## SSAs Pendentes com Execução Par
SSAs Pendentes com Execução Parcial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Parciais | Situação da Parcial | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia
202212271 | AAT |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202221 | 24/05/2022 15:31:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202249 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado mediante mediciones la ausencia de tensión referente al circuito mencionado, la cual es suministrada desde un equipo de la ANDE (Pupitre, llave 43TD6 L/T). |  | AAT | Fora de Prazo | 27/07/2022 15:09:49 | 27/07/2025 15:09:49 | 6m, 6d 20h : 31mi | 27/07/2025 15:09:49 |  | 3a, 6m, 4d 20h : 31mi | 27/07/2022 15:09:49
202215463 | AIM |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:04:19 | Vibração excessiva no respectivo motocompressor. Os demais motocompressores encontram-se com a mesma anomalia, CAF-9701: SSA 202205653 e CAF-9702: SSA 202206084. | OUO7 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃOE VERIFICADO AVARIAS EM COXIM DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO EM GARANTIA. EMITIDA DERIVADA PARA CONHECIMENTO E PARECER DE ENGENHARIA. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/07/2022 11:54:06 | 12/07/2023 11:54:06 | 2a, 6m, 20d 23h : 47mi | 12/07/2023 11:54:06 |  | 3a, 6m, 19d 23h : 46mi | 12/07/2022 11:54:06 |  |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202215476 | APV | 202215463 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:45:05 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA VIBRAÇÃO EXCESSIVA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: COMPRESSORES CAF-9701 E CAF-9702 TAMBÉM APRESENTAM ANORMALIDADES CONFORME SSA:202205653 E SSA:202206084. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202228 | Dentro do Prazo | 2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | SEMANA 28/2022: La contratista MSE sustituyó un par de amortiguadores de los conjuntos 9701 y 9703 (no así del compresor 9702). Los cuatro amortiguadores sustituidos fueron provistos por la Itaipú a ser devueltos por MSE. Emitidas SSAs derivadas para laboratorio solicitando medición de vibración en los tres compresores de manera a evaluar el estado de los mismos. SEMANA 09/2023: Emitida derivada 202303613 para medición de vibración luego de algunos meses de trabajo del compresor. | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 03/03/2023 15:02:26 | 09/05/2024 11:20:09 | 2m, 5d 20h : 18mi | 29/08/2026 10:03:07 | 09/05/2024 11:20:09 | 1a, 2m, 5d 20h : 18mi | 03/03/2023 15:02:26 | 09/05/2024 11:20:09
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2218 para atendimento da solicitação. | Parcial #2 | APV | 6m, 24d 22h : 22mi | 29/08/2024 10:03:07 | 29/08/2026 10:03:07 |  |  |  | 1a, 5m, 3d 13h : 37mi | 29/08/2024 10:03:07
202303159 | AAT |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 08:00:07 | Verificar motivo por el cual la válvula boya 80WP referente a válvula 03, se encuentra con desperfecto en el mecanismo, permitiendo el nivel alto del tanque hasta drenar el exceso de agua por los drenos. | OUO7 | MCI1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | SSA derivada a SMMA |  | AAT | 1m, 3d 11h : 4mi | 08/03/2023 10:46:59 | 08/03/2026 10:46:59 |  |  |  | 2a, 10m, 25d 55mi | 08/03/2023 10:46:59 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202303169 | APV | 202303159 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 09:39:58 | Solucionar o vazamento de água conforme informado na SSA 202303159. | MCI1 | MAM1 | JOAO FELIPE BETINELI | S2 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202308 | Fora de Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA BÓIA APRESENTA AVARIAS POR OXIDAÇÃO. VÁLVULA BÓIA COD:155870 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. REALIZADO INSTALAÇÃO PRÓVISORIA DA BÓIA COD:58240 PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. SISTEMA OPERANDO SEM RESTRIÇÕES. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIDADE DE VÁLVULA BÓIA CORRETA. |  | APV | Fora de Prazo | 01/03/2023 08:30:19 | 01/03/2025 08:30:19 | 11m, 2d 15h : 10mi | 01/03/2025 08:30:19 |  | 2a, 11m, 1d 15h : 11mi | 01/03/2023 08:30:19
202305079 | AMP |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202313 | 27/03/2023 06:34:43 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU SMT-01 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA ACTUADO", en forma intermitente. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado falla del Hydran fase S, inhibido en los puntos 151 y 153, alarma referente a dicho Hydran. |  | AMP | 1m, 22d 9h : 40mi | 27/03/2023 09:21:54 | 27/03/2026 09:21:54 |  |  |  | 2a, 10m, 6d 2h : 19mi | 27/03/2023 09:21:54
202305467 | ACS |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202313 | 30/03/2023 22:47:27 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU SMT-18A DETECÇÃO DE GAS FASE B" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma sin dar rearme, se verificó el monitor de gases Hydran, constatándose la falla del mismo. Por lo que fue inhibida la alarma de gases del mismo. Se aguardara una parada de la máquina para la sustitución del Hydran. |  | ACS | 1a, 2m, 5d 3h : 6mi | 10/04/2023 14:48:31 | 10/04/2027 14:48:31 |  |  |  | 2a, 9m, 22d 8h : 53mi | 10/04/2023 14:48:31
202310075 | ACS |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202325 | 20/06/2023 14:41:59 | Verificar impossibilidade de abertura da válvula 17M13-14 durante normalização do coletor principal. | OUO3 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202325 | Dentro do Prazo | 3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO TENTATIVA DE ABERTURA SEM SUCESSO. VERIFICADO MECANIMO COM AVARIAS E SEM POSSIBILIDADE DE ABERTURA. POSSÍVEL DETERIORAÇÃO DA SEDE DE VEDAÇÃO/OBTURADOR OCASIONANDO IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA. NECESSÁRIO PARADA DE MÁQUINAS ADJACENTES. SERÁ PROGRAMADA A SUBSTITUIÇÃO QUANDO POSSÍVEL. EQUIPAMENTO PERMANECE COM RESTRIÇÕES OPERATIVAS. OBS: ATIVIDADE DE INSPEÇÃO EXECUTADA DURANTE DESLIGAMENTO DA U14. | Parcial #1 | ACS | 3a, 10m, 17d 23h : 31mi | 21/06/2023 08:05:51 | 31/07/2023 08:33:01 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 28mi | 21/06/2023 08:05:51 | 31/07/2023 08:33:01
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO PREPARATIVOS DA VÁLVULA. PARAFUSOS JUNTAS E DISPOSITIVOS. VÁLVULA DISPONIBILIZADA NA ELEV. 92. AGUADANDO PARADA DE MÁQUINA. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 18d 17h : 48mi | 04/08/2023 14:30:01 | 14/08/2023 08:42:39 |  |  |  | 9d 18h : 11mi | 04/08/2023 14:30:01 | 14/08/2023 08:42:39
[20 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Programada sustitución para el día 12/08/2023. La sustituición deberá ser reprogramada debido a aislación deficiente del colector principal de la U13 debido a aparente falta de sellado de la válvula 17M 12-13 (Emitida SSA 202313434). La válvula permanece en posición cerrada sin posibilidad de apertura. | Parcial #3 | ACS | 1a, 6m, 8d 21h : 20mi | 14/08/2023 09:02:08 | 14/08/2027 09:02:08 |  |  |  | 2a, 5m, 18d 14h : 39mi | 14/08/2023 09:02:08
202316671 | APV |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 09:31:34 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-01 instrumento apagado. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANORMAL". Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. | Parcial #1 | ACS | 2a, 5m, 5d 6h : 49mi | 27/10/2023 10:13:16 | 20/05/2025 15:23:47 |  |  |  | 1a, 6m, 22d 5h : 10mi | 27/10/2023 10:13:16 | 20/05/2025 15:23:47
[20 empty] | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. Este inconveniente será solucionado con la SSA 202316721 | Parcial #2 | APV | 1a, 3m, 22d 9h : 16mi | 28/05/2025 08:58:04 | 28/05/2027 08:58:04 |  |  |  | 8m, 6d 2h : 43mi | 28/05/2025 08:58:04
202319132 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202347 | 24/11/2023 02:26:13 | Verificar atuação do alarme "SMT monitoramento falha" no SCADA. Constatado atuação do alarme de monitoramento no ION da fase S. | OUO5 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado falla del sensor hydran fase B, con alarma actuada "Alarm System". Inhibido alarma en el tablero SMT-4 en los puntos 151 y 152.(2023/47) |  | AMP | 9m, 20d 14h : 52mi | 24/11/2023 14:34:56 | 24/11/2026 14:34:56 |  |  |  | 2a, 2m, 7d 21h : 6mi | 24/11/2023 14:34:56
202403520 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 01/03/2024 11:59:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'C'. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | Dentro do Prazo | 2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito do sensor Hydran. Foram inibidos os alarmes de gás e de sistema, bornes 237, 238, 239 e 240. O sensor será substituído em um próximo PD. | Parcial #1 | AMP | 1a, 5m, 8d 11h : 4mi | 04/03/2024 07:22:54 | 23/09/2025 08:17:22 |  |  |  | 1a, 6m, 19d 55mi | 04/03/2024 07:22:54 | 23/09/2025 08:17:22
[20 empty] | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado inspección, es necesario sustituir el sensor de gas Hydran, pero no hay disponibilidad en el almacén. | Parcial #2 | APV | 1a, 7m, 18d 8h : 46mi | 23/09/2025 08:28:42 | 23/09/2027 08:28:42 |  |  |  | 4m, 10d 3h : 13mi | 23/09/2025 08:28:42
202405431 | ACS |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202414 | 04/04/2024 17:35:26 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do disjuntor, manobra de abertura e fechamento com a chave seletora Local, após isso isolado o ponto oriundo da sala de controle, com a chave seletora Remoto, operado disjuntor através de pulso, simulando o comando da eletronico, disjuntor operou normalmente. Após análise da SMME.DT, detectou uma inconsistência no sinal de posição do disjuntor (Polo Q31), alterado para os contatos reservas e liberado o disjuntor para operação após testes, sendo necessária nova intervenção. |  | ACS | 2a, 2m, 9d 23h : 39mi | 15/04/2024 11:21:14 | 15/04/2028 11:21:14 |  |  |  | 1a, 9m, 17d 12h : 20mi | 15/04/2024 11:21:14
202406354 | APV |  | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202416 | 20/04/2024 05:36:52 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV. | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado baja tension en el DPB H1, medido 5vca entre X1-X3. Accionada lave de aterramiento. Debe ser inspeccionado DPB de la bucha con transformador desenergizado. | Parcial #1 | AMP | 1a, 8m, 3d 4h : 25mi | 11/06/2024 14:46:00 | 06/10/2025 10:21:29 |  |  |  | 1a, 3m, 24d 7h : 34mi | 11/06/2024 14:46:00 | 06/10/2025 10:21:29 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el conductor del DPB de H1, se encontró el conector del lado del aislador pasante con señales de descarda, el mismo fue retirado por completo ya que no se cuenta con el material para su sustitución, el punto de conexión en el aislador quedó tapado y aterrado. Emitida SSA derivada 202515958 para IEQ3, para la providencia del material. | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 1d 4h : 43mi | 06/10/2025 16:25:39 | 06/10/2027 16:25:39 |  |  |  | 3m, 27d 7h : 16mi | 06/10/2025 16:25:39
202406921 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202418 | 29/04/2024 23:03:51 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "GERADOR MOV INDEVIDO UN APLICACAO PERM FREIOS" , sem rearme. Obs.: Unidade no sistema. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202418 | Dentro do Prazo | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos pontos referentes ao contato e a bobina do creep detector. Necessário unidade parada para verificar defeito no dispositivo. | Parcial #1 | AMP | 2a, 8m, 29d 7h : 59mi | 30/04/2024 16:13:01 | 29/07/2024 08:14:30 |  |  |  | 2m, 28d 16h | 30/04/2024 16:13:01 | 29/07/2024 08:14:30
[20 empty] | STALDER DIAZ IVAN | Retirado dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C" y reparado mediante SSA202411940 por laboratorio. Reinstalado en la posición midiéndose resistencia de bobina 36 Ohms. No actuó contacto durante giro mecánico será verificado en el siguiente PD de la unidad. | Parcial #2 | AMP | 1a, 6m, 3d 22h : 37mi | 09/08/2024 10:19:26 | 09/08/2027 10:19:26 |  |  |  | 1a, 5m, 23d 13h : 22mi | 09/08/2024 10:19:26
202418426 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202447 | 18/11/2024 17:26:39 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE RS" E "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase R. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Verificar estado del circuito DPB y capacitores de la fase R debido a oscilaciones de tensión ocurridas durante reconexión del transformador en varias oportunidades. |  | AMP | 1a, 9m, 22d 14h : 37mi | 27/11/2024 14:18:03 | 27/11/2027 14:18:03 |  |  |  | 1a, 2m, 4d 21h : 22mi | 27/11/2024 14:18:03
202419696 | AMP |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 11/12/2024 22:17:29 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase B. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme de falha do monitoramento, mas o alarme de gases ficou funcionando pela saída analógica do sensor. O sensor hydran será substituído na próxima parada de máquina. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 26d 6h : 22mi | 12/12/2024 09:01:03 | 13/12/2024 14:38:39 |  |  |  | 1d 5h : 37mi | 12/12/2024 09:01:03 | 13/12/2024 14:38:39
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Fue inhibido las alarmas de falla de monitoreo y de gases del hydran fase B, el sensor será sustituido en un próximo PD. | Parcial #2 | AMP | 1a, 10m, 8d 4h : 49mi | 13/12/2024 16:30:12 | 13/12/2027 16:30:12 |  |  |  | 1a, 1m, 19d 7h : 10mi | 13/12/2024 16:30:12
202501693 | AMP |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202506 | 05/02/2025 13:31:27 | Verificar e solucionar instrumento 38LQ com indicação "Burn Out". | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado RTD duplo nro. 3 bornes 264/265/266 referente a la medicion de temperatura de aceite para el instrumento 38LQ con defecto. Utilizado el RTD reserva del nro. 3 para la indicacion de temperatura en el instrumento 38LQ y dejado abierto para la indicacion de temperatura en el sistema SOMA. Valores dejados: RTD R1/R2/R3= 33/155,0/155,0 ohm ; temp. calculada = 57,1 °C; temp. indicador 38LQ = 57,2 °C. El RTD con defecto sera substituido en el proximo PD. |  | AMP | 2a, 1d 19h : 54mi | 06/02/2025 07:35:52 | 06/02/2028 07:35:52 |  |  |  | 11m, 25d 16h : 6mi | 06/02/2025 07:35:52
202504635 | AIM |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202513 | 27/03/2025 22:39:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor Q01 que alimenta o motor do comutador de TAP do trafo regulador R05. Obs.: Verificado que não houve atuação de alarme no SCC do referido disparo. | OUO7 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado accionamiento de la alarma roja del TAPGuard bloquenado el accionamiento del conmutador, sin rearme. Realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2, ensayo del subir y bajar TAP, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202504686 para providencia IEQ3. |  | AIM | 1m, 23d 14h : 22mi | 28/03/2025 14:04:41 | 28/03/2026 14:04:41 |  |  |  | 10m, 5d 21h : 36mi | 28/03/2025 14:04:41
202505824 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202515 | 10/04/2025 23:31:54 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "SEMD_220 R0X TENSION FASE TR " no SCC. Verificado discrepância e oscilação na indicação de tensão da fase "T". Existe a SSA202418426 para anomalia similar. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202515 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado oscilación de tensión en la fase T(90~114Vca en el DPB). Dejado llave tierra del DPB fase T accionado. |  | AMP | 2a, 3m, 30d 8h : 16mi | 05/06/2025 07:57:00 | 05/06/2028 07:57:00 |  |  |  | 7m, 28d 15h : 43mi | 05/06/2025 07:57:00
202507534 | AIM |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 20/05/2025 07:55:52 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52C2 se encuentra disparado. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disjuntor 52C2 foi encontrado em condições normais. Constatado que a IHM (MF2) estava apagada, que o modulo de controle MF1 estava com defeito provocando fuga a terra e que o modulo de supervisão de fuga a terra MI1 estava com fuga a terra. Substituídos os componentes MF1, MF2, DPS9 E DPS10. Realizados ajustes dos novos componentes e ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do carregador C2. Emitida SSA:25/07772/7774/7778 para reparo das peças e SSA:25/07638 para IEQ2. |  | AIM | 3m, 18d 11h : 28mi | 23/05/2025 11:10:06 | 23/05/2026 11:10:06 |  |  |  | 8m, 11d 31mi | 23/05/2025 11:10:06
202509594 | ASO |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202525 | 19/06/2025 08:05:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 1 de agua potable para la casa de relés se encuentra trabado. | OUO7 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202525 | Fora de Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizada inspección en conjunto con personal de SMMG.DT (SSA 202509589) y verificado que el motor se encuentra con defecto eléctrico. Realizado desmontaje y encaminado motor a la oficina eléctrica de SMMU.DT conforme ssa 202509635. Obs: Actividad llevada a cabo durante sobreaviso. |  | ASO | 4m, 18d 21h : 10mi | 23/06/2025 08:51:13 | 23/06/2026 08:51:12 |  |  |  | 7m, 10d 14h : 49mi | 23/06/2025 08:51:13 |  |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202509597 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202525 | 20/06/2025 03:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme: PP e PA R04 RELE BUCHHOLZ ATUADO, Atuando o bloqueio 86TP. Verificado o tempo com chuva no momento. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202525 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado muita umidade na caixa de conexão elétrica do relê de gás o que fez atuar. Realizado limpeza e teste de funcionamento. Liberado para operação. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 28d 11h : 55mi | 23/06/2025 08:42:34 | 23/06/2025 08:46:25 |  |  |  | 4mi | 23/06/2025 08:42:34 | 23/06/2025 08:46:25
[20 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado bastante umidade na caixa de fiação elétrica do relé. Realizado limpeza e verificado o rearme do alarme, logo após foi realizado teste de funcionamento e vedado com silicone a tampa da caixa de fiação. | Parcial #2 | AMP | 2a, 4m, 17d 21h : 20mi | 23/06/2025 09:02:17 | 23/06/2028 09:02:17 |  |  |  | 7m, 10d 14h : 39mi | 23/06/2025 09:02:17
202510491 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 07/07/2025 07:05:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme TU NÍVEL BAIXO DE OLEO. Obs: Imagem da indicação do nível em anexo. | OUO0 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado transformador e não foi detectado nenhum vazamento relevante, foi constatada que a bexiga estava inflada e o conservador com suficiente nível de óleo para operação do equipamento. O nível de óleo será corrigido em atividade programada com outro documento. Temperatura do transformador em 20 Graus. |  | AMP | 2a, 5m, 1d 11h : 26mi | 07/07/2025 11:08:03 | 07/07/2028 11:08:03 |  |  |  | 6m, 27d 33mi | 07/07/2025 11:08:03
202511407 | AMP |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202529 | 17/07/2025 08:25:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual no fue posible la extraccion del interruptor 52.1. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Mecanismo de extracción con manivela se encuentra trabado, será atendido en próximo MP-3A. El disyuntor se encuentra funcional operando correctamente, realizados ensayos de intertrabamiento, transferencia automática y trip. |  | AMP | 2a, 5m, 11d 15h : 31mi | 17/07/2025 15:13:06 | 17/07/2028 15:13:06 |  |  |  | 6m, 16d 20h : 28mi | 17/07/2025 15:13:06
202512091 | AMP |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.003-9 | 202531 | 30/07/2025 07:06:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta permaneceu com indicação de pressão igual a 40 bar no manômetro MA-2, durante processo de fechamento. Identificado sinalização de comporta fechada no CTM e SCADA. Observação: Completada manobra de fechamento através da válvula RE-5. | OUO5 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | EDSON KIRIENCO | 202531 | Dentro do Prazo | 2 | EDSON KIRIENCO | Realizado teste de fechamento da comporta de serviço, com apoio da operação, identificando que após 20s da atuação de comporta fechada não zerou a pressão do manômetro MA2, indicando a necessidade de ajuste no fim de curso indicador de comporta fechada. Serviço será realizado em próximo PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 9d 17h : 52mi | 30/07/2025 16:08:24 | 18/08/2025 10:16:04 |  |  |  | 18d 18h : 7mi | 30/07/2025 16:08:24 | 18/08/2025 10:16:04
[20 empty] | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fecha del Evento: Sábado, 16 de agosto de 2025. Durante el cierre de la compuerta de servicio de la toma de agua, se registró una presión de 39 bar en el manómetro MA2. El evento coincide con lo descrito en la SSA principal, donde se identifica una reincidencia. Solución Propuesta: Realizar el reajuste del fin de curso indicador de compuerta cerrada. Nota: Esta intervención solo podrá realizarse durante el próximo mantenimiento periódico programado. | Parcial #2 | AMP | 2a, 6m, 12d 23h : 19mi | 18/08/2025 11:00:51 | 18/08/2028 11:00:51 |  |  |  | 5m, 15d 12h : 40mi | 18/08/2025 11:00:51
202512086 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202531 | 30/07/2025 07:25:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-06 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad parada, solamente en el SCADA, sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "R". | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202531 | Dentro do Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, constatado alarma accionada "falla monitoreo fase R", desconectado los puntos 37 y 39 en el SMT, referente al hydran fase R, constatado rearme de la alarma. AT sin acceso a la celda del transformador, verificar hydran en un próximo MP. | Parcial #1 | AMP | 2a, 9m, 19h : 27mi | 31/07/2025 16:37:56 | 28/10/2025 09:10:44 |  |  |  | 2m, 27d 16h : 32mi | 31/07/2025 16:37:56 | 28/10/2025 09:10:44
[20 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante SSP 20253834 com AT202509125 foi retirado o Hydran com NS1106418519 e encaminhado para IMA0 com a SSA202517110. Foram desconectados os seguintes pontos. *Painel SMT regua XR-01 - 37/38/39/40/17/18; *Painel CXT regua X20R - 49/50. | Parcial #2 | ASL | 8m, 23d 21h : 41mi | 28/10/2025 09:23:53 | 28/10/2026 09:23:53 |  |  |  | 3m, 5d 14h : 17mi | 28/10/2025 09:23:53
202514004 | APV |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 29/08/2025 21:01:28 | Verificar acionamiento do alarme ""AM PP CQ -06 H14 EL.67 SECTOR 10 - AVERIA (sem resposta)", de maneira intermitente. Inibido alarme no painel CPAI. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Nao foi possivel substituir o acionador manual, pois o mesmo nao possui estoque no almoxarifado. Foi emitida a SSA derivada 202514395 para a IEQ2 auxiliar na solucao. |  | APV | 1a, 7m, 6d 7h : 52mi | 11/09/2025 07:34:19 | 11/09/2027 07:34:19 |  |  |  | 4m, 22d 4h : 7mi | 11/09/2025 07:34:19
202514961 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202538 | 18/09/2025 07:14:43 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de las alarmas "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 1" y "GENERADOR VIBRACION/PRESION ANORMAL ETAPA 2" en el SCADA y "SVP-05 SUPERVISIÓN FALLA", verificado en el IHM las alarmas "MGT REL - SENSOR Y - FALLA", "MGT REL - SENSOR Y - ALARME 1" y "MGT REL - SENSOR Y - ALARME NIVEL 2". | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202538 | Dentro do Prazo | 3 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Durante o atendimento à SSA foi constatada a falha do sensor P2T (MGT REL - SENSOR Y). Os alarmes nível 1 e nível 2 são consequência do comportamento anormal do sensor P2T. Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. | Parcial #1 | AMP | 2a, 9m, 15d 8h : 33mi | 19/09/2025 07:57:11 | 02/12/2025 11:24:40 |  |  |  | 2m, 13d 3h : 27mi | 19/09/2025 07:57:11 | 02/12/2025 11:24:40
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P2T referente à vibração relativa posição montante do MGT, desconectado cabos da régua X31 bornes 43, 44 e 49 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 43 e 49 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU2 com SSA 202515024. | Parcial #2 | ADM | 11m, 29d 11h : 18mi | 05/12/2025 14:39:17 | 05/12/2025 15:21:40 |  |  |  | 42mi | 05/12/2025 14:39:17 | 05/12/2025 15:21:40
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU2 com SSA 202515024. | Parcial #3 | AMP | 2a, 10m, 3h : 45mi | 05/12/2025 15:26:17 | 05/12/2028 15:26:17 |  |  |  | 1m, 28d 8h : 14mi | 05/12/2025 15:26:17
202516793 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202543 | 21/10/2025 09:21:55 | Verificar y solucionar motivo por el cuál acciona la alarma SMT-03 SISTEMA DE MONITOREO FALLA de forma intermitente. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202543 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme desconectando os pontos XR1-237 e XR1-238. Na próxima parada necessário a troca do sensor hydran. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 27d 18h : 10mi | 21/10/2025 15:16:23 | 22/10/2025 09:06:29 |  |  |  | 17h : 50mi | 21/10/2025 15:16:23 | 22/10/2025 09:06:29
[20 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme desconectando os pontos XR01-213 e XR01-214 referente ao sensor de umidade que está com mau funcionamento, dando picos de medição errada. Será solucionado na próxima parada com a substituição do sensor. | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 22d 3h : 2mi | 27/10/2025 14:43:54 | 27/10/2028 14:43:54 |  |  |  | 3m, 6d 8h : 57mi | 27/10/2025 14:43:54
202517313 | AIM |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202544 | 30/10/2025 08:55:20 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente. Verificado no local o acionamento intermitente do LED 2 ERROR e contatores C2/C2A. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202544 | Dentro do Prazo | 2 | DIAZ ISASI RUBEN | En el momento de la verificacion las alarmas estaban rearmadas por lo que no fue encontrado ninguna anormalidad. Verificado en el historico de eventos actuacion de alarmas referente a perdida de comunicacion de la red interna, efectuado reaprieto de las conexiones de red y alimentacion de los modulos internos del CTM-09. REalizado monitoreo durante el periodo de la tarde y no volvio a repetirse el evento de falla. Seran verificadas la calidad de los conectores de red en el proximo PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 9m, 16d 13h : 7mi | 03/11/2025 15:35:16 | 15/01/2026 14:27:39 |  |  |  | 2m, 11d 22h : 52mi | 03/11/2025 15:35:16 | 15/01/2026 14:27:39
[20 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizadas pruebas junto con IEQ1 abriendo lazo de red en los sgtes componentes: COM800-SWITCH-IHM-PCL, también se verifico posible falso contacto en los componentes (E/S), sin poder replicar la falla que transfiera al contactor C2/C2A. Se verifico el correcto crimpado de los conectores de red sin encontrar anormaidades. Emitida SSA 202601037 solicitando un parecer tecnico a IEQ1. | Parcial #2 | AIM | 11m, 19d 16h : 56mi | 23/01/2026 16:38:01 | 23/01/2027 16:38:01 |  |  |  | 9d 19h : 3mi | 23/01/2026 16:38:01
202518639 | AIM |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202547 | 23/11/2025 17:12:07 | Durante partida de la unidad se verificó comportamiento anormal en la regulación de tensión, no atendiendo al setpoint (ingresando tensión de 18kV la tensión fue para 17.70kV, ingresando nuevamente para 18kV la tensión fue para 18,20kV). Despues del sincronismo AUTO en el CAT, verificado oscilaciones intermitentes de la tensión. | OUO6 | MEL2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202548 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi emitida SSA202518669 para IEE2 para verificação e análise do tempo de rampa da referência do canal automático do regulador de tensão. |  | AIM | 9m, 28d 7h : 50mi | 02/12/2025 07:31:41 | 02/12/2026 07:31:41 |  |  |  | 2m, 1d 4h : 9mi | 02/12/2025 07:31:41
202518690 | AMP | 202518669 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202548 | 24/11/2025 10:49:05 | Como o ganho sugerido pela IEE1 na ssa 202506303 causou eventuais instabilidades na tensão terminal, recalculamos de maneira a compensar apenas a diferença com as UGs convencionais. Nesse caso, o tempo da rampa do potenciômetro na UG 18A deve ser de 44,8s, ou o valor 448 nos parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906). Essa configuração equivale a 61V/s. Aplicar esse valor e monitorar o comportamento, caso ainda se verifique instabilidades, aumentar o tempo em patamares de ~25s até estabilizar. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas alterações nos parâmetros do Set Point AVR P5 e P6 (direção 1905 e 1906) e realizado acompanhamento dos sinais de tensão terminal e Set Point |  | AMP | 2a, 10m, 13d 23h : 19mi | 19/12/2025 11:01:30 | 19/12/2028 11:01:30 |  |  |  | 1m, 14d 12h : 40mi | 19/12/2025 11:01:30
202519050 | AMP |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 02/12/2025 00:23:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 23 permaneceu agarrada no processo de parada da Unidade, não desaplicando com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO O ISOLAMENTO MECÂNICO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 C/ APOIO DE MEL1 ATRAVÉS DA SSA 202519061, SANANDO A INDISPONIBILIDADE DA UNIDADE GERADORA. CILINDRO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A, CONF. PUG/2027 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202519075. |  | AMP | 2a, 9m, 27d 16h : 57mi | 02/12/2025 16:38:03 | 02/12/2028 16:38:03 |  |  |  | 2m, 19h : 2mi | 02/12/2025 16:38:03
202519061 | AMP | 202519050 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202549 | 02/12/2025 07:35:47 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA/INIBIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 JUNTO A IHM DO PSDF. NOTA: CILINDRO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO/NORMALIZADO EM PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2027. | MMU1 | MEL1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Acessada a IHM localizada na ULP e realizada a inibição da sapata de freio 23. Constatada a sinalização em azul da sapata inibida. A normalização será realizada na manutenção preventiva 3A. |  | AMP | 2a, 9m, 29d 8h : 28mi | 04/12/2025 08:10:03 | 04/12/2028 08:10:03 |  |  |  | 1m, 29d 15h : 31mi | 04/12/2025 08:10:03
202519118 | AIM |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202549 | 02/12/2025 20:26:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionan las alarmas " TOMA_AGUA CONDIC" y "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de forma intermitente estando la unidad en operación. Verificado en el CTM el accionamiento de la alarma "Contactor C2/C2A (Transferencia condicion urgente)" con rearme. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ROGERIO BARTH | Encontrado CTM-13 em condição normal, não foi possível determinar a causa dos eventos, copiado histórico de eventos da IHM e arquivo de diagnóstico do CLP para análise, ver anexo. Conferido a configuração do switch M3 que se encontra conforme IM.EQ.0137-R00. Emitida SSA derivada 202519233 para IEQ1 solicitando Parecer Técnico. |  | AIM | 10m, 1d 1h : 51mi | 05/12/2025 13:32:23 | 05/12/2026 13:32:23 |  |  |  | 1m, 28d 10h : 8mi | 05/12/2025 13:32:23
202520008 | ASL |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202551 | 21/12/2025 19:51:07 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "U03 EXCITACION CONDICION ANORMAL" sin rearme en el SCADA. Verificado en el local la alarma "FALLA EQUI MEDICION TEMP ROTOR" sin rearme. Temperatura SCADA: -15ºC; temperatura en el local RTMB: 77ºC. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Os alarmes tinham como origem a falha no RTMB, o qual foi retirado e enviado ao laboratório para reparo. Após a retirada do módulo, os alarmes foram rearmados. A informação de temperatura do rotor permanecerá indisponível, tanto localmente quanto no SCADA, até a conclusão do reparo do RTMB. ILA2 SSA202520027 |  | ASL | 10m, 18d 2h : 20mi | 22/12/2025 14:01:14 | 22/12/2026 14:01:14 |  |  |  | 1m, 11d 9h : 40mi | 22/12/2025 14:01:14
202520084 | AIM |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202552 | 23/12/2025 13:36:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál está accionado la alarma " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sin rearme. Verificado tensión desequilibrada. | OUO7 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitido PT: 202520153 (D) sobre la falta de O.A del QDS-5 |  | AIM | 10m, 25d 2h : 39mi | 29/12/2025 14:20:38 | 29/12/2026 14:20:38 |  |  |  | 1m, 4d 9h : 20mi | 29/12/2025 14:20:38
202600045 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202601 | 03/01/2026 10:56:34 | Verificar motivo de falla a tierra localizado en el KT-02 durante búsqueda en el CB-02/QB-02 dentro de la ejecución de la ATE 2026000331. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla baja aislación intermitente en la válvula F6R, inhibidos puntos X2.111R y 126R, normalizado tensión 125Vcc. Para solucionar será necesario transformador desenergizado y acceso a la celda. | Parcial #1 | ACS | 3a, 11m, 13d 11h : 25mi | 05/01/2026 13:28:45 | 19/01/2026 14:03:13 |  |  |  | 14d 34mi | 05/01/2026 13:28:45 | 19/01/2026 14:03:13
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, encontrado válvula F6 en perfectas condiciones. Detectado falla de baja aislación en el maso AU02C1A, entre el tablero CXT-R y el tablero KT. No fue posible solucionar con AT 202600713, será solucionado en un mantenimiento preventivo prolongado. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 14d 14h : 28mi | 19/01/2026 14:09:53 | 19/01/2029 14:09:53 |  |  |  | 13d 21h : 31mi | 19/01/2026 14:09:53
202600302 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202602 | 08/01/2026 14:08:38 | VERIFICAR/SOLUCINAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FALLA CIRC. ACEITE GR4" SIN REARME, ESTANDO SELECCIONADA LLAVE S2 EN LA POSICION GRUPO 1-2. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado falla en los contactos del fluxometro, realizado la desconexion de la parte electrica, dicho fluxometro sera sustituido en un proximo MP. Obs: indicacion correcta del flujo de aceite. |  | AMP | 2a, 11m, 3d 16h : 19mi | 08/01/2026 16:01:04 | 08/01/2029 16:01:04 |  |  |  | 24d 19h : 40mi | 08/01/2026 16:01:04
202600407 | ACS |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202602 | 10/01/2026 15:43:47 | Verificar y solucionar el motivo por el cual actuo la alarma "TU SMT-15 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA, sin rearme. Obs.: Verificado en el local la alarma en la fase C. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | Fora de Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron inhibidos los puntos 137 y 139 de la regla XR-01 en el SMT. La inspeccion del Hydran sera ejecutado en un desligamiento de la maquina. |  | ACS | 3a, 11m, 7d 8h : 10mi | 13/01/2026 07:51:23 | 13/01/2030 07:51:23 |  |  |  | 20d 3h : 49mi | 13/01/2026 07:51:23
202600414 | ACS |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202602 | 11/01/2026 14:01:26 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | Fora de Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspeccion, fueron inhibidos los puntos X4-11 y X4-14 de la regla X4 en el panel del transformador. La inspeccion de la valvula de alivio sera ejecutada con otro documento, en un desligamiento. |  | ACS | 3a, 11m, 7d 7h : 55mi | 13/01/2026 07:37:29 | 13/01/2030 07:37:29 |  |  |  | 20d 4h : 4mi | 13/01/2026 07:37:29
202600571 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202603 | 14/01/2026 15:55:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionan las alarmas " TOMA_AGUA CONDIC" y "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de forma intermitente estando la unidad en operación. Verificado en el CTM el accionamiento de la alarma "Contactor C2/C2A (Transferencia condicion urgente)" con rearme. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Constatado alarmas rearmadas, conforme orientación de IEQ1 se abrió el lazo de red, desconectando y reconectando sucesivamente los sgtes componentes: COM800-SWITCH-IHM-PCL, también se verifico posible falso contacto en los componentes (E/S), sin poder replicar la falla que transfiera al contactor C2/C2A. Evento ya ocurrido en la U09 (SSA 202517313) y en la U13 (SSA 202519118). Ya fue emitida SSA 202519233 solicitando PT a IEQ1. Tablero quedara en observacion hasta el proximo PD de maquina. |  | AMP | 2a, 11m, 10d 10h : 49mi | 15/01/2026 10:31:13 | 15/01/2029 10:31:13 |  |  |  | 18d 1h : 9mi | 15/01/2026 10:31:13
202405892 | ASO |  | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 07:12:30 | Durante atendimiento de la SSA: 202405434, encontrado motor del compresor con bobinas V-V1 y W-W1 en corto circuito entre ambas y tambien contra masa. Equipo dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202415 | Dentro do Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do motor e enviado para MMU3. | Parcial #1 | AAT | 2a, 5m, 30d 6h : 19mi | 19/04/2024 10:18:57 | 16/10/2024 15:59:16 |  |  |  | 5m, 27d 17h : 40mi | 19/04/2024 10:18:57 | 16/10/2024 15:59:16
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Motor enviado para oficina MMU3 em SSA derivada 202417048 para realizar ajuste em acoplamento. | Parcial #2 | ASO | Fora de Prazo | 06/11/2024 09:57:04 | 06/11/2025 09:57:04 | 2m, 27d 1h : 43mi | 06/11/2025 09:57:04 |  | 1a, 2m, 26d 1h : 43mi | 06/11/2024 09:57:04
202518669 | ADM | 202518639 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202548 | 24/11/2025 09:19:44 | Em virtude das oscilações na tensão terminal apresentadas pelo regulador de tensão, propor novo ajuste de tempo para a rampa de referência de tensão. Ref.: ANEXO. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Urgente | Não | MARLON PIENIZ | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Após a aplicação do tempo de 44,8s (ssa 202518690) e acompanhamento, foi constatado que não houve melhora. Assim, conforme o parecer da OPSE em anexo, o valor deve ser retornado para o original de 60s. |  | ADM | 11m, 9d 16h : 4mi | 13/01/2026 15:46:08 | 13/01/2027 15:46:08 |  |  |  | 19d 19h : 54mi | 13/01/2026 15:46:08
202601293 | ADM |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:03:25 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor após parada, seguindo SSP 20264737, detectado as seguintes anomalias: - 04 escovas acima de 120 °C (S7-2, S16-2, I13-2 e I14-2); - Pistas dos anéis: Anel superiro 1: 96,7 °C, Anel superior 2: 102,9 °C, Anel inferior 1: 94,1 °C, Anel infernor 2: 95,5 °C. Segue para análise, possível verificação e parecer técnico. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para acompañamiento de la evolucion de la temperatura por 3 días. |  | ADM | 11m, 24d 10h : 34mi | 28/01/2026 10:15:58 | 28/01/2027 10:15:57 |  |  |  | 5d 1h : 25mi | 28/01/2026 10:15:58
202100060 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT. | Parcial #1 | AAT | 7m, 1d 11h : 48mi | 22/12/2021 10:56:54 | 21/05/2024 11:07:32 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 11mi | 22/12/2021 10:56:54 | 21/05/2024 11:07:32
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 21/05/2024 11:08:05 | 21/05/2025 11:08:05 | 8m, 13d 33mi | 21/05/2025 11:08:05 |  | 1a, 8m, 12d 32mi | 21/05/2024 11:08:05
202100059 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT. | Parcial #1 | AAT | 7m, 1d 11h : 57mi | 22/12/2021 11:03:07 | 21/05/2024 11:06:01 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 2mi | 22/12/2021 11:03:07 | 21/05/2024 11:06:01
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 21/05/2024 11:07:04 | 21/05/2025 11:07:04 | 8m, 13d 34mi | 21/05/2025 11:07:04 |  | 1a, 8m, 12d 34mi | 21/05/2024 11:07:04
202202978 | APV | 202202941 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 25/02/2022 10:18:34 | Em virtude da inviabilidade de recuperação por MMU3, SSA:202103803B, especificar e adquirir bombas centrifugas para utilização na referida localização. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 15:50:06 | 08/01/2026 09:03:22 | 11m, 18d 5h : 12mi | 08/01/2028 09:04:46 | 08/01/2026 09:03:22 | 2a, 11m, 17d 5h : 12mi | 19/01/2023 15:50:06 | 08/01/2026 09:03:22
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2748 para atendimento da solicitação. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 3d 9h : 22mi | 08/01/2026 09:04:46 | 08/01/2028 09:04:46 |  |  |  | 25d 2h : 37mi | 08/01/2026 09:04:46
202203112 | AIM |  | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202209 | 03/03/2022 16:48:33 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE SULFATO DE ALUMINIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202320 | Fora de Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido el reservatório de sulfato de aluminio. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. PARECER DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO QUANDO BAIXA DE DERIVADA |  | AIM | Fora de Prazo | 06/06/2023 16:35:36 | 06/06/2024 16:35:36 | 1a, 7m, 26d 7h : 6mi | 06/06/2024 16:35:36 |  | 2a, 7m, 26d 7h : 5mi | 06/06/2023 16:35:36
202203227 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202210 | 07/03/2022 08:50:27 | Verificar e solucionar vazamento de agua pela tubulação da boia da piscina da central evaporativa da U15. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Fue verificado y constatado que se necesita material nuevo para cambio de la boquilla de PVC de la pileta de la central evaporativa. Aguardando provisionamiento |  | APV | Fora de Prazo | 04/04/2022 11:52:23 | 04/04/2024 11:52:23 | 1a, 9m, 28d 11h : 49mi | 04/04/2024 11:52:23 |  | 3a, 9m, 27d 11h : 49mi | 04/04/2022 11:52:23 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203147 | AIM |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202210 | 08/03/2022 11:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motocompressor N4, se encontra travado, detectado durante atendimento SSA 202202908A. | MEG3 | MAM2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202211 | Dentro do Prazo | 2 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado travamento na unidade compressora. Realizado retirada da unidade compressora para analise e reparo (emitida SSA derivada para IME1). Motor foi enviado para oficina eletromecânica (MMU-3) para revisão conforme SSA derivada. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 18/03/2022 15:42:54 | 06/09/2023 11:41:53 | 5m, 19d 7h : 59mi | 06/09/2024 11:46:43 | 06/09/2023 11:41:53 | 1a, 5m, 18d 7h : 58mi | 18/03/2022 15:42:54 | 06/09/2023 11:41:53
[20 empty] | VAGNER ALVES QUADRADO | Após montagem mecânica do motor elétrico a unidade compressora na SSA 202309169, realizou-se as atividades de conexão elétrica por parte de MEG3 na SSA 202312163, onde ao realizar-se os testes de funcionamento na SSA 202310278, constatou-se uma discrepância acentuada nas correntes nominais do motor conforme baixa da SSA de MEG3. Aguardando reparação do compressor pela engenharia de manutenção através da SSA 202204110. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 06/09/2023 11:46:43 | 06/09/2024 11:46:43 | 1a, 4m, 25d 23h : 54mi | 06/09/2024 11:46:43 |  | 2a, 4m, 25d 23h : 55mi | 06/09/2023 11:46:43
202204110 | AAT | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202212 | 22/03/2022 09:28:19 | Parecer e/ou procedimento para reparo da unidade compressora que se encontra travada, conforme constatado na SSA 202203147. | MAM2 | IME2 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | Dentro do Prazo | 4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando conclusión de test del compresor N2 de KV-01 (SSA 202213227) | Parcial #1 | ADM | 8m, 17d 22h : 36mi | 08/07/2022 15:17:15 | 19/10/2022 16:41:05 |  |  |  | 3m, 11d 13h : 23mi | 08/07/2022 15:17:15 | 19/10/2022 16:41:05
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se realizaron ensayos con aceites de las marcas Rocol FHC46 (SSA 202100515C) y Kluber SH46 (SSAs 202213227 y 202218028), de forma a descartar de que el compresor fue dañado por el agua infiltrada en el circuito de aceite (SSA 202111412A), y no por el aceite Kluber SH46 colocada para ensayo de funcionamiento con aceites diferentes al ATLAS COPCO ROTO DUTY XTEND, con código 712517 (colocado vía SSA 202111395C). | Parcial #2 | AAT | 2a, 3m, 22d 20h : 30mi | 19/10/2022 16:58:08 | 26/06/2023 08:27:45 |  |  |  | 8m, 5d 15h : 28mi | 19/10/2022 16:58:08 | 26/06/2023 08:27:45
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202308078 para la verificación de la compatibilidad dimensional del elemento compresor rescatado del antiguo compresor del taller industrial, con resultados satisfactorios. Se emitió además la SSA 202310278 para colocar el compresor como principal y ensayarlo por 3 meses, con el fin de descartar cualquier defecto. | Parcial #3 | ADM | 10m, 28d 17h : 19mi | 26/06/2023 08:33:53 | 28/07/2023 15:13:36 |  |  |  | 1m, 1d 18h : 39mi | 26/06/2023 08:33:53 | 28/07/2023 15:13:36
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Durante la ejecución de la SSA 202310278, fue constatado que el elemento compresor instalado emitía sonidos extraños, y la corriente eléctrica consumida por el motor fue un 87% mayor que la nominal (SSA 202312163). Por lo tanto, el intento de hacer funcionar el compresor con el elemento compresor recuperado no tuvo éxito. Será incluida la reparación de los 2 elementos compresores en el presupuesto del año 2025. | Parcial #4 | AAT | 5m, 26d 11h : 30mi | 31/07/2023 11:12:11 | 31/07/2026 11:12:11 |  |  |  | 2a, 6m, 2d 28mi | 31/07/2023 11:12:11
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202348 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a tentativa de uso do reparador de vazamento Polywater da PowerPatch, não mantendo a fixação devido a pressão interna do gás SF6 exercida sobre o material. Emitida SSA derivada 202207397 para parecer técnico de IEQ3. | Parcial #1 | AIM | 1m, 26d 13h : 46mi | 19/06/2023 12:05:32 | 23/04/2024 10:19:45 |  |  |  | 10m, 3d 22h : 14mi | 19/06/2023 12:05:32 | 23/04/2024 10:19:45
[20 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 23/04/2024 10:31:17 | 23/04/2025 10:31:17 | 9m, 10d 13h : 10mi | 23/04/2025 10:31:17 |  | 1a, 9m, 9d 13h : 10mi | 23/04/2024 10:31:17
202206354 | AIM |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202217 | 27/04/2022 14:19:14 | Remover sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 e enviar ao laboratório para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202218 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA derivada para IME2 |  | AIM | Fora de Prazo | 06/05/2022 08:58:49 | 06/05/2023 08:58:49 | 2a, 8m, 27d 2h : 43mi | 06/05/2023 08:58:49 |  | 3a, 8m, 26d 2h : 43mi | 06/05/2022 08:58:49
202212601 | AAT |  | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202221 | 28/05/2022 10:50:32 | Analizar la posibilidad de realizar una interconexión de tuberías entre las entradas y salidas de agua del DAC-04 (TWR-101) y el DAC-401(TWR-201), para poder utilizar los DAC´s, tanto con la torre TWR-101 como con la TWR-201. | OUO7 | MAM3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando parecer tecnico de ime2. |  | AAT | Fora de Prazo | 15/07/2022 09:20:29 | 15/07/2025 09:20:29 | 6m, 19d 2h : 21mi | 15/07/2025 09:20:29 |  | 3a, 6m, 17d 2h : 21mi | 15/07/2022 09:20:29
202214269 | AIM |  | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202225 | 22/06/2022 14:16:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cojinete del motor ventilador se encuentra roto. Encontrado durante ejecución de la SSP:20224307. Anexo video. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Deve ser avaliado e uma analise para aquisição e posterior substituição do elemento danificado. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 09:47:15 | 26/07/2023 09:47:15 | 2a, 6m, 7d 1h : 54mi | 26/07/2023 09:47:15 |  | 3a, 6m, 6d 1h : 54mi | 26/07/2022 09:47:15
202215176 | AIM |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | Dentro do Prazo | 2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216649 | Parcial #1 | AIM | 11m, 28d 13h : 17mi | 28/07/2022 17:13:22 | 29/07/2022 15:55:28 |  |  |  | 22h : 42mi | 28/07/2022 17:13:22 | 29/07/2022 15:55:28
[20 empty] | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216653. Obs: Bajada en parcial 2 por imposibilidad del sistema para variar el texto. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 12/08/2022 10:26:42 | 12/08/2023 10:26:42 | 2a, 5m, 20d 13h : 14mi | 12/08/2023 10:26:42 |  | 3a, 5m, 19d 13h : 14mi | 12/08/2022 10:26:42
202215240 | AIM |  | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202227 | 08/07/2022 10:46:30 | Remover sensores de água de resfriamento do condensador TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Analise de equipamentos a serem retirados para calibração e repassado para aquisição. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 09:57:14 | 26/07/2023 09:57:14 | 2a, 6m, 7d 1h : 43mi | 26/07/2023 09:57:14 |  | 3a, 6m, 6d 1h : 43mi | 26/07/2022 09:57:14
202215245 | AIM |  | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202227 | 08/07/2022 10:46:35 | Remover os sensores de temperatura do evaporador TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando aquisição de material prevista na ssa 202215877 para realização da atividade. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 14:18:12 | 26/07/2023 14:18:12 | 2a, 6m, 6d 21h : 22mi | 26/07/2023 14:18:12 |  | 3a, 6m, 5d 21h : 22mi | 26/07/2022 14:18:12
202215905 | AIM |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202229 | 19/07/2022 17:24:20 | Durante MP3S encontrada região esbranquiçada na barra estatórica, lado não acoplado, referente a cabeça de bobina 166. Foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202229 | Dentro do Prazo | 5 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada limpeza da região esbranquiçada na isolação da barra estatorica, sendo verificado desgaste do verniz isolante, mas sem danos profundos na isolação (Foto 1); após inspeção, aplicado verniz isolante vermelho (Foto 2); barramento será reinspecionado no próximo PD U17 (11/01/2024). AT 202205938. | Parcial #1 | AMP | 1a, 5m, 22d 12h : 14mi | 26/07/2022 10:43:35 | 01/02/2024 10:29:43 |  |  |  | 1a, 6m, 5d 23h : 45mi | 26/07/2022 10:43:35 | 01/02/2024 10:29:43
[20 empty] | OSVALDO SGARIONI GILIO | Verificado reincidência de pó branco na transição da barra com o núcleo. Realizada limpeza da região esbranquiçada, lixamento e reaplicação de verniz isolante vermelho. Emitida SSA derivada 202401934 para IEQ1 solicitando Parecer Técnico. Ficará em observação até o próximo PD 9M. Relatório e videos em anexo em anexo. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 24d 9h : 51mi | 15/02/2024 13:54:14 | 19/02/2024 16:02:05 |  |  |  | 4d 2h : 7mi | 15/02/2024 13:54:14 | 19/02/2024 16:02:05
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Emitido SSA derivada 202401934 para IEQ1 pedindo parecer técnico. | Parcial #3 | AIM | 3m, 21d 20h : 10mi | 19/02/2024 16:07:41 | 29/10/2024 07:56:33 |  |  |  | 8m, 8d 15h : 49mi | 19/02/2024 16:07:41 | 29/10/2024 07:56:33
[20 empty] | VALDECIR PIMENTEL | Realizada inspeção visual e com videoscópio durante MP9M. Observada a reincidência do pó branco na transição da barra com o núcleo em ambas as laterais da barra referente a CB166. Não foi observado aumento do local de incidência do pó branco, nem ocorrência na região do espaçador entre barras de topo/fundo. Fotos em anexo. OBS.: Não foi tomada nenhuma ação de limpeza nem pintura no local. Aguardando ações decorrentes do PT de IEQ1 (SSA 202401934) para próxima MP3S. | Parcial #4 | AIM | 2m, 8d 6h : 22mi | 05/11/2024 16:29:43 | 28/08/2025 10:07:22 |  |  |  | 9m, 21d 5h : 38mi | 05/11/2024 16:29:43 | 28/08/2025 10:07:22
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Realizado reparo conforme procedimento indicado por IEQ1 na SSA 202513465. Existe SSA 202401934 derivada para IEQ1. Existem HFTC's e cabos instalados no CTG-17 com SSA 202509549 e que permanecerão até MP9M conforme SSA 202514805. | Parcial #5 | AIM | 7m, 13d 8h : 52mi | 17/09/2025 08:33:14 | 17/09/2026 08:33:14 |  |  |  | 4m, 16d 3h : 7mi | 17/09/2025 08:33:14
202216545 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:05:07 | EFETUAR VERIFICAÇÃO E CORRIGIR FALHA APRESENTADA PELO MÓDULO PRINCIPAL DO CAIL- ANTI INCÊNDIO DO LABORATÓRIO. AS TENSÕES DE SAÍDA PARA AS EXPANSÕES ENCONTRA-SE OSCILANDO EM TORNO DE 18V E O MÓDULO NÃO MANTÉM AS BATERIAS COM CARGA NEM EM FLUTUAÇÃO.REF.:SSP20225194. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202230 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se efectuó la verificacion de las tensiones del modulo, fue enviado a laboratorio para dicho reparo (SSA REF. 202216473). instalado fue verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. También fue realizado la sustitución de las dos baterías de respaldo 12V 18AH debido a su deterioro. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 16:58:02 | 11/08/2023 16:58:02 | 2a, 5m, 21d 6h : 42mi | 11/08/2023 16:58:02 |  | 3a, 5m, 20d 6h : 42mi | 11/08/2022 16:58:02
202217340 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 14:11:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM VÁLVULA MOTORIZADA COD:493015 DE SISTEMA RESCALDO DAS UG'S. OBS: VÁLVULA RETIRADA DO ALMOXARIFADO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202217048 E NÃO APRESENTAVA OPERACIONALIDADE DEVIDO AUSÊNCIA DE MOTOR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA NÃO APRESENTA COMPONENTES DISPONÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO. EMITIDO SSA:202217343 SOLICITANDO DISPONIBILIDADE DE MOTOR ELÉTRICO E ATUADOR. |  | APV | Fora de Prazo | 10/08/2022 07:38:45 | 10/08/2024 07:38:45 | 1a, 5m, 22d 16h : 3mi | 10/08/2024 07:38:45 |  | 3a, 5m, 21d 16h : 2mi | 10/08/2022 07:38:45
202217327 | APV |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202232 | 10/08/2022 13:43:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA (COD:672033) DO SISTEMA RESCALDO. OBS:VÁLVULA APRESENTAVA MOTOR QUEIMADO E NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE CONFORME EMISSÃO DE SSA:202217048. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | Dentro do Prazo | 2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, emitimos SSA derivada solicitando análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 11:05:07 | 03/11/2025 15:44:45 | 2a, 2m, 22d 4h : 38mi | 10/11/2027 16:22:46 | 03/11/2025 15:44:45 | 3a, 2m, 21d 4h : 38mi | 11/08/2022 11:05:07 | 03/11/2025 15:44:45
[20 empty] | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida SMDTC-2669 para primera compra | Parcial #2 | APV | 1a, 9m, 5d 16h : 40mi | 10/11/2025 16:22:46 | 10/11/2027 16:22:46 |  |  |  | 2m, 22d 19h : 18mi | 10/11/2025 16:22:46
202217343 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 13:43:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE ATUADOR ELETROMECÂNICO COD:117153 E 01UN DE MOTOR ELÉTRICO COD:117277. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA SSA:202217340 DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, solicitamos análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 10:42:17 | 11/08/2023 10:42:17 | 2a, 5m, 21d 12h : 58mi | 11/08/2023 10:42:17 |  | 3a, 5m, 20d 12h : 58mi | 11/08/2022 10:42:17
202217830 | ADM |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202233 | 17/08/2022 16:31:10 | Seletora de comando da seccionadora de terra b6LI4 não indica discrepância na posição aberta estando a respectiva seccionadora fechada. Obs.: Para o teste de lâmpadas funciona normal. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | Fora de Prazo | 3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado falha (ausência) no sinal recebido no LLP-08 referente ao estado da chave seccionadora b6LI4 (Q97, 189L8BB), cujo circuito está circulado em anexo. Solicitado apoio para MET3 via SSA derivada 202220413. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 05/10/2022 07:13:04 | 07/08/2024 17:07:48 | 10m, 2d 9h : 54mi | 22/08/2025 14:33:08 | 07/08/2024 17:07:48 | 1a, 10m, 1d 9h : 54mi | 05/10/2022 07:13:04 | 07/08/2024 17:07:48 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado o circuito no painel LLP-08, inspeção no painel A54 pela equipe da MET3, porém não foi possível verificar o lado da seccionadora b6LI4 pela equipe da MET3, devido a mesma fazer parte dos itens de isolação do PD. Problema deverá ser solucionada com um documento específico para seccionadora b6LI4. | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 27d 7h : 48mi | 22/08/2024 10:01:44 | 22/08/2024 14:13:13 |  |  |  | 4h : 12mi | 22/08/2024 10:01:44 | 22/08/2024 14:13:13
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aguardando ejecución de SSA derivada. | Parcial #3 | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2024 14:33:08 | 22/08/2025 14:33:08 | 5m, 11d 9h : 7mi | 22/08/2025 14:33:08 |  | 1a, 5m, 10d 9h : 7mi | 22/08/2024 14:33:08
202218615 | AIM |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 30/08/2022 14:14:02 | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,333 g, 1JS= 2,110 g, 2BR= 3,192 g y 2JS= 2,362 g en la Motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm. Emitida SSA 202218786 solicitando a ação do especialista. |  | AIM | Fora de Prazo | 01/09/2022 16:31:22 | 01/09/2023 16:31:22 | 2a, 5m, 7h : 10mi | 01/09/2023 16:31:22 |  | 3a, 4m, 29d 19h : 9mi | 01/09/2022 16:31:22
202219749 | APV |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202238 | 21/09/2022 07:42:29 | Durante el mantenimiento Periodico Anual (SSP20220675) se pudo constatar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-1506. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202238 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1506, por ende el ventilador del motor no corresponde a la misma, solicitado material de reposicion (ventilador) p/ ima0 en derivada.Equipo en funcionamiento | Parcial #1 | AAT | 2a, 5m, 11d 8h : 59mi | 07/10/2022 08:55:45 | 25/04/2023 11:55:45 |  |  |  | 6m, 17d 3h | 07/10/2022 08:55:45 | 25/04/2023 11:55:45
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado substituição de rolamentos do motor vvt-1506, alinhamento de polias e tensionamento de correias. Trabalho realizado na AT202303391.Equipamento em operação. AGUARDANDO PROVISIONAMENTO SSA202220572. | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 09/05/2023 14:06:26 | 09/05/2025 14:06:26 | 8m, 24d 21h : 34mi | 09/05/2025 14:06:26 |  | 2a, 8m, 23d 21h : 34mi | 09/05/2023 14:06:26
202220029 | APV |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202239 | 27/09/2022 15:07:48 | Verificar/Solucionar junta del VVT-1725 suelta. Sistema G Adjunto video | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202244 | Dentro do Prazo | 3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON RETIRADA LA LONA, LUEGO POSICIONADA DE LA INTERCONEXIÓN DEL VENTILADOR DEL CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEL SISTEMA G. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN | Parcial #1 | AIM | 9m, 1d 14h : 32mi | 04/11/2022 13:44:45 | 01/02/2023 11:11:09 |  |  |  | 2m, 27d 21h : 26mi | 04/11/2022 13:44:45 | 01/02/2023 11:11:09 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE VERIFICADO Y SUSTITUIDO LA LONA DEL VENTILADOR VVT-1725 | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 10d 8h : 35mi | 07/03/2023 16:55:15 | 26/10/2023 08:19:30 |  |  |  | 7m, 19d 3h : 24mi | 07/03/2023 16:55:15 | 26/10/2023 08:19:30
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE DERIVADA202221982(ime2) E 202317612(MMU3). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202309073. | Parcial #3 | APV | Fora de Prazo | 07/11/2023 11:20:50 | 07/11/2025 11:20:50 | 2m, 26d 20mi | 07/11/2025 11:20:50 |  | 2a, 2m, 25d 20mi | 07/11/2023 11:20:50
202221349 | AIM |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202242 | 21/10/2022 07:48:07 | Verificar e solucionar ruído elevado no rolamento no ventilador do DAC. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | Fora de Prazo | 3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do ventilador do Dac e realizado processo de desmontagem. Ventilador ficou avariado no processo sendo necessário a substituição deste elemento. Dac permanecerá desligado aguardando compra de ventilador duplex ou reparo em mmu3. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 19d 12h : 29mi | 02/11/2022 15:43:57 | 11/11/2022 15:13:00 |  |  |  | 8d 23h : 30mi | 02/11/2022 15:43:57 | 11/11/2022 15:13:00
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Efetuada a substituição dos rolamentos e retirada do rotor danificado do ventilador do DAC-802. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 14d 19h : 13mi | 18/11/2022 14:59:28 | 04/10/2023 07:45:39 |  |  |  | 10m, 14d 16h : 45mi | 18/11/2022 14:59:28 | 04/10/2023 07:45:39
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando ingeniería de mantenimiento. Inspección realizada en la AT mensual de rutina. | Parcial #3 | AIM | Fora de Prazo | 04/10/2023 07:55:35 | 04/10/2024 07:55:35 | 1a, 3m, 28d 15h : 46mi | 04/10/2024 07:55:35 |  | 2a, 3m, 28d 15h : 46mi | 04/10/2023 07:55:35
202221419 | AIM |  | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202242 | 22/10/2022 05:17:29 | Verificar/solucionar, perdida de agua por los elementos FV-A, FV-B y FV-D del filtro FWR-0903. | OUO5 | MAM3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Não foi possível realizar a atividade devido necessitar substituição das válvulas e esta não possuir em estoque. Realizado ssa derivada para especificação e aquisição de material para esta finalidade. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/10/2022 15:25:19 | 28/10/2023 15:25:19 | 2a, 3m, 4d 8h : 16mi | 28/10/2023 15:25:19 |  | 3a, 3m, 3d 8h : 16mi | 28/10/2022 15:25:19 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221927 | APV | 202221349 | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202244 | 01/11/2022 10:46:43 | ADQUIRIR, CODIFICAR E INCLUIR EM LMR VENTILADOR DUPLEX UTILIZADO NO DAC-802 DA SALA DOS TECNICOS. OBS.: DADOS DE PLACA DO EQUIPAMENTO EM ANEXO. OBS2.: DAC EM ESTADO INOPERANTE ATÉ COMPRA DE EQUIPAMENTO E NORMALIZAÇÃO. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202448 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de cotización. | Parcial #1 | APV | 11m, 10d 13h : 40mi | 27/11/2024 16:29:53 | 16/12/2025 14:48:24 |  |  |  | 1a, 17d 22h : 18mi | 27/11/2024 16:29:53 | 16/12/2025 14:48:24
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2735 para aquisição de componente. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 11d 3h : 8mi | 16/12/2025 14:50:04 | 16/12/2027 14:50:04 |  |  |  | 1m, 17d 8h : 51mi | 16/12/2025 14:50:04
202222035 | AAT | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202244 | 02/11/2022 14:34:09 | Substituir os mancais de rolamento do equipamento em virtude da elevação dos parâmetros de tendência de envelope. Coordenar com a medição do batimento. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202245 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aberto a atividade, emitido pedido de aquisição de material para IMA 0 através da SSA 202222147. Aguardando aquisição para substituição do rolamento. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 4d 13h : 28mi | 07/11/2022 10:50:49 | 01/12/2022 09:21:12 |  |  |  | 23d 22h : 31mi | 07/11/2022 10:50:49 | 01/12/2022 09:21:12
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Desmontado e enviado o motor elétrico para oficina da MMU3. Realizada a montagem, alinhamento e demais ajustes. Equipamento testado e em estado operacional a disposição da operação. | Parcial #2 | AAT | 1m, 3d 10h : 22mi | 08/03/2023 10:04:28 | 08/03/2026 10:04:28 |  |  |  | 2a, 10m, 25d 1h : 36mi | 08/03/2023 10:04:28
202222881 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202246 | 17/11/2022 16:34:21 | Verificar motivo por el cual las colmenas de la central evaporativa de la unidad 9A, se encuentran con poca agua en comparación a las demás. Ver anexo. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS (SSA202224670) |  | APV | Fora de Prazo | 16/05/2023 11:59:23 | 16/05/2025 11:59:23 | 8m, 17d 23h : 42mi | 16/05/2025 11:59:23 |  | 2a, 8m, 16d 23h : 42mi | 16/05/2023 11:59:23 |  |  | 68 - FLUXO BAIXO
202223768 | AIM |  | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202248 | 03/12/2022 03:26:08 | Verificar solucionar motivo pelo qual esta acionando os alarme de " Pressão diferencial do óleo baixa " e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". | OUO5 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202249 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de 20 l de óleo e abertura da válvula entre o evaporador e o tanque de óleo. Equipamento a disposição da operação. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/12/2022 15:32:51 | 07/12/2023 15:32:51 | 2a, 1m, 25d 8h : 8mi | 07/12/2023 15:32:51 |  | 3a, 1m, 24d 8h : 8mi | 07/12/2022 15:32:51
202223785 | AIM |  | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202249 | 05/12/2022 16:27:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA EL. 98,00m, REGIÃO DO PAINEL PWB-10. APARENTEMENTE A ÁGUA É PROVENIENTE DA TUBULAÇÃO DO DRENO LOCALIZADO NA SALA DO DAC-1001 NA EL. 108,00m. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202250 | Fora de Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Aguardando Engenharia de manutenção. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 29/12/2022 08:35:07 | 08/02/2024 07:36:48 | 1m, 10d 11h : 1mi | 08/02/2025 07:47:26 | 08/02/2024 07:36:48 | 1a, 1m, 9d 11h | 29/12/2022 08:35:07 | 08/02/2024 07:36:48 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | JORGE QUANDT | Alterada para corrigir situação de aguardo. Aguardando SSA 202224283. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 08/02/2024 07:47:26 | 08/02/2025 07:47:26 | 11m, 23d 15h : 53mi | 08/02/2025 07:47:26 |  | 1a, 11m, 23d 15h : 54mi | 08/02/2024 07:47:26
202301013 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 09:34:47 | Executar adequação em conteiners para utilizar como oficina móvel e abrigo para tomada da água: instalar telhado, pintura com tinta isolante, organizar bancadas e equipamentos. Croqui em anexo. SMDTCs: 1496, 1500, 1506. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202308 | Dentro do Prazo | 2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 23/02/2023 Transporte de container desde el patio de pintura a la cota 108 para colocación de estructura metálica para base del techo. Transporte de container desde la cota 108 (Taller de calderería) al patio de pintura. | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 19d 7h : 47mi | 23/02/2023 11:09:48 | 04/05/2023 15:21:35 |  |  |  | 2m, 9d 4h : 12mi | 23/02/2023 11:09:48 | 04/05/2023 15:21:35
[20 empty] | EDSON KIRIENCO | Apoio para transporte container do pátio de pintura para cota 108 (caldeiraria). Montagem cobertura do container com telha sanduiche. | Parcial #2 | AAT | 2m, 30d 3h : 49mi | 04/05/2023 15:31:17 | 04/05/2026 15:31:16 |  |  |  | 2a, 8m, 28d 20h : 10mi | 04/05/2023 15:31:17
202301276 | AIM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202304 | 25/01/2023 11:07:09 | Verificar/solucionar funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | Dentro do Prazo | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aguardando emissão/solução da RNC referente a pendências na montagem. |  | AIM | Fora de Prazo | 18/04/2023 09:41:11 | 18/04/2024 09:41:11 | 1a, 9m, 14d 14h | 18/04/2024 09:41:11 |  | 2a, 9m, 14d 14h | 18/04/2023 09:41:11
202302637 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202307 | 13/02/2023 10:46:06 | Na manutenção preventiva semestral foi identificado vazamento excessivo de água pelas bordas das colmeias da ZVT-1301. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado instalação de vedação de borracha nos dutos de água da zvt-1301. Aguardando reposição material codigo 718270 para instalação, conforme SSA DERIVADA 202302649. | Parcial #1 | AAT | 1a, 5m, 21d 17h : 46mi | 14/02/2023 16:45:56 | 23/08/2024 10:58:38 |  |  |  | 1a, 6m, 6d 18h : 13mi | 14/02/2023 16:45:56 | 23/08/2024 10:58:38
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | EN LA MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20245330 FUERON POSICIONADAS LOS PANELES CAIDOS DE LA COLMENA, AGUARDANDO PROXIMO MANTENIMIENTO PARA LAS SUSTITUCIÓN DE LAS CHAPA INOX AISI 304 | Parcial #2 | ADM | 11m, 24d 15h : 2mi | 23/08/2024 11:06:04 | 28/08/2024 08:04:27 |  |  |  | 4d 20h : 58mi | 23/08/2024 11:06:04 | 28/08/2024 08:04:27
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | Aguardando aquisição de materiais código: 715986. | Parcial #3 | APV | 6m, 23d 20h : 25mi | 28/08/2024 08:06:08 | 28/08/2026 08:06:08 |  |  |  | 1a, 5m, 4d 15h : 34mi | 28/08/2024 08:06:08
202302674 | APV |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 14/02/2023 08:04:38 | Providenciar reparo do motor do VVT3106 com enrolamento das bobinas em curto para a carcaça do motor. Falha ocorreu no atendimento a SSA202301470 durante ensaio de medição de corrente e tensão. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO A DESMONTAGEM DE CONE DE PROTEÇÃO E DA HELICE E RETIRADA DO MOTOR DE SEU NICHO ORIGINAL , ENVIADO PARA OFICINA MMU3.AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202304694 POR IMA0. | Parcial #1 | APV | 1a, 2m, 30d 2h : 17mi | 22/03/2023 11:24:46 | 21/12/2023 09:06:27 |  |  |  | 8m, 29d 21h : 42mi | 22/03/2023 11:24:46 | 21/12/2023 09:06:27
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | FUE VERIFICADO, Y POSICIONADO EL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR VVT-3106 DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU CONEXIÓN ELECTRICAMENTE Y AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE. | Parcial #2 | AAT | 1a, 11m, 30d 11h : 17mi | 22/12/2023 08:02:40 | 20/12/2024 08:44:29 |  |  |  | 11m, 28d 12h : 42mi | 22/12/2023 08:02:40 | 20/12/2024 08:44:29
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | FUE NUEVAMENTE VERIFICADO EL VVT-3106 EN EL AT: 202410198 DE LOS CUALES ESTA AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE POR PARTE IME2 SSA 202305042 Y A SU POSTERIOR CONEXIÓN ELECTRICA. | Parcial #3 | APV | 10m, 15d 21h : 10mi | 20/12/2024 08:52:46 | 20/12/2026 08:52:46 |  |  |  | 1a, 1m, 12d 14h : 49mi | 20/12/2024 08:52:46
202304161 | ASL |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 13/03/2023 13:56:41 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304256. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309254 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/06/2023 14:16:45 | 20/06/2024 14:16:45 | 1a, 7m, 12d 9h : 25mi | 20/06/2024 14:16:45 |  | 2a, 7m, 12d 9h : 25mi | 20/06/2023 14:16:45
202304639 | AAT |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202312 | 20/03/2023 16:52:26 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS1 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Aguardando resposta da Hitachi sobre o impacto da atualização. Confirmado informação que possuímos licenças WS2016 OEM que tiveram downgrade para WS2012. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 17d 15h : 46mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51 |  |  |  | 1m, 10d 20h : 13mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51
[20 empty] | MAURICIO MENON | Hitachi novamente contactada, aguardando resposta. | Parcial #2 | AAT | 4m, 1d 4h : 45mi | 05/06/2023 16:26:46 | 05/06/2026 16:26:46 |  |  |  | 2a, 7m, 27d 7h : 14mi | 05/06/2023 16:26:46
202305204 | AIM |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202313 | 30/03/2023 08:57:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o vvt-0422 apresenta hélice desalinhada, entrando em atrito com a carcaça do ventilador. | OUO1 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a desmontagem da hélice do ventilador e verificado danos estruturais no mesmo. Equipamento isolado, aguardando execução de SSA derivada |  | AIM | Fora de Prazo | 26/04/2023 15:48:46 | 26/04/2024 15:48:46 | 1a, 9m, 6d 7h : 52mi | 26/04/2024 15:48:46 |  | 2a, 9m, 6d 7h : 52mi | 26/04/2023 15:48:46 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305896 | AAT |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202315 | 10/04/2023 08:09:46 | Verificar/solucionar perda de agua excessiva pela central evaporativa da U09 conforme fotos em anexo. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202315 | Fora de Prazo | 2 | MARCOS MARTINS | Realizado inspeção e constatado vazamento de água por detrás das colmeias e pelas laterais, conforme vídeo em anexo. Em análise com SOCM.DT para modificação de estrutura da central, para evitar vazamentos e normalizar agua da central. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 28d 22h : 27mi | 24/04/2023 09:14:31 | 23/11/2023 10:47:11 |  |  |  | 6m, 30d 1h : 32mi | 24/04/2023 09:14:31 | 23/11/2023 10:47:11
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 46/2023 Sustituido rotametro superior por perdida excesiva, solucionando asi la perdida por la lateral de la misma. | Parcial #2 | AAT | 9m, 19d 11h : 17mi | 23/11/2023 10:59:01 | 23/11/2026 10:59:01 |  |  |  | 2a, 2m, 9d 42mi | 23/11/2023 10:59:01
202305925 | ADM |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202315 | 10/04/2023 14:07:26 | FILTRO DEL CONMUTADOR EN AUTOMÁTICO SE ENCUENTRA INOPERANTE DURANTE CONMUTACIÓN DE TAP, REALIZADO ACCIONAMIENTO MANUAL CONSTATADO FUNCIONAMIENTO. DETECTADO DURANTE MP2A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202315 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado relé temporizado inoperante, retirado para reparación, emitida ssa derivada 202306384 para ila2. Realizado durante AT 202303129 | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 17/04/2023 15:25:22 | 15/01/2025 13:58:39 | 8m, 28d 22h : 33mi | 15/01/2026 14:04:52 | 15/01/2025 13:58:39 | 1a, 8m, 28d 22h : 33mi | 17/04/2023 15:25:22 | 15/01/2025 13:58:39
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme SSA 202306384 de reparo, no fue posible reparar el relé, fue emitida SSA 202500595 para IEQ3 para PT respecto a que relé será instalado como sustituto. | Parcial #2 | ADM | Fora de Prazo | 15/01/2025 14:04:52 | 15/01/2026 14:04:52 | 17d 21h : 37mi | 15/01/2026 14:04:52 |  | 1a, 16d 21h : 37mi | 15/01/2025 14:04:52
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor. |  | AAT | 2m, 14d 23h : 16mi | 19/04/2023 10:58:26 | 19/04/2026 10:58:26 |  |  |  | 2a, 9m, 13d 12h : 43mi | 19/04/2023 10:58:26
202307832 | AAT |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202319 | 10/05/2023 16:39:25 | Verificar y solucionar comunicación deficiente con los TMR en cercanías de la caseta 2CRL-3 (Ampliación del patio de 500KV), evaluar posibilidad de instalación de antena. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | Fora de Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación de la antena TMR. |  | AAT | 11m, 15d 8h : 19mi | 19/01/2024 08:01:18 | 19/01/2027 08:01:18 |  |  |  | 2a, 13d 3h : 40mi | 19/01/2024 08:01:18 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202309734 | AAT |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202324 | 14/06/2023 17:21:40 | Verificar e solucionar vazamento de água servida na tubulação na elevação 141, próximo ao CLF-18. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202325 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO PROVISÓRIO COM KIT VEDAÇÃO BANDAGEM DE FORMA A NORMALIZAR O SISTEMA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO POR EQUIPE DE SOCM CONFORME EMISSÃO DA SS-001/2023. |  | AAT | 4m, 16d 21h : 34mi | 21/06/2023 09:16:45 | 21/06/2026 09:16:45 |  |  |  | 2a, 7m, 11d 14h : 25mi | 21/06/2023 09:16:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310433 | AAT |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202326 | 26/06/2023 10:39:42 | Verificar/solucionar perdida de agua, conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202326 | Fora de Prazo | 3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección, equipo con perdidas por daño en el sello. Motor con ruido anormal. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 8d 4h : 49mi | 07/07/2023 08:04:53 | 28/07/2023 15:15:15 |  |  |  | 21d 7h : 10mi | 07/07/2023 08:04:53 | 28/07/2023 15:15:15 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado fabricação de tampa por MM3 em SSA derivada. Emitida AT para execução de serviço. | Parcial #2 | ASO | 11m, 27d 9h : 13mi | 07/08/2023 08:31:50 | 10/08/2023 11:18:10 |  |  |  | 3d 2h : 46mi | 07/08/2023 08:31:50 | 10/08/2023 11:18:10
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado desmontaje, limpieza, cambio de sello mecánico, juntas, retentor de la bomba, rodamientos de bomba y motor, montaje, lubricación, ajustes, alineación. Recolocación de aislamiento térmico y cobertura metálica de la bomba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Parcial #3 | AAT | 6m, 14d 5h : 3mi | 18/08/2023 16:45:02 | 18/08/2026 16:45:02 |  |  |  | 2a, 5m, 14d 6h : 56mi | 18/08/2023 16:45:02
202310798 | AIM |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202326 | 02/07/2023 04:57:17 | Verificar e solucionar vazamento de agua atraves da valvula FV-C, ver anexo. | OUO5 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202327 | Fora de Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección. Constada la perdida de agua en el eje de la válvula. Retirada válvula, para sustitución, aguardando ingeniería de mantenimiento SSA202311369. |  | AIM | Fora de Prazo | 14/07/2023 16:47:42 | 14/07/2024 16:47:42 | 1a, 6m, 18d 18h : 54mi | 14/07/2024 16:47:42 |  | 2a, 6m, 18d 18h : 54mi | 14/07/2023 16:47:42 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311682 | APV |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202329 | 18/07/2023 14:16:14 | Encontrado durante ejecución de SSP:20230132 motor ventilador del Chiler 2 posición 4M40-5 con defecto. (Baja aislación R=0,16Mohm y resistencias de bobina desequilibradas Rab/Rbc/Rac=35.4/13.4/48.3ohm). | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202330 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue retirado el motor y llevado a oficina para análisis de reparación o descarte. | Parcial #1 | AAT | 1a, 3m, 18d 14h : 18mi | 28/07/2023 16:33:51 | 08/04/2025 14:15:58 |  |  |  | 1a, 8m, 9d 21h : 42mi | 28/07/2023 16:33:51 | 08/04/2025 14:15:58
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando aquisição de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5, por IME2 em SSA 202402347. | Parcial #2 | APV | 1a, 2m, 3d 2h : 37mi | 08/04/2025 14:19:18 | 08/04/2027 14:19:18 |  |  |  | 9m, 25d 9h : 22mi | 08/04/2025 14:19:18
202312670 | AAD |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202331 | 31/07/2023 17:19:00 | Realizar atualização da as built dos diagramas em anexo, devido substituição dos TC's AOK por TC's Arteche CA-245. (SSA 202311081, 202311083 e 202311084) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | Dentro do Prazo | 3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2023/32: Desenhos 6759TC04107E(1)R2 e 6759TC04108E(1)R2 enviados para atualização no Arquivo Técnico via SRA-IB-000180/2023. Estes desenhos foram editados de forma complementar pela SMIE.DT e segue anexos. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 09/08/2023 16:42:24 | 15/08/2024 16:51:28 | 6d 9mi | 19/08/2026 09:52:50 | 15/08/2024 16:51:28 | 1a, 6d 9mi | 09/08/2023 16:42:24 | 15/08/2024 16:51:28
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202433: segue-se aguardando a conclusão da SRA-IB-000180/2023 (no SATedms ainda está em processamento pela ENEE.DT). | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 15/08/2024 16:53:30 | 19/08/2025 09:50:27 | 3d 16h : 57mi | 19/08/2026 09:52:50 | 19/08/2025 09:50:27 | 1a, 2d 16h : 56mi | 15/08/2024 16:53:30 | 19/08/2025 09:50:27
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: a SRA-IB-000180/2023 segue pendente de atendimento pela ENEE.DT, a qual alega, segundo reportado no sistema SATedms, que os desenhos envolvidos na revisão encontram-se bloqueados para edição por outro projeto. | Parcial #3 | AAD | 6m, 14d 22h : 10mi | 19/08/2025 09:52:50 | 19/08/2026 09:52:50 |  |  |  | 5m, 14d 13h : 49mi | 19/08/2025 09:52:50
202312801 | AAT |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202331 | 02/08/2023 15:43:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 6m, 23d 23h : 52mi | 28/08/2023 11:33:59 | 28/08/2026 11:33:59 |  |  |  | 2a, 5m, 4d 12h : 7mi | 28/08/2023 11:33:59
202315788 | AIM |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202338 | 22/09/2023 14:23:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor ventilador da evaporadora encontra se com ruído anormal, o mesmo parte e após algum tempo aumento o ruído e trava. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA 202315752. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202341 | Fora de Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do equipamento e emitida SSA derivada para MMU3. | Parcial #1 | ASO | Fora de Prazo | 03/11/2023 14:13:41 | 02/12/2024 07:14:58 | 28d 17h : 1mi | 02/12/2025 08:00:07 | 02/12/2024 07:14:58 | 1a, 28d 17h : 1mi | 03/11/2023 14:13:41 | 02/12/2024 07:14:58
[20 empty] | EVANDRO BARTH | Após descarte do motor, recomendado por MMU3, emitida SSA 202402592 para especificação e aquisição de motor novo. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 02/12/2024 08:00:07 | 02/12/2025 08:00:07 | 2m, 1d 3h : 40mi | 02/12/2025 08:00:07 |  | 1a, 2m, 3h : 40mi | 02/12/2024 08:00:07
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 29/09/2023 10:41:04 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta. |  | AAT | 7m, 25d 11h : 12mi | 29/09/2023 10:53:17 | 29/09/2026 10:53:17 |  |  |  | 2a, 4m, 3d 47mi | 29/09/2023 10:53:17
202316688 | ADM | 202314904 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:24:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202345 | Dentro do Prazo | 4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16 | 7d 21h : 16mi | 19/01/2027 11:17:22 | 23/01/2025 07:34:16 | 1a, 7d 21h : 17mi | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 2m, 10d 16h : 59mi | 23/01/2025 07:36:15 | 12/11/2025 14:36:52 |  |  |  | 9m, 18d 19h | 23/01/2025 07:36:15 | 12/11/2025 14:36:52
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram emitidas as seguintes SSAs para criação de pontos na base de dados referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. 202510650 (SCADA) - STE 202510648 (SCC) - SEE 202508992 (GW) - STE 202506788 (PDS) - STE Ref. DPS-107 Aguardando a criação de pontos no SCC (202510648) | Parcial #3 | ADM | 9m, 22d 15h : 25mi | 12/11/2025 14:39:00 | 19/01/2026 11:14:26 |  |  |  | 2m, 6d 20h : 34mi | 12/11/2025 14:39:00 | 19/01/2026 11:14:26
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Pontos no SCC foram criados (SSA202510648). Aguardando realização dos testes de Simulação dos pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. | Parcial #4 | ADM | 11m, 15d 11h : 35mi | 19/01/2026 11:17:22 | 19/01/2027 11:17:22 |  |  |  | 14d 24mi | 19/01/2026 11:17:22
202317113 | APV |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:58 | Reparar embarcado do monitor n°12 do Video wall do despacho, Modelo: DE67-HA1, S/N: 50400047BXC1. Após desligamento controlado do embarcado o mesmo passou a não ligar mais. Há sinais de mau contato do conector de alimentação. SSA de referência 202317110. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202344 | Fora de Prazo | 2 | MAYCON LAZAROTTO | Capacitores da placa-mãe com valores de 50 a 60% do nominal; Solicitada a compra dos mesmos. | Parcial #1 | APV | 1a, 8m, 16d 22h : 55mi | 01/12/2023 10:17:10 | 14/03/2024 11:21:08 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 4mi | 01/12/2023 10:17:10 | 14/03/2024 11:21:08
[20 empty] | MAYCON LAZAROTTO | Se requiere sustitución de capacitores de fuente | Parcial #2 | APV | 1m, 28d 15h : 25mi | 02/04/2024 15:06:28 | 02/04/2026 15:06:28 |  |  |  | 1a, 9m, 30d 8h : 34mi | 02/04/2024 15:06:28
202317084 | ADM |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 17:16:06 | Evaluar diferencia de temperatura de 18ºC registrada entre las conexiones del TC Fase T. La mayor temperatura (50ºC) se registra en la conexión de salida (Lado Líneas). Se anexan termogramas de las demás fases para comparación. Obs: caso similar ya registrado en este mismo equipamiento en 2019, según SSA 201909621A/B/C (SMA Antiguo). Ver informe pos-intervención en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202343 | Dentro do Prazo | 4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202343: Analisada a anomalia térmica e considerada procedente. Emitida SSA derivada 202317374 p/ equipe ILA1 repetir a inspeção termográfica em, no máximo, 50 dias, para acompanhamento. | Parcial #1 | ASL | 10m, 20d 6h : 46mi | 25/10/2023 15:01:08 | 05/12/2023 08:15:03 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 13mi | 25/10/2023 15:01:08 | 05/12/2023 08:15:03
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: cfe. análise SSA 202317374, foi emitida SSA derivada 202319076 p/ MET2 executar reparo da anomalia térmica em aproveitamento a algum desligamento. | Parcial #2 | ADM | Fora de Prazo | 05/12/2023 08:17:59 | 09/01/2025 14:36:43 | 1m, 4d 18h : 19mi | 20/01/2027 07:43:06 | 09/01/2025 14:36:43 | 1a, 1m, 4d 18h : 19mi | 05/12/2023 08:17:59 | 09/01/2025 14:36:43
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202502: Embora não haja desligamento previsto para a LI MD-FI3, segue-se aguardando a execução da SSA derivada por parte da equipe MET2. | Parcial #3 | ADM | Fora de Prazo | 09/01/2025 14:39:16 | 20/01/2026 07:38:19 | 10d 16h : 59mi | 20/01/2027 07:43:06 | 20/01/2026 07:38:19 | 1a, 9d 16h : 58mi | 09/01/2025 14:39:16 | 20/01/2026 07:38:19
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/04: o serviço de reparo da anomalia térmica solicitado pela SSA 202319706 segue pendente por parte da equipe MET2, a qual aguarda oportunidade de desligamento da linha MD-FI3 para execução. | Parcial #4 | ADM | 11m, 16d 8h : 1mi | 20/01/2026 07:43:06 | 20/01/2027 07:43:06 |  |  |  | 13d 3h : 58mi | 20/01/2026 07:43:06
202317512 | ASL |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202344 | 01/11/2023 07:30:07 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del jumper de la Torre 201, Fase T Lado Usina, con delta máximo de 15ºC entre los subconductores Nº 4 y 2. Se registraron imágenes en dos condiciones de carga en la Línea, 1650 y 2188A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202345 | Dentro do Prazo | 3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Conforme IM.ILA.336: Para delta entre 10 °C e 35°C, monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Se a temperatura continuar subindo, voltar a avaliar segundo o critério adequado a situação. Emitido SSA 202318225 (D) para acompanhamento. | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 07/11/2023 09:03:04 | 14/11/2024 08:36:43 | 6d 23h : 33mi | 18/11/2026 11:07:05 | 14/11/2024 08:36:43 | 1a, 6d 23h : 33mi | 07/11/2023 09:03:04 | 14/11/2024 08:36:43
[20 empty] | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado serviços de reaperto nos jumpers do grampo de ancoragem. Nova termografia de acompanhamento será solicitada. | Parcial #2 | ASL | Fora de Prazo | 14/11/2024 08:58:36 | 18/11/2025 10:59:43 | 4d 2h : 1mi | 18/11/2026 11:07:05 | 18/11/2025 10:59:43 | 1a, 3d 2h | 14/11/2024 08:58:36 | 18/11/2025 10:59:43
[20 empty] | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foi realizada nova termografia através da SSA 202418213 na Torre 201 da LT-IPU-50HZ-MD2. Será derivada nova SSA para acompanhamento termográfico. | Parcial #3 | ASL | 9m, 14d 11h : 26mi | 18/11/2025 11:07:05 | 18/11/2026 11:07:05 |  |  |  | 2m, 15d 34mi | 18/11/2025 11:07:05
202320154 | AAD |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202351 | 18/12/2023 10:03:04 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los planos: - 6457-DF-G3050-P, Hj.32; - 6459-DC-G2911-E; marcados conforme a campo (as-built) referentes a la SSA 202204690. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | Dentro do Prazo | 3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2023 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 8m, 3d 17h : 21mi | 20/12/2023 07:30:27 | 16/04/2024 14:09:10 |  |  |  | 3m, 26d 18h : 38mi | 20/12/2023 07:30:27 | 16/04/2024 14:09:10
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O desenho 6459DCG2911 foi revisado e publicado conforme solicitado. Conforme informado por Abel Eduardo Rios Romero o desenho 6457DFG3050 foi retirado da SRA porque foi enviado à ANDE para as-built. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 16/04/2024 14:24:36 | 07/08/2025 09:07:21 | 3m, 21d 6h : 42mi | 07/08/2026 09:08:39 | 07/08/2025 09:07:21 | 1a, 3m, 20d 6h : 42mi | 16/04/2024 14:24:36 | 07/08/2025 09:07:21
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O diagrama funcional foi publicado sem ser atualizado pela ANDE. Foi emitida nova SRA-IB-000248/2025. | Parcial #3 | AAD | 6m, 2d 21h : 27mi | 07/08/2025 09:08:39 | 07/08/2026 09:08:39 |  |  |  | 5m, 26d 14h : 32mi | 07/08/2025 09:08:39
202320446 | AAT |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202351 | 21/12/2023 15:52:08 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202351 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Encontrada temperatura de 26,4ºC na sala 227, verificou-se que a válvula de água gelada permanecia fechada. Emitida SSA derivada para MEG3. |  | AAT | 11m, 5d 16h : 25mi | 09/01/2024 16:06:29 | 09/01/2027 16:06:29 |  |  |  | 2a, 22d 19h : 34mi | 09/01/2024 16:06:29
202320541 | APV | 202320446 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202352 | 26/12/2023 16:55:18 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | Fora de Prazo | 2 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado termostato digital ubicado en la sala 224A inoperante. Emitida SSA: 202400127 p/ ILA2 para reparo. Emitida SSA: 202400123 p/ IMA0 debido a que material de Stock (COD. ALMOX: 710987) también se encontraba inoperante. | Parcial #1 | ASL | 11m, 7d 6h : 51mi | 08/01/2024 08:47:20 | 31/01/2024 13:56:56 |  |  |  | 23d 5h : 8mi | 08/01/2024 08:47:20 | 31/01/2024 13:56:56
[20 empty] | GARAY VERON VENANCIO | Termostato digital sem possibilidade de reparo por ILA2. Emitida SSA derivada para IMA0 disponibilizar material no estoque. | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 31/01/2024 14:13:30 | 31/01/2026 14:13:30 | 1d 21h : 28mi | 31/01/2026 14:13:30 |  | 2a, 21h : 28mi | 31/01/2024 14:13:30
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto. |  | AAD | Fora de Prazo | 30/12/2024 15:25:36 | 30/12/2025 15:25:36 | 1m, 3d 8h : 16mi | 30/12/2025 15:25:36 |  | 1a, 1m, 2d 8h : 16mi | 30/12/2024 15:25:36
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto. |  | AAD | Fora de Prazo | 30/12/2024 15:27:22 | 30/12/2025 15:27:22 | 1m, 3d 8h : 13mi | 30/12/2025 15:27:22 |  | 1a, 1m, 2d 8h : 13mi | 30/12/2024 15:27:22
202400398 | APV |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202402 | 10/01/2024 16:00:32 | Verificar/solucionar colmenas caidas, imposibilitando la operacion de las bombas por perdidas excesivas. Verificado ademas alarma de temperatura alta en el sistema debido a esta condicion. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202428 | Dentro do Prazo | 2 | RICARDO AFONSO BACKES | AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA RELACIONADA 202307886. | Parcial #1 | AIM | 7m, 19d 7h : 32mi | 08/03/2024 11:16:31 | 18/07/2024 15:44:39 |  |  |  | 4m, 10d 4h : 27mi | 08/03/2024 11:16:31 | 18/07/2024 15:44:39 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO MATERIALES Y SERVICIO DE FABRICACION DE LA CHAPAS DE LA COLMENAS DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SSA 202411381 DERIVADA POR MMU3 | Parcial #2 | APV | 5m, 14d 9h : 13mi | 19/07/2024 08:55:26 | 19/07/2026 08:55:26 |  |  |  | 1a, 6m, 14d 2h : 46mi | 19/07/2024 08:55:26
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu |  | AAT | 1a, 25d 5h : 4mi | 29/02/2024 16:45:06 | 28/02/2027 16:45:06 |  |  |  | 1a, 11m, 2d 6h : 55mi | 29/02/2024 16:45:06
202402054 | AIM |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:25:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210390. Utilizar SDX/DEPx n° série 224968/339741 (fase R), 225055/339743 (fase S) e 224967/339745 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | Fora de Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/02/2024 08:38:02 | 27/02/2025 08:38:02 | 11m, 4d 15h : 2mi | 27/02/2025 08:38:02 |  | 1a, 11m, 4d 15h : 2mi | 27/02/2024 08:38:02
202402056 | AIM |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202405 | 02/02/2024 16:25:36 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402054) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | Fora de Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/02/2024 10:29:38 | 27/02/2025 10:29:38 | 11m, 4d 13h : 12mi | 27/02/2025 10:29:38 |  | 1a, 11m, 4d 13h : 12mi | 27/02/2024 10:29:38
202402937 | AIM |  | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 14:07:42 | DURANTE PREVENTIVA SEMESTRAL, SSP:20245225, VERIFICADO DESAJSUTE DE PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA 2. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÕES E ENSAIOS COM EQUIPE DE OPERAÇÃO E VERIFICADO QUE, QUANDO EM CORRETO AJUSTE EM 1,5KGF/CM², OS PRESSOSTATOS PARTEM AS BOMBAS DE FORMA SIMULTÂNEAS O QUE ACABA POR OCASIONAR PARTIDAS E PARADAS SEQUÊNCIAIS DAS DUAS MOTOBOMBAS. PARA QUE NÃO OCORRA ESTE EVENTO OS PRESSOSTATOS APRESENTAM BREVES DEFAZAGEM DE AJUSTES. OS AJUSTES PERMANECERAM CONFORME CONSTA NA SSP:20245225. EQUIPAMENTO EM CORRETA CONDIÇÃO OPERATIVA. DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA. |  | AIM | Fora de Prazo | 21/02/2024 14:21:37 | 21/02/2025 14:21:37 | 11m, 10d 9h : 19mi | 21/02/2025 14:21:37 |  | 1a, 11m, 10d 9h : 19mi | 21/02/2024 14:21:37
202403364 | AAT |  | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202409 | 28/02/2024 15:08:42 | VERIFICAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL CIRCUITO ALIMENTADO POR INTERRUPTOR 72.12(E-9-7), DEL QNB-09. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | Dentro do Prazo | 2 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção no circuito de emergência 9.7, constatado baixa isolação do circuito. Será substituído, luminárias, eletrodutos e cabos, | Parcial #1 | AIM | 8m, 18d 19h : 7mi | 18/03/2024 11:30:20 | 28/06/2024 16:22:08 |  |  |  | 3m, 10d 16h : 52mi | 18/03/2024 11:30:20 | 28/06/2024 16:22:08
[20 empty] | JAIR FORQUIM | Emitida SS-319/2024 para substituição do circuito com defeito pela SOCM.DT. | Parcial #2 | AAT | 1a, 4m, 23d 4h : 49mi | 28/06/2024 16:30:10 | 28/06/2027 16:30:10 |  |  |  | 1a, 7m, 4d 7h : 10mi | 28/06/2024 16:30:10
202403472 | AAT |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:37:54 | Solicitamos gestionar con el fabricante efectuar la comunicación entre la Notebook solicitada y adquirida en SSA 202208670 con el PLC Siemens S7-300 Instalado en la ETA-01, de modo a permitir utilización de los softwares adquiridos TIA Portal V17 y WINCC Manager, para alteración del programa del PLC y de la interfaz Hombre Maquina (IHM). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEEy Rieder para atender este pedido. Aguardando retorno. | Parcial #1 | AAT | 2a, 19d 22h : 1mi | 06/03/2024 08:31:01 | 12/02/2025 10:29:36 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 58mi | 06/03/2024 08:31:01 | 12/02/2025 10:29:36
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | El contrato con la empresa RIEDERTECH ha finalizado, por lo que se espera la actualización tecnológica de la ETA-01 prevista para diciembre de 2025. La operación de la ETA-01 actualmente se encuentra en modo manual asistida. | Parcial #2 | AAT | 2a, 13d 23h : 33mi | 18/02/2025 11:14:34 | 18/02/2028 11:14:34 |  |  |  | 11m, 13d 12h : 27mi | 18/02/2025 11:14:34
202404434 | ADM | 202402928 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 18/03/2024 07:56:48 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Elaborado o projeto e emitida SSA derivada solicitando a execução da modificação no KB e apoio à SMMG.DT. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 21/03/2024 07:38:26 | 17/11/2025 08:45:21 | 7m, 27d 13h : 7mi | 17/11/2026 08:50:04 | 17/11/2025 08:45:21 | 1a, 7m, 26d 13h : 7mi | 21/03/2024 07:38:26 | 17/11/2025 08:45:21
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711. | Parcial #2 | ADM | 9m, 13d 9h : 8mi | 17/11/2025 08:50:04 | 17/11/2026 08:50:04 |  |  |  | 2m, 16d 2h : 51mi | 17/11/2025 08:50:04
202404439 | ADM | 202402926 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 18/03/2024 07:56:54 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Elaborado o projeto e emitida SSA derivada solicitando a execução da modificação no KB e apoio à SMMG.DT. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 21/03/2024 07:20:32 | 17/11/2025 08:54:41 | 7m, 27d 13h : 34mi | 17/11/2026 08:57:46 | 17/11/2025 08:54:41 | 1a, 7m, 26d 13h : 34mi | 21/03/2024 07:20:32 | 17/11/2025 08:54:41
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SSA foi programada em 05/2025 e se mantém em situação de aguardo - Aguardando Manutenção Preventiva, com programação de execução para a semana 202711. | Parcial #2 | ADM | 9m, 13d 9h : 16mi | 17/11/2025 08:57:46 | 17/11/2026 08:57:46 |  |  |  | 2m, 16d 2h : 43mi | 17/11/2025 08:57:46
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:55:14 | 04/04/2025 07:55:14 | 9m, 29d 15h : 46mi | 04/04/2025 07:55:14 |  | 1a, 9m, 28d 15h : 46mi | 04/04/2024 07:55:14
202405425 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202414 | 04/04/2024 16:47:31 | Reparar UPS (Fabricante APC / Modelo SRV3KI-BR / IB 4037) que apresenta problema de baixa autonomia na manutenção da carga. Em diversos casos foi observado uma queda brusca no percentual de carga da UPS alimentando instrumentos de medição durante manobras de transferência de fontes. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 6 baterias de 12VDC/7Ah; Solicitada a compra de dois coolers que estão danificados. Aguardando a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo. |  | APV | 2m, 18d 22h : 54mi | 23/04/2024 10:36:15 | 23/04/2026 10:36:15 |  |  |  | 1a, 9m, 9d 13h : 4mi | 23/04/2024 10:36:15
202405530 | AIM |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202414 | 06/04/2024 10:10:59 | Verificar accionamiento de la alarma ""AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", sin rearme. Inhibido alarma en el tablero CPAI. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202415 | Dentro do Prazo | 2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O Acionador Manual "AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", se manterá INIBIDO devido a grande quantidade de umidade presente no seu local de instalação, fazendo com que essa umidade acarrete atuações indevidas do mesmo. Foi encaminhado para a Engenharia SSA 202406031 para solucionar. | Parcial #1 | AIM | 10m, 28d 6h : 4mi | 15/04/2024 16:30:20 | 17/05/2024 10:26:55 |  |  |  | 1m, 1d 5h : 55mi | 15/04/2024 16:30:20 | 17/05/2024 10:26:55
[20 empty] | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Não foi possível reposicionar o atuador, a contratante alegou que não faz mais parte do contrato, o sensor continuará inibido e a SSA 202406031 foi enviado à engenharia para emissão de projeto e parecer técnico sobre a relocação do atuador | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 23/05/2024 09:59:21 | 23/05/2025 09:59:21 | 8m, 11d 1h : 41mi | 23/05/2025 09:59:21 |  | 1a, 8m, 10d 1h : 41mi | 23/05/2024 09:59:21
202406009 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 15:03:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 027 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | Dentro do Prazo | 1 | DANILO NADAL | ABERTO SSA. 202206019 E O EVT. 207 SOLICITANDO APOIO PARA FABRICANTE HITACHI. |  | AIM | Fora de Prazo | 15/04/2024 15:45:42 | 15/04/2025 15:45:42 | 9m, 18d 7h : 55mi | 15/04/2025 15:45:42 |  | 1a, 9m, 17d 7h : 55mi | 15/04/2024 15:45:42
202405970 | AAT |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:07 | Emitir parecer técnico para la elaboración de proyecto y su posterior confección de varios accesorios para transporte de este y los demás carros de servicio DILO, filtros, bombas de vacio y tanques de almacenamiento utilizados para el mantenimiento del gas SF6 conforme propuesta preliminar adjuntada en el anexo. | MET3 | IEQ3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA SSA DERIVADA 202406898 PARA IME2 CON EL OBJETIVO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA SOPORTE EN LA LOGÍSTICA DE LOS COCHES DE SERVICIO Y ACCESORIOS DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. |  | AAT | 1a, 2m, 24d 4h : 29mi | 29/04/2024 16:10:56 | 29/04/2027 16:10:56 |  |  |  | 1a, 9m, 3d 7h : 31mi | 29/04/2024 16:10:56
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/05/2024 08:08:22 | 07/05/2025 08:08:22 | 8m, 27d 3h : 33mi | 07/05/2025 08:08:22 |  | 1a, 8m, 26d 3h : 33mi | 07/05/2024 08:08:22
202406140 | AIM |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202416 | 17/04/2024 08:59:58 | Avaliar revisão de política de estoque de material Código: 713351 - POLIA FF 3/5V E 55MM 310MM. Atual política de material ZM 2/1. Sugestão de modificação para ZM 4/2. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado cambio de política de stock - Emisión de la MTDFS-11075. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/05/2024 10:40:49 | 09/05/2025 10:40:49 | 8m, 25d 1h : 1mi | 09/05/2025 10:40:49 |  | 1a, 8m, 24d 1h : 1mi | 09/05/2024 10:40:49
202407177 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202418 | 03/05/2024 16:38:43 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 06. |  | AAT | 1a, 3m, 10d 9h : 54mi | 16/05/2024 09:36:15 | 16/05/2027 09:36:15 |  |  |  | 1a, 8m, 17d 2h : 5mi | 16/05/2024 09:36:15
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT. |  | APV | 4m, 3d 5h : 8mi | 07/06/2024 16:49:57 | 07/06/2026 16:49:57 |  |  |  | 1a, 7m, 25d 6h : 52mi | 07/06/2024 16:49:57
202408029 | AAT |  | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202421 | 22/05/2024 08:11:04 | Realizar a retirada do sensor de líquido da condensadora para instalação no UNITOP 1102 (SSA relacionada: 202407984). | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202421 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do sensor de nível de líquido da condensadora para instalação no UNITOP 1102. Foi realizado SSA 202408286 com um pedido de compra e codificação do material em questão, para instalação do mesmo. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 27/05/2024 09:14:35 | 26/11/2025 16:14:11 | 6m, 7h | 04/12/2028 07:59:02 | 26/11/2025 16:14:11 | 1a, 5m, 29d 18h : 59mi | 27/05/2024 09:14:35 | 26/11/2025 16:14:11
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a instalação, conexão e testes de vazamento no UNITOP 0902, material foi trazido por equipe da FRIOBRASIL, que auxiliou na atividade. Equipamento permanece indisponível devido danos nos selos deste. Demais testes serão realizados após finalização desta. Encontra-se a disposição da operação. | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 29d 8h : 17mi | 04/12/2025 07:59:02 | 04/12/2028 07:59:02 |  |  |  | 1m, 29d 15h : 42mi | 04/12/2025 07:59:02
202408354 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202422 | 27/05/2024 17:35:40 | Verificar/solucionar moto-ventilador VVT-0612 se encuentra sin su rejilla de protección, conforme anexo. OBS: seleccionado moto-ventilador como último en la secuencia. | OUO5 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Verificada a ocorrência, da falta de proteção frontal do ventilador VVT-0612. A proteção se encontra com a empresa LCI. |  | AAT | 1a, 3m, 29d 15h : 10mi | 04/06/2024 14:52:02 | 04/06/2027 14:52:01 |  |  |  | 1a, 7m, 28d 8h : 48mi | 04/06/2024 14:52:02 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408667 | APV |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202423 | 04/06/2024 09:43:38 | Solicita-se apoio às equipes IEQ3 e MET2 para avaliação de conformidade dos procedimentos de ensaio de emissão acústica no cilindros de ar comprimido de 150 bar, a ser realizado pela empresa Mistras cfe. Contrato 4500075324, no período de 12 à 13 de junho de 2024. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202424 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Ensayos realizados y concluidos por el CONTRATISTA. Cilindros y accesorios inspeccionados con resultados preliminares satisfactorios. Se aguarda informe técnico para evaluación final. |  | APV | 4m, 21d 4h : 4mi | 25/06/2024 15:45:23 | 25/06/2026 15:45:23 |  |  |  | 1a, 7m, 7d 7h : 56mi | 25/06/2024 15:45:23
202408907 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 10:05:02 | Realizar inspeção dos tanques de expansão em condição de reserva no almoxarifado (galpão G3), a fim de avaliar necessidade de pintura, substituição de juntas ou bolsa/membrana. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202425 | Fora de Prazo | 1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección externa e interna de tanques de expansión (material de stock de reserva), aguardando evaluación de SMMC para realización de pintura. |  | ADM | Fora de Prazo | 10/07/2024 10:49:53 | 10/07/2025 10:49:53 | 6m, 24d 51mi | 10/07/2025 10:49:53 |  | 1a, 6m, 23d 52mi | 10/07/2024 10:49:53
202409392 | APV |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202424 | 16/06/2024 05:43:06 | Realizar rearme de los dampers localizados dentro de la celda del transformador principal de la unidad 17 en la Fase C. | OUO6 | MAM3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL CAMBIO DEL SOLENOIDE EN LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DE LA FASE B, LADO PY, (ULTIMO EN STOCK); QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DEL SOLENOIDE DE LA ELEV.124/ SIST.C/ FASE A/LADO BR, FUE REALIZADO EL EMPEÑO N°516222 Y EMITIDA SSA 202514209 PARA IMA0 |  | APV | 1a, 6m, 29d 5h : 19mi | 03/09/2025 17:01:43 | 03/09/2027 17:01:43 |  |  |  | 4m, 29d 18h : 40mi | 03/09/2025 17:01:43
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | Dentro do Prazo | 4 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria que apresentava carga baixa. Verificado falha no carregador de baterias, sendo retirado equipamento para reparo no laboratório, conforme SSA derivada: 202409725. | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 4d 12h : 4mi | 21/06/2024 16:04:49 | 13/09/2024 15:59:12 |  |  |  | 2m, 22d 23h : 55mi | 21/06/2024 16:04:49 | 13/09/2024 15:59:12
[20 empty] | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería e instalación de fuente de alimentación compatible disponible en almoxarifado, de forma provisoria para reactivar la estación, mientras se aguarda reparación de fuente de alimentación original y además se espera la compra de materiales de reserva, conforme indicado en SSA derivada y SSA relacionada | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 2d 1h : 56mi | 13/09/2024 16:07:34 | 11/03/2025 14:10:28 |  |  |  | 5m, 26d 10h : 3mi | 13/09/2024 16:07:34 | 11/03/2025 14:10:28
[20 empty] | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de fuente de alimentación provisoria. Instalado cargador de baterias. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. Aguardando finalización de la SSA 202409725 (D). | Parcial #3 | ASL | 5m, 22d 2h : 57mi | 25/03/2025 07:37:24 | 01/10/2025 16:39:28 |  |  |  | 6m, 7d 9h : 2mi | 25/03/2025 07:37:24 | 01/10/2025 16:39:28
[20 empty] | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Trabajos finalizados, batería y cargador de batería sustituidos. Se aguarda finalización de SSA derivada a ILA2 para dar baja final al documento. | Parcial #4 | ASL | 9m, 1d 9h : 47mi | 05/11/2025 09:29:43 | 05/11/2026 09:29:43 |  |  |  | 2m, 28d 2h : 12mi | 05/11/2025 09:29:43
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo. |  | AAT | 1a, 4m, 16d 2h : 48mi | 21/06/2024 14:29:44 | 21/06/2027 14:29:44 |  |  |  | 1a, 7m, 11d 9h : 12mi | 21/06/2024 14:29:44
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 04/07/2024 17:26:28 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 1a, 8m, 24d 22h : 58mi | 30/10/2024 10:40:15 | 30/10/2027 10:40:15 |  |  |  | 1a, 3m, 2d 13h : 1mi | 30/10/2024 10:40:15
202410799 | APV | 202410719 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 10/07/2024 10:57:54 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Solicitamos resparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no modulo de conversão AC/DC do dispositivo. Efetuar aquisição de componente. |  | APV | 5m, 20d 10h : 16mi | 25/07/2024 09:57:56 | 25/07/2026 09:57:56 |  |  |  | 1a, 6m, 8d 1h : 43mi | 25/07/2024 09:57:56
202410891 | AAT |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202428 | 10/07/2024 15:21:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | Dentro do Prazo | 2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de alarmas tanto en la RTU como en el SCADA. Se contactara con el fabricante para una posible solución, puesto que aun esta en garantía. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 9h : 2mi | 17/07/2024 13:13:09 | 13/08/2024 16:10:43 |  |  |  | 27d 2h : 57mi | 17/07/2024 13:13:09 | 13/08/2024 16:10:43
[20 empty] | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Enviado e-mail para IEE3 conforme anexos para verificar solução junto ao fabricante. Equipamento em garantia. | Parcial #2 | AAT | 1a, 6m, 8d 4h : 34mi | 13/08/2024 16:16:57 | 13/08/2027 16:16:57 |  |  |  | 1a, 5m, 19d 7h : 25mi | 13/08/2024 16:16:57
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação. |  | ADM | Fora de Prazo | 15/07/2024 15:41:58 | 15/07/2025 15:41:58 | 6m, 18d 19h : 59mi | 15/07/2025 15:41:58 |  | 1a, 6m, 17d 19h : 59mi | 15/07/2024 15:41:58
202411106 | ADM |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202429 | 15/07/2024 15:23:07 | REALIZAR EL CAMBIO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-9810 (CARCASA F80T) MOTOR SELLADO, EL MISMO SE ENCUENTRA CON LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DAÑADA. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Elaborada SSA 202500388 derivada a IME2 para la adquisición del motor de accionamiento |  | ADM | Fora de Prazo | 10/01/2025 09:16:00 | 10/01/2026 09:16:00 | 23d 2h : 25mi | 10/01/2026 09:16:00 |  | 1a, 22d 2h : 24mi | 10/01/2025 09:16:00
202411576 | APV |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202430 | 24/07/2024 13:56:50 | Verificar discrepancia entre el instrumento 96V del JCC y el SCADA. Valores: JCC:514kV y SCADA: 522kV. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios e monitoramento das tensões do 96V e do SCADA. Gerada SSA 202412654 pra ILA3 providenciar a calibração do conjunto sobressalente do indicador digital de tensão 96V (Siemens, CM: 583685, JCC) e do transdutor de tensão -01TRR (Siemens, 7KG2106-3ZK11-0B, CM: 560308, TAC 623). | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 12/08/2024 09:27:07 | 03/09/2025 07:28:43 | 21d 22h | 03/09/2027 08:22:58 | 03/09/2025 07:28:43 | 1a, 20d 22h | 12/08/2024 09:27:07 | 03/09/2025 07:28:43 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El material 583685 se encuentra en falta en almacen, efecutado un empeño y entrado en contacto con el responsable de la compra del material indicando que el mismo seria adquirido para noviembre o diciembre de este año. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 28d 20h : 40mi | 03/09/2025 08:22:58 | 03/09/2027 08:22:58 |  |  |  | 4m, 30d 3h : 19mi | 03/09/2025 08:22:58
202411633 | AIM |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202430 | 25/07/2024 07:50:23 | Durante atención a SSP 20243711 (1A), encontrada resistencia de recalentamiento alimentado por KM8 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitido SSA 202411857 para a IEQ2 solicitando especificação e aquisição de resistor devido a falta de sobressaliente. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2024 15:55:46 | 29/07/2025 15:55:46 | 6m, 4d 19h : 45mi | 29/07/2025 15:55:46 |  | 1a, 6m, 3d 19h : 46mi | 29/07/2024 15:55:46
202411723 | AMP |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 25/07/2024 15:54:33 | Verificar motivo por el cual el conversor de tensión 125 Vcc/48 Vca , se encuentra con defecto. Fue detectado durante ejecución de la SSA: 202303678; AT:202405708. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202431 | Fora de Prazo | 2 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado conversor quemado, el mismo fue llevado a laboratorio para su reparo, SSA: 202411481, debido a no tener condiciones viables de reparo se procedió a su descarte. Se genero una derivada a IEQ3 para la adquisición de nuevos conversores Vcc/Vca, código de material 100560, debido a que ya no se encuentra en stock. AT:202405708. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 09/08/2024 10:34:03 | 23/10/2025 09:16:52 | 2m, 13d 22h : 41mi | 31/10/2028 13:34:41 | 23/10/2025 09:16:52 | 1a, 2m, 12d 22h : 41mi | 09/08/2024 10:34:03 | 23/10/2025 09:16:52
[20 empty] | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspeccion, sera ejecutado con otro documento debido que sera necesario aislar el circuito de 460Vac para realizar la sustitucion del conversor. | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 26d 1h : 52mi | 31/10/2025 13:34:41 | 31/10/2028 13:34:41 |  |  |  | 3m, 2d 10h : 7mi | 31/10/2025 13:34:41
202412683 | APV |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 12/08/2024 15:33:56 | Providenciar la compra para sobresaliente del transformador usado en el EC T10 con las siguientes características TRANSFORMADOR, DISTRIBUICAO; FASE(S) 3; POTENCIA NOMINAL 109 kVA; TENSAO NOMINAL 460 V +/10%; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; CORRENTE NOMINAL 137,5A (AT),684A (BT); DIAGRAMA DE LIGACAO DY11; ISOLACAO A SECO. Referencia SSA 202412633 | MEL2 | IEE2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada a IMA0 para la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103KVA 60V 60HZ). |  | APV | 6m, 12d 2h : 42mi | 16/08/2024 14:23:42 | 16/08/2026 14:23:42 |  |  |  | 1a, 5m, 16d 9h : 18mi | 16/08/2024 14:23:42
202414761 | APV |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 16/09/2024 08:10:04 | Realizar inspeção e manutenção na válvula retirada da U04 com problemas de atuação do limitorque, conforme SSA 202414146. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202438 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado inspeção interna e testes na válvula 20WI e constatado que o limitorque, a engrenagem de movimentação e o suporte da engrenagem estão danificados conforme anexos. Foi derivada a SSA 202414887 para o setor de engenharia para analise. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 17/09/2024 09:30:00 | 14/10/2025 13:45:29 | 27d 4h : 14mi | 14/10/2027 13:56:45 | 14/10/2025 13:45:29 | 1a, 26d 4h : 14mi | 17/09/2024 09:30:00 | 14/10/2025 13:45:29
[20 empty] | RAFAEL DALL AGNOL | Emitida SMDTC-2680 Aguardando provisionamiento del material | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 9d 2h : 15mi | 14/10/2025 13:56:45 | 14/10/2027 13:56:45 |  |  |  | 3m, 19d 9h : 44mi | 14/10/2025 13:56:45
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2. |  | ASL | Fora de Prazo | 26/09/2024 09:38:55 | 26/09/2025 09:38:55 | 4m, 7d 2h : 3mi | 26/09/2025 09:38:55 |  | 1a, 4m, 6d 2h : 3mi | 26/09/2024 09:38:55
202416088 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202441 | 07/10/2024 05:39:02 | Verificar motivo da da indicação do alarme " Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload ", sem rearme. | OUO6 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA 202416983 para iniciar o trabalho. |  | APV | 9m, 28d 15h : 59mi | 02/12/2024 15:41:15 | 02/12/2026 15:41:15 |  |  |  | 1a, 1m, 30d 7h : 59mi | 02/12/2024 15:41:15 |  |  | 36 - PRESSAO ALTA
202416103 | AMP | 202213273 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202441 | 07/10/2024 14:27:47 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U12, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível a execução da SSA durante o PD da U12 devido a necessidade de execução da SSA 202416497, a ser realizado no mesmo lugar físico onde seria situado os equipamentos e pessoas para a realização da inspeção da monovia, conforme informações do email anexo. |  | AMP | 1a, 8m, 18d 4h : 43mi | 23/10/2024 16:24:38 | 23/10/2027 16:24:38 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 7h : 16mi | 23/10/2024 16:24:38
202416474 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202442 | 15/10/2024 09:49:05 | Constatados termostatos en sala 219 y 220 Inoperantes, ocasionando inoperancia del sistema de aire acondicionado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | Dentro do Prazo | 2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Retirados tres termostatos y enviados al Laboratorio para reparo. Emitida SSA 202416741. Realizada inhibición de los termostatos provisoriamente hasta reposición de los termostatos. También emitida SSA 202416744 Solicitando reposición de stock por falta de sobresaliente. | Parcial #1 | ASL | 11m, 10d 3h : 52mi | 23/10/2024 08:28:04 | 11/11/2024 16:35:47 |  |  |  | 19d 8h : 7mi | 23/10/2024 08:28:04 | 11/11/2024 16:35:47
[20 empty] | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encaminhado termostato ao laboratório e os mesmos apresentam defeito comum no microcontrolador PIC16F648, o qual não permite reparo. | Parcial #2 | APV | 9m, 7d 17h : 1mi | 11/11/2024 16:42:38 | 11/11/2026 16:42:38 |  |  |  | 1a, 2m, 20d 18h : 58mi | 11/11/2024 16:42:38
202416983 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202443 | 23/10/2024 10:26:51 | Verificada inoperancia intermitente del ventilador del evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. Dejados cables desconectados para retirada del motor. obs: SSA complementar a ssa matriz em código correto. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | Dentro do Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do motor do ventilador do evaporador. Aguardando provisionamento. | Parcial #1 | APV | 1a, 9m, 28d 8h : 48mi | 08/11/2024 07:09:22 | 08/01/2025 10:21:57 |  |  |  | 2m, 3h : 11mi | 08/11/2024 07:09:22 | 08/01/2025 10:21:57
[20 empty] | JORGE QUANDT | Efetuada a retirada do motor do condensador do DAC-9A15 e montado no DAC-9A16, a fim de manter um equipamento em condições de operação. | Parcial #2 | APV | 11m, 11d 10h : 53mi | 15/01/2025 10:35:10 | 15/01/2027 10:35:10 |  |  |  | 1a, 17d 1h : 5mi | 15/01/2025 10:35:10
202417157 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202443 | 25/10/2024 14:38:02 | Verificar/reparar circuito de acoplamiento capacitivo retirado del TU-17 fase A. Corroborar funcionalidad. Referencia SSA 202416701. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | 3 capacitores com defeito (2 de 220nF/630V e 330nF/630V). Aguardando reposição do item 513920 no almoxarifado para dar continuidade no reparo (previsto para Janeiro de 2025). |  | APV | 9m, 7d 15h | 11/11/2024 14:41:54 | 11/11/2026 14:41:54 |  |  |  | 1a, 2m, 20d 21h | 11/11/2024 14:41:54
202417388 | AAD |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202444 | 01/11/2024 15:44:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6627DFJ4957P e 6609-DC-J4954-P, conforme anexo, referente à execução da SSA número 202304747, relacionada ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000409/2024 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 04/11/2024 16:25:37 | 17/11/2025 10:18:59 | 12d 17h : 53mi | 17/11/2026 10:21:54 | 17/11/2025 10:18:59 | 1a, 11d 17h : 53mi | 04/11/2024 16:25:37 | 17/11/2025 10:18:59
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 17/11/2025 que a SRA-409/2024 permanece no estado "[sraIB] Aguardando liberação de documentos bloqueados" desde 12/09/2025. | Parcial #2 | AAD | 9m, 13d 10h : 40mi | 17/11/2025 10:21:54 | 17/11/2026 10:21:54 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 19mi | 17/11/2025 10:21:54
202417676 | ALE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 08:13:19 | Favor realizar fabricación de materiales para el apoyo de rescate vehicular y estabilización conforme a lo solicitado en el correo de anexo. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionadas 19 piezas rectangulares de 10cmx10cmx50cm, 18 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx40cm de base inferior y 10cm de base superior, 19 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx15cm de base inferior y 5cm de base superior, 15 piezas rectangulares de 15cmx5cmx50cm. |  | ALE | Fora de Prazo | 05/12/2024 10:43:43 | 05/12/2025 10:43:43 | 1m, 28d 12h : 58mi | 05/12/2025 10:43:43 |  | 1a, 1m, 27d 12h : 57mi | 05/12/2024 10:43:43
202418019 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 16:34:16 | [RETROFIT PB-04] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-04/PB-04 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-04. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-091 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando culminación de la DPS-091 para análisis, formateo de la planilla de puntos y posterior emisión de SSA para SMME.DT/MEL4 para implementación en DB del SCADA NMR5. |  | AAT | 1a, 9m, 7d 8h : 36mi | 12/11/2024 08:17:39 | 12/11/2027 08:17:39 |  |  |  | 1a, 2m, 20d 3h : 23mi | 12/11/2024 08:17:39
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista. |  | AAT | 1a, 9m, 23d 16h : 18mi | 28/11/2024 15:59:41 | 28/11/2027 15:59:41 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 19h : 42mi | 28/11/2024 15:59:41
202418428 | APV |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202447 | 19/11/2024 08:44:51 | Durante ejecución de SSP 202437757 encontrado resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Valores encontrados: R/S;R/T;S/T;A/massa;B/massa;C/Massa: 4,92/5,02/5,04/3,94,4,06/1,09MOhm. Valor mínimo de referencia - PIC: 25MOhm. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202449 | Dentro do Prazo | 2 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspección de la barra lado 50 Hz. y cabo de alimentación de la barra proveniente del QY. | Parcial #1 | AIM | 4m, 6d 16h : 14mi | 19/02/2025 07:57:26 | 13/10/2025 15:42:18 |  |  |  | 7m, 22d 19h : 45mi | 19/02/2025 07:57:26 | 13/10/2025 15:42:18
[20 empty] | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustitución parcial de los aisladores de dichas barras en el tramo de la maquina Unidad 16 Face C, U17, U18 y U18A completo. Utilizado el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min mediones en anexo. Emitida SSA: 202517191 para IMA0 para compra de material. | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 23d 2h : 15mi | 28/10/2025 13:57:20 | 28/10/2027 13:57:20 |  |  |  | 3m, 5d 9h : 43mi | 28/10/2025 13:57:20
202419151 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202449 | 03/12/2024 15:45:59 | VERIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA EM TOMADA DE PRESSÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U09A. OBS: TOMADA DE PRESSÃO É NA ÁGUA BRUTA DE RESFRIAMENTO DO UNITOP 50HZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada inspección en conjunto con SOCM.DT. Será ejecutado dentro del contrato 4500072538. |  | AAT | 1a, 11m, 12d 9h : 55mi | 17/01/2025 09:36:00 | 17/01/2028 09:36:00 |  |  |  | 1a, 15d 2h : 4mi | 17/01/2025 09:36:00
202419238 | ADM |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202449 | 05/12/2024 13:34:12 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el borne superior fase S del contactor K21, con temperatura máxima de 81ºC y delta de 17,6 con relación al borne adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA 202419755 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 12/12/2024 16:50:52 | 05/01/2026 16:13:03 | 23d 23h : 22mi | 05/01/2027 16:14:15 | 05/01/2026 16:13:03 | 1a, 22d 23h : 23mi | 12/12/2024 16:50:52 | 05/01/2026 16:13:03
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202419755. | Parcial #2 | ADM | 11m, 1d 16h : 33mi | 05/01/2026 16:14:15 | 05/01/2027 16:14:15 |  |  |  | 27d 19h : 27mi | 05/01/2026 16:14:15
202419618 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:18 | Apoyo para adquisición y cadastramiento de abrazaderas de acero inoxidable AISI 304 a ser utilizadas en la sustitución de intercambiadores de calor del MGT de las unidades 9A y 18A. Características: Abrazadera de tubo inox 25bar de 1" y 1,5" pulgadas Marca y tipo: Straub Open Flex 1L Cantidad necesaria para cada UG: 8 unid de c/u; total 24 unid de c/u para disponer de stock para una UG adicional | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202451 | Dentro do Prazo | 3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram solicitados propostas comerciais à Bozzi e Ductilfer, ambas brasileiras. Não localizado fornecedor no território paraguaio. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 17d 10h : 22mi | 17/12/2024 08:19:27 | 28/04/2025 09:56:04 |  |  |  | 4m, 10d 1h : 36mi | 17/12/2024 08:19:27 | 28/04/2025 09:56:04
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Em consenso com MMU2, retirada a braçadeira de 1.1/2" do escopo da SSA. Após a análise da documentação, identificado que a necessidade real era de uma braçadeira de 2". Esta já é codificada pelo código 714036. Realizada a cotação do material e emitida a SMDTC-2409. Aguardando compra de 16un. para codificação e inclusão na LMR. | Parcial #2 | APV | 1a, 7m, 21d 6h : 11mi | 28/04/2025 10:02:01 | 04/09/2025 15:50:35 |  |  |  | 4m, 7d 5h : 48mi | 28/04/2025 10:02:01 | 04/09/2025 15:50:35
[20 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Incluída, por solicitação da SMMU, a abraçadeira para 1.1/2" que será usada na tubulação de óleo do mancal guia da turbina. Realizada a cotação do material e emitida a SMDTC-2637. Aguardando compra de 8un. para codificação e inclusão na LMR. | Parcial #3 | APV | 1a, 6m, 30d 4h : 12mi | 04/09/2025 15:53:43 | 04/09/2027 15:53:43 |  |  |  | 4m, 28d 19h : 47mi | 04/09/2025 15:53:43
202418960 | ADM |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202450 | 12/12/2024 07:43:34 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419792 ao setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/12/2024 11:19:38 | 13/12/2025 11:19:38 | 1m, 20d 12h : 22mi | 13/12/2025 11:19:38 |  | 1a, 1m, 19d 12h : 22mi | 13/12/2024 11:19:38
202418959 | ADM |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:51 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419789 ao setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/12/2024 11:18:14 | 13/12/2025 11:18:14 | 1m, 20d 12h : 22mi | 13/12/2025 11:18:14 |  | 1a, 1m, 19d 12h : 22mi | 13/12/2024 11:18:14
202419813 | AIM |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202450 | 13/12/2024 16:33:36 | Verificar e solucionar motobomba com ruido anormal. Obs.: na IHM estava com alarme de "Pressão Diferencial Oleo Baixo". | OUO2 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado a recarga de 50 litros de óleo, realizado também ajuste na abertura da valvula de expansão. Equipamento testado e em condições de uso, a disposição da operação. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 24d 2h : 49mi | 26/12/2024 11:18:56 | 29/01/2025 08:29:03 |  |  |  | 1m, 3d 9h : 10mi | 26/12/2024 11:18:56 | 29/01/2025 08:29:03 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Ajuste Documental | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 29/01/2025 08:34:11 | 29/01/2026 08:34:11 | 4d 3h : 7mi | 29/01/2026 08:34:11 |  | 1a, 3d 3h : 7mi | 29/01/2025 08:34:11
202420247 | AAT | 202419813 | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202452 | 23/12/2024 16:45:18 | Solicitamos parecer técnico devido a constatação de perda de óleo de reservatório de UNITOP 0902. Aparenta descida de óleo para condensador, e perda elevada em ponto de gotejamento de óleo. Possível vazamento no selo de UNITOP, sendo necessário apoio de FRIOBrasil para respectiva manutenção. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Inspección a ser realizada por la FRIO BRASIL para verificar servicio a ser realizado. |  | AAT | 1a, 11m, 10d 16h : 50mi | 15/01/2025 16:32:31 | 15/01/2028 16:32:31 |  |  |  | 1a, 16d 19h : 9mi | 15/01/2025 16:32:31
202500079 | AIM |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202501 | 04/01/2025 05:42:17 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue colocado agua destilada en el elemento 30. Realizado ensayo de capacidad del banco de baterías H2 reduciendo la corriente de fluctuación de 17A para 0,9A. El resultado del ensayo de capacidad banco fue satisfactorio, resultado en anexo. Emitida a SSA 202501028 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substitución del banco por perdida recurrente de electrolito. |  | AIM | Fora de Prazo | 24/01/2025 14:09:51 | 24/01/2026 14:09:50 | 8d 21h : 31mi | 24/01/2026 14:09:50 |  | 1a, 7d 21h : 32mi | 24/01/2025 14:09:51 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500080 | AIM |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202501 | 04/01/2025 05:42:26 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito nos elementos 37 e 44. Obs: corrente do banco de baterias em 24A. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Colocado agua destilada nos elementos 37 e 44. Realizado ensaio de capacidade do banco H1 reduzindo a corrente de flutuação de 24A para 1,6A. Durante o ensaio os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensão abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. Emitida a SSA 2025000647 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substituição do banco. |  | AIM | Fora de Prazo | 16/01/2025 16:10:49 | 16/01/2026 16:10:49 | 16d 19h : 31mi | 16/01/2026 16:10:49 |  | 1a, 15d 19h : 31mi | 16/01/2025 16:10:49 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | Fora de Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP. |  | APV | 1a, 1m, 11d 15h | 17/03/2025 14:41:14 | 17/03/2027 14:41:13 |  |  |  | 10m, 16d 21h | 17/03/2025 14:41:14
202501175 | APV |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202505 | 27/01/2025 10:47:07 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque rótulas traseiras/dianteiras para utilizar como sobressalente nos cilindros hidráulico de acionamento das comportas do canal de piracema. Tambem necessário comprar uma ponteira de acoplamento para instalar em um cilindro cód estoque. 706695. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2391 para adquisición de rotulas y cabeza articulada para cilindro CDT3MP5-100/70/500. Aguardando suministro |  | APV | 11m, 26d 7h : 46mi | 30/01/2025 07:27:56 | 30/01/2027 07:27:56 |  |  |  | 1a, 2d 4h : 13mi | 30/01/2025 07:27:56
202501694 | APV |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202506 | 05/02/2025 16:00:41 | Durante preventiva 3A, conforme SSP 20250722 e SSA 202411433, foi verificada falta de estanqueidade da válvula 29 AF, permitindo passagem de fluxo de água até o sistema Anti-incêndio. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada incapacidade de vedação da válvula. Verificado que fornecimento de válvulas novas está em andamento, conforme especificação 5208-20-19511P. |  | APV | 1a, 3d 21h : 24mi | 07/02/2025 09:05:18 | 07/02/2027 09:05:17 |  |  |  | 11m, 24d 14h : 35mi | 07/02/2025 09:05:18
202501607 | AAT |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202506 | 07/02/2025 03:10:45 | Verificar funcionamento do aparelho telefônico ramal 2337 localizado na sala do limnigrafo HJ-01/LM-03 na elevação 133 que encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202509 | Fora de Prazo | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção da rede telefônica, ponto telefônico se encontra sem tom devido à ruptura de fiação telefônica provisória antiga. Emitida SS-826/2025 para instalação de eletroduto e lançamento de cabeamento permanente da sala do limnígrafo ao CDTE-11B. |  | AAT | 2a, 9m, 14d 15h : 16mi | 19/11/2025 14:58:33 | 19/11/2028 14:58:33 |  |  |  | 2m, 13d 20h : 43mi | 19/11/2025 14:58:33 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503222 | APV |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202510 | 05/03/2025 11:54:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el AA1 y AA2 desconectan sus compresores con valor del termostato por encima de 18°C, estando la temperatura de la sala en 25°C. Obs: Dejado los termostatos en el valor de 15°C y constatado compresor operativo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202511 | Fora de Prazo | 1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados ambos os termostatos inoperantes. Realizado o empenho de material 502604 devido a falta do mesmo em estoque. Aguardar a chegada do material para realizar troca e normalizar a situacao. |  | APV | 1a, 1m, 15d 15h : 33mi | 21/03/2025 15:14:38 | 21/03/2027 15:14:38 |  |  |  | 10m, 12d 20h : 26mi | 21/03/2025 15:14:38 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización. |  | AAT | 2a, 5m, 25d 9h : 44mi | 31/07/2025 09:26:59 | 31/07/2028 09:26:59 |  |  |  | 6m, 3d 2h : 14mi | 31/07/2025 09:26:59
202503338 | ACS |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202511 | 10/03/2025 10:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE LA ACTUACION INTERMITENTE DEL PUNTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" EN LA LISTA DE EVENTOS DEL SCADA, OBS LLENANDO LA PAGINA DE EVENTOS. | OUO5 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada simulación de actuación en el SCADA del contador del pararrayos. Encontrado contador del pararrayos con defecto. Desconectados los puntos de actuación. El contador será sustituido en el próximo desligamiento, debido a la imposibilidad de realizarse con equipamiento energizado. |  | ACS | 3a, 1m, 25d 8h : 58mi | 01/04/2025 08:40:40 | 01/04/2029 08:40:39 |  |  |  | 10m, 2d 3h | 01/04/2025 08:40:40
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202611 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. |  | AIM | 3m, 15d 16h : 16mi | 20/05/2025 15:58:16 | 20/05/2026 15:58:16 |  |  |  | 8m, 13d 19h : 42mi | 20/05/2025 15:58:16 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503288 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:12 | Sala 219 (Gerencia SMIL.DT) encontra-se sem refrigeraçao, verificaçao inicial realizada pela "SMMA.DT", informou que controlador encontra-se inoperante. | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando termostatos digitales de las salas 215, 217, 219, 220 y 221 Inoperantes. Inhibidos los mismos dejando el control de todas las salas sobre el termostato de la sala 218. Durante ejecución de SSA 202416474 (Sala 219 y 220) fue verificada ausencia de termostatos sobresalientes en almacén y fue solicitada la compra de los mismos a IMA0 en SSA 202416744. Configuración temporal en PLC en Anexo. |  | APV | 1a, 1m, 15d 8h : 28mi | 21/03/2025 08:09:08 | 21/03/2027 08:09:08 |  |  |  | 10m, 13d 3h : 31mi | 21/03/2025 08:09:08
202503850 | AAT |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202512 | 17/03/2025 09:26:14 | Solicito apoio para ampliação de sinal de TMR, uma vez que, no interior das salas e oficina MAM2 na cota144/EDC a fim de melhorar comunicação. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | Dentro do Prazo | 3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atendimento parcial, constatada ausência de infraestrutura para antena de TMR no local. Em acordo com a MAM2, foi instalada antena provisória utilizando cabo do ramal 3431 (com siga-me para o ramal 4869 TMR reserva emprestado). Emitida SSA 202506677 derivada à IEE3 solicitando projeto e instalação de infraestrutura no local. | Parcial #1 | AIM | 8m, 2d 22h : 3mi | 29/04/2025 08:26:53 | 25/08/2025 10:22:11 |  |  |  | 3m, 26d 13h : 55mi | 29/04/2025 08:26:53 | 25/08/2025 10:22:11
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 58mi | 25/08/2025 10:26:10 | 25/08/2025 10:27:53 |  |  |  | 1mi | 25/08/2025 10:26:10 | 25/08/2025 10:27:53
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. Verificar anexo. | Parcial #3 | AAT | 2a, 6m, 27d 4h : 22mi | 01/09/2025 16:04:26 | 01/09/2028 16:04:26 |  |  |  | 5m, 1d 7h : 36mi | 01/09/2025 16:04:26
202503817 | ADM |  | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202512 | 17/03/2025 09:41:58 | Verificar e solucionar vazamento na Moto Bomba "BAGS-TE-02", conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202512 | Dentro do Prazo | 3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 12/2025 -Realizado el desmontaje de la bomba, cambio de rodamiento de la misma y montaje SEM 13/2025 - Realizado cambio de rodamiento de motor - Realizado el alineamiento correcto Bomba-Motor. - Durante funcionamiento hace ruido anormal proveniente de la turbina, aparente problema de simetría del eje o de la turbina de la bomba. | Parcial #1 | ASO | 11m, 27d 7h : 47mi | 01/04/2025 09:49:45 | 03/04/2025 14:01:35 |  |  |  | 2d 4h : 12mi | 01/04/2025 09:49:45 | 03/04/2025 14:01:35 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando execução por MMU3. | Parcial #2 | ASO | 6m, 21d 6h : 58mi | 22/04/2025 16:39:40 | 30/09/2025 09:41:54 |  |  |  | 5m, 8d 5h : 1mi | 22/04/2025 16:39:40 | 30/09/2025 09:41:54
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Retirado Bomba BAGS-TE-02 del taller de SMMU y dejado en su nicho original en AMC para su debida instalación. Aguardando nueva programación | Parcial #3 | ADM | 7m, 26d 10h : 9mi | 30/09/2025 09:50:02 | 30/09/2026 09:50:02 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 50mi | 30/09/2025 09:50:02
202504078 | ACS |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202512 | 19/03/2025 08:03:08 | Verificar solucionar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento de la bomba BAGS-TE-01 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202513 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | El servicio sera ejecutado una vez terminada la SSA 202503817 que sera ejecutado con AT especifica fuera del periodo de mantenimiento preventivo |  | ACS | 3a, 1m, 25d 10h : 18mi | 01/04/2025 09:59:38 | 01/04/2029 09:59:38 |  |  |  | 10m, 2d 1h : 42mi | 01/04/2025 09:59:38
202503969 | AAD |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:21 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212df74547 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212df74546 Hj. 3; 6223df74512 Hj. 3; 6212DF74549 Hj. 5. SSA Ref. 202416289 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000080/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 1m, 16d 11h : 13mi | 21/03/2025 10:55:34 | 21/03/2026 10:55:34 |  |  |  | 10m, 13d 45mi | 21/03/2025 10:55:34
202504122 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 14:07:21 | Confeccionar cabos para Ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia de los Aisladores Pasantes de 500kV y 220kV de la SEMD. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | Fora de Prazo | 1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Confeccionado Cabos, aguardando realizar ensayo para verificar funcionalidad. Utilizado cabo disponible, aguardando provisionamiento. |  | APV | 1a, 3m, 29d 8h : 46mi | 04/06/2025 08:28:47 | 04/06/2027 08:28:47 |  |  |  | 7m, 29d 15h : 12mi | 04/06/2025 08:28:47
202504279 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202512 | 21/03/2025 15:18:49 | Foram registradas anomalias térmicas durante inspeção termográfica no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202504493 para providências da MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 1m, 21d 8h : 10mi | 26/03/2025 07:52:21 | 26/03/2026 07:52:21 |  |  |  | 10m, 8d 3h : 48mi | 26/03/2025 07:52:21
202505412 | AAT |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:04 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. |  | AAT | 2a, 2m, 23d 19h : 59mi | 29/04/2025 07:40:12 | 29/04/2028 07:40:12 |  |  |  | 9m, 4d 16h : 1mi | 29/04/2025 07:40:12
202505411 | AAT |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202515 | 07/04/2025 09:42:06 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. |  | AAT | 2a, 2m, 22d 20h : 39mi | 28/04/2025 08:21:22 | 28/04/2028 08:21:22 |  |  |  | 9m, 5d 15h : 19mi | 28/04/2025 08:21:22
202505410 | AMP |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:08 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 8 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 11d 18mi | 29/04/2025 07:45:26 | 16/06/2025 07:27:55 |  |  |  | 1m, 17d 11h : 41mi | 29/04/2025 07:45:26 | 16/06/2025 07:27:55
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U05. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 3d 9h : 56mi | 16/06/2025 07:35:28 | 11/07/2025 09:39:02 |  |  |  | 25d 2h : 3mi | 16/06/2025 07:35:28 | 11/07/2025 09:39:02
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U02. | Parcial #3 | AAT | 2a, 11m, 12h : 19mi | 14/07/2025 13:56:30 | 11/08/2025 13:37:24 |  |  |  | 27d 23h : 40mi | 14/07/2025 13:56:30 | 11/08/2025 13:37:24
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U07. | Parcial #4 | AAT | 2a, 10m, 23d 4h : 7mi | 11/08/2025 13:41:37 | 16/09/2025 09:34:32 |  |  |  | 1m, 5d 7h : 52mi | 11/08/2025 13:41:37 | 16/09/2025 09:34:32
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U17. | Parcial #5 | AAT | 2a, 11m, 6d 12h : 11mi | 16/09/2025 09:37:13 | 08/10/2025 09:25:53 |  |  |  | 21d 23h : 48mi | 16/09/2025 09:37:13 | 08/10/2025 09:25:53
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U18. | Parcial #6 | AAT | 2a, 10m, 17d 1h | 08/10/2025 09:29:16 | 19/11/2025 08:28:35 |  |  |  | 1m, 11d 10h : 58mi | 08/10/2025 09:29:16 | 19/11/2025 08:28:35
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U18A. | Parcial #7 | AAT | 2a, 9m, 19d 11h : 43mi | 21/11/2025 07:50:28 | 30/01/2026 08:07:35 |  |  |  | 2m, 9d 16mi | 21/11/2025 07:50:28 | 30/01/2026 08:07:35
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U09. | Parcial #8 | AMP | 2a, 11m, 25d 8h : 28mi | 30/01/2026 08:10:32 | 30/01/2029 08:10:32 |  |  |  | 3d 3h : 31mi | 30/01/2026 08:10:32
202505491 | AIM |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202515 | 08/04/2025 08:49:04 | Durante execução da SSP 20253649 foi verificado que a translação para o lado Paraguai funciona de maneira intermitente. (ver vídeo anexo) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando lenta reacción del enrolador de cabos, emitida SSA Derivada a IEQ2 solicitando P.T. sobre parámetros del inversor. |  | AIM | 2m, 24d 21h : 4mi | 29/04/2025 08:45:27 | 29/04/2026 08:45:27 |  |  |  | 9m, 4d 14h : 56mi | 29/04/2025 08:45:27
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios. |  | AMP | 2a, 2m, 15d 21h : 29mi | 21/04/2025 09:11:46 | 21/04/2028 09:11:46 |  |  |  | 9m, 12d 14h : 30mi | 21/04/2025 09:11:46
202505422 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:35 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15547 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19048-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202507144 para atualizar desenho de interligação. |  | AMP | 2a, 3m, 6d 8h : 34mi | 12/05/2025 08:16:30 | 12/05/2028 08:16:30 |  |  |  | 8m, 22d 3h : 24mi | 12/05/2025 08:16:30
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | Fora de Prazo | 1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada. |  | AMP | 2a, 2m, 18d 2h : 43mi | 23/04/2025 14:24:18 | 23/04/2028 14:24:18 |  |  |  | 9m, 10d 9h : 17mi | 23/04/2025 14:24:18
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | Fora de Prazo | 1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada. |  | AMP | 2a, 2m, 18d 2h : 34mi | 23/04/2025 14:15:47 | 23/04/2028 14:15:47 |  |  |  | 9m, 10d 9h : 25mi | 23/04/2025 14:15:47
202505780 | AIM |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 10/04/2025 13:39:11 | Durante MP3A encontrado busduct com baixa isolação no lado de saída de fase. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | ALTAIR WIGGERS | Realizadas inspeções durante a execução da SSP 20252417, compreendendo caixas de conexão dos TC´s e eletrodutos, juntas de expansão, mangueiras do sistema de pressurização, cubículos CTG e isoladores dos pés do busduct acessíveis, incluindo as celas dos TU´s, não sendo encontrados pontos de descarga, tampouco objetos condutores em contato com o invólucro. Emitida SSA 202505788 para IEQ1 solicitando parecer técnico. |  | AIM | 2m, 17d 4h : 52mi | 21/04/2025 16:33:43 | 21/04/2026 16:33:43 |  |  |  | 9m, 12d 7h : 7mi | 21/04/2025 16:33:43
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | Dentro do Prazo | 2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SRA 096/2025 para atualização de desenhos. | Parcial #1 | AAD | 7m, 9d 19h : 5mi | 14/04/2025 15:55:06 | 03/09/2025 08:49:54 |  |  |  | 4m, 19d 16h : 54mi | 14/04/2025 15:55:06 | 03/09/2025 08:49:54
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento. | Parcial #2 | AAD | 6m, 29d 21h : 11mi | 03/09/2025 08:52:41 | 03/09/2026 08:52:41 |  |  |  | 4m, 30d 2h : 48mi | 03/09/2025 08:52:41
202506095 | ADM | 202505480 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 14:41:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU15-0008 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | Dentro do Prazo | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida SSA derivada para MEL4 para implementación en campo. | Parcial #1 | ADM | 7m, 22d 11h : 55mi | 15/04/2025 16:32:35 | 22/08/2025 16:37:12 |  |  |  | 4m, 7d 4mi | 15/04/2025 16:32:35 | 22/08/2025 16:37:12
[20 empty] | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando ssa derivada. | Parcial #2 | ADM | 8m, 18d 4h : 35mi | 22/10/2025 16:17:26 | 22/10/2026 16:17:26 |  |  |  | 3m, 11d 7h : 23mi | 22/10/2025 16:17:26
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15. |  | AMP | 2a, 3m, 13d 15h : 29mi | 19/05/2025 15:11:59 | 19/05/2028 15:11:59 |  |  |  | 8m, 14d 20h : 30mi | 19/05/2025 15:11:59
202504153 | ADM | 202208578 | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202517 | 21/04/2025 08:50:36 | CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DA SEMD DE ACORDO COM O IDENTIFICADO ATUALMENTE PARA RENOVAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA NOVA IDENTIFICAÇÃO. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fue evaluado el servicio y se aguardara definición de MCI4 para realizar de forma conjunta |  | ADM | 6m, 30d 2h : 40mi | 03/09/2025 14:22:09 | 03/09/2026 14:22:09 |  |  |  | 4m, 29d 21h : 19mi | 03/09/2025 14:22:09
202506383 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:17:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6006DC07012E Hj. 7; 6212DF73008I Hjs. 23/54/80/81/148; 6212DF73015 Hj. 14; 6212DF73039I Hj. 14, 15, 18; 6259DC7067PR10 Hj. 5; 6259DC7068PR11 Hj. 6. SSA Referencia N° 202503607 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000109/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 2m, 21d 2h : 7mi | 25/04/2025 13:48:59 | 25/04/2026 13:48:59 |  |  |  | 9m, 8d 9h : 52mi | 25/04/2025 13:48:59
202506527 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 25/04/2025 15:12:34 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF73041(fl.5), 6212DF73076(fl.3), 6259DC07082(1), 6212DF73033(fl.13,15, 17, 19, 21 y 22), 6212DF73008(fl.61 y 134), 6212DF73004(fl.10, 11 y 13-S219; fl.1, 2, 5, 6 y 10-S221), 6259DC07079(1), 6259DC07081(1), 6212DF74351(fl.18) y el 6259DC07080(1) conforme anexo. SSA referencia N°202504139. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000111/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 2m, 23d 23h : 1mi | 28/04/2025 10:42:58 | 28/04/2026 10:42:58 |  |  |  | 9m, 5d 12h : 58mi | 28/04/2025 10:42:58
202507042 | AAT |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202519 | 07/05/2025 14:39:34 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 3m, 21d 8h : 30mi | 27/05/2025 08:12:09 | 27/05/2028 08:12:09 |  |  |  | 8m, 7d 3h : 28mi | 27/05/2025 08:12:09
202507041 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202519 | 07/05/2025 14:39:45 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 3m, 21d 8h : 23mi | 27/05/2025 08:05:31 | 27/05/2028 08:05:31 |  |  |  | 8m, 7d 3h : 36mi | 27/05/2025 08:05:31
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | Dentro do Prazo | 2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SRA-125/2025 para atualização de desenhos | Parcial #1 | AAD | 8m, 7d 1h : 30mi | 12/05/2025 10:24:58 | 03/09/2025 08:53:12 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 28mi | 12/05/2025 10:24:58 | 03/09/2025 08:53:12
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento. | Parcial #2 | AAD | 6m, 29d 21h : 13mi | 03/09/2025 08:55:07 | 03/09/2026 08:55:07 |  |  |  | 4m, 30d 2h : 46mi | 03/09/2025 08:55:07
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 3m, 17d 15h : 22mi | 22/05/2025 15:03:38 | 22/05/2026 15:03:38 |  |  |  | 8m, 11d 20h : 37mi | 22/05/2025 15:03:38
202507843 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202522 | 26/05/2025 07:54:00 | Realizar pedido de compra de pieza sobresaliente del cargador C2 , descripta en la LMR II500: - placa fuga a terra (CPC000442) Obs.: material de fabricación ELTEK. Fotos en anexo. | IEQ2 | IEQ2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202522 | Dentro do Prazo | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con el fabricante para solicitar presupuesto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 14d 4h | 26/05/2025 08:38:21 | 09/06/2025 16:38:36 |  |  |  | 14d 7h : 59mi | 26/05/2025 08:38:21 | 09/06/2025 16:38:36
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2466 para compra de material. | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 4d 4h : 58mi | 09/06/2025 16:40:06 | 09/06/2027 16:40:06 |  |  |  | 7m, 24d 7h | 09/06/2025 16:40:06
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D). |  | ADM | 3m, 29d 14h : 53mi | 03/06/2025 14:35:36 | 03/06/2026 14:35:36 |  |  |  | 7m, 30d 9h : 6mi | 03/06/2025 14:35:36
202508312 | AAT |  | P099D | CIRCUITO DE ÁGUA GELADA - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:52 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 5m, 9d 8h : 10mi | 15/07/2025 07:52:19 | 15/07/2028 07:52:19 |  |  |  | 6m, 19d 3h : 49mi | 15/07/2025 07:52:19
202508310 | AAT |  | P099C | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3102 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:02 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 5m, 9d 8h : 15mi | 15/07/2025 07:56:25 | 15/07/2028 07:56:25 |  |  |  | 6m, 19d 3h : 45mi | 15/07/2025 07:56:25
202508309 | AAT |  | P099B | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3101 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:11 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 5m, 9d 8h : 17mi | 15/07/2025 07:59:10 | 15/07/2028 07:59:10 |  |  |  | 6m, 19d 3h : 42mi | 15/07/2025 07:59:10
202508694 | ADM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202523 | 06/06/2025 14:42:50 | Durante execução da SSA 202508594, foi constatado que o moitão de elevação auxiliar interrompe movimento de descida com distância aproximada de 6 m do piso. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando a normalização por parte da MAM2, do cabo de aço que se rompeu durante atendimento. |  | ADM | 4m, 12d 21h : 42mi | 17/06/2025 09:24:35 | 17/06/2026 09:24:35 |  |  |  | 7m, 16d 14h : 17mi | 17/06/2025 09:24:35
202508824 | APV |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 10/06/2025 08:02:23 | Solicitud de ajuste de temperatura en la Sala 226 - SMIT.DT | IMA0 | MEG3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado salas 225, 226, 224A y 224B sin divisorias. Verificado que Controlador de Dumper ECC-VAV de sala 224A y 225 con falla global según IHM. Realizado intento de reset sin resultados satisfactorios. Durante retirada de material, verificado carcasa quebrada. Necesaria la substitución de los controladores de Dumpers junto con los controladores de temperatura. Verificado ausencia de material de reserva en almacenes, emitida SSA 202509071 Derivada para IMA0 solicitando compra de material |  | APV | 1a, 4m, 6d 22h : 49mi | 12/06/2025 10:31:11 | 12/06/2027 10:31:11 |  |  |  | 7m, 21d 13h : 9mi | 12/06/2025 10:31:11
202508942 | APV |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202524 | 11/06/2025 13:34:36 | Verificar motivo de controlador de temperatura "Smart" de la sala 106 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Modulo de control ECC-VAV Inoperante. Verificado falta de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA derivada solicitando provisión de la misma. |  | APV | 1a, 4m, 12d 21h : 21mi | 18/06/2025 09:03:53 | 18/06/2027 09:03:53 |  |  |  | 7m, 15d 14h : 37mi | 18/06/2025 09:03:53
202508994 | AAT |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202524 | 11/06/2025 14:05:56 | Verificar y Solucionar desprendimiento de soldadura de la reja de la protección de hélice de los motor ventiladores VVT-3135 y VVT-3137.Fotos en ADJUNTOS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202525 | Fora de Prazo | 1 | EVANDRO BARTH | Relizada la inspeccion y el reclamo a LCI, los mismos realizaran la reparacion de protecciones aun bajo garantia. |  | AAT | 2a, 6m, 21h : 7mi | 06/08/2025 08:49:01 | 06/08/2028 08:49:01 |  |  |  | 5m, 27d 14h : 52mi | 06/08/2025 08:49:01
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 5m, 4d 11h : 21mi | 09/07/2025 11:02:37 | 09/07/2026 11:02:37 |  |  |  | 6m, 25d 38mi | 09/07/2025 11:02:37
202509241 | ACS |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 202524 | 13/06/2025 16:23:11 | Efetuar instalação de reparo splice shunts nas emendas à compressão da LI IPU-FI2 500 kV, em aproveitamento ao AI 2025/5692 (Furnas), previsto para os dias 17 e 18/06/2025. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202525 | Fora de Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | AI 2025/5692 cancelado conforme anexo. Atividade depende de desligamento, aguardará programação de PD. |  | ACS | 3a, 4m, 17d 21h : 42mi | 24/06/2025 09:24:49 | 24/06/2029 09:24:49 |  |  |  | 7m, 9d 14h : 17mi | 24/06/2025 09:24:49
202509251 | AMP |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202524 | 14/06/2025 06:12:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicacion de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" esta intermitente en el SCADA. Obs. Unidad sincronizada en el sistema. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado reaprieto en la linea de contactos electricos y realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de frenos aplicados y desaplicados. Realizado monitoreo del la indicacion "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS y no volvio a actuar durante el dia de la AT, evento solo ocurre con maquina en el sistema y no afecta la preparacion de partida. Sera verificado en un proximo PD. |  | AMP | 2a, 4m, 18d 20h : 30mi | 24/06/2025 08:11:05 | 24/06/2028 08:11:05 |  |  |  | 7m, 9d 15h : 29mi | 24/06/2025 08:11:05 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509320 | AAT |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202525 | 16/06/2025 11:08:31 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4123. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 16h : 57mi | 22/07/2025 16:38:47 | 22/07/2028 16:38:47 |  |  |  | 6m, 11d 19h : 2mi | 22/07/2025 16:38:47
202509316 | AAT |  | P012B027 | SISTEMA Q DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3140) | 0457.108-8 | 202525 | 16/06/2025 11:08:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 16h : 52mi | 22/07/2025 16:34:53 | 22/07/2028 16:34:53 |  |  |  | 6m, 11d 19h : 7mi | 22/07/2025 16:34:53
202509332 | AAT |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202525 | 16/06/2025 15:54:05 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 9h : 6mi | 23/07/2025 08:47:18 | 23/07/2028 08:47:18 |  |  |  | 6m, 11d 2h : 53mi | 23/07/2025 08:47:18
202509329 | AAT |  | P012B030 | SISTEMA T DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3142) | 0458.116-4 | 202525 | 16/06/2025 15:54:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 17h : 10mi | 22/07/2025 16:52:57 | 22/07/2028 16:52:57 |  |  |  | 6m, 11d 18h : 49mi | 22/07/2025 16:52:57
202509326 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 17h : 7mi | 22/07/2025 16:49:53 | 22/07/2028 16:49:53 |  |  |  | 6m, 11d 18h : 51mi | 22/07/2025 16:49:53
202509325 | AAT |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202525 | 16/06/2025 15:54:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4124. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 17h : 4mi | 22/07/2025 16:46:51 | 22/07/2028 16:46:51 |  |  |  | 6m, 11d 18h : 55mi | 22/07/2025 16:46:51
202509323 | AAT |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:35 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 17h : 1mi | 22/07/2025 16:42:20 | 22/07/2028 16:42:20 |  |  |  | 6m, 11d 18h : 58mi | 22/07/2025 16:42:20
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 4m, 20d 4h : 20mi | 24/06/2025 16:02:00 | 24/06/2026 16:02:00 |  |  |  | 7m, 9d 7h : 39mi | 24/06/2025 16:02:00
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 4m, 20d 4h : 4mi | 24/06/2025 15:45:41 | 24/06/2026 15:45:41 |  |  |  | 7m, 9d 7h : 55mi | 24/06/2025 15:45:41
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 4m, 20d 21h : 51mi | 25/06/2025 09:32:27 | 25/06/2026 09:32:27 |  |  |  | 7m, 8d 14h : 8mi | 25/06/2025 09:32:27
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025. |  | AAD | 4m, 25d 22h : 19mi | 30/06/2025 10:01:18 | 30/06/2026 10:01:18 |  |  |  | 7m, 3d 13h : 40mi | 30/06/2025 10:01:18
202509895 | AAT |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202526 | 26/06/2025 09:19:50 | CONFIGURAR REGLAS DE FIREWALL CHI1354 (172.17.42.124) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] CHI1355 (172.17.42.125) -> STH-HOM-VM01 (172.31.75.51) [TCP 80, 8080, 443 Y 8443] DESCRIPTIVO: DESARROLLO DE INTEGRACIÓN DEL STH CON NUEVO SCADA/EMS (E-TERRA). MANTENER HASTA ENTRADA EN PRODUCCIÓN DE E-TERRA COMPLEMENTARIA A SSA 202507136 EN EL MARCO DEL PROYECTO 6018-20-15234-E EN DÓNDE NOO FUE PREVISTA INICIALMENTE. ADJUNTO DOCUMENTOS DE SOLICITUD. SE EJECUTARÁ ASBUILT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação conforme solicitado. SSA ficará em AAT até a entrada em produção do E-TERRA. |  | AAT | 2a, 7m, 27d 17h : 4mi | 02/10/2025 16:46:39 | 02/10/2028 16:46:39 |  |  |  | 4m, 18h : 55mi | 02/10/2025 16:46:39
202510121 | AMP |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202527 | 01/07/2025 06:19:22 | Verificar e solucionar motivo de atuação intermitente do alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDICION" no sistema SCADA, e alarme "ACTIVA SUPRV RASTRE PUERTA PY ABIERTA" no quadro QCI-04. OBS: Realizada abertura da porta do gerador lado PY e verificado folga na porta e pequena frouxidão no micro switch. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não pôde ser executado conforme programado devido condições do sistema. A abertura da porta para inspeção no fim de curso é considerado acesso ao housing, sendo exigido, por parte da operação, que a unidade não esteja excitada. Será verificado durante PD. |  | AMP | 2a, 4m, 26d 19h : 38mi | 02/07/2025 07:20:39 | 02/07/2028 07:20:39 |  |  |  | 7m, 1d 16h : 20mi | 02/07/2025 07:20:39
202510383 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202527 | 04/07/2025 07:18:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 8h : 53mi | 23/07/2025 08:34:55 | 23/07/2028 08:34:55 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 6mi | 23/07/2025 08:34:55
202510380 | AAT |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202527 | 04/07/2025 07:18:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 8h : 57mi | 23/07/2025 08:38:45 | 23/07/2028 08:38:45 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 2mi | 23/07/2025 08:38:45
202510410 | AMP |  | B012H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.051-5 | 202527 | 04/07/2025 11:54:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula no está sellando correctamente estando en la posición cerrada. | OUO6 | MMU1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizado o ajuste do fim de curso elétrico da válvula motorizada 20WI com apoio do setor MEG-1 e também de fechamento manual, porém a válvula não está vedando corretamente, conforme verificado através do dreno da tubulação. Será necessário uma inspeção interna da mesma em um PD 3S/3A. Obs: os tempos de deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254146. |  | AMP | 2a, 5m, 12d 10h : 32mi | 18/07/2025 10:13:32 | 18/07/2028 10:13:32 |  |  |  | 6m, 16d 1h : 27mi | 18/07/2025 10:13:32 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510489 | AMP |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202527 | 06/07/2025 22:26:44 | Verificar e solucionar perda de água pura pelo eixo da válvula SV7. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue realizado el reapriete de la prensa gaxete de la válvula SV 7 , sin embargo sigue con una pequeña perdida de agua , será necesario reemplazar la gaxeta en un próximo PD 9A , la perdida de agua no es significativa para la producción de energía. |  | AMP | 2a, 5m, 5d 17h : 3mi | 11/07/2025 16:45:13 | 11/07/2028 16:45:13 |  |  |  | 6m, 22d 18h : 56mi | 11/07/2025 16:45:13 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 5m, 9d 11h : 16mi | 14/07/2025 10:57:01 | 14/07/2026 10:57:01 |  |  |  | 6m, 20d 43mi | 14/07/2025 10:57:01
202511227 | ADM |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202529 | 15/07/2025 11:07:28 | Verificado atuação do alarme AUXILIAR_CA KX2 CONDITION no sistema SCADA e alarmes de temperatura alta e pressão baixa no painel local do LIQUIFRIGOR 0903. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encotrado relé de temperatura posición D143 inoperante, realizado sustitución por otro de mismas caract. (cod. almox: 708904). Realizado jumper en los contactos 1 y 2 del relé D143 para inhibir alarma de temp. alta en el compresor 2 debido a que el mimso se encuentra en reparo en conjunto con el sensor de temp. Jumper será normalizado con la reconexión del compresor. Demas alarmas rearmadas sin inconvenientes en el PLAC903 y KX-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | ADM | 5m, 23d 16h : 40mi | 28/07/2025 16:21:34 | 28/07/2026 16:21:34 |  |  |  | 6m, 5d 19h : 19mi | 28/07/2025 16:21:34
202511212 | AAT |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202529 | 15/07/2025 15:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202510622 constatado que o compressor 02 encontra de com discrepância nos valores entre bobinas, U/V- 1,36 ohm, U/W - 0,76 ohm e V/W - 0,76 ohm e baixa isolação para terra com valor de 0,3Kohm. Obs. Deixado o compressor já desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do motocompressor que encontra-se danificado e feito o encaminhamento deste para oficina elétrica MMU, para análise da possibilidade de reparação e emitido ssa 202511817 para IME2. |  | AAT | 2a, 5m, 18d 11h : 37mi | 24/07/2025 11:18:54 | 24/07/2028 11:18:54 |  |  |  | 6m, 10d 22mi | 24/07/2025 11:18:54
202511273 | AMP |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202529 | 15/07/2025 23:15:30 | Verificar y solucionar oscilaciones en la medición del nivel de aceite del cojinete guía superior de manera constante. Obs: Fué verificada la oscilación también en el instrumento 71UL. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | Dentro do Prazo | 2 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido preventivamente indicador de la posición 71UL por otro del mismo tipo y modelo con código de almacén 711605. Realizado ensayos funcionales del indicador con correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla en anexo. Se pudo constatar una variación en la corriente proveniente de la sonda de nivel del MGS la cual debe ser verificada en la siguiente parada de mantenimiento. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 22d 17h : 37mi | 18/07/2025 14:18:43 | 24/07/2025 08:40:50 |  |  |  | 5d 18h : 22mi | 18/07/2025 14:18:43 | 24/07/2025 08:40:50 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71UL, verificado reaperto da linha de sinal de mA sem encontrar anormalidade. Verificado diminuição da oscilação de 15mm para aproximadamente 9mm, gráfico anexo. Verificar a sonda de nível no PD da UG. | Parcial #2 | AMP | 2a, 5m, 25d 14h : 46mi | 31/07/2025 14:27:37 | 31/07/2028 14:27:37 |  |  |  | 6m, 2d 21h : 13mi | 31/07/2025 14:27:37
202511325 | APV |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:43 | Realizar la conexión de cable paralelo (a ser instalado por SOCM.DT el día 18/07/2025) para posibilitar el funcionamiento en paralelo de las UPS. Verificar el sincronismo de ambas UPS antes de realizar la interconexión de las salidas. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabo não é compatível com o informado pelo fabricante, SOCM informou que será feita nova aquisição, conforme anexos. SSA será colocada em APV. |  | APV | 1a, 5m, 16d 9h : 1mi | 22/07/2025 08:42:25 | 22/07/2027 08:42:25 |  |  |  | 6m, 12d 2h : 58mi | 22/07/2025 08:42:25
202511349 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202529 | 16/07/2025 16:02:29 | Durante o atendimento da SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do transformador TX e foi identificado dois pontos de sobreaquecimento localizados nos condutores do disjuntor Q21 e na contatora K21, apresentado delta de 14,4ºC(K21) e 13,8ºC(Q21) entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que já existe a SSA 202419755 para solucionar a anomalia térmica no contator K21. Foi emitida a SSA 202512391 para solucionar a anomalia térmica no disjuntor Q21. Aguardando execução. |  | ADM | 6m, 21h : 49mi | 05/08/2025 09:30:49 | 05/08/2026 09:30:49 |  |  |  | 5m, 28d 14h : 10mi | 05/08/2025 09:30:49
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 5m, 17d 13h : 49mi | 22/07/2025 13:30:56 | 22/07/2026 13:30:56 |  |  |  | 6m, 11d 22h : 10mi | 22/07/2025 13:30:56
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 5m, 17d 14h : 6mi | 22/07/2025 13:47:55 | 22/07/2026 13:47:55 |  |  |  | 6m, 11d 21h : 54mi | 22/07/2025 13:47:55
202511550 | AAT |  | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202530 | 21/07/2025 08:55:43 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificada uma grande diferença de pressão na tubulação entre o piso térreo e o último andar. Em anexo, seguem fotos dos manômetros instalados no térreo e no final da tubulação de água gelada no último andar. Solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Consulta repassada para IME2 e posteriormente para SOCM.DT conforme mensagem em anexo. Será verificado junto al contratista/proyectista del equipamiento instalado, los valores de referencia solicitados e quedamos atentos para eventuales providencias. |  | AAT | 2a, 6m, 9d 2h : 17mi | 14/08/2025 13:59:13 | 14/08/2028 13:59:13 |  |  |  | 5m, 19d 9h : 42mi | 14/08/2025 13:59:13
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D) |  | ADM | 6m, 2d 2h : 44mi | 06/08/2025 14:26:36 | 06/08/2026 14:26:36 |  |  |  | 5m, 27d 9h : 15mi | 06/08/2025 14:26:36
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D) |  | ADM | 6m, 10d 2h : 42mi | 14/08/2025 14:23:24 | 14/08/2026 14:23:24 |  |  |  | 5m, 19d 9h : 18mi | 14/08/2025 14:23:24
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 6m, 9d 2h : 1mi | 13/08/2025 13:42:23 | 13/08/2026 13:42:23 |  |  |  | 5m, 20d 9h : 58mi | 13/08/2025 13:42:23
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 6m, 9d 2h : 46mi | 13/08/2025 14:28:23 | 13/08/2026 14:28:23 |  |  |  | 5m, 20d 9h : 13mi | 13/08/2025 14:28:23
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 6m, 9d 4h : 50mi | 13/08/2025 16:31:00 | 13/08/2026 16:31:00 |  |  |  | 5m, 20d 7h : 9mi | 13/08/2025 16:31:00
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 6m, 9d 4h : 55mi | 13/08/2025 16:37:57 | 13/08/2026 16:37:57 |  |  |  | 5m, 20d 7h : 4mi | 13/08/2025 16:37:57
202513265 | APV | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:29:18 | Solicitamos P.T pues durante el comisionamiento del tablero TG-TR01 SSA202505076 se constató que el disyuntor 52.1.14 (reserva) no permite el rearme después del trip. Obs: Fueron sustituidas la manopla externa y el mecanismo de abertura y cierre y se constató que la falla persiste. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202513432 para verificar a possibilidade de substituir o disjuntor 52.1.14 pelo disjuntor de código 713302. | Parcial #1 | ADM | 9m, 27d 10h : 13mi | 20/08/2025 08:36:45 | 22/10/2025 10:22:36 |  |  |  | 2m, 2d 1h : 46mi | 20/08/2025 08:36:45 | 22/10/2025 10:22:36
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SMDTC-2671 solicitando a compra do disjuntor 1SDA068164R1. | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 16d 22h : 43mi | 22/10/2025 10:25:19 | 22/10/2027 10:25:19 |  |  |  | 3m, 11d 13h : 16mi | 22/10/2025 10:25:19
202513383 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 19/08/2025 11:18:38 | Realizar la limpieza y desinfección del reservorio de agua potable del Edificio de Mantenimiento ubicado en el bloque AMD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fueron realizadas visitas con seguridad del trabajo para evaluar la condición del servicio |  | AIM | 7m, 7d 16h : 52mi | 11/09/2025 16:34:46 | 11/09/2026 16:34:46 |  |  |  | 4m, 21d 19h : 7mi | 11/09/2025 16:34:46
202513452 | AIM |  | B035A016 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS (UC41) | 2380.003-6 | 202534 | 20/08/2025 11:08:43 | Verificar anomalía en comportamiento de la unidad condensadora, partiendo fuera de los valores esperados, conforme grafico en anexo. | MMU1 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante a execução das SSA's derivadas de MAM3 202514304 e 202514305 foi observado o correto funcionamento das UC's 41 e 42. A anomalia de pressão segue ocorrendo, a qual foi emitida a SSA para IME3 202515038 para tratar do assunto. |  | AIM | 7m, 18d 15h : 33mi | 22/09/2025 15:14:37 | 22/09/2026 15:14:37 |  |  |  | 4m, 10d 20h : 26mi | 22/09/2025 15:14:37
202513641 | ADM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 25/08/2025 09:04:52 | Conforme registrado na SSA 202511558, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7730-E, alguns VAVs destacados em vermelho apresentam fluxo de ar insignificante. Essa condição impede a climatização uniforme do pavimento, principalmente da sala da copa, que possui apenas um VAV, devido ao baixo fluxo de ar. Solicita-se verificar a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento para restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Encontrado o exaustor da copa desligado e a porta aberta, para melhorar a eficiência o exaustor deve permanecer ligado uma vez que a copa não possui retorno de ar-condicionado para o sistema conforme o projeto. Efetuada as verificação de vazão dos VAVs e verificado funcionamento normal. Equipamento liberado para operação. |  | ADM | 7m, 20d 8h : 23mi | 24/09/2025 08:05:28 | 24/09/2026 08:05:28 |  |  |  | 4m, 9d 3h : 36mi | 24/09/2025 08:05:28
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025. |  | AAD | 6m, 21d 4h : 39mi | 25/08/2025 16:20:27 | 25/08/2026 16:20:27 |  |  |  | 5m, 8d 7h : 20mi | 25/08/2025 16:20:27
202513731 | APV |  | P042F007 | MOTOR 60 HZ DA BOMBA BCH-1103 | 0822.003-4 | 202535 | 26/08/2025 16:12:36 | Verificar/Solucionar acoplamiento de la bomba BCH-1103 dañado. | OUO2 | MAM3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue verificado el equipo. Acoplamiento en condiciones normales. Tapa de rodamiento de bomba suelta. Los tornillos de sujeción de tapa están rotos y oxidados, presentan mucha dificultad para removerlos. |  | APV | 1a, 7m, 19d 11h : 41mi | 24/09/2025 11:23:15 | 24/09/2027 11:23:15 |  |  |  | 4m, 9d 17mi | 24/09/2025 11:23:15
202513747 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202535 | 27/08/2025 07:46:15 | Solicitamos realizar la gestiones necesarias en el firewall del SIRI para habilitar la comunicación del protocolo FTP (puerto 21) entre la VM STH-PCD-VM01 (VM del STH Producción) y la VM STH-HOM-VM01 (VM del STH Homologación). VM STH-PCD-VM01 dirección IP 172.31.160.10 STH-HOM-VM01 dirección IP 172.31.75.51 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202513912 para implementação da Regra no Firewall. |  | ADM | 6m, 24d 23h : 37mi | 29/08/2025 11:18:01 | 29/08/2026 11:18:01 |  |  |  | 5m, 4d 12h : 22mi | 29/08/2025 11:18:01
202513812 | ADM |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 27/08/2025 10:17:19 | Conforme registrado na SSA 202511560, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7732-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Encontrado o ajuste das válvulas antes das VAVs em 600 m3/s. Efetuado o ajuste em 750 m3/s conforme o projeto e verificada a vazão individual das VAVs com abertura total conforme solicitado. |  | ADM | 7m, 20d 8h : 26mi | 24/09/2025 08:07:27 | 24/09/2026 08:07:27 |  |  |  | 4m, 9d 3h : 33mi | 24/09/2025 08:07:27
202513811 | ADM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 27/08/2025 10:17:33 | Conforme registrado na SSA 202511559, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7731-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Encontrado 3 VAVs com o duto não acoplado e 1 VAV com obstrução por isolante térmico de lã de rocha. Efetuada a desobstrução e remontados os dutos. Obs: um termostato não está montado portanto as VAVs correspondentes não abrem. Equipamento liberado para operação. |  | ADM | 7m, 20d 8h : 25mi | 24/09/2025 08:06:40 | 24/09/2026 08:06:40 |  |  |  | 4m, 9d 3h : 34mi | 24/09/2025 08:06:40
202514374 | AIM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202537 | 08/09/2025 10:51:41 | Verificar motivo pelo qual a válvula 3 vias não fecha completamente permitindo fluxo de agua estando com indicação de 0% de abertura. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE A MEG-3. TRABALHO REALIZADO NA AT202508141. EMITIDO SSA202515151. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | AIM | 7m, 18d 8h : 39mi | 22/09/2025 08:21:52 | 22/09/2026 08:21:52 |  |  |  | 4m, 11d 3h : 20mi | 22/09/2025 08:21:52
202514484 | AIM |  | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202537 | 10/09/2025 07:16:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el compresor 2 no parte. | OUO0 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | Dentro do Prazo | 2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Emitida SSA 202514684 solicitando reparo do controlador e SSA 202514693 solicitando PT sobre substituição de componentes. | Parcial #1 | ASL | 10m, 10d 21h : 35mi | 15/09/2025 08:16:07 | 03/11/2025 10:40:25 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 23mi | 15/09/2025 08:16:07 | 03/11/2025 10:40:25 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
[20 empty] | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Aguardando Parecer Técnico referente a falta de sobressaliente. | Parcial #2 | AIM | 9m, 8h : 30mi | 04/11/2025 08:11:38 | 04/11/2026 08:11:38 |  |  |  | 2m, 29d 3h : 29mi | 04/11/2025 08:11:38
202514560 | AAT |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202537 | 11/09/2025 05:47:57 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme no SCC "SALA BAT AIRE_ACOND_2 FALLA", sem rearme. Verificado no quadro TAA acionado o alarme "FALLA REFRIGERACIÓN". | OUO7 | MAM3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | Fora de Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do pressostato de alta do DAC, realizado a retirada completa do gás refrigerante, feito o vácuo deste e reposto 4,5 kg de gás refrigerante R407C. Em seguida foi realizado a verificação do funcionamento em conjunto da MEG3, a fim de verificar possíveis falhas no funcionamento deste. Após nada encontrado equipamento em condições normais de funcionamento e a disposição da operação. |  | AAT | 2a, 7m, 17d 8h : 49mi | 22/09/2025 08:31:25 | 22/09/2028 08:31:25 |  |  |  | 4m, 11d 3h : 10mi | 22/09/2025 08:31:25
202514572 | AIM | 202514560 | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202537 | 11/09/2025 10:46:23 | Realizar testes de funcionamento de parâmetros do equipamento, afim de se encontrar possíveis falhas que ocorrem no sistema, em conjunto com equipe da MAM3. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados vários ensaios funcionais e jumpeados relés posicoes TDR1 e CLO para averiguar seu funcionamento. Deixado equipamento operacional para observar seu funcionamento com o jumper. Após deixado em observação verificado novas atuações do alarme. Retirado os jumpers e emitido SSA 202516341 para IEQ2 |  | AIM | 8m, 10d 2h : 42mi | 14/10/2025 14:24:41 | 14/10/2026 14:24:41 |  |  |  | 3m, 19d 9h : 16mi | 14/10/2025 14:24:41
202514857 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202538 | 17/09/2025 16:53:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1A (63576515201P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513313. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | O desenho está bloqueado no SAT, nao permitindo emissão de SRA. |  | AAD | 7m, 27d 11h : 30mi | 01/10/2025 11:12:13 | 01/10/2026 11:12:13 |  |  |  | 4m, 2d 29mi | 01/10/2025 11:12:13
202514856 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202538 | 17/09/2025 16:53:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o diagrama lógico atualizado do FIP-PCG 1P (63576515200P - fls. ref. EVENTOS), referente a execução da SSA 202513312. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque o desenho está bloqueado no SAT. |  | AAD | 7m, 27d 11h : 31mi | 01/10/2025 11:13:43 | 01/10/2026 11:13:43 |  |  |  | 4m, 2d 28mi | 01/10/2025 11:13:43
202515025 | AIM |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 16:40:53 | Realizar gestiones para encaminar a RMA la fuente SN: QCS223541L2 del Switch SWA01 con defecto. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 fue entrega da IEE4(Ver anexo), y será encaminada para reparo/sustitución con derivda SSA: 202515028. |  | AIM | 7m, 28d 10h : 32mi | 02/10/2025 10:13:34 | 02/10/2026 10:13:34 |  |  |  | 4m, 1d 1h : 27mi | 02/10/2025 10:13:34
202515027 | APV |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202538 | 19/09/2025 13:38:03 | Inspecionar motivo pelo qual ao simular pressão de disparo (0,05 kg/cm2), no Manovacuometro (F14), não ocorre a atuação do relé de proteção. Defeito observado durante inspeções da SSP 20254586. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e identificado defeito no manovacuômetro. O contato de trip não se move em conjunto com o ponteiro de indicação de pressão, permanece travado. Foi solicitado um manovacuômetro do almoxarifado, porém seus contatos estavam sulfatados, não sendo possível a sua utilização. Devido a indisponibilidade de material será necessário aguardar a reposição no estoque do item 636436 para efetuar a substituição. |  | APV | 1a, 7m, 18d 14h : 19mi | 23/09/2025 14:01:45 | 23/09/2027 14:01:45 |  |  |  | 4m, 9d 21h : 40mi | 23/09/2025 14:01:45
202515271 | AAD |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:06 | Solicito alteración del diseño 6279-DC-0102-P en función de las alteraciónes realizadas en el retrofit de la protecciones del transformador TB-2 para el entendimiento de las SSA's 202513268,202513294,202513295 y 202512296. DIseño en Anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Se.2025/39: foi emitida SRA-IB-000309/2025 para atualização do desenho 6279DC00102P(1)R9 no SATedms. |  | AAD | 7m, 21d 14h : 28mi | 25/09/2025 14:10:36 | 25/09/2026 14:10:36 |  |  |  | 4m, 7d 21h : 31mi | 25/09/2025 14:10:36
202515228 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 24/09/2025 13:40:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74868 folhas: 14, 15 e 18 6212DF74895I folha: 14 6212DF74897I folhas: 23, 54, 80, 81 e 148 6212DF74899I folha 10 6539DC7157P C5 6539DC7158P R8 SSA Referencia : 202510260 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000316/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 25d 11h : 31mi | 29/09/2025 11:13:02 | 29/09/2026 11:13:02 |  |  |  | 4m, 4d 28mi | 29/09/2025 11:13:02
202515263 | APV | 202403520 | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202539 | 26/09/2025 14:19:19 | Solicitamos la adquisición del sensor de gas Hydran con código de stock 685704. La Ssa matriz no pudo ser ejecutado debido a la falta del material. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A aquisição dos sensores Hydran foi suspensa após estudo da SMIE.DT referente a falhas recorrentes nesta tecnologia de sensor. Em substituição, estão sendo adquiridos 84 sensores de gases Minitrans através do contrato 4500080532. Aguardando provisionamento para atendimento desta SSA. |  | APV | 1a, 8m, 8d 20h : 35mi | 14/10/2025 08:17:04 | 14/10/2027 08:17:04 |  |  |  | 3m, 19d 15h : 24mi | 14/10/2025 08:17:04
202515486 | AMP |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202540 | 29/09/2025 07:08:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "AUX_UNIDAD SVP-07 SISTEMA FALLA" está acionando no sistema SCADA de maneira intermitente com unidade parada. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202540 | Dentro do Prazo | 3 | DIAZ ISASI RUBEN | Fue constatado que la actuacion intermitente de la alarma "Falla del Sistema" se dá en funcion de la violacion de los limites de medicion máxima y mínima por el sensor P1C (0,26mm a 3,38mm), ocasionando actuacion de la alarma "CRUCETA REL - FALLA" y, consecuentemente, "Falla del Sistema". Conforme imagenes en anexo, se verifico un comportamento anormal del sensor P1C, con oscilacion no periódica de amplitud superior al ajuste del sensor. Sera verificado en el proximo PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 9m, 28d 16h : 32mi | 02/10/2025 15:57:00 | 02/12/2025 11:24:07 |  |  |  | 1m, 30d 7h : 27mi | 02/10/2025 15:57:00 | 02/12/2025 11:24:07
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P1C referente à vibração relativa eixo Z da cruzeta inferior do gerador: desconectado cabos da régua X31 bornes 29, 30 e 35 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 29 e 35 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202515814 por recomendação de IME3 na SSA 202515863. | Parcial #2 | ADM | 11m, 29d 10h : 57mi | 05/12/2025 14:01:35 | 05/12/2025 15:04:24 |  |  |  | 1h : 3mi | 05/12/2025 14:01:35 | 05/12/2025 15:04:24
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1. | Parcial #3 | AMP | 2a, 10m, 3h : 25mi | 05/12/2025 15:07:43 | 05/12/2028 15:07:43 |  |  |  | 1m, 28d 8h : 34mi | 05/12/2025 15:07:43
202515333 | AAD |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202540 | 29/09/2025 10:52:47 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511637 (RETROFIT TBP-02). Incluídas correções referentes a revisões que nunca foram implementadas em campo (Chave 43LTC-CS e Indicação de TAP TB2 continuam presentes no ATLP-02). ASP-02_6260DF94696I (FL.01,12A,51,67)_EDIT_FAFC ASP-02_6260DF94775I (FL.17,20)_ANN_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000317/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 25d 15h : 43mi | 29/09/2025 15:25:21 | 29/09/2026 15:25:21 |  |  |  | 4m, 3d 20h : 16mi | 29/09/2025 15:25:21
202515540 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202540 | 29/09/2025 16:00:30 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6207DF90333 fls 4 e 52 conforme anexos. Referente a ssa 202515415 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcados desenhos corretos. Emitido SRA-IB-000329/2025 no dia 06/10/2025. |  | AAD | 8m, 1d 22h : 4mi | 06/10/2025 09:46:13 | 06/10/2026 09:46:13 |  |  |  | 3m, 27d 13h : 54mi | 06/10/2025 09:46:13
202515622 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202540 | 01/10/2025 08:02:13 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño 6260DF94767 hjs 12, 13 y 14. SSA de referencia 202512569 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000320/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 27d 9h : 56mi | 01/10/2025 09:38:31 | 01/10/2026 09:38:31 |  |  |  | 4m, 2d 2h : 3mi | 01/10/2025 09:38:31
202515579 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202540 | 01/10/2025 08:02:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511643 (RETROFIT TBP-02). ATLP-02_6357DF91311I (30,31,34)_ANN_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6357DF91310I (1,13-16,19)_CIRC DIAG_ATLP 02-01_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07280E(1)R15_01 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07281E(1)R15_02 de 05_EDIT_FAFC ATLP-02_6279DC07285E(1)R7_05 de 05_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000319/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 27d 9h : 46mi | 01/10/2025 09:27:27 | 01/10/2026 09:27:27 |  |  |  | 4m, 2d 2h : 13mi | 01/10/2025 09:27:27
202515291 | AAD |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202540 | 01/10/2025 08:02:41 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes a SSA 202511635 (RETROFIT TBP-02). TAC-611_6299DC07033P (FL. 3,4)_EDIT_FAFC | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000322/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 27d 10h : 7mi | 01/10/2025 09:49:14 | 01/10/2026 09:49:14 |  |  |  | 4m, 2d 1h : 52mi | 01/10/2025 09:49:14
202515690 | ADM |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202540 | 01/10/2025 14:09:15 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202515675). Atualizar a base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao UAC dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel, atualizização da base de dados do SDSC/SCADA com os novos pontos de alarme do sistema: 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516391 e 202516743. |  | ADM | 8m, 16d 3h : 6mi | 20/10/2025 14:48:18 | 20/10/2026 14:48:18 |  |  |  | 3m, 13d 8h : 53mi | 20/10/2025 14:48:18
202515754 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 02/10/2025 14:55:26 | Atendendo a SSA 202513115, solicito que seja providenciada as atualizações, e disponibilizados no SAT os desenhos 6212DF74401I(07, 10, 15, 22, 30), 6212DF74443I(12, 14) e 6212DF74412I(20, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000330/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 1d 23h : 32mi | 06/10/2025 11:13:37 | 06/10/2026 11:13:37 |  |  |  | 3m, 27d 12h : 28mi | 06/10/2025 11:13:37
202515623 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 02/10/2025 16:39:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os diagramas relacionados a seguir e disponibilizados em anexo. Referentes as SSA's 202300687, 202513278 e 202513279 (RETROFIT TBP-02). 6217DFJ4957P_FUNCIONAL_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4958P_LÓGICO_AS BUILT_FINAL_FAFC 6217DFJ4968P_CONSTRUTIVO_AS BUILT_FINAL_MRAA 6268DCJ4954P_INTERLIGAÇÃO_AS BUILT FINAL_FAFC 6268LCJ4954P_LISTA DE CABOS_AS BUILT_FINAL_FAFC | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000326/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 29d 7h : 47mi | 03/10/2025 07:29:23 | 03/10/2026 07:29:23 |  |  |  | 4m, 4h : 11mi | 03/10/2025 07:29:23
202515824 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202540 | 03/10/2025 11:21:44 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74881folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10, 12. S222: 10. 6212DF74884 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74897 folhas: 61, 134. 6539DC07169 folha: 1 6539DC07170 folha: 1 6539DC07171 folha: 1 6539DC07172 folha: 1 6212DF74896 folha: 5 6223DF74862 folha:3 SSA Referencia : 202512568 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000328/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 29d 15h : 54mi | 03/10/2025 15:36:40 | 03/10/2026 15:36:40 |  |  |  | 3m, 30d 8h : 4mi | 03/10/2025 15:36:40
202516058 | ADM |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202541 | 08/10/2025 14:24:57 | Em função da desinstalação dos painéis SCF1 e SCF2 durante PD da UG previsto para semana 45/2025, solicitamos a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA, anexo desenhos orientativos com os pontos de interligação e os sinais no SDSC e SCADA. | IEQ1 | IEE1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para a desconexão dos cabos de interligação entre os painéis e a desativação dos pontos relativos ao sistema no SDSC e no SCADA: 202516749, 202516750, 202516756, 202516758, 202516759, 202516387 e 202516747 (D). |  | ADM | 8m, 16d 3h : 2mi | 20/10/2025 14:43:33 | 20/10/2026 14:43:33 |  |  |  | 3m, 13d 8h : 57mi | 20/10/2025 14:43:33
202516092 | AAD |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202541 | 08/10/2025 15:48:21 | Favor actualizar y disponibilizar en el SAT la hoja 5 del plano N° 6226-DF-B3007 deacuerdo al archivo adjunto , SSA Origen 202508959. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000336/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 5d 20h : 46mi | 10/10/2025 08:27:04 | 10/10/2026 08:27:04 |  |  |  | 3m, 23d 15h : 13mi | 10/10/2025 08:27:04
202516168 | ASL |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 10/10/2025 13:42:26 | Cfe. SSA 202516063 (ILA1), detectada anomalia térmica no contato fixo da fase R do seccionador, com temperatura absoluta de 127 °C e delta em relação à fase S de 106,6°C. Realizar intervenção em no máximo 7 dias cfe. critério Tabela 2 IM.LA.336, verificando a pressão dos dedos de contato em ambos os lados do contato fixo, bem como o correto encaixe da lâmina (medir resistência de contato antes e depois, em todos os contatos fixos do seccionador). Após intervenção solicitar nova inspeção à ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202542 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayos de resistencia de contacto, sustitución de dedos de contacto y limpieza |  | ASL | 8m, 29d 20h : 46mi | 03/11/2025 08:27:59 | 03/11/2026 08:27:59 |  |  |  | 2m, 30d 3h : 13mi | 03/11/2025 08:27:59
202516203 | AAT |  | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202542 | 13/10/2025 09:59:08 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando substituição de proteções por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 15h : 38mi | 06/01/2026 15:19:13 | 06/01/2029 15:19:13 |  |  |  | 26d 20h : 21mi | 06/01/2026 15:19:13
202516324 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202542 | 14/10/2025 14:32:15 | Verificar Motivo de Salas 215 al 221 con temperatura elevada. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | Fora de Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado Termostato de Sala 217 inoperante. Emitida SSA 202516811 derivada a IMA0 solicitando adquisición de un termostato para aplicación inmediata. Fue instalado provisoriamente un sensor de temperatura. |  | APV | 1a, 8m, 16d 2h : 49mi | 21/10/2025 14:31:48 | 21/10/2027 14:31:48 |  |  |  | 3m, 12d 9h : 10mi | 21/10/2025 14:31:48
202516249 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 14/10/2025 16:03:41 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-18 6212DF74918-BONES_ULP07, ULP-18 6212DF74945-ALIMENTACION, ULP-18 6212DF74947-CONTROL, ULP-18 6212DF74947-H.104, ULP-18 6212DF74947-HMI, ULP-18 6212DF74949I(10)R2 terminais_17, ULP-18 6212DF74949I(11)R3 terminais_17, ULP-18 6539DC07557P(1)C7, ULP-18 6539DC07558P(1)R9, referentes à SSA 202513217. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000341/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 10d 5h : 27mi | 14/10/2025 17:08:42 | 14/10/2026 17:08:42 |  |  |  | 3m, 19d 6h : 33mi | 14/10/2025 17:08:42
202516413 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:46 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74947 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74946 folha: 3. 6223DF74912 folha: 3. 6212DF74949 folha: 5. SSA Referencia : 202416300 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000357/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 15d 20h : 40mi | 20/10/2025 08:22:05 | 20/10/2026 08:22:05 |  |  |  | 3m, 13d 15h : 19mi | 20/10/2025 08:22:05
202516407 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202542 | 16/10/2025 07:16:53 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74931folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 5. 6212DF74934 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74947 folhas: 61, 134, 135. 6539DC07569 folha: 1 6539DC07570 folha: 1 6539DC07571 folha: 1 6539DC07572 folha: 1 6212DF74937 folha: 5 6212DF74946 folha:5 6223DF74912 folha:3 SSA Referencia : 202513068 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 15d 21h : 13mi | 20/10/2025 08:54:06 | 20/10/2026 08:54:06 |  |  |  | 3m, 13d 14h : 46mi | 20/10/2025 08:54:06
202516516 | ADM |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202542 | 16/10/2025 14:08:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para ejecución de lo solicitado |  | ADM | 8m, 12d 4h : 9mi | 16/10/2025 15:51:45 | 16/10/2026 15:51:45 |  |  |  | 3m, 17d 7h : 50mi | 16/10/2025 15:51:45
202516479 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202542 | 16/10/2025 15:37:39 | Se solicita la actualización del diseño 6285DC15201 en el SATEDMS conforme marcación de campo luego del retrofit del tablero TBP-02. SSA de referencia 202300687. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000356/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 15d 20h : 23mi | 20/10/2025 08:04:03 | 20/10/2026 08:04:03 |  |  |  | 3m, 13d 15h : 37mi | 20/10/2025 08:04:03
202516620 | ADM |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202542 | 17/10/2025 10:24:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M65A y M65B de la LI 500kV IPU-FI 3 presentan valores de mediciones luego de la desconexión de la línea. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada inspeção no painel 2m60-2 estando este dentro de suas condições normais. Após foi constatado que a falha era proveniente em contatores do painel CSP-02 de responsabilidade da SMME. DT mel-1. Aberto SSA derivada para verificação e reparo da falha. |  | ADM | 11m, 4d 15h : 39mi | 08/01/2026 15:20:53 | 08/01/2027 15:20:53 |  |  |  | 24d 20h : 21mi | 08/01/2026 15:20:53
202516719 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202543 | 20/10/2025 00:02:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el SCC existe una diferencia de tensión respecto a las fases en la barra B1 del sector 220kV: -RS: 237.1 kV, -ST: 238.2 kV, -TR: 233.4 kV. Observación: Verificado en el panel 3F4 valores analógicos de tensión coherentes. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados testes nas entradas da DAUC-02 e verificado que essas diferenças de medida já vem dos transdutores instalados no painel 3F4. Aberta a SSA 202517212 para a MEL1 verificar os transdutores. |  | ADM | 8m, 26d 3h : 50mi | 30/10/2025 15:32:49 | 30/10/2026 15:32:49 |  |  |  | 3m, 3d 8h : 8mi | 30/10/2025 15:32:49 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516859 | AIM |  | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202543 | 22/10/2025 10:47:11 | Verificar motivo por el cual freno de elevación principal no acciona al recibir comando. | MAM2 | MAM2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada verificação e constatado elevado desgaste da lona do disco de frenagem. Foi substituído o conjunto completo do freio (estator, armadura, disco de frenagem - código fabricante REB0418BW), fornecido por SOCM.DT. Realizado ajuste do entreferro (0,4 mm), conforme catálogo do fabricante. Aguardando encaminhamento através da SSA derivada (202519969 - IME3). Imagens em anexo. |  | AIM | 10m, 17d 21h : 1mi | 22/12/2025 08:43:31 | 22/12/2026 08:43:31 |  |  |  | 1m, 11d 14h : 57mi | 22/12/2025 08:43:31
202516951 | ADM |  | P098A051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO EX-4 | 1562.004-9 | 202543 | 24/10/2025 16:40:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor de acionamento do exaustor 4 encontra-se com a proteção da ventoinha solta, conforme anexos. | OUO2 | MAM3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL IDENTIFICADO MOTOR DE ACIONAMENTO COM PARAFUSOS FROUXOS .EMITIDO SSA 202517587 MMU3 PARA FABRICAÇÃO DE ARRUELLAS REFORÇADAS. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇAÕ SSA 202517587 MMU3. AT202509737 . |  | ADM | 9m, 3d 11h : 3mi | 07/11/2025 10:45:26 | 07/11/2026 10:45:26 |  |  |  | 2m, 26d 56mi | 07/11/2025 10:45:26 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202517111 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202544 | 28/10/2025 16:39:19 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083, se detectó un nivel de aceite anómalo. El fluido se encuentra por encima del nivel máximo permitido, según se visualiza en el visor correspondiente. Ver fotografía adjunta. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | EDSON KIRIENCO | Se realizó la apertura controlada de la válvula RG5 para drenar el aceite del retorno del sistema, con el objetivo de estabilizar el nivel del tanque de 3000 litros, el cual presentaba un aumento progresivo que exigió una intervención inmediata. El problema ha sido identificado y se ha programado su intervención dentro del marco del mantenimiento periódico 3A/3S. |  | AMP | 2a, 8m, 23d 21h : 38mi | 29/10/2025 09:19:41 | 29/10/2028 09:19:41 |  |  |  | 3m, 4d 14h : 21mi | 29/10/2025 09:19:41
202517172 | AAT |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202544 | 31/10/2025 15:25:31 | Confeccionar novas placas de identificação dos sanitários PCDs Feminino e Masculino, do Mirante do vertedouro MD, e instalar na parede ao lado da porta. Obs: remover as placas existentes. | MCI2 | MCI2 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202545 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | foi visitado o local, determinado as dimensões, posteriomente solicitado para SGI, a confecção das placas. |  | AAT | 2a, 9m, 27d 9h : 20mi | 02/12/2025 09:02:28 | 02/12/2028 09:02:28 |  |  |  | 2m, 1d 2h : 39mi | 02/12/2025 09:02:28
202517753 | APV |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202545 | 06/11/2025 13:37:21 | Durante el mantenimiento cuadrienal SSP 20251085 se pudo constatar ruido anormal en los rodamientos del ventilador del VVT-1412 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202545 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Retirado el eje del ventilador para sustitución de los rodamientos, durante el procedimiento de retirada del rodamiento del cojinete delantero (lado ventilador) fue afectado en su estructura impidiendo su reutilización. Verificado stock 0 (cero) del cojinete con cod.715009 elaborado derivada para su reposición. Equipo fuera de servicio |  | APV | 1a, 9m, 14d 9h : 47mi | 19/11/2025 09:29:49 | 19/11/2027 09:29:48 |  |  |  | 2m, 14d 2h : 11mi | 19/11/2025 09:29:49
202517714 | AIM |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202545 | 06/11/2025 16:31:25 | Verificar motivo pelo qual o DAC 1014 apresenta falha no pressostato de alta, e assim como demonstrado em anexo o referente disjuntor encontra-se desarmado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Emitido SSA:202518457 para PT debido a disparo recurrente en el disyuntor posición Q10. |  | AIM | 9m, 16d 9h : 27mi | 20/11/2025 09:08:23 | 20/11/2026 09:08:23 |  |  |  | 2m, 13d 2h : 32mi | 20/11/2025 09:08:23
202517801 | AIM |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202545 | 07/11/2025 08:41:00 | Usuário relatou que o monta cargas não inicia movimento indicando sensor de presença. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificada imposibilidad de ajuste para que no actúe debido a intensa luminosidad ingresando por la puerta, interfiriendo con el sensor. |  | AIM | 9m, 22d 16h : 27mi | 26/11/2025 16:08:04 | 26/11/2026 16:08:04 |  |  |  | 2m, 6d 19h : 32mi | 26/11/2025 16:08:04
202517750 | APV |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202545 | 07/11/2025 15:47:50 | GESTIONAR PROVIDENCIA DE FUENTE MODELO SDC-PWP4-125VCC CORTEX E:125VDC S:+-5V,+-12V,+3.3V. DEBIDO A DESCARTE POR IMPOSIBILIDAD DE REPARO DE LA ORIGINAL CONFORME BAJA DE SSA202515472. REF SSA202514355. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2706 para adquisición de la fuente de alimentación. |  | APV | 1a, 9m, 6d 16h : 24mi | 11/11/2025 16:06:53 | 11/11/2027 16:06:53 |  |  |  | 2m, 21d 19h : 34mi | 11/11/2025 16:06:53
202518190 | ASL |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202546 | 14/11/2025 13:42:53 | Durante as inspeções termográficas, foi identificada uma anomalia térmica de 74 °C na fase R da saída da LINHA DE INTERLIGAÇÃO 220 kV LI-220KV-MD-PIH, apresentando um ΔT de 20,8 °C em relação ao mesmo ponto na fase mais fria. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202547 | Dentro do Prazo | 2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitida a SSA 202518433 à ILA1. Conforme critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o desvio identificado (ΔT = 20,8 °C) enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C, devendo ser monitorado em intervalo máximo de 30 dias. | Parcial #1 | ASL | 11m, 7d 11h : 2mi | 19/11/2025 07:31:16 | 11/12/2025 08:28:59 |  |  |  | 22d 56mi | 19/11/2025 07:31:16 | 11/12/2025 08:28:59
[20 empty] | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizada a Inspeção II, conforme solicitado na SSA 202518433 à ILA1. Histórico de medições – ΔT (R – S): Inspeção 0 (13/11/25): 20,8 °C Inspeção I (04/12/25): 27,0 °C Verificou-se um aumento de +6,2 °C no diferencial térmico (R – S). Apesar da elevação, o valor permanece dentro do critério da IM.LA.336, que estabelece: 10 °C < ΔT ≤ 35 °C → Acompanhamento em 30 dias. Será aberta uma nova SSA para acompanhamento por 3 meses, com medições mensais. | Parcial #2 | ASL | 10m, 6d 21h : 5mi | 11/12/2025 08:47:12 | 11/12/2026 08:47:12 |  |  |  | 1m, 22d 14h : 54mi | 11/12/2025 08:47:12
202518232 | AIM |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202546 | 14/11/2025 16:51:40 | Durante atención de SSA 202517711, verificado que conjunto de motor-ventilador-inversor (Modelo: R3G450-AG33-01 conjunto acoplado) recibe alimentación en los bornes trifásicos (457vca) y señal de (6.9vcc), sin embargo el motor no parte. Se presume falla del controlador-inversor que se encuentra acoplado al motor. Dejado bornes de alimentación y control del ventilador desconectados para retirada y substitución o reparo del mismo. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202549 | Fora de Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Aguardando compra de material via SSA 202305179 relacionada. |  | AIM | 10m, 13d 4h : 59mi | 17/12/2025 16:41:28 | 17/12/2026 16:41:28 |  |  |  | 1m, 16d 6h : 59mi | 17/12/2025 16:41:28
202518330 | ADM |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202547 | 17/11/2025 15:33:08 | En función de las evidencias apuntadas en la SSA 202517259 y de la imposibilidad de solucionar los niveles de vibración elevados (punto 2A alarma 6.12 mm/s y punto 2V alerta 5.16 mm/s) a través de la alineación del conjunto moto-bomba. Solicitamos análisis y parecer técnico sobre la necesidad de cambiar la bomba 1. Obs.: Motor rodado en vacío con niveles de vibración aceptables. y huelgo del del eje de la bomba fuera de tolerancia. Mas información en el sistema OMNITREND base de datos SMMU.DT | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202518339 para sustitución de la Bomba 01.- |  | ADM | 9m, 13d 17h : 1mi | 17/11/2025 16:42:22 | 17/11/2026 16:42:22 |  |  |  | 2m, 15d 18h : 58mi | 17/11/2025 16:42:22
202518509 | AAT |  | E114C024 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.040-6 | 202547 | 20/11/2025 10:54:23 | Realizar comissionamento da caixa comum, procedendo com conferência dos componentes e fiações cfe. desenho 646283J7753P(1)R0 disponível no SATedms, teste da calefação e iluminação, teste de todos os disjuntores (usar folha de teste em anexo) e teste de resistência de isolamento (1 minuto / 500 V) de toda fiação/circuitos interligados contra a terra/carcaça. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | aguardando lanzamiento de de cabos de la caja común hasta el medidor para posterior teste |  | AAT | 2a, 11m, 3d 14h : 14mi | 08/01/2026 13:56:17 | 08/01/2029 13:56:17 |  |  |  | 24d 21h : 45mi | 08/01/2026 13:56:17
202518517 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202547 | 20/11/2025 12:59:19 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada no dia 19/11/25, foram identificados dois pontos de aquecimento nos parafusos superiores do autotransformador T5, sendo eles: • Ponto 1, temp máx de 123,4°C e ∆T de 63,8°C em relação a outro parafuso; e • Ponto 2, temp máx de 107,8°C e ∆T de 48,2°C em relação a outro parafuso. Condição de carga do equipamento no momento da inspeção: Aproximadamente 93 MW. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202518609 para acompanhamento com termografias quinzenais durante um período de 60 dias, a fim de acompanhar a evolução das anomalias identificadas. Aguardando execução. |  | ASL | 9m, 17d 15h : 46mi | 21/11/2025 15:28:21 | 21/11/2026 15:28:21 |  |  |  | 2m, 11d 20h : 13mi | 21/11/2025 15:28:21
202518507 | ADM |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 20/11/2025 12:59:39 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados três pontos com deltas de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de CVF-T07, sendo eles: • Terminal 1, temp máx de 59,8°C e ∆T de 13,6°C em relação ao terminal 4; • Terminal 2, temp máx de 64,7°C e ∆T de 18,4°C em relação ao terminal 4; e • Terminal 3, temp máx de 63,0°C e ∆T de 16,8°C em relação ao terminal 4. Condição de carga do painel: Carga plena. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA derivada 202518607 para providências do setor MET-1, para intervenção em até 30 dias. Aguardando execução. |  | ADM | 9m, 17d 15h : 35mi | 21/11/2025 15:16:07 | 21/11/2026 15:16:07 |  |  |  | 2m, 11d 20h : 25mi | 21/11/2025 15:16:07
202518607 | ASL | 202518507 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 21/11/2025 15:30:03 | Solucionar anomalia térmica identificada nos bornes X5:1, X5:2 e X5:3 do quadro CVF do Transformador T-07, conforme imagens termográficas em anexo. Realizar a intervenção em até 30 dias, conforme instrução IM.LA.336. Emitir SSA para nova inspeção termográfica após o término dos serviços. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202550 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto de los terminales X5.1/2/3. emitida SSA derivada 202519700 para inspección termográfica por parte de ILA1. | Parcial #1 | ASL | 11m, 15d 14h : 7mi | 15/12/2025 09:51:07 | 29/12/2025 07:44:09 |  |  |  | 13d 21h : 52mi | 15/12/2025 09:51:07 | 29/12/2025 07:44:09
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido borne terminal, emitida SSA derivada 202600014 para ILA1 para inspección termográfica. | Parcial #2 | ASL | 10m, 28d 22h : 22mi | 02/01/2026 10:03:12 | 02/01/2027 10:03:12 |  |  |  | 1m, 13h : 37mi | 02/01/2026 10:03:12
202518858 | APV |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202548 | 27/11/2025 17:32:39 | Durante la ejecución de la SSP20253673 se constato que las luminarias externas ubicadas en ( lado Montante BR, Jusante BR y Jusante PY ) no responden al comando encender luminarias. Verificar y solucionar. | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificadas luminárias em final de vida útil. Substituída luminária Jusante PY por outra de características semelhantes, retirada do almoxarifado sob o código 714532 e realizado reparo provisório nas outras duas, o que não dispensa sua substituição assim que possível, porém o estoque foi zerado. Emitida SSA 202519437 para IMA0 repor o estoque. O serviço será concluído assim que houverem projetores disponíveis. |  | APV | 1a, 10m, 4d 2h : 59mi | 09/12/2025 14:41:44 | 09/12/2027 14:41:44 |  |  |  | 1m, 24d 8h : 59mi | 09/12/2025 14:41:44
202519191 | APV | 202518869 | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202549 | 03/12/2025 18:27:27 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das plataformas elevatórias para realizar fornecimento de um botão de emergência para substituir no painel inferior da GENIE DPL 35S | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado fornecimento do botão de emergência à empresa Hortoman, através do contrato 4500075766. |  | APV | 1a, 10m, 2h : 16mi | 05/12/2025 13:58:52 | 05/12/2027 13:58:52 |  |  |  | 1m, 28d 9h : 43mi | 05/12/2025 13:58:52
202519193 | AIM |  | P042B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1102 | 0838.004-0 | 202549 | 04/12/2025 07:17:59 | Durante inspeção foi constatado funcionamento anormal da válvula termostática de oleo. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada al sustitución de la válvula, ajustes, pruebas de presion, acompañamiento. Equipo liberado a operacion en condiciones normales de funcionamiento. |  | AIM | 11m, 2d 15h : 39mi | 06/01/2026 15:20:12 | 06/01/2027 15:20:12 |  |  |  | 26d 20h : 21mi | 06/01/2026 15:20:12
202519211 | AAT |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202549 | 04/12/2025 07:52:22 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado ruido anormal no VVT-4106 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição das correias do VVT, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento aguardando correção de defeito na proteção de correia pela equipe da LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 5d 23h : 48mi | 11/12/2025 11:30:54 | 11/12/2028 11:30:54 |  |  |  | 1m, 22d 12h : 11mi | 11/12/2025 11:30:54
202519209 | AAT |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202549 | 04/12/2025 07:52:35 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20252219), foi constatado desgaste excessivo nas correias do VVT-4134 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição das correias do VVT, realizado o alinhamento e tensionamento. Equipamento aguardando correção de defeito na proteção de correia pela equipe da LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 5d 21h : 37mi | 11/12/2025 09:18:58 | 11/12/2028 09:18:58 |  |  |  | 1m, 22d 14h : 22mi | 11/12/2025 09:18:58
202519267 | AAT |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202550 | 09/12/2025 15:51:57 | Durante comissionamento verificado ausência de aterramento específico no invólucro do seccionador (observado aterramento somente da estrutura do módulo). | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta RNCSMDT-176 para que a SO.DT, gestora do contrato, promova a solução da não conformidade com o aterramento do invólucro no seccionador/lâmina de terra do Módulo Híbrido Compacto. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 21h : 8mi | 15/12/2025 08:50:22 | 15/12/2028 08:50:22 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 51mi | 15/12/2025 08:50:22
202519531 | AAT |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202550 | 12/12/2025 09:25:22 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida. |  | AAT | 2a, 10m, 14d 2h : 44mi | 19/12/2025 14:26:09 | 19/12/2028 14:26:09 |  |  |  | 1m, 14d 9h : 14mi | 19/12/2025 14:26:09
202519530 | AAT |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202550 | 12/12/2025 09:25:29 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba e instalação do motor conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. |  | AAT | 2a, 10m, 14d 2h : 51mi | 19/12/2025 14:32:47 | 19/12/2028 14:32:47 |  |  |  | 1m, 14d 9h : 8mi | 19/12/2025 14:32:47
202519691 | AAT |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:55 | Durante comissionamento verificado valores discrepantes de resistência de contato nas lâminas de terra (valores destacados no anexo), solicito parecer. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta a RNCSMDT-177 solicitando que o Consórcio WEG/CIE acione o fabricante GE Vernova para solucionar o elevado valor de resistência de contato. |  | AAT | 2a, 10m, 12d 2h : 23mi | 17/12/2025 14:05:18 | 17/12/2028 14:05:18 |  |  |  | 1m, 16d 9h : 35mi | 17/12/2025 14:05:18
202519877 | AMP |  | K079C002 | BOMBA BES-1802 | 0277.014-8 | 202551 | 17/12/2025 23:09:41 | Verificar motivo da pressão alta no dreno da água de lubrificação do eixo da bomba BES-1802. Foi trocado seleção de bomba do KE-03 para evitar alagamento. | OUO6 | MAM1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e constatado a necessidade de medição da vazão apresentada no dreno do selo mecânico, vazão máxima admissível 53L/min,. |  | AMP | 2a, 10m, 13d 23h : 7mi | 19/12/2025 10:48:37 | 19/12/2028 10:48:37 |  |  |  | 1m, 14d 12h : 52mi | 19/12/2025 10:48:37 |  |  | 36 - PRESSAO ALTA
202519884 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:21:25 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74847 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74846 folha: 3. 6223DF74812 folha: 3. 6212DF74849 folha: 5. SSA Referencia : 202416297 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025. |  | AAD | 10m, 18d 3h : 55mi | 22/12/2025 15:36:56 | 22/12/2026 15:36:56 |  |  |  | 1m, 11d 8h : 4mi | 22/12/2025 15:36:56
202519888 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:22:55 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 01_6212DF74847-H.104, 02_6212DF74818-BORNES_ULP07, 03_6212DF74847-CONTROL, 04_6212DF74845-ALIMENTACION, 05_6212DF74847-HMI, 06_6289DC70579C5, 07_6289DC7058PR8, 08_6212DF74849I(10)R2, 09_6212DF74849I(11)R2, referentes à SSA 202518557. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025. |  | AAD | 10m, 18d 3h : 53mi | 22/12/2025 15:35:15 | 22/12/2026 15:35:15 |  |  |  | 1m, 11d 8h : 6mi | 22/12/2025 15:35:15
202519881 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:39 | Solicitamos la adquisición de 2 presostato para el motocompresor 50 HZ 7,5 CV. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2739 para adquisición de presostato LEFOO LF10-L4H para compresor de aire Schulz MSV30MAX |  | APV | 1a, 10m, 13d 3h : 50mi | 18/12/2025 15:31:58 | 18/12/2027 15:31:58 |  |  |  | 1m, 15d 8h : 10mi | 18/12/2025 15:31:58
202519938 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 19/12/2025 14:33:02 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74831folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 1. 6212DF74834 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74847 folhas: 61, 134. 6212DF74837 folha: 5 6289DC07069 folha: 1 6289DC07070 folha: 1 6289DC07071 folha: 1 6289DC07072 folha: 1 6212DF74846 folha:5 6223DF74812 folha:3 SSA Referencia : 202517675 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025. |  | AAD | 10m, 18d 3h : 51mi | 22/12/2025 15:32:45 | 22/12/2026 15:32:45 |  |  |  | 1m, 11d 8h : 9mi | 22/12/2025 15:32:45
202519990 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202552 | 22/12/2025 14:39:21 | Solicitamos actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el siguiente diseño 6607-DF-G0579-P hojas 19, 26 y 37 e incluir una nueva pagina denominada 26A conforme anexo. Estas marcaciones de campo fueron evidentes durante la ejecución de las SSAs:202517663 y 202517681. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho e emitida SRA-IB-000453/2025 no dia 29/12/2025 |  | AAD | 10m, 25d 3h : 35mi | 29/12/2025 15:17:58 | 29/12/2026 15:17:58 |  |  |  | 1m, 4d 8h : 23mi | 29/12/2025 15:17:58
202520024 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202552 | 22/12/2025 14:40:52 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84937-P H1 y 6230-DF-84912-P H2 referentes a la sustitución del relé de subtensión posición '27.A' y remoción del relé posición '27.A TF' (SSA 202519758). Diseños 6230-DF-A8072-P-H5, 6209-DC-15204-E-H3, 6209-DC-7714-P-H2, 6230-DF-84912-P-H1, referentes a la SSA:202519632. Anexo diseños marcados conforme realizados en campo. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000450/2025 para atualização de desenhos. |  | AAD | 10m, 21d 21h : 38mi | 26/12/2025 09:19:42 | 26/12/2026 09:19:42 |  |  |  | 1m, 7d 14h : 21mi | 26/12/2025 09:19:42
202520014 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202552 | 22/12/2025 14:43:39 | Solicito atualizar desenhos funcionais do quadro QB01 e interligação, 6209DC07707P, 6209DC07706P, 9231DO15218E e 9231DO15217E referente a provisão de alimentação 125Vcc para os quadros SVP3 e SVP4. Desenhos com marcações em anexo. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000454/2025 para atualização de desenhos. |  | AAD | 10m, 21d 23h : 38mi | 26/12/2025 11:20:19 | 26/12/2026 11:20:19 |  |  |  | 1m, 7d 12h : 21mi | 26/12/2025 11:20:19
202520220 | AIM |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202601 | 30/12/2025 22:00:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento BM MONITOR DE BUCHAS se encuentra apagado. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, monitor BM encendido pero con display ilegible, no fue sustituido por falta de stock. El sistema de monitoreo de buchas(BM) se encuentra inoperante por falta de cables en el DPB H1, H3 y X1. No fue posible obtener datos del sistema de monitoreo(sigma) del T5/R5, inoperante(sistema de monitoreo no implementado en la SEMD). Los materiales(cables, BM) serán provistos mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN JEC.JE/434/2025 Ande-Itaipu. Emitida SSA derivada para providencia IEQ3. |  | AIM | 11m, 10d 11h : 31mi | 14/01/2026 11:12:34 | 14/01/2027 11:12:34 |  |  |  | 19d 29mi | 14/01/2026 11:12:34 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600119 | ADM |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 13:55:44 | Em complemento na execução da SSA202600118, solicitamos apoio no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado solicitação e emitida SSA de apoio da MEL1 para MMU2. |  | ADM | 11m, 2d 15h : 20mi | 06/01/2026 15:01:45 | 06/01/2027 15:01:45 |  |  |  | 26d 20h : 39mi | 06/01/2026 15:01:45
202600256 | APV |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 07/01/2026 15:44:42 | Durante maniobras en preventiva 3s verificado que valvula 14af y la retención dn 12" correspondiente no presentan estanqueidad . | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituida válvula 14AF, sometida a ensayo y verificado correcta estanqueidad. Verificado válvula de retención dañificada pero será sustituido en otra AT (Aguardando provisión de nueva válvula de retención). Válv 14AF dañificada enviado para reparación externa conforme SSA 202600783. |  | APV | 1a, 11m, 15d 11h : 6mi | 20/01/2026 10:47:52 | 20/01/2028 10:47:52 |  |  |  | 13d 54mi | 20/01/2026 10:47:52
202600322 | APV |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202602 | 09/01/2026 07:39:35 | Verificar motivo por el cual el dispositivo AQUAOIL está arrojando valores inconsistentes. Verificado durante SSP: 202600051. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Verificado circuito. Constatado anomalías en el sensor de humedad AQUAOIL. Se procedió al desmontaje. Emitido SSA: 202600579 a IMA0 para reparo de la misma. OBS: Aguardando reparo del sensor y programación para su posterior montaje del sensor. AT: 202600051. |  | APV | 1a, 11m, 16d 15h : 8mi | 21/01/2026 14:49:37 | 21/01/2028 14:49:37 |  |  |  | 11d 20h : 52mi | 21/01/2026 14:49:37
202600310 | AAT |  | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202602 | 09/01/2026 07:47:53 | Durante execução da SSP 20264941 foi verificado que o rastelo não realiza o movimento de elevação. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604 | Fora de Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y encontrado IHM de cabina con interface del Puente Grúa N02+N03 y comandos de cabina no responden. Emitida SSA: 202601099 para MEL2 solicitando apoyo para verificación de software. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 11h : 3mi | 26/01/2026 10:44:06 | 26/01/2029 10:44:06 |  |  |  | 7d 56mi | 26/01/2026 10:44:06
202600611 | ADM |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 10:40:58 | Durante a inspeção termográfica (SSA 202520133), realizada no dia 15/01/26, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nos minidisjuntores do QDT-2, sendo eles: • Conexão de entrada (S1) do DJ-01 temp máx de 39,5°C e um ∆T de 14,5°C em relação a sua conexão de saída (F1); e • Conexão de entrada (S9) do DJ-09 temp máx de 37,3°C e um ∆T de 12,4°C em relação a sua conexão de saída (F9). Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada 202600688 para verificaciones en campo. |  | ADM | 11m, 12d 14h : 4mi | 16/01/2026 13:45:55 | 16/01/2027 13:45:55 |  |  |  | 16d 21h : 56mi | 16/01/2026 13:45:55
202600822 | AIM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202604 | 21/01/2026 07:19:24 | Inspeccionar VAV 26.2 en el 1er Piso del EM, el mismo permanece totalmente abierto mismo que el master y los demas slaves de la derivacion 26 modulan normal (en mayor parte del tiempo totalmente cerrado). | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202605 | Fora de Prazo | 1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado mal funcionamento do difusor do damper e emitida SSA 202601505 solicitando PT para IEQ2 sobre a falta de especificação de sobresalentes. |  | AIM | 11m, 29d 8h : 25mi | 02/02/2026 08:07:42 | 02/02/2027 08:07:42 |  |  |  | 3h : 34mi | 02/02/2026 08:07:42
202600847 | ASL |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202604 | 21/01/2026 09:39:45 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC308, PSC307, PSAL305 y transductor de presión de posición TPHL306; por nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | Fora de Prazo | 1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente. |  | ASL | 11m, 22d 14h : 49mi | 26/01/2026 14:30:56 | 26/01/2027 14:30:56 |  |  |  | 6d 21h : 10mi | 26/01/2026 14:30:56
202600861 | APV |  | P042B010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0840.004-0 | 202604 | 22/01/2026 07:02:53 | Durante mantenimiento 3M, SSP20261241, fue detectado nivel bajo de aceite. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion, aguardando material. |  | APV | 1a, 11m, 25d 11h : 19mi | 30/01/2026 11:00:17 | 30/01/2028 11:00:17 |  |  |  | 3d 40mi | 30/01/2026 11:00:17
202600816 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202604 | 23/01/2026 03:52:33 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U01, U04 e U08. | OUO5 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada lâmpadas queimadas no poço das turbinas das U01/02/04/08. |  | APV | 1a, 11m, 22d 15h : 2mi | 27/01/2026 14:44:42 | 27/01/2028 14:44:41 |  |  |  | 5d 20h : 57mi | 27/01/2026 14:44:42 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600984 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202604 | 23/01/2026 05:27:20 | Verificar e solucionar iluminação deficiente nos seguintes locais: Poço da turbina da U18 (2 lâmpadas) e da U18A (4 lâmpadas). Na cota 92 próximo a U11 (1 lâmpada), U13 (1 lâmpada) e U18 (1 lâmpada). | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 09 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 46mi | 27/01/2026 14:28:03 | 27/01/2028 14:28:03 |  |  |  | 5d 21h : 13mi | 27/01/2026 14:28:03 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202601096 | AAT |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202605 | 26/01/2026 10:57:38 | Realizar substituição do kit de reparo/vedação do cubo de roda "dianteiro esquerdo", cilindros bidirecionais (ambos os lados) e cilindro principal da lança, os quais apresentam vazamento de óleo lubrificante. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição dos kits de vedação do cubo de roda esquerda, cilindro bidirecional direito e cilindro principal. O cilindro bidirecional será realizado substituição dos kits de vedação na próxima visita do técnico da ORTOMAN quando disponibilizará peças sobressalentes para esta atividade. |  | AAT | 2a, 11m, 23d 16h : 34mi | 28/01/2026 16:15:01 | 28/01/2029 16:15:01 |  |  |  | 4d 19h : 25mi | 28/01/2026 16:15:01
202601098 | ADM |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202605 | 26/01/2026 13:56:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601236 para ejecución de los trabajos solicitados. |  | ADM | 11m, 23d 14h : 52mi | 27/01/2026 14:33:17 | 27/01/2027 14:33:17 |  |  |  | 5d 21h : 7mi | 27/01/2026 14:33:17
202601331 | ADM |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:13 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202601385 derivada para la ejecución de los trabajos solicitados |  | ADM | 11m, 25d 10h : 51mi | 29/01/2026 10:32:50 | 29/01/2027 10:32:50 |  |  |  | 4d 1h : 9mi | 29/01/2026 10:32:50
202100365 | AAD |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | Fora de Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños "as built" del contrato. | Parcial #1 | AAT | 27d 21h : 40mi | 16/12/2022 08:47:50 | 18/11/2025 11:06:14 |  |  |  | 2a, 11m, 14h : 18mi | 16/12/2022 08:47:50 | 18/11/2025 11:06:14
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000401/2025 para actualización de diseño. | Parcial #2 | AAD | 9m, 17d 8h : 20mi | 21/11/2025 08:01:10 | 21/11/2026 08:01:10 |  |  |  | 2m, 12d 3h : 40mi | 21/11/2025 08:01:10
202100364 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | Fora de Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT | Parcial #1 | AAT | 28d 4h : 36mi | 16/12/2022 13:47:22 | 18/11/2025 09:11:46 |  |  |  | 2a, 11m, 7h : 23mi | 16/12/2022 13:47:22 | 18/11/2025 09:11:46
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000399/2025 para actualización de diseños. | Parcial #2 | AAD | 9m, 14d 9h : 31mi | 18/11/2025 09:13:28 | 18/11/2026 09:13:28 |  |  |  | 2m, 15d 2h : 28mi | 18/11/2025 09:13:28
202200033 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | Fora de Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están boqueados en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando retorno de ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | Fora de Prazo | 19/12/2022 08:43:07 | 13/01/2026 09:53:45 | 25d 1h : 9mi | 13/01/2029 09:56:09 | 13/01/2026 09:53:45 | 3a, 23d 1h : 10mi | 19/12/2022 08:43:07 | 13/01/2026 09:53:45
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 8d 10h : 14mi | 13/01/2026 09:56:09 | 13/01/2029 09:56:09 |  |  |  | 20d 1h : 45mi | 13/01/2026 09:56:09
202203449 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:32 | Verificar/solucionar pintura deteriorada de la puerta de acceso al colector de la central evaporativa de la U17. Elev 135. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1d 5h | 05/02/2025 16:42:02 | 05/02/2028 16:42:02 |  |  |  | 11m, 26d 6h : 58mi | 05/02/2025 16:42:02 |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202203592 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202210 | 11/03/2022 05:22:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ELEVAÇÃO 128 (GIS) ENTRE AS ÁREAS DE MONTAGEM CENTRAL AMC1 E AMC2. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de la infiltración en la cota 128, no encontró el origen de la infiltración por lo que se solicita parecer técnico a ISI1. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/09/2022 09:02:24 | 26/09/2023 09:02:24 | 2a, 4m, 6d 2h : 39mi | 26/09/2023 09:02:24 |  | 3a, 4m, 5d 2h : 39mi | 26/09/2022 09:02:24 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204052 | AAT |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202212 | 21/03/2022 07:41:26 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFICAMOS VAZAMENTO EM TUBO DN11/2POL, SAÍDA DE RESREVATÓRIO RWP-F17-001, ELEV. 219m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202240 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | Fora de Prazo | 22/09/2022 14:55:18 | 22/09/2025 14:55:18 | 4m, 10d 20h : 46mi | 22/09/2025 14:55:18 |  | 3a, 4m, 8d 20h : 46mi | 22/09/2022 14:55:18
202204793 | APV | 202204531 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:04 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 15:56:48 | 19/01/2025 15:56:48 | 1a, 12d 19h : 45mi | 19/01/2025 15:56:48 |  | 3a, 11d 19h : 45mi | 19/01/2023 15:56:48
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 13/06/2022 09:46:59 | 13/06/2023 09:46:59 | 2a, 7m, 19d 13h : 54mi | 13/06/2023 09:46:59 |  | 3a, 7m, 18d 13h : 55mi | 13/06/2022 09:46:59
202206944 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202218 | 06/05/2022 11:58:44 | Verificar y solucionar motivo por el telefono con ramal 2820 proximo al R03 no funciona. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho está com problema no microfone, entretanto, não há estoque para fazer substituição. SSA será colocada em APV até a chegada de material para substituição. Campainha externa também está com problema, precisa ser substituída. |  | APV | Fora de Prazo | 23/06/2022 10:47:33 | 23/06/2024 10:47:33 | 1a, 7m, 9d 12h : 53mi | 23/06/2024 10:47:33 |  | 3a, 7m, 8d 12h : 54mi | 23/06/2022 10:47:33 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202207193 | AIM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202631 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Aguardando a execução da SSA derivada 202207254 e SDE 0002 (emitida pela SMIM.DT). Preenchido o formulário FSMAT a pedido da SMIM.DT. Incluídos os anexos "IRA 07/2021" e "FSMAT SSA 202207254". |  | AIM | 11m, 3d 16h : 7mi | 07/01/2026 15:49:24 | 07/01/2027 15:49:24 |  |  |  | 25d 19h : 52mi | 07/01/2026 15:49:24 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211850 | AAT |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 07:47:09 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO/PARECER QUANTO A DANOS RECORRENTES EM ROLAMENTOS DE MOTOR DO TURBO / UNITOP 1101 (SSAS RELACIONADAS: 202011040A E 202211768) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR E/OU REPOTENCIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ MOTOR RESERVA DISPONÍVEL P/ 50 E 60HZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de la propuesta de la ingeniería del fabricante modificaciones sugeridas con relación al motor y a los equipamientos. |  | AAT | 4m, 2d 3h : 42mi | 06/06/2023 15:24:00 | 06/06/2026 15:24:00 |  |  |  | 2a, 7m, 26d 8h : 17mi | 06/06/2023 15:24:00
202213038 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 24/05/2022 (SSA 202206044). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213238. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/08/2022 15:02:30 | 26/08/2023 15:02:30 | 2a, 5m, 6d 8h : 39mi | 26/08/2023 15:02:30 |  | 3a, 5m, 5d 8h : 39mi | 26/08/2022 15:02:30
202213037 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2022 09:24:04 | 29/07/2023 09:24:04 | 2a, 6m, 4d 2h : 17mi | 29/07/2023 09:24:04 |  | 3a, 6m, 3d 2h : 16mi | 29/07/2022 09:24:04
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD. |  | ADM | 2m, 2d 20h : 37mi | 07/04/2025 08:19:48 | 07/04/2026 08:19:48 |  |  |  | 9m, 26d 15h : 21mi | 07/04/2025 08:19:48
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/10/2024 09:34:43 | 07/10/2025 09:34:43 | 3m, 26d 14h : 7mi | 07/10/2025 09:34:43 |  | 1a, 3m, 25d 14h : 7mi | 07/10/2024 09:34:43
202213464 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202224 | 13/06/2022 11:31:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F01 até o bloco F18, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202250 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022. |  | AAT | Fora de Prazo | 04/01/2023 07:43:37 | 04/01/2026 07:43:37 | 29d 3h : 58mi | 04/01/2026 07:43:37 |  | 3a, 27d 3h : 58mi | 04/01/2023 07:43:37
202213459 | AAT |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202224 | 13/06/2022 11:31:37 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco E03 até chegar aos blocos F, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202251 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022. |  | AAT | Fora de Prazo | 05/01/2023 08:29:20 | 05/01/2026 08:29:20 | 28d 3h : 11mi | 05/01/2026 08:29:20 |  | 3a, 26d 3h : 11mi | 05/01/2023 08:29:20
202214177 | AAT |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202225 | 21/06/2022 14:50:02 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Iniciadas tratativas com a SOCM.DT para execução do serviço. Solicitado orçamento a empresa terceirizada para execução do serviço. | Parcial #1 | AAT | 1a, 3m, 7d 10h : 37mi | 23/01/2023 07:26:57 | 15/10/2024 08:48:40 |  |  |  | 1a, 8m, 21d 1h : 22mi | 23/01/2023 07:26:57 | 15/10/2024 08:48:40
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas pesquisas, reuniões, visita em campo e tratativas com empresas para execução do serviço. Enviado memorando I/SM.DT/040159/24 à SO.DT solicitando a execução dos serviços. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 9d 22h : 2mi | 15/10/2024 09:44:34 | 15/10/2027 09:44:34 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 13h : 56mi | 15/10/2024 09:44:34
202214229 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | Fora de Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando liberación del documento en el sistema SAT | Parcial #1 | AAT | Fora de Prazo | 21/12/2022 10:53:08 | 13/01/2026 09:51:39 | 22d 22h : 58mi | 13/01/2029 09:53:12 | 13/01/2026 09:51:39 | 3a, 20d 22h : 58mi | 21/12/2022 10:53:08 | 13/01/2026 09:51:39
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 8d 10h : 11mi | 13/01/2026 09:53:12 | 13/01/2029 09:53:12 |  |  |  | 20d 1h : 48mi | 13/01/2026 09:53:12
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos. |  | AIM | Fora de Prazo | 06/07/2022 11:53:46 | 06/07/2023 11:53:46 | 2a, 6m, 26d 23h : 48mi | 06/07/2023 11:53:46 |  | 3a, 6m, 25d 23h : 48mi | 06/07/2022 11:53:46
202214891 | APV |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202227 | 05/07/2022 08:36:16 | Aplicar proteção anticorrosiva componente instalado e região da solda, se possível no batente de fim de curso por completo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202251 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Solicitado ao almoxarifado adiantamento da entrega da tinta pela OC 4500068745. |  | APV | Fora de Prazo | 03/01/2023 16:17:58 | 03/01/2025 16:17:58 | 1a, 28d 19h : 23mi | 03/01/2025 16:17:58 |  | 3a, 27d 19h : 23mi | 03/01/2023 16:17:58
202215092 | AAT |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | Dentro do Prazo | 2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Inspección del local ex CPD en la cota 133 - AMD1 para el pedido de adecuación para sala de técnicos de MEL4. Elaboración de memorando I/SM.DT/008743/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. | Parcial #1 | AAD | 8m, 13d 5h : 35mi | 22/07/2022 16:56:05 | 07/11/2022 11:20:08 |  |  |  | 3m, 16d 6h : 24mi | 22/07/2022 16:56:05 | 07/11/2022 11:20:08
[20 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Corregido el N° de memorando I/SM.DT/0031512/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=429331833 | Parcial #2 | AAT | Fora de Prazo | 07/11/2022 11:27:59 | 07/11/2025 11:27:59 | 2m, 26d 13mi | 07/11/2025 11:27:59 |  | 3a, 2m, 24d 13mi | 07/11/2022 11:27:59
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | Fora de Prazo | 22/12/2022 14:34:43 | 13/01/2026 09:47:37 | 21d 19h : 13mi | 13/01/2029 09:51:01 | 13/01/2026 09:47:37 | 3a, 19d 19h : 13mi | 22/12/2022 14:34:43 | 13/01/2026 09:47:37
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños 6459-DC-15256-E y 6459-DC-15258-E se encuentran bloqueados por SRA-IB-000399/2025. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 8d 10h : 9mi | 13/01/2026 09:51:01 | 13/01/2029 09:51:01 |  |  |  | 20d 1h : 50mi | 13/01/2026 09:51:01
202216459 | APV | 202214269 | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202231 | 01/08/2022 17:15:16 | Solicitamos medidas de intervenção e/ou avaliar aquisição de peças para viabilizar reparo em DAC 3101, conforme SSA matriz. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202319 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedor. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 12/05/2023 17:24:54 | 21/01/2026 09:14:51 | 8m, 9d 15h : 49mi | 21/01/2028 09:16:23 | 21/01/2026 09:14:51 | 2a, 8m, 8d 15h : 49mi | 12/05/2023 17:24:54 | 21/01/2026 09:14:51
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2758 para atendimento da solicitação. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 16d 9h : 34mi | 21/01/2026 09:16:23 | 21/01/2028 09:16:23 |  |  |  | 12d 2h : 25mi | 21/01/2026 09:16:23
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202308 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT | Parcial #1 | AAT | Fora de Prazo | 22/12/2022 14:42:45 | 13/01/2026 09:42:26 | 21d 19h | 13/01/2029 09:45:42 | 13/01/2026 09:42:26 | 3a, 19d 19h | 22/12/2022 14:42:45 | 13/01/2026 09:42:26
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6459-DC-15264-E se encuentra bloqueado en el SATedms por encontrarse en edición por la contratada. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 8d 10h : 4mi | 13/01/2026 09:45:42 | 13/01/2029 09:45:42 |  |  |  | 20d 1h : 55mi | 13/01/2026 09:45:42
202217154 | ADM |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202231 | 05/08/2022 16:03:06 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1) EM ENVELOPE NO PONTO 4HE=2.696 G; ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 1V=3,74 MM/S, 2A=3,73 MM/S E 3V=3,50 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202232 | Dentro do Prazo | 4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento ou folgas mecânicas. Emitida SSA derivada solicitando nova coleta. | Parcial #1 | ASL | 11m, 20d 18h : 52mi | 09/08/2022 16:36:38 | 18/08/2022 09:44:32 |  |  |  | 8d 17h : 8mi | 09/08/2022 16:36:38 | 18/08/2022 09:44:32
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada ficou constatada a existência de desalinhamento. Emitida SSA solicitando o realinhamento do conjunto. | Parcial #2 | ADM | 9m, 27d 5h : 48mi | 18/08/2022 09:45:39 | 20/10/2022 15:57:25 |  |  |  | 2m, 2d 6h : 11mi | 18/08/2022 09:45:39 | 20/10/2022 15:57:25
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após nova análise dos dados vibracionais, e considerando que o equipamento não possui desalinhamento, é possível sugerir a existência de empenamento do eixo do motor de acionamento ou do turbocompressor, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e axiais e oposição de fases entre os pontos 2H/3H. Somado a isso, verificada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento. Emitidas SSAs solicitando nova coleta e ações. | Parcial #3 | ASL | 11m, 16d 14h : 26mi | 20/10/2022 16:06:49 | 02/11/2022 13:40:52 |  |  |  | 12d 21h : 33mi | 20/10/2022 16:06:49 | 02/11/2022 13:40:52
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais ficou constatado que: 1) as amplitudes verificadas em 29,5 Hz nos espectros de velocidade do turbocompressor são, na verdade, advindas da bomba de óleo, portanto, sem problemas à operação. 2) existe um defeito nos mancais de rolamento do equipamento. Emitida SSA solicitando a substituição dos mancais. Aguardando a realização do batimento para confirmação da existência de desalinhamento no conjunto. | Parcial #4 | ADM | Fora de Prazo | 02/11/2022 13:43:45 | 02/11/2023 13:43:45 | 2a, 2m, 29d 21h : 58mi | 02/11/2023 13:43:45 |  | 3a, 2m, 28d 21h : 58mi | 02/11/2022 13:43:45
202217373 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202232 | 10/08/2022 08:19:09 | Realizar identificación del motoventilador v8 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | Foi constatado a necessidade de realizar o serviço durante a parada do equipamento para manutenção. |  | AMP | Fora de Prazo | 12/12/2022 15:39:38 | 12/12/2025 15:39:38 | 1m, 21d 8h : 1mi | 12/12/2025 15:39:38 |  | 3a, 1m, 19d 8h : 1mi | 12/12/2022 15:39:38 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217371 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202232 | 10/08/2022 08:19:20 | Realizar identificación del motoventilador v16 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO DURANTE A PARADA DE MANUTENÇAÕ DO EQUIPAMENTO. |  | AMP | Fora de Prazo | 12/12/2022 15:33:49 | 12/12/2025 15:33:49 | 1m, 21d 8h : 7mi | 12/12/2025 15:33:49 |  | 3a, 1m, 19d 8h : 8mi | 12/12/2022 15:33:49 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217481 | AIM |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202232 | 12/08/2022 15:26:35 | Durante a execução da SSP 20225201, 1A - PTA50HZ, verificou-se a que o cabo de elevação, de forma geral, encontra-se com ausência de lubrificante (GBA 300). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada lubrificação parcial de um dos cabos do pórtico, foi verificada a necessidade de melhorar a rigidez da fixação do dispositivo lubrificador, foi emitida a SSA 202601028 para engenharia de manutenção prestar apoio na confecção do dispositivo. (Cabo parcialmente lubrificado foi o cabo LD PY do Moitão LD PY) |  | AIM | 11m, 19d 15h : 15mi | 23/01/2026 14:57:34 | 23/01/2027 14:57:34 |  |  |  | 9d 20h : 44mi | 23/01/2026 14:57:34
202218792 | APV | 202200911 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202235 | 02/09/2022 16:46:08 | Reativa o código do material 626783, dispor no estoque e inserir na LMR PP147, para utilização no motor do moto ventilador VVT-22-09, SSA202200911. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202318 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Verificación del motor c/ código 155683 - MOTOR CA 220 60HZ 0,55KW 1700RPM para sustitución del motor original. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 10/04/2023 10:59:00 | 22/01/2026 10:08:49 | 1a, 9m, 11d 11h : 8mi | 22/01/2028 10:10:47 | 22/01/2026 10:08:49 | 2a, 9m, 11d 11h : 8mi | 10/04/2023 10:59:00 | 22/01/2026 10:08:49
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2760 para aquisição de material. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 17d 10h : 29mi | 22/01/2026 10:10:47 | 22/01/2028 10:10:47 |  |  |  | 11d 1h : 31mi | 22/01/2026 10:10:47
202219218 | AIM |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202237 | 14/09/2022 10:37:24 | INCLUIR EM LMR PP247 VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:190209. VÁLVULA APLICADA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DE PRODUÇÃO. VALVULA INSTALADA CONFORME SSA:201002688A. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202245 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Creada la SDS- 14665 para la revisión de la LMR PP247. |  | AIM | Fora de Prazo | 23/11/2022 10:52:04 | 23/11/2023 10:52:04 | 2a, 2m, 9d 49mi | 23/11/2023 10:52:04 |  | 3a, 2m, 8d 48mi | 23/11/2022 10:52:04
202219668 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202238 | 20/09/2022 07:40:02 | Formalizar área dos dispositivos e equipamentos utilizados durante manutenção preventiva das unidades geradoras na cota 108 de acordo com a ação do planejamento número 114. Anexo segue arquivo em auto cad e ata de reunião com as diretrizes de utilização do local. Aprovação dos superintendentes encontram-se na página da ação no confluence. | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202238 | Dentro do Prazo | 3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitido o memorando I/SMI.DT/041768/22 ao ENC.DT para elaboração de projeto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 9d 6h : 47mi | 21/09/2022 14:22:59 | 10/11/2022 07:35:01 |  |  |  | 1m, 19d 5h : 13mi | 21/09/2022 14:22:59 | 10/11/2022 07:35:01
[20 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Recebido o "de acordo" da ENCC.DT via email. Emitida a SSA derivada 202222442 para a SMMC.DT executar o serviço. | Parcial #2 | ADM | 5m, 29d 5h : 21mi | 10/11/2022 07:52:53 | 12/05/2023 14:30:58 |  |  |  | 6m, 6h : 38mi | 10/11/2022 07:52:53 | 12/05/2023 14:30:58
[20 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado acompanhamento e tratativas de modificações no projeto. | Parcial #3 | ADM | Fora de Prazo | 12/05/2023 14:49:10 | 12/05/2024 14:49:10 | 1a, 8m, 20d 20h : 52mi | 12/05/2024 14:49:10 |  | 2a, 8m, 20d 20h : 52mi | 12/05/2023 14:49:10
202220103 | ACS |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202240 | 03/10/2022 15:13:30 | Durante trabajos de aislamiento para ejecución de la AT 202208115 verificado que la válvula del sistema contra incendio localizada en U06 elev 92, que alimenta el sistema de rescaldo (elev. 124) no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202333 | Fora de Prazo | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizada inspección y verificada necesidad de aislar colector del sistema de rescaldo. Será ejecutada en simultaneo con la SSA 202302927. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 22/08/2023 09:07:24 | 14/03/2025 15:31:47 | 6m, 21d 6h : 24mi | 14/03/2029 15:43:52 | 14/03/2025 15:31:47 | 1a, 6m, 21d 6h : 24mi | 22/08/2023 09:07:24 | 14/03/2025 15:31:47
[20 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a tentativa de isolação do sistema durante a preventiva 3s da unidade geradora, em conjunto com a execução da SSA 202411430, onde o sistema não apresentou as condições de estanqueidade necessárias para substituição da válvula conforme parecer da engenharia, atividade será realizada em outro momento em conjunto com outras SSA,s do mesmo sistema. | Parcial #2 | ACS | 3a, 1m, 7d 16h : 1mi | 14/03/2025 15:43:52 | 14/03/2029 15:43:52 |  |  |  | 10m, 19d 19h : 58mi | 14/03/2025 15:43:52
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202428 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos |  | AAT | 1a, 10m, 7d 3h : 39mi | 12/12/2024 15:20:31 | 12/12/2027 15:20:31 |  |  |  | 1a, 1m, 20d 8h : 21mi | 12/12/2024 15:20:31
202221745 | AAD |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202244 | 02/11/2022 07:40:26 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6457DC15205 hj 3 y el diseño 6459DC15281 hj 2 conforme As Build del retrofit de protección de los autotransformadores de la SEMD. Ref. SSA 202207781. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202252 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:52:05 | 28/02/2024 10:33:35 | 3m, 2d 2h : 40mi | 18/03/2026 10:57:09 | 28/02/2024 10:33:35 | 1a, 3m, 1d 2h : 40mi | 26/11/2022 19:52:05 | 28/02/2024 10:33:35
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:34:36 | 18/03/2025 10:55:07 | 18d 20mi | 18/03/2026 10:57:09 | 18/03/2025 10:55:07 | 1a, 18d 20mi | 28/02/2024 10:34:36 | 18/03/2025 10:55:07
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 1m, 13d 11h : 16mi | 18/03/2025 10:57:09 | 18/03/2026 10:57:09 |  |  |  | 10m, 16d 44mi | 18/03/2025 10:57:09
202221746 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202244 | 02/11/2022 09:25:47 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 hj3 y 6459DC15282 conforme As Build del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202251 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:46:28 | 28/02/2024 10:41:34 | 3m, 2d 2h : 55mi | 18/03/2026 11:03:05 | 28/02/2024 10:41:34 | 1a, 3m, 1d 2h : 55mi | 26/11/2022 19:46:28 | 28/02/2024 10:41:34
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:42:43 | 18/03/2025 11:01:44 | 18d 19mi | 18/03/2026 11:03:05 | 18/03/2025 11:01:44 | 1a, 18d 19mi | 28/02/2024 10:42:43 | 18/03/2025 11:01:44
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 1m, 13d 11h : 21mi | 18/03/2025 11:03:05 | 18/03/2026 11:03:05 |  |  |  | 10m, 16d 37mi | 18/03/2025 11:03:05
202221960 | APV | 202221419 | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202244 | 02/11/2022 11:23:16 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, VÁLVULAS PARA OS FILTROS AUTOLIMPANTES DAS CENTRAIS DE AGUA GELADA DE EMERGENCIA, CONFORME SSA MATRIZ. FOTOS DE VALVULAS EM ANEXO. OBS: JÁ ADQUIRIDAS VÁLVULAS PARA AS CENTRAIS DE AGUA GELADA PRINCIPAIS EM SSA 202005468B. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Analizar proveedores y presupuestos para adquisición. |  | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 09:50:04 | 18/01/2025 09:50:04 | 1a, 14d 1h : 50mi | 18/01/2025 09:50:04 |  | 3a, 13d 1h : 50mi | 18/01/2023 09:50:04
202222207 | AAT |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202245 | 07/11/2022 10:25:22 | Durante a manutenção preventiva 1A, foi identificado o sistema E com elevada quantidade de corrosão, conforme anexo. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202245 | Fora de Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Sem. 2022/47 - solicitado apoio a MCI4 para realizar recuperação da pintura dos ventiladores, suportes e grades do Sistema E da U17 |  | AAT | Fora de Prazo | 22/11/2022 16:18:54 | 22/11/2025 16:18:54 | 2m, 10d 19h : 22mi | 22/11/2025 16:18:54 |  | 3a, 2m, 8d 19h : 23mi | 22/11/2022 16:18:54
202222408 | AIM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202245 | 10/11/2022 13:55:11 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en item 8.1 del proyecto 60186015201E. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Detalhes lógicos do projeto estiveram em processo de alinhamento entre OP.DT e SM.DT desde 31/01/23, conforme e-mail em anexo. Na semana 202332, o setor MEL4 foi informado de liberação do serviço. Considerado para a execução, o documento 60186015201E, (R1). 202334: ao tentar realizar a configuração, foi detectado pacote de criptografia utilizado para acesso HTTPS de uso ultrapassado e não seguro. SNMP 3.0 não funciona. Emitida SSA 202222408 para suporte da SMIN.DT |  | AIM | Fora de Prazo | 16/10/2023 15:10:07 | 16/10/2024 15:10:07 | 1a, 3m, 16d 8h : 31mi | 16/10/2024 15:10:07 |  | 2a, 3m, 16d 8h : 30mi | 16/10/2023 15:10:07
202222391 | AAD |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202245 | 11/11/2022 08:09:53 | Actualizar y poner a disposición los diseños 6465DFJ0302 (funcional), 6459DCJ0302 (interconexión), 6465DFJ0339 (lógico PP5T03I1), 6465DFJ0340 (lógico PP5T03I2) y 6465DFJ0341 (lógico PA5T03). Ref As Built del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD SSA:202109881A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 25/11/2022 14:19:18 | 28/02/2024 10:49:43 | 123a, 10m, 25d 10h : 49mi | 18/03/2026 11:11:04 | 28/02/2024 10:49:43 | 1a, 3m, 2d 8h : 30mi | 25/11/2022 14:19:18 | 28/02/2024 10:49:43
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se algum desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas as últimas revisões não contemplam a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:52:03 | 18/03/2025 11:09:45 | 18d 16mi | 18/03/2026 11:11:04 | 18/03/2025 11:09:45 | 1a, 18d 16mi | 28/02/2024 10:52:03 | 18/03/2025 11:09:45
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 1m, 13d 11h : 30mi | 18/03/2025 11:11:04 | 18/03/2026 11:11:04 |  |  |  | 10m, 16d 29mi | 18/03/2025 11:11:04
202222565 | AAD |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202246 | 14/11/2022 10:22:36 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6459-DC-15285 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202214833. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:33:21 | 28/02/2024 09:07:52 | 3m, 2d 1h : 34mi | 21/03/2026 13:50:54 | 28/02/2024 09:07:52 | 1a, 3m, 1d 1h : 34mi | 26/11/2022 19:33:21 | 28/02/2024 09:07:52
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 09:09:24 | 21/03/2025 13:48:59 | 21d 4h : 39mi | 21/03/2026 13:50:54 | 21/03/2025 13:48:59 | 1a, 21d 4h : 39mi | 28/02/2024 09:09:24 | 21/03/2025 13:48:59
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 1m, 16d 14h : 8mi | 21/03/2025 13:50:54 | 21/03/2026 13:50:54 |  |  |  | 10m, 12d 21h : 51mi | 21/03/2025 13:50:54
202222946 | APV |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202246 | 18/11/2022 16:08:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la evaporativa de la unidad 12 presenta mucha pérdida | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | Fora de Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | AGUARDANDO EMPENHO (SM 444255)DE MATERIAL CÓDIGO:718270. |  | APV | Fora de Prazo | 28/02/2023 16:05:22 | 28/02/2025 16:05:22 | 11m, 3d 7h : 35mi | 28/02/2025 16:05:22 |  | 2a, 11m, 2d 7h : 36mi | 28/02/2023 16:05:22 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223715 | AIM |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202248 | 01/12/2022 17:32:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA SERVIDA POR EL MANOMETRO UBICADO EN LA UNIDAD 15, EN LA COTA 92, EJE C-D. ADEMAS DE APARENTE DEFECTO EN LA INDICACION DE DICHO MANOMETRO, CONFORME ANEXO. OBS: MOTOBOMBA DEL KZ-06 CONECTADA AL MOMENTO DE LA GRABACION DEL VIDEO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202304 | Fora de Prazo | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | Realizada inspección y preparación de materiales. El servicio debió ser reprogramado debido a imposibilidad de realizar actividad vinculada (SSA 202221536) | Parcial #1 | ACS | 2a, 7m, 24d 18h : 33mi | 07/02/2023 15:06:12 | 12/06/2024 08:32:03 |  |  |  | 1a, 4m, 2d 17h : 25mi | 07/02/2023 15:06:12 | 12/06/2024 08:32:03 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | Registro de informações devido alteração da situação de aguardo de ACS para AIM. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 12/06/2024 08:48:44 | 12/06/2025 08:48:44 | 7m, 21d 14h : 53mi | 12/06/2025 08:48:44 |  | 1a, 7m, 20d 14h : 52mi | 12/06/2024 08:48:44
202223961 | AAT | 202223768 | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202249 | 06/12/2022 16:44:16 | Solicitamos parecer técnico e medidas de intervenção em relação a alarmes apresentados em SSA matriz. Alarmes de: "Pressão diferencial do óleo baixa" e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". OBS: Equipamento não apresenta óleo em visor de líquido e também não aceita partida. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202317 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Consulta realizada al representante del fabricante - FRIO BRASIL - Aguarda respuesta. |  | AAT | 3m, 7d 16h : 16mi | 12/05/2023 15:57:05 | 12/05/2026 15:57:05 |  |  |  | 2a, 8m, 20d 19h : 43mi | 12/05/2023 15:57:05
202224137 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202250 | 12/12/2022 10:04:53 | Atualizar desenho 6458-DC-15211 devido a modificação para alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão com a subestação de Yguazu/ANDE (SSA 2022 2389 e 2022 23895). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Generado la SRA-IB-000079/2024, aguardando liberación de ENCA para ser emitido desde SMIE |  | AAT | 1a, 30d 2h : 52mi | 05/03/2024 14:34:11 | 05/03/2027 14:34:11 |  |  |  | 1a, 10m, 27d 21h : 7mi | 05/03/2024 14:34:11
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação. |  | APV | Fora de Prazo | 30/01/2023 15:06:15 | 30/01/2025 15:06:15 | 1a, 1d 20h : 34mi | 30/01/2025 15:06:15 |  | 3a, 20h : 35mi | 30/01/2023 15:06:15
202224283 | APV | 202223785 | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202250 | 15/12/2022 15:55:55 | Emitir parecer técnico para isolar térmicamente as tubulações de drenagem localizadas na el. 98, dos DAC's 0101, 0301, 0501, 0701, 0901, 1001, 1201, 1401, 1601 e 1801 que atendem as salas de controle central, a fim de, evitar o gotejamento de condensado sobre os painéis elétricos conforme imagens em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202314 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Parecer técnico favorable para realizar el aislamiento térmico. En proceso de elaboración de documentación técnica para verificar la posibilidad de contratar una empresa especializada. |  | APV | Fora de Prazo | 04/04/2023 17:13:55 | 04/04/2025 17:13:55 | 9m, 29d 6h : 28mi | 04/04/2025 17:13:55 |  | 2a, 9m, 28d 6h : 28mi | 04/04/2023 17:13:55
202224407 | ASO | 202222035 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202250 | 16/12/2022 07:48:03 | Emitir parecer técnico para avaliar os danos do MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101, o mesmo encontra-se na oficina da MMU3, conforme anexo as rachaduras e desgaste na tampa interna e possível desbalanceamento no rotor. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202250 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis con el fabricante la posibilidad de repotenciar el motor para elevar la capacidad frigorífica. Aguarda el posicionamiento final a la consulta realizada por Itaipu. |  | ASO | Fora de Prazo | 06/01/2023 16:03:05 | 06/01/2024 16:03:05 | 2a, 25d 19h : 37mi | 06/01/2024 16:03:05 |  | 3a, 24d 19h : 37mi | 06/01/2023 16:03:05
202224602 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202251 | 19/12/2022 14:08:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) no enciende. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | Fora de Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral de instrumento. Protección térmica accionada debido a presencia de corto circuito en toda la placa de potencia. 13 semiconductores de potencia se encuentran defectuosos. Por la magnitud del defecto y la cantidad/variedad de piezas por sustituir, se recomienda enviar para reparo externo. |  | AAT | 27d 4h : 7mi | 01/03/2023 15:49:12 | 01/03/2026 15:49:11 |  |  |  | 2a, 11m, 1d 7h : 52mi | 01/03/2023 15:49:12
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos. |  | AAD | Fora de Prazo | 26/10/2023 10:05:08 | 26/10/2024 10:05:08 | 1a, 3m, 6d 13h : 35mi | 26/10/2024 10:05:08 |  | 2a, 3m, 6d 13h : 36mi | 26/10/2023 10:05:08
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built). |  | AAD | Fora de Prazo | 06/03/2023 12:07:57 | 06/03/2024 12:07:57 | 1a, 10m, 26d 23h : 34mi | 06/03/2024 12:07:57 |  | 2a, 10m, 26d 23h : 34mi | 06/03/2023 12:07:57
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023. |  | AAD | Fora de Prazo | 07/03/2023 07:53:09 | 07/03/2024 07:53:09 | 1a, 10m, 26d 3h : 47mi | 07/03/2024 07:53:09 |  | 2a, 10m, 26d 3h : 47mi | 07/03/2023 07:53:09
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909 |  | AAT | 1m, 9d 10h : 43mi | 14/03/2023 10:24:53 | 14/03/2026 10:24:53 |  |  |  | 2a, 10m, 19d 1h : 16mi | 14/03/2023 10:24:53
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA. |  | AAD | Fora de Prazo | 22/11/2023 07:55:23 | 22/11/2024 07:55:23 | 1a, 2m, 10d 3h : 45mi | 22/11/2024 07:55:23 |  | 2a, 2m, 10d 3h : 46mi | 22/11/2023 07:55:23
202300917 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202303 | 19/01/2023 16:54:53 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20232709) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULACAO 2" DE ÁGUA DE SERVIÇO LOCALIZADA NO VÃO DA VIGA OCA ENTRE A U09A U09. TUBULAÇÃO ELEV. 141. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | Fora de Prazo | 25/01/2023 10:04:36 | 25/01/2026 10:04:36 | 8d 1h : 36mi | 25/01/2026 10:04:36 |  | 3a, 6d 1h : 36mi | 25/01/2023 10:04:36
202300991 | APV |  | R070J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.046-2 | 202303 | 20/01/2023 09:28:26 | Reparo janelas do deposito do prédio do corpo de bombeiros solta. | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202305 | Fora de Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Fui ao local e analisei o trabalho a ser executado. |  | APV | Fora de Prazo | 06/02/2023 07:47:42 | 06/02/2025 07:47:42 | 11m, 25d 15h : 54mi | 06/02/2025 07:47:42 |  | 2a, 11m, 24d 15h : 53mi | 06/02/2023 07:47:42
202301344 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202304 | 26/01/2023 07:31:15 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E INSERIR EM LMR VALVULA BOIA UTILIZADA NOS RESERVATORIOS DE AGUA DOS UMIDIFICADORES DOS FAN-COILS DO LABORATÓRIO. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202312 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de análisis y verificación de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 22/03/2023 16:26:07 | 22/03/2025 16:26:07 | 10m, 11d 19h : 15mi | 22/03/2025 16:26:07 |  | 2a, 10m, 10d 19h : 14mi | 22/03/2023 16:26:07
202301126 | ADM |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202304 | 26/01/2023 16:45:13 | Durante execução da SSA 202215324 verificou-se que a origem da queima do contator foi uma tentativa de movimento com o freio bloqueado. Solicitamos avaliação para habilitar a proteção de Rotor Bloqueado nos inversores das pontes e pórticos. Atualmente esta proteção encontra-se desabilitada em todos os inversores. Como referência, segue em anexo manual onde pode ser consultada a proteção de rotor bloqueado na página 225. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202313 | Fora de Prazo | 3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fueron emitidas las SSAs derivadas para la implementación de la función de protección de Rotor Bloqueado en los inversores de frecuencia de los puentes grúas/pórticos. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 01/08/2023 10:48:31 | 26/08/2024 14:28:09 | 25d 3h : 40mi | 21/08/2026 08:42:58 | 26/08/2024 14:28:09 | 1a, 25d 3h : 40mi | 01/08/2023 10:48:31 | 26/08/2024 14:28:09
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs Derivadas, para la fecha actual fueron ejecutadas 40 SSAs de las 51 derivadas emitidas. | Parcial #2 | AAD | 5d 5h : 55mi | 26/08/2024 14:33:41 | 21/08/2025 08:38:35 |  |  |  | 11m, 24d 6h : 4mi | 26/08/2024 14:33:41 | 21/08/2025 08:38:35
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs derivadas. Para la fecha 26/08/2024 ya fueron ejecutadas 40 de las 51 emitidas. El estado anterior estaba en AAD de forma errónea, quedará corregido a ADM hasta que se ejecuten las dos SSAs pendientes correspondiente al puente N12. 202407071 - ALE 202407072 - ALE | Parcial #3 | ADM | 6m, 16d 21h : 1mi | 21/08/2025 08:42:58 | 21/08/2026 08:42:58 |  |  |  | 5m, 12d 14h : 58mi | 21/08/2025 08:42:58
202301694 | APV | 202301530 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 31/01/2023 09:58:05 | Solicito reparo 1 un sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha no módulo fonte chaveada, sem regulação com a carga típica. Providenciar componente novo... |  | APV | Fora de Prazo | 03/03/2023 11:08:30 | 03/03/2025 11:08:30 | 11m, 12h : 32mi | 03/03/2025 11:08:30 |  | 2a, 10m, 30d 33mi | 03/03/2023 11:08:30
202302212 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202306 | 07/02/2023 13:42:32 | Se solicita actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños :6628-DF-G3343 .p7 / 6628-DF-G3343 .p8 / 6459-DC-G3329 , conforme lo ejecutado en la SSA 202301896. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista |  | AAT | 2m, 8d 5h : 15mi | 12/04/2023 16:56:05 | 12/04/2026 16:56:05 |  |  |  | 2a, 9m, 20d 6h : 44mi | 12/04/2023 16:56:05
202302191 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202306 | 07/02/2023 13:42:44 | Favor actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños (6459-DC-G3329; 6628-DF-G3353 p.7; 6628-DF-G3353 p.8), conforme lo ejecutado en la SSA 202301897. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista |  | AAT | 2m, 8d 5h : 19mi | 12/04/2023 17:00:35 | 12/04/2026 17:00:35 |  |  |  | 2a, 9m, 20d 6h : 40mi | 12/04/2023 17:00:35
202302694 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 09:14:51 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | SEM.49/2024 .Substituído tomadas de 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo Industrial 2P+T 200/250V 16A 6H. Tensão Medida Fase-fase 233V, Fase-Terra 134V, |  | APV | 10m, 12d 23h : 9mi | 17/12/2024 10:50:39 | 17/12/2026 10:50:39 |  |  |  | 1a, 1m, 15d 12h : 51mi | 17/12/2024 10:50:39
202302703 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:25:23 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202450 | Fora de Prazo | 2 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | SEM.50/2024.Substituído tomadas 2P+T/220V/15A por tomadas industriais 2P+T/220V/16A na galeria da cota 144, eixo BC. | Parcial #1 | APV | 1a, 10m, 4d 19mi | 17/12/2024 10:17:47 | 10/02/2025 09:58:48 |  |  |  | 1m, 24d 11h : 40mi | 17/12/2024 10:17:47 | 10/02/2025 09:58:48
[20 empty] | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEM2025/07 FORAM SUBSTITUÍDAS 14 TOMADAS NA 144 EIXO CD JUSANTE. PATRICK E JOSE CARLOS. | Parcial #2 | AAT | 2a, 12d 21h : 41mi | 17/02/2025 09:23:38 | 17/02/2028 09:23:38 |  |  |  | 11m, 14d 14h : 18mi | 17/02/2025 09:23:38
202303132 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202308 | 20/02/2023 06:06:52 | Verificar y solucionar pérdida de agua. Localización: en la cota 57, frente a la válvula 19AI correspondiente a la Unidad 18. | OUO6 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202308 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 20d 19h : 45mi | 23/02/2023 07:26:06 | 23/02/2026 07:26:06 |  |  |  | 2a, 11m, 7d 16h : 14mi | 23/02/2023 07:26:06 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 14:32:03 | 16/08/2024 14:32:03 | 1a, 5m, 16d 9h : 8mi | 16/08/2024 14:32:03 |  | 2a, 5m, 16d 9h : 8mi | 16/08/2023 14:32:03
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 14:33:55 | 16/08/2024 14:33:55 | 1a, 5m, 16d 9h : 7mi | 16/08/2024 14:33:55 |  | 2a, 5m, 16d 9h : 7mi | 16/08/2023 14:33:55
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama. |  | AAD | Fora de Prazo | 17/06/2024 09:00:47 | 17/06/2025 09:00:47 | 7m, 16d 14h : 40mi | 17/06/2025 09:00:47 |  | 1a, 7m, 15d 14h : 40mi | 17/06/2024 09:00:47
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama. |  | AAD | Fora de Prazo | 17/06/2024 09:00:44 | 17/06/2025 09:00:44 | 7m, 16d 14h : 40mi | 17/06/2025 09:00:44 |  | 1a, 7m, 15d 14h : 40mi | 17/06/2024 09:00:44
202303172 | APV |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202309 | 28/02/2023 09:27:02 | Inspecionar e reparar instrumento Marca: DOBLE, Modelo M4100, SERIAL 060702452 e BP 654081. Ao ligar o instrumento este emitiu fumaça preta, sendo desligado imediatamente. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Realizado desarme de equipo y encontrado placa de alimentación con dos capacitores de 33uF/35V dañados. Reemplazo de capacitores, limpieza de placa. |  | APV | Fora de Prazo | 28/06/2023 11:43:51 | 28/06/2025 11:43:51 | 7m, 5d 11h : 57mi | 28/06/2025 11:43:51 |  | 2a, 7m, 4d 11h : 57mi | 28/06/2023 11:43:51
202303646 | AIM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202309 | 03/03/2023 16:24:19 | Conforme c/ diretrizes da SMI.DT quanto a melhorias na Gestão da Manutenção, solicita-se criação de dashboards de diagnóstico e KPI's para os seguintes ativos da SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, e Disjuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5 e 84T05. Deverão ser calculados índices como Disponibilidade, Indisponibilidade Programada e Indisponibilidade Forçada. A SMIE.DT atuará p/ indicar tags e dados do SAM necessários. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Estructuración de datos creado para Seccionadores y Disyuntores de la SEMD. Servicio ejecutado parcialmente, aguardando ejecución de SSAs 202309121 y 202310597. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/08/2023 11:44:24 | 09/08/2024 11:44:24 | 1a, 5m, 23d 11h : 57mi | 09/08/2024 11:44:24 |  | 2a, 5m, 23d 11h : 57mi | 09/08/2023 11:44:24
202304240 | AAT |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202311 | 14/03/2023 14:39:59 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.12 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD3) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | Fora de Prazo | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD3 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309593. |  | AAT | 5m, 1d 9h : 40mi | 06/07/2023 09:21:42 | 06/07/2026 09:21:42 |  |  |  | 2a, 6m, 27d 2h : 19mi | 06/07/2023 09:21:42
202304239 | AAT |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:40:11 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.15 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD1) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | Fora de Prazo | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD1 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309589. |  | AAT | 5m, 1d 9h : 38mi | 06/07/2023 09:19:47 | 06/07/2026 09:19:47 |  |  |  | 2a, 6m, 27d 2h : 22mi | 06/07/2023 09:19:47
202304508 | APV |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202311 | 19/03/2023 23:32:07 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la evaporativa de la unidad 9 conforme anexo | OUO5 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202318 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL. AGUARDANDO CHAPAS CANTONEIRA, CHAPAS MOEDA DE INOX, PAINEL EVAP (EMPENHO 451065) E FLANGE DE 2",.EQUIPAMENTO AGUARDANDO PROVISIONAMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NAS SSA's DERIVADA E RELACIONADAS. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 3d 1h : 32mi | 26/05/2023 08:49:25 | 21/11/2023 07:16:40 |  |  |  | 5m, 26d 10h : 27mi | 26/05/2023 08:49:25 | 21/11/2023 07:16:40 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando baixa de SSAs derivadas. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 5d 13h : 45mi | 21/11/2023 15:32:37 | 14/12/2023 13:46:51 |  |  |  | 22d 22h : 14mi | 21/11/2023 15:32:37 | 14/12/2023 13:46:51
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | EXECUTADO PREPARAÇÃO DE MATERIAL , CONFORME SSA202319727(mmu3) JUNTO A MMU3. TRABALHO EXECUTADO NA AT202310026. | Parcial #3 | APV | Fora de Prazo | 19/12/2023 11:23:29 | 19/12/2025 11:23:29 | 1m, 14d 12h : 18mi | 19/12/2025 11:23:29 |  | 2a, 1m, 13d 12h : 18mi | 19/12/2023 11:23:29
202304496 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202312 | 20/03/2023 09:38:01 | Solicitamos a realização de pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 60Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219805. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1d 4h : 50mi | 05/02/2025 16:32:36 | 05/02/2028 16:32:36 |  |  |  | 11m, 26d 7h : 9mi | 05/02/2025 16:32:36
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:33:20 | 22/08/2024 10:33:20 | 1a, 5m, 10d 13h : 8mi | 22/08/2024 10:33:20 |  | 2a, 5m, 10d 13h : 7mi | 22/08/2023 10:33:20
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:40:22 | 22/08/2024 10:40:22 | 1a, 5m, 10d 13h : 1mi | 22/08/2024 10:40:22 |  | 2a, 5m, 10d 13h | 22/08/2023 10:40:22
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:09:05 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0. |  | AAT | Fora de Prazo | 10/04/2023 15:02:14 | 10/04/2026 15:02:14 | 125a, 9m, 28d 23h : 40mi | 10/04/2026 15:02:14 |  | 2a, 9m, 22d 8h : 39mi | 10/04/2023 15:02:14
202305726 | ALE |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202314 | 03/04/2023 17:04:23 | VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CHAPAS DEFLETORAS INTERNAS DO FLOCULADOR, QUE SE ENCONTRAM EM SEVERA OXIDAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA SSA: 202204785. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | CHAPA DEFLETORA FABRICADA EM INOX E DISPONIBILIZADA AO SETOR. DEFLETOR NA OFICINA DE MAM1. SUBSTITUIÇÃO NÃO EXECUTADA DEVIDO A INCONVENIÊNCIAS OPERATIVAS. ESTA SUBSTITUIÇÃO INPLICARÁ DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE ÁGUA. ETA-01 INSDISPONIVEL DEVIDO AO CONTRATO COM EQUIPE RIEDER. |  | ALE | Fora de Prazo | 13/04/2023 15:50:48 | 13/04/2024 15:50:48 | 1a, 9m, 19d 7h : 50mi | 13/04/2024 15:50:48 |  | 2a, 9m, 19d 7h : 50mi | 13/04/2023 15:50:48
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 11:29:44 | 16/08/2024 11:29:44 | 1a, 5m, 16d 12h : 12mi | 16/08/2024 11:29:44 |  | 2a, 5m, 16d 12h : 11mi | 16/08/2023 11:29:44
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento del SAT para verificación o emisión de la SRA de actualización de diseño. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 11/03/2024 08:18:20 | 25/08/2025 07:04:40 | 5m, 14d 10h : 45mi | 25/08/2028 07:10:09 | 25/08/2025 07:04:40 | 1a, 5m, 13d 10h : 46mi | 11/03/2024 08:18:20 | 25/08/2025 07:04:40
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 6m, 19d 19h : 28mi | 25/08/2025 07:10:09 | 25/08/2028 07:10:09 |  |  |  | 5m, 8d 16h : 31mi | 25/08/2025 07:10:09
202307001 | APV |  | K097A007 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-4102 | 0335.004-5 | 202317 | 28/04/2023 10:45:29 | Reparar pintura interna do tanque ROC-4102, que apresenta sinais de corrosão conforme foto em arquivo anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado especificação da tinta para tanque de óleo isolante e solicitado compra pela SMDTC-2320. |  | APV | 9m, 3d 10h : 6mi | 07/11/2024 09:48:41 | 07/11/2026 09:48:41 |  |  |  | 1a, 2m, 25d 1h : 52mi | 07/11/2024 09:48:41
202307188 | AAT |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202318 | 02/05/2023 10:28:50 | Durante a execução da SSA 202219500 instalou-se novos batentes para a direção do carro e foi reposicionado os fim de curso mecânico. Assim será necessário aplicar proteção corrosiva com a devida sinalização, zebrada, na área dos batentes (4 peças atualmente em branco). Também aplicar proteção anticorrosiva nas regiões de fim de curso (2 em cima da viga da ponte e mais 2 debaixo da direção do carro) na cor laranja. Fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5h : 6mi | 04/02/2025 16:47:43 | 04/02/2028 16:47:43 |  |  |  | 11m, 27d 6h : 53mi | 04/02/2025 16:47:43
202307414 | AAT |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202318 | 04/05/2023 17:36:49 | Solicitamos viabilizar junto a LCI ventiladores referente ao contrato 4500066372 aquisição de tirantes para possibilitar ajustes em motor de VVTs no sistema C conforme acordado. | MAM3 | IME3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o detalhamento dos tirantes de fixação dos motores e o envio da demanda à LCI Ventiladores no âmbito do contrato 4500066372. Aguardando resposta. Arquivos disponíveis em anexo. |  | AAT | 3m, 27d 16h : 27mi | 01/06/2023 16:09:25 | 01/06/2026 16:09:25 |  |  |  | 2a, 8m, 19h : 32mi | 01/06/2023 16:09:25
202307674 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202319 | 10/05/2023 14:16:29 | Solicitamos realizar pintura de color verde en los electroductos y cajas de conexión instalados en los filtros de arena de la ETA-1. Tuberías instaladas durante ejecución de SSA: 202305279. Fotografías de tuberías en anexo. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 3h : 57mi | 04/02/2025 15:39:55 | 04/02/2028 15:39:55 |  |  |  | 11m, 27d 8h : 1mi | 04/02/2025 15:39:55
202308146 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:21 | Solicito Actualizar los diseños (Ver Adjuntos) 6458-DC-15202, 6458-DC-15203 , 6458-DC-15205 , 6458-DC-15206 referente a la conexión de los cables de las cargas QDS-5 a los disyuntores 721.B40/ 721.A40 y QDS - 6 a los disyuntores 722.A40/722.B40. Servicio realizado con las SSA: 202307658 y 202307660. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento bloqueado en el SAT por revisión anterior para emisión de SRA |  | AAD | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:57:03 | 22/04/2025 16:57:03 | 9m, 11d 6h : 43mi | 22/04/2025 16:57:03 |  | 1a, 9m, 10d 6h : 43mi | 22/04/2024 16:57:03
202308445 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U16 e o Bloco V1 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 25d 17h : 7mi | 30/01/2025 16:48:53 | 30/01/2028 16:48:53 |  |  |  | 1a, 1d 18h : 52mi | 30/01/2025 16:48:53
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 22/05/2023 08:56:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT. |  | AAT | 6m, 7d 4h : 25mi | 11/08/2023 16:06:52 | 11/08/2026 16:06:52 |  |  |  | 2a, 5m, 21d 7h : 34mi | 11/08/2023 16:06:52
202308749 | AAT |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202321 | 26/05/2023 09:52:17 | Realizar reparo na pintura da tubulação do sistema anti-incedio da sala de armazenamento de óleo lubrificante localizado na elv. 98 AMD3 eixo C/ D. OBS: Tubulação encontra-se montada no sistema. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 17h : 3mi | 03/02/2025 16:44:33 | 03/02/2028 16:44:33 |  |  |  | 11m, 28d 6h : 57mi | 03/02/2025 16:44:33
202308763 | AAT |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202321 | 26/05/2023 16:22:42 | Verificar motivo pelo qual o Desumidificador apresenta erros constantes, sendo o erro E3 apresentado no display, sendo necessário reiniciar equipamento. OBS: SSA 202300299 relacionada. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202406 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme Manual del equipamiento el error E3 corresponde a secuencia de fase y protección de pérdida de fase. |  | AAT | 1a, 13d 2h : 39mi | 16/02/2024 14:20:48 | 16/02/2027 14:20:48 |  |  |  | 1a, 11m, 15d 9h : 20mi | 16/02/2024 14:20:48
202308828 | AAT |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202322 | 31/05/2023 14:54:15 | SUGERIMOS ALTERAR POLITICA DE ESTOQUE DO MATERIAL 712840, (MÁXIMO 20, MINIMO10). | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La política de reposición fue alterada conforme solicitado. |  | AAT | 6m, 7d 5h : 19mi | 11/08/2023 17:00:01 | 11/08/2026 17:00:01 |  |  |  | 2a, 5m, 21d 6h : 40mi | 11/08/2023 17:00:01
202309126 | AIM |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202322 | 02/06/2023 15:36:40 | Verificar motivo por el cual el dial del termostato se encuentra en 19°C, la temperatura de retorno en 23°C y la unidad no entra en ciclo de refrigeración. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202324 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado termostato inoperante, emitida SSA derivada 202309880 a IEQ2 solicitando parecer técnico sobre substitución del controlador por un nuevo modelo, de control digital. |  | AIM | Fora de Prazo | 19/06/2023 17:19:58 | 19/06/2024 17:19:58 | 1a, 7m, 13d 6h : 22mi | 19/06/2024 17:19:58 |  | 2a, 7m, 13d 6h : 22mi | 19/06/2023 17:19:58
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 23d 4h : 49mi | 27/02/2025 16:31:00 | 27/02/2028 16:31:00 |  |  |  | 11m, 4d 7h : 10mi | 27/02/2025 16:31:00
202309135 | AAT | 202209438 | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202323 | 06/06/2023 17:33:35 | Emitir parecer tecnico sobre: "DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Aguardando la impermeabilización de las fosas de decantación de aceite de los Transformadores Principales y Auxiliares de la cota 108 por empresas tercerizadas que serán realizadas durante la Actualización Tecnológica. Obs: Se está analizando el tema en la acción 918-R0 del planeamiento plurianual de la SM.DT en el área civil. |  | AAT | 1a, 10m, 13d 4h : 34mi | 18/12/2024 16:16:19 | 18/12/2027 16:16:19 |  |  |  | 1a, 1m, 14d 7h : 24mi | 18/12/2024 16:16:19
202309665 | APV |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202324 | 13/06/2023 17:34:11 | En virtud de los buenos resultados obtenidos en la SSA 202308906, analizar la posibilidad de extender el montaje cortes de chapa galvanizada, para evitar desplazamientos de elementos filtrantes de su cuadro, en demás bancos de filtros de los sistemas A, B, G, H, M y L de las demás UG's. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Utilizar filtros con estructura reforzada. |  | APV | Fora de Prazo | 20/11/2023 11:34:34 | 20/11/2025 11:34:34 | 2m, 13d 6mi | 20/11/2025 11:34:34 |  | 2a, 2m, 12d 6mi | 20/11/2023 11:34:34
202309733 | ACS |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202324 | 14/06/2023 15:58:00 | Durante mantenimiento periódico 3A fue verificada imposibilidad de aislación del colector principal. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202324 | Dentro do Prazo | 2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizada inspección de válvulas 17M 13-14 y 14-15 y verificado deficiencia de sellado en ambas. Aguardando paradas simultáneas de las máquinas 13,14 y 15 para sustitución. | Parcial #1 | ALE | 11m, 8d 5h : 10mi | 04/07/2023 10:07:25 | 26/07/2023 16:57:41 |  |  |  | 22d 6h : 49mi | 04/07/2023 10:07:25 | 26/07/2023 16:57:41
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a preparação de material e equipamento necessário para a atividade, | Parcial #2 | ACS | 1a, 5m, 29d 15h : 45mi | 04/08/2023 15:27:08 | 04/08/2027 15:27:08 |  |  |  | 2a, 5m, 28d 8h : 13mi | 04/08/2023 15:27:08
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 6m, 3d 3h : 13mi | 08/08/2025 14:55:03 | 08/08/2028 14:55:03 |  |  |  | 5m, 25d 8h : 46mi | 08/08/2025 14:55:03
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista. |  | AAT | 2a, 4m, 29d 5h : 3mi | 04/07/2025 16:45:55 | 04/07/2028 16:45:55 |  |  |  | 6m, 29d 18h : 56mi | 04/07/2025 16:45:55
202310115 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202325 | 20/06/2023 17:01:09 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304470 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante. |  | AAT | 5m, 13d 9h : 56mi | 18/07/2023 09:38:53 | 18/07/2026 09:38:53 |  |  |  | 2a, 6m, 15d 2h : 3mi | 18/07/2023 09:38:53
202310112 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202325 | 20/06/2023 17:02:21 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304468 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante. |  | AAT | 5m, 13d 9h : 49mi | 18/07/2023 09:31:27 | 18/07/2026 09:31:27 |  |  |  | 2a, 6m, 15d 2h : 10mi | 18/07/2023 09:31:27
202310309 | AIM |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:54:11 | Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificada correta configuração com IEE4 e liberação adequada no firewall, contudo serviços não funcionam. Será aberto um case no suporte da Veritas para verificação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/06/2024 16:31:07 | 28/06/2025 16:31:07 | 7m, 5d 7h : 9mi | 28/06/2025 16:31:07 |  | 1a, 7m, 4d 7h : 10mi | 28/06/2024 16:31:07
202310090 | APV | 202310076 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:35 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | Fora de Prazo | 14/07/2023 09:23:11 | 14/07/2025 09:23:11 | 6m, 20d 2h : 17mi | 14/07/2025 09:23:11 |  | 2a, 6m, 19d 2h : 17mi | 14/07/2023 09:23:11
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:36 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a 202403861 para MEL4 realizar o ajuste em bancada e substituição do transdutor instalado na DAUC-F. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00 | 22d 23h : 39mi | 31/03/2026 10:22:24 | 31/03/2025 10:18:00 | 1a, 21d 23h : 40mi | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Aguardando execução dos serviços da SSA202403861 (MEL-4). | Parcial #2 | ADM | 1m, 26d 10h : 41mi | 31/03/2025 10:22:24 | 31/03/2026 10:22:24 |  |  |  | 10m, 3d 1h : 19mi | 31/03/2025 10:22:24
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | Dentro do Prazo | 2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000164/2023 para revisão de desenho após comissionamento. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 58mi | 21/07/2023 16:45:14 | 21/07/2023 16:46:35 |  |  |  | 1mi | 21/07/2023 16:45:14 | 21/07/2023 16:46:35
[20 empty] | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 01/08/2023 15:18:01 | 01/08/2024 15:18:01 | 1a, 6m, 20h : 22mi | 01/08/2024 15:18:01 |  | 2a, 6m, 20h : 22mi | 01/08/2023 15:18:01
202310749 | AIM |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202326 | 30/06/2023 15:13:53 | Acompañar proceso de renovación de licencia del Cisco ISE proveídas en el marco del contrato 4500068854 (Ampliación de la Infraestructura del SIRI) con la empresa TELETEX. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Semana 24: Aplicado licença Trial de 30 dias provisoriamente, com apoio da Teletex. Semana 27: atualizado licença, porém com incompatibilidade de versão, gerando aviso Out of Compliance e 90 dias para regularização. Informado por e-mail(em anexo) pela Teletex próximos passos. Emitida SSA derivada para IEE4 para acompanhar com a contratada possível solução do alerta. |  | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:34:46 | 25/03/2025 16:34:46 | 10m, 8d 19h : 6mi | 25/03/2025 16:34:46 |  | 1a, 10m, 7d 19h : 7mi | 25/03/2024 16:34:46
202310715 | AAT |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202326 | 30/06/2023 15:55:14 | Verificar/Solucionar pontos de oxidação no compartimento de acionamento do disjuntor 46U23, fase A. Localização: Casa de força, cota 128m, eixo AB, U12, GIS-60Hz. | OUO2 | MCI4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1m, 12d 15h : 34mi | 18/03/2025 15:15:10 | 18/03/2028 15:15:10 |  |  |  | 10m, 15d 20h : 26mi | 18/03/2025 15:15:10 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202310738 | APV |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202327 | 04/07/2023 07:58:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, POLIAS DO MODELO COM BUCHA CÔNICA COMPATIVEIS PARA MOTOVENTILADORES VVT-4108. OBS: AS POLIAS EXISTENTES NO LOCAL SÃO MODELO ANTIGO E POSSUEM SEGUINTES DIMENSIONAIS: MOTORA: DIAM.EXTERNO 90 MM E FURO EIXO 19MM, MOVIDA: DIAM.EXTERNO 110 MM E FURO EIXO 25MM, CORREIA A45. CASO NECESSÁRIO CONSULTAR DIMENSIONAIS DE PROJETO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202346 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de verificación de dimensional y características del proyecto. |  | APV | Fora de Prazo | 01/12/2023 10:21:04 | 01/12/2025 10:21:04 | 2m, 2d 1h : 19mi | 01/12/2025 10:21:04 |  | 2a, 2m, 1d 1h : 19mi | 01/12/2023 10:21:04
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto |  | AAT | 8m, 16d 4h : 50mi | 20/10/2023 16:31:05 | 20/10/2026 16:31:05 |  |  |  | 2a, 3m, 12d 7h : 10mi | 20/10/2023 16:31:05
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05 | 3d 15h | 24/10/2027 07:40:04 | 24/10/2024 07:37:05 | 1a, 3d 14h : 59mi | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05
[20 empty] | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819 | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 18d 19h : 58mi | 24/10/2024 07:40:04 | 24/10/2027 07:40:04 |  |  |  | 1a, 3m, 8d 16h | 24/10/2024 07:40:04
202311517 | AIM |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202328 | 12/07/2023 15:46:55 | Realizar inspección sobre estado del cabo utilizado por el sistema de izamiento de personas (Tirak) para el rescate de peces (tubo de succión). | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Durante la inspección del cabo del equipo, utilizando la instrucción de mantenimiento IM.ME.0051 mencionada en la SSP:202335573. Nos percatamos que dicho elemento de izaje de personas, falla ante algunos requerimientos de condiciones para su utilización segura. Según Anexo D de defectos, en este cabo se encuentran alambres sueltos, ondulaciones, reducción de diámetro del cabo en ciertos trechos y corrosión externa. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/07/2023 16:16:47 | 12/07/2024 16:16:47 | 1a, 6m, 20d 19h : 24mi | 12/07/2024 16:16:47 |  | 2a, 6m, 20d 19h : 25mi | 12/07/2023 16:16:47
202311518 | AAT |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202328 | 12/07/2023 15:56:24 | Solicitamos de ser posible la instalación de un Ramal fijo en la caseta 2CRL3 ubicada en el patio de 500KV de la SEMD. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | Dentro do Prazo | 2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación del ramal fijo. | Parcial #1 | AAT | 1a, 26d 23h : 49mi | 19/01/2024 07:56:34 | 22/12/2025 08:07:38 |  |  |  | 1a, 11m, 1d 12h : 10mi | 19/01/2024 07:56:34 | 22/12/2025 08:07:38 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
[20 empty] | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado temporalmente un aparato telefónico con ramal 2829 (REF: SSA 202518237). Aguardando ejecución de la SS-654/2024 | Parcial #2 | AAT | 2a, 10m, 16d 21h : 1mi | 22/12/2025 08:42:19 | 22/12/2028 08:42:19 |  |  |  | 1m, 11d 14h : 58mi | 22/12/2025 08:42:19
202311562 | APV | 202311515 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 14/07/2023 17:16:05 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | Fora de Prazo | 27/07/2023 16:36:01 | 27/07/2025 16:36:01 | 6m, 6d 19h : 5mi | 27/07/2025 16:36:01 |  | 2a, 6m, 5d 19h : 4mi | 27/07/2023 16:36:01
202312191 | AAT |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202329 | 22/07/2023 17:20:39 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L13 500kV; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | AAT | 5m, 20d 9h : 38mi | 25/07/2023 09:20:35 | 25/07/2026 09:20:35 |  |  |  | 2a, 6m, 8d 2h : 21mi | 25/07/2023 09:20:35 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312190 | AAT |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202329 | 22/07/2023 17:20:49 | Verificar y Solucionar motivo por le cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L14 500kV ; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. En anexo log de alarmas. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | AAT | 5m, 20d 9h : 37mi | 25/07/2023 09:18:21 | 25/07/2026 09:18:20 |  |  |  | 2a, 6m, 8d 2h : 22mi | 25/07/2023 09:18:21 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202311848 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 25/07/2023 16:52:54 | Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las valvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05. | OUE4 | MCI1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada inspección y se decidió solicitar parecer técnico para contar con un proyecto |  | AIM | Fora de Prazo | 14/01/2025 08:57:20 | 14/01/2026 08:57:20 | 19d 2h : 44mi | 14/01/2026 08:57:20 |  | 1a, 18d 2h : 43mi | 14/01/2025 08:57:20
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 27/07/2023 08:15:25 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado. |  | AAT | 8m, 4d 22h : 33mi | 09/10/2023 10:15:49 | 09/10/2026 10:15:49 |  |  |  | 2a, 3m, 23d 13h : 25mi | 09/10/2023 10:15:49
202312382 | APV | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material. |  | APV | 1a, 11m, 4d 10h : 28mi | 09/01/2026 10:09:40 | 09/01/2028 10:09:40 |  |  |  | 24d 1h : 32mi | 09/01/2026 10:09:40
202312474 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 08:16:20 | Desenvolver controlador de velocidade para o exaustor MCQ163 M2 (folha de dados em anexo) para ser utilizado na cabine dos elevadores. | IME3 | ILA2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Solicitada a compra de dois controladores de potência (SRLP-2 e V12-40). |  | APV | Fora de Prazo | 26/09/2023 10:14:06 | 26/09/2025 10:14:06 | 4m, 7d 1h : 27mi | 26/09/2025 10:14:06 |  | 2a, 4m, 6d 1h : 27mi | 26/09/2023 10:14:06
202312800 | AAT |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202331 | 02/08/2023 15:44:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 6m, 23d 23h : 49mi | 28/08/2023 11:31:36 | 28/08/2026 11:31:36 |  |  |  | 2a, 5m, 4d 12h : 10mi | 28/08/2023 11:31:36
202312983 | APV |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202331 | 04/08/2023 16:37:48 | Realizar verificação e reparo do medidor de energia ION 7700 NS PM-0001B109-06 que apresenta leitura intermitente na entrada de corrente Fase A. Cientes (Maicon E Jose Meza). | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado falla en memorias internas de parámetros multiplicadores de corriente de entrada. Aguardando compra de memorias nuevas. |  | APV | Fora de Prazo | 18/08/2023 09:36:58 | 18/08/2025 09:36:58 | 5m, 15d 14h : 4mi | 18/08/2025 09:36:58 |  | 2a, 5m, 14d 14h : 4mi | 18/08/2023 09:36:58
202313329 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202332 | 10/08/2023 16:24:56 | Solicito identificar o motivo e providenciar uma solução para a quebra recorrente de válvula boia das piscinas das centrais evaporativas. SSAs de referência: U10 – SSA_202308759; U11 – SSA_202308041; U12 – SSA_202309986; U15 – SSA_202307514; U17 – SSA – 202307336; | OUO0 | IME2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme relatado por el área responsable del mantenimiento del equipamiento, el quiebre de la válvula ocurre durante las actividades de limpieza ejecutadas por empresa contratista. |  | ASO | Fora de Prazo | 29/04/2024 15:12:09 | 29/04/2025 15:12:09 | 9m, 4d 8h : 29mi | 29/04/2025 15:12:09 |  | 1a, 9m, 3d 8h : 28mi | 29/04/2024 15:12:09
202313434 | APV |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202333 | 14/08/2023 14:48:55 | Verificar falta de sellado en la válvula 17M 12-13. Anormalidad observada durante proceso de aislación del colector principal de la U13. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSOD E AQUISIÇÃO CONFORME SSA:202208090. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS NOVAS. |  | APV | 9m, 2d 8h : 7mi | 06/11/2024 07:49:24 | 06/11/2026 07:49:24 |  |  |  | 1a, 2m, 26d 3h : 52mi | 06/11/2024 07:49:24
202313867 | AMP |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202334 | 21/08/2023 16:32:54 | Acompanhar inspeção na monovia sobre os tanques acumuladores do RV da U09A (SSA 202213266) e instalar reforço do suporte caso seja encontrado chumbador faltante ou com profundidade insuficiente. A peça de reforço foi dimensionada pela SMIM.DT e está em posse da SMMU.DT. Ver procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202341 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la perforación del techo sin poder instalar el perno por encontrar armadura en el punto de la perforación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL |  | AMP | 8m, 1d 2h : 17mi | 05/10/2023 13:58:44 | 05/10/2026 13:58:44 |  |  |  | 2a, 3m, 27d 9h : 42mi | 05/10/2023 13:58:44
202313952 | AAT |  | K092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.227-6 | 202334 | 22/08/2023 09:50:44 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA EMITIDO SS491/2023. PARA SOCM. |  | AAT | 7m, 14d 11h : 58mi | 18/09/2023 11:40:45 | 18/09/2026 11:40:45 |  |  |  | 2a, 4m, 14d 1mi | 18/09/2023 11:40:45
202313951 | AAT |  | J092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.206-3 | 202334 | 22/08/2023 09:51:10 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDO SS491/2023 PARA SOCM. |  | AAT | 7m, 14d 12h : 4mi | 18/09/2023 11:46:38 | 18/09/2026 11:46:38 |  |  |  | 2a, 4m, 13d 23h : 55mi | 18/09/2023 11:46:38
202313969 | ADM | 202313222 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:01:03 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202402 | Dentro do Prazo | 3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52 | 14d 17h : 12mi | 12/11/2026 14:35:19 | 23/01/2025 07:45:52 | 1a, 14d 17h : 12mi | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 2m, 10d 17h : 15mi | 23/01/2025 07:47:09 | 12/11/2025 14:32:58 |  |  |  | 9m, 18d 18h : 45mi | 23/01/2025 07:47:09 | 12/11/2025 14:32:58
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram emitidas as seguintes SSAs para criação de pontos na base de dados referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. 202510650 (SCADA) - STE 202510648 (SCC) - SEE 202508992 (GW) - STE 202506788 (PDS) - STE Ref. DPS-107 Aguardando a criação de pontos no SCC (202510648) | Parcial #3 | ADM | 9m, 8d 14h : 53mi | 12/11/2025 14:35:19 | 12/11/2026 14:35:19 |  |  |  | 2m, 20d 21h : 6mi | 12/11/2025 14:35:19
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | Fora de Prazo | 2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Válvula de gas. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 28d 14h : 28mi | 12/12/2023 08:52:41 | 13/12/2023 06:24:03 |  |  |  | 21h : 32mi | 12/12/2023 08:52:41 | 13/12/2023 06:24:03
[20 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 13/12/2023 06:29:56 | 13/12/2025 06:29:56 | 1m, 20d 17h : 12mi | 13/12/2025 06:29:56 |  | 2a, 1m, 19d 17h : 11mi | 13/12/2023 06:29:56
202314150 | AAT | 202313915 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 24/08/2023 11:05:51 | Solicitamos parecer técnico e intervenções junto a LCI Ventiladores, devido a "ruído elevado" relatado em SSA matriz. Constatado ruído devido a substituição das novas proteções dos ventiladores do Sistema G na Elevação 122, instaladas conforme NR-12. OBS: SSA 202313918 também relacionada. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | LCI em conhecimento. Proteção deverá ser substituida conforme requerimentos da especificação técnica. |  | AAT | 7m, 9d 16h : 36mi | 13/09/2023 16:18:16 | 13/09/2026 16:18:16 |  |  |  | 2a, 4m, 18d 19h : 23mi | 13/09/2023 16:18:16
202314427 | APV |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202335 | 29/08/2023 11:11:30 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | Fora de Prazo | 11/10/2023 07:56:12 | 11/10/2025 07:56:12 | 3m, 22d 15h : 45mi | 11/10/2025 07:56:12 |  | 2a, 3m, 21d 15h : 45mi | 11/10/2023 07:56:12
202314444 | APV |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202335 | 30/08/2023 07:34:18 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | Fora de Prazo | 06/10/2023 14:52:46 | 06/10/2025 14:52:46 | 3m, 27d 8h : 48mi | 06/10/2025 14:52:46 |  | 2a, 3m, 26d 8h : 49mi | 06/10/2023 14:52:46
202314435 | APV |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:29 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | Fora de Prazo | 09/10/2023 14:37:38 | 09/10/2025 14:37:38 | 3m, 24d 9h : 4mi | 09/10/2025 14:37:38 |  | 2a, 3m, 23d 9h : 4mi | 09/10/2023 14:37:38
202314441 | APV |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202335 | 30/08/2023 07:34:38 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | Fora de Prazo | 11/10/2023 07:55:44 | 11/10/2025 07:55:44 | 3m, 22d 15h : 46mi | 11/10/2025 07:55:44 |  | 2a, 3m, 21d 15h : 46mi | 11/10/2023 07:55:44
202314432 | APV |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:47 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 29d 11h : 53mi | 06/10/2023 14:42:44 | 06/10/2023 14:48:44 |  |  |  | 6mi | 06/10/2023 14:42:44 | 06/10/2023 14:48:44
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizadas informações dos anexos. Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 09/10/2023 14:30:54 | 09/10/2025 14:30:54 | 3m, 24d 9h : 11mi | 09/10/2025 14:30:54 |  | 2a, 3m, 23d 9h : 11mi | 09/10/2023 14:30:54
202314431 | APV |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202335 | 30/08/2023 07:34:54 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes, integração com UTR's e contato auxiliar do disjuntor 52B. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | Fora de Prazo | 06/10/2023 14:46:59 | 06/10/2025 14:46:59 | 3m, 27d 8h : 55mi | 06/10/2025 14:46:59 |  | 2a, 3m, 26d 8h : 54mi | 06/10/2023 14:46:59
202314188 | AAT | 202314182 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:32:42 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca |  | AAT | 8m, 30d 4h : 10mi | 03/11/2023 15:51:21 | 03/11/2026 15:51:21 |  |  |  | 2a, 2m, 28d 19h : 50mi | 03/11/2023 15:51:21
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:53:57 | 13/03/2025 16:53:57 | 10m, 20d 18h : 47mi | 13/03/2025 16:53:57 |  | 1a, 10m, 19d 18h : 47mi | 13/03/2024 16:53:57
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:47:03 | 13/03/2025 16:47:03 | 10m, 20d 18h : 54mi | 13/03/2025 16:47:03 |  | 1a, 10m, 19d 18h : 54mi | 13/03/2024 16:47:03
202313451 | AIM |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202337 | 11/09/2023 17:31:21 | Emitir parecer técnico sobre agua fluyendo por la tubería de entrada al pozo de vaciado U05. Incluir procedimiento de reparación y materiales a utilizar. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Analizado el pedido de la SSA y derivado al área responsable de la SMIM.DT para el análisis, parecer técnico y derivación al sector ejecutor correspondiente. |  | AIM | Fora de Prazo | 14/11/2024 16:53:52 | 14/11/2025 16:53:52 | 2m, 18d 18h : 47mi | 14/11/2025 16:53:52 |  | 1a, 2m, 17d 18h : 47mi | 14/11/2024 16:53:52
202315275 | ASL |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 12:05:18 | Medir a vazão de ar na saída das galerias de ventilação atrás dos transformadores TEPs das unidades U16 a U18A com 3 ventiladores do sistema E em operação. Comparar a vazão atual, após o reparo dos forros das galerias de insuflamento de ar das centrais evaporativas do canal de desvio, com a vazão medida em 2022 (SSAs 202204671/202214485). | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202345 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Comparación caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/09/2023 17:18:06 | 13/09/2024 17:18:06 | 1a, 4m, 18d 18h : 22mi | 13/09/2024 17:18:06 |  | 2a, 4m, 18d 18h : 22mi | 13/09/2023 17:18:06
202315458 | AIM |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202337 | 15/09/2023 16:26:39 | Verificar funcionamiento del compresor del CCAP-03: - El compresor tiene una demora excesiva para entrar en carga (10 minutos). [Video_1] - Durante el funcionamiento, el dreno se encuentra purgando agua constantemente de la tuberia sin valvula. (segunda en posicion). [Video_2] - Durante el funcionamiento, se encuentra una perdida de agua por uno de los bulones. [Video_3] - Verificado que luego de parar el compresor, la presion no baja a cero inmediatamente. [Video_4] | OUO1 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Verificado o funcionamento do compressor CCAP-03: Atendimento: - Os drenos foram revisados com substituição de válvulas e mangueiras. - Realizado reaperto dos parafusos da tampa do trocador de calor intermediário, sanando o vazamento encontrado Em análise de problemas e programação de nova manutenção: - O compressor continua a ter uma demora excesiva para entrar em carga (3 minutos a frio e 10 min a quente) - Logo após a parada do compresor, a pressão de saída ainda demora a baixar até 0 |  | AIM | Fora de Prazo | 03/10/2023 15:43:26 | 03/10/2024 15:43:26 | 1a, 3m, 29d 7h : 58mi | 03/10/2024 15:43:26 |  | 2a, 3m, 29d 7h : 58mi | 03/10/2023 15:43:26 |  |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 6m, 17d 3h : 34mi | 22/08/2025 15:15:46 | 22/08/2028 15:15:46 |  |  |  | 5m, 11d 8h : 26mi | 22/08/2025 15:15:46
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 6m, 17d 3h : 37mi | 22/08/2025 15:18:18 | 22/08/2028 15:18:18 |  |  |  | 5m, 11d 8h : 22mi | 22/08/2025 15:18:18
202315652 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 20/09/2023 16:21:55 | Acompanhar atualização do vSphere 7.0.3.00700 e vCenter versão 7.0.3.01000, build 20395099, para a última versão 8.0 ou acima, dentro dos suportes da empresa Teletex. (extensível pra todos os servidores do SIRI stc50-srv01, srv02, srv03, srv04 e stc60-srv01, srv02, srv03 e srv04) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | Fora de Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi possível realizar a atualização devido a incompatibilidade com o sistema de Backup Netbackup da empresa Veritas. Necessária atualização previamente do Netbackup, o qual está aguardando definição por parte de ENES / IEE4. Pendente execução da SSA 202315656 (AAT , aguardando coordenação por Compwire/Veritas e IEE4) |  | AAT | 1a, 3m, 2d 17h : 16mi | 08/05/2024 16:58:32 | 08/05/2027 16:58:32 |  |  |  | 1a, 8m, 24d 18h : 43mi | 08/05/2024 16:58:32
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 6m, 17d 3h : 38mi | 22/08/2025 15:20:20 | 22/08/2028 15:20:20 |  |  |  | 5m, 11d 8h : 21mi | 22/08/2025 15:20:20
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 23d 4h : 43mi | 27/02/2025 16:24:11 | 27/02/2028 16:24:11 |  |  |  | 11m, 4d 7h : 16mi | 27/02/2025 16:24:11
202315688 | AAT |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202338 | 21/09/2023 10:18:55 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-15, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4h : 31mi | 04/02/2025 16:13:50 | 04/02/2028 16:13:50 |  |  |  | 11m, 27d 7h : 28mi | 04/02/2025 16:13:50
202315661 | AAT |  | P017A016 | VENTILADOR VVT-F-05-17 EL.100 EXAUSTAO EST. BOMBEAMENTO | 0458.135-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:10 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-17, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202443 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 3h : 40mi | 04/02/2025 15:21:47 | 04/02/2028 15:21:47 |  |  |  | 11m, 27d 8h : 19mi | 04/02/2025 15:21:47
202315657 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:20 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-02, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2h : 48mi | 04/02/2025 14:29:52 | 04/02/2028 14:29:52 |  |  |  | 11m, 27d 9h : 12mi | 04/02/2025 14:29:52
202315655 | AAT |  | P017A015 | VENTILADOR VVT-F-18-16 EL.44 EXASUTAO DOS SANITARIOS | 0458.134-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:33 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-16, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2h : 43mi | 04/02/2025 14:25:45 | 04/02/2028 14:25:45 |  |  |  | 11m, 27d 9h : 15mi | 04/02/2025 14:25:45
202315654 | AAT |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:45 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-23, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4h : 58mi | 04/02/2025 16:39:41 | 04/02/2028 16:39:41 |  |  |  | 11m, 27d 7h : 1mi | 04/02/2025 16:39:41
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA. |  | AAT | 2a, 6m, 3d 3h : 7mi | 08/08/2025 14:49:27 | 08/08/2028 14:49:27 |  |  |  | 5m, 25d 8h : 52mi | 08/08/2025 14:49:27
202315759 | AIM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 21/09/2023 17:04:03 | Coordenar/acompanhar resolução pela Teletex/Cisco alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | Fora de Prazo | 2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aguardando disponibilidade da contratada Teletex para resolução/verificação dos alertas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 9d 16h : 9mi | 06/12/2023 08:55:37 | 25/03/2024 16:45:04 |  |  |  | 3m, 18d 19h : 50mi | 06/12/2023 08:55:37 | 25/03/2024 16:45:04
[20 empty] | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:46:55 | 25/03/2025 16:46:55 | 10m, 8d 18h : 54mi | 25/03/2025 16:46:55 |  | 1a, 10m, 7d 18h : 55mi | 25/03/2024 16:46:55
202315756 | AIM |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202338 | 21/09/2023 17:04:16 | Acompanhar/coordenar com a empresa Teletex solução de aviso de Licença Out of compliance do FMC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202347 | Fora de Prazo | 2 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aguardando disponibilidade da contratada Teletex para resolução/verificação dos alertas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 9d 16h : 31mi | 06/12/2023 09:08:08 | 25/03/2024 16:36:10 |  |  |  | 3m, 18d 19h : 27mi | 06/12/2023 09:08:08 | 25/03/2024 16:36:10
[20 empty] | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar solução junto a empresa contratada Teletex. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:40:40 | 25/03/2025 16:40:40 | 10m, 8d 19h : 1mi | 25/03/2025 16:40:40 |  | 1a, 10m, 7d 19h : 1mi | 25/03/2024 16:40:40
202315821 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 24/09/2023 21:36:05 | Solicitamos apoio para projeto/modificações em sacador de rolamentos utilizado nos ventiladores do Sistema E, modificando garras de apoio para suporte em mancais dos ventiladores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | Fora de Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Este tipo de abordagem já foi utilizado em outras ocasiões, obtendo resultados pouco satisfatórios (vide projeto anterior em anexo). Sendo assim, serão adquiridos rolamentos de série "Y" com as mesmas medidas dos atuais, porém com buchas cônicas para facilitar a montagem e desmontagem (SKF YSP 213-211 SB-2F). Solicitada proposta comercial à Abrascort para aquisição de 20 un. |  | AAT | 1a, 4m, 14d 2h : 58mi | 19/06/2024 14:39:25 | 19/06/2027 14:39:25 |  |  |  | 1a, 7m, 13d 9h : 1mi | 19/06/2024 14:39:25
202315965 | AAT | 202315961 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 27/09/2023 07:09:32 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso |  | AAT | 9m, 27d 14h : 23mi | 01/12/2023 14:04:50 | 01/12/2026 14:04:50 |  |  |  | 2a, 2m, 21h : 37mi | 01/12/2023 14:04:50
202316098 | APV |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202339 | 29/09/2023 14:25:08 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución a válvula tipo esféricas en los drenos del siguiente circuito hidráulico: - Dreno de válvula 11RG (elev. 92). - Dreno de válvula 07GT (elev. 92). - Dreno salida del circuito 11RG (elev. 98). Por falta de válvula, quedaron pendientes las demás válvulas de dreno de la salida de los intercambiadores de calor de la elev 98 (detrás de agua pura) y dreno 05RV (elev. 98). |  | APV | 6m, 9d 2h : 26mi | 13/08/2024 14:07:32 | 13/08/2026 14:07:32 |  |  |  | 1a, 5m, 19d 9h : 34mi | 13/08/2024 14:07:32
202316090 | APV |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202339 | 29/09/2023 14:26:34 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | inspeccionados y realizado sustitucion de las valvulas. FALTANDO APENAS A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DO BY-PASS DA 04 VP POIS NAO HAVIAM VÁLVULAS DISPONÍVEIS. OBS. ESTA ATIVIDADE NÃO CONFIGURA ANORMALIDADE, MAS MELHORIA. |  | APV | Fora de Prazo | 01/11/2023 10:24:25 | 01/11/2025 10:24:25 | 3m, 1d 13h : 16mi | 01/11/2025 10:24:25 |  | 2a, 3m, 13h : 16mi | 01/11/2023 10:24:25
202316088 | APV |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202339 | 29/09/2023 14:26:49 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado implementação de válvulas esferas nos drenos da linha de pressão 11RG, 07GT, coletor 18" e filtro Cuno-Flo, demais drenos serão executados posteriormente conforme disponibilidade de material. Executado testes e verificado correto funcionamento. |  | APV | 7m, 26d 16h : 9mi | 30/09/2024 15:50:38 | 30/09/2026 15:50:38 |  |  |  | 1a, 4m, 1d 19h : 51mi | 30/09/2024 15:50:38
202316255 | AAD |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000338/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 8m, 5d 22h : 33mi | 10/10/2025 10:14:15 | 10/10/2026 10:14:15 |  |  |  | 3m, 23d 13h : 27mi | 10/10/2025 10:14:15
202316113 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202340 | 02/10/2023 15:22:32 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 2 Cota 127. | MAM2 | MCI4 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1d 2h : 48mi | 05/02/2025 14:30:27 | 05/02/2028 14:30:27 |  |  |  | 11m, 26d 9h : 10mi | 05/02/2025 14:30:27
202315659 | AAT |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202340 | 04/10/2023 10:08:54 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-01, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1d 2h : 40mi | 05/02/2025 14:22:25 | 05/02/2028 14:22:25 |  |  |  | 11m, 26d 9h : 19mi | 05/02/2025 14:22:25
202315658 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202340 | 04/10/2023 10:09:07 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-03, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1d 2h : 37mi | 05/02/2025 14:18:23 | 05/02/2028 14:18:23 |  |  |  | 11m, 26d 9h : 22mi | 05/02/2025 14:18:23
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados. |  | AIM | Fora de Prazo | 13/11/2023 07:47:38 | 13/11/2024 07:47:38 | 1a, 2m, 19d 3h : 54mi | 13/11/2024 07:47:38 |  | 2a, 2m, 19d 3h : 54mi | 13/11/2023 07:47:38
202317091 | APV |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202343 | 23/10/2023 09:24:37 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202411 | Fora de Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091. |  | APV | 4m, 27d 2h : 58mi | 01/07/2024 14:40:52 | 01/07/2026 14:40:52 |  |  |  | 1a, 7m, 1d 9h : 1mi | 01/07/2024 14:40:52
202317092 | APV |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202343 | 23/10/2023 09:24:39 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202409 | Fora de Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091. |  | APV | 4m, 27d 3h : 2mi | 01/07/2024 14:44:20 | 01/07/2026 14:44:20 |  |  |  | 1a, 7m, 1d 8h : 57mi | 01/07/2024 14:44:20
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 5m, 23d 13h : 58mi | 29/07/2025 13:39:43 | 29/07/2028 13:39:42 |  |  |  | 6m, 4d 22h : 1mi | 29/07/2025 13:39:43
202317423 | AIM |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:10:25 | Verificar falha no funcionamento da sinalização de saída de veículos do prédio dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | Fora de Prazo | 1 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado sinalizador com lâmpadas incandescentes de 60W queimadas e envólucro trincado. |  | AIM | Fora de Prazo | 06/11/2023 16:32:09 | 06/11/2024 16:32:09 | 1a, 2m, 25d 19h : 9mi | 06/11/2024 16:32:09 |  | 2a, 2m, 25d 19h : 9mi | 06/11/2023 16:32:09
202318592 | APV | 202318320 | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202346 | 13/11/2023 17:28:21 | "VERIFICAR NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERÇÃO EM LMR, SISTEMA DE ALETAS ANTI-FUXO DOS MOTOVENTILADORES 1628/1629 DO SISTEMA "D" VENTILAÇÃO. D OBS: FOTOS EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de identificación del problema y búsqueda de proveedor. |  | APV | Fora de Prazo | 26/01/2024 09:47:56 | 26/01/2026 09:47:56 | 7d 1h : 54mi | 26/01/2026 09:47:56 |  | 2a, 6d 1h : 53mi | 26/01/2024 09:47:56
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 16/11/2023 07:21:27 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 10m, 10d 20h : 18mi | 15/12/2023 08:00:38 | 15/12/2026 08:00:38 |  |  |  | 2a, 1m, 17d 15h : 40mi | 15/12/2023 08:00:38
202318981 | AIM |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202347 | 21/11/2023 05:30:43 | Sensor de nível inoperante, não havendo alarme "Nível Água Cond. Anormal" e nem parada da bomba, que permaneceu succionando ar, uma vez que o nível da água da pileta encontra-se abaixo do normal. | OUO6 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado inspeção no local, acompanhamento da normalização do nivel da piscina. Emitido SSA202319392(ime2). Equipamento em operação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/11/2023 16:46:05 | 28/11/2024 16:46:05 | 1a, 2m, 3d 18h : 55mi | 28/11/2024 16:46:05 |  | 2a, 2m, 3d 18h : 55mi | 28/11/2023 16:46:05 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202319112 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 23/11/2023 07:22:52 | Solicito emissão de parecer técnico sobre: (1) a instalação de chaminé de dissipação de arco elétrico no cubículo CD-01 e (2) dispositivo de proteção através de detecção de arco elétrico, similares ao adotado na Atualização Tecnológica dos cubículos de MT. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | Fora de Prazo | 1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202518814 para IME2 solicitando a instalação de chapas de proteção e exaustores. |  | AIM | 9m, 22d 11h : 17mi | 26/11/2025 10:59:21 | 26/11/2026 10:59:21 |  |  |  | 2m, 7d 41mi | 26/11/2025 10:59:21
202319598 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202348 | 02/12/2023 23:18:55 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 92, unidade 18A, em frente a válvula 23DT. | OUO6 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 10m, 6d 22h : 55mi | 11/12/2023 10:36:18 | 11/12/2026 10:36:18 |  |  |  | 2a, 1m, 21d 13h : 4mi | 11/12/2023 10:36:18 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202319664 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202349 | 07/12/2023 10:27:28 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 1 Cota 127. | MAM1 | MCI4 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 22d 3h : 24mi | 26/02/2025 15:06:32 | 26/02/2028 15:06:32 |  |  |  | 11m, 5d 8h : 34mi | 26/02/2025 15:06:32
202319981 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:28 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98090-P y 6256-DF-98095-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-01 proveniente del CB-05 ejecutado dentro de la SSA 202319729. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseño para emisión de SRA. |  | AAT | 2a, 23d 4h : 33mi | 27/02/2025 16:14:41 | 27/02/2028 16:14:41 |  |  |  | 11m, 4d 7h : 27mi | 27/02/2025 16:14:41
202320049 | AAT |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202350 | 14/12/2023 07:21:30 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98096-P y 6256-DF-98099-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-2 proveniente del CB-06 ejecutado dentro de la SSA 202319730. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256-DF-98096-P se encuentra bloqueado en el SATedms. |  | AAT | 2a, 1m, 4d 10h : 57mi | 10/03/2025 10:39:10 | 10/03/2028 10:39:10 |  |  |  | 10m, 24d 1h : 1mi | 10/03/2025 10:39:10
202319718 | AAT |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202350 | 15/12/2023 08:37:47 | Pintura deteriorada en base de escalera Cota 145. Hall de los visitantes Realizar pintura de la base de escalera. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1m, 12d 15h : 38mi | 18/03/2025 15:20:52 | 18/03/2028 15:20:52 |  |  |  | 10m, 15d 20h : 20mi | 18/03/2025 15:20:52
202319705 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:25 | Soporte de cañería con presencia de oxidación. En sala de Aire Acondicionado. Cota 131. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1m, 12d 15h : 46mi | 18/03/2025 15:28:57 | 18/03/2028 15:28:57 |  |  |  | 10m, 15d 20h : 12mi | 18/03/2025 15:28:57
202319704 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:53 | Soporte de tubería con presencia de oxidación. Cota 131. Sala de Equipos Auxiliares. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1m, 12d 16h : 1mi | 18/03/2025 15:42:51 | 18/03/2028 15:42:51 |  |  |  | 10m, 15d 19h : 59mi | 18/03/2025 15:42:51
202320365 | APV |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202351 | 20/12/2023 13:43:59 | Medidor portátil de relação de transformação marca MEGGER MOD. TTR20-1 NS:2016160518; BP712830/IB3954 está indicando medição discrepante (ver anexo). Obs.: realizado medições no transformador (440-0/220-0) com outro medidor (IB3953) e verificado indicação da medição sem anormalidade. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Placa principal danificada, sem condições de reparo no local. |  | APV | Fora de Prazo | 31/01/2024 15:13:06 | 31/01/2026 15:13:06 | 1d 20h : 28mi | 31/01/2026 15:13:06 |  | 2a, 20h : 27mi | 31/01/2024 15:13:06
202320449 | APV |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202351 | 22/12/2023 10:08:35 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque de anéis de bronze para utilizar na montagem entre garfo/biela do distribuidor em diferentes espessuras: 4,40mm; 4,50mm; 4,60mm; 4,70mm; 4,80mm; 4,90mm e 5,00mm. Diâmetro externo: Øext 450,0mm e diâmetro interno: Øint 354,0mm. Necessidade de substituir calços existentes em algumas UGs utilizados para compensar folga entre garfo e biela. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | Fora de Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada reunião com a equipe de MMU2 para explicar a situação e a estratégia que será adotada pela SMIM (aquisição de discos de ajuste não usinados, com 5 mm de espessura em deva glide). Em seguida, solicitada proposta comercial à BEMASO Deva. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 6d 17h : 58mi | 13/09/2024 15:54:06 | 04/10/2024 09:55:03 |  |  |  | 20d 18h : 1mi | 13/09/2024 15:54:06 | 04/10/2024 09:55:03
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2323 solicitando a aquisição de 10 un de discos de ajuste. | Parcial #2 | APV | 7m, 30d 10h : 15mi | 04/10/2024 09:56:34 | 04/10/2026 09:56:34 |  |  |  | 1a, 3m, 28d 13h : 44mi | 04/10/2024 09:56:34
202320744 | APV | 202320418 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 28/12/2023 16:28:23 | Solicitamos reparo del IED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de matriz de puntos de columnas roto en varios puntos de contacto, sin posibilidad de reparo. Display no puede ser reemplazado por otro generico del mismo tamaño debido a que no posee punto de soldadura estándar, los controladores de display y botones se encuentran en la misma placa. Se procederá a gestionar adquisición del módulo de la marca Siemens. |  | APV | Fora de Prazo | 09/01/2024 15:18:21 | 09/01/2026 15:18:21 | 23d 20h : 22mi | 09/01/2026 15:18:21 |  | 2a, 22d 20h : 23mi | 09/01/2024 15:18:21
202320746 | APV |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202401 | 02/01/2024 09:30:40 | Reparar IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN 81799625. A IHM foi substituída durante atendimento a SSA 202320216. Observa-se como defeito o fato da IHM não aceitar comandos por meio de seu display touch screen. Adicionalmente, por mais de uma ocasião a tela apresentou o erro: "FATAL 3A", como demonstra a imagem em ANEXOS. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202409 | Dentro do Prazo | 2 | MAYCON LAZAROTTO | Tela touch screen com defeito; solicitada a compra da mesma. | Parcial #1 | APV | 1a, 7m, 17d 7h : 7mi | 08/01/2024 10:46:18 | 21/05/2024 15:38:23 |  |  |  | 4m, 12d 4h : 52mi | 08/01/2024 10:46:18 | 21/05/2024 15:38:23
[20 empty] | MAYCON LAZAROTTO | Realizado novo orçamento da tela touch screen, agora com valores condizentes com o mercado. Solicitado a compra do mesmo. | Parcial #2 | APV | 4m, 13d 22h : 13mi | 18/06/2024 09:54:03 | 18/06/2026 09:54:03 |  |  |  | 1a, 7m, 14d 13h : 46mi | 18/06/2024 09:54:03
202320607 | AAT |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202401 | 03/01/2024 13:48:50 | Tapa metálica con oxidación, Garita del Fondo, patio de 66kv. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202440 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5h : 16mi | 04/02/2025 16:57:36 | 04/02/2028 16:57:36 |  |  |  | 11m, 27d 6h : 43mi | 04/02/2025 16:57:36
202320578 | AAT |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202401 | 03/01/2024 13:50:34 | Tapas metálicas dentro de la casa de relé 4 CRL-1 solo con pintura de base. Igualar al padrón de las demás tapas metálicas. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202438 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | realizado inspeção no local na data de entrada da AT 202409705 e constatado interferência com o serviço de ampliação que estava sendo realizado pela SOCC.DT pelo contrato 4500069888/4500069894. Será aguardado finalização da obra. |  | AAT | 1a, 9m, 27d 16h : 53mi | 02/12/2024 16:35:37 | 02/12/2027 16:35:37 |  |  |  | 1a, 1m, 30d 7h : 6mi | 02/12/2024 16:35:37
202400142 | APV |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202402 | 09/01/2024 09:31:33 | DURANTE INSPEÇÃO PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS A PRESENÇA DE VAZAMENTO/PERDA DE ÁGUA PELO CORPO VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 24 POL, À MONTANTE (ENTRADA) DO FILTRO CUNO-FLO LOCALIZADO NA ELEV. 92m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO PELA CARCAÇA. VERIFICADO QUE SE TRATA DE UMA VÁLVULA RELATIVAMENTO NOVA COM MENOS DE 2 ANOS DE OPERAÇÃO. VÁLVULA MARCA VIEC. APARENTE É DEFEITO DE FUNDIÇÃO. VALVULA COD:254312 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. | Parcial #1 | APV | 1a, 1m, 4d 10h : 46mi | 11/01/2024 14:24:02 | 06/12/2024 15:37:36 |  |  |  | 10m, 25d 1h : 12mi | 11/01/2024 14:24:02 | 06/12/2024 15:37:36
[20 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S 20240832 foram identificadas áreas de corrosão com umidade superficial, e marcas de vazamentos anteriores. Defeito pode ter origem no processo de fundição, anormalidade já vista em outros modelos de marca VIEC. Realizada aplicação de solda fria (Durmetal rápido) e equipamento normalizado sem vazamentos. Aguardando reposição de estoque para futura substituição. | Parcial #2 | APV | 10m, 2d 4h : 23mi | 06/12/2024 16:04:04 | 06/12/2026 16:04:04 |  |  |  | 1a, 1m, 26d 7h : 36mi | 06/12/2024 16:04:04
202401264 | AAT |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202404 | 24/01/2024 07:35:17 | Avaliar necessidade de instalação de equipamento reserva para eventuais falhas no Self Contained RP-511. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202413 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Debido a la importancia de los equipamientos en operación en esta sala es necesario implementar un sistema de redundancia para el caso de eventual falla del Self Contained RP-511. |  | AAT | 1a, 1m, 20d 10h : 39mi | 26/03/2024 10:20:01 | 26/03/2027 10:20:01 |  |  |  | 1a, 10m, 7d 1h : 21mi | 26/03/2024 10:20:01
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas. |  | APV | 2m, 26d 4h : 5mi | 30/04/2024 15:46:40 | 30/04/2026 15:46:40 |  |  |  | 1a, 9m, 2d 7h : 55mi | 30/04/2024 15:46:40
202401674 | AAD |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202405 | 31/01/2024 07:27:13 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 3R-T06 EM DECORRÊNCIA DO RETROFIT DO 4R2, REFERENTE A SSA 202301868 (3R-T06). DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | Dentro do Prazo | 2 | THIAGO RHODE | Revisão e consolidação dos desenhos funcional e de interligação do painel 3R-T06. Em razão de haver SRAs antigas abertas para o desenho funcional, foi acertado e enviado por e-mail para Gustavo Mereles - ENEE.DT em 12/02/2024. Para o desenho de interligação, que não havia SRA pendente, foi aberta a SRA-048/24, para execução da modificação. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 12/02/2024 12:57:55 | 21/03/2025 15:52:56 | 1m, 6d 14h : 55mi | 21/03/2026 15:57:43 | 21/03/2025 15:52:56 | 1a, 1m, 6d 14h : 54mi | 12/02/2024 12:57:55 | 21/03/2025 15:52:56
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2024 que a SRA-048/2024 foi concluída, mas apresenta erros na sua execução. Está em andamento um processo de regularização entre a ENEE.DT e a contratada ISC destes desenhos. Quando for concluído este processo, será novamente verificada se a modificação foi efetivada. | Parcial #2 | AAD | 1m, 16d 16h : 16mi | 21/03/2025 15:57:43 | 21/03/2026 15:57:43 |  |  |  | 10m, 12d 19h : 43mi | 21/03/2025 15:57:43
202401838 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:25:43 | Providenciar solução para erro de compilação da base de dados ao incluir registro na tabela SOFLLW. Se possível, ampliar limite de registro da tabela SOFLLW para 2000, pois, atualmente, é de 300 conforme documentação e já está gerando erro de compilação com menos registros na SOFLLW que o limite de 300. Em anexo, eventos que comprovam o erro de compilação, conforme SSA 202313999. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Email enviado, aguardando resposta da Hitachi Energy. |  | AAT | 1a, 6d 2h : 58mi | 09/02/2024 14:40:18 | 09/02/2027 14:40:18 |  |  |  | 1a, 11m, 22d 9h : 1mi | 09/02/2024 14:40:18
202402130 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202406 | 05/02/2024 15:05:50 | Realizar el acompañamiento y puesta en servicio de la instalación del proyecto de suministro de agua bruta en la presa principal ejecutado por la SOCM.DT (ver acta de reunión AR/SP.DT/018/2023 en anexo). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202552 | Fora de Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Aguardando recepción de protocolo de entrega de las tuberías. |  | AAT | 2a, 11m, 2d 8h : 3mi | 07/01/2026 07:45:24 | 07/01/2029 07:45:24 |  |  |  | 26d 3h : 56mi | 07/01/2026 07:45:24
202402347 | APV | 202311682 | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202406 | 09/02/2024 08:06:42 | Solicitamos aquisição/codificação e inserir em LMR, de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5 encontrado queimado, conforme relatado em SSA matriz e em derivada para MMU3 (202311682 e 202312756). OBS: foto de placa em anexo. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202432 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de adquisición |  | APV | 1a, 8m, 18d 19h : 16mi | 24/10/2025 06:58:06 | 24/10/2027 06:58:05 |  |  |  | 3m, 9d 16h : 43mi | 24/10/2025 06:58:06
202402055 | APV | 202401970 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202407 | 15/02/2024 09:21:46 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | 24d 2h : 1mi | 26/02/2024 13:43:13 | 26/02/2026 13:43:13 |  |  |  | 1a, 11m, 5d 9h : 58mi | 26/02/2024 13:43:13
202402053 | APV | 202401968 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:21:55 | Solicitmaos reparo del sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | 24d 1h : 59mi | 26/02/2024 13:41:00 | 26/02/2026 13:41:00 |  |  |  | 1a, 11m, 5d 10h | 26/02/2024 13:41:00
202402592 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202407 | 16/02/2024 15:59:12 | Solicitamos especificação/aquisição/codificação de motor de evaporadora de SELF CONTAINED AA3 / Casseta 2CCB-1. Após codificação, acrescentar item em LMR. Obs: Fotos em anexo. Obs2: SSAs relacionadas: 202315788 e 202317966 | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202433 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de adquisición. |  | APV | 7m, 7d 17h : 10mi | 11/09/2024 16:51:21 | 11/09/2026 16:51:21 |  |  |  | 1a, 4m, 20d 18h : 49mi | 11/09/2024 16:51:21
202402773 | AMP |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 07:24:18 | Durante la SSP 20243124, el ensayo de resistencia de aislamiento del barramento principal, no alcanzó los valores mínimos : Megger BP 650954(1min, 30°,70%): 20/18/22 MΩ BP | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | Dentro do Prazo | 2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se aguarda parecer de ingeniería (IEQ2 )respecto a la Baja Aislación. SSA 202402863 | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 20/02/2024 16:13:56 | 10/04/2025 13:53:28 | 1m, 18d 9h : 40mi | 10/04/2028 13:58:31 | 10/04/2025 13:53:28 | 1a, 1m, 18d 9h : 39mi | 20/02/2024 16:13:56 | 10/04/2025 13:53:28
[20 empty] | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme solicitado pelo parecer técnico da IEQ2: "solicito que sejam feitas novas medições durantes as próximas 3 preventivas 1A, para acompanhamento de possível degradação dos materiais isolantes" Aguardando próxima manutenção preventiva. | Parcial #2 | AMP | 2a, 2m, 5d 2h : 16mi | 10/04/2025 13:58:31 | 10/04/2028 13:58:31 |  |  |  | 9m, 23d 9h : 43mi | 10/04/2025 13:58:31
202402846 | AAT |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202408 | 20/02/2024 11:20:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 9m, 28d 10h : 28mi | 03/12/2024 10:10:13 | 03/12/2027 10:10:13 |  |  |  | 1a, 1m, 29d 13h : 30mi | 03/12/2024 10:10:13
202402844 | AAT |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202408 | 20/02/2024 11:21:56 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 1d 11h : 43mi | 06/01/2025 11:24:19 | 06/01/2028 11:24:19 |  |  |  | 1a, 26d 16mi | 06/01/2025 11:24:19
202402836 | AAT |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:11 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202448 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 16h : 27mi | 03/02/2025 16:09:27 | 03/02/2028 16:09:27 |  |  |  | 11m, 28d 7h : 31mi | 03/02/2025 16:09:27
202402835 | AAT |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202408 | 20/02/2024 11:22:19 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 16h : 2mi | 03/02/2025 15:44:33 | 03/02/2028 15:44:33 |  |  |  | 11m, 28d 7h : 57mi | 03/02/2025 15:44:33
202402834 | AAT |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:40 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 15h : 40mi | 03/02/2025 15:22:35 | 03/02/2028 15:22:35 |  |  |  | 11m, 28d 8h : 19mi | 03/02/2025 15:22:35
202402749 | AAT |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202408 | 20/02/2024 11:23:25 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 14h : 50mi | 03/02/2025 14:32:44 | 03/02/2028 14:32:44 |  |  |  | 11m, 28d 9h : 8mi | 03/02/2025 14:32:44
202402928 | ADM |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 13:36:07 | De forma a complementar la SSA 202402922, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's derivadas 202404434 e 202404781 para execução do serviço. |  | ADM | 3m, 14d 14h : 55mi | 19/05/2025 14:37:50 | 19/05/2026 14:37:50 |  |  |  | 8m, 14d 21h : 3mi | 19/05/2025 14:37:50
202402926 | ADM |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 13:36:13 | De forma a complementar la SSA 202402918, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas as SSAs derivadas 202404439 e 202404778 para execução do serviço, aguardando a execução. |  | ADM | 3m, 14d 14h : 53mi | 19/05/2025 14:34:11 | 19/05/2026 14:34:11 |  |  |  | 8m, 14d 21h : 6mi | 19/05/2025 14:34:11
202402942 | AAT | 202402937 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 15:38:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E FORMAS DE INTERVENÇÃO DE MANEIRA A SOLUCIONAR O EVENTO DESCRITO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ SENDO QUE NÃO HÁ CHAVE SELETORA DE BOMBAS NO PAINEL. OBS: FOI MANTIDO, DE FORMA PROVISÓRIA, A DEFASAGEM DE PARTIDA DOS PRESSOTATOS PARA QUE NÃO OCORRA A PARTIDA SIMULTÂNEA. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202507 | Dentro do Prazo | 3 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 10d 23h : 30mi | 29/08/2024 08:22:05 | 15/10/2024 08:52:08 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 30mi | 29/08/2024 08:22:05 | 15/10/2024 08:52:08
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 9d 22h : 15mi | 15/10/2024 08:53:19 | 03/06/2025 10:37:25 |  |  |  | 7m, 17d 13h : 43mi | 15/10/2024 08:53:19 | 03/06/2025 10:37:25
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #3 | AAT | 2a, 3m, 28d 10h : 56mi | 03/06/2025 10:38:01 | 03/06/2028 10:38:01 |  |  |  | 8m, 1h : 2mi | 03/06/2025 10:38:01
202402681 | AAT |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202408 | 22/02/2024 16:45:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la colmena indicada en el anexo se encuentra caída. | OUO1 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202412 | Dentro do Prazo | 2 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO CONFORME ANEXO DE DESCRIÇÃO. AGUARDANDO EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CÓDIGO 715986, CONFORME SOLICITADO NA SSA 202403597 (RELACIONADA). | Parcial #1 | APV | 6m, 7d 5h : 19mi | 21/03/2024 15:41:02 | 12/09/2025 10:21:39 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 6h : 39mi | 21/03/2024 15:41:02 | 12/09/2025 10:21:39 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AT202507728. | Parcial #2 | AAT | 2a, 7m, 7d 10h : 43mi | 12/09/2025 10:25:06 | 12/09/2028 10:25:06 |  |  |  | 4m, 21d 1h : 16mi | 12/09/2025 10:25:06
202403046 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202408 | 23/02/2024 07:42:39 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U07 y U08. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 14h : 19mi | 03/02/2025 14:00:24 | 03/02/2028 14:00:24 |  |  |  | 11m, 28d 9h : 40mi | 03/02/2025 14:00:24
202403045 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202408 | 23/02/2024 07:42:53 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U13 y U14. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202502 | Fora de Prazo | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 25d 17h : 1mi | 30/01/2025 16:43:19 | 30/01/2028 16:43:18 |  |  |  | 1a, 1d 18h : 58mi | 30/01/2025 16:43:19
202403375 | ADM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202409 | 28/02/2024 14:31:37 | Solicitamos apoio para revisão das permissões associadas ao perfil “User T2” para a base de desenvolvimento “OPDT-dev” no PI AF visando agregar permissão para exclusão de “Analyses“ e “Analysis Template”. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407045 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/05/2024 10:56:21 | 02/05/2025 10:56:21 | 9m, 1d 12h : 44mi | 02/05/2025 10:56:21 |  | 1a, 9m, 12h : 44mi | 02/05/2024 10:56:21 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202403490 | ADM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:33 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:46:12 | 04/04/2025 07:46:12 | 9m, 29d 15h : 54mi | 04/04/2025 07:46:12 |  | 1a, 9m, 28d 15h : 55mi | 04/04/2024 07:46:12
202403489 | ADM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:42 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:45:59 | 04/04/2025 07:45:59 | 9m, 29d 15h : 55mi | 04/04/2025 07:45:59 |  | 1a, 9m, 28d 15h : 55mi | 04/04/2024 07:45:59
202403706 | AIM |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202410 | 06/03/2024 08:44:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual elevação principal apresenta alarme de sobrecarga mesmo o pórtico estando sem carga. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o valor de leitura da célula estava com variação constante. Foi realizado "force" na leitura de sobrecarga para que o pórtico pudesse continuar operando. Este problema está aguardando IEE2 para saber como proceder (SSA202401454). |  | AIM | Fora de Prazo | 07/03/2024 09:36:13 | 07/03/2025 09:36:13 | 10m, 27d 2h : 4mi | 07/03/2025 09:36:13 |  | 1a, 10m, 26d 2h : 5mi | 07/03/2024 09:36:13
202403809 | AAT |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202410 | 08/03/2024 08:39:27 | Se solicita la aplicacion de proteccion anti corrosiva en reparacion realizada en la viga del portico vertedero (Pintura anticorrosiva alquitrán de hulla) | MAM2 | MCI4 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 25d 16h : 50mi | 30/01/2025 16:32:44 | 30/01/2028 16:32:44 |  |  |  | 1a, 1d 19h : 8mi | 30/01/2025 16:32:44
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/05/2024 15:39:23 | 02/05/2025 15:39:23 | 9m, 1d 8h : 2mi | 02/05/2025 15:39:23 |  | 1a, 9m, 8h : 1mi | 02/05/2024 15:39:23
202404436 | ADM |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202412 | 18/03/2024 07:29:26 | Solicito apoio para a desativação do alarme remoto "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-01, conforme SSAs 202402616, 202402617 e 202402618. A retirada dos sensores primários e circuitos referentes ao alarme será realizada pelo setor MET-3 através da SSA 202404238. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada 202518295. |  | ADM | 9m, 13d 10h : 48mi | 17/11/2025 10:30:30 | 17/11/2026 10:30:30 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 10mi | 17/11/2025 10:30:30
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material. |  | APV | 1a, 4m, 27d 3h : 43mi | 02/07/2025 15:24:28 | 02/07/2027 15:24:28 |  |  |  | 7m, 1d 8h : 17mi | 02/07/2025 15:24:28
202404737 | AAT | 202204821 | K090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSÃO RWP-F33-001 | 0675.002-8 | 202412 | 21/03/2024 17:06:32 | Solicitamos apoyo para ejecución de limpieza mecánica y aplicación de pintura anticorrosiva en el tanque de reducción de presión. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço necessita de entrada em operação da ETA 01 para liberação. |  | AAT | 1a, 11m, 25d 10h : 6mi | 30/01/2025 09:47:05 | 30/01/2028 09:47:05 |  |  |  | 1a, 2d 1h : 54mi | 30/01/2025 09:47:05
202404836 | ACS | 202404750 | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202413 | 25/03/2024 08:05:41 | Solicitamos apoio para limpeza mecânica e aplicação de pintura anticorrosiva em processo de reparo de calhas coletoras de decantador sedipac, pertencente a ETA 2 Adicional. Fotos em anexo na SSA matriz. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | Fora de Prazo | 2 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 16h : 43mi | 25/02/2025 14:56:01 | 14/07/2025 10:13:43 |  |  |  | 4m, 16d 19h : 16mi | 25/02/2025 14:56:01 | 14/07/2025 10:13:43
[20 empty] | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado impossibilidade de execução sem esvaziar o decantador. | Parcial #2 | ACS | 3a, 7m, 17d 16h : 40mi | 23/09/2025 16:21:25 | 23/09/2029 16:21:25 |  |  |  | 4m, 9d 19h : 19mi | 23/09/2025 16:21:25
202404876 | AAT |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202413 | 25/03/2024 17:21:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202505 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 20d 21h : 44mi | 25/02/2025 09:26:08 | 25/02/2028 09:26:08 |  |  |  | 11m, 6d 14h : 14mi | 25/02/2025 09:26:08
202404877 | AAT |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202413 | 26/03/2024 16:51:26 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 22d 4h : 31mi | 26/02/2025 16:12:44 | 26/02/2028 16:12:44 |  |  |  | 11m, 5d 7h : 28mi | 26/02/2025 16:12:44
202405036 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202413 | 26/03/2024 16:52:12 | Solicitamos avaliação da viabilidade da instalação de um sensor de concentração de oxigênio no circuito principal de água pura com medição em tempo real. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a seleção dos instrumentos e transmissores adequados ao processo. Solicitada proposta comercial à E+H. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 5d 22h : 5mi | 17/04/2024 08:50:18 | 08/08/2024 10:45:40 |  |  |  | 3m, 21d 13h : 54mi | 17/04/2024 08:50:18 | 08/08/2024 10:45:40
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2208 solicitando a aquisição dos materiais. | Parcial #2 | APV | 6m, 3d 23h : 4mi | 08/08/2024 10:46:51 | 08/08/2026 10:46:51 |  |  |  | 1a, 5m, 24d 12h : 55mi | 08/08/2024 10:46:51
202404917 | AAT | 202404850 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202414 | 01/04/2024 08:01:53 | Provisionar junto ao fabricante um display para IHM da UMR03 do sistema de registrador de perturbações de período dinâmico - SRPPD, que apresentou defeito em uma linha vertical conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | Fora de Prazo | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado al PTI-Br, vía ENES.DT, la provisión del display. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 16d 9h : 58mi | 01/07/2024 14:03:48 | 11/11/2024 16:05:29 |  |  |  | 4m, 11d 2h : 1mi | 01/07/2024 14:03:48 | 11/11/2024 16:05:29
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El PTI/Br informó que no posee materiales de reserva para la IHM del SRP-PD. Además, informó que el computador industrial del proyecto está obsoleto y no dispone de otro similar. Por este motivo, se elaboró la SDE-0068 para la creación de un nuevo proyecto que unifique los sistemas SRP-PD y RPMF. Adjunto: E-mail con la respuesta del fabricante. SDE-0068 | Parcial #2 | AAT | 1a, 9m, 6d 16h : 31mi | 11/11/2024 16:12:39 | 11/11/2027 16:12:39 |  |  |  | 1a, 2m, 20d 19h : 28mi | 11/11/2024 16:12:39
202405097 | ASO |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 11:44:45 | Solucionar perda de óleo pela placa de interconexão dos TCs da Bucha X1. Observado que a placa encontra-se danificada. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, solicitado confección de soporte para placa a MMU3 con SSA 202405110. Instalado el mismo, dejado en observación. | Parcial #1 | AMP | 1a, 11m, 21d 11h : 37mi | 11/06/2024 15:09:46 | 18/06/2025 15:31:47 |  |  |  | 1a, 6d 22mi | 11/06/2024 15:09:46 | 18/06/2025 15:31:47
[20 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202408496. | Parcial #2 | ASO | 4m, 20d 2h : 1mi | 24/06/2025 13:42:51 | 24/06/2026 13:42:51 |  |  |  | 7m, 9d 9h : 58mi | 24/06/2025 13:42:51
202405374 | APV |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202414 | 04/04/2024 08:33:05 | Durante la rutina de mantenimiento mensual de Resfriamiento AT 202402596 , fue identificado piting en valvula de retencion VIEC de 24" . Se adjuntan imagenes | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado en preventiva 3S reparación de partes afectadas por corrosión tipo pitting utilizando soldadura fría con material bicomponente del fabricante DURMETAL. Sometido a ensayo, verificado ausencia de pérdida de agua. |  | APV | 11m, 20d 15h : 31mi | 24/01/2025 15:13:42 | 24/01/2027 15:13:42 |  |  |  | 1a, 7d 20h : 28mi | 24/01/2025 15:13:42
202405726 | ACC |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:56 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | ACC | Fora de Prazo | 21/08/2024 14:37:17 | 21/10/2024 14:37:17 | 1a, 3m, 11d 9h : 4mi | 21/10/2024 14:37:17 |  | 1a, 5m, 11d 9h : 4mi | 21/08/2024 14:37:17
202406019 | AAT | 202406009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:33 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno. |  | AAT | 1a, 8m, 3d 20h : 44mi | 09/10/2024 08:25:42 | 09/10/2027 08:25:42 |  |  |  | 1a, 3m, 23d 15h : 16mi | 09/10/2024 08:25:42
202406584 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 16:17:22 | Confeccionar 50 tapones de nylon M64 para los tirantes de la cuba del cojinete guía de turbina, que incluyan a la tuerca. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fue fabricado un prototipo de un nuevo modelo de tapón en el torno convencional a partir de una barra de 200mm de teflón para alojar un oring 117528 para reaprovechar el tapón M64 antiguo. En anexo nuevo modelo de tapón fabricado según SSA 202415514 y fabricado en tornería. |  | APV | 9m, 7d 10h : 8mi | 11/11/2024 09:50:10 | 11/11/2026 09:50:10 |  |  |  | 1a, 2m, 21d 1h : 51mi | 11/11/2024 09:50:10
202406744 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202417 | 26/04/2024 15:05:27 | Solicito manutenção do módulo de pressão absoluta marca Fluke, modelo PM600-A20M de 20 MPa, Nº de Série 4079036. O módulo não comunica com o calibrador de pressão marca Fluke, modelo 6270A. Obs.: o módulo é utilizado no calibrador marca Fluke, modelo 6270A, BP 714041. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Reparo Externo] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema no barramento de dados no circuito SMD, sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo. |  | APV | 3m, 2d 15h : 16mi | 07/05/2024 14:58:19 | 07/05/2026 14:58:19 |  |  |  | 1a, 8m, 25d 20h : 43mi | 07/05/2024 14:58:19
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación. |  | ALE | Fora de Prazo | 04/06/2024 16:55:06 | 04/06/2025 16:55:06 | 7m, 29d 6h : 45mi | 04/06/2025 16:55:06 |  | 1a, 7m, 28d 6h : 46mi | 04/06/2024 16:55:06
202406903 | ADM |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202418 | 30/04/2024 07:35:24 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | NÃO FOI POSSIVEL EXECUTAR O TRABALHO, POR NÃO CONSEGUIR ISOLAÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO DA TUBULAÇÃO A INSTALAR O PURGA. EMEITIMOS SSA 202507326, PARA SANAR PROBLEMA DE ESTANQUIEDADE EM VÁLVULA, PARA ENTÃO EXECUTAR ESTE TRABALHO. |  | ADM | 3m, 7d 16h : 43mi | 12/05/2025 16:24:10 | 12/05/2026 16:24:10 |  |  |  | 8m, 21d 19h : 16mi | 12/05/2025 16:24:10
202406899 | ACS |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202418 | 30/04/2024 07:35:57 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 | Fora de Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No se pudo alcanzar nivel de aislamiento necesario para poder ejecutar la instalación de la línea de aire. Perdida excesiva por la válvula by-pass de líneas prioritarias del colector principal en la U1 (SSA 202506401). |  | ACS | 3a, 5m, 3d 10h | 10/07/2025 09:41:55 | 10/07/2029 09:41:55 |  |  |  | 6m, 24d 1h : 59mi | 10/07/2025 09:41:55
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo. |  | AAT | 2a, 6m, 2d 2h : 41mi | 07/08/2025 14:23:15 | 07/08/2028 14:23:15 |  |  |  | 5m, 26d 9h : 18mi | 07/08/2025 14:23:15
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo). |  | AAT | 2a, 6m, 2d 3h : 2mi | 07/08/2025 14:44:51 | 07/08/2028 14:44:51 |  |  |  | 5m, 26d 8h : 57mi | 07/08/2025 14:44:51
202406889 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202418 | 30/04/2024 14:44:18 | Solicitamos gestionar la fabricación e instalación del dispositivo de protección de la válvula boya, conforme proyecto en anexo y en carácter de prototipo. Verificar desempeño y evaluar posibilidad de replicar en todas las unidades. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202421 | Fora de Prazo | 1 | EVANDRO BARTH | Servicio analizado y posteriormente realizada derivada para fabricación de dispositivo. |  | ASO | Fora de Prazo | 05/06/2024 10:36:47 | 05/06/2025 10:36:47 | 7m, 28d 13h : 5mi | 05/06/2025 10:36:47 |  | 1a, 7m, 27d 13h : 4mi | 05/06/2024 10:36:47
202407072 | ALE | 202301126 | N029A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.003-5 | 202418 | 02/05/2024 16:22:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443 |  | ALE | Fora de Prazo | 11/06/2024 14:22:28 | 11/06/2025 14:22:28 | 7m, 22d 9h : 19mi | 11/06/2025 14:22:28 |  | 1a, 7m, 21d 9h : 19mi | 11/06/2024 14:22:28
202407071 | ALE | 202301126 | N029A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.003-0 | 202418 | 02/05/2024 16:22:58 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443 |  | ALE | Fora de Prazo | 11/06/2024 14:22:07 | 11/06/2025 14:22:07 | 7m, 22d 9h : 19mi | 11/06/2025 14:22:07 |  | 1a, 7m, 21d 9h : 19mi | 11/06/2024 14:22:07
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento |  | AAD | Fora de Prazo | 12/08/2024 11:22:48 | 12/08/2025 11:22:48 | 5m, 21d 12h : 19mi | 12/08/2025 11:22:48 |  | 1a, 5m, 20d 12h : 19mi | 12/08/2024 11:22:48
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento |  | AAD | Fora de Prazo | 12/08/2024 11:22:43 | 12/08/2025 11:22:43 | 5m, 21d 12h : 19mi | 12/08/2025 11:22:43 |  | 1a, 5m, 20d 12h : 19mi | 12/08/2024 11:22:43
202407816 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202420 | 18/05/2024 05:50:57 | Verificar/solucionar dreno obstruido y/o tubería desacoplada en la canaleta ubicada entre los tableros EC-18 y EC-18A, conforme video en anexo. Localización: cota 98, eje A-B, UG18. | OUO6 | MCI1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202436 | Fora de Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y de la rejilla localizada en la canaleta, no se pudo hacer correr el aceite que se encontraba dentro de la tubería y se realizó la remoción con aspiradora, por lo que se emitió parecer a ISI1 para determinar la función de la misma. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/09/2024 11:53:59 | 26/09/2025 11:53:59 | 4m, 6d 23h : 48mi | 26/09/2025 11:53:59 |  | 1a, 4m, 5d 23h : 47mi | 26/09/2024 11:53:59 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202408000 | ADM | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 21/05/2024 15:22:58 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA derivada 202408322 para simulação de envio de pontos de supervisão ao SCC via RTU02 para verificar o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE, RG e alarmes e na log de captura de protocolo IEC104. | Parcial #1 | ADM | 7m, 9d 13h | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06 |  |  |  | 4m, 19d 22h : 59mi | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação. | Parcial #2 | ADM | Fora de Prazo | 16/10/2024 11:00:18 | 16/10/2025 11:00:18 | 3m, 17d 12h : 40mi | 16/10/2025 11:00:18 |  | 1a, 3m, 16d 12h : 40mi | 16/10/2024 11:00:18
202407995 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202421 | 22/05/2024 08:14:25 | Durante preventiva 1A (20240629) verificado que um dos parafusos da base da bomba não apresenta aperto ao ser torqueado. Parafuso indicado na foto em anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Anormalidade será resolvida com a aquisição de equipamento novo conforme contrato 4500065573. |  | AAT | 1a, 10m, 10d 23h : 48mi | 16/12/2024 11:29:17 | 16/12/2027 11:29:17 |  |  |  | 1a, 1m, 16d 12h : 11mi | 16/12/2024 11:29:17
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. |  | AIM | 1m, 29d 15h : 40mi | 03/04/2025 15:21:12 | 03/04/2026 15:21:12 |  |  |  | 9m, 30d 8h : 20mi | 03/04/2025 15:21:12
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 23/05/2024 08:48:18 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 1a, 8m, 24d 22h : 55mi | 30/10/2024 10:37:10 | 30/10/2027 10:37:10 |  |  |  | 1a, 3m, 2d 13h : 4mi | 30/10/2024 10:37:10
202408176 | ADM |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:49:07 | Solicitamos parecer quanto as medidas a serem adotadas em relação a perda de óleo pelos parafusos da tampa superior do TU-16 Fase B. Conforme as imagens em Anexos, é possível verificar que o óleo vaza predominantemente pela lateral direita do transformador, que acaba escorrendo sobre as pedras e sobre o sensor Hydran. Condição observada durante as inspeções da SSP 20243036, onde buscou-se realizar reaperto dos parafusos sem sucesso. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando a SSA 202400242, referente a compra de seladores para testes nos transformadores com perda de óleo. | Parcial #1 | APV | 7m, 5d 16h : 12mi | 19/07/2024 16:52:12 | 12/12/2025 12:40:35 |  |  |  | 1a, 4m, 22d 19h : 48mi | 19/07/2024 16:52:12 | 12/12/2025 12:40:35
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202519657 ao setor MET-1 para testes inicias com selantes, para posterior aplicação nos transformadores. Aguardando execução. | Parcial #2 | ADM | 10m, 8d 1h : 2mi | 12/12/2025 12:44:44 | 12/12/2026 12:44:44 |  |  |  | 1m, 21d 10h : 57mi | 12/12/2025 12:44:44
202408202 | AIM |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202421 | 24/05/2024 14:09:41 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 3P 40A (cód. 665053+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-60 conforme solicitado, emitida SSA:202408909 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408916 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408922(D) solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/06/2024 17:13:03 | 07/06/2025 17:13:03 | 7m, 26d 6h : 28mi | 07/06/2025 17:13:03 |  | 1a, 7m, 25d 6h : 28mi | 07/06/2024 17:13:03
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/06/2024 15:59:14 | 07/06/2025 15:59:14 | 7m, 26d 7h : 41mi | 07/06/2025 15:59:14 |  | 1a, 7m, 25d 7h : 41mi | 07/06/2024 15:59:14
202408139 | AAT |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202422 | 28/05/2024 08:36:20 | Providenciar a interligação entre as tubulações 250-WR-09019 e 250-WR-11034 solicitada na SSSA 202302246 em conformidade com os croquis em anexo. Recomenda-se a inclusão no escopo dos cadernos de montagem e fabricação da SOCM.DT. Serão necessários: 100 m de tubulação 10" sch. 40 sem costura (704735), 2 flanges ASME B16.5 10" cl. 150 (707869), 1 válvula borboleta DN 10" cl. 150 (714945), 2 tees 90° 10" (704726), 2 cotovelos RL 10" (10138), 50 grampos "U" (337358) e 50 suportes S-13A (5239DC07902P | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | IMPLEMENTAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR EQUIPE CONTRATADA CONFORME SS-441/2024. EMITIDA DERIVADAS PARA VERIFICAR ISOLAÇÕES NECESSÁRIAS. |  | AAT | 1a, 3m, 29d 9h : 19mi | 04/06/2024 09:00:06 | 04/06/2027 09:00:06 |  |  |  | 1a, 7m, 28d 14h : 40mi | 04/06/2024 09:00:06
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/06/2024 15:46:01 | 11/06/2025 15:46:01 | 7m, 22d 7h : 54mi | 11/06/2025 15:46:01 |  | 1a, 7m, 21d 7h : 55mi | 11/06/2024 15:46:01
202408751 | AAT | 202210591 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202423 | 05/06/2024 07:28:55 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210593, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 15d 12h : 4mi | 11/06/2024 08:18:56 | 23/10/2024 08:14:25 |  |  |  | 4m, 11d 23h : 55mi | 11/06/2024 08:18:56 | 23/10/2024 08:14:25
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-062. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 34mi | 23/10/2024 08:15:14 | 23/10/2027 08:15:14 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 25mi | 23/10/2024 08:15:14
202408750 | AAT | 202210462 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202423 | 05/06/2024 07:29:02 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210464 , elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 25mi | 10/06/2024 15:38:47 | 23/10/2024 08:13:01 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 34mi | 10/06/2024 15:38:47 | 23/10/2024 08:13:01
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-061. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 33mi | 23/10/2024 08:14:03 | 23/10/2027 08:14:03 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 27mi | 23/10/2024 08:14:03
202408749 | AAT | 202210051 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202423 | 05/06/2024 07:29:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210053, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 25mi | 10/06/2024 15:37:29 | 23/10/2024 08:11:11 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 34mi | 10/06/2024 15:37:29 | 23/10/2024 08:11:11
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-060. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 30mi | 23/10/2024 08:12:39 | 23/10/2027 08:12:39 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 28mi | 23/10/2024 08:12:39
202408752 | AAT | 202211066 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202423 | 05/06/2024 07:45:43 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y en la SSA 202211068, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 23mi | 10/06/2024 15:39:53 | 23/10/2024 08:15:34 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 36mi | 10/06/2024 15:39:53 | 23/10/2024 08:15:34
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-063. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 34mi | 23/10/2024 08:16:25 | 23/10/2027 08:16:25 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 24mi | 23/10/2024 08:16:25
202408776 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202423 | 06/06/2024 08:11:42 | Efetuar pintura na cor verde em eletrodutos instalados na elev. 122m, AMD3, sala do sistema "M" de ventilação, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202510 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 3d 2h : 31mi | 08/04/2025 14:13:50 | 08/04/2028 14:13:50 |  |  |  | 9m, 25d 9h : 27mi | 08/04/2025 14:13:50
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 10:21:22 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento. |  | AAT | 1a, 4m, 1d 3h : 1mi | 06/06/2024 14:43:57 | 06/06/2027 14:43:57 |  |  |  | 1a, 7m, 26d 8h : 58mi | 06/06/2024 14:43:57
202408370 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 15:21:07 | REPARAR INSUFLADOR DE AR BP 710150, QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MMU3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202432 | Fora de Prazo | 1 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO E INSPECCIONADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA ESTA EN CORTO. PREVIA COMUNICACIÓN AL EMITENTE SE ACORDO EN REHACER EL BOBINADO. |  | APV | 6m, 22d 3h : 15mi | 26/08/2024 14:56:42 | 26/08/2026 14:56:42 |  |  |  | 1a, 5m, 6d 8h : 44mi | 26/08/2024 14:56:42
202408973 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202423 | 08/06/2024 11:46:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2869 (T-61) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 44L33. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | APV | 5m, 3d 15h : 26mi | 08/07/2024 15:08:12 | 08/07/2026 15:08:12 |  |  |  | 1a, 6m, 24d 20h : 33mi | 08/07/2024 15:08:12 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408984 | AAT | 202405710 | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202424 | 10/06/2024 08:05:00 | Emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada por la SMME.DT en la SSA Matríz | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202505 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se está analizando una propuesta para cambiar la puerta de acceso actual de las salas LCR de la cota 108 por puertas más altas de 3m de altura. En anexo la propuesta descrita en un email y el diseño de la misma que se ejecutará con un contrato de la SOCC.DT. Aguardaremos la ejecución y entrega de las puertas en forma satisfactoria para dar baja total de esta SSA |  | AAT | 2a, 13d 20h : 57mi | 18/02/2025 08:39:48 | 18/02/2028 08:39:48 |  |  |  | 11m, 13d 15h : 1mi | 18/02/2025 08:39:48
202409015 | APV | 202409011 | A003B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.003-2 | 202424 | 10/06/2024 15:28:18 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202432 | Fora de Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada intensa análise do caso, envolvendo, inclusive, a visita dos fabricantes Bray e Coester, resultando na recomendação pela substituição da válvula completa. Para tanto, foi emitida a SMDTC-2287. |  | APV | 6m, 25d 22h : 43mi | 30/08/2024 10:25:29 | 30/08/2026 10:25:29 |  |  |  | 1a, 5m, 2d 13h : 16mi | 30/08/2024 10:25:29
202409142 | APV | 202408559 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202424 | 11/06/2024 16:09:20 | Solicito el mantimiento correctivo del miliamperímetro marca Fluke, modelo 773, con número de IB 1695 , número de BP 704837, el mismo no enciende y se encuentra con el conector de batería sulfatado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica. O substrato sulfuroso das baterias atingiu componentes críticos de ligação, dano permanente, não há possiblidade de conexões, sem condições de reparo no local. [1806T3.5] Necessário reparo externo. |  | APV | 6m, 8d 5h : 23mi | 12/08/2024 17:05:54 | 12/08/2026 17:05:54 |  |  |  | 1a, 5m, 20d 6h : 36mi | 12/08/2024 17:05:54
202409325 | AAT |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202424 | 14/06/2024 04:50:03 | Verificar solucionar válvula asociada al 15CS dañada por corrosión El.92 en la U01, conforme anexo | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202515 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO TENTATIVA DE ISOLAÇÃO DO COLETOR CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA:202411661. EMITIDA SSA:202506401 PARA VÁLVULA BY-PASS DAS LINHAS PRIORITÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA AVARIADA SERÁ EXECUTADA JUNTAMENTE COM A EXECUÇÃO DA SSA:202506401 E 202411661. |  | AAT | 2a, 2m, 18d 2h : 41mi | 23/04/2025 14:23:20 | 23/04/2028 14:23:20 |  |  |  | 9m, 10d 9h : 17mi | 23/04/2025 14:23:20 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202409251 | APV | 202408889 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 14/06/2024 09:00:24 | Prestar apoyo para servicios de pintura conforme especificado en el procedimiento 6626-20-G2230-P en anexo de los tanques conservadores almacenados en el Almacén de Margen Izquierda. | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202446 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Movimentado e acomodado os tanque na parte externa do pátio de pintura. Aguardando entrega de tinta pela SMDTC-2320. |  | APV | 9m, 29d 16h : 59mi | 03/12/2024 16:40:19 | 03/12/2026 16:40:19 |  |  |  | 1a, 1m, 29d 7h | 03/12/2024 16:40:19
202409212 | ALE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202424 | 14/06/2024 14:49:19 | DURANTE PREVENTIVA 3M , SSP:20244885, VERIFICOU-SE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM ENTRADA EM RESERVATÓRIO DA ELEV. 149. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção, não sendo identificados vazamentos, somente umidade superficial. Foi constatado estado avançado de corrosão na superfície do tubo, indicando redução da espessura de parede. Atividades de desbaste para a pintura ou reparo com solda fria podem causar vazamentos. Conforme conversado com a operação, a substituição do trecho pode ocorrer quando houver melhores condições operativas para isolação do trecho (menor consumo ou maior disponibilidade das ETAs). |  | ALE | Fora de Prazo | 02/07/2024 16:28:50 | 02/07/2025 16:28:50 | 7m, 1d 7h : 13mi | 02/07/2025 16:28:50 |  | 1a, 7m, 7h : 13mi | 02/07/2024 16:28:50
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración. |  | AAT | 1a, 6m, 6d 23h : 31mi | 12/08/2024 11:13:24 | 12/08/2027 11:13:24 |  |  |  | 1a, 5m, 20d 12h : 28mi | 12/08/2024 11:13:24
202409199 | AAT |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202424 | 14/06/2024 14:57:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE FIXAÇÃO E REPARO DE PINTURA EM SUPORTE/TUBULAÇAO METÁLICA DE DRENO PLUVIAL DO F33/34. TUBULAÇÃO VERIFICADO DA ELEV. 144, PRÓXIMO À COTA 160. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 3d 3h : 56mi | 08/04/2025 15:37:29 | 08/04/2028 15:37:29 |  |  |  | 9m, 25d 8h : 3mi | 08/04/2025 15:37:29
202409568 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 19/06/2024 11:08:07 | Realizar pintura na cor verde RAL 6019 nos eletrodutos sobrepostos localizados na parede da elevação 128m, U10, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 3d 4h : 3mi | 08/04/2025 15:44:02 | 08/04/2028 15:44:02 |  |  |  | 9m, 25d 7h : 56mi | 08/04/2025 15:44:02
202409734 | AAD |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000352/2025 para modificación de diseños. |  | AAD | 8m, 12d 19h : 37mi | 17/10/2025 07:18:56 | 17/10/2026 07:18:56 |  |  |  | 3m, 16d 16h : 23mi | 17/10/2025 07:18:56
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra. |  | APV | 5m, 3d 17h : 7mi | 08/07/2024 16:49:41 | 08/07/2026 16:49:41 |  |  |  | 1a, 6m, 24d 18h : 51mi | 08/07/2024 16:49:41
202409932 | AAT |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202426 | 26/06/2024 08:38:11 | FAVOR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA A LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0207, (SIST. C; ELEV 144 AGUAS ARRIBA), DETALLES EN ANEXO. | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 3d 4h : 14mi | 08/04/2025 15:55:50 | 08/04/2028 15:55:50 |  |  |  | 9m, 25d 7h : 45mi | 08/04/2025 15:55:50
202409916 | APV | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202426 | 26/06/2024 16:20:02 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELÉS DA SEMD. OBS1: MOTOR NÃO POSSUI REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202318879. OBS2: MOTOR NÃO CONSTA EM LMR. OBS3: MOTOR DE 1CV, 440V E 2920RPM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202731 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SSA derivada (202504212) para teste de alimentação de água da casa de relés através de by-pass. | Parcial #1 | ADM | 7m, 7d 9h : 38mi | 20/03/2025 13:34:05 | 11/08/2025 15:55:55 |  |  |  | 4m, 22d 2h : 21mi | 20/03/2025 13:34:05 | 11/08/2025 15:55:55
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2590 para aquisição de um novo conjunto motobomba de água potável. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 6d 4h : 14mi | 11/08/2025 15:56:46 | 11/08/2027 15:56:46 |  |  |  | 5m, 22d 7h : 45mi | 11/08/2025 15:56:46
202410006 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202426 | 27/06/2024 08:56:00 | Favor crear puntos en el PI-SIRI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados para almacenar resultados de análisis utilizados por OPSO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414297 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 06/09/2024 11:03:05 | 06/09/2025 11:03:05 | 4m, 27d 38mi | 06/09/2025 11:03:05 |  | 1a, 4m, 26d 38mi | 06/09/2024 11:03:05
202410021 | ADM |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202426 | 27/06/2024 09:28:49 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y montaje de nueva valvula esfera 29 AF1 Durante la AT 202406255 se identifico que la valvula 29 AF no presenta estanqueidad SSA 202412151 y la valvula 23 AF (M11-10) se encuentra fuera de servicio SSA 202412288, que imposibilita el cambio de la valvula 29 AF1. La valvula 29AF1 actual presenta estanqueidad suficiente. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/08/2024 14:58:51 | 07/08/2025 14:58:51 | 5m, 26d 8h : 43mi | 07/08/2025 14:58:51 |  | 1a, 5m, 25d 8h : 43mi | 07/08/2024 14:58:51
202409970 | AIM |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202426 | 27/06/2024 16:24:32 | Solicito renovação de pintura da sinalização no piso do estacionamento do Caminhão da MEG3/SMMG.DT, localizado em frente ao LQEE, AMD1, elev. 144m. Fotos em anexo. (Duvidas EDSON/R9533). | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que a área poderá ser necessária para uso do novo estacionamento que atenderá ao edifício de produção temporário. |  | AIM | 3m, 23d 17h : 3mi | 28/05/2025 16:45:01 | 28/05/2026 16:45:01 |  |  |  | 8m, 5d 18h : 55mi | 28/05/2025 16:45:01
202410429 | AIM |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202427 | 04/07/2024 00:02:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre accionamento intermitente de la alarma "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fueron verificadas las conexiones opticas y sustituidos SFP en el FOX sin embargo el problema persiste. Realizado consulta al fabricante indicando que las tarjetas de largo alcance no deben ser utilizadas cuanto la comunicación es realizada mediante multiplexor para analisis de la problematica fue emitida derivada a IEE1. Aguardando parecer técnico. |  | AIM | Fora de Prazo | 03/09/2024 10:50:04 | 03/09/2025 10:50:04 | 4m, 30d 51mi | 03/09/2025 10:50:04 |  | 1a, 4m, 29d 51mi | 03/09/2024 10:50:04
202411000 | AAT |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202428 | 12/07/2024 10:41:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE LAS GOMAS DE VEDACION DE LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DEL PREDIO DE LA SMIL.DT. FOTOS DE REFERENCIA EN ANEXO. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202436 | Fora de Prazo | 1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizad la inspección del local, será realizado un contrato para resolver el problema. |  | AAT | 1a, 7m, 8d 15h : 46mi | 13/09/2024 15:28:40 | 13/09/2027 15:28:40 |  |  |  | 1a, 4m, 18d 20h : 13mi | 13/09/2024 15:28:40
202411476 | AIM |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202430 | 23/07/2024 09:47:01 | Retirar el relé INGETEAM PL300 del cubículo reserva A5 para instalarlo en el cubículo A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Retirado relé do cubículo do disjuntor 52-A5 e instalado no cubículo do disjuntor 52-A2; 2 - SSA 202411498 para realizar ajuste conforme ordem de ajuste em anexo; 3 - Emitido SSA 202411861para disponibilizar relé INGETEAM PL300; OBS: Relé original do cubículo do disjuntor 52-A2 foi enviado para fabrica, o mesmo estava com defeito e na garantia. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2024 14:24:02 | 29/07/2025 14:24:02 | 6m, 4d 21h : 16mi | 29/07/2025 14:24:02 |  | 1a, 6m, 3d 21h : 16mi | 29/07/2024 14:24:02
202411661 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202430 | 26/07/2024 15:57:15 | CONFORME PARECER DE SSA:202319103, PROCEDER COM A REMOÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO DA AMD LOCALIZADO NA ELEV. 92, U01, (15CS) E REALIZAR INTERLIGAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado montaje de estructuras temporales e inspección del equipo. Verificado imposibilidad de aislación del colector principal imposibilitanto de esta manera la modificación debido a la necesidad de realización de soldadura. Válvulas del colector principal y del sistema anti-incendio en proceso de adquisición conforme EETT 5208-20-19511P. |  | APV | 1a, 2m, 9d 20h : 20mi | 15/04/2025 08:02:04 | 15/04/2027 08:02:04 |  |  |  | 9m, 18d 15h : 38mi | 15/04/2025 08:02:04
202411790 | ADM |  | K092D008 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC3 EIXO AB | 0127.238-1 | 202430 | 28/07/2024 16:39:28 | Verificar/solucionar perdida de agua por válvula del HD-27071. | OUO6 | MAM1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Verificado falta de sellado en válvulas del sistema de rescaldo(ssas 202412487 y 202412489) imposibilitando la aislación necesaria para la sustitución de válvula de hidrante. Aguardando ejecución de las ssas mencionadas. |  | ADM | Fora de Prazo | 20/08/2024 15:56:03 | 20/08/2025 15:56:03 | 5m, 13d 7h : 45mi | 20/08/2025 15:56:03 |  | 1a, 5m, 12d 7h : 45mi | 20/08/2024 15:56:03 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202411857 | APV | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material. |  | APV | 1a, 11m, 4d 10h : 31mi | 09/01/2026 10:12:05 | 09/01/2028 10:12:05 |  |  |  | 24d 1h : 28mi | 09/01/2026 10:12:05
202412094 | AAD |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000337/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 8m, 5d 22h : 18mi | 10/10/2025 10:00:44 | 10/10/2026 10:00:44 |  |  |  | 3m, 23d 13h : 41mi | 10/10/2025 10:00:44
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139 |  | AAT | 1a, 6m, 2d 22h : 4mi | 08/08/2024 09:45:43 | 08/08/2027 09:45:43 |  |  |  | 1a, 5m, 24d 13h : 55mi | 08/08/2024 09:45:43
202412328 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 09:06:24 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414300 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 06/09/2024 11:16:29 | 06/09/2025 11:16:29 | 4m, 27d 24mi | 06/09/2025 11:16:29 |  | 1a, 4m, 26d 25mi | 06/09/2024 11:16:29
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação. |  | ACS | 2a, 11m, 17d 8h : 57mi | 22/01/2025 08:39:03 | 22/01/2029 08:39:03 |  |  |  | 1a, 10d 3h : 1mi | 22/01/2025 08:39:03
202412489 | AIM | 202411790 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202432 | 08/08/2024 10:05:49 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U15/AMC1, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047. |  | AIM | Fora de Prazo | 04/09/2024 08:35:43 | 04/09/2025 08:35:43 | 4m, 29d 3h : 6mi | 04/09/2025 08:35:43 |  | 1a, 4m, 28d 3h : 6mi | 04/09/2024 08:35:43
202412487 | AIM | 202411790 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202432 | 08/08/2024 10:06:08 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U16/U17, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047. |  | AIM | Fora de Prazo | 04/09/2024 08:41:18 | 04/09/2025 08:41:18 | 4m, 29d 3h | 04/09/2025 08:41:18 |  | 1a, 4m, 28d 2h : 59mi | 04/09/2024 08:41:18
202412493 | APV | 202315458 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202432 | 08/08/2024 10:46:16 | Solicitamos la provisión de los sgtes componentes, que no se encuentran disponibles en el stock de materiales para la ejecución de la SSA derivada 202315986 y la SSP 20241005 : - 2 válvulas de seguridad de 1º etapa (3,2bar) | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado apoio de MMU2 para verificação dos componentes faltantes do compressor e confirmado que faltam apenas as duas válvulas de segurança. Uma vez que o fabricante não fornece mais sobressalentes originais, foi realizada a busca de uma válvula substituta equivalente. Emitida a SMDTC-2687. |  | APV | 1a, 8m, 8d 22h : 7mi | 14/10/2025 09:48:33 | 14/10/2027 09:48:33 |  |  |  | 3m, 19d 13h : 52mi | 14/10/2025 09:48:33
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 08/08/2024 14:49:07 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos. |  | AAD | Fora de Prazo | 30/10/2024 10:22:27 | 30/10/2025 10:22:27 | 3m, 3d 13h : 18mi | 30/10/2025 10:22:27 |  | 1a, 3m, 2d 13h : 19mi | 30/10/2024 10:22:27
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra" |  | APV | 7m, 5d 15h : 54mi | 09/09/2024 15:35:19 | 09/09/2026 15:35:19 |  |  |  | 1a, 4m, 22d 20h : 6mi | 09/09/2024 15:35:19
202413121 | AAT | 202413078 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:04 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nas características técnicas do transformados TF do secador de ar S1. Desenho prevê transformador com secundário aterrado, porém encontra-se instalado um autotransformador. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista |  | AAT | 1a, 10m, 5d 3h : 44mi | 10/12/2024 15:25:02 | 10/12/2027 15:25:01 |  |  |  | 1a, 1m, 22d 8h : 16mi | 10/12/2024 15:25:02
202413119 | AAT | 202413044 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:23 | Emitir parecer técnico referente a falta de contatos auxiliares nos disjuntores D2 e D3, assim bem como a falta de bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contatos. Segue em anexo desenho informando a necessidade destes contatos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista |  | AAT | 1a, 10m, 5d 3h : 49mi | 10/12/2024 15:31:35 | 10/12/2027 15:31:35 |  |  |  | 1a, 1m, 22d 8h : 10mi | 10/12/2024 15:31:35
202413068 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202434 | 22/08/2024 11:46:36 | Solicito el ajuste y calibración del calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | Fora de Prazo | 2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El calibrador será encaminado para revisión externa, debido a que en ILA 2 no se cuenta con los instrumentos para el efecto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 23d 11h : 34mi | 13/09/2024 15:37:24 | 17/09/2024 16:03:20 |  |  |  | 4d 25mi | 13/09/2024 15:37:24 | 17/09/2024 16:03:20
[20 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado a Ila3 para calibración. En almacenes no contamos con el material para armar un nuevo banco de baterías. Instrumento fue calibrado a través de SSA 202414991 pero una vez realizado ensayos en bancada nuevamente se detecta falla aleatoria (ver anexo). Será enviado para reparo externo. | Parcial #2 | AAT | 1a, 9m, 23d 15h : 56mi | 28/11/2024 15:38:19 | 28/11/2027 15:38:19 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 20h : 3mi | 28/11/2024 15:38:19
202413342 | ADM |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202434 | 22/08/2024 13:45:19 | Favor criar ambiente PI Test para testar o uso da PI Vision API para automatização do processo de criação, edição, adaptação e migração de telas, conforme formulário de solicitação em anexo. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202415812 (D) para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 14/10/2024 07:42:40 | 14/10/2025 07:42:40 | 3m, 19d 15h : 58mi | 14/10/2025 07:42:40 |  | 1a, 3m, 18d 15h : 58mi | 14/10/2024 07:42:40
202413305 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 26/08/2024 16:28:26 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7486-P R00, 6299-DC-7312-P R3 FL. 1, 6299-DC-7313-P R5 FL.2 e 6299-DC-7314-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño. |  | AAD | Fora de Prazo | 12/09/2024 14:40:50 | 12/09/2025 14:40:50 | 4m, 20d 21h : 1mi | 12/09/2025 14:40:50 |  | 1a, 4m, 19d 21h : 1mi | 12/09/2024 14:40:50
202413624 | ACS |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202435 | 27/08/2024 10:10:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "YZU1 21P DESHABILITADO", al momento de abrir el interruptor 44L56 durante maniobras de aislación del la línea LI 500kV MD - YZU 2. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202435 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Logs coletados e enviados para o fabricante, o qual solicitou a oscilografia do evento para análise. Se aguardará a desconexão da linha para parametrização do IED para realizar trigger de oscilografia por bloqueio da função 21. |  | ACS | 2a, 9m, 29d 14h : 37mi | 04/12/2024 14:19:30 | 04/12/2028 14:19:30 |  |  |  | 1a, 1m, 28d 9h : 22mi | 04/12/2024 14:19:30
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos. |  | APV | 1a, 4m, 24d 21h : 37mi | 30/06/2025 09:18:29 | 30/06/2027 09:18:28 |  |  |  | 7m, 3d 14h : 22mi | 30/06/2025 09:18:29
202413630 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202435 | 27/08/2024 14:45:53 | Verificar y reparar, caso sea posible, el Megger MD DRLO600 con BP: 685264 el cual presento el mensaje " HOT Please Wait " durante el mantenimiento preventivo cuadrienal del interruptor 06LI4 - GIS 60 HZ. Observación: El instrumento no permitía realizar la medición solicitada en la PIC, quedando con el mensaje mencionado en su pantalla. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de sensor de temperatura interno. Falla persiste. Aguardando reparo externo. |  | AAT | 1a, 10m, 7d 3h : 37mi | 12/12/2024 15:18:15 | 12/12/2027 15:18:15 |  |  |  | 1a, 1m, 20d 8h : 22mi | 12/12/2024 15:18:15
202413764 | AMP |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202435 | 28/08/2024 17:19:44 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lado PY, notou-se alguns pontos de infiltração pela parte superior comporta, após a retirada do stop log foi verificado que em alguns pontos a vedação não possuía a pré-compressão mínima. Executado a substituição da borracha de calço da vedação e constatado uma melhor na pré-compressão da vedação. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12. |  | AMP | 1a, 7m, 8d 16h : 9mi | 13/09/2024 15:50:36 | 13/09/2027 15:50:36 |  |  |  | 1a, 4m, 18d 19h : 51mi | 13/09/2024 15:50:36
202413765 | AMP |  | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202435 | 28/08/2024 17:19:57 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lada BR, não encontrado nenhuma anormalidade, após a retirada do stop log foi realiza inspeção visual na comporta e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12. |  | AMP | 1a, 7m, 8d 16h : 17mi | 13/09/2024 15:58:49 | 13/09/2027 15:58:49 |  |  |  | 1a, 4m, 18d 19h : 43mi | 13/09/2024 15:58:49
202414039 | AAT | 202410429 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202436 | 03/09/2024 10:43:01 | Se solicita parecer técnico referente a la falla "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fue sustituido un SFP en el FOX y verificado las conexiones de fibra óptica. Durante la ejecución del servicio con ANDE fue consultado al fabricante cuyo correo se anexa indicando que cuando se utilizan multiplexores se debe utilizar tarjetas LDCM de corto alcance. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada reunión entre SM.DT, EN.DT y OP.DT para determinar alternativas técnicas, contractuales y jurídicas. Fue accionada la ANDE para verificar si cuentan con placas LDCM multimodo de reserva para realizar la sustitución. Aguardando respuesta. |  | AAT | 1a, 7m, 20d 15h : 47mi | 25/09/2024 15:29:05 | 25/09/2027 15:29:05 |  |  |  | 1a, 4m, 6d 20h : 12mi | 25/09/2024 15:29:05
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente. |  | ADM | Fora de Prazo | 14/10/2024 08:38:03 | 14/10/2025 08:38:03 | 3m, 19d 15h : 2mi | 14/10/2025 08:38:03 |  | 1a, 3m, 18d 15h : 3mi | 14/10/2024 08:38:03
202413954 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202436 | 04/09/2024 14:25:37 | Solicitamos apoio para tratativas das seguintes irregularidade em Faixa de Passagem (Domínio ITAIPU). Vão 1213/1214: A (Cercado/Horta); Vão 1214/1215: B (Construção/Quintal), C (Construção/Quintal), D (Construção/Oficina); Vão 1215/1216: E (Serralheria/Depósito), F (Estacionamento), G (Construção/Quintal/Galinheiro). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foram elaborados relatórios para abertura de processos referentes aos casos mais críticos: Caso C e Caso D Os relatórios foram encaminhados a JDP.JD, que dará prosseguimento pela via judicial. No momento, não há ações pendentes por parte da SM, portanto a SSA permanecerá em AAT "Aguardando Atendimento de Terceiros". Para as demais ocorrências (A, B, E, F e G), caso seja avaliada sua pertinência, será necessária nova notificação, uma vez que as atuais encontram-se desatualizadas |  | AAT | 2a, 19d 21h : 28mi | 24/02/2025 09:09:44 | 24/02/2028 09:09:44 |  |  |  | 11m, 7d 14h : 31mi | 24/02/2025 09:09:44
202414064 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202436 | 04/09/2024 14:28:35 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 248/249 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Construção de Casa / Moradia Região Limítrofe - Endereço: Elói Armando Nedel, 1529. Cidade Nova II. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Invasão na faixa de servidão: a resolução do caso requer tratativas entre os departamentos jurídicos de Itaipu e Furnas. |  | AAT | 1a, 9m, 20d 10h : 58mi | 25/11/2024 10:40:27 | 25/11/2027 10:40:27 |  |  |  | 1a, 2m, 7d 1h | 25/11/2024 10:40:27
202414283 | ADM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 06/09/2024 09:24:44 | Solicito atualizar desenho 6256DFJ7486(R01) paginas 17 e 26, referente a alteração do alarme carga manual no painel CBC-01 que foi solicitada pela IEQ2 SSA: 202414118. Favor disponibilizar o mesmo no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 12/09/2024 15:15:17 | 17/10/2025 08:56:55 | 1m, 4d 5h : 40mi | 17/10/2026 08:58:26 | 17/10/2025 08:56:55 | 1a, 1m, 3d 5h : 41mi | 12/09/2024 15:15:17 | 17/10/2025 08:56:55
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para certificación de diseño. | Parcial #2 | ADM | 8m, 12d 21h : 16mi | 17/10/2025 08:58:26 | 17/10/2026 08:58:26 |  |  |  | 3m, 16d 14h : 43mi | 17/10/2025 08:58:26
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 09/09/2024 16:35:46 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA. |  | AAD | Fora de Prazo | 29/10/2024 08:26:41 | 29/10/2025 08:26:41 | 3m, 4d 15h : 15mi | 29/10/2025 08:26:41 |  | 1a, 3m, 3d 15h : 15mi | 29/10/2024 08:26:41
202414165 | APV |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 09/09/2024 17:43:21 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La esmeriladora se encuentra funcional, el defecto radica en la batería que ya presenta desgaste por el uso continuo. Se aguarda la adquisición externa de la pieza. |  | APV | 7m, 29d 15h : 40mi | 03/10/2024 15:22:41 | 03/10/2026 15:22:41 |  |  |  | 1a, 3m, 29d 8h : 19mi | 03/10/2024 15:22:41
202414773 | AIM |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202437 | 13/09/2024 17:07:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual: a) Não está ocorrendo a comutação da alimentação 125Vcc de controle para fonte Principal; b) O disjuntor 89B não aceita comando elétrico de fechamento. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado defeito na chave seletora posição 33SA2 falhando de forma intermitente os contatos do circuito de alimentação auxiliar e o circuito de fechamento do disjuntor 89B (desenho anexo). Emitida SSA 202415393 solicitando parecer técnico sobre a falta da chave em estoque para substituição (LMR24 cód almox.111252). |  | AIM | Fora de Prazo | 25/09/2024 10:30:11 | 25/09/2025 10:30:11 | 4m, 8d 1h : 10mi | 25/09/2025 10:30:11 |  | 1a, 4m, 7d 1h : 10mi | 25/09/2024 10:30:11
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367. |  | AAT | 1a, 11m, 24d 11h : 8mi | 29/01/2025 10:50:34 | 29/01/2028 10:50:34 |  |  |  | 1a, 3d 51mi | 29/01/2025 10:50:34
202414887 | APV | 202414761 | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 17/09/2024 08:44:37 | Solicitamos avaliação da possibilidade de reparo da válvula código de equipamento 0132.074-8 que foi retirada da U04 por meio da SSA 202414146 e possui avarias no mecanismo interno do atuador. Nota: borboleta e sede da válvula encontram-se íntegras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202443 | Fora de Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SMDTC 2680 para adquisición de actuador.- |  | APV | 1a, 8m, 7d 23h : 37mi | 13/10/2025 11:18:23 | 13/10/2027 11:18:23 |  |  |  | 3m, 20d 12h : 22mi | 13/10/2025 11:18:23
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2. |  | ASL | Fora de Prazo | 28/10/2024 13:31:02 | 28/10/2025 13:31:02 | 3m, 5d 10h : 10mi | 28/10/2025 13:31:02 |  | 1a, 3m, 4d 10h : 10mi | 28/10/2024 13:31:02
202415047 | AAT |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202438 | 18/09/2024 11:46:01 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DO 50HZ CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024. |  | AAT | 1a, 7m, 20d 11h : 54mi | 25/09/2024 11:36:10 | 25/09/2027 11:36:10 |  |  |  | 1a, 4m, 7d 4mi | 25/09/2024 11:36:10
202415048 | AAT |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202438 | 18/09/2024 11:46:08 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DA U10 ATÉ U15 CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024. |  | AAT | 1a, 7m, 20d 12h : 4mi | 25/09/2024 11:45:15 | 25/09/2027 11:45:15 |  |  |  | 1a, 4m, 6d 23h : 55mi | 25/09/2024 11:45:15
202415115 | APV | 202414995 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:03 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Um par de transistores darlington de potência estão danificados; Solicitado a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo. |  | APV | 8m, 14d 2h : 55mi | 18/10/2024 14:37:14 | 18/10/2026 14:37:14 |  |  |  | 1a, 3m, 14d 9h : 4mi | 18/10/2024 14:37:14
202415363 | ADM |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202439 | 25/09/2024 08:21:17 | Solicito parecer técnico sobre o contato proveniente do rele 27-1 do painel QD-CD para acionamento do contator K1 do painel QCC-CD-B, responsável pelo acionamento da iluminação de emergência, que está ocupado com o mesmo proposito no painel QCC-CD. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202516066 para implementación de modificaciones en el panel QD-CD. |  | ADM | 8m, 3d 23h : 21mi | 08/10/2025 11:03:31 | 08/10/2026 11:03:31 |  |  |  | 3m, 25d 12h : 38mi | 08/10/2025 11:03:31
202415355 | AAT |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202439 | 25/09/2024 08:39:37 | Atualizar desenho 6207-DF-90405-I-R2, Folha 43, conforme anexo, referente a SSA 202415200 de substituição do relé de tempo R.I.A - MTI - Italia por um relé de tempo finder modelo 85.02 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202520 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | En espera de liberación de diseños para emisión de SRA. |  | AAT | 2a, 3m, 23d 16h : 27mi | 29/05/2025 16:08:21 | 29/05/2028 16:08:21 |  |  |  | 8m, 4d 19h : 33mi | 29/05/2025 16:08:21
202415393 | APV | 202414773 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202439 | 25/09/2024 11:00:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de material em estoque para substituição da chave seletora (Desligado/Flutuação/Carga) posição 33SA2 que encontra-se defeituosa conforme detectado no atendimento a SSA de origem. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SMDTC-1604 para adquisición de llave selectora. Aguardando suministro | Parcial #1 | APV | 1a, 2m, 6d 8h : 26mi | 10/12/2024 15:40:09 | 03/10/2025 07:13:52 |  |  |  | 9m, 22d 3h : 32mi | 10/12/2024 15:40:09 | 03/10/2025 07:13:52
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2645 para compra del material. | Parcial #2 | APV | 1a, 7m, 28d 7h : 39mi | 03/10/2025 07:20:00 | 03/10/2027 07:20:00 |  |  |  | 4m, 4h : 21mi | 03/10/2025 07:20:00
202415419 | APV | 202414993 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 25/09/2024 11:18:50 | El termohigrómetro marca Extech modelo 445815 con IB 3873 se encuentra fuera de sus características técnicas en las mediciones de humedad relativa conforme certificado en anexo. Solicito el mantenimiento correctivo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor capacitivo, los ajustes manuales no logran compensar el deterioro del sensor CL - M53R, se requerirá la compra de un sensor para dar continuidad al servicio. |  | APV | 8m, 13d 2h : 56mi | 17/10/2024 14:37:42 | 17/10/2026 14:37:42 |  |  |  | 1a, 3m, 15d 9h : 3mi | 17/10/2024 14:37:42
202415465 | AIM |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202439 | 25/09/2024 17:10:04 | Verificado imposibilidad de aislación del colector de anti-incendio en el trecho que corresponde a la UG03. Obs: Aparente falta de sellado en las válvulas 23AF 03/04 y 23AF 02/01. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Valvulas 23AF y 14AF en proceso de actualización de EETT y adquisición a cargo de SMIM.DT. Ver 5208-20-19511-P. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/09/2024 16:20:18 | 26/09/2025 16:20:18 | 4m, 6d 19h : 21mi | 26/09/2025 16:20:18 |  | 1a, 4m, 5d 19h : 21mi | 26/09/2024 16:20:18
202415625 | ADM |  | K094B009 | SECADOR DE AR S1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.004-1 | 202439 | 27/09/2024 15:42:02 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | Fora de Prazo | 30/09/2024 16:08:40 | 30/09/2025 16:08:40 | 4m, 2d 19h : 32mi | 30/09/2025 16:08:40 |  | 1a, 4m, 1d 19h : 32mi | 30/09/2024 16:08:40
202415613 | ADM |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 15:42:18 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psig. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | Fora de Prazo | 30/09/2024 15:43:06 | 30/09/2025 15:43:06 | 4m, 2d 19h : 58mi | 30/09/2025 15:43:06 |  | 1a, 4m, 1d 19h : 58mi | 30/09/2024 15:43:06
202415612 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 15:44:08 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psi. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | Fora de Prazo | 30/09/2024 15:18:58 | 30/09/2025 15:18:58 | 4m, 2d 20h : 22mi | 30/09/2025 15:18:58 |  | 1a, 4m, 1d 20h : 22mi | 30/09/2024 15:18:58
202415626 | ADM |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202439 | 27/09/2024 15:49:36 | Identificado filtros coalescentes sem vedação e com fixação deficiente. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | Fora de Prazo | 30/09/2024 16:11:58 | 30/09/2025 16:11:58 | 4m, 2d 19h : 29mi | 30/09/2025 16:11:58 |  | 1a, 4m, 1d 19h : 30mi | 30/09/2024 16:11:58
202415603 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 16:52:32 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación |  | ADM | Fora de Prazo | 04/10/2024 11:26:24 | 04/10/2025 11:26:24 | 3m, 29d 12h : 15mi | 04/10/2025 11:26:24 |  | 1a, 3m, 28d 12h : 15mi | 04/10/2024 11:26:24
202415742 | APV |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 30/09/2024 17:05:14 | CONFORME DIVERGÊNCIA VERIFICADAS EM SSA:202205006 E CONSENSO ADOTADO EM ATA DE REUNIÃO AR-SMI.DT-090/2019, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 03VM PARA O NOVO MODELO (COD:714581) DISPONÍVEL EM ESTOQUE (ENGEVAL). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202545 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Efectuadas verificaciones e inspecciones durante PD 3A (202545). Aguardando disponibilidad de nueva válvula en stock. |  | APV | 1a, 9m, 12d 7h : 59mi | 17/11/2025 07:41:26 | 17/11/2027 07:41:26 |  |  |  | 2m, 16d 3h : 59mi | 17/11/2025 07:41:26
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho. |  | ADM | 3m, 14d 7h : 54mi | 19/05/2025 07:35:28 | 19/05/2026 07:35:28 |  |  |  | 8m, 15d 4h : 5mi | 19/05/2025 07:35:28
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/01/2025 16:04:47 | 13/01/2026 16:04:47 | 19d 19h : 36mi | 13/01/2026 16:04:47 |  | 1a, 18d 19h : 37mi | 13/01/2025 16:04:47
202416001 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202440 | 04/10/2024 05:12:09 | Perda de água bruta por ponto de corrosão, logo abaixo da válvula de segurança associada a válvula 05RV. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202448 | Dentro do Prazo | 3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e verificado que a atividade deverá ser executada durante parada de máquina. | Parcial #1 | AMP | 2a, 5m, 7d 4h : 58mi | 27/11/2024 08:26:47 | 18/06/2025 15:28:38 |  |  |  | 6m, 20d 7h : 1mi | 27/11/2024 08:26:47 | 18/06/2025 15:28:38 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efectuado reparo provisorio con stop it durante preventiva 9M. Será realizada una reparación definitiva en un próximo PD 3S o 3A. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 28d 11h : 56mi | 01/07/2025 16:59:34 | 01/07/2025 17:02:12 |  |  |  | 3mi | 01/07/2025 16:59:34 | 01/07/2025 17:02:12
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante manutenção preventiva 9M, reparo em tubulação com bandagem (Stop-it), disponível no setor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Parcial #3 | AMP | 2a, 4m, 26d 19h : 41mi | 02/07/2025 07:22:57 | 02/07/2028 07:22:57 |  |  |  | 7m, 1d 16h : 18mi | 02/07/2025 07:22:57
202416042 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202440 | 04/10/2024 11:13:58 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | ACOSTA MIRANDA JUAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Iniciado limpeza e pausado atividade por conflito com nova demanda de serviço pela SMMU.DT durante o final de semana. |  | AMP | 1a, 9m, 2d 11h : 35mi | 07/11/2024 11:17:47 | 07/11/2027 11:17:47 |  |  |  | 1a, 2m, 25d 23mi | 07/11/2024 11:17:47
202416148 | AIM |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 07/10/2024 16:45:23 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según documentos adjuntos en la SSA. Fue inyectado tensión a la salida del PSS a fin de ensayar la salida del Módulo DFR, midiendo tensión Vcc en los bornes ER, la conexión con el UMR será realizado cuando este disponible el canal analógico en el UMR1415 |  | AIM | Fora de Prazo | 12/11/2024 15:10:39 | 12/11/2025 15:10:39 | 2m, 20d 20h : 30mi | 12/11/2025 15:10:39 |  | 1a, 2m, 19d 20h : 31mi | 12/11/2024 15:10:39
202416109 | APV |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202441 | 08/10/2024 07:03:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS DE CILINDROS DE FREIO RECENTEMENTE SUBSTITUÍDOS DA U12 E DOS ENSAIOS REALIZADOS COM CILINDRO DE FREIO REPARADO (SSA 202415548) COM 3 MODELOS DE GAXETA, SENDO UM TESTE COM GAXETA DA MARCA COMLÍDER (ÚLTIMO LOTE RECEBIDO), UM TESTE COM GAXETA DA MARCA RETESP (PENÚLTIMO LOTE RECEBIDO) E OUTRO TESTE COM GAXETA USADA ORIGINAL, RETIRADA DO CIL. DE FREIO Nº26 (SUBSTITUÍDO DA U03) DA MARCA GA230. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202443 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis de documento anexo donde se observan los relevamientos dimensionales de los 3 tipos de anillos de vedación (gaxetas) tipo U. La comparación entre tiempos de desaplicación del freno (bajada del pistón) sugiere una mejor performance del anillo original marca GA230. Se contactó con el fabricante de los anillos de vedación originales para una posible compra según diseño original. Marca: GA 230, modelo ref. según LMR: 23596-U. Dimensiones 320x280x20. Emitida SSA 202418291 (D) para IMA0. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 14/11/2024 16:46:11 | 26/01/2026 07:09:27 | 2m, 11d 14h : 22mi | 26/01/2028 07:19:01 | 26/01/2026 07:09:27 | 1a, 2m, 10d 14h : 22mi | 14/11/2024 16:46:11 | 26/01/2026 07:09:27
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con el fabricante del anillo de vedación original (GRUPO GA230) y recibida la propuesta de provisión del material con diseño original, cantidad 32 unidades. El presupuesto fue enviado a SMIT.DT para la gestión de compra del material. MTSE.DF confirma que procederá con la adquisición del material código 511749, conforme al presupuesto, sin necesidad de emisión de otro documento adicional. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 21d 7h : 37mi | 26/01/2026 07:19:01 | 26/01/2028 07:19:01 |  |  |  | 7d 4h : 22mi | 26/01/2026 07:19:01
202416430 | AAT |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 15/10/2024 13:56:41 | Verificar motivo pelo qual o medidor de vazão portátil BP705187 não aceita comando para mudar os parâmetros. | MMU1 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | A mudança de parâmetros está bloqueada por um código de autorização criado acidentalmente. Segundo informações do fabricante, o código só pode ser removido mediante o envio do medidor ao representante autorizado para executar o procedimento. Proceder com o envio para reparo externo. |  | AAT | 1a, 8m, 17d 3h : 19mi | 22/10/2024 15:01:58 | 22/10/2027 15:01:58 |  |  |  | 1a, 3m, 10d 8h : 40mi | 22/10/2024 15:01:58
202416513 | AAD |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202442 | 16/10/2024 07:56:28 | Solicito actualización del diseño 6609DC04065E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL2 / RETROFIT 4R1 (SSA: 202414980/202414981/202414983/202414977). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202445 | Dentro do Prazo | 2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202445: emitida a SRA-IB-000415/2024 para revisão asbuilt do desenho 6609DC04065E(1)R7. | Parcial #1 | AAD | 8m, 26d 16h : 37mi | 08/11/2024 09:16:40 | 10/02/2025 16:38:11 |  |  |  | 3m, 2d 19h : 22mi | 08/11/2024 09:16:40 | 10/02/2025 16:38:11
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202507: a SRA-IB-000415/2024 foi concluída mas houve falha na atualização do desenho, sendo necessário emitir nova SRA-IB-0000041/2025 p/ corrigir desenho 6609DC04065E(1)R8. | Parcial #2 | AAD | 8d 4h : 59mi | 10/02/2025 16:41:45 | 10/02/2026 16:41:45 |  |  |  | 11m, 21d 6h : 59mi | 10/02/2025 16:41:45
202416582 | AIM | 202416202 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202442 | 16/10/2024 14:04:27 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202416202. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise inicial. Emitida a SSA derivada 202419265 para IME3, visto que a demarcação proposta está localizada sobre os trilhos do limpa-grades. |  | AIM | Fora de Prazo | 05/12/2024 16:42:44 | 05/12/2025 16:42:44 | 1m, 28d 6h : 58mi | 05/12/2025 16:42:44 |  | 1a, 1m, 27d 6h : 58mi | 05/12/2024 16:42:44
202416908 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:06 | Solicitamos providencia a fin de disponer de 12 unidades del soporte de aluminio con tornillos en acero inoxidable, componente de la puesta a tierra de la base del aislador pasante SF6/aire, debido a que en el proceso de desmontaje para solucionar "Hot spot", las mismas sufren rotura del tornillo (se encuentran atascados), requiriendo servicios imprevistos de apoyo para recuperar la pieza, en la que puede comprometerse su integridad. Referencia: SSA 202410820, doc anexo | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202417842 a MET3 para obter das dimensões do suporte, para possibilitar a aquisição ou fabricação do componente. Aguardando execução. |  | ADM | Fora de Prazo | 08/11/2024 08:52:21 | 08/11/2025 08:52:21 | 2m, 25d 2h : 48mi | 08/11/2025 08:52:21 |  | 1a, 2m, 24d 2h : 48mi | 08/11/2024 08:52:21
202416860 | AAT | 202416857 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 23/10/2024 09:22:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MAM2, cota 115. AMC3, (foto em anexo). Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado o croqui com a proposta e enviado para a EN.DT via SDE-0071 para análise a atualização de desenho, se aprovado. |  | AAT | 1a, 9m, 22d 15h : 56mi | 27/11/2024 15:38:09 | 27/11/2027 15:38:09 |  |  |  | 1a, 2m, 4d 20h : 3mi | 27/11/2024 15:38:09
202417233 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202444 | 28/10/2024 09:11:15 | Realizar comissionamento da ponte rolante N22 50 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433) | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | Dentro do Prazo | 4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado visita no local e verificado serviços e mesma área de trabalho sendo realizado por outras equipes. Aguardando para continuar com comissionamento. | Parcial #1 | ADM | 10m, 6d 21h : 20mi | 25/11/2024 11:15:09 | 17/01/2025 13:55:04 |  |  |  | 1m, 22d 14h : 39mi | 25/11/2024 11:15:09 | 17/01/2025 13:55:04
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial da ponte rolante com equipamento desenergizado e realizando levantamento das correções necessárias para energização. Segue em anexo relatório fotográfico. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 17d 13h : 19mi | 24/01/2025 15:13:31 | 03/02/2025 13:53:32 |  |  |  | 9d 22h : 40mi | 24/01/2025 15:13:31 | 03/02/2025 13:53:32
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Acompanhado a instalação de cabo de aço através da SSA 202501273. Solicitado fornecimento da certificação do cabo de aço através da SSA 202503648 e solução de pendência na fixação de grampos através da SSA 202502815. | Parcial #3 | AIM | 7m, 24d 21h : 25mi | 25/02/2025 16:32:55 | 02/07/2025 07:06:49 |  |  |  | 4m, 4d 14h : 34mi | 25/02/2025 16:32:55 | 02/07/2025 07:06:49
[20 empty] | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N22, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19007P em anexo. Utilizado carga nominal de 50 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo. | Parcial #4 | AAT | 2a, 5m, 11d 9h : 34mi | 17/07/2025 09:16:27 | 17/07/2028 09:16:27 |  |  |  | 6m, 17d 2h : 25mi | 17/07/2025 09:16:27
202417231 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 28/10/2024 09:11:23 | Realizar comissionamento da ponte rolante N21 - 150 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006P (SDS - 14432). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | Dentro do Prazo | 4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Verificado em planilha de medições de nivelação que a inclinação do trilho do lado esquerdo está superando as tolerâncias de projeto. Aguardando orientação da engenharia de manutenção para continuar com comissionamento. | Parcial #1 | ADM | 11m, 26d 15h : 16mi | 25/11/2024 10:53:41 | 28/11/2024 07:37:47 |  |  |  | 2d 20h : 44mi | 25/11/2024 10:53:41 | 28/11/2024 07:37:47
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial da ponte rolante com equipamento desenergizado e realizando levantamento das correções necessárias para energização. | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 25d 13h : 29mi | 02/12/2024 15:17:36 | 03/02/2025 13:47:59 |  |  |  | 2m, 1d 22h : 29mi | 02/12/2024 15:17:36 | 03/02/2025 13:47:59
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Acompanhado a instalação de cabo de aço através da SSA 202501275. Solicitado verificação quanto a configuração do cabo fornecido e a especificada no projeto e solicitado fornecimento da certificação do cabo de aço através da SSA 202502622. | Parcial #3 | AIM | 8m, 9h : 27mi | 25/02/2025 16:42:44 | 26/06/2025 07:15:55 |  |  |  | 3m, 29d 2h : 32mi | 25/02/2025 16:42:44 | 26/06/2025 07:15:55
[20 empty] | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N21, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19006P em anexo. Utilizado carga nominal de 150 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo. | Parcial #4 | AAT | 2a, 5m, 10d 13h : 59mi | 16/07/2025 13:41:50 | 16/07/2028 13:41:50 |  |  |  | 6m, 17d 22h | 16/07/2025 13:41:50
202417251 | AAT | 202414991 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202444 | 28/10/2024 12:22:12 | Solicito manutenção dos módulos modelo PDCR 2200-A145: O módulo NS 1168656 está parcialmente fora de classe. Os módulos NS 1815734 e NS 961118 apresentam variações aleatórias nas medições. Nota: Os módulos não possuem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los módulos transductores serán enviados para revisión externa junto en el instrumento de lectura CALIBRADOR DRUCK DPI 610 con IB 2064 (que también se encuentra con defecto aleatorio y cuenta con SSA de servicio 202413068), ya que forman parte del mismo. |  | AAT | 1a, 9m, 23d 16h : 20mi | 28/11/2024 16:02:19 | 28/11/2027 16:02:19 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 19h : 38mi | 28/11/2024 16:02:19
202417178 | AAT |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202444 | 28/10/2024 15:02:42 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Edificio de Hidrología de Campo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 111/2024 - EJECUClóN DE OBRAS CIVILES DIVERSAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | Fora de Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se verificaron anormalidades conforme informe anexo. |  | AAT | 2a, 7d 21h : 15mi | 12/02/2025 08:56:42 | 12/02/2028 08:56:42 |  |  |  | 11m, 19d 14h : 44mi | 12/02/2025 08:56:42
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio. |  | APV | 1a, 1m, 18d 14h : 58mi | 24/03/2025 14:40:59 | 24/03/2027 14:40:59 |  |  |  | 10m, 9d 21h | 24/03/2025 14:40:59
202417845 | AAT |  | P098B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-1 | 1563.008-0 | 202445 | 08/11/2024 16:59:16 | Durante comissionamento de UPAC, observado dificuldade de acesso em ventiladores de insuflamento, e respectivos filtros na UPAC. Solicitamos parecer técnico, para melhorias de segurança em relação a acesso e movimentação durante execução de manutenções. OBS: Foto em anexo. OBS2: Anormalidade registrada em item 2.1.11 de planilha de comissionamento, conforme SDS-14411. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202509 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 15h : 51mi | 02/04/2025 15:32:33 | 02/04/2028 15:32:33 |  |  |  | 10m, 20h : 9mi | 02/04/2025 15:32:33
202417908 | AIM |  | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202445 | 09/11/2024 21:53:22 | Verificar ruido anormal proveniente del conjunto motor/bomba BWR-101. | OUO7 | MAM3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202507 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspección. Constatado ruido anormal. Realizado pedido de material, Empeño numero 500003, aguardando material. Emitida SSA derivada a IMA0. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 14d 1h : 10mi | 19/02/2025 09:28:59 | 05/08/2025 08:18:11 |  |  |  | 5m, 14d 10h : 50mi | 19/02/2025 09:28:59 | 05/08/2025 08:18:11 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos rolamentos da motobomba. Equipamento liberado para operação. | Parcial #2 | AIM | 6m, 2d 22h : 16mi | 07/08/2025 09:58:23 | 07/08/2026 09:58:22 |  |  |  | 5m, 26d 13h : 43mi | 07/08/2025 09:58:23
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada. |  | AIM | 4m, 26d 20h : 39mi | 01/07/2025 08:21:07 | 01/07/2026 08:21:07 |  |  |  | 7m, 2d 15h : 20mi | 01/07/2025 08:21:07
202417962 | ADM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:14 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de aterramiento en los Acces Point LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos no se encuentran aterrados. Foto de referencia en Anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA DERIVADA 202514999 A MEL4 PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SO.DT. |  | ADM | 7m, 14d 11h : 40mi | 18/09/2025 11:22:46 | 18/09/2026 11:22:46 |  |  |  | 4m, 15d 19mi | 18/09/2025 11:22:46
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora |  | AAT | 2a, 6m, 28d 20h : 44mi | 03/09/2025 08:26:32 | 03/09/2028 08:26:32 |  |  |  | 4m, 30d 3h : 15mi | 03/09/2025 08:26:32
202418279 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 18/11/2024 07:54:32 | Solicito atualizar o desenho 6256DFJ7485P folha 08 conforme marcado em anexo. Referente a atendimento de pendencia de comissionamento (SSA202417398) , onde foi instalado bloco de contatos na chave CH-02. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202530 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DFJ7485P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 5m, 23d 14h : 1mi | 29/07/2025 13:42:51 | 29/07/2028 13:42:51 |  |  |  | 6m, 4d 21h : 58mi | 29/07/2025 13:42:51
202418529 | AMP |  | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202447 | 21/11/2024 11:12:33 | Verificar y solucionar caída de presión acentuada en comparación a las demas unidades. Obs. Unidad parada | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202504 | Fora de Prazo | 2 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado varredura no circuito hidráulico e não identificado vazamento de ar. Após uma análise com a UG em conveniência operativa, verificado variação de óleo no tanque sem pressão. Em um período de 7horas, verificado um acréscimo de 21mm de óleo no tanque sem pressão, equivalente a 200 litros de óleo, o que justifica a queda de pressão no sistema. No próximo PD será avaliado perda de óleo na válvula 22 ou válvula 20QT (válvula de isolamento automático). Ver fotos. | Parcial #1 | AMP | 2a, 7m, 23d 20h : 40mi | 10/02/2025 16:08:20 | 16/06/2025 07:27:37 |  |  |  | 4m, 3d 15h : 19mi | 10/02/2025 16:08:20 | 16/06/2025 07:27:37 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | MARIO ULISSES GOBBO | Foi verificado durante ensaios que quando a válvula 16 permanecia fechada devido a isolação da turbina, não era visível a perda de óleo no indicador painel GTB3. Após abertura da válvula 16, foi monitorado por um período de aproximadamente 3 horas e verificado uma variação de leitura de 3166mm para 3142mm no painel GTB3, indicando vazamento de óleo pela válvula 20QT. fotos em anexo. Será desmontada a válvula 20QT para avaliação de suas condições gerais em próximo PD. | Parcial #2 | AMP | 2a, 4m, 12d 23h : 46mi | 18/06/2025 11:28:11 | 18/06/2028 11:28:11 |  |  |  | 7m, 15d 12h : 13mi | 18/06/2025 11:28:11
202417677 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202447 | 22/11/2024 15:26:51 | DEVIDO A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR (COD:258423) E A FALTA DE PEÇAS EM ESTOQUE, MUITAS PEÇAS FORAM FABRICADAS PELA PRÓPRIA ITAIPU. DEVIDO ÀS DIFICULDADES DA MANUTENÇÃO, FALTA DE CRITÉRIOS NA FABRICAÇÃO, O ENVELHECIMENTO E DESGASTES CONTINUOS CADA VÁLVULA ACABA SENDO ÚNICA DIFICULTANDO, ASSIM, O REPARO. NESTE SENTIDO SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO DE NOVAS VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR OU OUTRA ALTERNATIVA (OBS: HÁ VÁLVULAS QUE FORAM OBJETO DE ESTUDO NA U09A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram solicitadas propostas técnico/comerciais à Bray e IFM. |  | AAT | 1a, 9m, 24d 10h : 22mi | 29/11/2024 10:04:59 | 29/11/2027 10:04:59 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 1h : 37mi | 29/11/2024 10:04:59
202418817 | AAD |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000132/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 8m, 3d 4h : 52mi | 07/10/2025 16:34:15 | 07/10/2026 16:34:15 |  |  |  | 3m, 26d 7h : 7mi | 07/10/2025 16:34:15
202418816 | AAT |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:58:22 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9434 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01, localização K094B002. Painel comissionado com a SSA 202410850, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9434 se encuentra bloqueado y en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 5m, 23d 14h : 4mi | 29/07/2025 13:46:37 | 29/07/2028 13:46:37 |  |  |  | 6m, 4d 21h : 55mi | 29/07/2025 13:46:37
202418815 | AAT |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202448 | 26/11/2024 14:58:34 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9437 referente ao painel SECADOR DE AR S2, QC-SEC-02, localização K094B010. Painel comissionado com a SSA 202410854, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9437 se encuentra en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 5m, 23d 14h : 10mi | 29/07/2025 13:52:11 | 29/07/2028 13:52:11 |  |  |  | 6m, 4d 21h : 49mi | 29/07/2025 13:52:11
202418811 | AAT |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202448 | 26/11/2024 14:58:46 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9435 referente ao painel SECADOR DE AR S1, QC-SEC-01, localização K094B008. Painel comissionado com a SSA 202410853, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9435 se encuentra en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 5m, 23d 14h : 12mi | 29/07/2025 13:54:14 | 29/07/2028 13:54:14 |  |  |  | 6m, 4d 21h : 47mi | 29/07/2025 13:54:14
202418922 | APV |  | N047A022 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Jusante) | 1223.001-7 | 202448 | 28/11/2024 11:24:25 | Solicito aquisição de motor de translação do pórtico vertedouro para cadastro e armazenamento em estoque. Considerar que este pórtico não possui duplicidade de equipamento sendo essencial para manutenções preventivas de periodicidade 2A, 4A e 8A no vertedouro. Foto da placa de identificação em anexo | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2488 para aquisição de motor sobressalente. |  | APV | 1a, 5m, 2d 10h : 1mi | 08/07/2025 09:42:58 | 08/07/2027 09:42:58 |  |  |  | 6m, 26d 1h : 59mi | 08/07/2025 09:42:58
202419082 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:30 | Identificada ausência de regulador de pressão na linha que alimenta a cabine de jato. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 19mi | 02/04/2025 16:00:13 | 02/04/2028 16:00:13 |  |  |  | 10m, 19h : 41mi | 02/04/2025 16:00:13
202419079 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:02:44 | Identificado número de ciclos acima do valor nominal da planilha de comissionamento. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 16mi | 02/04/2025 15:58:41 | 02/04/2028 15:58:41 |  |  |  | 10m, 19h : 42mi | 02/04/2025 15:58:41
202419078 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:55 | Identificada ausência do prontuário do reservatório. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 15mi | 02/04/2025 15:56:28 | 02/04/2028 15:56:28 |  |  |  | 10m, 19h : 45mi | 02/04/2025 15:56:28
202419077 | AAT |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202449 | 03/12/2024 17:03:16 | Identificada oxidação de parafusos de fixação dos mancais inferiores. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 12mi | 02/04/2025 15:54:50 | 02/04/2028 15:54:50 |  |  |  | 10m, 19h : 46mi | 02/04/2025 15:54:50
202419075 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:24 | Identificada ausência de acesso para lubrificação dos mancais. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 10mi | 02/04/2025 15:52:48 | 02/04/2028 15:52:48 |  |  |  | 10m, 19h : 49mi | 02/04/2025 15:52:48
202419072 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:45 | Identificado depósito big bag danificado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 6mi | 02/04/2025 15:47:57 | 02/04/2028 15:47:57 |  |  |  | 10m, 19h : 53mi | 02/04/2025 15:47:57
202419071 | AAT |  | S060G009 | MOTOR DA VENTILACAO | 1514.001-7 | 202449 | 03/12/2024 17:04:07 | Identificado arruelas e parafusos de diferentes diâmetros na fixação do motoventilador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 16h : 4mi | 02/04/2025 15:46:03 | 02/04/2028 15:46:03 |  |  |  | 10m, 19h : 54mi | 02/04/2025 15:46:03
202419067 | AAT |  | S060G012 | PURIFICADOR DE ABRASIVOS | 1516.001-6 | 202449 | 03/12/2024 17:04:55 | Identificado que os parafusos e roscas de fixação das portas de acesso aos filtros estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 15h : 57mi | 02/04/2025 15:39:40 | 02/04/2028 15:39:40 |  |  |  | 10m, 20h : 1mi | 02/04/2025 15:39:40
202419065 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:05:05 | Identificado vazamento de ar nas conexões pneumáticas dos cilindros. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 1m, 27d 15h : 55mi | 02/04/2025 15:37:47 | 02/04/2028 15:37:47 |  |  |  | 10m, 20h : 4mi | 02/04/2025 15:37:47
202419244 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:24 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 40UN PLACA ADAPTADORA E 40UN PINOS ADAPTADORES PARA OS NOVOS CILINDROS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO FLO. DESENHOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elaborado desenho técnico para fabricação, solicitada cotação e emitida a SMDTC-2580 para aquisição das peças, conforme solicitado. |  | APV | 1a, 6m, 3h : 54mi | 05/08/2025 15:35:58 | 05/08/2027 15:35:58 |  |  |  | 5m, 28d 8h : 6mi | 05/08/2025 15:35:58
202419228 | ADM |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202449 | 05/12/2024 10:37:15 | Verificar possibilidade de alteração da lógica de acionamento da eletroválvula de comando do câmbio da translação conforme anexo. Qualquer alteração deverá ser extendida à ponte N13. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida las SSAs derivada 202500566 y 202500567 para la implementación de la alteración de la lógica en los puentes grúas N13 y N14. |  | ADM | Fora de Prazo | 21/01/2025 08:11:51 | 21/01/2026 08:11:51 | 12d 3h : 29mi | 21/01/2026 08:11:51 |  | 1a, 11d 3h : 29mi | 21/01/2025 08:11:51
202419476 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 13:46:10 | Fabricación de extensión a ser utilizada para el montaje de los bujes intermediarios durante de cada parada trisemestral o trianual. Charles en conocimiento | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202506 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Definir proyecto para gestionar materiales. |  | AAD | 8d 22h : 58mi | 11/02/2025 10:39:48 | 11/02/2026 10:39:48 |  |  |  | 11m, 20d 13h : 1mi | 11/02/2025 10:39:48
202420028 | ASL |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 19/12/2024 09:25:08 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(EC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420195 con la lista de puntos de medición | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 20/12/2024 15:16:36 | 19/01/2026 16:16:55 | 30d 1h | 19/01/2027 16:18:37 | 19/01/2026 16:16:55 | 1a, 29d 1h | 20/12/2024 15:16:36 | 19/01/2026 16:16:55
[20 empty] | MARLON PIENIZ | Aguardamos a execução da ssa derivada. | Parcial #2 | ASL | 11m, 15d 16h : 37mi | 19/01/2026 16:18:37 | 19/01/2027 16:18:37 |  |  |  | 13d 19h : 23mi | 19/01/2026 16:18:37
202420027 | ASL |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 19/12/2024 09:25:25 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(TGC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420196 con la lista de puntos de medición. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 20/12/2024 15:19:11 | 19/01/2026 16:11:23 | 30d 51mi | 19/01/2027 16:16:20 | 19/01/2026 16:11:23 | 1a, 29d 51mi | 20/12/2024 15:19:11 | 19/01/2026 16:11:23
[20 empty] | MARLON PIENIZ | Seguimos aguardando e execução da ssa derivada. | Parcial #2 | ASL | 11m, 15d 16h : 34mi | 19/01/2026 16:16:20 | 19/01/2027 16:16:20 |  |  |  | 13d 19h : 25mi | 19/01/2026 16:16:20
202420196 | ASL | 202420027 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 20/12/2024 15:23:14 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del TGC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | No fue ejecutado, aguardando a laboratorio. |  | ASL | 17d 23h : 7mi | 20/02/2025 10:48:55 | 20/02/2026 10:48:55 |  |  |  | 11m, 11d 12h : 52mi | 20/02/2025 10:48:55
202420195 | ASL | 202420028 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 20/12/2024 15:23:25 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del EC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Serviço foi reprogramado para uma data futura. |  | ASL | Fora de Prazo | 30/01/2025 16:35:37 | 30/01/2026 16:35:37 | 2d 19h : 5mi | 30/01/2026 16:35:37 |  | 1a, 1d 19h : 5mi | 30/01/2025 16:35:37
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo. |  | AAT | 2a, 14d 4h : 57mi | 18/02/2025 16:39:01 | 18/02/2028 16:39:01 |  |  |  | 11m, 13d 7h : 1mi | 18/02/2025 16:39:01
202420359 | ADM |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202501 | 02/01/2025 10:38:39 | Favor excluir del PItoPI del PI TEST los puntos en anexo (AF.OP*) . Los puntos pasarán a ser actualizados por análisis en el AF del PI TEST, razón por la cual es requerido el cancelamiento de la actualización continua desde el PI-SIRI | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202502492 (D) para ejecución. |  | ADM | 16d 20h : 16mi | 19/02/2025 07:57:31 | 19/02/2026 07:57:31 |  |  |  | 11m, 12d 15h : 43mi | 19/02/2025 07:57:31
202500566 | ALE | 202419228 | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202503 | 15/01/2025 13:59:12 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já foi realizada modificacao na ponte N13. Aguardando disponibilidade da ponte N14 devido ao incidente com o gancho auxiliar. |  | ALE | 5m, 6d 11h : 16mi | 11/07/2025 10:57:08 | 11/07/2026 10:57:08 |  |  |  | 6m, 23d 43mi | 11/07/2025 10:57:08
202500595 | ADM | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202503 | 15/01/2025 14:56:37 | Emitir parecer técnico respecto al relé temporizado a ser instalado en sustitucion del actual de la marca "COEL" que no cuenta con código de stock y que fue dado de baja por Laboratorio para su reparacion conforme SSA 202306384 | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação, foi emitida a SSA 202504173 para MET-1, solicitando mais informações técnicas do relé, a fim de subsidiar a análise e emissão de parecer técnico. Aguardando execução. |  | ADM | 1m, 15d 9h : 55mi | 20/03/2025 09:36:02 | 20/03/2026 09:36:02 |  |  |  | 10m, 14d 2h : 5mi | 20/03/2025 09:36:02
202500661 | AAT |  | R070M006 | ÁREAS EXTERNAS | 0986.012-1 | 202503 | 16/01/2025 14:59:38 | Realizar gestiones para designación de área en cercanías de la UPAC para construir deposito de materiales para MCI1 | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui e enviado para a EN.DT via Solicitação de Demanda de Engenharia SDE-0081. |  | AAT | 2a, 6d 22h : 49mi | 11/02/2025 10:31:44 | 11/02/2028 10:31:44 |  |  |  | 11m, 20d 13h : 10mi | 11/02/2025 10:31:44
202500647 | APV | 202500080 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202504 | 20/01/2025 09:16:05 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias H1 que apresenta perda de eletrólito de maneira recorrente, SSA’s 202500080, 202418837 e 202414757, bem como corrente de flutuação alta (24A). E ainda que ao realizar ensaio de capacidade os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensões abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509182 para que IMA0 gestione la compra correspondiente. |  | APV | 1a, 4m, 7d 21h : 18mi | 13/06/2025 09:00:36 | 13/06/2027 09:00:36 |  |  |  | 7m, 20d 14h : 40mi | 13/06/2025 09:00:36
202500889 | ADM |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:12 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1226/ 1227. Ubicacion: UN12 cota 122, frente al KH-50. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518013. |  | ADM | 9m, 8d 10h : 26mi | 12/11/2025 10:07:42 | 12/11/2026 10:07:42 |  |  |  | 2m, 21d 1h : 34mi | 12/11/2025 10:07:42 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500887 | ADM |  | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202504 | 21/01/2025 16:15:46 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 1826/ 1827. Ubicacion: UN18 cota 122, frente al KH-78. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518015. |  | ADM | 9m, 8d 10h : 34mi | 12/11/2025 10:16:56 | 12/11/2026 10:16:56 |  |  |  | 2m, 21d 1h : 25mi | 12/11/2025 10:16:56 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500885 | ADM |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202504 | 21/01/2025 16:16:31 | Favor realizar trabajo de pintura para la identificación de los siguientes VVT's 18A26/ 18A27. Ubicacion: UN18A cota 122, frente al KH-82. Obs: Anexo ejemplo. | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202542 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e definido que identificação será feito por adesivos pelo setor mci2 pela ssa derivada 202518023. |  | ADM | 9m, 8d 10h : 53mi | 12/11/2025 10:34:57 | 12/11/2026 10:34:57 |  |  |  | 2m, 21d 1h : 7mi | 12/11/2025 10:34:57 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO). |  | AAT | 2a, 8d 20h : 54mi | 13/02/2025 08:35:06 | 13/02/2028 08:35:06 |  |  |  | 11m, 18d 15h : 6mi | 13/02/2025 08:35:06
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. |  | AAT | 2a, 6m, 17d 2h : 13mi | 22/08/2025 13:55:15 | 22/08/2028 13:55:15 |  |  |  | 5m, 11d 9h : 46mi | 22/08/2025 13:55:15 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500800 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202504 | 23/01/2025 09:43:14 | Durante la ejecucion de la SSA 202500449 referente al disparo del disyuntor 52.25 en el panel KG-14, constatado valores de corriente del VVT-0332 por encima de la nominal (IN=6,65A). Corrientes medidas Ia=37,6A, Ib=37,5A e Ic=37,6A. Verificar motivo de la sobrecarga. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desmontagem do rolamento do VVT, realizado a troca dos rolamentos deste e realizado teste de empenamento que constatou o mesmo. Então foi realizado a retirada do rotor e eixo para confecção de novo eixo mediante SSA 202503291. Aguardando confecção deste para instalação no local. |  | AAT | 2a, 1m, 1d 10h : 10mi | 07/03/2025 09:51:12 | 07/03/2028 09:51:12 |  |  |  | 10m, 27d 1h : 50mi | 07/03/2025 09:51:12
202501028 | APV | 202500079 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202504 | 23/01/2025 16:26:04 | Solicito parecer técnico sobre la sustitución del banco de baterías H2 que presenta perdida de electrólito de manera recurrente (SSA’s: 202500444, 202500079, 202419161, 202419844, 202309375, 202217398) y que se encuentra con corriente de fluctuación alta (17,2A). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509185 para que IMA0 gestione la compra correspondiente. |  | APV | 1a, 4m, 7d 21h : 44mi | 13/06/2025 09:26:28 | 13/06/2027 09:26:28 |  |  |  | 7m, 20d 14h : 14mi | 13/06/2025 09:26:28
202501071 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202504 | 23/01/2025 16:35:41 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio a contratada Hitachi Energy no reparo do transformador SIEMENS NS 4002463. Cronograma das atividades em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202513 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Realizado acompañqmiento a la empresa HITACHI en el reparo del transformaro reserva |  | AAT | 2a, 3m, 29d 15h : 29mi | 04/06/2025 15:10:20 | 04/06/2028 15:10:20 |  |  |  | 7m, 29d 8h : 30mi | 04/06/2025 15:10:20
202501046 | AAD |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:11 | Efetuar atualização das páginas 5.28e dos desenhos 6210DF73609 e 6210DF73041 de modo a indicar os terminais de conexão dos termostatos F212, F213 e F214, conforme anexos. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000024/2025 para actualización de diseño |  | AAD | Fora de Prazo | 28/01/2025 09:27:42 | 28/01/2026 09:27:42 | 5d 2h : 13mi | 28/01/2026 09:27:42 |  | 1a, 4d 2h : 14mi | 28/01/2025 09:27:42
202501248 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:55 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74376(fl.1-S207) y el 6212DF74379(fl.4) conforme anexo, SSA referencia N° 202500141. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000035/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 3d 22h : 4mi | 06/02/2025 09:45:40 | 06/02/2026 09:45:40 |  |  |  | 11m, 25d 13h : 55mi | 06/02/2025 09:45:40
202501295 | AAT |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos. |  | AAT | 2a, 1m, 11d 16h : 18mi | 17/03/2025 16:00:51 | 17/03/2028 16:00:51 |  |  |  | 10m, 16d 19h : 41mi | 17/03/2025 16:00:51
202501294 | AAT |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:21 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos. |  | AAT | 2a, 1m, 11d 16h : 13mi | 17/03/2025 15:54:40 | 17/03/2028 15:54:40 |  |  |  | 10m, 16d 19h : 46mi | 17/03/2025 15:54:40
202501307 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 29/01/2025 06:50:40 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de ponto sobre falha dos IED IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | ADM | Fora de Prazo | 31/01/2025 08:02:39 | 31/01/2026 08:02:39 | 2d 3h : 38mi | 31/01/2026 08:02:39 |  | 1a, 1d 3h : 38mi | 31/01/2025 08:02:39 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. |  | AAT | 2a, 5m, 24d 14h : 52mi | 30/07/2025 14:33:04 | 30/07/2028 14:33:04 |  |  |  | 6m, 3d 21h : 7mi | 30/07/2025 14:33:04
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. |  | AAT | 2a, 5m, 24d 14h : 45mi | 30/07/2025 14:27:56 | 30/07/2028 14:27:56 |  |  |  | 6m, 3d 21h : 13mi | 30/07/2025 14:27:56
202501369 | AIM |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202505 | 30/01/2025 06:03:46 | Verificar y solucionar alarma intermitente "ESGOTO KZ-05 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Obs.: Verificado en el SCADA que no hubo partida de bombas. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado actuación irreal e intermitente de Controlador Magnetrol. Solicitado substitución del mismo a IEQ2 conforme demas KZs. Aguardando P.T. |  | AIM | 7d 20h : 12mi | 10/02/2025 07:53:50 | 10/02/2026 07:53:50 |  |  |  | 11m, 21d 15h : 48mi | 10/02/2025 07:53:50
202501365 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202505 | 30/01/2025 07:20:56 | Realizar la inspección civil Sistema de Desagüe del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 077/2023 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue devuelto el protocolo para corrección de pendencias, conforme informe anexo. |  | AAT | 2a, 4m, 3d 20h : 31mi | 09/06/2025 08:13:05 | 09/06/2028 08:13:05 |  |  |  | 7m, 24d 15h : 28mi | 09/06/2025 08:13:05
202501363 | AAT |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202505 | 30/01/2025 07:21:07 | Realizar la inspección civil referente a Escalera metálica de mantenimiento del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 002/2025 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: El sector MAM1 también está como co-responsable del comisionamiento de esta escalera conforme Acta de reunión AR SO.DT 135-2023 en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección civil de los elementos de la escalera de mantenimiento del edificio de mantenimiento. |  | AAT | 2a, 3m, 6d 14h : 26mi | 12/05/2025 14:07:37 | 12/05/2028 14:07:37 |  |  |  | 8m, 21d 21h : 34mi | 12/05/2025 14:07:37
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO). |  | AAT | 2a, 8d 20h : 43mi | 13/02/2025 08:25:12 | 13/02/2028 08:25:12 |  |  |  | 11m, 18d 15h : 15mi | 13/02/2025 08:25:12
202501293 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 30/01/2025 09:20:49 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6269DC07869, 6269DC07871, 6212DF74376 (fl.S201-14, fl.S2019 10-11-13, fl. S221-5-6-10) y el 6212DF74379 (fl.13-15-21-22). conforme anexo, SSA referencia N° 202418496. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000043/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 9d 21h : 46mi | 12/02/2025 09:27:04 | 12/02/2026 09:27:04 |  |  |  | 11m, 19d 14h : 13mi | 12/02/2025 09:27:04
202501501 | APV |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202505 | 01/02/2025 20:48:55 | Verificar y solucionar válvula reductora de presión que se encuentra con perdida continua de aire. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | VERIFICADO VAZAMENTRO EM DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIR VÁLVULA REDUTORA. VÁLVULA INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. DERIVADA EMITIDA. |  | APV | 1a, 9d 21h : 25mi | 13/02/2025 09:06:16 | 13/02/2027 09:06:16 |  |  |  | 11m, 18d 14h : 34mi | 13/02/2025 09:06:16 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202501537 | ADM |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 03/02/2025 11:18:00 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e Message_Type de pontos sobre os IED da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando su implementación. |  | ADM | 2d 20h : 37mi | 05/02/2025 08:18:06 | 05/02/2026 08:18:06 |  |  |  | 11m, 26d 15h : 22mi | 05/02/2025 08:18:06 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501337 | ADM |  | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202506 | 03/02/2025 16:31:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No fue posible implementar el proyecto por falta de estanqueidad en la tomada de presión conforme SSA 202502603. El proyecto de mejoría queda postergado para el siguiente PD donde se espera que se den las condiciones del sistema para su implementación. |  | ADM | 1m, 2d 8h : 39mi | 07/03/2025 08:21:28 | 07/03/2026 08:21:28 |  |  |  | 10m, 27d 3h : 19mi | 07/03/2025 08:21:28
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo |  | ADM | 1m, 23d 10h : 1mi | 28/03/2025 09:42:42 | 28/03/2026 09:42:42 |  |  |  | 10m, 6d 1h : 59mi | 28/03/2025 09:42:42
202501268 | AMP |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202506 | 06/02/2025 09:25:39 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-10 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Cable UTP-SVP-11 sera realizado durante la parada de la U11 debido a imposibilidad para la conexión. |  | AMP | 2a, 3m, 1d 11h : 3mi | 07/05/2025 10:44:42 | 07/05/2028 10:44:42 |  |  |  | 8m, 27d 56mi | 07/05/2025 10:44:42
202501916 | ADM |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:20 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 60 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202510 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSAs derivadas para integração do Switch Core-T 60Hz: 1. Integração ao Cisco ISE para Serviço TACACS: 202516326 (D) 2. Integração ao Cisco PRIME para Serviço Syslog e SNMP: 202516327 (D) |  | ADM | 8m, 10d 2h : 3mi | 14/10/2025 13:45:00 | 14/10/2026 13:45:00 |  |  |  | 3m, 19d 9h : 56mi | 14/10/2025 13:45:00
202501915 | ADM |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:36 | Solicitamos apoyo para realizar las gestiones necesarias para integrar el SWITCH CORE - T 50 Hz, al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. El switch fué instalado en el marco del CT 4500075942 para la ampliación de la Telefonía SOPHO en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Switch, marca CISCO modelo CATALYST C9300-24S-E | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202510 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSAs DERIVADAS PARA INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ: 1. INTEGRACIÓN AL CISCO ISE PARA SERVICIO TACACS: 202514818 (D) 2. INTEGRACIÓN AL CISCO PRIME PARA SERVICIO SYSLOG Y SNMP: 202514819 (D) |  | ADM | 7m, 12d 10h : 32mi | 16/09/2025 10:13:28 | 16/09/2026 10:13:28 |  |  |  | 4m, 17d 1h : 27mi | 16/09/2025 10:13:28
202501880 | AAT |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202506 | 07/02/2025 16:03:09 | Verificar e solucionar alarmes intermitentes durante operação do pórtico. Segue em anexo imagem dos alarmes. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Para correçao de alarmes de sobretemperatura do IGBT sera necessário realizar reconhecimento dos parâmetros do motor através do inversor. Para isso será necessário desacoplamento do eixo do motor para que possa girar livremente. Emitida derivada para SMMA solicitando verificaçao da viabilidade de desacoplamento. |  | AAT | 2a, 5m, 5d 11h : 12mi | 11/07/2025 10:53:03 | 11/07/2028 10:53:03 |  |  |  | 6m, 23d 47mi | 11/07/2025 10:53:03
202501511 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202507 | 13/02/2025 09:54:05 | Após tentativas de melhoria no aterramento da escada sem sucesso na eliminação dos choques por indução, solicita-se uma análise para viabilizar sua realocação. 1- Solicitar SOS para que o SOCC.DT realize a topografia das distâncias entre a escada e os pontos energizados adjacentes, determinando a melhor posição para sua realocação. 2- Realocar a escada no local definido, com as adequações necessárias. | IEQ3 | ISI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 1) Se emitió la SS -131/2025 para realizar la medición topográfica de los puntos energizados con la escalera marinera. Una vez medidos los puntos energizados de determinó que se colocará la escalera en un punto equidistante entre la salida de la línea de 500KV y la bucha de la GIS (Ver opción 2 del anexo). 2)El traslado de la escalera marinera se ejecutará con la SSA 202503144(D) una vez que la SMMT.DT tenga algún trabajo programado en esa zona de las buchas para así aprovechar los aislamientos |  | ADM | 2m, 3d 23h : 28mi | 08/04/2025 11:09:52 | 08/04/2026 11:09:52 |  |  |  | 9m, 25d 12h : 32mi | 08/04/2025 11:09:52
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242 |  | APV | 1a, 1m, 5d 14h : 35mi | 11/03/2025 14:17:23 | 11/03/2027 14:17:23 |  |  |  | 10m, 22d 21h : 23mi | 11/03/2025 14:17:23
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 23d 22h : 34mi | 26/02/2025 10:16:46 | 26/02/2026 10:16:46 |  |  |  | 11m, 5d 13h : 24mi | 26/02/2025 10:16:46
202502500 | APV | 202502470 | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 11:02:24 | Solicitamos reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada... Aguardando aquisição de componentes, circuito integrados. |  | APV | 1a, 1m, 21d 10h : 35mi | 27/03/2025 10:16:25 | 27/03/2027 10:16:25 |  |  |  | 10m, 7d 1h : 25mi | 27/03/2025 10:16:25
202502529 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202508 | 19/02/2025 10:27:18 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515200P PAINEL PRIMARIO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1P - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502149 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho lógico e emitido SRA-IB-000082/2025. | Parcial #1 | AAD | 7m, 21d 12h : 24mi | 24/03/2025 09:59:14 | 01/08/2025 09:34:56 |  |  |  | 4m, 7d 23h : 35mi | 24/03/2025 09:59:14 | 01/08/2025 09:34:56
[20 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000242/2025 no dia 01/08/2025. | Parcial #2 | AAD | 5m, 27d 9h : 55mi | 01/08/2025 09:36:38 | 01/08/2026 09:36:38 |  |  |  | 6m, 2d 2h : 4mi | 01/08/2025 09:36:38
202502659 | AAT |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202508 | 20/02/2025 10:14:51 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DIESEL. OBS: SOLICITAÇÃO CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | ENVIADO EMAIL PARA AREA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 3m, 7d 8h : 46mi | 13/05/2025 08:28:20 | 13/05/2028 08:28:20 |  |  |  | 8m, 21d 3h : 13mi | 13/05/2025 08:28:20
202502601 | APV |  | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202508 | 20/02/2025 13:37:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula de água gelada do DAC permanece fechada quando deveria abrir. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado Termostato Digital de la sala "105" inoperante, solicitado a IMA0 a través de SSA Derivada 202503137, la provisión de nuevos termostatos. Fueron forzados valores de temperatura para permitir el funcionamiento del aire acondicionado de manera provisoria. En anexo, registro de los valores forzados. |  | APV | 1a, 25d 2h : 39mi | 28/02/2025 14:20:54 | 28/02/2027 14:20:54 |  |  |  | 11m, 3d 9h : 20mi | 28/02/2025 14:20:54
202502990 | AMP |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202509 | 26/02/2025 08:42:45 | Verificar y/o solucionar filtraciones en tuberia de agua potable. Local: Eje CD, Elevación 108, AMC-1 (En la oficina del personal de generador y próximo a la Asesoria 60Hz). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificado no local 9 pontos de oxidação ao longo de 12m de tubulação. Aplicado kit de bandagem industrial (stop it) nos pontos observados. Devido ao avançado estado de oxidação, pode haver pequeno gotejamento pontual. |  | AMP | 2a, 24d 3h : 57mi | 28/02/2025 15:38:55 | 28/02/2028 15:38:55 |  |  |  | 11m, 3d 8h : 2mi | 28/02/2025 15:38:55
202503000 | ASL |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202509 | 26/02/2025 10:08:35 | Instalar/Reemplazar IHM con defecto de display que fue RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO con la SSA 202501254. Esta SSA reemplaza a la SSA 202420250 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Modulo IHM enviado para reparo con la SSA 202501254 | Parcial #1 | ASL | 5m, 14d 17h : 28mi | 25/03/2025 13:55:06 | 09/10/2025 08:26:21 |  |  |  | 6m, 14d 18h : 31mi | 25/03/2025 13:55:06 | 09/10/2025 08:26:21
[20 empty] | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado instalación de IHM, display funcionante, verificado reseteo automático del mismo de forma contínua, realizado retiro nuevamente para envio à laboratório para reparo mediante SSA 202516563. | Parcial #2 | ASL | 8m, 12d 20h : 9mi | 17/10/2025 07:50:49 | 17/10/2026 07:50:49 |  |  |  | 3m, 16d 15h : 51mi | 17/10/2025 07:50:49
202503089 | ASL | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202552 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado a ILA 1 monitoreo de valores de temperatura y humedad de la Sala de Comunicación por 5 días, para evaluación mas asertiva. |  | ASL | 11m, 10d 11h : 43mi | 14/01/2026 11:25:27 | 14/01/2027 11:25:27 |  |  |  | 19d 15mi | 14/01/2026 11:25:27
202503065 | APV |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2388.006-8 | 202509 | 28/02/2025 14:47:37 | Providenciar a compra e manutenção de estoque mínimo de rádio controles das pontes e pórticos. Sugerimos a compra e estoque de no mínimo 4 unidades. Esta solicitação decorre em virtude da ocorrência constantes de falhas nestes rádio controles. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SMDTC-2655 para adquicisión de los radio controles. |  | APV | 1a, 8m, 22h : 5mi | 06/10/2025 09:47:15 | 06/10/2027 09:47:15 |  |  |  | 3m, 27d 13h : 54mi | 06/10/2025 09:47:15
202503343 | AIM |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202510 | 09/03/2025 10:43:52 | Verificar y solucionar dreno correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD, se encuentra obstruido. | OUO7 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizaron trabajos para desobstrucción de la tubería enterrada mediante herramientas manuales ( cables, alambres, varillas) y posteriormente se solicito apoyo de a la SOCC.DT con el contrato CT 4500078110/Autofossa Cataratas, sin conseguir resultados favorables, por lo que existe la posibilidad de que la tubería este rota. |  | AIM | 6m, 3d 20h : 49mi | 08/08/2025 08:31:18 | 08/08/2026 08:31:18 |  |  |  | 5m, 25d 15h : 10mi | 08/08/2025 08:31:18 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202503385 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202511 | 10/03/2025 14:10:47 | Realizar a desconexão dos projetores R299, R261 e R262, localizados no pátio de 66KV, devido a ampliação do pátio. Após serviço de ampliação, em execução pela SOCM.DT (contrato 4500039894) serão reconectados os projetores. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Foram desconectados os projetores R261/262 do circuito 52.9 do TIN4A e projetor R299 do circuito 52.20 do TIN4A, para substituição por novos projetores referente ao contrato 4500069894 da SOCM.DT. Posteriormente serão conectados. |  | AAT | 2a, 1m, 7d 16h : 11mi | 13/03/2025 15:53:05 | 13/03/2028 15:53:05 |  |  |  | 10m, 20d 19h : 47mi | 13/03/2025 15:53:05
202503481 | ADM |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202511 | 12/03/2025 15:01:04 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en el lado contacto fijo del seccionador, con temperatura máxima de 85ºC en la fase T, 60ºC en la fase S y 36ºC en la fase R. Corriente de 1330A en la LI-220kV-MD-ACY1 en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/12: anomalias térmicas procedentes; emitida SSA derivada 202503878 p/ equipe MET2 realizar intervenção nas fases S e T, especialmente ajuste de fechamento/giro da lâmina principal. |  | ADM | 1m, 12d 9h : 4mi | 17/03/2025 08:45:46 | 17/03/2026 08:45:46 |  |  |  | 10m, 17d 2h : 55mi | 17/03/2025 08:45:46
202503859 | AMP |  | K068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-07 | 0697.018-4 | 202511 | 16/03/2025 17:47:40 | Verificar motivo pelo qual o alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 1 - EL.98,50 - U12" está acionando de forma intermitente no painel PS-07. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado verificación y reaprieto de la bornera correspondiente al lazo 1. La verificación del lazo de detectores de humo será realizado en el PD de la unidad. |  | AMP | 2a, 2m, 6d 4h | 11/04/2025 15:41:11 | 11/04/2028 15:41:11 |  |  |  | 9m, 22d 8h | 11/04/2025 15:41:11
202504136 | AIM |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202512 | 19/03/2025 15:25:43 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la instalación de un nuevo DIO en el tablero AUX CAAI. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN, EMPALME DE FIBRA DE NUEVO DIO1 EN TABLERO AUXILIAR CAAI.TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE PATCHCORD DE DIO-DIO1 SERÁN REALIZADOS CON OTRO DOCUMENTO. VER ANEXO. | Parcial #1 | AIM | 11m, 9d 12h : 52mi | 09/04/2025 16:16:58 | 29/04/2025 15:24:27 |  |  |  | 19d 23h : 8mi | 09/04/2025 16:16:58 | 29/04/2025 15:24:27
[20 empty] | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FO CONFORME DISEÑO ADJUNTO. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN. | Parcial #2 | AIM | 3m, 3d 14h : 37mi | 08/05/2025 14:18:59 | 08/05/2026 14:18:59 |  |  |  | 8m, 25d 21h : 22mi | 08/05/2025 14:18:59
202504157 | AAT |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202512 | 20/03/2025 07:41:31 | Solicitamos Parecer Técnico referente à data de termino do período de confiabilidade da ETA-1, para a reconexão dos pontos 301 e 304 desconectados com SSA 202316528 de acordo com o P. T. SSA 202317155. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido al cancelamiento del contrato con el proveedor de los servicios referente a la ETA-01 y la necesidad de mantener abiertas las válvulas de interconexión para utilizar los reservatorios de la ETA-01, mantener los puntos 301 y 304 desconectados hasta la modernización de las estaciones, previstas dentro del PAT a iniciarse a finales de este año. |  | AAT | 2a, 4m, 3d 23h : 34mi | 09/06/2025 11:15:30 | 09/06/2028 11:15:30 |  |  |  | 7m, 24d 12h : 25mi | 09/06/2025 11:15:30
202504181 | AMP | 202213246 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202512 | 20/03/2025 10:10:02 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG01, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202514 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível executar a atividade, conforme e-mail anexo. |  | AMP | 2a, 2m, 4d 23h : 28mi | 10/04/2025 11:10:44 | 10/04/2028 11:10:44 |  |  |  | 9m, 23d 12h : 31mi | 10/04/2025 11:10:44
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025 |  | AAD | 3m, 21d 16h : 30mi | 26/05/2025 16:11:36 | 26/05/2026 16:11:36 |  |  |  | 8m, 7d 19h : 29mi | 26/05/2025 16:11:36
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Manutenção será reprogramada para o próximo PD por motivos técnicos conforme e-mail em anexo. |  | AMP | 2a, 4m, 6d 5h : 13mi | 11/06/2025 16:55:31 | 11/06/2028 16:55:31 |  |  |  | 7m, 22d 6h : 46mi | 11/06/2025 16:55:31
202504714 | APV |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202513 | 29/03/2025 05:28:11 | Reponer bloque del techo de la CCR ubicado en la elevación 135.- | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Aguardando providencia de material |  | APV | 1a, 3m, 2d 8h : 59mi | 08/05/2025 08:41:13 | 08/05/2027 08:41:13 |  |  |  | 8m, 26d 3h | 08/05/2025 08:41:13 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202504710 | ADM | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202514 | 31/03/2025 08:14:38 | SOLICAMOS ANÁLISE/PARECER DA SSA MATRIZ 202504698, ONDE FOI ENCONTRADO UM PONTO QUENTE NA GUIA DE AR SUPERIOR NA REGIÃO DA SAÍDA DE FASE T3. NOTA 1: SUGERIMOS EMISSÃO DE SSA DERIVADA A IEQ1 P/ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE CORDOALHA NAS TAMPAS E GUIAS DE AR SUPERIORES DA REGIÃO DAS SAÍDAS DE NEUTRO E FASE, CONFORME INSTALADOS ORIGINALMENTE NAS UNIDADES ABB. NOTA 2: PARA DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ATIVIDADE SEMELHANTE NA SSA 2018/04733A E SUAS DERIVADAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitidas las SSA´s derivadas para la fabricación de los soportes e instalación de los flexibles de conexión para equipotencialización/aterramiento de las guías de aire superior del generador, conforme instalados originalmente en las unidades de fabricación ABB. |  | ADM | 4m, 13d 4h : 5mi | 17/06/2025 15:47:26 | 17/06/2026 15:47:26 |  |  |  | 7m, 16d 7h : 54mi | 17/06/2025 15:47:26
202504852 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 31/03/2025 17:35:08 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento provenientes del interior de la cubierta metálica donde se encuentran las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), detectados durante inspección termográfica SSP 20250674. Conforme imágenes en anexo, los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202505124 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 2m, 19d 23h : 37mi | 24/04/2025 11:19:15 | 24/04/2026 11:19:15 |  |  |  | 9m, 9d 12h : 22mi | 24/04/2025 11:19:15
202504912 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:35:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74292I FLS 23/54/80/81/148 , 6259DC07857P FL 5, 6259DC07858P FL 6, 6212DF74290I FL 14, 6212DF74263I FL 14 e 6212DF74262I FL 11 conforme anexos. Referentes a SSA 202502412. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000098/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 7m, 26d 11h : 22mi | 15/04/2025 16:24:16 | 18/08/2025 17:01:17 |  |  |  | 4m, 3d 37mi | 15/04/2025 16:24:16 | 18/08/2025 17:01:17
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6259DC07857, 6259DC07858, 6212DF74262, 6212DF74263 e 6212DF74290 foram atualizados com a SRA-IB-000098/2025 mas o documento 6212DF74292 foi ignorado. Foi emitida a SRA-IB-000269/2025 para atualização do documento 6212DF74292. | Parcial #2 | AAD | 6m, 14d 5h : 22mi | 18/08/2025 17:04:07 | 18/08/2026 17:04:07 |  |  |  | 5m, 15d 6h : 37mi | 18/08/2025 17:04:07
202505157 | ADM |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202514 | 03/04/2025 09:18:02 | Verificar e solucionar: estação Tereza Cristina aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 1.33m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 1.35m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Necesaria prolongación de electroductos por parte de SMMC.DT, actividad a ser ejecutada con SSA 202413622. |  | ADM | 2m, 2d 20h : 55mi | 07/04/2025 08:36:10 | 07/04/2026 08:36:10 |  |  |  | 9m, 26d 15h : 5mi | 07/04/2025 08:36:10 |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504972 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:19:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212df74292i FLS 56/64/67/69, 6212DF74291I FL 3, 6223df74257i FL 3, 6212DF74294I FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202416284. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000106/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 2m, 20d 3h : 38mi | 24/04/2025 15:20:04 | 24/04/2026 15:20:04 |  |  |  | 9m, 9d 8h : 20mi | 24/04/2025 15:20:04
202505178 | ALE |  | N074A010 | CARRO ELETRICO | 3248.025-5 | 202514 | 03/04/2025 16:21:46 | Solicitamos apoio para manutenção de veículo elétrico que não carrega e possui problema na chave de contato. Obs.: Realizado teste de carregamento com carregador externo e observado que, nessa condição, o carregamento acontece normalmente. Em caso de dúvidas, contatar Eduardo Enciso - 9463. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | JACKSON LUIZ ALBRING | Equipamento (carro elétrico) encontra-se na cota 98 e será disponibilizado para manutenção assim que o monta carga AMD está em operação. |  | ALE | 3m, 17d 15h : 4mi | 22/05/2025 14:45:14 | 22/05/2026 14:45:14 |  |  |  | 8m, 11d 20h : 55mi | 22/05/2025 14:45:14
202505389 | AAT |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202514 | 05/04/2025 14:01:25 | Verificar atuação do alarme “OSCILO UMR-OP02 OPERADO" de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Aguardando resposta do fabricante. |  | AAT | 2a, 5m, 5d 10h : 57mi | 11/07/2025 10:38:57 | 11/07/2028 10:38:57 |  |  |  | 6m, 23d 1h : 3mi | 11/07/2025 10:38:57
202505390 | AMP |  | T001A005 | PAINEL GUS 9 | 0628.005-6 | 202514 | 06/04/2025 09:35:44 | Verificar motivo pelo qual estando a UN9A operando via SCADA os mímicos referentes a posição do disjuntor e seccionadora estão indicando valores incoerentes no painel GUS. Obs.: Comparado com a UN18A, verificado indicação de disjuntores e seccionadoras na posição intermediária e na UN9A a indicação é de disjuntores e seccionadoras na posição fechada. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202516 | Fora de Prazo | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que quando a unidade está em modo remoto, existe um +48V retornando pelo painel A27 e isto mantém alguns relés energizados no TAC 546, impedindo que o mímico do GUS indique posição intermediária. (ver desenho: 6260-DF-94718, pág 3). Será programado em oportunidade adequada e com documentação específic, a vericação da costura do positivo de 48 V no painel A27. (Desenho de referência do A27: 6380-DF-77378, pág 401 sendo o início da costura). |  | AMP | 2a, 4m, 1d 2h : 7mi | 06/06/2025 13:48:15 | 06/06/2028 13:48:14 |  |  |  | 7m, 27d 9h : 52mi | 06/06/2025 13:48:15 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505439 | AMP |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 07/04/2025 11:20:25 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA ANTIGOS, INSTALAÇÃO DO SUPORTE LADO BRASIL, FURAÇÃO DO CUBO DA CRUZETA SUPERIOR P/ A PASSAGEM DO CABO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEG1 E EFETUADO A MODIFICAÇÃO/FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE LADO MONTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO SENSOR VIBRAÇÃO RELATIVA. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES. |  | AMP | 2a, 3m, 3d 15h : 40mi | 09/05/2025 15:22:47 | 09/05/2028 15:22:47 |  |  |  | 8m, 24d 20h : 19mi | 09/05/2025 15:22:47
202505438 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 07/04/2025 11:20:38 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202518 | Dentro do Prazo | 2 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE FASE ANTIGOS, REABERTO A FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE EM PREPARAÇÃO A INSTALAÇÃO FUTURA DOS NOVOS SENSORES E ADICIONALMENTE EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA ANTIGA POR OUTRA NOVA COM ESPESSURA DE 3/16” CONF. ORIENTADO POR IME3. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.. | Parcial #1 | AMP | 2a, 5m, 11d 18h : 51mi | 09/05/2025 15:30:33 | 25/11/2025 08:39:47 |  |  |  | 6m, 16d 17h : 8mi | 09/05/2025 15:30:33 | 25/11/2025 08:39:47
[20 empty] | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 26d 11h : 17mi | 01/12/2025 10:59:58 | 01/12/2028 10:59:58 |  |  |  | 2m, 2d 41mi | 01/12/2025 10:59:58
202505437 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 07/04/2025 11:20:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202517 | Dentro do Prazo | 2 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES ANTIGOS, INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RELATIVA JUNTO AO EIXO INFERIOR DO GERADOR (MONT. E BRASIL), ASSIM COMO O SUPORTE DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA BASE DA CRUZETA INFERIOR LADO MONTANTE. ADICIONALMENTE FOI EFETUADO O REFORÇO ESTRUTURAL DO SUPORTE DO SENSOR AXIAL. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO OS ENSAIOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS. | Parcial #1 | AMP | 2a, 5m, 11d 18h : 58mi | 09/05/2025 15:42:37 | 25/11/2025 08:44:59 |  |  |  | 6m, 16d 17h : 1mi | 09/05/2025 15:42:37 | 25/11/2025 08:44:59
[20 empty] | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 26d 11h : 22mi | 01/12/2025 11:04:00 | 01/12/2028 11:04:00 |  |  |  | 2m, 2d 37mi | 01/12/2025 11:04:00
202505434 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 07/04/2025 11:21:01 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202517 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A INSTALAÇÃO/SOLDAGEM DOS SUPORTES DOS SENSORES DE DEFLEXÃO DO ESTATOR (LADO BR E PY), PORÉM NÃO FORAM DESMONTADOS OS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA ANTIGOS, VISTO QUE OS MESMOS DEMANDAM O AFASTAMENTO DE 4 RADIADORES, E ESTES PODERÃO SER EFETUADOS EM PRÓXIMO PD 3A. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES. | Parcial #1 | AMP | 2a, 5m, 11d 19h : 7mi | 09/05/2025 15:47:03 | 25/11/2025 08:39:33 |  |  |  | 6m, 16d 16h : 52mi | 09/05/2025 15:47:03 | 25/11/2025 08:39:33
[20 empty] | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA COLOCADA EM EXECUÇÃO (SEE) EQUIVOCADAMENTE. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 26d 11h : 8mi | 01/12/2025 10:50:39 | 01/12/2028 10:50:39 |  |  |  | 2m, 2d 51mi | 01/12/2025 10:50:39
202505509 | AMP |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 08:13:37 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON ORREGO GABRIEL | Esperando implementación del sistema SVP. |  | AMP | 2a, 2m, 16d 3h : 16mi | 21/04/2025 14:57:22 | 21/04/2028 14:57:22 |  |  |  | 9m, 12d 8h : 44mi | 21/04/2025 14:57:22
202505627 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:28:00 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Ensaio não realizado em decorrência da não conclusão do comissionamento do SVP-15 (SSA 202505422). |  | AMP | 2a, 3m, 6d 14h : 16mi | 12/05/2025 13:57:15 | 12/05/2028 13:57:15 |  |  |  | 8m, 21d 21h : 43mi | 12/05/2025 13:57:15
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | Fora de Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA para a UTR, ainda verificando DB do SCADA | Parcial #1 | AIM | 10m, 10d 19h : 35mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37 |  |  |  | 1m, 18d 16h : 25mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37
[20 empty] | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP. | Parcial #2 | ADM | 6m, 23d 2h : 57mi | 27/08/2025 14:39:59 | 27/08/2026 14:39:59 |  |  |  | 5m, 6d 9h : 2mi | 27/08/2025 14:39:59
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D) |  | ADM | 2m, 11d 2h : 55mi | 15/04/2025 14:37:37 | 15/04/2026 14:37:37 |  |  |  | 9m, 18d 9h : 3mi | 15/04/2025 14:37:37
202505793 | AAT |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202515 | 10/04/2025 16:04:48 | Solicitamos envio do VIBREC500 VR-500WT 820033 (BP-710138) para reparo em fábrica pois não está funcionando. Conforme descrição das cópias dos e-mails com o fabricante, o equipamento não está funcionando e precisa ser reparado em fábrica. Além disso, a comunicação remota com o dongle não funciona, localiza o dispositivo, mas perde a comunicação instantes depois. Anexo está o orçamento preliminar de reparo em fábrica e o e-mail de contato com o representante (fabricante) e descrição do problema | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202524 | Fora de Prazo | 1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Conforme a ensayos realizados e información proveída por el usuario y fabricante el equipo será enviado para reparo externo. |  | AAT | 2a, 4m, 26d 3h : 16mi | 01/07/2025 14:58:08 | 01/07/2028 14:58:08 |  |  |  | 7m, 2d 8h : 43mi | 01/07/2025 14:58:08
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio. |  | AAT | 2a, 5m, 1d 10h : 23mi | 07/07/2025 10:05:15 | 07/07/2028 10:05:15 |  |  |  | 6m, 27d 1h : 36mi | 07/07/2025 10:05:15
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque desenho está bloqueado no SAT. Aguardando liberação. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 18d 6h : 28mi | 04/07/2025 16:35:04 | 14/08/2025 10:07:13 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 31mi | 04/07/2025 16:35:04 | 14/08/2025 10:07:13
[20 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025. | Parcial #2 | AAD | 6m, 9d 22h : 32mi | 14/08/2025 10:13:46 | 14/08/2026 10:13:46 |  |  |  | 5m, 19d 13h : 27mi | 14/08/2025 10:13:46
202505897 | AAT |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202516 | 15/04/2025 14:11:43 | Dar parecer técnico o accionamiento de garantía de equipo; dado problema relatado en SSA 202503588 Fue Realizada inspección mecánica y medición de todos los parámetros de funcionamiento no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Accionada la asistencia técnica del equipamiento. Luego del análisis de los ensayos realizados fue sugerido cambiar el disyuntor externo de 40 A para uno de 70 A. |  | AAT | 2a, 7m, 25d 11h : 31mi | 30/09/2025 11:12:57 | 30/09/2028 11:12:57 |  |  |  | 4m, 3d 29mi | 30/09/2025 11:12:57
202506088 | ADM | 202505480 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:03 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA 202506086, o painel SVP-15 não entrou em operação, então o sistema existente não foi alterado. |  | ADM | 3m, 15d 9h : 26mi | 20/05/2025 09:08:12 | 20/05/2026 09:08:12 |  |  |  | 8m, 14d 2h : 33mi | 20/05/2025 09:08:12
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | Dentro do Prazo | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Como o painel SVP-15 não entrou em operação, o sistema existente não foi alterado. Porém já foi executado a instalação do relé -74SVPX (Siemens 7PA1033-4EA, cód. almox. 198005) e dos cabos de interligação com o painel SVP (deixados desconectados no painel SVP). Instalado jumper provisório entre os bornes 1206 e 1208 do ULP18 para não acionar a bandeirola 48 (futuro "SVP Falha de Alimentação"). | Parcial #1 | ALE | 11m, 26d 10h : 17mi | 19/05/2025 13:53:40 | 22/05/2025 15:35:45 |  |  |  | 3d 1h : 41mi | 19/05/2025 13:53:40 | 22/05/2025 15:35:45
[20 empty] | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas. | Parcial #2 | AMP | 2a, 3m, 22d 8h : 44mi | 28/05/2025 08:25:32 | 28/05/2028 08:25:32 |  |  |  | 8m, 6d 3h : 16mi | 28/05/2025 08:25:32
202506168 | AMP |  | B011L008 | MATRIZ DE DISPARO CUBÍCULO 12 | 0051.026-2 | 202516 | 18/04/2025 22:52:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación N°10 de la matriz (21.T3) se encuentra con led encendido, sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | VANDERLEI TARTAS | O LED rearmou sem intervenção da manutenção. Sugestão de manter em observação até a próxima preventiva e enviar a matriz para checagem de componentes no laboratório. |  | AMP | 2a, 2m, 24d 20h : 55mi | 30/04/2025 08:37:53 | 30/04/2028 08:37:53 |  |  |  | 9m, 3d 15h : 4mi | 30/04/2025 08:37:53 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506375 | AAD |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202517 | 23/04/2025 07:45:00 | Realizar atualização e inclusão de desenhos no SATedms, conforme arquivos as built em anexo. Modificações referentes a substituição do painel SMT-10, conforme SSA 202501513. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202527 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000196/2025 para a atualização no sistema SATedms. Aguardando execução. | Parcial #1 | AAD | 10m, 22d 22h : 27mi | 01/07/2025 14:53:56 | 07/08/2025 16:26:54 |  |  |  | 1m, 6d 13h : 32mi | 01/07/2025 14:53:56 | 07/08/2025 16:26:54
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000180/2025 foi concluída no sistema SATedms. Aguardando término da SRA-IB-000196/2025. | Parcial #2 | AAD | 6m, 3d 4h : 50mi | 07/08/2025 16:32:01 | 07/08/2026 16:32:01 |  |  |  | 5m, 26d 7h : 9mi | 07/08/2025 16:32:01
202506380 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:18:01 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6109DC06015P Hj. 1; 6109DC06184P Hj. 1; 6110DFJ5670E Hj. 1; 6212DF73004I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S218; 6212DF73008I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF73033I Hjs. 15, 16; 6212DF73039I Hj. 16; 6212DF73042I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6259DC07067P Hj. 1; 6259DC07076P Hj. 1; 6259DC07078P Hj. 1; 6259DC07079P Hj. 1; SSA Referencia N° 202504019. | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000110/2025 no dia 28/04/2025. |  | AAD | 2m, 23d 22h : 11mi | 28/04/2025 09:53:54 | 28/04/2026 09:53:54 |  |  |  | 9m, 5d 13h : 47mi | 28/04/2025 09:53:54
202506271 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202517 | 25/04/2025 15:12:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DCC3003 (fls 7, 8, 11, 13 e 14), 6609DCC3008 (fl 1); 6627MFC3000 (fl 3); 6627DFC3001E (fl 1) e 6627DFC3006E (fl 1). Referentes à execução da SSA 202417743. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000112/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 2m, 24d 21h : 31mi | 29/04/2025 09:13:03 | 29/04/2026 09:13:03 |  |  |  | 9m, 4d 14h : 27mi | 29/04/2025 09:13:03
202506808 | ALE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202519 | 05/05/2025 12:17:37 | Atendendo a SSA 202208515 e por motivo da instalação de equipamentos na sala 122, anexa a sala 124, solicito a alteração da porta da sala 124 com a instalação de uma porta em conjunto com uma lamina que permita a abertura para passagem de equipamentos que compreenda a passagem livre de aproximadamente 1,5 metros. | ILA3 | MCI2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202526 | Fora de Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado um marco e contramarco de porta com bandeirola na parte superior e ajustado duas portas com abertura total conforme acertado com o sr. Valdinei. |  | ALE | 8m, 4d 20h : 22mi | 09/10/2025 08:03:32 | 09/10/2026 08:03:32 |  |  |  | 3m, 24d 15h : 38mi | 09/10/2025 08:03:32
202506998 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 17:28:32 | Verificar accionamiento de la alarma limite superior en el SCADA "SEMD_500 YZU2 PA INT 04LI5 TENSION V2". | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que o ponto em questão está sendo enviado pelo SCC com valores incorretos. Assim, foi emitida a SSA derivada 202507048 para análise e correção da falha. |  | AAT | 2a, 3m, 3d 15h : 40mi | 09/05/2025 15:21:36 | 09/05/2028 15:21:36 |  |  |  | 8m, 24d 20h : 20mi | 09/05/2025 15:21:36
202507048 | ADM | 202506998 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:42 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 enviados através do canal SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o Sistema SCC recebe as informações de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 com escala diferente das demais variáveis analógicas. Necessária uma verificação dos parâmetros do Gateway. |  | ADM | 5m, 2d 14h : 37mi | 07/07/2025 14:18:33 | 07/07/2026 14:18:33 |  |  |  | 6m, 26d 21h : 22mi | 07/07/2025 14:18:33
202507268 | AAT |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202520 | 12/05/2025 09:52:36 | Verificar e solucionar pontos provenientes via ICCP. Verificado mediante ponto 'ANDE LT_VHA500-AYO_2 POT_ACT' com erro de telemetria (RTU CCRANDE). | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reset do servidor e analizado o protocolo não sendo verificada falha local. Como o ponto "SEVHA500.ANDE LT_VAL500-VHA POT_ACT" se trata de um ponto enviado pela ANDE, foi realizado contato via reunião com a equipe responsável da ANDE que se comprometeu em verificar a falha. |  | AAT | 2a, 4m, 8d 4h : 50mi | 13/06/2025 16:31:12 | 13/06/2028 16:31:12 |  |  |  | 7m, 20d 7h : 9mi | 13/06/2025 16:31:12 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507321 | ADM |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202520 | 12/05/2025 15:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 2025/21: Emitida SSA 202507504 para alineación del conjunto motobomba.- |  | ADM | 3m, 14d 16h : 52mi | 19/05/2025 16:34:30 | 19/05/2026 16:34:30 |  |  |  | 8m, 14d 19h : 7mi | 19/05/2025 16:34:30
202507326 | AMP |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202520 | 13/05/2025 08:39:24 | VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE, POR NÃO TER REDUZIDO PRESSÃO E VAZÃO DE ÁGUA QUANDO: 17M DURCON(14/15) ISOLADA, 17M BARABARÁ(AMC/15) ISOLADA(CONSTADA ESTANQUE TOTAL DESTA), 23AF 14/15 ISOLADA E 23AF AMC/15 ISOLADA. ULTILIZADAS AS AT'S: 202503775 E 202503774. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO ISOLAÇÕES PRA INSTALAÇÃO DE VÁLULA DE PURGA DE AR E APARENTEMENTE VALVULA 14AF E 23 AF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. SERÁ REALZIADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA EM PROXIMA PARADA DE MÁQUINA QUANDO FORNECIEMNTO DE VALVULA TRIEXCENTRICA NOVAS. |  | AMP | 2a, 3m, 7d 17h : 4mi | 13/05/2025 16:46:14 | 13/05/2028 16:46:14 |  |  |  | 8m, 20d 18h : 54mi | 13/05/2025 16:46:14
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025 |  | AAD | 5m, 2d 10h : 36mi | 07/07/2025 10:18:20 | 07/07/2026 10:18:20 |  |  |  | 6m, 27d 1h : 23mi | 07/07/2025 10:18:20
202507403 | AAD |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 20/05/2025 16:16:07 | Realizar alterações no desenho 6210 - DF - 73609 - I - página 6.03 que encontra-se em anexo. A implementação desse resistor já foi realizada em campo em todas as unidades geradoras de 50 e 60Hz. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000174/2025 para actualización de diseño conforme solicitado |  | AAD | 4m, 2d 3h : 13mi | 06/06/2025 14:54:03 | 06/06/2026 14:54:03 |  |  |  | 7m, 27d 8h : 46mi | 06/06/2025 14:54:03
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 5m, 1d 11h : 13mi | 07/07/2025 10:55:58 | 07/07/2028 10:55:58 |  |  |  | 6m, 27d 46mi | 07/07/2025 10:55:58
202507732 | AIM |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202521 | 22/05/2025 16:36:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1120 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros da OA.1120. Anexado os arquivos do CLP, IHM, roteador e dos inversores. |  | AIM | 5m, 10d 11h : 10mi | 15/07/2025 10:52:25 | 15/07/2026 10:52:25 |  |  |  | 6m, 19d 49mi | 15/07/2025 10:52:25
202507779 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202521 | 23/05/2025 10:51:00 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre 21 e desbloqueio recebido, e, 67N e desbloqueio recebido, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 3m, 21d 9h : 58mi | 26/05/2025 09:39:56 | 26/05/2026 09:39:56 |  |  |  | 8m, 8d 2h : 1mi | 26/05/2025 09:39:56 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507812 | AIM |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202521 | 23/05/2025 15:47:28 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1127 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros contidos na OA.1127. Anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM e do inversor de frequencia. |  | AIM | 5m, 10d 10h : 59mi | 15/07/2025 10:41:41 | 15/07/2026 10:41:41 |  |  |  | 6m, 19d 1h | 15/07/2025 10:41:41
202507801 | AIM |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202521 | 23/05/2025 15:47:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1126 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento de todos os parâmetros da OA.1126 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequência. Ficou pendente o backup do roteador pois não se encontra mais com a senha de fábrica. |  | AIM | 5m, 13d 15h : 6mi | 18/07/2025 14:47:49 | 18/07/2026 14:47:49 |  |  |  | 6m, 15d 20h : 53mi | 18/07/2025 14:47:49
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D) |  | ADM | 4m, 5d 2h : 48mi | 09/06/2025 14:30:10 | 09/06/2026 14:30:10 |  |  |  | 7m, 24d 9h : 11mi | 09/06/2025 14:30:10
202508020 | ADM |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202522 | 28/05/2025 15:01:07 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a las reiteradas intervenciones a la bomba de drenaje N3 de la tapa de turbina según SSA´s 202415593, 202506162, 202507226. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | A partir de jun/2024 a bomba passou a operar de maneira praticamente contínua Observado que, durante funcionamento, o nível da gaveta da bomba está mais baixo que o da gaveta do sensor 71LW. Esse fato leva a bomba a operar abaixo da sua cota de desligamento Portanto, pode haver um problema no escoamento da água entre as gavetas causado por obstrução nos orifícios comunicantes ou por um perfil de vazamentos excepcional que esteja aumentando muito o nível da gaveta do sensor Emitida 202509315 |  | ADM | 4m, 11d 23h : 1mi | 16/06/2025 10:43:41 | 16/06/2026 10:43:41 |  |  |  | 7m, 17d 12h : 58mi | 16/06/2025 10:43:41
202508105 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 29/05/2025 09:25:39 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre os IED do painel 2F-VL34, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 3m, 25d 8h : 55mi | 30/05/2025 08:37:10 | 30/05/2026 08:37:10 |  |  |  | 8m, 4d 3h : 3mi | 30/05/2025 08:37:10 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508055 | AIM |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202522 | 29/05/2025 10:05:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1136 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1136 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 5m, 23d 15h : 11mi | 28/07/2025 14:52:32 | 28/07/2026 14:52:32 |  |  |  | 6m, 5d 20h : 48mi | 28/07/2025 14:52:32
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 5m, 23d 14h : 35mi | 28/07/2025 14:17:56 | 28/07/2026 14:17:56 |  |  |  | 6m, 5d 21h : 24mi | 28/07/2025 14:17:56
202507983 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202522 | 29/05/2025 10:06:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1132 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1132 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Faltou obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 5m, 25d 17h : 17mi | 30/07/2025 16:59:18 | 30/07/2026 16:59:17 |  |  |  | 6m, 3d 18h : 42mi | 30/07/2025 16:59:18
202508287 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202522 | 31/05/2025 10:01:39 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2871 T-63. Ubicado cerca de la seccionadora 94L03.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada la inspección y verificada la inoperancia del teléfono, realizada las pruebas correspondientes en campo. |  | APV | 1a, 4m, 20d 19h : 54mi | 26/06/2025 07:35:24 | 26/06/2027 07:35:24 |  |  |  | 7m, 7d 16h : 5mi | 26/06/2025 07:35:24 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508281 | ADM |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202522 | 01/06/2025 22:14:50 | Sistema de frenagem não funciona adequadamente retardando a parada tanto na subida quanto na descida. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202526 | Fora de Prazo | 2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Realizado a abertura do sistema de freio e constatado falha na movimentação. Não constatando-se falhas mecânicas aparentes, foi emitida uma SSA derivada 202510336 para verificação elétrica do funcionamento do eletroimã que movimenta o freio. | Parcial #1 | ADM | 11m, 21d 12h : 2mi | 02/07/2025 17:08:04 | 10/07/2025 17:05:11 |  |  |  | 7d 23h : 57mi | 02/07/2025 17:08:04 | 10/07/2025 17:05:11
[20 empty] | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após o apoio da MEG1 não foi constatado qualquer irregularidade elétrica. Há necessidade de análise para determinar a melhor forma de intervenção. | Parcial #2 | ADM | 5m, 13d 16h : 43mi | 18/07/2025 16:24:19 | 18/07/2026 16:24:19 |  |  |  | 6m, 15d 19h : 16mi | 18/07/2025 16:24:19
202508315 | AAT |  | P102 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:03:50 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5653-83-19000 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Atividade em execução. |  | AAT | 2a, 6m, 9d 2h : 21mi | 14/08/2025 14:02:07 | 14/08/2028 14:02:07 |  |  |  | 5m, 19d 9h : 38mi | 14/08/2025 14:02:07
202508313 | AAT |  | P100 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:00 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19053 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202525 | Fora de Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Atividade de comissionamento em execução. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 15h : 13mi | 23/07/2025 14:54:07 | 23/07/2028 14:54:07 |  |  |  | 6m, 10d 20h : 46mi | 23/07/2025 14:54:07
202508361 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202523 | 02/06/2025 10:49:56 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 95, unidade 18A. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO TUBULAÇÕES JÁ ESTÃO COMTEMPLADA NA SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ELEV, 95 ATÉ A ELEV.78. AGUARDANDO SUBTIUIÇÃO DO TRECHO PELA CONTRTATADA (SS-449/2021). |  | AAT | 2a, 3m, 27d 15h : 54mi | 02/06/2025 15:35:22 | 02/06/2028 15:35:22 |  |  |  | 8m, 20h : 5mi | 02/06/2025 15:35:22 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508458 | ADM | 202508259 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:24 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. | Parcial #1 | ADM | 9m, 11d 12h : 13mi | 04/06/2025 16:51:07 | 22/08/2025 16:37:05 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 46mi | 04/06/2025 16:51:07 | 22/08/2025 16:37:05
[20 empty] | MAURICIO MENON | Aguardando derivada que esta em AMP. | Parcial #2 | ADM | 8m, 30d 3h : 22mi | 03/11/2025 15:04:37 | 03/11/2026 15:04:37 |  |  |  | 2m, 29d 20h : 37mi | 03/11/2025 15:04:37
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S. |  | AMP | 2a, 4m, 5h : 12mi | 05/06/2025 16:54:10 | 05/06/2028 16:54:10 |  |  |  | 7m, 28d 6h : 46mi | 05/06/2025 16:54:10
202508550 | AAT | 202508503 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 08:54:05 | Conforme indicado en la SSA matriz, fue encontrada baja aislación en el motor del ventilador 3M9 por el acumulo de agua en el compartimiento del motor. Posterior a la descarga del agua fueron realizados nuevamente los ensayos de resistencia de aislación con ensayos satisfactorios. Dado que el equipo estuvo expuesto al agua, solicitamos evaluar las condiciones internas del motor y adoptar medidas correctivas para evitar presencia de agua en un futuro. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | TRANE / MSE deberá verificar la selección de los motores en lo que se refiere a la protección IPW. |  | AAT | 2a, 7m, 19d 16h : 40mi | 24/09/2025 16:21:23 | 24/09/2028 16:21:23 |  |  |  | 4m, 8d 19h : 19mi | 24/09/2025 16:21:23
202508666 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202524 | 09/06/2025 00:06:37 | Se verifico durante inspección que el teléfono R:2866 se encuentra inoperante. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado teléfono inoperante. Se aguarda llegada de nuevos aparatos telefónicos para sustitución. |  | APV | 1a, 4m, 24d 20h : 1mi | 30/06/2025 07:42:59 | 30/06/2027 07:42:59 |  |  |  | 7m, 3d 15h : 58mi | 30/06/2025 07:42:59 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025 |  | AAD | 5m, 2d 11h : 48mi | 07/07/2025 11:29:34 | 07/07/2026 11:29:34 |  |  |  | 6m, 27d 11mi | 07/07/2025 11:29:34
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação. |  | AIM | 7m, 4d 7h : 59mi | 08/09/2025 07:40:38 | 08/09/2026 07:40:38 |  |  |  | 4m, 25d 4h | 08/09/2025 07:40:38
202508670 | APV |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202524 | 10/06/2025 07:36:37 | Desprendimiento del enchapado en aberturas de madera, Acceso al área de circulación. Cota 135, 50Hz. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | Fora de Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Aguardando a aquisição do laminado melamínico na cor exigida. |  | APV | 1a, 7m, 28d 8h : 53mi | 03/10/2025 08:35:15 | 03/10/2027 08:35:15 |  |  |  | 4m, 3h : 6mi | 03/10/2025 08:35:15
202508885 | AIM |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:30 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1147 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LEVANTEMIENTO DE LOS PARÁMETROS CONFORME OA.1147 Y LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DEL CLP Y LOS INVERSORES. ARCHIVOS DEL IHM Y ROUTER INDISPONIBLES. |  | AIM | 9m, 13d 9h : 22mi | 17/11/2025 09:03:04 | 17/11/2026 09:03:04 |  |  |  | 2m, 16d 2h : 37mi | 17/11/2025 09:03:04
202508886 | AIM |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202524 | 10/06/2025 09:41:59 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1148 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO LEVANTEMIENTO DE LOS PARÁMETROS CONFORME OA.1148 Y LOS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DEL CLP Y LOS INVERSORES. ARCHIVOS DEL IHM Y ROUTER INDISPONIBLES. |  | AIM | 9m, 13d 9h : 4mi | 17/11/2025 08:46:21 | 17/11/2026 08:46:21 |  |  |  | 2m, 16d 2h : 55mi | 17/11/2025 08:46:21
202508456 | AMP | 202508259 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202524 | 11/06/2025 09:38:01 | Referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10: - Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU10-2006 de interligação com o ULP-10; - Testar o condutor 25 do cabo BU10-2007 de interligação com o ULP-10. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | El servicio será ejecutado en una preventiva 3S. |  | AMP | 2a, 4m, 6d 20h : 1mi | 12/06/2025 07:42:04 | 12/06/2028 07:42:04 |  |  |  | 7m, 21d 15h : 58mi | 12/06/2025 07:42:04
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo). |  | AAT | 2a, 6m, 2d 4h : 31mi | 07/08/2025 16:12:51 | 07/08/2028 16:12:51 |  |  |  | 5m, 26d 7h : 28mi | 07/08/2025 16:12:51
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395. |  | AAD | 5m, 24d 17h : 3mi | 29/07/2025 16:45:44 | 29/07/2026 16:45:44 |  |  |  | 6m, 4d 18h : 56mi | 29/07/2025 16:45:44
202509527 | ADM |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SSA 202514672 DERIVADA PARA ATENCIÓN POR PARTE DE SMME.DT/MEL4 CON APOYO DE SMME.DT/MEL3 |  | ADM | 7m, 8d 17h : 46mi | 12/09/2025 17:27:13 | 12/09/2026 17:27:13 |  |  |  | 4m, 20d 18h : 13mi | 12/09/2025 17:27:13
202509461 | ADM |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202525 | 18/06/2025 10:52:04 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable A5S-3953. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509668 con Parecer Técnico favorable para apoyo a ser proveído por el personal de la MET3, con base en las actividades de interconexión previstas con el tablero A asociado al RPMF a ser instalado para esta unidad. |  | ADM | 4m, 28d 4h : 52mi | 02/07/2025 16:34:59 | 02/07/2026 16:34:59 |  |  |  | 7m, 1d 7h : 7mi | 02/07/2025 16:34:59
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación. |  | ASL | 5m, 18d 7h : 37mi | 23/07/2025 07:19:53 | 23/07/2026 07:19:53 |  |  |  | 6m, 11d 4h : 22mi | 23/07/2025 07:19:53
202509575 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:03 | Proyectar/Especificar un Balancín para levantamiento de Motobombas de Aceite de los Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo de la carga 250kg, Máxima extensión del Balancín 700mm. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509746 para providências do setor IME2. Aguardando execução. |  | AIM | 4m, 19d 21h : 35mi | 24/06/2025 09:17:12 | 24/06/2026 09:17:12 |  |  |  | 7m, 9d 14h : 24mi | 24/06/2025 09:17:12
202509547 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:37 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509743 para providências do setor IME2. Aguardando execução. |  | AIM | 4m, 19d 21h : 27mi | 24/06/2025 09:08:54 | 24/06/2026 09:08:54 |  |  |  | 7m, 9d 14h : 32mi | 24/06/2025 09:08:54
202509591 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 19/06/2025 02:36:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada inspeção no Sistema SCC, não sendo encontrado anormalidades que justifiquem a não sinalização do evento relatado. Emitida SSA derivada 202510557 para apoio da MEL1. |  | ADM | 5m, 2d 15h : 15mi | 07/07/2025 14:56:16 | 07/07/2026 14:56:16 |  |  |  | 6m, 26d 20h : 44mi | 07/07/2025 14:56:16
202509691 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:29:48 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00, na U11, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção visa melhorar o desempenho hidráulico do sistema e prevenir oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no local de instalação da eliminadora e foi emitido uma demanda programada 1781 para aquisição. |  | APV | 1a, 9m, 7d 15h : 22mi | 12/11/2025 15:03:25 | 12/11/2027 15:03:25 |  |  |  | 2m, 20d 20h : 37mi | 12/11/2025 15:03:25
202509832 | ADM | 202509742 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 25/06/2025 14:09:06 | Verificar incompatibilidade do item 64 cadastrado na LMR JK56 com as válvulas de alívio instaladas nos Transformadores do Serviço Auxiliar TA. Constatou-se que o flange da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente da válvula cadastrada na LMR e disposta em estoque que possui apenas 6 furos. Para execução da SSA 202509742 faz-se necessário a substituição da válvula de alívio que apresenta um pequeno merejamento de óleo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202512410 ao setor MET-1 para realizar medição das dimensões da válvula instalada, a fim de confeccionar dispositivo de adaptação para as válvulas de alívio reserva. Aguardando execução. |  | ADM | 6m, 1d 2h : 1mi | 05/08/2025 13:43:19 | 05/08/2026 13:43:19 |  |  |  | 5m, 28d 9h : 58mi | 05/08/2025 13:43:19
202509886 | ADM | 202509434 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202526 | 25/06/2025 16:20:22 | A fim de avaliar a extensão dos danos e providenciar o devido reparo do caneco da bucha X1, solicito sua desmontagem do transformador conforme orientado na IDM.EQ.0102. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado caneco, emitida SSA derivada para reparación por parte de SMMU.DT. Equipamiento reserva, ejecutado sin AT. |  | ADM | 5m, 30d 7h : 50mi | 04/08/2025 07:31:46 | 04/08/2026 07:31:46 |  |  |  | 5m, 29d 16h : 9mi | 04/08/2025 07:31:46
202509884 | APV | 202219956 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202526 | 25/06/2025 16:48:29 | Adquirir los componentes de conexión para posibilitar la instalación de las válvulas adquiridas vía SMDTC-2322, denominados anillo de penetración y tuerca de apriete; según norma DIN 2353. Referencias dimensionales: Diámetro exterior del tubo 28mm; material del tubo: cobre; rosca métrica M36x2.0mm. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202526 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2499 para la compra de las conexiones: anilla de penetración y tuerca de presión, según norma DIN 2353, compatibles con el modelo de válvula HYDAC KHB-28LR-1112 |  | APV | 1a, 4m, 24d 22h : 45mi | 30/06/2025 10:26:14 | 30/06/2027 10:26:14 |  |  |  | 7m, 3d 13h : 14mi | 30/06/2025 10:26:14
202509904 | APV | 202509564 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 27/06/2025 11:54:14 | Se solicita apoyo para adquisición de los conductos flexibles (mangueras) del sistema de lubricación del puente grúa N08 adquisición y codificación debido a avanzado deterioro y algunas se encontraron rotas. Fotos adjuntas en el anexo. Diseño 5216-DF-70892-P. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida a SMDTC-2714 para aquisição das mangueiras. |  | APV | 1a, 9m, 15d 9h : 33mi | 20/11/2025 09:14:24 | 20/11/2027 09:14:24 |  |  |  | 2m, 13d 2h : 26mi | 20/11/2025 09:14:24
202510046 | AAT |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação inerna OK; Interface de saída de corrente e tensão OK; Defeito no processamento do módulo da fase B; Sem condições de reparo local por falta de informações técnicas da placa com defeito; Proceder envio para reparo externo pelo fabricante. |  | AAT | 2a, 9m, 27d 13h : 55mi | 02/12/2025 13:37:14 | 02/12/2028 13:37:14 |  |  |  | 2m, 22h : 4mi | 02/12/2025 13:37:14
202510122 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202527 | 01/07/2025 07:22:48 | Solicito a criação de grupo com permissão de acesso à subrede do sistema SMT com permissões de protocolo RDP para a máquina 172.31.96.114 a partir da VPN SIRI. O objetivo da liberação é para prover acesso ao sistema de vibração das motobombas dos transformadores. O acesso interno será realizado com usuário local. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de SSA 202510507 derivada para configuração de grupo de usuário e acessos para a máquina do SMT-MB (172.31.96.114) instalada na sub-rede do SMT. |  | ADM | 5m, 2d 9h : 2mi | 07/07/2025 08:43:53 | 07/07/2026 08:43:53 |  |  |  | 6m, 27d 2h : 57mi | 07/07/2025 08:43:53
202510040 | APV |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación e inspección de adaptador SC. Sin posibilidad de reparo. Aguardando compra del componente. |  | APV | 1a, 5m, 11d 17h : 22mi | 17/07/2025 17:03:57 | 17/07/2027 17:03:57 |  |  |  | 6m, 16d 18h : 38mi | 17/07/2025 17:03:57
202510247 | AAT |  | N084A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.004-0 | 202527 | 01/07/2025 17:29:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta e Alarme conforme segue: Alerta: 1H= 2,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 1V= 3,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme: 2H= 7,465 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Obs.: Medição realizada durante comissionamento do sistema em atendimento SSA 202509657. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-146 para verificação e parecer da Contratada, já que o ensaio foi realizado durante comissionamento do equipamento. |  | AAT | 2a, 9m, 28d 8h : 22mi | 03/12/2025 08:04:07 | 03/12/2028 08:04:07 |  |  |  | 2m, 3h : 37mi | 03/12/2025 08:04:07
202510211 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 09:50:13 | Solicitamos apoyo para especificar y disponibilidar en stock barras planas: Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero carbono A36. Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero inoxidable AISI 304. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3 Calderería/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Adquisición y codificación de barras rectangulares conforme solicitado. | Parcial #1 | APV | 1a, 9m, 20d 4h : 38mi | 19/11/2025 09:16:59 | 27/01/2026 16:37:13 |  |  |  | 2m, 8d 7h : 20mi | 19/11/2025 09:16:59 | 27/01/2026 16:37:13
[20 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SMDTC-2694 para aquisição. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 22d 16h : 58mi | 27/01/2026 16:39:11 | 27/01/2028 16:39:11 |  |  |  | 5d 19h : 1mi | 27/01/2026 16:39:11
202510303 | APV |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202527 | 02/07/2025 17:54:17 | Solicitamos apoio para reparar a porta da "Sala 1 MAM1" que encontra-se danificada. Localização: Cota 127 - AMC. | MAM1 | MCI2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202533 | Fora de Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Foi verificado e será executado quando chegar o material laminado. |  | APV | 1a, 7m, 28d 8h : 37mi | 03/10/2025 08:18:26 | 03/10/2027 08:18:26 |  |  |  | 4m, 3h : 22mi | 03/10/2025 08:18:26
202510345 | APV |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202527 | 03/07/2025 08:38:39 | Re-adecuar el circuito #T5 para la nueva cocina del despacho de cargas debido a reformas en su cocina actual: sustituir el disyuntor por el disy. cód. 65439 e instalar un disy. diferencial cód. 714718. Reemplazar los cables por cables de 10mm2 cód. 717795. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Foi substituido o cabo e o disjuntor, e emitido empenho para aquisicao de disjuntor diferencial que, será instalado em outra etapa. Tensao medida: 220V. Ensaio do disjuntor em anexo. |  | APV | 1a, 5m, 3d 7h : 34mi | 09/07/2025 07:16:47 | 09/07/2027 07:16:47 |  |  |  | 6m, 25d 4h : 25mi | 09/07/2025 07:16:47
202510382 | AAT |  | P012A024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3111) | 0458.110-5 | 202527 | 04/07/2025 07:18:17 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 8h : 48mi | 23/07/2025 08:30:32 | 23/07/2028 08:30:32 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 11mi | 23/07/2025 08:30:32
202510381 | AAT |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202527 | 04/07/2025 07:18:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 9h : 1mi | 23/07/2025 08:42:35 | 23/07/2028 08:42:35 |  |  |  | 6m, 11d 2h : 58mi | 23/07/2025 08:42:35
202510387 | AAT |  | P032B032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4122) | 0461.075-0 | 202527 | 04/07/2025 07:26:58 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 8h : 31mi | 23/07/2025 08:13:06 | 23/07/2028 08:13:06 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 28mi | 23/07/2025 08:13:06
202510386 | AAT |  | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202527 | 04/07/2025 07:27:06 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 5m, 17d 8h : 35mi | 23/07/2025 08:17:52 | 23/07/2028 08:17:52 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 24mi | 23/07/2025 08:17:52
202510385 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202527 | 04/07/2025 07:27:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 2 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 19d 4h : 25mi | 23/07/2025 08:21:21 | 01/12/2025 15:56:49 |  |  |  | 4m, 9d 7h : 34mi | 23/07/2025 08:21:21 | 01/12/2025 15:56:49
[20 empty] | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancal nos VVTs 4113, 4114. O VVT 4115 está desmontado, aguardando manutenção. | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 26d 16h : 23mi | 01/12/2025 16:04:36 | 01/12/2028 16:04:36 |  |  |  | 2m, 1d 19h : 37mi | 01/12/2025 16:04:36
202510292 | APV |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202527 | 04/07/2025 08:59:35 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA/CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE ARRUELAS DE TRAVAMENTO POR CUNHA (NORD LOCK) PARA USO NOS GERADORES DAS UG'S CONF. SEGUE (TAMANHO/NÍVEL DE ESTOQUE): ARRUELAS M10 (MÍN.= 100 UN. E MÁX.= 200 UN.); M12 (MÍN.=1200 UN. E MÁX. = 2400 UN.); M16 (MÍN.= 2000 UN. E MÁX.= 1000 UN.); M20 (MÍN.=125 UN. E MÁX.= 250 UN.); M24 (MÍN.= 50 UN. E MÁX.= 100 UN.) E M30 (MÍN.= 40 UN. E MÁXIMO DE 60 UN.). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202531 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2573 para la compra de las arandelas de bloqueo por cuña, tipo nordlock, en las dimensiones y cantidades solicitadas en la descripción de esta SSA. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 7d 2h : 31mi | 29/07/2025 15:37:55 | 19/01/2026 13:06:05 |  |  |  | 5m, 21d 9h : 29mi | 29/07/2025 15:37:55 | 19/01/2026 13:06:05
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis técnico de los materiales propuestos para el oferente. Verificación y aceptación de las arandelas M30 adquiridas, emisión de la planilla SOMMAT para iniciar proceso de codificación. Emitida la CODMAT-1000000964 para codificación e inclusión al stock. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 14d 13h : 28mi | 19/01/2026 13:10:58 | 19/01/2028 13:10:58 |  |  |  | 13d 22h : 31mi | 19/01/2026 13:10:58
202510352 | AAT |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202527 | 04/07/2025 14:17:30 | Verificar o equipamento ponto de fulgor CLA 5 da marca Anton Paar, pois durante os ensaios apareceu o seguinte erro: FPNoGas, FInoGas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error es debido al quiebre de un sensor de temperatura PT100 embutido en una ampolla de vidrio de uso específico del fabricante. El sector ILA4 tenía previsto un mantenimiento preventivo para el mismo equipo, por lo tanto se añadirá el ítem del sensor al contrato a ser ejecutado por personal autorizado. Se aguarda el servicio de terceros. |  | AAT | 2a, 5m, 1d 9h : 19mi | 07/07/2025 09:00:00 | 07/07/2028 09:00:00 |  |  |  | 6m, 27d 2h : 40mi | 07/07/2025 09:00:00
202510366 | APV |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 15:52:29 | Favor gestionar especificación, compra y definición de políticas de stock para (MOTOR TRIFASICO MARCA WEG-45KW/4POLOS/50HZ/ Carcasa 225 S/M con NIVEL DE PROTECCIÓN IP64 TFVE ) Dicho material sera usado de manera inmediata luego de su adquision en el VVT-3121. | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 | Fora de Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Adquirir motor eléctrico conforme características indicadas. | Parcial #1 | APV | 1a, 9m, 20d 6h : 9mi | 19/11/2025 10:49:37 | 27/01/2026 16:40:47 |  |  |  | 2m, 8d 5h : 51mi | 19/11/2025 10:49:37 | 27/01/2026 16:40:47
[20 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SMDTC-2717 para aquisição. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 22d 16h : 59mi | 27/01/2026 16:41:58 | 27/01/2028 16:41:58 |  |  |  | 5d 19h | 27/01/2026 16:41:58
202510416 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:46:37 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi verificado anormalidade no funcionamento do sistema de elevação. Ao realizar comando de subir com carga a partir de uma posição inicial elevada, a carga desce. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-158 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada. |  | AAT | 2a, 11m, 15d 11h : 28mi | 20/01/2026 11:10:28 | 20/01/2029 11:10:28 |  |  |  | 13d 31mi | 20/01/2026 11:10:28
202510417 | AAT |  | N084A020 | FREIO 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1449.004-4 | 202528 | 07/07/2025 07:46:47 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de translação da ponte rolante lado PY. Identificação LD4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-148 para tratativas da SOCM.DT junto à Contratada. |  | AAT | 2a, 11m, 15d 11h : 23mi | 20/01/2026 11:05:46 | 20/01/2029 11:05:46 |  |  |  | 13d 36mi | 20/01/2026 11:05:46
202510412 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202528 | 07/07/2025 07:47:05 | Durante realização do comissionamento identificado ruído anormal ao transladar ponte rolante com carga na velocidade de operação 02. Necessário avaliar a origem do ruído. Identificado superfície dos trilhos e rodas com pintura na região de contato do rolamento. Fotos em Anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-153 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada. |  | AAT | 2a, 11m, 15d 14h : 57mi | 20/01/2026 14:39:44 | 20/01/2029 14:39:44 |  |  |  | 12d 21h : 2mi | 20/01/2026 14:39:44
202510411 | AAT |  | N084A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.002-6 | 202528 | 07/07/2025 07:48:08 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de direção do carro da ponte rolante. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-147 para tratativa da SOCM.DT junto à Contratada. |  | AAT | 2a, 11m, 15d 15h : 52mi | 20/01/2026 15:34:43 | 20/01/2029 15:34:43 |  |  |  | 12d 20h : 7mi | 20/01/2026 15:34:43
202510520 | AAT |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202528 | 07/07/2025 09:46:26 | Instalar una tomada cód. 703495 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. La tomada será alimentada desde el KH-01. Lanzar cable cód. 712471 hasta la entrada del KH-01. El cable será conectado por MEG2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | Dentro do Prazo | 3 | JAIR FORQUIM | Foi instalado provisoriamente uma tomada Steck 2P+T 16A, e lançado cabo 3X4mm, até na entrada do painel KH-01. Valores medidos após conexao da meg2. Valores Tomada KH-01 Cabo Negro/Tierra: 40 Gohm Cabo Blanco/Tierra: 40 Gohm Cabo Blanco/Negro: 3,32 Gohm Humedad: 67,6% Temperatura: 18,6 C Tensión entre fases: 225,2 V Tensión a tierra: 129,8 V / 130,1 V | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 8d 17h : 15mi | 11/07/2025 16:19:40 | 30/09/2025 11:04:24 |  |  |  | 2m, 19d 18h : 45mi | 11/07/2025 16:19:40 | 30/09/2025 11:04:24
[20 empty] | GABRIEL ARNO ARENHART | Aguardando IEQ2 informar previsão de data para a desmobilização das instalações provisórias efetuadas na região do sistema evaporativo da U01. | Parcial #2 | AIM | 11m, 19d 17h : 28mi | 30/09/2025 16:34:57 | 10/10/2025 11:06:31 |  |  |  | 9d 18h : 31mi | 30/09/2025 16:34:57 | 10/10/2025 11:06:31
[20 empty] | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Tomada 2P+T/16A, instalada provisoriamente será retirada em Julho/2026. | Parcial #3 | AAT | 2a, 8m, 4d 23h : 46mi | 10/10/2025 11:27:43 | 10/10/2028 11:27:43 |  |  |  | 3m, 23d 12h : 13mi | 10/10/2025 11:27:43
202510533 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202528 | 07/07/2025 11:47:06 | Verificar/sanar perda de água bruta pela válvula de seguranca associada a tubulacao da válvula 08AP da Unidade 05. Obs.: Unidade parada no momento da inspecao / verificacao da perda de água. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado Inspeção visual do vazamento, que já esta apresentando menor proporção e não afeta a operacionalidade do sistema, será realizado acompanhamento do vazamento e aguardando manutenção periódica para substituição caso necessario. |  | AMP | 2a, 5m, 2d 11h : 37mi | 08/07/2025 11:19:06 | 08/07/2028 11:19:06 |  |  |  | 6m, 26d 22mi | 08/07/2025 11:19:06 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510543 | ADM | 202507048 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 14:14:59 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 recebidos nos Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que na IHM não ocorre problema com a escala. Está sendo analisado em conjunto com MEL1 se esses pontos são necessários para a supervisão. |  | ADM | 7m, 29d 16h : 34mi | 03/10/2025 16:16:55 | 03/10/2026 16:16:55 |  |  |  | 3m, 30d 7h : 25mi | 03/10/2025 16:16:55
202510657 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202528 | 09/07/2025 09:36:44 | Verificar e solucionar afrouxamento do cabo de içamento da talha (durante preventiva 4A, 202528, foi efetuado a lubrificação do cabo de içamento da talha, após acionamentos de subida e descida do moitão observou-se que o cabo havia afrouxado do tambor, encerrando assim as manobras), solicitado isolação do equipamento Assessoria 50 Hz. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção em talha e verificado que o limitadores de curso do guia do cabo (atuador do final de curso) e o cabo de aço encontram-se danificados, executado a desmontagem destes componentes para fabricação de novos. Equipamento encontra-se parcialmente desmontado, sem condições operativas. Deve permanecer isolado. Emitido SSA 202511252, para compra de cabo de aço novo. |  | APV | 1a, 5m, 9d 16h : 36mi | 15/07/2025 16:17:49 | 15/07/2027 16:17:49 |  |  |  | 6m, 18d 19h : 23mi | 15/07/2025 16:17:49
202510653 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202528 | 10/07/2025 17:43:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 1H= 2,953 -Ponto: 2H= 3,497 e -Ponto: 3H= 2,237 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend e no relatório anexo. Obs.: Medição de vibração realizada durante comissionamento (SSA 202509659) em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento) . | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA responsável pelo fornecimento da ponte rolante. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 10h : 25mi | 15/09/2025 10:07:58 | 15/09/2028 10:07:58 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 34mi | 15/09/2025 10:07:58
202511056 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202529 | 14/07/2025 11:41:12 | Verificada pequeña pérdida por la válvula de seguridad asociada a la 12VE. | OUO6 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202529 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | DURANTE PARADA 9M, INSPECIONAMOS A VÁLVULA, ONDE ENCONTRAMOS PERDA NÃO SIGNIFICATIVA DA MESMA, ONDE DEVERÁ HAVER INTERVENÇÃO EM PRÓXIMA PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 27d 20h : 21mi | 16/07/2025 15:48:06 | 17/07/2025 07:27:16 |  |  |  | 15h : 39mi | 16/07/2025 15:48:06 | 17/07/2025 07:27:16 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI INSPECIONADO LOCAL DE VAZAMENTYO E VERIFICADO: QUE NÃO PODERIA HAVER INTERVENÇÃO NO PROBLEMA POR CAUSA DO RISCO COMPROMENTER A OPERACIONALIDADE DO SISTEMA. DEVERÁ SER EXECUTADO QUANDO HOUVER "PD" E DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE. | Parcial #2 | AMP | 2a, 6m, 7d 2h : 31mi | 12/08/2025 14:13:20 | 12/08/2028 14:13:20 |  |  |  | 5m, 21d 9h : 28mi | 12/08/2025 14:13:20
202510965 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202529 | 14/07/2025 13:46:54 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo de translação da ponte em velocidade de operação 01. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 7h : 52mi | 15/09/2025 07:34:46 | 15/09/2028 07:34:46 |  |  |  | 4m, 18d 4h : 7mi | 15/09/2025 07:34:46
202510963 | AAT |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202529 | 14/07/2025 13:48:32 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado movimento descontínuo da direção do carro em velocidade de operação 01. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 7h : 55mi | 15/09/2025 07:37:23 | 15/09/2028 07:37:23 |  |  |  | 4m, 18d 4h : 4mi | 15/09/2025 07:37:23
202510961 | AAT |  | N085A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.001-4 | 202529 | 14/07/2025 13:48:41 | Durante realização do comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi observado deslizamento do freio de direção do carro. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 7h : 48mi | 15/09/2025 07:29:29 | 15/09/2028 07:29:29 |  |  |  | 4m, 18d 4h : 12mi | 15/09/2025 07:29:29
202510945 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202529 | 14/07/2025 13:49:04 | Durante atividade de comissionamento da ponte rolante N21 (150 KN - UPAC), observado ruído anormal no conjunto motor/freio de translação lado PY do equipamento, necessário verificar anomalia. Vide anexo. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência encaminhada à SOCM.DT para tratativas com a CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 7h : 43mi | 15/09/2025 07:24:53 | 15/09/2028 07:24:53 |  |  |  | 4m, 18d 4h : 16mi | 15/09/2025 07:24:53
202510688 | APV | 202510635 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:47 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 5m, 12d 9h : 45mi | 18/07/2025 09:26:36 | 18/07/2027 09:26:36 |  |  |  | 6m, 16d 2h : 15mi | 18/07/2025 09:26:36
202510692 | APV | 202510633 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 15:45:02 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 5m, 12d 9h : 47mi | 18/07/2025 09:28:51 | 18/07/2027 09:28:51 |  |  |  | 6m, 16d 2h : 12mi | 18/07/2025 09:28:51
202510686 | APV | 202510636 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202529 | 14/07/2025 15:45:15 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 5m, 12d 9h : 42mi | 18/07/2025 09:23:24 | 18/07/2027 09:23:24 |  |  |  | 6m, 16d 2h : 17mi | 18/07/2025 09:23:24
202511108 | AAT |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 16:17:34 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 51, referente a cambio de IHM en Unitop 901 Y 902. Modificación realizada con SSA 202203067 y SSA 202203068. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA para modificación de diseños. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 8h : 28mi | 22/07/2025 08:09:30 | 22/07/2028 08:09:30 |  |  |  | 6m, 12d 3h : 31mi | 22/07/2025 08:09:30
202511102 | AAD |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 16:17:45 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 52, referente a cambio de IHM en Unitop 1101. Modificación realizada con SSA 202203066. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000217/2025. |  | AAD | 5m, 19d 7h : 59mi | 24/07/2025 07:41:07 | 24/07/2026 07:41:07 |  |  |  | 6m, 10d 4h | 24/07/2025 07:41:07
202511141 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202529 | 15/07/2025 10:57:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-7721-P, 6230-LC-7710-P Hoja 16, 6230-DF-84913-P Hoja 1, 9232-DO-15217 y 9232-DU-15201-E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0343 al disyuntor 721.30 del QB-03, SSA: 202510262(D). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000221/2025. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 11h : 35mi | 22/07/2025 11:17:26 | 22/07/2028 11:17:26 |  |  |  | 6m, 12d 24mi | 22/07/2025 11:17:26
202511226 | AAT |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202529 | 15/07/2025 15:01:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-15203-P, 6209-LC-7711-P Hoja 18 y 6230-DF-A8097-P Hoja 3, conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0444 al disyuntor 723.09 del QB-04, SSA: 202510270. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000219/2025. |  | AAT | 2a, 5m, 16d 11h : 10mi | 22/07/2025 10:51:24 | 22/07/2028 10:51:24 |  |  |  | 6m, 12d 49mi | 22/07/2025 10:51:24
202511352 | AAT | 202511291 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz. Indicar los valores de Set point mínimo y máximo de presión de la tubería de agua helada y el setpoint mínimo y máximo de presión de aire en los ductos de los fancoils. Datos necesarios para configurar el sistema de automatización. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La SOCM.DT fue informada de esta pendencia. Conforme informe técnico en anexo se solicitó contratista MSE verificar esta pendencia. |  | AAT | 2a, 7m, 25d 11h : 10mi | 30/09/2025 10:51:43 | 30/09/2028 10:51:43 |  |  |  | 4m, 3d 49mi | 30/09/2025 10:51:43
202511433 | AAD |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000233/2025 para revisão as-built de documento no SATedms. |  | AAD | 5m, 20d 14h : 55mi | 25/07/2025 14:36:34 | 25/07/2026 14:36:34 |  |  |  | 6m, 8d 21h : 4mi | 25/07/2025 14:36:34
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E |  | AAD | 5m, 17d 7h : 52mi | 22/07/2025 07:33:12 | 22/07/2026 07:33:12 |  |  |  | 6m, 12d 4h : 7mi | 22/07/2025 07:33:12
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações. |  | AAD | 6m, 4d 2h : 22mi | 08/08/2025 14:04:50 | 08/08/2026 14:04:50 |  |  |  | 5m, 25d 9h : 37mi | 08/08/2025 14:04:50
202511676 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 22/07/2025 16:57:41 | Durante el montaje de carretel para medición de caudal de Moto-bomba 18A03 (SSA 202510526) contrato 4500065573 , se evidencio válvula 12" de retención con resorte dañado. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | COMPONENTE FORNECIDO FORA DO ESPECIFICADO. AGUARDANDO DIPONIBILIDADE DE NOVOS RETENÇÕES. DERIVADA EMITIDA. |  | APV | 1a, 5m, 17d 9h : 22mi | 23/07/2025 09:03:57 | 23/07/2027 09:03:57 |  |  |  | 6m, 11d 2h : 37mi | 23/07/2025 09:03:57
202511905 | ADM | 202507110 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202530 | 25/07/2025 14:00:53 | Favor acompañar el trabajo del analista de TELETEX Alessandro Rodrigo de Proença para atender pedido de OP.DT, de configuraciones de políticas de notificaciones de activos del sistema STH, en la Solución VMware ARIA, del 4/08 al 8/08. El trabajo será de forma presencial en local a determinar e informar. Se anexan antecedentes. Estarán acompañando además: el usuario que realizó el pedido en SSA 202507110, Fillipe Lucchin (OPUO.DT), y Ricardo Brunelli (SMIN.DT). Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criados novos alertas para o STH. Criado novo grupo de alertas no Aria. Criado dashboard exclusivo OP.DT. Ficou combinado que esses alertas ficarão funcionais por 30 dias a partir da execução dessa SSA. |  | ADM | 6m, 10d 21h : 43mi | 15/08/2025 09:25:39 | 15/08/2026 09:25:39 |  |  |  | 5m, 18d 14h : 16mi | 15/08/2025 09:25:39
202511973 | AAT |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202531 | 28/07/2025 09:17:55 | Reemplazar el equipo actualmente instalado en campo por el equipo reparado en fábrica. Verificar su funcionalidad y, en caso de funcionamiento correcto, dejarlo operativo por un período mínimo de 15 días. Si durante este período no se presentan los problemas recurrentes, encaminar el equipo retirado a IEE3 para su posterior envío a fábrica para su reparo. Los detalles del histórico pueden ser consultados en el documento anexo. Ref.: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | Dentro do Prazo | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Gateway foi substituído pelo atualizado em fábrica. Realizado testes com sucesso, equipamento vai ficar 15 dias em observação conforme SSA. | Parcial #1 | ADM | 11m, 3d 13h : 32mi | 06/08/2025 10:16:18 | 01/09/2025 08:43:38 |  |  |  | 25d 22h : 27mi | 06/08/2025 10:16:18 | 01/09/2025 08:43:38
[20 empty] | DIEGO BRUM DO AMARAL | Equipamento foi substituído e ficou em observação por 15 dias sem apresentar falhas. Foi encaminhado o equipamento desinstalado para a IEE3 enviar a fábrica para realizar o reparo. | Parcial #2 | AAT | 2a, 7m, 7d 16h : 16mi | 12/09/2025 15:57:09 | 12/09/2028 15:57:09 |  |  |  | 4m, 20d 19h : 43mi | 12/09/2025 15:57:09
202511960 | ASL |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 28/07/2025 14:08:10 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | Dentro do Prazo | 4 | DANIEL ROTELOK | Resultados anexos à SSA | Parcial #1 | ASL | 10m, 16d 2h : 20mi | 25/08/2025 17:00:26 | 08/10/2025 14:40:06 |  |  |  | 1m, 13d 9h : 40mi | 25/08/2025 17:00:26 | 08/10/2025 14:40:06
[20 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados anexos. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios. | Parcial #2 | ASL | 9m, 22d 12h : 52mi | 08/10/2025 14:42:05 | 15/12/2025 13:50:06 |  |  |  | 2m, 6d 23h : 7mi | 08/10/2025 14:42:05 | 15/12/2025 13:50:06
[20 empty] | DANIEL ROTELOK | Realizado os ensaios. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios. | Parcial #3 | ASL | 10m, 15d 23h : 22mi | 15/12/2025 13:52:11 | 28/01/2026 14:29:09 |  |  |  | 1m, 13d 12h : 37mi | 15/12/2025 13:52:11 | 28/01/2026 14:29:09
[20 empty] | DANIEL ROTELOK | Realizado analise de demulssibilidade e concentração de água. resultados em anexo | Parcial #4 | ASL | 11m, 24d 14h : 50mi | 28/01/2026 14:32:37 | 28/01/2027 14:32:37 |  |  |  | 4d 21h : 9mi | 28/01/2026 14:32:37
202511959 | ASL |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 28/07/2025 14:08:22 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | Dentro do Prazo | 3 | DANIEL ROTELOK | Resultados anexos à SSA | Parcial #1 | ASL | 10m, 16d 2h : 20mi | 25/08/2025 16:57:39 | 08/10/2025 14:36:57 |  |  |  | 1m, 13d 9h : 39mi | 25/08/2025 16:57:39 | 08/10/2025 14:36:57
[20 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados anexos. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios. | Parcial #2 | ASL | 9m, 22d 12h : 52mi | 08/10/2025 14:39:33 | 15/12/2025 13:46:56 |  |  |  | 2m, 6d 23h : 7mi | 08/10/2025 14:39:33 | 15/12/2025 13:46:56
[20 empty] | DANIEL ROTELOK | Realizado os ensaios. Valores de demulsibilidade estão insatisfatórios. | Parcial #3 | ASL | 10m, 11d 2h : 7mi | 15/12/2025 13:49:47 | 15/12/2026 13:49:47 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 52mi | 15/12/2025 13:49:47
202512188 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 31/07/2025 10:36:01 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão da atuação do 21 3 zona e 59 FIP, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 5m, 27d 7h : 52mi | 01/08/2025 07:34:26 | 01/08/2026 07:34:26 |  |  |  | 6m, 2d 4h : 7mi | 01/08/2025 07:34:26 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512166 | AAD |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202531 | 31/07/2025 11:03:32 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7485-P referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-2, conforme a SSA: 202511348. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000323/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 27d 14h : 19mi | 01/10/2025 14:01:28 | 01/10/2026 14:01:28 |  |  |  | 4m, 1d 21h : 40mi | 01/10/2025 14:01:28
202512241 | AAT | 202512188 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 01/08/2025 07:40:16 | Realizar alteración de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de actuación de 21 3 zona y 59 FIP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Edición y descarga de nueva configuración a la RTU-IHM según modificaciones solicitadas en documento adjunto |  | AAT | 2a, 6m, 15d 4h : 14mi | 20/08/2025 15:55:28 | 20/08/2028 15:55:28 |  |  |  | 5m, 13d 7h : 45mi | 20/08/2025 15:55:28
202512245 | ADM | 202512243 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 08:40:48 | Solicito apoio para reposição de alinhador de cabo de aço do sistema de elevação da ponte rolante. Fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Não foi encontrado sobressalente no mercado. A empresa fabricante do item faliu. Emitida SSA derivada 202515288 para retirada da guia da ponte rolante N19 para modelagem e fabricação na impressora 3D. |  | ADM | 7m, 20d 10h : 55mi | 24/09/2025 10:37:12 | 24/09/2026 10:37:12 |  |  |  | 4m, 9d 1h : 4mi | 24/09/2025 10:37:12
202512249 | APV | 202510922 | N049A049 | MOTOR DE ELEVACAO SEM CARGA | 3169.004-0 | 202531 | 01/08/2025 10:57:58 | Solicito apoio para aquisição de conjunto de fixadores de acoplamento flexível do eixo do motor de elevaçao para substituir caso ocorra danos na montagem. Solicito apoio para cadastro em estoque. Sugestão mín 12 e máx 24. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2652 para aquisição dos fixadores. |  | APV | 1a, 7m, 17d 11h : 13mi | 22/09/2025 10:55:00 | 22/09/2027 10:55:00 |  |  |  | 4m, 11d 46mi | 22/09/2025 10:55:00
202512301 | AAT |  | N050A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.024-1 | 202532 | 04/08/2025 09:44:52 | Verificar/solucionar presença de água no piso do pórtico do canal de desvio. Ref.: anexo | MEL2 | MAM2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada inspeção no local e verificado acúmulo de água no piso do pórtico devido a deterioração do telhado. Já foram realizadas as seguintes ações para solução do problema: SSA 202203020: Reparo emergencial do telhado. SSA 202214558: Para SMIM.DT dar solução estruturante para o problema. SSA 202214177: Solicitada a execução do serviço à SO. DT através do memorando I/SM.DT/040159/24. ET/SO.DT/008/2025 – R0: Processo para reparos se encontra em fase de orçamentos pela equipe da SOPG.DT. |  | AAT | 2a, 6m, 20d 3h | 25/08/2025 14:41:31 | 25/08/2028 14:41:31 |  |  |  | 5m, 8d 9h | 25/08/2025 14:41:31
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Solicitada actualización de diseño. Aguardando publicación. | Parcial #1 | AAD | 11m, 29d 11h : 53mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48 |  |  |  | 6mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos. | Parcial #2 | AAD | 6m, 19h : 54mi | 05/08/2025 07:35:41 | 05/08/2026 07:35:41 |  |  |  | 5m, 28d 16h : 5mi | 05/08/2025 07:35:41
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 6m, 10d 2h : 48mi | 14/08/2025 14:30:24 | 14/08/2026 14:30:24 |  |  |  | 5m, 19d 9h : 11mi | 14/08/2025 14:30:24
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 6m, 10d 2h : 49mi | 14/08/2025 14:31:51 | 14/08/2026 14:31:51 |  |  |  | 5m, 19d 9h : 10mi | 14/08/2025 14:31:51
202512501 | AAT |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202532 | 06/08/2025 08:15:11 | Verificar diferença na sequência de fases das tomadas de 250A, provenientes dos quadros QG-08 e QM-04, localizadas na cota 108 atrás do painel KT-15 e ao lado do poço de manutenção dos transformadores. Imagens em anexo. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi efetuado a desinversão das fases da tomada localizada atrás do painel KT-15. A tomada localizada ao lado do poço de manutenção de transformadores não foi testada devido estar em uso pela HITACHI. |  | AAT | 2a, 6m, 6d 2h : 31mi | 11/08/2025 14:13:00 | 11/08/2028 14:13:00 |  |  |  | 5m, 22d 9h : 28mi | 11/08/2025 14:13:00
202512537 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202532 | 06/08/2025 09:24:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 6m, 20d 21h : 56mi | 26/08/2025 09:38:55 | 26/08/2028 09:38:55 |  |  |  | 5m, 7d 14h : 3mi | 26/08/2025 09:38:55
202512482 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202532 | 06/08/2025 10:59:21 | Verificar y solucionar amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | Dentro do Prazo | 2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) por otro de mismas características retirado del Cubículo 1 del cuadro SEEM. Realizados ensayos eléctricos del amperimetro verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202513251 para ILA2 realizar reparo del amperimetro. | Parcial #1 | ASL | 9m, 25d 9h : 23mi | 18/08/2025 13:47:39 | 22/10/2025 16:24:18 |  |  |  | 2m, 4d 2h : 37mi | 18/08/2025 13:47:39 | 22/10/2025 16:24:18 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O amperímetro PA4 do quadro SE-EM (Fabricante: S&E; Modelo: CIDC-TC-ACI-B-8; N° de Serie: 112064) que esta com defeito e sem condições de reparo conforme SSA: 202513251 de ILA2. Emitida a SSA:2025891 para IEQ2 solicitando P.T. | Parcial #2 | AIM | 8m, 18d 4h : 55mi | 22/10/2025 16:37:02 | 22/10/2026 16:37:02 |  |  |  | 3m, 11d 7h : 4mi | 22/10/2025 16:37:02
202512549 | AAT |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202532 | 06/08/2025 11:16:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 6m, 20d 20h : 23mi | 26/08/2025 08:05:36 | 26/08/2028 08:05:36 |  |  |  | 5m, 7d 15h : 36mi | 26/08/2025 08:05:36
202512548 | AAT |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202532 | 06/08/2025 11:16:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 6m, 20d 20h : 30mi | 26/08/2025 08:11:55 | 26/08/2028 08:11:55 |  |  |  | 5m, 7d 15h : 29mi | 26/08/2025 08:11:55
202512564 | AAT |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202532 | 06/08/2025 11:31:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 6m, 20d 22h : 22mi | 26/08/2025 10:03:45 | 26/08/2028 10:03:45 |  |  |  | 5m, 7d 13h : 37mi | 26/08/2025 10:03:45
202512561 | AAT |  | P012A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3113) | 0457.104-5 | 202532 | 06/08/2025 11:31:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 3 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 24d 11h : 46mi | 26/08/2025 07:53:38 | 30/10/2025 08:06:38 |  |  |  | 2m, 4d 13mi | 26/08/2025 07:53:38 | 30/10/2025 08:06:38
[20 empty] | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando modificação por LCI Ventiladores. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 4d 14h : 25mi | 04/11/2025 16:04:00 | 28/11/2025 13:39:38 |  |  |  | 23d 21h : 34mi | 04/11/2025 16:04:00 | 28/11/2025 13:39:38
[20 empty] | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia no VVT 3113. Falta instalar as proteções de mancal. Equipamento normalizado. Fotos em anexo. | Parcial #3 | AAT | 2a, 9m, 23d 14h : 7mi | 28/11/2025 13:48:50 | 28/11/2028 13:48:49 |  |  |  | 2m, 4d 21h : 52mi | 28/11/2025 13:48:50
202512589 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando execução de atividades por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 6m, 29d 4h : 52mi | 03/09/2025 16:33:42 | 03/09/2028 16:33:42 |  |  |  | 4m, 29d 19h : 7mi | 03/09/2025 16:33:42
202512576 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202532 | 07/08/2025 16:23:00 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 27d 5h : 51mi | 26/08/2025 13:51:18 | 27/11/2025 08:00:51 |  |  |  | 3m, 1d 6h : 9mi | 26/08/2025 13:51:18 | 27/11/2025 08:00:51
[20 empty] | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada as proteções de correia antiga e instalado novas proteções de correia e de mancal no VVT 0333. O VVT 0332 está desmontado, aguardando manutenção. | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 22d 15h : 58mi | 27/11/2025 15:40:27 | 27/11/2028 15:40:27 |  |  |  | 2m, 5d 20h : 1mi | 27/11/2025 15:40:27
202512781 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:06:07 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A03 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Realizado ensaios de válvula antes da instalação e verificado que a válvula nova apresenta avarias no anel de vedação. Não há anel de vedação em estoque. Válvula enviada para descarte. Emitido derivada para aquisição de válvula nova. Emitido empenho 519248. |  | APV | 1a, 8m, 4d 22h : 53mi | 10/10/2025 10:35:12 | 10/10/2027 10:35:12 |  |  |  | 3m, 23d 13h : 5mi | 10/10/2025 10:35:12
202512763 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:56 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A04 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202538 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Para efetuar a substituição foi realizado ensaio de estanqueidade em válvulas borboleta 12" da marca VIEC código de estoque 190187, onde a mesma não apresentou estanqueidade adequada,. foi emitido a SSA 202514956 para revisão de especificação técnica. |  | APV | 1a, 7m, 25d 11h : 52mi | 30/09/2025 11:33:25 | 30/09/2027 11:33:25 |  |  |  | 4m, 3d 7mi | 30/09/2025 11:33:25
202512815 | AAT | 202512813 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 17:17:59 | Solicito apoio para solucionar sinalização de alarme de sensor de rotação do motor, conforme fotos em anexo. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Acionado contrato de manutenção da Liebherr - CT 4500081086. Aguardando atendimento. |  | AAT | 2a, 8m, 16d 21h : 4mi | 22/10/2025 08:46:40 | 22/10/2028 08:46:40 |  |  |  | 3m, 11d 14h : 55mi | 22/10/2025 08:46:40
202512343 | AAT |  | N079A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.003-4 | 202533 | 11/08/2025 15:33:51 | Solicitamos tratativas junto a empresa responsável pela manutenção dos elevadores e escadas mecânicas da casa de forca (CONTRATO nº 4500073166) quanto a substituição do dispositivo de segurança do elevador / freio centrífugo de emergência e providencias caso a substituição não tenha sido realizada na última manutenção preventiva quadrienal. Nota: Sugerido alteração na estruturação das SSPs dos elevadores (posteriormente será enviado via Recomendação). | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas tratativas junto à contratada OTIS para substituição do componente. Aguardando atendimento da empresa. |  | AAT | 2a, 8m, 16d 23h : 43mi | 22/10/2025 11:24:11 | 22/10/2028 11:24:11 |  |  |  | 3m, 11d 12h : 16mi | 22/10/2025 11:24:11
202512939 | AMP |  | M066V002 | CHASSIS MEDA CONVERTER - UTA17 - CMC1 | 1344.020-3 | 202533 | 13/08/2025 03:28:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a UTA17 apresenta ruido anormal no cooler da fonte "Power A". | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado inspección del equipo, verificando equipo en funcionamiento con del ruido reportado. Se realizará verificación y limpieza de la fuenta durante mantenimiento periódico. |  | AMP | 2a, 6m, 22d 5h : 3mi | 27/08/2025 16:44:48 | 27/08/2028 16:44:48 |  |  |  | 5m, 6d 6h : 56mi | 27/08/2025 16:44:48 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202512944 | APV |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202533 | 13/08/2025 10:31:10 | DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20251927, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE ALÍVIO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA APRESENTA PERDA CONSTANTE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202533 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA INSPEÇÃO EM VÁLVULA. TENTATIVA DE REGULAGEM, PORÉM SEM CONSEGUIR. SOLICITADA VÁLVULA NOVA. |  | APV | 1a, 6m, 23d 20h : 24mi | 29/08/2025 08:06:45 | 29/08/2027 08:06:45 |  |  |  | 5m, 4d 15h : 34mi | 29/08/2025 08:06:45
202513029 | AAD |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202533 | 14/08/2025 10:02:26 | Solicito actualización de diseños del diagrama funcional 6230-DF-84916-P (Hoja 2) referente a la sustitución del relé de subtensión de barra 1 posición '27.1' y remoción del relé temporizado posición '27.1 TF' (SSA 202512688). Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000353/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 11d 4h : 29mi | 15/10/2025 16:10:38 | 15/10/2026 16:10:38 |  |  |  | 3m, 18d 7h : 31mi | 15/10/2025 16:10:38
202513076 | ADM | 202512676 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202533 | 14/08/2025 15:56:30 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada (202518714 ) está em AMP. |  | ADM | 11m, 15d 16h : 43mi | 19/01/2026 16:24:34 | 19/01/2027 16:24:34 |  |  |  | 13d 19h : 16mi | 19/01/2026 16:24:34
202513084 | AAT |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202533 | 15/08/2025 07:34:22 | Solicitamos providencias para resolver alarma de carga baja de CO2 conforme registrado en SSA 202513015 | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con potenciales proveedores PY y BR, solicitando presupuestos para el servicio de descarga segura, almacenamiento temporal y recarga del CO2 en los tanques acumuladores para permitir los servicios de mantenimiento y reparos de fugas. |  | AAT | 2a, 6m, 14d 1h : 59mi | 19/08/2025 13:41:50 | 19/08/2028 13:41:50 |  |  |  | 5m, 14d 10h | 19/08/2025 13:41:50
202513081 | ADM | 202513028 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 15/08/2025 07:34:33 | CONFORME SSA MATRIZ FORAM IDENTIFICADAS TRINCAS NO COLETOR GERAL DE AP (COLETOR DE SAÍDA). CONFORME CONSENSO ENTRE SMIM.DT E SMMU.DT, COMO FORMA DE REPARO EMERGÊNCIAL, FOI APLICADA A RESINA EPÓXI BELZONA 1212 NOS LOCAIS COM VAZAMENTO. SENDO ASSIM, AVALIAR FORMA PARA CORREÇÃO DEFINITIVA DAS TRINCAS. OBSERVAÇÃO: AS TRINCAS SURGIRAM NOS PONTOS DE CONTATO ENTRE A TUBULAÇÃO DO COLETOR E OS CABOS ELÉTRICOS DOS RTDS DE TEMPERATURA DA AP. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202542 | Fora de Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida SSA 202519123 para inspección de la tubería colectora de agua pura para verificar el estado de las reparaciones realizadas conforme SSA 202510617, e identificar si existen nuevos puntos de corrosión/pérdida |  | ADM | 10m, 4h : 41mi | 04/12/2025 16:23:11 | 04/12/2026 16:23:11 |  |  |  | 1m, 29d 7h : 18mi | 04/12/2025 16:23:11
202513189 | ADM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Verificado a necessidade de apoio da MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento as modificações solicitadas nesta SSA. Foi emitida a SSA 202519464 (D). Verificação efetuada durante a execução da SSP 20250905 1M. Obs: Coordenar com MET1 a execução do serviço com AT específica. |  | ADM | 10m, 10d 22h : 8mi | 15/12/2025 09:49:01 | 15/12/2026 09:49:01 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 52mi | 15/12/2025 09:49:01
202513165 | AMP |  | A004D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.004-8 | 202533 | 15/08/2025 16:45:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL DETECTOR MECANICO DE SOBREVELOCIDAD, CONFORME ANEXO | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 25d 8h : 50mi | 30/09/2025 08:32:27 | 30/09/2028 08:32:27 |  |  |  | 4m, 3d 3h : 9mi | 30/09/2025 08:32:27 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513126 | AMP |  | B010D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.012-9 | 202533 | 15/08/2025 16:46:33 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 24d 16h : 27mi | 29/09/2025 16:09:13 | 29/09/2028 16:09:13 |  |  |  | 4m, 3d 19h : 32mi | 29/09/2025 16:09:13 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513134 | AMP |  | B013D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.015-3 | 202533 | 15/08/2025 16:47:49 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 24d 16h : 49mi | 29/09/2025 16:30:37 | 29/09/2028 16:30:37 |  |  |  | 4m, 3d 19h : 10mi | 29/09/2025 16:30:37 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513129 | AMP |  | B011D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.013-7 | 202533 | 15/08/2025 16:48:02 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON MEDEIROS LEAL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 25d 10h : 54mi | 30/09/2025 10:35:02 | 30/09/2028 10:35:01 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 5mi | 30/09/2025 10:35:02 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513148 | AMP |  | A006D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.006-4 | 202533 | 15/08/2025 16:48:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL DETECTOR MECANICO DE SOBREVELOCIDAD, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 25d 8h : 15mi | 30/09/2025 07:56:46 | 30/09/2028 07:56:46 |  |  |  | 4m, 3d 3h : 45mi | 30/09/2025 07:56:46 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513131 | AMP |  | B012D009 | DETETOR MECÂNICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 0032.014-5 | 202533 | 15/08/2025 16:49:12 | verificar e solucionar presença de óleo no sensor mecânico do regulador de velocidade. (com a ciência do Padilha) | OUO2 | MMU2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON MEDEIROS LEAL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON MEDEIROS LEAL | Inspecionada a região do vazamento de óleo, verificado que o vazamento não é proveniente do sistema de regulação de velocidade. Será substituído o cordão de oring da tampa de acesso ao dispositivo de sobrevelocidade, o estado e funcionalidade de todos os parafusos de fixação da tampa na próxima manutenção preventiva 3S do dispositivo de sobrevelocidade. Ver anexos |  | AMP | 2a, 7m, 25d 11h : 10mi | 30/09/2025 10:51:02 | 30/09/2028 10:51:02 |  |  |  | 4m, 3d 49mi | 30/09/2025 10:51:02 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513203 | AAD |  | P021C009 | QUADRO KG-30 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.005-7 | 202533 | 15/08/2025 16:58:54 | Solicito la actualización de diseño 5203-DF-A0440-P, hoja 19, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del cuadro KG-30, SSA: 202513042. Garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el sistema SATedms. Diseño actualizado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 14h : 22mi | 15/09/2025 14:04:27 | 15/09/2026 14:04:27 |  |  |  | 4m, 17d 21h : 37mi | 15/09/2025 14:04:27
202513259 | AAD |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202534 | 18/08/2025 09:29:45 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5704, 6714-DF-A5702, 6709-LC-7070, 6709-DC-7070, 6714-DF-A5706, 6714-DF-A5705, devido a desconexão dos cabos, conforme SSA 202512394. OBS. desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000384/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 6d 16h : 52mi | 10/11/2025 16:34:18 | 10/11/2026 16:34:18 |  |  |  | 2m, 22d 19h : 7mi | 10/11/2025 16:34:18
202513281 | AAD |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202534 | 18/08/2025 10:15:24 | Solicitamos Actualizar y Disponibilizar en Archivo Técnico Diseño 5100DFG9171E, Pagina 4. Debido a Modificación referente a substitución de sensor Ultrasónico por Sensor Piezoeléctrico conforme SSA 20241530. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000370/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 8m, 25d 3h : 29mi | 29/10/2025 15:10:37 | 29/10/2026 15:10:37 |  |  |  | 3m, 4d 8h : 30mi | 29/10/2025 15:10:37
202513333 | AMP | 202513226 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 19/08/2025 07:38:16 | SOLICITAMOS AVALIAR E REPARAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A QUE APRESENTA VAZAMENTO POR TRINCA NO FLANGE CONFORME ANEXOS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 | Dentro do Prazo | 2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado reparación de la grieta en tubería próxima a la brida utilizando compuesto epoxi bi-componente (belzona 1212) y luego aplicado la malla del sistema de reparo de tubo (stop it) como refuerzo. Sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema sin pérdidas de agua. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 28d 7h : 18mi | 17/10/2025 10:50:05 | 17/10/2025 15:31:09 |  |  |  | 4h : 41mi | 17/10/2025 10:50:05 | 17/10/2025 15:31:09
[20 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado reparación de la grieta en tubería próxima a la brida utilizando compuesto epoxi bi-componente (belzona 1212) y luego aplicado la malla del sistema de reparo de tubo (stop it) como refuerzo. Sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema sin pérdidas de agua. | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 12d 4h : 14mi | 17/10/2025 15:55:02 | 17/10/2028 15:55:01 |  |  |  | 3m, 16d 7h : 45mi | 17/10/2025 15:55:02
202513370 | AAD |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:40 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5703, 6714-DF-A5709, 6709-LC-7071, 6709-DC-7071, 6714-DF-A5710, 6714-DF-A5711, devido a desconexão dos cabos de saída, conforme SSA 202512395. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000385/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 7d 13h : 54mi | 11/11/2025 13:36:09 | 11/11/2026 13:36:09 |  |  |  | 2m, 21d 22h : 5mi | 11/11/2025 13:36:09
202513384 | AIM |  | S099G004 | EQUIPTOS CENTRO GESTAO MONITORAMENTO DE REDES E SISTEMAS | 1352.116-8 | 202534 | 19/08/2025 13:58:53 | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9 | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202534 | Fora de Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante execução da SSA 202509446, detectado Access Point com falha. Será derivada SSA para IEE4 realizar a troca em garantia (RMA). S/N: KWC22450ALM - Modelo AIR - AP1852I-A-K9 |  | AIM | 7m, 28d 17h : 25mi | 02/10/2025 17:06:48 | 02/10/2026 17:06:48 |  |  |  | 4m, 18h : 34mi | 02/10/2025 17:06:48
202513356 | APV |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 20/08/2025 15:19:49 | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202313182, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202534 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO E VERIFICADO QUE AS DIMENSOES DA VALVULA DISPONIBILIZADAO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIZAR VÁLVULA CORRETAMENTE. |  | APV | 1a, 6m, 27d 4h : 1mi | 01/09/2025 15:43:09 | 01/09/2027 15:43:09 |  |  |  | 5m, 1d 7h : 58mi | 01/09/2025 15:43:09
202513297 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 22/08/2025 09:39:37 | Solicitamos evaluar y proveer los proyectos para la instalación de guarda-cuerpos y escalera marinera que faciliten el acceso con seguridad al reservorio de agua potable del edificio de mantenimiento. | MCI2 | ISI1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e elaborado croqui com proposta (ver anexo). Emitida a SSA derivada 202513605 para elaboração de projetos pela SMIM.DT. |  | AIM | 6m, 18d 4h : 13mi | 22/08/2025 15:54:03 | 22/08/2026 15:54:03 |  |  |  | 5m, 11d 7h : 46mi | 22/08/2025 15:54:03
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302) |  | AAT | 2a, 6m, 20d 20h : 19mi | 26/08/2025 08:00:41 | 26/08/2028 08:00:41 |  |  |  | 5m, 7d 15h : 40mi | 26/08/2025 08:00:41
202513697 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere mano de obra específica del fabricante/representante. Será enviado para reparo externo. |  | AAT | 2a, 9m, 28d 10h : 49mi | 03/12/2025 10:30:14 | 03/12/2028 10:30:14 |  |  |  | 2m, 1h : 10mi | 03/12/2025 10:30:14
202513715 | AMP |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202535 | 26/08/2025 03:56:59 | Verificar y solucionar pérdida de aire através de la válvula reductora de presión ubicado sobre el tanque hidroneumático. | OUO7 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202545 | Fora de Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | VERIFICADO VAZAMENTO E RESSECAMENTO DO DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE REDUTORA EM ESTOQUE. |  | AMP | 2a, 9m, 12d 10h : 31mi | 17/11/2025 10:12:02 | 17/11/2028 10:12:02 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 28mi | 17/11/2025 10:12:02 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514035 | APV |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 10:05:24 | Durante realização da MP6M SSP 20255355, foram encontradas cercas na faixa de passagem sem aterramentos, nos seguintes vão: 1014/1015 (02 aterramentos e 01 reparo), 1015/1016 (03 reparos), 1022/1023 (05 aterramentos e 01 reparo), 1023/1024 (10 aterramentos) e 1024/1025 (06 aterramentos e 01 reparo). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada. |  | APV | 1a, 8m, 29d 4h : 15mi | 03/11/2025 15:56:31 | 03/11/2027 15:56:31 |  |  |  | 2m, 29d 19h : 45mi | 03/11/2025 15:56:31
202514073 | AIM |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202536 | 02/09/2025 16:53:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento na válvula de resfriamento do compressor conforme video em anexo. | OUO1 | MMU2 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON ORREGO GABRIEL | En la inspección realizada se detecto que la perdida se origina en la parte inferior del eje del obturador de la válvula, con lo cual necesita ser sustituida para solucionar el problema. El compresor se encuentra operativo. |  | AIM | 7m, 7d 10h : 56mi | 11/09/2025 10:38:25 | 11/09/2026 10:38:25 |  |  |  | 4m, 22d 1h : 3mi | 11/09/2025 10:38:25 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514211 | AMP |  | K090A022 | RESERVATORIO RWP-F33 003 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.009-0 | 202536 | 04/09/2025 07:07:23 | Verificar la posibilidad de realizar el cambio de la boya del reservorio ubicada en la PP de Elv.149, lado 60, por exceso de oxido en la boya en el reservorio de agua tratada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202551 | Fora de Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado uma inspeção visual, e verificado que apesar do estado aparente de corrosão, a boia esta funcionando normalmente, a substituição será realizada durante manutenção preventiva da ETA 2. |  | AMP | 2a, 10m, 16d 22h : 9mi | 22/12/2025 09:51:21 | 22/12/2028 09:51:21 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 50mi | 22/12/2025 09:51:21 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202513992 | AIM |  | M075A007 | GATEWAY GW2 ETA-01 | 3294.002-0 | 202536 | 04/09/2025 10:46:03 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA 202600233 para ingeniería de mantenimiento |  | AIM | 11m, 3d 11h : 26mi | 07/01/2026 11:07:29 | 07/01/2027 11:07:29 |  |  |  | 26d 33mi | 07/01/2026 11:07:29
202513991 | AIM |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202536 | 04/09/2025 10:46:37 | Verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SSA derivada para ingenieria de mantenimiento |  | AIM | 11m, 3d 11h : 19mi | 07/01/2026 11:01:02 | 07/01/2027 11:01:02 |  |  |  | 26d 40mi | 07/01/2026 11:01:02
202514303 | APV |  | A019H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.038-0 | 202536 | 04/09/2025 17:53:28 | Verificar solucionar pérdida de agua por la válvula de dreno DC-602 en el intercambiador de calor 2 de la U9A | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202538 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado tamponamento da válvula DC-602 de dreno do trocador de calor com tampão de 1/2 polegada em inox. A válvula será substituída após provisionamento no almoxarifado. |  | APV | 1a, 7m, 27d 14h : 44mi | 02/10/2025 14:26:26 | 02/10/2027 14:26:25 |  |  |  | 4m, 21h : 15mi | 02/10/2025 14:26:26 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514680 | APV |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202538 | 15/09/2025 06:57:41 | Recolocar tuberias de drenaje para los tanques de productos, para posibilitar su vaciado y limpieza. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202633 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | APV | 1a, 11m, 8d 8h : 49mi | 13/01/2026 08:31:18 | 13/01/2028 08:31:18 |  |  |  | 20d 3h : 10mi | 13/01/2026 08:31:18 |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202514737 | AAD |  | R025F005 | SINALIZAÇÃO | 0973.046-7 | 202538 | 15/09/2025 17:02:34 | Se solicita realizar ploteado de nombre de sala conforme imagen de referencia en anexo (fondo azul oscuro, biselado negro, con letras en ploteado blanco, tipografía "72 Black"). Coordinar con Jeferson Toyama/Eduardo Coronel la medición para definición de tamaño final (obs.: pared de 5,8 m de largo). | ISI0 | MCI2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FOI FABRICADO A PLACA EM PVC BRANCO, APLICADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, REVESTIDA UMA FACE COM VINIL AZUL COM BORDAS PRETA E A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. |  | AAD | 8m, 23d 3h : 37mi | 27/10/2025 15:18:01 | 27/10/2026 15:18:01 |  |  |  | 3m, 6d 8h : 22mi | 27/10/2025 15:18:01
202514872 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 17/09/2025 07:54:43 | Solicitamos apoio para avaliação, junto com IEQ1, da montagem de um painel de acionamento de um motor elétrico, comandado por um inversor de frequência, de uma unidade hidráulica para testes da válvula proporcional (Atuador EA) do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas falar com Mário, ramal 9640. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Elaborado projeto para montagem do quadro de ensaios em bancada da Válvula Atuadora do Regulador de Velocidade (versão R0 em anexo) Requisitado os materiais para montagem, faltando o quadro código 714005, no qual foi emitido SSA complementar 202516207 para IMA0 realizar compra do mesmo. Também emitido empenho 519292. Aguardando a chegada do material para programar a montagem do equipamento. |  | APV | 1a, 8m, 23d 21h : 2mi | 29/10/2025 08:43:48 | 29/10/2027 08:43:48 |  |  |  | 3m, 4d 14h : 57mi | 29/10/2025 08:43:48
202514910 | AAT |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202538 | 17/09/2025 11:12:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual el VVT-4104 está con ruido anormal. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da polia e correias do VVT, alinhado e tensionado. Aguardando equipe da LCI para correção de defeito na proteção de correia. |  | AAT | 2a, 10m, 5d 22h : 49mi | 11/12/2025 10:31:18 | 11/12/2028 10:31:18 |  |  |  | 1m, 22d 13h : 10mi | 11/12/2025 10:31:18 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202514877 | AAD |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 17/09/2025 16:56:09 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 5215-DF-71139 PÁGINAS 7 Y 8 CONFORME DISEÑO ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000306/2025 para actualización de diseño |  | AAD | 7m, 18d 10h : 2mi | 22/09/2025 09:44:35 | 22/09/2026 09:44:35 |  |  |  | 4m, 11d 1h : 57mi | 22/09/2025 09:44:35
202514587 | AAD |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202538 | 17/09/2025 17:01:56 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07602E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202513319. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202546 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2026 |  | AAD | 11m, 24d 16h : 19mi | 28/01/2026 16:00:54 | 28/01/2027 16:00:54 |  |  |  | 4d 19h : 40mi | 28/01/2026 16:00:54
202514913 | APV |  | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.030-4 | 202538 | 18/09/2025 09:18:52 | Solicitamos la instalación de una tubería para funcionamiento como ladrón para el reservorio. | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | Fora de Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | APV | 1a, 11m, 8d 8h : 42mi | 13/01/2026 08:23:58 | 13/01/2028 08:23:58 |  |  |  | 20d 3h : 18mi | 13/01/2026 08:23:58 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514911 | APV |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202538 | 18/09/2025 09:19:44 | Solicitamos la instalación de una tubería para funcionamiento como ladrón para el reservorio. | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202601 | Fora de Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e levantamento de materiais necessário para a instalação do sistema conforme croqui em anexado, efetuado empenho conforme SM 525802, dos materiais indisponíveis. |  | APV | 1a, 11m, 8d 8h : 38mi | 13/01/2026 08:19:05 | 13/01/2028 08:19:05 |  |  |  | 20d 3h : 22mi | 13/01/2026 08:19:05 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202514960 | ADM |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202538 | 19/09/2025 01:15:51 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, houve acionamento de diversos alarmes referentes ao CD-01, com rearme imediato. Verificado, através de playback no SCADA, a perda de informação de todos os pontos da tela do CD-01 em um período de, aproximadamente, doze segundos desde o início dos alarmes. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes e coletas de logs e protocolos de comunicação entre o Gateway e o SCADA. Problema está em análise pela Itaipu. Aguardando verificação dos arquivos coletados. |  | ADM | 10m, 1d 4h : 55mi | 05/12/2025 16:37:16 | 05/12/2026 16:37:16 |  |  |  | 1m, 28d 7h : 4mi | 05/12/2025 16:37:16
202514830 | APV |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:21:49 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalacion de 02 aterramientos en el vano 1211/1212 y 04 aterramientos en el vano 1218/1219. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | Fora de Prazo | 1 | SILVIO REZENDE | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada. |  | APV | 1a, 8m, 29d 4h : 30mi | 03/11/2025 16:11:20 | 03/11/2027 16:11:20 |  |  |  | 2m, 29d 19h : 29mi | 03/11/2025 16:11:20
202515150 | AAD |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202539 | 22/09/2025 08:05:50 | Atualizar o documento 6335-DF-80269-P no sistema SATedms, refente a modificações realizadas no KT-17 com a SSA 202416206. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000428/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução. |  | AAD | 9m, 22d 10h : 57mi | 26/11/2025 10:39:17 | 26/11/2026 10:39:17 |  |  |  | 2m, 7d 1h : 1mi | 26/11/2025 10:39:17
202515225 | AMP |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202539 | 23/09/2025 10:12:58 | Realizar inspeção na válvula BC de forma a identificar possível vazamento pela válvula direcional no interior do tanque sem pressão. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Realizado inspeção e identificado pequenas perdas de óleo pelas válvulas no interior do tanque sem pressão, conforme vídeos anexo, indicando possível perda pela válvula 20QT. Será realizado no próximo PD a desmontagem da válvula e inspeção completa da mesma. |  | AMP | 2a, 8m, 20h : 17mi | 06/10/2025 07:59:15 | 06/10/2028 07:59:15 |  |  |  | 3m, 27d 15h : 42mi | 06/10/2025 07:59:15
202515231 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:43 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1674, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1674 apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. Foi aberta a SSA derivada 2025-15588 para ILA2, solicitando manutenção. |  | ASL | 7m, 26d 8h : 57mi | 30/09/2025 08:39:19 | 30/09/2026 08:39:19 |  |  |  | 4m, 3d 3h : 2mi | 30/09/2025 08:39:19
202515229 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:48 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID: 1670, para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1670, apresenta vazamento indevido. Foi aberta a SSA derivada 2025-15427 para ILA2, solicitando manutenção. |  | ASL | 7m, 21d 15h : 25mi | 25/09/2025 15:07:19 | 25/09/2026 15:07:19 |  |  |  | 4m, 7d 20h : 34mi | 25/09/2025 15:07:19
202515221 | AAD |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202539 | 23/09/2025 16:44:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6539DC07166P(1)C9 6212DF74897I(114)C21 6212DF74899I(12)R2 SSA Referencia : 202405715 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000324/2025 no dia 01/10/2025. |  | AAD | 7m, 27d 14h : 43mi | 01/10/2025 14:24:46 | 01/10/2026 14:24:46 |  |  |  | 4m, 1d 21h : 16mi | 01/10/2025 14:24:46
202515381 | AMP |  | A002D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.007-3 | 202539 | 24/09/2025 23:45:58 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a través de la brida de la tubería correspondiente al circuito de cierre conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | O acompanhamento do vazamento inicio-se no dia 29/09/25, onde foi feito uma limpeza em todos os pontos possíveis da flange da tubulação, retirando todo óleo aparente. Após isso foi colocado sob o mesmo um recipiente para coletar o óleo que futuramente viesse a vazar, podendo assim dimensionar o tamanho do vazamento.Após retorno para verificação (10/10/25)foi observado a presença de óleo, tanto na parte inferior da flange como no interior do recipiente, conforme fotos anexas |  | AMP | 2a, 8m, 8d 4h : 31mi | 13/10/2025 16:12:08 | 13/10/2028 16:12:08 |  |  |  | 3m, 20d 7h : 28mi | 13/10/2025 16:12:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515426 | AMP |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202539 | 25/09/2025 16:42:23 | Com objetivo de otimizar o posicionamento das escovas no conjunto de anéis coletores melhorando a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas, alterar o escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com o documento anexo. Os porta escovas devem ser alternados entre 5mm da face superior da pista e 5mm da face inferior da pista. Acompanhar desempenho do novo escalonamento até próximo PD9M previsto para 2026. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Fue alterado el posicionamiento de las escobas en el conjunto de anillos colectores, pasando de las 4 posiciones existentes a 2 de acuerdo con el documento anexado en la emisión. Servicio ejecutado dentro de A.T. N.º: 202509335 |  | AMP | 2a, 9m, 12d 10h : 23mi | 17/11/2025 10:05:33 | 17/11/2028 10:05:33 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 35mi | 17/11/2025 10:05:33
202515453 | AAT |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202539 | 26/09/2025 14:00:50 | Verificar e solucionar vazamento de água bruta pela tubulação, logo após o filtro FWR-0901. | OUO2 | MAM3 | MATHEUS GOMES PECORARI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado analise e verificação do vazamento, solicitado reparação na tubulação, em conjunto com equipe da MMU3. Aguardando ação por parte da equipe. |  | AAT | 2a, 9m, 29d 8h : 4mi | 04/12/2025 07:46:58 | 04/12/2028 07:46:58 |  |  |  | 1m, 29d 15h : 55mi | 04/12/2025 07:46:58 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202515497 | AAD |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202540 | 29/09/2025 08:58:37 | Atualizar o documento 6229-DC-07552-E no sistema SATedms, conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada conforme SSA 202300938. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000429/2025 no sistema SATedms. Aguardando execução. |  | AAD | 9m, 22d 11h : 5mi | 26/11/2025 10:47:37 | 26/11/2026 10:47:37 |  |  |  | 2m, 7d 53mi | 26/11/2025 10:47:37
202515556 | ACS |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202540 | 30/09/2025 08:03:14 | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341. Verificado ruído anormal em bomba. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202552 | Dentro do Prazo | 2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Prestado apoio para medição de vibração por ILA1, verificado valores de alerta. Aguardando parecer da engenharia conforme SSA 202515882 para IME2. | Parcial #1 | AIM | 9m, 9d 3h : 28mi | 09/10/2025 07:27:17 | 29/12/2025 15:58:32 |  |  |  | 2m, 20d 8h : 30mi | 09/10/2025 07:27:17 | 29/12/2025 15:58:32
[20 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Será efetuado o encaminhamento do motor para substituição dos rolamentos conforme solicitação da engenharia conforme a SSA 202515991. | Parcial #2 | ACS | 3a, 10m, 23d 4h : 27mi | 29/12/2025 16:08:43 | 29/12/2029 16:08:43 |  |  |  | 1m, 4d 7h : 32mi | 29/12/2025 16:08:43
202515616 | ADM |  | R055L004 | SALA | 3147.001-8 | 202540 | 30/09/2025 14:36:54 | Efetuar montagem de painéis de testes da Sala de Apoio a Manutenção de Transformadores da SEMD. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada montagem parcial da infraestrutura dos painéis de testes. |  | ADM | 8m, 11d 3h : 24mi | 15/10/2025 15:06:35 | 15/10/2026 15:06:35 |  |  |  | 3m, 18d 8h : 35mi | 15/10/2025 15:06:35
202515677 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202540 | 01/10/2025 13:54:37 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408210 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 51mi | 06/01/2026 09:33:43 | 06/01/2029 09:33:43 |  |  |  | 27d 2h : 8mi | 06/01/2026 09:33:43
202515853 | AAT |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202540 | 03/10/2025 10:09:01 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1A. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202544 | Fora de Prazo | 1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Inhibido salidas de disparo para permitir entrada del cableado de los nuevos tableros GSC conforme solicitado. OBS: Aguardando un nuevo cronograma en conjunto con Axia para ejecutar los servicios. |  | AAT | 2a, 11m, 3d 15h : 36mi | 08/01/2026 15:17:58 | 08/01/2029 15:17:58 |  |  |  | 24d 20h : 24mi | 08/01/2026 15:17:58
202515852 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202540 | 03/10/2025 10:09:17 | [Projeto HVDC] Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Alterar lógica do IED FIP-PCG 1P. - Desconectar cabos com o painel CIC-C. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido salidas de disparo para permitir entrada del cableado de los nuevos tableros GSC conforme solicitado. OBS: Aguardando un nuevo cronograma en conjunto con Axia para ejecutar los servicios. |  | AAT | 2a, 11m, 3d 15h : 24mi | 08/01/2026 15:06:57 | 08/01/2029 15:06:57 |  |  |  | 24d 20h : 35mi | 08/01/2026 15:06:57
202515851 | AMP |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202540 | 03/10/2025 10:09:44 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 5d 16h : 5mi | 10/11/2025 15:46:29 | 10/11/2028 15:46:29 |  |  |  | 2m, 22d 19h : 54mi | 10/11/2025 15:46:29
202515850 | AMP |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202540 | 03/10/2025 10:09:54 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202542 | Dentro do Prazo | 2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada preparação interno do circuito no ULP, para testes e conexão futura com o painel GSC 1 e 2. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 24d 11h : 42mi | 17/10/2025 09:27:54 | 21/10/2025 09:45:08 |  |  |  | 4d 18mi | 17/10/2025 09:27:54 | 21/10/2025 09:45:08
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 5d 15h : 55mi | 10/11/2025 15:36:53 | 10/11/2028 15:36:53 |  |  |  | 2m, 22d 20h : 4mi | 10/11/2025 15:36:53
202515849 | AMP |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202540 | 03/10/2025 10:10:05 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 5d 15h : 46mi | 10/11/2025 15:28:47 | 10/11/2028 15:28:47 |  |  |  | 2m, 22d 20h : 12mi | 10/11/2025 15:28:47
202515847 | AMP |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202540 | 03/10/2025 10:10:18 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 5d 15h : 38mi | 10/11/2025 15:19:34 | 10/11/2028 15:19:34 |  |  |  | 2m, 22d 20h : 21mi | 10/11/2025 15:19:34
202515846 | AMP |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202540 | 03/10/2025 10:10:35 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | Fora de Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações conforme projeto, e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 9d 15h : 6mi | 14/11/2025 14:47:40 | 14/11/2028 14:47:40 |  |  |  | 2m, 18d 20h : 53mi | 14/11/2025 14:47:40
202515845 | AMP |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202540 | 03/10/2025 10:10:50 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme previsto em projeto e testes com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 12d 14h : 30mi | 17/11/2025 14:11:31 | 17/11/2028 14:11:31 |  |  |  | 2m, 15d 21h : 29mi | 17/11/2025 14:11:31
202515843 | AMP |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202540 | 03/10/2025 10:11:00 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | Fora de Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme projeto e ensaios em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 7d 14h : 39mi | 12/11/2025 14:21:09 | 12/11/2028 14:21:09 |  |  |  | 2m, 20d 21h : 20mi | 12/11/2025 14:21:09
202515842 | AMP |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202540 | 03/10/2025 10:11:08 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | Fora de Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação conforme projeto e ensaios em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 7d 14h : 33mi | 12/11/2025 14:14:47 | 12/11/2028 14:14:47 |  |  |  | 2m, 20d 21h : 27mi | 12/11/2025 14:14:47
202515841 | AMP |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202540 | 03/10/2025 10:11:17 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Realizar modificações de fiação interna referente as informações Chave 25HFO, Unit ON/OFF e Unit Out of Service. - Testar e conectar novos cabos com o painel GSC-1 e 2. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. 2a Etapa - Descomissionar painel CIC-C: - Desconectar os sinais/cabos com o painel CIC-C. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202544 | Fora de Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. |  | AMP | 2a, 9m, 9d 15h : 20mi | 14/11/2025 15:02:39 | 14/11/2028 15:02:39 |  |  |  | 2m, 18d 20h : 39mi | 14/11/2025 15:02:39
202515859 | AAD |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202541 | 06/10/2025 07:18:38 | Realizar a atualização do desenho 6279DC00101P(1)R6 conforme arquivo as built em anexo. Modificação realizada através da SSA 202511632 (retrofit TBP-02). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000430/2025 para atualização no sistema SATedms. Aguardando execução. |  | AAD | 9m, 22d 11h : 15mi | 26/11/2025 10:56:50 | 26/11/2026 10:56:50 |  |  |  | 2m, 7d 45mi | 26/11/2025 10:56:50
202515946 | AIM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202541 | 06/10/2025 14:08:02 | Analisar motivos da falha do serviço de Alta Disponibilidade da VM PCDweb quando do desligamento dos servidores 60Hz do SIRI (SSP 20250311/AT 202506115, MEG2), acarretando na falta de processamento de dados hidrológicos e indisponibilidade destes à OPSO.DT. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SSA derivada 202516026 para el Sector IEE4 para análisis de la configuración de la VM instalada en la infraestructura del SIRI que quedó inoperante y no entró en funcionamiento el mecanismo de alta disponibilidad. |  | AIM | 8m, 4d 5h : 24mi | 08/10/2025 17:05:08 | 08/10/2026 17:05:08 |  |  |  | 3m, 25d 6h : 36mi | 08/10/2025 17:05:08
202515947 | ADM |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 06/10/2025 15:36:19 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BIN-1201 conforme planilha 52118319314P (SDS-15733). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202542 | Fora de Prazo | 2 | EVERTON JONI MACHADO | Acompañamiento de desmontaje, montaje y puesta en servicio del motor perteneciente a la motobomba mencionada. Aguardando conclusión de puesta en servicio. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 26d 16h : 25mi | 11/11/2025 15:08:29 | 13/11/2025 10:42:19 |  |  |  | 1d 19h : 34mi | 11/11/2025 15:08:29 | 13/11/2025 10:42:19
[20 empty] | EVERTON JONI MACHADO | Realizado o acompanhamento de montagem da motobomba BIN-1201 conforme relatórios diários de atividades em anexo. Efetuado o comissionamento da bomba e motor (SSA 202515948), coletado os dados conforme planilha preliminar em anexo, planilha definitiva será tramitada com a SDS-15733. obs: após a montagem a bomba ficou impedida de operacionalidade devido questões elétricas conforme derivadas. Aguardando derivadas. | Parcial #2 | ADM | 9m, 9d 11h : 5mi | 13/11/2025 10:47:21 | 13/11/2026 10:47:21 |  |  |  | 2m, 20d 54mi | 13/11/2025 10:47:21
202515819 | AAT |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:51 | Emitir parecer técnico sobre el secador de aire, el mismo no se encuentra catastrado en el almacén en la localización GG260, ítem 105. Realizada ejecución de la SSA 202408211 refente al funcionamiento del secador de aire que se encuentra instalado. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Conforme convênio JEC.JE/434/2025, foi enviado o e-mail em anexo solicitando a aquisição de novo secador de ar para atendimento desta demanda. Aguardando fornecimento. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 55mi | 06/01/2026 09:37:24 | 06/01/2029 09:37:24 |  |  |  | 27d 2h : 3mi | 06/01/2026 09:37:24
202515924 | ADM | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:37 | Desacoplar o motor da bomba BIN-18A05 para permitir ensaio do rotor com PdMA, a ser realizado pelo laboratório com a SSA 202515925. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado apoio à empresa Ruhrpumpen para realização da atividade e emitida a SSA 202516178 para acompanhamento da atividade por MAM1. |  | ADM | 8m, 6d 4h : 23mi | 10/10/2025 16:05:49 | 10/10/2026 16:05:49 |  |  |  | 3m, 23d 7h : 36mi | 10/10/2025 16:05:49
202515982 | ADM |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202541 | 07/10/2025 08:45:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU16-1010 de interconexión con el tablero PSDF-16. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-16 será instalado durante PD con la SSA 202515979. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida ssa 202518547. |  | ADM | 9m, 16d 15h : 49mi | 20/11/2025 15:30:54 | 20/11/2026 15:30:54 |  |  |  | 2m, 12d 20h : 10mi | 20/11/2025 15:30:54
202516009 | AMP |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202541 | 07/10/2025 14:36:25 | [Projeto HVDC] 1a Etapa - Integração com os novos painéis GSC da Eletrobras: - Modificar a identificação dos relés "S15A27", "S16A27", "S17A27", "S18A27" para "S01GSC", "S02GSC", "S03GSC", "S04GSC" respectivamente. - Testar e conectar os novos cabos A5S-B800 e A5S-B801 de interconexão com os painéis GSC-1 e GSC-2 do HVDC conforme anexos. - Realizar ensaios funcionais em conjunto com a equipe da Eletrobrás. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202542 | Dentro do Prazo | 2 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | Fueron realizadas las modificaciones de las identificaciones de los relés y de sus respectivos contactos auxiliares. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 24d 9h : 42mi | 17/10/2025 07:41:23 | 21/10/2025 09:59:18 |  |  |  | 4d 2h : 17mi | 17/10/2025 07:41:23 | 21/10/2025 09:59:18
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado modificações conforme projeto e testes em conjunto com a equipe da Eletrobras. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 5d 16h : 16mi | 10/11/2025 15:57:33 | 10/11/2028 15:57:33 |  |  |  | 2m, 22d 19h : 43mi | 10/11/2025 15:57:33
202516059 | APV |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:37 | Durante ejecución del contrato 4500071427, fue verificada la necesidad de sustitución de los pinos y placas de vinculación de los elementos normales de los conjuntos N7 y N8, debido a la elevada corrosión observada en dichos componentes. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5116-20-19507-E/P. Emitida SMDTC-2690. Adquisición contemplada en presupuesto 2026 (SMIM.DT/2026-13). Aguardando suministro. |  | APV | 1a, 10m, 3d 20h : 34mi | 09/12/2025 08:15:01 | 09/12/2027 08:15:01 |  |  |  | 1m, 24d 15h : 25mi | 09/12/2025 08:15:01
202516030 | AIM | 202515947 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 08/10/2025 15:07:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-1201. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión eléctrica del motor BIN-1201. Realizados ensayos: Motor: Resis. ais.(500V/1min)=35Gohm; T=29°C; %H=71; corriente IR/S/T=221/227/224A; IN=241; tensión 452/454/454V. Resistencia: Resis. aisl. (250V/1min)=50Gohm; Res.=370Ohm; I=0,6A; V=221V. Verificada partida y parada correcta del motor. Equipo en condiciones normales de operación. |  | AIM | 8m, 18d 22h : 25mi | 23/10/2025 10:06:43 | 23/10/2026 10:06:43 |  |  |  | 3m, 10d 13h : 34mi | 23/10/2025 10:06:43
202515123 | AAT |  | P099B007 | EVAPORADOR EV-QCH-3101 E ACESSÓRIOS | 1759.002-4 | 202541 | 10/10/2025 07:44:18 | Solicitamos parecer técnico/avaliação de causa raiz sobre falhas apresentadas em SSAs 202514745 e 202514746. OBS: SSA 202514688 relacionada de MEG3 para IEQ2. Verificar a possível relação entre as falhas e o evento elétrico registrado. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El sistema de climatización (HVAC) del Edificio de Mantenimiento presenta una serie de pendencias de montaje, las cuales están indicadas en el informe emitido por la SOCM.DT (anexo). La mayoría de la pendencias son de origen eléctrica, electrónica y de control, las cuales afectan a los sistemas mecánicos. La SM.DT aguarda la entrega final del equipamiento sin pendencias de montaje. |  | AAT | 2a, 11m, 2d 15h : 55mi | 07/01/2026 15:36:51 | 07/01/2029 15:36:51 |  |  |  | 25d 20h : 4mi | 07/01/2026 15:36:51
202516183 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:32:23 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | Dentro do Prazo | 2 | ALTAIR WIGGERS | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. | Parcial #1 | AMP | 2a, 10m, 12d 3h : 31mi | 16/10/2025 14:57:36 | 02/12/2025 11:26:36 |  |  |  | 1m, 16d 8h : 28mi | 16/10/2025 14:57:36 | 02/12/2025 11:26:36
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P2M referente à vibração relativa radial do Mancal Combinado, posição Montante, desconectado cabos da régua X31 bornes 22, 23 e 28 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 22 e 28 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516541 por recomendação de IME3 na SSA 202516898. | Parcial #2 | AMP | 2a, 10m, 3h : 56mi | 05/12/2025 15:38:44 | 05/12/2028 15:38:44 |  |  |  | 1m, 28d 8h : 3mi | 05/12/2025 15:38:44
202516177 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202541 | 10/10/2025 16:33:55 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor P1M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Brasil. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | Dentro do Prazo | 3 | ALTAIR WIGGERS | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P1M tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. | Parcial #1 | AMP | 2a, 10m, 12d 3h : 25mi | 16/10/2025 14:51:56 | 02/12/2025 11:25:52 |  |  |  | 1m, 16d 8h : 34mi | 16/10/2025 14:51:56 | 02/12/2025 11:25:52
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Inibido falha do sensor P1M referente à vibração relativa radial do Mancal Combinado, posição Brasil, desconectado cabos da régua X31 bornes 15, 16 e 21 lado externo e conectado resistor de 1200 Ohms entre os bornes 15 e 21 da mesma régua X31. Sinalizados cabos desconectados com cartão. Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516540 por recomendação de IME3 na SSA 202516900. | Parcial #2 | ADM | 11m, 29d 11h : 48mi | 05/12/2025 14:58:23 | 05/12/2025 15:09:18 |  |  |  | 11mi | 05/12/2025 14:58:23 | 05/12/2025 15:09:18
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Será normalizado no PD da UG após a substituição do sensor por MMU1 com SSA 202516540 por recomendação de IME3 na SSA 202516900. | Parcial #3 | AMP | 2a, 10m, 3h : 38mi | 05/12/2025 15:20:18 | 05/12/2028 15:20:18 |  |  |  | 1m, 28d 8h : 21mi | 05/12/2025 15:20:18
202516191 | APV |  | P003A001 | QUADRO KG-05 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.006-1 | 202541 | 11/10/2025 21:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del Interruptor 52-33 que alimenta el KH-05. Obs: Intentado rearme sin éxito. | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM42/2025: Se inspeccionó el disyuntor 52-33 que alimenta el KH-05. Se encontró roto el mecanismo de maniobra externa con manopla, por lo que se desmontó y se normalizó el disyuntor usando la manopla directa. No hay repuesto disponible en almacén, por lo tanto fue emitido SSA 202516694 a IMA0 para disponibilizar dicho disyuntor. |  | APV | 1a, 8m, 12d 5h : 7mi | 17/10/2025 16:48:43 | 17/10/2027 16:48:43 |  |  |  | 3m, 16d 6h : 52mi | 17/10/2025 16:48:43
202516184 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 07:10:52 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-05, foi constatado comportamento anômalo do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202542 | Dentro do Prazo | 2 | ALTAIR WIGGERS | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor A2T tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. | Parcial #1 | AMP | 2a, 10m, 12d 3h : 35mi | 16/10/2025 15:01:17 | 02/12/2025 11:25:07 |  |  |  | 1m, 16d 8h : 24mi | 16/10/2025 15:01:17 | 02/12/2025 11:25:07
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Constatado que as falhas do sensor A2T - Vibração Absoluta do Mancal Guia da Turbina, posição Montante, ocorre apenas de forma momentânea, portanto não mascara as falhas dos demais sensores. Sensor A2T permanece conectado ao painel e será substituído no PD da UG por MMU2 com SSA 202516542 seguindo recomendação de IME3 na SSA 202516752. | Parcial #2 | AMP | 2a, 10m, 4h : 12mi | 05/12/2025 15:53:23 | 05/12/2028 15:53:23 |  |  |  | 1m, 28d 7h : 48mi | 05/12/2025 15:53:23
202516209 | AAT |  | P008A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.093-1 | 202542 | 13/10/2025 09:58:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | Fora de Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando execução e programação por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 9h : 39mi | 06/01/2026 09:21:35 | 06/01/2029 09:21:35 |  |  |  | 27d 2h : 19mi | 06/01/2026 09:21:35
202516204 | AAT |  | P006A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.082-6 | 202542 | 13/10/2025 09:58:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 | Fora de Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteções por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 15h : 35mi | 06/01/2026 15:17:07 | 06/01/2029 15:17:07 |  |  |  | 26d 20h : 24mi | 06/01/2026 15:17:07
202516202 | AAT |  | P002A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.062-1 | 202542 | 13/10/2025 09:59:16 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteção por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 8m, 24d 3h : 2mi | 29/10/2025 14:43:19 | 29/10/2028 14:43:19 |  |  |  | 3m, 4d 8h : 57mi | 29/10/2025 14:43:19
202516267 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 14/10/2025 07:25:35 | Providenciar a inclusão de 4 pontos da U18A, referente ao disjuntor 4.4 do UMCC, na SOSTAT, conforme anexo. Já, tem a SSA 202516060 para inclusão nos GTWs da U18A. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida derivada. |  | ADM | 9m, 20d 10h : 16mi | 24/11/2025 09:58:16 | 24/11/2026 09:58:16 |  |  |  | 2m, 9d 1h : 43mi | 24/11/2025 09:58:16
202516296 | ADM |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202542 | 14/10/2025 10:24:24 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU09-1010 de interconexión con el tablero PSDF-09. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-09 será instalado durante PD con la SSA 202516293. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202550 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Derivada 202520148 em SEE. |  | ADM | 11m, 15d 16h : 49mi | 19/01/2026 16:30:03 | 19/01/2027 16:30:03 |  |  |  | 13d 19h : 10mi | 19/01/2026 16:30:03
202516347 | ADM |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202542 | 14/10/2025 15:05:38 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202516309). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada. |  | ADM | 9m, 16d 15h : 35mi | 20/11/2025 15:17:28 | 20/11/2026 15:17:28 |  |  |  | 2m, 12d 20h : 24mi | 20/11/2025 15:17:28
202516185 | AAT |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202542 | 15/10/2025 09:16:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5632E e 6459-DC-J5632E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512585. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 2025-11-26 que los planos 6457-DF-J5632-E y 6459-DC-J5632-E están bloqueados en el SATedms, imposibilitando la emisión de SRA. |  | AAT | 2a, 9m, 22d 15h : 37mi | 27/11/2025 15:18:27 | 27/11/2028 15:18:27 |  |  |  | 2m, 5d 20h : 22mi | 27/11/2025 15:18:27
202516467 | APV |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202542 | 15/10/2025 16:53:52 | Verificar motivo por cual el equipo PFA35 (IB 1790) no enciende. Verificar fuente de alimentación y batería del equipo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificavión visual y funcional. Encontrado batería con desperfecto. Cargador en buenas condiciones. Aguardando compra de reemplazo de baterías. |  | APV | 1a, 9m, 9d 15h : 16mi | 14/11/2025 14:58:44 | 14/11/2027 14:58:43 |  |  |  | 2m, 18d 20h : 43mi | 14/11/2025 14:58:44
202516469 | APV | 202515355 | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202542 | 15/10/2025 16:54:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N03. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 7h : 50mi | 12/01/2026 07:32:32 | 12/01/2028 07:32:32 |  |  |  | 21d 4h : 9mi | 12/01/2026 07:32:32
202516466 | APV | 202515356 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202542 | 15/10/2025 16:55:06 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N09. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 41mi | 27/01/2026 07:23:41 | 27/01/2028 07:23:41 |  |  |  | 6d 4h : 18mi | 27/01/2026 07:23:41
202516465 | APV | 202515371 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:21 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N15. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal. |  | APV | 1a, 11m, 7d 9h : 1mi | 12/01/2026 08:42:42 | 12/01/2028 08:42:42 |  |  |  | 21d 2h : 58mi | 12/01/2026 08:42:42
202516452 | APV | 202515361 | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202542 | 15/10/2025 16:55:49 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N14. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar. |  | APV | 1a, 11m, 7d 8h : 59mi | 12/01/2026 08:41:03 | 12/01/2028 08:41:03 |  |  |  | 21d 3h | 12/01/2026 08:41:03
202516455 | APV | 202515358 | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:58 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N12. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 8h : 27mi | 12/01/2026 08:08:44 | 12/01/2028 08:08:44 |  |  |  | 21d 3h : 33mi | 12/01/2026 08:08:44
202516453 | APV | 202515359 | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202542 | 15/10/2025 16:56:14 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N04. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 7h : 53mi | 12/01/2026 07:34:14 | 12/01/2028 07:34:14 |  |  |  | 21d 4h : 7mi | 12/01/2026 07:34:14
202516451 | APV | 202515362 | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202542 | 15/10/2025 16:56:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N16. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal. |  | APV | 1a, 11m, 7d 9h : 2mi | 12/01/2026 08:44:24 | 12/01/2028 08:44:24 |  |  |  | 21d 2h : 57mi | 12/01/2026 08:44:24
202516449 | APV | 202515363 | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202542 | 15/10/2025 16:56:36 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N05. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 7h : 55mi | 12/01/2026 07:36:23 | 12/01/2028 07:36:23 |  |  |  | 21d 4h : 5mi | 12/01/2026 07:36:23
202516446 | APV | 202515364 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202542 | 15/10/2025 16:56:45 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N06. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 7h : 55mi | 12/01/2026 07:37:47 | 12/01/2028 07:37:47 |  |  |  | 21d 4h : 4mi | 12/01/2026 07:37:47
202516445 | APV | 202515365 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202542 | 15/10/2025 16:57:43 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N07. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 38mi | 27/01/2026 07:20:15 | 27/01/2028 07:20:15 |  |  |  | 6d 4h : 21mi | 27/01/2026 07:20:15
202516443 | APV | 202515366 | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202542 | 15/10/2025 16:57:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N08. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 41mi | 27/01/2026 07:22:18 | 27/01/2028 07:22:18 |  |  |  | 6d 4h : 19mi | 27/01/2026 07:22:18
202516442 | APV | 202515367 | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202542 | 15/10/2025 16:58:13 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N11. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1. |  | APV | 1a, 11m, 7d 8h : 1mi | 12/01/2026 07:42:14 | 12/01/2028 07:42:14 |  |  |  | 21d 3h : 58mi | 12/01/2026 07:42:14
202516440 | APV | 202515369 | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N01. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1. |  | APV | 1a, 11m, 4d 15h : 56mi | 09/01/2026 15:38:10 | 09/01/2028 15:38:10 |  |  |  | 23d 20h : 3mi | 09/01/2026 15:38:10
202516439 | APV | 202515370 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:34 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N13. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar. |  | APV | 1a, 11m, 7d 8h : 58mi | 12/01/2026 08:39:18 | 12/01/2028 08:39:18 |  |  |  | 21d 3h : 2mi | 12/01/2026 08:39:18
202516438 | APV | 202515372 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202542 | 15/10/2025 16:58:47 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N02. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1. |  | APV | 1a, 11m, 4d 15h : 58mi | 09/01/2026 15:40:55 | 09/01/2028 15:40:55 |  |  |  | 23d 20h : 1mi | 09/01/2026 15:40:55
202516437 | APV | 202515375 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202542 | 15/10/2025 16:59:03 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del Pórtico 60 Hz T.A. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 48mi | 27/01/2026 07:29:10 | 27/01/2028 07:29:09 |  |  |  | 6d 4h : 12mi | 27/01/2026 07:29:10
202516463 | APV | 202515373 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:07 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico vertedero. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 49mi | 27/01/2026 07:30:27 | 27/01/2028 07:30:27 |  |  |  | 6d 4h : 10mi | 27/01/2026 07:30:27
202516461 | APV | 202515374 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202542 | 15/10/2025 17:03:32 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico tomada de agua 50 Hz. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 45mi | 27/01/2026 07:26:52 | 27/01/2028 07:26:52 |  |  |  | 6d 4h : 14mi | 27/01/2026 07:26:52
202516457 | APV | 202515357 | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:55 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N10. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386. |  | APV | 1a, 11m, 22d 7h : 43mi | 27/01/2026 07:25:17 | 27/01/2028 07:25:17 |  |  |  | 6d 4h : 16mi | 27/01/2026 07:25:17
202516514 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202542 | 16/10/2025 09:46:31 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202516484) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202551 | Fora de Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-09 (202600019) , no TAC-545 (202600021), na UTR-09 (202600022) e desativação do ponto no SCADA (202600023). |  | ADM | 10m, 29d 3h : 1mi | 02/01/2026 14:43:01 | 02/01/2027 14:43:01 |  |  |  | 1m, 8h : 57mi | 02/01/2026 14:43:01
202516537 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202542 | 17/10/2025 09:47:58 | Realizar revisão completa no sistema de lubrificação da ponte N09, afim de atestar o correto funcionamento de todos os componentes elétricos do sistema. (Obs: Conforme executado na ponte N07, N08). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202545 | Fora de Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado lanzamiento e identificación de cables faltantes. Aguardando compra de fin de curso. Emitida SSA: 202519736 para IMA0. |  | APV | 1a, 10m, 10d 3h : 37mi | 15/12/2025 15:18:33 | 15/12/2027 15:18:33 |  |  |  | 1m, 18d 8h : 22mi | 15/12/2025 15:18:33
202516654 | ADM | 202516620 | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202542 | 17/10/2025 16:18:23 | Realizar verificação no painel CSP-02 que encontra-se fornecendo tensões para os medidores de energia M65A e M65B do painel 2MC60-2, resultando na medição de energia mesmo com a LI IPU 60HZ FI3 desenergizada durante o PD 20250032 (16 e 17/10/2025). Obs.: suspeita de falha na operação da contatora 11K3.1. | ILA3 | MEL1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202550 | Fora de Prazo | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Será realizada a instalação de TP próprio para medição e faturamento da LI IPU 60HZ FI3, a qual está aguardando programação. Será conversado internamente sobre a possibilidade de priorizar a programação instalação do TP novo nesta linha, na sequência. |  | ADM | 10m, 18d 21h : 33mi | 23/12/2025 09:15:56 | 23/12/2026 09:15:56 |  |  |  | 1m, 10d 14h : 26mi | 23/12/2025 09:15:56
202516780 | AAT |  | P060I001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-4 | 1508.026-2 | 202543 | 22/10/2025 07:28:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-4 emitida a través de la SDS-15754. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando protocolo. |  | AAT | 2a, 9m, 15d 13h : 49mi | 20/11/2025 13:30:44 | 20/11/2028 13:30:44 |  |  |  | 2m, 12d 22h : 10mi | 20/11/2025 13:30:44
202516778 | AAT |  | P060E001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 2CRL-2 | 1508.025-0 | 202543 | 22/10/2025 07:28:22 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 2CRL-2 emitida a través de la SDS-15753. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Aguardando entrega de Protocolo de SOCM.DT |  | AAT | 2a, 9m, 16d 14h : 52mi | 21/11/2025 14:33:30 | 21/11/2028 14:33:30 |  |  |  | 2m, 11d 21h : 7mi | 21/11/2025 14:33:30
202516970 | AAT |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202543 | 24/10/2025 09:44:28 | REALIZAR ADECUACIONES AL SISTEMA DE MONITOREO ZABBIX (ESAI-VM02) CONFORME ACTUALIZACION DE ACTIVOS DEL SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCIÓN |  | AAT | 2a, 11m, 15d 9h : 25mi | 20/01/2026 09:07:22 | 20/01/2029 09:07:22 |  |  |  | 13d 2h : 34mi | 20/01/2026 09:07:22
202517027 | AAD |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202543 | 24/10/2025 16:57:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0256 fls 1 e 2; 6357DFG0336 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418951 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000373/2025 no dia 30/10/2025. |  | AAD | 8m, 26d 5h : 4mi | 30/10/2025 16:46:49 | 30/10/2026 16:46:49 |  |  |  | 3m, 3d 6h : 55mi | 30/10/2025 16:46:49
202517026 | AAD |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTEÇÃO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202543 | 24/10/2025 16:57:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6259DCG0257 fls 1 e 2; 6357DFG0340 revisão geral, de acordo com os anexos. Referente ssa 202418948 e marcações do arquivo de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000374/2025 no dia 31/10/2025. |  | AAD | 8m, 26d 21h : 21mi | 31/10/2025 09:03:12 | 31/10/2026 09:03:12 |  |  |  | 3m, 2d 14h : 37mi | 31/10/2025 09:03:12
202517199 | APV |  | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202544 | 28/10/2025 15:12:09 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque manômetro para ser utilizado em sistema de lubrificação das pontes rolantes. Pressão de trabalho de 0 a 200 Bar; diâmetro do relógio 63 mm; conexão inferior 1/4 NPT; com glicerina. Sugestão de estoque min:2 / máx:4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2720 para aquisição dos manômetros solicitados. |  | APV | 1a, 9m, 19d 14h : 33mi | 24/11/2025 14:14:47 | 24/11/2027 14:14:47 |  |  |  | 2m, 8d 21h : 27mi | 24/11/2025 14:14:47
202517269 | ADM |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202544 | 29/10/2025 10:47:00 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU13-1010 de interconexión con el tablero PSDF-13. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-13 será instalado durante PD con la SSA 202517266. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202552 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitidas as SSAs 202601201 202601200 para a MEL4. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-137 |  | ADM | 11m, 24d 11h | 28/01/2026 10:41:21 | 28/01/2027 10:41:21 |  |  |  | 5d 1h | 28/01/2026 10:41:21
202517089 | AAT | 202517031 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202544 | 29/10/2025 11:50:24 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO AO EXCESSO DE LIMALHA DE BRONZE VERIFICADO NO CABEÇOTE DISTRIBUIDOR DA MOTOBOMBA BIN-18A03. OBS3: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RURHPUMPEN. OBS: CASO SEMELHANTE RELATADO NA SSA:202507892. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Enviado questionamento à empresa quando às causas do problema. Equipe de campo da contratada já foi avisada para solucionar o defeito. |  | AAT | 2a, 9m, 14h : 43mi | 05/11/2025 14:24:00 | 05/11/2028 14:24:00 |  |  |  | 2m, 27d 21h : 16mi | 05/11/2025 14:24:00
202517300 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202544 | 29/10/2025 16:05:59 | Realizar verificación de funcionamiento del multimetro Fluke 179, IB 2003. A veces no mide tensión, siendo que existe tensión en los puntos de medición. | MEG1 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O equipamento apresenta falha na leitura de resistência e necessita verificação na função de medição de tensão, conforme indicado na descrição da SSA nº 202517300. Aberto SSA derivada (ILA2) para dar continuidade de n°202517582 . |  | ASL | 9m, 15h : 28mi | 04/11/2025 15:09:24 | 04/11/2026 15:09:24 |  |  |  | 2m, 28d 20h : 31mi | 04/11/2025 15:09:24
202517507 | AIM | 202516030 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202545 | 03/11/2025 13:42:03 | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA:202516868, alterar ajuste do disj. 521-01 do QJ-06. Novo ajuste em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES SOSA EVER DAVID | Ensayado el disyuntor 521-01 comprobando que no actuaba en el rango solicitado, así también ensayado el disyuntor 521.04 (RESERVA)con resultados fuera de los rangos esperados, ensayados también 3 disyuntores de deposito con COD:456241 y 456233 de características similares presentando fallas de actuación. Emitida SSA 202518097 solicitando parecer técnico a IEQ2 sobre el reemplazo del disyuntor 521-01 por otro de iguales características atendiendo la falta del disyuntor en el stock de deposito. |  | AIM | 9m, 13d 11h : 7mi | 17/11/2025 10:48:06 | 17/11/2026 10:48:06 |  |  |  | 2m, 16d 52mi | 17/11/2025 10:48:06
202517545 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:03 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando execuçao de derivadas. |  | ADM | 11m, 22d 16h : 27mi | 26/01/2026 16:08:18 | 26/01/2027 16:08:18 |  |  |  | 6d 19h : 32mi | 26/01/2026 16:08:18
202517543 | ADM |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202545 | 03/11/2025 15:48:11 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA 202517657 para ejecución de lo solicitado |  | ADM | 9m, 1d 10h : 29mi | 05/11/2025 10:10:09 | 05/11/2026 10:10:09 |  |  |  | 2m, 28d 1h : 31mi | 05/11/2025 10:10:09
202517540 | AMP |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202545 | 04/11/2025 10:52:25 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU151677 a 1680. Instalar bornes adicionais 3 e 4 (código de estoque 635707) na régua X3 e conectar o cabo HU12-6015 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-13 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202517529. Obs: Após a instalação do painel SVP-12 a conexão será alterada para estabelecer a ligação UAM-13 > SVP-12 > SVP-13. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | RUAN AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | 1. Descomissionado os cabos EU131677 a EU131680 dos bornes 1 ao 11 da régua XV da UAM 13. 2. Instalado bornes 3-4 e feito a derivação dos bornes 1-2 na régua X3 da UAM 13. 3. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (1min) no cabo de alimentação 220Vca HU12-6010. (ponto a ponto UAM13 x SVP12). 4. Resultado dos ensaios foram satisfatórios: 80.000ohm nos primeiros 15 segundos, após > 100.000ohm. 5. Cabo HU12-6010 não conectado da régua X3, aguardando PD UG 13 (sinalizado). |  | AMP | 2a, 9m, 20d 8h : 49mi | 25/11/2025 08:31:25 | 25/11/2028 08:31:25 |  |  |  | 2m, 8d 3h : 10mi | 25/11/2025 08:31:25
202517601 | ACC |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202545 | 05/11/2025 07:55:46 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20254588 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Devido ao nível d'água alto de jusante, não é possível executar a substituição do sensor. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento. |  | ACC | 7d 4h : 52mi | 09/12/2025 16:34:34 | 09/02/2026 16:34:34 |  |  |  | 1m, 24d 7h : 7mi | 09/12/2025 16:34:34
202517600 | ACC |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202545 | 05/11/2025 07:55:54 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255553 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o nível de jusante encontra-se muito alto, impossibilitando a substituição. Aguardando condições climáticas e nível d'água que possibilite a substituição do equipamento. |  | ACC | 7d 4h : 49mi | 09/12/2025 16:30:46 | 09/02/2026 16:30:46 |  |  |  | 1m, 24d 7h : 10mi | 09/12/2025 16:30:46
202517652 | AIM |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202545 | 05/11/2025 10:06:06 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU11-1010 de interconexión con el tablero PSDF-11. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-11 será instalado durante PD con la SSA 202517650. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202601 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | PD previsto para 23/2 a 13/3 |  | AIM | 11m, 24d 11h : 8mi | 28/01/2026 10:50:49 | 28/01/2027 10:50:49 |  |  |  | 5d 51mi | 28/01/2026 10:50:49
202517661 | ADM |  | B011D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-11 E ACESSÓRIOS | 0028.013-5 | 202545 | 05/11/2025 11:07:55 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202517617) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202517792 para ejecución de los trabajos solicitados |  | ADM | 9m, 3d 8h : 22mi | 07/11/2025 08:04:36 | 07/11/2026 08:04:36 |  |  |  | 2m, 26d 3h : 37mi | 07/11/2025 08:04:36
202517688 | APV | 202517673 | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202545 | 07/11/2025 08:43:00 | Solicito apoio para a aquisição de um novo cabo de aço antitorção (com trançado específico resistente à rotação e torção sob carga), visando a substituição do cabo atualmente instalado, que apresenta deformação. Além disso, solicito a avaliação quanto à possibilidade de utilização temporária do cabo deformado até a sua substituição. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202602 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Especificado cabo antitorção em conjunto com o fabricante e solicitado fornecimento através do contrato 4500072370. Cabo de aço 5/8" 35x7, EEIPS+WSC Rotation resistant, UNIROPE, bobina 118 m, código 7781040395. O cabo de aço atual pode ser utilizado até que o novo seja entregue. |  | APV | 1a, 11m, 11d 9h : 42mi | 16/01/2026 09:23:49 | 16/01/2028 09:23:49 |  |  |  | 17d 2h : 17mi | 16/01/2026 09:23:49
202517823 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202545 | 07/11/2025 11:58:04 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Atividade não realizada devido a impactar retorno da unidade geradora ao sistema, será executada na próxima manutenção preventiva. Decisão consensada com orientação da IME1. |  | AMP | 2a, 9m, 19d 7h : 34mi | 24/11/2025 07:16:54 | 24/11/2028 07:16:54 |  |  |  | 2m, 9d 4h : 25mi | 24/11/2025 07:16:54
202517822 | AMP |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202545 | 07/11/2025 11:58:18 | Realizar leitura pressão - linha comando da vál. dist. principal (linha pressão modulada do pistão inferior) por meio de conexões na válv. piloto da dist. Simular saturação de sinal na válv. atuadora e realizar a leitura de pressão na linha, com o distribuidor aberto, mantendo comando de abertura. Com apoio da Div. SMME.DT, realizar a variação de tensão no atuador (1 a 12 Vcc) e monitorar a pressão correspondente para cada patamar, no ponto de saída do atuador com a saída do atuador bloqueado. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Atividade será executada no próximo PD 3A. |  | AMP | 2a, 11m, 2d 15h : 49mi | 07/01/2026 15:31:32 | 07/01/2029 15:31:32 |  |  |  | 25d 20h : 10mi | 07/01/2026 15:31:32
202517918 | AIM |  | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.021-7 | 202546 | 10/11/2025 14:25:46 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202546 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida. |  | AIM | 10m, 13d 4h : 59mi | 17/12/2025 16:40:01 | 17/12/2026 16:40:01 |  |  |  | 1m, 16d 7h : 1mi | 17/12/2025 16:40:01
202517917 | AIM |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 10/11/2025 14:25:52 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-1502 conforme planilha 5209-83-19324-P (SDS-15776). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. |  | AIM | 10m, 13d 5h : 1mi | 17/12/2025 16:42:28 | 17/12/2026 16:42:28 |  |  |  | 1m, 16d 6h : 58mi | 17/12/2025 16:42:28
202517956 | AAT | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:14:19 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | Dentro do Prazo | 2 | TORRES SOSA EVER DAVID | No pudo ser realizado debido a que la bomba no se encuentra aun en posicion de ser instalada. 25/11/2025 | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 22d 19h : 9mi | 28/11/2025 14:25:27 | 04/12/2025 07:15:06 |  |  |  | 5d 16h : 49mi | 28/11/2025 14:25:27 | 04/12/2025 07:15:06
[20 empty] | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=8GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 10GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.3/0.3/0.3[Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. (No fueron realizadas mediciones de tension ni corriente). | Parcial #2 | AAT | 2a, 10m, 5d 4h : 43mi | 10/12/2025 16:25:27 | 10/12/2028 16:25:27 |  |  |  | 1m, 23d 7h : 16mi | 10/12/2025 16:25:27
202517943 | ADM |  | M085H008 | LIMNÍMETRO | 0395.031-2 | 202546 | 11/11/2025 09:19:02 | Sustituir sensor de nivel con defecto, conforme verificado durante ejecución de SSP 20255563 | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 | Fora de Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se aguarda ejecución de SSA 202403426. |  | ADM | 10m, 5d 4h : 38mi | 09/12/2025 16:19:19 | 09/12/2026 16:19:19 |  |  |  | 1m, 24d 7h : 22mi | 09/12/2025 16:19:19
202518024 | AAD |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202546 | 12/11/2025 16:14:06 | Solicitar actualización del diseño 6616-DF-G9895-E correspondiente al diagrama funcional del 2COC conforme anexo. Ref: SSA 202515405 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000395/2025 para actualización del documento. Aguardando finalización. |  | AAD | 9m, 9d 8h : 55mi | 13/11/2025 08:37:56 | 13/11/2026 08:37:56 |  |  |  | 2m, 20d 3h : 4mi | 13/11/2025 08:37:56
202518028 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202546 | 13/11/2025 07:02:32 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-8, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 722.A58 / Cable M43054 - Disyuntor 722.B58 / Cable M43055 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 18/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/47: Se constató en campo que el tablero QDS-8 no está montado en su posición dentro de la caseta 4CRL-1 y que los cables M43054 y M43055 no se encuentran listos para ser ensayados y conectados a los seccionadores 89.5-A y 89.5-B respectivamente. |  | AAT | 2a, 9m, 13d 8h : 43mi | 18/11/2025 08:24:26 | 18/11/2028 08:24:26 |  |  |  | 2m, 15d 3h : 16mi | 18/11/2025 08:24:26
202518286 | ASL | 202515038 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202547 | 17/11/2025 09:13:34 | Viabilizar la sustitución de los presostatos de las posiciones PSC408, PSC407, PSAL405 y transductores de presión de posiciones TPHL406 y TPHL416; por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Códigos de stock: 720488 para los PSCxxx y 720469 para los TPHLxxx. Sensores deberán ser previamente calibrados y configurados por ILA3 SMIL.DT, en base a los rangos de operación de los instrumentos originales, ver diseños anexos. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202604 | Fora de Prazo | 1 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Instrumentos recogidos del almacén y llevados a laboratorio para su calibración correspondiente. |  | ASL | 11m, 22d 14h : 42mi | 26/01/2026 14:23:53 | 26/01/2027 14:23:53 |  |  |  | 6d 21h : 18mi | 26/01/2026 14:23:53
202518374 | ADM |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202547 | 18/11/2025 09:13:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de R-4 não esta registrando e transmitindo dados de nível. Último dado recebido em 16/11 às 19h30, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falhas de comunicação do sensor limnímetro com o datalogger. Emitida SSA derivada: 202518519 para reparos no sensor. |  | ADM | 9m, 16d 11h : 23mi | 20/11/2025 11:05:01 | 20/11/2026 11:05:01 |  |  |  | 2m, 13d 35mi | 20/11/2025 11:05:01 |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202518439 | AAD |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202547 | 19/11/2025 08:46:06 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4006 hojas 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 52; 6539DCB2072, 6539DCB2212, 6538DCB2075, 6538DCB2212, 6538DCB2217. SSA´s de referencia 202518132 y 202516746 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e verificado desenhos e emitido SRA-IB-000438/2025 no dia 01/12/2025. |  | AAD | 9m, 27d 15h : 1mi | 01/12/2025 14:42:52 | 01/12/2026 14:42:51 |  |  |  | 2m, 1d 20h : 58mi | 01/12/2025 14:42:52
202518441 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202547 | 19/11/2025 10:14:49 | Actualizar diagrama de interconexión. Las modificaciones fueron realizadas segun la SSA 202515334 | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000409/2025 para atender el pedido. Aguardando finalización del proceso. |  | AAD | 9m, 15d 16h : 28mi | 19/11/2025 16:09:12 | 19/11/2026 16:09:12 |  |  |  | 2m, 13d 19h : 31mi | 19/11/2025 16:09:12
202518443 | AIM |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202547 | 20/11/2025 07:47:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Puente de la Amistad não esta registrando e transmitindo dados de nível e de chuva. Último dado recebido em 18/11 às 14h30, conforme imagens em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Autenticação entre remota e servidor SFTP da SI apresentado falhas. Aguardando análise entre SI, SMIN.DT e Dualbase. Emitida SSA relacionada: 202518650 para IEE3 para solução. |  | AIM | 9m, 20d 8h : 35mi | 24/11/2025 08:16:36 | 24/11/2026 08:16:36 |  |  |  | 2m, 9d 3h : 25mi | 24/11/2025 08:16:36 |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202518459 | AAD |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202547 | 20/11/2025 08:08:52 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4041hojas 28, 37, 38; 6159LCB2078 Hj, 4, 5; 6159DCB2079; 6159DCB2101; . SSA de referencia 202516747 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000415/2025 no dia 24/11/2025. |  | AAD | 9m, 20d 11h : 37mi | 24/11/2025 11:19:18 | 24/11/2026 11:19:18 |  |  |  | 2m, 9d 22mi | 24/11/2025 11:19:18
202518470 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202547 | 20/11/2025 08:16:33 | REPARAR SUPORTE DE BATERIAS E CALIBRAR MULTÍMETRO DIGITAL, IB-2057, BP-700149, FABRICANTE FLUKE, MODELO 1587. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Aguardando ejecución de servicio por parte de ILA3 por medio de la SSA 202518777 |  | ASL | 9m, 21d 14h : 39mi | 25/11/2025 14:20:40 | 25/11/2026 14:20:40 |  |  |  | 2m, 7d 21h : 20mi | 25/11/2025 14:20:40
202518519 | ACC | 202518374 | M085B008 | LIMNÍMETRO | 0395.018-8 | 202548 | 24/11/2025 07:59:30 | Substituir sensor limnímetro, que apresenta falhas de leituras. Derivada da SSA: 202518374. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Constatado durante visita na estação, que o nível d'água a jusante da usina impossibilita a manutenção da estação. Aguardando condições climáticas e nível de jusante baixar próximo a cota de 96m na estação de R4 para conclusão das atividades. |  | ACC | 7d 1h : 30mi | 09/12/2025 13:11:59 | 09/02/2026 13:11:59 |  |  |  | 1m, 24d 10h : 30mi | 09/12/2025 13:11:59
202518740 | ADM |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202548 | 24/11/2025 16:51:21 | Conforme a SSA 202504669, solicita-se a execução da conexão das tubulações conforme o croqui em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202604 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado desmontagem de tubulação de água potável e iniciado execução da conexão das tubulações conforme a SSA 202504669 e croqui em anexo. |  | ADM | 11m, 22d 8h : 39mi | 26/01/2026 08:20:18 | 26/01/2027 08:20:18 |  |  |  | 7d 3h : 20mi | 26/01/2026 08:20:18
202518691 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202548 | 25/11/2025 07:12:05 | Solicito a atualização dos diagramas 6279DC07285 (FL. 05) e 6357DF91311 (FL. 30), conforme anexos, referentes a desconexão e passagem para reserva das vias 12, 13, 14 e 15 do cabo EU15-2003, interligado a UTR-615, para desativação de pontos duplicados no SCADA após o retrofit do TBP-02. Referente a SSA 202517744. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Verificado que há uma SRA aberta para revisão de desenho que ainda não foi encaminhada para revisão pela terceirizada. Anexados os desenhos e adicionado comentário para que sejam contempladas as modificações complementares. SRA-319/25 - emitida por GRibeiro |  | AAD | 9m, 21d 12h : 17mi | 25/11/2025 11:58:48 | 25/11/2026 11:58:48 |  |  |  | 2m, 7d 23h : 43mi | 25/11/2025 11:58:48
202518737 | AAD |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202548 | 25/11/2025 10:30:38 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4004 hojas 11, 12, 41, 55; 6223DFB4018P(21), 6223DFB4018 hojas 6, 7, 14, 19; 6539DCB2064, 6539DCB2065, 6539DCB2066 conforme anexos de emisión. SSA´s de referencia 202516848, 202516745 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000426/2025 no dia 26/11/2025. |  | AAD | 9m, 22d 10h : 1mi | 26/11/2025 09:43:56 | 26/11/2026 09:43:56 |  |  |  | 2m, 7d 1h : 58mi | 26/11/2025 09:43:56
202518724 | AAD |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202548 | 25/11/2025 10:33:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6223DFB4012P Hoja 7, 6223DFB4049I hojas 4, 7, 14, 15, 16. SSA de referencia 202516743 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000425/2025 no dia 26/11/2025 |  | AAD | 9m, 22d 9h : 44mi | 26/11/2025 09:25:46 | 26/11/2026 09:25:46 |  |  |  | 2m, 7d 2h : 16mi | 26/11/2025 09:25:46
202518781 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202548 | 25/11/2025 15:29:14 | Durante comissionamento da ponte rolante, identificado que falta a linha de vida na estrutura da ponte, conforme consta em projeto (3238-DF-G9479-P). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-149. |  | AAT | 2a, 9m, 21d 15h : 24mi | 26/11/2025 15:06:46 | 26/11/2028 15:06:46 |  |  |  | 2m, 6d 20h : 34mi | 26/11/2025 15:06:46
202518785 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202548 | 25/11/2025 17:13:39 | Durante comissionamento, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-161. |  | AAT | 2a, 9m, 21d 15h : 16mi | 26/11/2025 14:58:37 | 26/11/2028 14:58:37 |  |  |  | 2m, 6d 20h : 43mi | 26/11/2025 14:58:37
202518782 | AAT |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202548 | 25/11/2025 17:14:10 | Durante comissionamento da ponte rolante, constatado que falta bico graxeiro para lubrificação do moitão. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-151. |  | AAT | 2a, 9m, 21d 15h : 20mi | 26/11/2025 15:01:46 | 26/11/2028 15:01:46 |  |  |  | 2m, 6d 20h : 40mi | 26/11/2025 15:01:46
202518825 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:42:45 | Durante o comissionamento foram observados escorregamento das rodas devido a camada de tinta na pista de rolamento dos trilhos da ponte rolante e, portanto, falta realizar a remoção desta tinta. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-160. |  | AAT | 2a, 9m, 22d 9h : 46mi | 27/11/2025 09:27:10 | 27/11/2028 09:27:10 |  |  |  | 2m, 6d 2h : 13mi | 27/11/2025 09:27:10
202518824 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202548 | 27/11/2025 08:43:04 | Durante comissionamento, foi constatado que os trilhos da ponte rolante estão fora das tolerâncias de montagem estabelecidas no projeto 3238-DF-G9476. Relatório emitido pela SOCC.DT em anexo (RT-SO.DT-027-2025). | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-152. |  | AAT | 2a, 9m, 22d 9h : 38mi | 27/11/2025 09:19:39 | 27/11/2028 09:19:39 |  |  |  | 2m, 6d 2h : 22mi | 27/11/2025 09:19:39
202518786 | AAT |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202548 | 27/11/2025 08:43:16 | Durante comissionamento, constatado que os batentes de limite de translação da ponte estão desalinhados e falta amortecedor a jusante no lado brasileiro. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-154. |  | AAT | 2a, 9m, 22d 9h : 49mi | 27/11/2025 09:30:35 | 27/11/2028 09:30:35 |  |  |  | 2m, 6d 2h : 10mi | 27/11/2025 09:30:35
202518822 | AAD |  | T023A009 | PAINEL TAC 632 | 0633.029-0 | 202548 | 28/11/2025 09:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94766 (fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202517677. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação e emitida a SRA-437/25 para a revisão do desenho. |  | AAD | 11m, 1d 9h : 58mi | 05/01/2026 09:40:04 | 05/01/2027 09:40:04 |  |  |  | 28d 2h : 1mi | 05/01/2026 09:40:04
202518931 | AIM |  | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202548 | 28/11/2025 10:29:43 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma: "GEN_DIESEL_2 PRELUBRICACION FALLA". En el anunciador local acciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA" y bloquea la partida del GD. OBS: La alarma normaliza luego del rearme del bloqueo de manera local. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificações e constatado que o pressostato de controle encontrava-se fora do ajuste esperado. Executado o ajuste no pressostato 44SP1 em 0,3 bar e ensaios de funcionamento, obtendo-se resultados satisfatórios de acionamento em 23 segundos ao acionar a bomba de pré-lubrificação, porém notou-se que o mesmo varia em função da temperatura do óleo. Será necessário efetuar novos ensaios conforme solicitado parecer a IME2 na SSA 202520061. |  | AIM | 10m, 18d 20h : 35mi | 23/12/2025 08:17:38 | 23/12/2026 08:17:38 |  |  |  | 1m, 10d 15h : 24mi | 23/12/2025 08:17:38
202518973 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202548 | 29/11/2025 23:22:15 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG06. Conforme vídeo em anexo | OUO5 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrado 6 lâmpadas queimadas no poço da turbina na U06. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 16mi | 27/01/2026 13:58:26 | 27/01/2028 13:58:26 |  |  |  | 5d 21h : 43mi | 27/01/2026 13:58:26 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518983 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202549 | 01/12/2025 08:22:11 | Com o objetivo de sinalizar os botões da PROTSEMD com a atuação de bloqueios, proponho a criação de cálculos para condição anormal da YZU1, YZU2, ACY1 e ACY2, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Aguardando ejecución. |  | ADM | 9m, 28d 14h : 7mi | 02/12/2025 13:49:58 | 02/12/2026 13:49:58 |  |  |  | 2m, 21h : 52mi | 02/12/2025 13:49:58
202518994 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202549 | 01/12/2025 14:31:37 | Realizar a implementação dos Cálculos da SSA 202518893 também para a UI03, após implementação e validação na UI04. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Aguardando ejecución. |  | ADM | 9m, 28d 14h : 23mi | 02/12/2025 14:05:22 | 02/12/2026 14:05:22 |  |  |  | 2m, 21h : 36mi | 02/12/2025 14:05:22
202518917 | AAD |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202549 | 02/12/2025 15:21:55 | Conforme execução da SSA 202501350, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7794, folhas 90, 91, 97, 105,106, 113, 114 e 121. 6459DC15213, folhas 120 e 121. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso. |  | AAD | 9m, 29d 8h : 57mi | 03/12/2025 08:39:32 | 03/12/2026 08:39:32 |  |  |  | 2m, 3h : 1mi | 03/12/2025 08:39:32
202518945 | AAD |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 02/12/2025 15:22:05 | Conforme execução da SSA 202518324, atualizar os seguintes desenhos: 6639DFA7802, folha 54. 6609DCA8361, folha 331; 6609DCA8362, folha 332. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202549 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SRA-IB-000439/2025 en proceso de emisión. Los documentos solicitados para revisión se encuentran en proceso de otra revisión. Aguardando finalización de dichos procesos para finalizar la emisión de la SRA. | Parcial #1 | AAD | 11m, 29d 10h : 46mi | 03/12/2025 07:49:36 | 03/12/2025 09:02:54 |  |  |  | 1h : 13mi | 03/12/2025 07:49:36 | 03/12/2025 09:02:54
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000439/2025. Aguardando finalización del proceso. | Parcial #2 | AAD | 9m, 29d 9h : 23mi | 03/12/2025 09:05:13 | 03/12/2026 09:05:13 |  |  |  | 2m, 2h : 35mi | 03/12/2025 09:05:13
202519122 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 03/12/2025 06:13:04 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG03. | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada inspeção e encontrada 01 lâmpada com defeito no poço da turbina U03. Emitida SSA para IMA0 dispor no almox. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 31mi | 27/01/2026 14:13:48 | 27/01/2028 14:13:48 |  |  |  | 5d 21h : 28mi | 27/01/2026 14:13:48 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519121 | AMP |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202549 | 03/12/2025 06:13:11 | Verificar e solucionar perda de água pela válvula de dreno da água de serviço. El. 98,00 eixo CD, atrás do painel GGB-06. | OUO5 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva trimestral, verificado válvula esfera modelo tripartido, travada aberta. Efetuado instalação de válvula esfera em série. Substituição da válvula travada será feito com periodicidade maior. |  | AMP | 2a, 11m, 8d 10h : 52mi | 13/01/2026 10:34:23 | 13/01/2029 10:34:23 |  |  |  | 20d 1h : 7mi | 13/01/2026 10:34:23 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519147 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202549 | 03/12/2025 10:08:03 | Emitir SOS a SOCM.DT para retirar el cable E80013 (DAUC-F a panel 2S-L34, descomisionado vía SSA 202309312). Obs.: Detalles adicionales pueden encontrarse en la SSA 202518324. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Emitida SS-888/2025 conforme anexo para retirada del cable. |  | AAT | 2a, 10m, 13d 3h : 58mi | 18/12/2025 15:40:43 | 18/12/2028 15:40:43 |  |  |  | 1m, 15d 8h : 1mi | 18/12/2025 15:40:43
202519364 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202549 | 05/12/2025 16:39:13 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG10. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 04 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 42mi | 27/01/2026 14:23:14 | 27/01/2028 14:23:14 |  |  |  | 5d 21h : 18mi | 27/01/2026 14:23:14 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519361 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202549 | 05/12/2025 17:50:40 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG09A | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção e encontrada 03 lâmpadas queimadas. Emitida SSA derivada para IMA0 dispor lâmpadas no almox. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 25mi | 27/01/2026 14:07:12 | 27/01/2028 14:07:12 |  |  |  | 5d 21h : 34mi | 27/01/2026 14:07:12 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519380 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202550 | 09/12/2025 08:11:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG12. Vídeo em anexo. Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG17. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 11 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 32mi | 27/01/2026 14:14:48 | 27/01/2028 14:14:48 |  |  |  | 5d 21h : 27mi | 27/01/2026 14:14:48 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519653 | AIM |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202551 | 15/12/2025 08:55:00 | Solicitamos parecer técnico para reconexão da alimentação da resistência de aquecimento do painel TFP-01, devido à vestigios de umidade encontrados nos contatores K1, K3, K5 e K6. SSA de referência: 200205196A | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202600800 ao setor IEQ2 para análise e emissão de parecer sobre a conexão no painel PDA-01. Aguardando execução. |  | AIM | 11m, 16d 14h : 45mi | 20/01/2026 14:27:47 | 20/01/2027 14:27:47 |  |  |  | 12d 21h : 13mi | 20/01/2026 14:27:47
202519644 | AAT | 202519530 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202551 | 15/12/2025 09:50:21 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-0902. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 18/12/2025 - Realizado conexão eletrica dos circuitos de forca e aquecimento e posteriormente testado sentido de giro. |  | AAT | 2a, 10m, 14d 2h : 6mi | 19/12/2025 13:47:59 | 19/12/2028 13:47:59 |  |  |  | 1m, 14d 9h : 54mi | 19/12/2025 13:47:59
202519773 | AAT |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:39:37 | Solicitamos apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122, referente ao disjuntor 83LI4 por outro modelo compatível, tendo em vista a recorrência de falhas internas que estão ocasionando o bloqueio do relé (SSA's 202519270 e 202519730) e a falta de sobressalente de mesmas características. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202607 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizadas interações com pessoal de gestão de materiais (SMIT.DT), execução de manutenção (SMME.DT) e fabricante (SEL), para elaboração de plano de ação para a substituição deste relé de sincronismo, bem como a substituição dos demais relés Siemenns 7VK5122 instalados nas DAUC C e DAUC F. Alinhado este plano com MEL1. |  | AAT | 2a, 11m, 11h : 35mi | 05/01/2026 11:17:13 | 05/01/2029 11:17:13 |  |  |  | 28d 24mi | 05/01/2026 11:17:13
202519795 | AAT | 202513749 | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202551 | 16/12/2025 14:33:09 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | Fora de Prazo | 1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 17h : 1mi | 26/01/2026 16:43:14 | 26/01/2029 16:43:14 |  |  |  | 6d 18h : 58mi | 26/01/2026 16:43:14
202519792 | AAT | 202513750 | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202551 | 16/12/2025 14:33:25 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603 | Fora de Prazo | 1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se acompañó al personal enviado por la empresa contratista en la implementación de la solución a la anormalidad, finalizando la actividad satisfactoriamente mediante la modificación del panel. Queda pendiente el envío del diseño actualizado por parte del fabricante para su registro y cierre del contrato. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 16h : 55mi | 26/01/2026 16:37:46 | 26/01/2029 16:37:46 |  |  |  | 6d 19h : 4mi | 26/01/2026 16:37:46
202519879 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 17/12/2025 23:03:19 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina na COTA 92 (UN-15). | OUO6 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 05 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 37mi | 27/01/2026 14:19:04 | 27/01/2028 14:19:04 |  |  |  | 5d 21h : 22mi | 27/01/2026 14:19:04 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519872 | AAT | 202518208 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202551 | 18/12/2025 07:05:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E LUBRIFICADOR BDR-F16-004 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | Fora de Prazo | 1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | No fue posible realizar la desconexión del motor de la bomba BDR-F16-004 debido a restricciones operativas, debido a que existen trabajos pendientes de conclusión en la bomba BDR-F16-001. Se solicitó a MAM1 la asignación de una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha definido una reprogramación para la desconexión. En anexo justificativa de reprogramación de la AT. |  | AAT | 2a, 11m, 7d 14h : 52mi | 12/01/2026 14:33:17 | 12/01/2029 14:33:17 |  |  |  | 20d 21h : 7mi | 12/01/2026 14:33:17
202520019 | AMP |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 09:28:49 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-01, foi constatado um comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. O comportamento anômalo foi acompanhado de atuação de "Falha no Sistema" no PI. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Em anexo, documento explicando o fato acima descrito. Após a conclusão do atendimento à SSA, a cadeia de medição do sensor P2M foi inibida (com resistor no canal do sensor P2M), conforme instruído na SSA 202515792. |  | AMP | 2a, 11m, 21d 9h : 29mi | 26/01/2026 09:11:55 | 26/01/2029 09:11:55 |  |  |  | 7d 2h : 30mi | 26/01/2026 09:11:55
202520046 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202552 | 22/12/2025 16:06:55 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | Conforme solicitado, atualizados os firmwares dos Expert Vibros K100 e K200 para a versão 2025.1.2. Após, constatou-se que o módulo Expert Vibro K200 do SVP-10 indica tensão de, aprox. 200mV na porta de entrada ref. ao sensor A2T. Realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox. 11V) na entrada deste canal. Em anexo, os arquivos de configuração extraídos antes e depois da atualização e fotos da medição. Emitida SSA 202601257 solic. PT a IEQ1. |  | AIM | 11m, 24d 8h : 16mi | 28/01/2026 07:57:21 | 28/01/2027 07:57:21 |  |  |  | 5d 3h : 43mi | 28/01/2026 07:57:21
202520060 | APV | 202520051 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 23/12/2025 11:20:01 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das PEMT para verificar/solucionar motivo pelo qual função de inclinação em rampa não desabilita/desativa na PEMT GENIE Z80/60. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Identificado falha no sensor de fim de curso de extensão da lança devido à umidade/oxidação. Após limpeza, o sensor voltou a funcionar. Solicitado fornecimento de nova unidade do sensor para substituição (CT 4500075766). |  | APV | 1a, 11m, 15d 11h : 13mi | 20/01/2026 10:55:46 | 20/01/2028 10:55:46 |  |  |  | 13d 46mi | 20/01/2026 10:55:46
202520071 | AAT | 202519899 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 11:22:33 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha da função mola do banco do motorista, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado fornecimento de peças e posterior atendimento através do contrato 4500081086. |  | AAT | 2a, 11m, 10d 14h : 51mi | 15/01/2026 14:32:33 | 15/01/2029 14:32:33 |  |  |  | 17d 21h : 9mi | 15/01/2026 14:32:33
202520069 | AAT | 202519897 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:17 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático 3, conforme relatório de atendimento técnico em anexo | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026. |  | AAT | 2a, 11m, 11d 10h : 14mi | 16/01/2026 09:56:34 | 16/01/2029 09:56:34 |  |  |  | 17d 1h : 45mi | 16/01/2026 09:56:34
202520068 | AAT | 202519892 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:26 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor indutivo do giro da cabine superior, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitado atendimento à Liebherr através do contrato 4500081086. Previsão: 02 a 06/02/2026. |  | AAT | 2a, 11m, 11d 10h : 16mi | 16/01/2026 09:58:58 | 16/01/2029 09:58:58 |  |  |  | 17d 1h : 43mi | 16/01/2026 09:58:58
202520091 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202552 | 23/12/2025 15:44:56 | Criar 20 pontos 4WAY para utilização no ambiente DTS. Sugestão de nomes e acrônimo em planilha anexa. Motivo: necessidade de pontos 4Way para teste de pontos calculados em ambiente DTS. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada: 202600117. |  | ADM | 11m, 2d 9h : 27mi | 06/01/2026 09:08:50 | 06/01/2027 09:08:50 |  |  |  | 27d 2h : 33mi | 06/01/2026 09:08:50
202520099 | AIM |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 23/12/2025 15:52:58 | Durante preventiva semestral (SSP 20255827) verificado que el cilindro reserva no posee placa o etiqueta de test hidrostático. Además se encuentra totalmente desconectado (hidráulicamente y disparador desacoplado) conforme fotos en anexo. PS: Cilindro principal también con el disparador desacoplado. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado inspeção no cilindro e efetuado busca nos arquivos disponíveis no sistema e não encontrado a data de ensaio hidrostático do cilindro RESERVA série AA761674. |  | AIM | 10m, 21d 19h : 39mi | 26/12/2025 07:21:55 | 26/12/2026 07:21:55 |  |  |  | 1m, 7d 16h : 19mi | 26/12/2025 07:21:55
202520102 | AIM |  | J092H004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2º PISO | 0127.347-8 | 202552 | 26/12/2025 08:41:49 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente al segundo piso del edificio de mantenimiento | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo. |  | AIM | 10m, 21d 21h : 54mi | 26/12/2025 09:35:21 | 26/12/2026 09:35:20 |  |  |  | 1m, 7d 14h : 5mi | 26/12/2025 09:35:21
202520101 | AIM |  | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202552 | 26/12/2025 08:42:05 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a primer piso del edificio de mantenimiento. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo. |  | AIM | 10m, 21d 22h : 1mi | 26/12/2025 09:42:38 | 26/12/2026 09:42:38 |  |  |  | 1m, 7d 13h : 58mi | 26/12/2025 09:42:38
202520100 | AIM |  | J092H002 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - PLANTA BAIXA | 0127.349-1 | 202552 | 26/12/2025 08:42:14 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a planta baja. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo. |  | AIM | 10m, 21d 22h : 5mi | 26/12/2025 09:46:27 | 26/12/2026 09:46:27 |  |  |  | 1m, 7d 13h : 55mi | 26/12/2025 09:46:27
202520146 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 14:05:16 | Se solicita la creación de DNC Index conforme detallado en anexo. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando ssa derivada. |  | ADM | 11m, 22d 15h : 13mi | 26/01/2026 14:54:16 | 26/01/2027 14:54:16 |  |  |  | 6d 20h : 46mi | 26/01/2026 14:54:16
202520131 | AIM |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202601 | 30/12/2025 16:06:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores "154(+)" y "155(-)" en la regla de bornes "BS". Los mismos presentan un delta de 10,3 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. OBS_1: GDV-02 se encontraba girando en vacío al momento de la inspección. OBS_2: Conductor "154(+)" mostraba señales de sobrecalentamiento. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección de verificación encontrándose temperaturas máximas de 78 y 68ºC en los bornes 155 y 154 respectivamente. Emitida SSA derivada solicitando análisis de IEQ1. |  | AIM | 11m, 23d 16h : 46mi | 27/01/2026 16:27:01 | 27/01/2027 16:27:01 |  |  |  | 5d 19h : 13mi | 27/01/2026 16:27:01 |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202600020 | APV |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202601 | 02/01/2026 13:33:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG16. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado inspección y encontrado 3 lámparas bulbo led 30W con defecto en el pozo de la turbina, emitido SSA derivada para IMA0 disponibilizar lámparas. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 28mi | 27/01/2026 14:10:24 | 27/01/2028 14:10:24 |  |  |  | 5d 21h : 31mi | 27/01/2026 14:10:24 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600252 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 08/01/2026 06:43:55 | Solicito a reparação ou substituição do TMR NEC G566 do operador Matheus Pecorari (Ramal 9728). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatados defeitos relatados, foi emitida SSA derivada e aparelho foi encaminhado para reparos na SMIL. |  | ASL | 11m, 12d 11h : 31mi | 16/01/2026 11:13:27 | 16/01/2027 11:13:27 |  |  |  | 17d 28mi | 16/01/2026 11:13:27
202600294 | ADM |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 08/01/2026 15:36:35 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel 4R1 para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43132 (vías 1 a 9), A43133 (vías 1 a 8), A43136 (vías 1 a 4) y A43129 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-J4953-P R3 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcados os desenhos de projeto complementares (funcional e lógicos dos IEDs) e emitidas as SSAs derivadas 202600377, 202600369 e 202600370. |  | ADM | 11m, 5d 14h : 58mi | 09/01/2026 14:39:33 | 09/01/2027 14:39:33 |  |  |  | 23d 21h : 2mi | 09/01/2026 14:39:33
202600295 | ADM |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 08/01/2026 15:36:58 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel PPM para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43134 (vías 1 a 7), A43135 (vías 1 a 4) y A43128 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-C3008-E R9 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcado o desenho de projeto complementar (funcional) e emitida a SSA derivada 202600375. |  | ADM | 11m, 5d 14h : 55mi | 09/01/2026 14:36:54 | 09/01/2027 14:36:54 |  |  |  | 23d 21h : 4mi | 09/01/2026 14:36:54
202600424 | AAD |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202603 | 12/01/2026 10:52:51 | Devido à substituição do Servidor SISMO 1 da Estação Central de Sismologia por obsolescência, conforme SSA 202512299, solicita-se atualização dos desenhos 2024-DC-15203 e 2024-DC-15204, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000011/2026 (https://satedms.itaipu/Itens/2335450?_p=23) para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 8d 15h : 7mi | 12/01/2026 14:49:41 | 12/01/2027 14:49:41 |  |  |  | 20d 20h : 52mi | 12/01/2026 14:49:41
202600393 | APV |  | A002B019 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR DA TURBINA | 0129.005-3 | 202603 | 12/01/2026 16:38:59 | Verificar e solucionar vazamento de ar em conexão do circuito de ar comprimido do sistema pino de cisalhamento, conforme foto em anexo. | OUO1 | MMU2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue instalado un tapón roscado allen mediante una modificación en la unión T de forma provisoria hasta la sustitución de la misma. La perdida de aire fue solucionada. Emitida SSA derivada para ingeniería (SSA 202600676). |  | APV | 1a, 11m, 11d 11h : 4mi | 16/01/2026 10:46:29 | 16/01/2028 10:46:29 |  |  |  | 17d 55mi | 16/01/2026 10:46:29 |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202600499 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:20 | Providenciar interface - fiação interna, terminal RTU e ponto no SCC - para sinalização de falha interna do IED de sincronismo SEL-751, instalado na DAUC F em substituição do relé Siemens 7VK5122 (SSA 202519811). A saída digital de falha interna no IED SEL-751 está destacado no desenho anexo. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Encaminado correo a ingeniería de proyecto solicitando las definiciones para posibilitar la implementación de la señalización. Ver adjunto. |  | AAT | 2a, 11m, 10d 15h : 51mi | 15/01/2026 15:32:42 | 15/01/2029 15:32:42 |  |  |  | 17d 20h : 8mi | 15/01/2026 15:32:42
202600497 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:50 | Apoiar à MEL1, na isolação, desconexão e reestabelecimento do painel DAUC F, para substituição do relé de sincronismo Siemens 7VK5122 pelo IED SEL-751. SSA 202519811. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su ejecución. |  | ADM | 11m, 11d 7h : 46mi | 15/01/2026 07:27:16 | 15/01/2027 07:27:16 |  |  |  | 18d 4h : 14mi | 15/01/2026 07:27:16
202600495 | AIM |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:21:33 | Verificar e solucionar motivo de atuação de proteção (trip) do DJ 521.01 (Alimentação BIN 0101) | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604 | Dentro do Prazo | 2 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Conforme solicitado no PT (SSA 202600755) foi ajustado e ensaiado o disjuntor 521-01 do painel QJ-01, verificando-se que não atuava dentro do intervalo solicitado. Verificado não ter outro com mesmas características no almoxarifado. Foi emitida a SSA 202601317, solicitando parecer técnico ao IEQ2 sobre a substituição do disjuntor 521-01 por outro de iguais características técnicas. Deixado disjuntor instalado em seu nicho. | Parcial #1 | AIM | 11m, 28d 20h : 46mi | 28/01/2026 15:59:39 | 29/01/2026 07:13:35 |  |  |  | 15h : 14mi | 28/01/2026 15:59:39 | 29/01/2026 07:13:35
[20 empty] | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado ajuste conforme solicitado no PT(SSA 202600755) e ensaiado o disjuntor 521-01 do QJ-01, constatando-se que não atuava dentro da faixa solicitada. Verificado não haver outro igual ou disponível no almoxarifado. Foi emitida a SSA 202601317, solicitando parecer técnico ao IEQ2 sobre a substituição do disjuntor 521-01 por outro de características técnicas equivalentes. | Parcial #2 | AIM | 11m, 25d 8h : 23mi | 29/01/2026 08:05:54 | 29/01/2027 08:05:54 |  |  |  | 4d 3h : 36mi | 29/01/2026 08:05:54
202600627 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202603 | 16/01/2026 09:13:51 | Realizar a substituição da bateria interna do multímetro digital Fabricante/Modelo/BP: Yokogawa/TY720/IB-4155. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de baterías y enviado para calibración a ILA3 por medio de la SSA 202600778 |  | ASL | 11m, 16d 9h : 1mi | 20/01/2026 08:42:20 | 20/01/2027 08:42:20 |  |  |  | 13d 2h : 58mi | 20/01/2026 08:42:20
202600654 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202603 | 16/01/2026 10:49:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 131684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada. |  | ADM | 11m, 19d 13h : 58mi | 23/01/2026 13:39:56 | 23/01/2027 13:39:56 |  |  |  | 9d 22h : 1mi | 23/01/2026 13:39:56
202600653 | ADM |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202603 | 16/01/2026 10:49:45 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU13-0008 de interligação com o ULP-13 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-13. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando SSA derivada. |  | ADM | 11m, 24d 10h : 48mi | 28/01/2026 10:29:15 | 28/01/2027 10:29:15 |  |  |  | 5d 1h : 12mi | 28/01/2026 10:29:15
202600704 | ADM | 202517926 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz implementar funcionalidad del fin de carrera de la barra soporte del polipasto auxiliar del puente grua N15, conforme detalles del correo en anexo. Fin de curso se encuentra instalado y los conductores lanzados. Dejado sobrante de cables en la bandeja del panel PLC y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X:79 Y 5X:84 conforme ejecutado en la SSA 202600169. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA 202600851 a MEL2 para la conexión de los cables e implementación de la lógica en el PLC. |  | ADM | 11m, 17d 11h : 2mi | 21/01/2026 10:44:46 | 21/01/2027 10:44:46 |  |  |  | 12d 56mi | 21/01/2026 10:44:46
202600858 | APV |  | S040B014 | TORNO PARALELO UNIVERSAL 1500 mm | 0580.007-7 | 202604 | 21/01/2026 12:58:51 | Verificar ruido anormal en torno paralelo ROMI- T350 BP 697136. | MMU3 | MMU3 | CHARLES LAUSCHNER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202612 | Dentro do Prazo | 1 | CHARLES LAUSCHNER | Fue verificado rueda dentada rota con codigo del fabricante Q-195658B-09K12. Solicitado repuesto con representante ROMI - T350 Serie 016-016016-452 El equipo se mantiene operativo a excepción de la marcha IV-2. |  | APV | 1a, 11m, 16d 14h : 13mi | 21/01/2026 13:55:09 | 21/01/2028 13:55:09 |  |  |  | 11d 21h : 46mi | 21/01/2026 13:55:09
202600935 | ADM |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.008-7 | 202605 | 26/01/2026 15:55:08 | Verificar e solucionar discrepância na indicação da seleção de comando de TAP do conjunto T0X/R0X. Verificado no SCC a indicação simultânea de subordinado e individual. Na estação micro scada, comando em subordinado. No IED F06 seleção subordinado/individual com o código 'P11' e seleção automático/manual em manual, conforme anexos. Realizado teste de ajuste de TAP e o conjunto T0X/R0X aceitou comando como subordinado. | OUO7 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | VANDERLEI TARTAS | Verificado que chegam aos IED´s de controle as indicações tanto de "subordinado" como "individual" quando selecionado subordinado. Emitida ssa derivada para checagem em campo. |  | ADM | 11m, 26d 11h : 34mi | 30/01/2026 11:15:05 | 30/01/2027 11:15:05 |  |  |  | 3d 25mi | 30/01/2026 11:15:05 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202601313 | AAT |  | K068M004 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-09 | 0697.031-1 | 202605 | 28/01/2026 14:12:54 | EFETUAR DESINSTALAÇÃO DO SENSOR E BASE DO TETO DA ULP PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE SALA ANEXA À ULP1617.REF.:ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desinstalación del sensor y la base del cielo razo de la ULP. Dejado encima del cielo razo. Realizado jumper de las conexiones e identificación de los cabos para su posterior re-conexión y normalización una vez terminada la obra civil. Test de panel funcionando ok en condiciones normales de operación. |  | AAT | 2a, 11m, 25d 16h : 45mi | 30/01/2026 16:26:01 | 30/01/2029 16:26:01 |  |  |  | 2d 19h : 14mi | 30/01/2026 16:26:01
202601354 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 29/01/2026 08:05:44 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo, execução, verificação e validação na UI04 da SSA 202601353. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 11m, 26d 8h : 38mi | 30/01/2026 08:20:07 | 30/01/2027 08:20:07 |  |  |  | 3d 3h : 20mi | 30/01/2026 08:20:07
202601353 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 29/01/2026 08:08:08 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retorno da sinalização da regra N-1 do SARTRE "Não colocar conjunto autotrafo como sexto trafo em paralelo, sem que T03/R03 ou T04/R04 estejam em configuração especial", conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 11m, 26d 8h : 33mi | 30/01/2026 08:14:05 | 30/01/2027 08:14:05 |  |  |  | 3d 3h : 27mi | 30/01/2026 08:14:05
202601250 | ADM | 202520131 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202605 | 29/01/2026 16:12:51 | Evaluar anomalía térmica identificada en las conexiones de la regla de bornes "BS", con las siguientes temperaturas registradas: Borne 155(-): Tmáx=78,2ºC y delta de 36,2ºC con relación al borne opuesto. Borne 154(+): Tmáx=68,5ºC y delta de 28,6ºC con relación al borne opuesto. Obs: registro realizado con el GDV02 operando en vacío. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para verificación en campo. |  | ADM | 11m, 29d 10h : 37mi | 02/02/2026 10:18:58 | 02/02/2027 10:18:58 |  |  |  | 1h : 23mi | 02/02/2026 10:18:58
202200911 | APV |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202204 | 25/01/2022 09:21:22 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2022/00589, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-F-22-09. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | Dentro do Prazo | 4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL MOTOR FUE RETIRADO DEL VVT Y FUE DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO. EMITIDA SSA PARA IMA0 202215203 | Parcial #1 | APV | 1a, 5m, 28d 12h : 15mi | 11/07/2022 11:27:51 | 11/01/2023 11:12:24 |  |  |  | 6m, 23h : 44mi | 11/07/2022 11:27:51 | 11/01/2023 11:12:24
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | VVT será desativado conforme ata de reunião. Aguardando execução da SSA 202209333. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 28d 6h : 45mi | 11/01/2023 11:16:26 | 11/01/2023 16:31:09 |  |  |  | 5h : 15mi | 11/01/2023 11:16:26 | 11/01/2023 16:31:09
[20 empty] | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Aguardando baixa de derivada: 202218792 | Parcial #3 | AIM | 6m, 5d 40mi | 11/01/2023 16:33:24 | 07/07/2023 15:53:39 |  |  |  | 5m, 24d 11h : 19mi | 11/01/2023 16:33:24 | 07/07/2023 15:53:39
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO/TRASERO (COD.185515) Y LAS CORREA A32 DEL VVT-F22-27, Y LA SUSTITUCIÒN DEL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO (COD.155683) DEL VVT-F22-09. EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÒN. AT: 202305811 | Parcial #4 | APV | Fora de Prazo | 10/07/2023 11:50:19 | 10/07/2025 11:50:19 | 6m, 23d 23h : 50mi | 10/07/2025 11:50:19 |  | 2a, 6m, 22d 23h : 51mi | 10/07/2023 11:50:19
202202796 | AAT | 202202647 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:43 | Elaborar proyecto para plataforma de mantenimiento/operación del disyuntor "DG" del panel PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT mediante la SDE-001. |  | AAT | 1a, 8m, 10d 3h : 28mi | 15/10/2024 15:09:49 | 15/10/2027 15:09:49 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 8h : 31mi | 15/10/2024 15:09:49
202202941 | APV |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 24/02/2022 11:24:13 | Conforme descrito na SSA:202103803A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA MOTBOMBA VB01 E VB02 DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0501. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202312 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACION. AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202202978 |  | APV | Fora de Prazo | 23/03/2023 11:17:33 | 23/03/2025 11:17:33 | 10m, 11d 23mi | 23/03/2025 11:17:33 |  | 2a, 10m, 10d 24mi | 23/03/2023 11:17:33
202203351 | AAD |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 14:03:22 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0943P R0A, 5216DFJ1015P R0B E 5216DFJ1022P R0C REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N07 (SSA:2021/10575A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos marcaciones del comisionamiento del diseño 5216DFJ0943P no fueron atendidos en el as-built. Emitida la SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 22d 9h : 25mi | 26/11/2025 09:07:33 | 26/11/2026 09:07:33 |  |  |  | 2m, 7d 2h : 34mi | 26/11/2025 09:07:33
202203557 | AAD |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202210 | 10/03/2022 10:57:15 | ACTUALIZAR DISEÑO 5216-DF-J0944-P R0A PAGINA 59, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N08 (SSA:202107487A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 22d 7h : 26mi | 26/11/2025 07:07:37 | 26/11/2026 07:07:37 |  |  |  | 2m, 7d 4h : 34mi | 26/11/2025 07:07:37
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. |  | AAT | 8m, 15d 20h : 1mi | 20/10/2023 07:43:51 | 20/10/2026 07:43:51 |  |  |  | 2a, 3m, 12d 15h : 58mi | 20/10/2023 07:43:51
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. |  | AAT | 8m, 14d 22h : 4mi | 19/10/2023 09:46:23 | 19/10/2026 09:46:23 |  |  |  | 2a, 3m, 13d 13h : 54mi | 19/10/2023 09:46:23
202203217 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202210 | 11/03/2022 09:47:30 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA, FOI VERIFICADO VAZAMENTO TIPO PITTING, EM TUBO DN 2POL DA ÁGUA DE SERVIÇO, NA ELEV. 89M, NA ALTURA DO TETO, NO POÇO BDR-15 | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-449/2021 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | Fora de Prazo | 22/09/2022 15:35:11 | 22/09/2025 15:35:11 | 4m, 10d 20h : 6mi | 22/09/2025 15:35:11 |  | 3a, 4m, 8d 20h : 6mi | 22/09/2022 15:35:11
202204450 | AAD |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202212 | 24/03/2022 13:51:43 | Solicitamos actualizar diseño referente a retirada de relé térmico en ssa: 202007613A. Diseño 5220DFJ1024P1R0C Página 7 y Página 13. Y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 27d 4h : 54mi | 31/10/2025 16:36:53 | 31/10/2026 16:36:53 |  |  |  | 3m, 2d 7h : 5mi | 31/10/2025 16:36:53
202204550 | ACC |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202213 | 29/03/2022 09:18:26 | Verificar solucionar ruido anormal del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202236 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando material. SSA202218438: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS COMPLETOS DE MATERIAIS, LISTADOS EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO DE DACS DAS SALAS DE CONTROLE DA EL 108,00. OBS: É NECESSÁRIO 2 UNIDADES PARA CADA CODIGO DE MATERIAL, PARA CADA CONJUNTO. | Parcial #1 | APV | 9m, 21d 11h : 20mi | 12/09/2022 08:42:06 | 21/11/2023 09:22:57 |  |  |  | 1a, 2m, 8d 39mi | 12/09/2022 08:42:06 | 21/11/2023 09:22:57
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando condiciones climaticas favorables para ejecucion del trabajo. | Parcial #2 | ACC | Fora de Prazo | 21/11/2023 09:27:45 | 21/01/2024 09:27:45 | 2a, 11d 2h : 13mi | 21/01/2024 09:27:45 |  | 2a, 2m, 11d 2h : 13mi | 21/11/2023 09:27:45
202204553 | ACC |  | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.009-5 | 202213 | 29/03/2022 09:21:09 | verificar solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202237 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando material. SSA202218438: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS COMPLETOS DE MATERIAIS, LISTADOS EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO DE DACS DAS SALAS DE CONTROLE DA EL 108,00. OBS: É NECESSÁRIO 2 UNIDADES PARA CADA CODIGO DE MATERIAL, PARA CADA CONJUNTO. | Parcial #1 | APV | 9m, 21d 11h : 17mi | 12/09/2022 08:59:31 | 21/11/2023 09:41:56 |  |  |  | 1a, 2m, 8d 42mi | 12/09/2022 08:59:31 | 21/11/2023 09:41:56
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando conciones climaticas favorables(invierno). | Parcial #2 | ACC | Fora de Prazo | 21/11/2023 09:44:38 | 21/01/2024 09:44:38 | 2a, 11d 1h : 56mi | 21/01/2024 09:44:38 |  | 2a, 2m, 11d 1h : 57mi | 21/11/2023 09:44:38
202204783 | AIM | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se solicitó a la SMIM.DT la elaboración del diseño, la cual solicitó a la ENEE.DT por el sistema primavera. Aguardando atendimiento de terceros |  | AIM | Fora de Prazo | 18/12/2024 15:48:24 | 18/12/2025 15:48:24 | 1m, 15d 7h : 52mi | 18/12/2025 15:48:24 |  | 1a, 1m, 14d 7h : 52mi | 18/12/2024 15:48:24
202206531 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202217 | 28/04/2022 17:22:52 | Conforme conversado com Sr. Arturo, solicito um parecer técnico sobre considerável perda de água pelas estruturas de fixação das "colméias" nas centrais evaporativas. | OUO1 | IME2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202246 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Se realizó la inspección de las centrales evaporativas del sistema E conforme indicado por la OP.DT. Será realizado un análisis de la relevancia del consumo de agua x pérdidas para evaluar la disposición final. |  | AAT | Fora de Prazo | 05/01/2023 16:47:34 | 05/01/2026 16:47:34 | 27d 18h : 54mi | 05/01/2026 16:47:34 |  | 3a, 25d 18h : 53mi | 05/01/2023 16:47:34 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202206680 | AIM |  | N007A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.005-6 | 202218 | 02/05/2022 23:31:27 | Verificar e solucionar: ventilador da cabine do elevador com as pás danificadas e apresentando ruído e vibração anormal. | OUO5 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS LUIS | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). |  | AIM | Fora de Prazo | 12/12/2022 13:12:57 | 12/12/2023 13:12:57 | 2a, 1m, 20d 10h : 28mi | 12/12/2023 13:12:57 |  | 3a, 1m, 19d 10h : 28mi | 12/12/2022 13:12:57 |  |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202206471 | APV | 202206354 | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202218 | 03/05/2022 15:56:19 | Realizar especificação tecnica, aquisição, e inclusão em LMR PP.272 dos sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26, para possibilitar realização dos itens (7,8,9,10/Grupo 4) da PIC.ME.0139.R01. OBS: Avaliar opção de manter grupo de sensores reservas, já calibrados em estoque interno, realizando substituição durante manutenções preventivas. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202305 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación de sensores y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 16:07:28 | 19/01/2025 16:07:28 | 1a, 12d 19h : 34mi | 19/01/2025 16:07:28 |  | 3a, 11d 19h : 34mi | 19/01/2023 16:07:28
202206767 | APV |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202218 | 06/05/2022 11:09:20 | Adquirir e codificar 8 filtros 500X490X40 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202248 | Fora de Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedor | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 05/01/2023 15:50:58 | 15/12/2025 13:45:41 | 11m, 8d 9h : 55mi | 15/12/2027 13:47:15 | 15/12/2025 13:45:41 | 2a, 11m, 7d 9h : 55mi | 05/01/2023 15:50:58 | 15/12/2025 13:45:41
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 pra aquisição dos filtros. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 10d 2h : 6mi | 15/12/2025 13:47:15 | 15/12/2027 13:47:15 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 54mi | 15/12/2025 13:47:15
202207256 | AAT |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202219 | 12/05/2022 08:37:02 | DURANTE INSPECAO ANUAL VERIFICOU-SE QUE VÁRIAS CARCACAS DO BOMBEADOR ESTÃO CORROÍDAS. OBS.: DESGASTE ASCENTUADO NO FLANGE DE ACOPLAMENTO DAS CARCAÇAS COM PERDA DE MATERIAL. OBS: MIGRACIÓN DE LA SSA 200405349A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.8 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | CARCACAS DO BOMBEADOR INSDISPONIVEL EM ESTOQUE E FORA DE PRODUÇÃO. BOMBA COM PROGRAMAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PELA EMPRESA RUHRPUP NO PRIMIERO LOTE, PREVISTO PRA JULHO DE 2023. |  | AAT | 3m, 5d 8h : 52mi | 10/05/2023 08:33:38 | 10/05/2026 08:33:38 |  |  |  | 2a, 8m, 23d 3h : 7mi | 10/05/2023 08:33:38
202207254 | AAT | 202207193 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 13/05/2022 10:39:12 | Verificar a possibilidade e elaborar projeto para alterar as tampas das aberturas de acesso à cota 98, localizadas na cota 108, eixo BC da Casa de Força (U01 a U18A), descritas na SSA 202207193, de forma a nivelar com o piso da galeria. Serviço referente à solicitação da CIPA - IRA 07/2021. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 7d 1h : 33mi | 24/04/2023 16:43:46 | 15/10/2024 15:10:18 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 10h : 26mi | 24/04/2023 16:43:46 | 15/10/2024 15:10:18
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-002. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 10d 3h : 37mi | 15/10/2024 15:18:40 | 15/10/2027 15:18:40 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 8h : 22mi | 15/10/2024 15:18:40
202212671 | AAT | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202327 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 6d 22h : 34mi | 24/04/2023 14:06:37 | 15/10/2024 15:32:09 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 13h : 25mi | 24/04/2023 14:06:37 | 15/10/2024 15:32:09
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-004. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 10d 3h : 54mi | 15/10/2024 15:35:57 | 15/10/2027 15:35:57 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 8h : 5mi | 15/10/2024 15:35:57
202212646 | AAT | 202212601 | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202222 | 01/06/2022 07:42:52 | AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, REALIZANDO CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE AGUA DOS DAC-04 (TWR-101) E DAC-401 (TWR-201), POSSIBILITANDO O USO TANTO COM A TWR-101 COMO A TWR-201. OBS: ATUALMENTE CADA UM DOS DACS É ALIMENTADO UNICAMENTE POR UMA TORRE DE RESFRIAMENTO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de elaboración de proyecto de conexión. |  | AAT | 1m, 4d 16h : 37mi | 09/03/2023 16:19:46 | 09/03/2026 16:19:46 |  |  |  | 2a, 10m, 23d 19h : 22mi | 09/03/2023 16:19:46
202212193 | AIM |  | J087A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.020-9 | 202222 | 01/06/2022 07:54:59 | AVALIAR/PROJETAR INSTALAÇÃO DE MONOVIA COM TALHA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD. O POÇO NÃO POSSUI TALHA PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA. SITUAÇÃO SIMILAR JÁ RELATADA EM OTS DE SETEMBRO DE 2021 NA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada inspeção no local. Em andamento análise das possíveis soluções. |  | AIM | Fora de Prazo | 18/08/2023 11:05:47 | 18/08/2024 11:05:47 | 1a, 5m, 14d 12h : 36mi | 18/08/2024 11:05:47 |  | 2a, 5m, 14d 12h : 36mi | 18/08/2023 11:05:47
202213062 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG18A com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213243. |  | AIM | 7m, 21d 9h : 34mi | 25/09/2025 09:16:51 | 25/09/2026 09:16:51 |  |  |  | 4m, 8d 2h : 25mi | 25/09/2025 09:16:51
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD. |  | ADM | 4m, 2h : 34mi | 04/06/2025 14:15:43 | 04/06/2026 14:15:43 |  |  |  | 7m, 29d 9h : 26mi | 04/06/2025 14:15:43
202213060 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213240. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/04/2024 08:57:50 | 11/04/2025 08:57:50 | 9m, 22d 14h : 43mi | 11/04/2025 08:57:50 |  | 1a, 9m, 21d 14h : 44mi | 11/04/2024 08:57:50
202213059 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:11 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202410 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG17 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213237. |  | AIM | 7m, 21d 14h : 35mi | 25/09/2025 14:16:10 | 25/09/2026 14:16:10 |  |  |  | 4m, 7d 21h : 24mi | 25/09/2025 14:16:10
202213045 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202234 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 07/07/2022 (SSA 202213161). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213159. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/08/2022 14:57:38 | 26/08/2023 14:57:38 | 2a, 5m, 6d 8h : 43mi | 26/08/2023 14:57:38 |  | 3a, 5m, 5d 8h : 44mi | 26/08/2022 14:57:38
202213042 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213148. |  | AIM | 7m, 21d 11h : 28mi | 25/09/2025 11:10:42 | 25/09/2026 11:10:42 |  |  |  | 4m, 8d 31mi | 25/09/2025 11:10:42
202213041 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. Porém, foram identificadas chapas de suporte que não estão totalmente encostadas no concreto. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213146. |  | AIM | 7m, 21d 10h : 23mi | 25/09/2025 10:04:59 | 25/09/2026 10:04:59 |  |  |  | 4m, 8d 1h : 36mi | 25/09/2025 10:04:59
202213247 | AMP | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:51 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO ULISSES GOBBO | Não foi possível a realização da inspeção da monovia no PD 3A, devido a impossibilidade de descida do equipamento PTA à cota 98. O montacarga AMD está em processo de reforma e impossibilitado para uso e a não existe guarda corpo para isolar a área na cota 98, para realizar a descida do equipamento com segurança. Será aguardado a modernização do montacarga AMD para realização da atividade. |  | AMP | 2a, 1m, 28d 8h : 21mi | 03/04/2025 08:02:14 | 03/04/2028 08:02:14 |  |  |  | 10m, 3h : 38mi | 03/04/2025 08:02:14
202213274 | AMP | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Inspeção da viga não foi executada devido as anormalidades que aconteceram no sistema de regulação. Partículas metálicas no sistema , sendo necessário a desmontagem completa das válvulas e tubulações para lavagem e inspeção. |  | AMP | 1a, 8m, 25d 21h : 51mi | 31/10/2024 09:32:04 | 31/10/2027 09:32:04 |  |  |  | 1a, 3m, 1d 14h : 8mi | 31/10/2024 09:32:04
202214670 | AAD |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202226 | 28/06/2022 16:44:57 | Solicitamos Actualizar diseño y garantizar en archivo técnico 5216DFJ0943P14R0A Pagina 14. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202202548. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 22d 9h : 31mi | 26/11/2025 09:12:56 | 26/11/2026 09:12:56 |  |  |  | 2m, 7d 2h : 28mi | 26/11/2025 09:12:56
202214701 | AIM | 202204783 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202226 | 30/06/2022 17:08:35 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental, localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 4m, 27d 4h : 45mi | 24/04/2023 14:07:54 | 26/11/2025 09:22:36 |  |  |  | 2a, 7m, 1d 7h : 14mi | 24/04/2023 14:07:54 | 26/11/2025 09:22:36
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando resposta do emissor conforme email em anexo | Parcial #2 | AIM | 9m, 22d 9h : 42mi | 26/11/2025 09:23:45 | 26/11/2026 09:23:45 |  |  |  | 2m, 7d 2h : 17mi | 26/11/2025 09:23:45
202215667 | APV | 202213651 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202228 | 15/07/2022 09:40:47 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CORREIAS DE ACESSORIOS DE MOTOBOMBA DIESEL. OBS1: INSTALADA CORREIA DENTADA TRAPEZOIDAL MODELO AVXx13x1575 LA. OBS2: NÃO ENCONTRADO ESPECIFICAÇÃO EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Analisados documentos presentes no SAT (56157996794P - 56158096793P - 56156096815P ...) e não obtida informação sobre a correia. Encaminhado email para o comprasbib solicitando apoio para aquisição de manual e catalogo de pelas do motor diesel scania dn11. | Parcial #1 | AAT | 2a, 3m, 13d 3h : 58mi | 03/12/2024 08:44:35 | 18/08/2025 16:45:10 |  |  |  | 8m, 14d 8h : 1mi | 03/12/2024 08:44:35 | 18/08/2025 16:45:10
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2601 para aquisição do componente. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 13d 5h : 4mi | 18/08/2025 16:46:15 | 18/08/2027 16:46:15 |  |  |  | 5m, 15d 6h : 55mi | 18/08/2025 16:46:15
202216117 | APV |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202229 | 21/07/2022 15:34:19 | Especificar, adquirir e codificar arruelas do tipo starlock com furo de 5mm, para utilizar nas manutenções das grelhas dos sistemas de ventilação. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2726 para aquisição do material. |  | APV | 1a, 10m, 3d 22h : 37mi | 09/12/2025 10:19:06 | 09/12/2027 10:19:06 |  |  |  | 1m, 24d 13h : 22mi | 09/12/2025 10:19:06
202216308 | ADM |  | K091C008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.007-3 | 202229 | 22/07/2022 18:10:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA RESIDUAL EN CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES. TUBERÍA UBICADA EN ELEV. 115, 60HZ, UG18A. | OUO6 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO COM EQUIPE DE SOCM E EMITIDA SS-001/2023. TUBUALÇAO SERA SUBSTITUIDA POR EQUIPE CONTRATADA. | Parcial #1 | AAT | 1m, 24d 12h : 29mi | 20/01/2023 15:38:12 | 26/11/2025 15:08:10 |  |  |  | 2a, 10m, 3d 23h : 30mi | 20/01/2023 15:38:12 | 26/11/2025 15:08:10 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Efectuada desconexión hidráulica y liberado para desobstrucción por parte de SMMC.DT. Una vez desobstruida será reconectado. | Parcial #2 | ADM | 10m, 13d 5h : 1mi | 17/12/2025 16:42:12 | 17/12/2026 16:42:12 |  |  |  | 1m, 16d 6h : 58mi | 17/12/2025 16:42:12
202217517 | APV | 202217327 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202233 | 17/08/2022 09:00:15 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del motor de accionamiento de válvula motorizada con código de stock 672033, para atender la SSA 202217327 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB30 Item 55. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202324 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669. |  | APV | 1a, 7m, 25d 10h : 44mi | 30/09/2025 10:26:35 | 30/09/2027 10:26:35 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 14mi | 30/09/2025 10:26:35
202217787 | AAT |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUSB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202233 | 17/08/2022 11:52:22 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM (DRENOS E CANALETAS) NA SALA DE BOMBAS DO SISTEMA AP E APV. OBS: OTS EM ANEXA RELATANDO A ANORMALIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA LAJE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202317 | Dentro do Prazo | 3 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 10d 23h : 24mi | 29/08/2024 08:23:25 | 15/10/2024 08:59:31 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 35mi | 29/08/2024 08:23:25 | 15/10/2024 08:59:31
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 9d 22h : 27mi | 15/10/2024 09:00:45 | 03/06/2025 10:32:13 |  |  |  | 7m, 17d 13h : 32mi | 15/10/2024 09:00:45 | 03/06/2025 10:32:13
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #3 | AAT | 2a, 3m, 28d 10h : 52mi | 03/06/2025 10:33:54 | 03/06/2028 10:33:54 |  |  |  | 8m, 1h : 8mi | 03/06/2025 10:33:54
202219083 | APV |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202236 | 09/09/2022 15:27:49 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A MODIFICAÇÃO SUGERIDA EM OTS REALIZADA EM AGOSTO/2022 EM ANEXO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA G DE INSUFLAMENTO, PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DOS VENTILADORES. OBS: NECESSÁRIO REDUZIR COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202244 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Será contactado el fabricante del equipamiento - MAX VENT - para verificar la posibilidad de alteración del proyecto y suministro de piezas y accesorios para la implementación de la modificación. |  | APV | Fora de Prazo | 03/11/2022 14:51:26 | 03/11/2024 14:51:26 | 1a, 2m, 28d 20h : 49mi | 03/11/2024 14:51:26 |  | 3a, 2m, 27d 20h : 49mi | 03/11/2022 14:51:26
202219316 | AAT | 202207800 | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202237 | 14/09/2022 10:36:59 | Tendo em vista as dificuldades encontradas para realização da atividade (conforme apresentação em anexo), avaliar a possibilidade de contratação de empresa especializada para: 1) Realização de limpeza e lubrificação de cabos de aço; 2)Inspeção dos cabos de aço; 3)Avaliar a substituição do lubrificante por outro mais adequado, tendo em vista resultados da aplicação do GBA250 no PCF50Hz (fotos no anexo); | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202322 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado contato com empresas para realização dos serviços de inspeção, limpeza e lubrificação dos cabos de aço. Aguardando envio de propostas comerciais. |  | AAT | 4m, 10d 2h : 26mi | 14/06/2023 14:08:13 | 14/06/2026 14:08:13 |  |  |  | 2a, 7m, 18d 9h : 33mi | 14/06/2023 14:08:13
202219505 | ASO |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202237 | 16/09/2022 11:37:00 | Em atendimento ao pedido da SSA 202202338, solicitamos a fabricação de 02 un de manoplas de acionamento para as chaves seccionadoras dos quadros CHB-01 e CHB-02 da SEMD conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202348 | Fora de Prazo | 1 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Iniciado corte de materiais para usinagem |  | ASO | Fora de Prazo | 20/12/2023 08:50:37 | 20/12/2024 08:50:37 | 1a, 1m, 12d 14h : 50mi | 20/12/2024 08:50:37 |  | 2a, 1m, 12d 14h : 50mi | 20/12/2023 08:50:37
202219956 | APV |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202238 | 23/09/2022 16:33:40 | Conforme apontado na OTS 2022-17 (Agosto/22 - MMU1), avaliar a possibilidade de instalação de uma válvula de isolação na saída de ar do sistema de pressurização do barramento blindado de modo a facilitar o ensaio de atuação da válvula de segurança do sistema (Item 14 - Grupo 1 - PIC.ME.0087). A instalação da válvula eliminaria o tamponamento das três mangueiras de entrada de ar das saídas de fase, atividade realizada em altura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202333 | Dentro do Prazo | 4 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactados aprox. 14 proveedores/fabricantes de válvulas; ninguno dispone de un modelo de válvula similar a las ya instaladas en el sistema. En stock no se cuenta con ninguna válvula compatible. Se aguarda la respuesta de los 2 últimos proveedores contactados para emitir la SMDT con el presupuesto correspondiente. | Parcial #1 | APV | 10m, 29d 9h : 31mi | 31/08/2023 17:25:28 | 01/10/2024 07:54:17 |  |  |  | 1a, 1m, 2h : 28mi | 31/08/2023 17:25:28 | 01/10/2024 07:54:17
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2322 para adquisición de 25 unidades de válvula esfera de 2 vías, con conexión a tubo OD 28mm rosca macho con anilla y tuerca de presión, conforme norma DIN 2353, serie leve. Presión Nominal 100 bar, mínimo. Fluido: aire. Cuerpo y esfera en material acero, con palanca manual recta en material aluminio. Acabamiento zincado. | Parcial #2 | APV | 1a, 3m, 5d 5h : 16mi | 01/10/2024 09:32:15 | 25/06/2025 16:15:01 |  |  |  | 8m, 23d 6h : 43mi | 01/10/2024 09:32:15 | 25/06/2025 16:15:01
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Válvula adquirida vía SMDTC-2322 aceptada. Solicitada la activación del código de stock 143561 y su vinculación al nuevo descriptivo, marca/modelo de referencia, código SMR 08056579 ítem 139 de la LMR.AB.52. Emitida SSA derivada para la gestión de la adquisición de las conexiones anilla y tuerca de apriete para el montaje. | Parcial #3 | AIM | 7m, 5d 18h : 13mi | 25/06/2025 16:25:25 | 18/11/2025 10:11:48 |  |  |  | 4m, 23d 17h : 46mi | 25/06/2025 16:25:25 | 18/11/2025 10:11:48
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Proceso de codificación mediante CODMAT...540 fue finalizado. Nuevo código de stock: 720648 Válvula Esfera Acero 500bar 25mm M36. Se aguarda ejecución de la SSA 202509884 para el proceso de compra de anillas y tuercas para viabilizar la instalación, vía SMDTC-2499. | Parcial #4 | APV | 1a, 9m, 13d 10h : 39mi | 18/11/2025 10:20:30 | 18/11/2027 10:20:30 |  |  |  | 2m, 15d 1h : 20mi | 18/11/2025 10:20:30
202220127 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:17 | Adquirir e codificar 6 filtros 295X295X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis preliminar de proveedores para iniciar proceso de adquisición. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 08:43:45 | 15/12/2025 13:50:59 | 10m, 26d 5h : 7mi | 15/12/2027 13:52:09 | 15/12/2025 13:50:59 | 2a, 10m, 25d 5h : 7mi | 18/01/2023 08:43:45 | 15/12/2025 13:50:59
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 para aquisição dos filtros. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 10d 2h : 11mi | 15/12/2025 13:52:09 | 15/12/2027 13:52:09 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 49mi | 15/12/2025 13:52:09
202220126 | APV |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:49 | Adquirir e codificar 8 filtros 508X406X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis preliminar de proveedores para iniciar proceso de adquisición. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 08:36:23 | 15/12/2025 13:48:03 | 10m, 26d 5h : 12mi | 15/12/2027 13:50:38 | 15/12/2025 13:48:03 | 2a, 10m, 25d 5h : 12mi | 18/01/2023 08:36:23 | 15/12/2025 13:48:03
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2732 para aquisição do filtro. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 10d 2h : 8mi | 15/12/2025 13:50:38 | 15/12/2027 13:50:38 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 50mi | 15/12/2025 13:50:38
202220369 | AIM |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202240 | 04/10/2022 07:26:36 | Proyectar/Diseñar modificación en estructura soporte de los ventiladores del sistema K, actualmente existen múltiples dificultades a la hora de desmontar motor de accionamiento, poleas y correas del sistema de transmisión. | MAM3 | IME2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202412 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM430 para realizar las modificaciones en la estructura del ventilador, detalles en anexo. Paralelamente, fue emitida la SSA 202320651 para realizar la modificación en la estructura del ventilador, y la SSA 202320655 para realizar la medición de la frecuencia natural de la estructura del ventilador antes y después de las modificaciones. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 26/12/2023 14:38:35 | 08/05/2025 14:04:09 | 4m, 10d 23h : 26mi | 08/05/2026 14:09:25 | 08/05/2025 14:04:09 | 1a, 4m, 10d 23h : 25mi | 26/12/2023 14:38:35 | 08/05/2025 14:04:09
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada uma primeira análise da alteração da frequência natural do equipamento em função das alterações no suporte do ventilador. Emitida SSA 202507080 derivada p/ nova coleta de dados de aceleração para conclusão do parecer. | Parcial #2 | AIM | 3m, 3d 14h : 28mi | 08/05/2025 14:09:25 | 08/05/2026 14:09:25 |  |  |  | 8m, 25d 21h : 32mi | 08/05/2025 14:09:25
202220199 | AAT |  | J090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.001-0 | 202240 | 04/10/2022 07:30:17 | REALIZAR PROJETO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, OU OUTRA FORMA DE PROVER SEGURANÇA AOS TRABALHADORES, SOBRE O FLOCULADOR DA ETA-02 ADICIONAL. CONFORME RELATO EM OTS É POSSÍVEL OBSERVAR O RISCO DE QUEDA E AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO E LINHA DE VIDA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202726 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação para ENEE.DT (SDE-009) para elaboração do projeto do guarda-corpo. |  | AAT | 1a, 8m, 11d 21h : 53mi | 17/10/2024 09:35:55 | 17/10/2027 09:35:55 |  |  |  | 1a, 3m, 15d 14h : 6mi | 17/10/2024 09:35:55
202220248 | APV | 202216854 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202240 | 04/10/2022 07:36:17 | Emitir parecer sobre esquema de recuperação e proteção do revestimento dos cabos OPGW47F70S - PRYSMIAN de para-raio. Material, formas de aplicação e avaliação da efetividade. (Fotos em anexo na SSA matriz). | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de contratación de servicio de análisis con el CEPEL. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 09:26:55 | 19/01/2025 09:26:55 | 1a, 13d 2h : 14mi | 19/01/2025 09:26:55 |  | 3a, 12d 2h : 14mi | 19/01/2023 09:26:55
202220412 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202240 | 05/10/2022 07:40:43 | Visando melhorar as condições ergonômicas e de segurança, projetar/especificar ponte rolante ou monovia para facilitar manutenções no sistema de resfriamento das unidades geradoras, El 92m. Projeto deverá possibilitar a instalação nas 20 unidades geradoras. Necessidade apontada na OTS-SMMA-2022013. | MAM1 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-010. |  | AAT | 1a, 8m, 10d 4h : 4mi | 15/10/2024 15:46:27 | 15/10/2027 15:46:27 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 7h : 55mi | 15/10/2024 15:46:27
202220076 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 07:49:24 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 10" COD: 117307 DE FORMA A MELHORAR FORNCIMENTO E REDUZIR ANORMALIDADE DE FABRICAÇÃO CONFORME RELATADO NA EXECUÇÃO DA SSA:202219949. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO VÁLVULAS DE MARCA CONEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202326 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287. |  | APV | 1a, 6m, 8d 4h : 22mi | 13/08/2025 16:04:00 | 13/08/2027 16:04:00 |  |  |  | 5m, 20d 7h : 36mi | 13/08/2025 16:04:00
202220456 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202240 | 06/10/2022 08:56:22 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções do VVT-1828 (Sistema D/ U18 / El 92), modificando plataforma e ajustes necessários para executar manutenções. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022015. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202423 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 12h : 15mi | 06/06/2024 07:53:58 | 23/10/2024 07:37:54 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 44mi | 06/06/2024 07:53:58 | 23/10/2024 07:37:54
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-053. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 19h : 57mi | 23/10/2024 07:39:13 | 23/10/2027 07:39:13 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 16h : 1mi | 23/10/2024 07:39:13
202220493 | AAT |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202241 | 10/10/2022 07:28:47 | Em seguimento ao Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto e viabilização para instalação de linhas de vida nas vigas pescadora nos pórticos: N051A057 - Pórtico tomada de água 50 Hz, N052A001 - Pórtico tomada de água 60 Hz, N048A001 - Pórtico canal de fuga 50 Hz, N049A001 Pórtico canal de fuga 60 Hz, N050A001 - Pórtico canal de desvio, N047A00 - Pórtico vertedouro. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | 16/03/2023: O grupo de trabalho de pontos de ancoragem acompanhou as atividades no pórtico da tomada d'água durante retirada do stop log da UG04. Encaminhada proposta de instalação de duas linhas de vida em cada viga pescadora para consenso com o grupo e usuário. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 7d 7mi | 25/04/2023 08:02:17 | 16/10/2024 07:55:19 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 11h : 52mi | 25/04/2023 08:02:17 | 16/10/2024 07:55:19
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Em nova consulta, o emissor decidiu por linhas de vida apenas nos pórtico da tomada d'água. Emitida SS-911/2024 para instalação das linhas de vida pela SOCM.DT. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 10d 20h : 22mi | 16/10/2024 08:04:16 | 16/10/2027 08:04:16 |  |  |  | 1a, 3m, 16d 15h : 37mi | 16/10/2024 08:04:16
202220492 | AAT |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202241 | 10/10/2022 07:30:34 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções das bombas do sistema do LQEE quando necessário substituição de motores. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022003. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202421 | Fora de Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto de monovía de mantenimiento fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 9d 21h : 4mi | 05/06/2024 17:09:19 | 23/10/2024 08:05:24 |  |  |  | 4m, 17d 14h : 55mi | 05/06/2024 17:09:19 | 23/10/2024 08:05:24
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-056. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 25mi | 23/10/2024 08:06:33 | 23/10/2027 08:06:33 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 35mi | 23/10/2024 08:06:33
202220473 | AAT |  | K082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.019-5 | 202241 | 10/10/2022 07:31:37 | REVISAR PROJETO DO SISTEMA DE TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO QUE APRESENTA LIMITAÇÕES CONFORME OTS EM ANEXO. - A TALHA NÃO APRESENTA CURSO SUFICIENTE DIFICULTANDO A RETIRADA DO MOTOR E COMPONENTE DA BOMBA. - A VIGA "I" APARENTA SER UMA INSTALAÃO PROVISÓRIA UTILIZADA DURANTE PROCESSO DE MONTAGEM. - A VIGA "I" APRESENTA UMA CURVA PARA TRANSPORTE ONDE O TROLE NÃO CONSEGUE SE MOVIMENTAR, OU SEJA, A CURVA IMPEDE A MOVIMENTAÇÃO DA TALHA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-011. |  | AAT | 1a, 8m, 10d 4h : 9mi | 15/10/2024 15:50:35 | 15/10/2027 15:50:35 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 7h : 50mi | 15/10/2024 15:50:35
202221154 | ACS |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202242 | 18/10/2022 16:10:37 | Sinalizar cabo para-raios I (partridge) nos vãos 1207/1208, 1208/1209, 1209/1210, 1210/1211 com esferas de sinalização diurnas conforme croqui orientativo em anexo. LI 500kV 50Hz MD-FI4 - PR I Torre Vão Esferas 1207/1208 265 m 4 un 1208/1209 280 m 5 un 1209/1210 564 m 9 un 1210/1211 331 m 6 un | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202333 | Dentro do Prazo | 5 | SILVIO REZENDE | Efetuado, durante execução do PD 20230125, instalação de 10 esferas de sinalização aérea, de um total de 24, na LI MD-FI4 500 kV. 1207/1208: Instalados 0 de 4 1208/1209: Instalados 5 de 5 1209/1210: Instalados 1 de 9 1210/1211: Instalados 4 de 6 | Parcial #1 | ACS | 3a, 11m, 22d 11h : 17mi | 23/08/2023 10:21:34 | 28/08/2023 11:03:24 |  |  |  | 5d 42mi | 23/08/2023 10:21:34 | 28/08/2023 11:03:24
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | SSA em estado ACS colocada em SEE para permitir que o sistema SES emita AT para segunda etapa do serviço. | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 13d 10h : 40mi | 04/09/2023 09:50:32 | 18/09/2023 11:09:39 |  |  |  | 14d 1h : 18mi | 04/09/2023 09:50:32 | 18/09/2023 11:09:39
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Devido reunião ocorrida em 21/09/23 entre SMIE.DT/IEQ-3 e a fabricante Solução, por questões de ajustes e melhorias a serem efetuadas nas esferas de sinalização aéreas a serem instaladas, a SMIE.DT/IEQ-3 recomendou o aguardo das correções necessárias pelo fabricante, solicitando então a reprogramação da segunda etapa deste serviço, que estava programada entre 25 e 29/09/2023 (tratativas SMIE.DT/IEQ-3 x Fabricante em anexo). | Parcial #3 | AIM | 2m, 16d 7h : 13mi | 25/09/2023 16:50:18 | 10/07/2024 09:36:19 |  |  |  | 9m, 14d 4h : 46mi | 25/09/2023 16:50:18 | 10/07/2024 09:36:19
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | SSA colocada em SEE para permitir emissão de AT. Após emissão, será negociado um PD para atendimento desta atividade. | Parcial #4 | ACS | 3a, 11m, 13d 6h : 31mi | 16/07/2024 08:44:45 | 30/07/2024 14:12:00 |  |  |  | 14d 5h : 28mi | 16/07/2024 08:44:45 | 30/07/2024 14:12:00
[20 empty] | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240110 (AT: 202405884), a instalação de 08 esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV, faltantes no vão 1209/1210, conforme programado. Totalizam-se 18 esferas instaladas e 06 pendentes. (Vão 1207/1208 - 04 e Vão 1210/1211 - 02). Será solicitado novo desligamento ou aproveitamento de PD, 3ª Etapa, para conclusão do serviço demandado. | Parcial #5 | ACS | 2a, 5m, 30d 10h : 57mi | 05/08/2024 10:38:12 | 05/08/2028 10:38:12 |  |  |  | 1a, 5m, 27d 13h : 2mi | 05/08/2024 10:38:12
202221340 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 21/10/2022 15:46:31 | Após conclusão da manutenção do sistema de trava do pórtico Canal de Fuga 60HZ (SSA 202214547), verificou-se remoção e tinta na estrutura do pórtico. Assim solicitamos aplicação de proteção contra corrosão nos pontos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 25d 8h : 49mi | 30/01/2025 08:31:47 | 30/01/2028 08:31:47 |  |  |  | 1a, 2d 3h : 9mi | 30/01/2025 08:31:47
202221710 | AAT | 202221470 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 28/10/2022 14:06:48 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-015. |  | AAT | 1a, 8m, 10d 4h : 31mi | 15/10/2024 16:13:48 | 15/10/2027 16:13:47 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 7h : 28mi | 15/10/2024 16:13:48
202221810 | AAT | 202221632 | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202244 | 31/10/2022 17:10:56 | Solicitamos evaluar la factibilidad de instalación de protección sobre el eje de accionamiento del sistema de traslación del puente N11 y N12, así el como proyecto de fabricación. El objetivo es mitigar el riesgo de contacto con parte girante durante ensayos efectuados en paneles eléctricos próximos. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202421 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitação de projeto encaminhada para ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 5d 14h : 7mi | 24/05/2024 16:31:38 | 15/10/2024 14:24:32 |  |  |  | 4m, 21d 21h : 52mi | 24/05/2024 16:31:38 | 15/10/2024 14:24:32
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0016 solicitando projeto de proteção do eixo de acionamento à ENEE.DT. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 10d 2h : 46mi | 15/10/2024 14:28:33 | 15/10/2027 14:28:33 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 9h : 13mi | 15/10/2024 14:28:33
202221982 | APV | 202220029 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202244 | 02/11/2022 11:22:24 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E IMPLEMENTAR EN LMR DE COLARINHOS FLEXÍVEIS (LONAS) DE INTERCONEXIÓN DE LOS VENTILADORES A LOS CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN "G". OBS: COMPRA JÁ REALIZADO PARA OS VENTILADORES DO SISTEMA C EM SSA 202114363B. | MAM3 | IME2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedores. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 11:15:38 | 18/12/2025 08:45:18 | 10m, 27d 21h : 29mi | 18/12/2027 08:47:13 | 18/12/2025 08:45:18 | 2a, 10m, 26d 21h : 29mi | 19/01/2023 11:15:38 | 18/12/2025 08:45:18
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2740 para aquisição do componente. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 12d 21h : 6mi | 18/12/2025 08:47:13 | 18/12/2027 08:47:13 |  |  |  | 1m, 15d 14h : 54mi | 18/12/2025 08:47:13
202223469 | APV |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202248 | 29/11/2022 08:39:18 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A CONSTANTE OBSTRUÇÃO COM CAREPAS DE OXIDAÇÃO NAS LINHAS DE COMBATE INCÊNDIO DA AMD ELEV.98 CONFORME RELATADO NA SSA:202223210. OBS: JÁ SOLICITADO INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" CONFORME SSA:202208097. OBS: SUGERIMOS MONITORAMENTO DE ESPESSURA E INSPEÇÃO INTERNA DAS LINHAS ACIMA DE 6". | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202337 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2589 para aquisição de Filtro Y. |  | APV | 1a, 6m, 5d 23h : 30mi | 11/08/2025 11:11:17 | 11/08/2027 11:11:17 |  |  |  | 5m, 22d 12h : 29mi | 11/08/2025 11:11:17
202224213 | AAT |  | J099B | SUB-SISTEMA AP (ÁGUA POTAVEL) |  | 202250 | 14/12/2022 07:56:06 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA AP DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 2m, 23d 21h : 45mi | 29/08/2024 08:21:04 | 03/06/2025 10:36:37 |  |  |  | 9m, 3d 14h : 15mi | 29/08/2024 08:21:04 | 03/06/2025 10:36:37
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 3m, 28d 10h : 55mi | 03/06/2025 10:37:09 | 03/06/2028 10:37:09 |  |  |  | 8m, 1h : 4mi | 03/06/2025 10:37:09
202224388 | AAT | 202221928 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202250 | 15/12/2022 13:46:37 | Verificar a possibilidade de alimentar o IED de supervisão de temperatura do conjunto T04/R04 a partir de outra fonte, de forma que o mesmo não fique sem alimentação no caso de perda da alimentação do sistema de refrigeração. (Ref: RAO 07/2021 - R1). | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da solicitação, foi emitida a SDE-0031 no sistema Primavera solicitando à ENEE.DT a elaboração de projeto de alimentação em 125Vcc para os monitores de temperatura do conjunto T04/R04 da SEMD. Aguardando execução. |  | AAT | 7m, 8d 17h : 10mi | 12/09/2023 16:52:56 | 12/09/2026 16:52:56 |  |  |  | 2a, 4m, 19d 18h : 49mi | 12/09/2023 16:52:56
202224214 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202250 | 15/12/2022 15:51:41 | Verificar/solucionar acumulo de água sobre a plataforma metálica proveniente de infiltração no concreto da barragem. Localização: próximo ao elevador E03, bloco F29/F30. | OUO2 | MCI1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202333 | Dentro do Prazo | 1 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de canaleta conforme fue recomendado y se emitió la SS-380/2023 conforme fue recomendado en el parecer. |  | AAT | 5m, 21d 16h : 59mi | 26/07/2023 16:41:24 | 26/07/2026 16:41:24 |  |  |  | 2a, 6m, 6d 19h | 26/07/2023 16:41:24 |  |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224670 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202251 | 20/12/2022 11:19:42 | Verificar/solucionar filtro suelto en la evaporativa de la unidad 9A conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS |  | APV | Fora de Prazo | 16/05/2023 11:53:24 | 16/05/2025 11:53:24 | 8m, 17d 23h : 47mi | 16/05/2025 11:53:24 |  | 2a, 8m, 16d 23h : 48mi | 16/05/2023 11:53:24 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202225086 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202252 | 29/12/2022 13:31:47 | Verificar/solucionar ruido anormal en el motor del VVT 3141 | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202327 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Servicio no ejecutado por falta de estructura de plataforma. AT: 202305095 |  | AAT | 5m, 5d 11h : 58mi | 10/07/2023 11:40:36 | 10/07/2026 11:40:36 |  |  |  | 2a, 6m, 23d 1mi | 10/07/2023 11:40:36 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202300055 | AIM |  | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 02/01/2023 19:32:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PÉRDIDA DE ACEITE POR LA VÁLVULA MARIPOSA V1 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202431 | Fora de Prazo | 1 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Se realizo el ajuste de los tornillos de la brida que une el reductor con el cuerpo de la válvula, solucionando de esta manera la perdida de aceite. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/08/2024 17:27:01 | 07/08/2025 17:27:01 | 5m, 26d 6h : 13mi | 07/08/2025 17:27:01 |  | 1a, 5m, 25d 6h : 13mi | 07/08/2024 17:27:01 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202300054 | ACC |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202301 | 03/01/2023 08:26:16 | Solicitamos apoio para construção de fundação (base) para réguas limnimétricas sobre rochas (lances de 4 a 11), para a estação de R-11 Monday, conforme fotos anexas. O lance 6 a 8 está quebrado. Os demais estão desalinhados com a seção de réguas. | OSH1 | MCI1 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición de la roca en 5 puntos marcados por los personales de Hidrología de Campo, con medidas de 0,30x0,30x0,70 m. y hormigonado 3 puntos con los puntales metálicos para el soporte de las reglas. El trabajo quedó inconcluso por la subida del rio y será coordinado una nueva fecha de trabajo cuando las condiciones del nivel del rio sean las adecuadas. |  | ACC | Fora de Prazo | 12/06/2023 16:32:05 | 12/08/2023 16:32:05 | 2a, 5m, 20d 7h : 9mi | 12/08/2023 16:32:05 |  | 2a, 7m, 20d 7h : 9mi | 12/06/2023 16:32:05 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300063 | APV | 202300055 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 03/01/2023 14:16:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | Fora de Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Será emitida especificação técnica para aquisição destas e outras válvulas do sistema de resfriamento da CF. | Parcial #1 | AIM | 9m, 19d 11h : 59mi | 20/06/2024 10:31:04 | 30/08/2024 10:31:23 |  |  |  | 2m, 9d 23h : 59mi | 20/06/2024 10:31:04 | 30/08/2024 10:31:23
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer anterior, foi emitida a SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 6m, 25d 22h : 50mi | 30/08/2024 10:32:49 | 30/08/2026 10:32:49 |  |  |  | 1a, 5m, 2d 13h : 9mi | 30/08/2024 10:32:49
202300342 | ALE | 202224407 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 06/01/2023 16:39:08 | Realizar diagnóstico del motor verificando la alineación de asientos de rodamiento, alineación del eje, balanceo, etc. de forma a identificar causa de la anomalía en servicio. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202408 | Fora de Prazo | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | Aguardando envio de motor. |  | ALE | Fora de Prazo | 05/03/2024 07:30:57 | 05/03/2025 07:30:57 | 10m, 29d 4h : 10mi | 05/03/2025 07:30:57 |  | 1a, 10m, 28d 4h : 10mi | 05/03/2024 07:30:57
202300492 | AAT |  | P096 | SIST. AR CONDICIONADO RESERVA EDIF. CENTRALIZADO 50/60Hz |  | 202302 | 10/01/2023 15:20:26 | Dar parecer técnico sobre desactivación de módulos humidificadores de los DAC´s: Sala SCADA P96A02 SELF-CONTAINED DAC-9A12 P96A04 SELF-CONTAINED DAC-9A13 P96A06 SELF-CONTAINED DAC-9A14, Sala Comunicaciones 50Hz: P96B02 SELF-CONTAINED DAC-9A15 P96B04 SELF-CONTAINED DAC-9A16 Sala Comunicaciones 60Hz: P96C02 SELF-CONTAINED DAC-1013 P96C04 SELF-CONTAINED DAC-1014 | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En función a que las tuberías de alimentación actualmente instaladas son de PVC y que estas no ofrecen la garantía necesaria para la operación de los módulos se recomienda desactivar módulos humidificadores hasta que se realice la substitución de las mismas por tuberías de acero galvanizado de ¾”, conforme solicitado a la SO.DT en la SS-309/2020. |  | AAT | Fora de Prazo | 25/01/2023 16:26:57 | 25/01/2026 16:26:57 | 7d 19h : 14mi | 25/01/2026 16:26:57 |  | 3a, 5d 19h : 14mi | 25/01/2023 16:26:57
202301129 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202304 | 23/01/2023 14:13:18 | Realizar a gestão de documentos e acompanhar a execução do contrato 4500067817, referente ao reparo do transformador SIEMENS (nº de série 4002463). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202305 | Dentro do Prazo | 3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada análise de documentação técnica e projeto referente a nova bucha H1 a ser fornecida pela contratada. Análise do cronograma proposto pela contratada para a 1ª etapa do contrato, referente a inspeção da parte ativa do transformador. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 21d 20mi | 03/02/2023 11:04:40 | 13/03/2023 10:44:15 |  |  |  | 1m, 7d 11h : 39mi | 03/02/2023 11:04:40 | 13/03/2023 10:44:15
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado o acompanhamento e execução do Marco M1 (Inspeção interna do Transformador). Realizada a análise do relatório técnico de inspeção. Aguarda-se cronograma da contratada para a execução do reparo do transformador. | Parcial #2 | AAT | 1a, 5m, 21d 9h : 31mi | 05/06/2023 11:22:10 | 12/12/2024 13:51:17 |  |  |  | 1a, 6m, 7d 2h : 28mi | 05/06/2023 11:22:10 | 12/12/2024 13:51:17
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Previsão de início do reparo do transformador no dia 03/02/2025, conforme cronograma em anexo. | Parcial #3 | AAT | 1a, 10m, 7d 2h : 13mi | 12/12/2024 13:54:43 | 12/12/2027 13:54:43 |  |  |  | 1a, 1m, 20d 9h : 47mi | 12/12/2024 13:54:43
202301076 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:44:16 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Torre: 1225 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Av. Eng. Augusto Araujo, 1904. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido Memorando: 013910/23 - Construções irregulares dentro dos limites das faixas de passagens das linhas de transmissão. |  | AAT | 5m, 5d 16h : 32mi | 10/07/2023 16:13:50 | 10/07/2026 16:13:50 |  |  |  | 2a, 6m, 22d 19h : 28mi | 10/07/2023 16:13:50
202301053 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:32 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 391. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202307 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da jurídica para o caso. Emitido MEMORANDO DP.JD - I/SMI.DT/03788/13 de 30/01/2013- atualizado 19/10/2022 |  | AAT | 10d 20h : 6mi | 13/02/2023 07:47:34 | 13/02/2026 07:47:34 |  |  |  | 2a, 11m, 17d 15h : 53mi | 13/02/2023 07:47:34
202301241 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 07:34:42 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 12" COD: 192325 DE FORMA A MELHORAR QUALIDADE DE FORNECIMENTO BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SOBRESSALHENTES (VEDAÇÕES) PARA REPARO. OBS: VÁLVULAS DE MARCA CONEXO TEM APRESENDO AVARIAS REINCIDENTES CONFORME SSA'S EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202724 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287. |  | APV | 1a, 6m, 8d 4h : 24mi | 13/08/2025 16:05:20 | 13/08/2027 16:05:20 |  |  |  | 5m, 20d 7h : 36mi | 13/08/2025 16:05:20
202302331 | APV |  | S040C002 | FURADEIRA RADIAL 50 mm | 0579.001-8 | 202306 | 08/02/2023 14:14:19 | Durante inspeção programada através da SSP 20220945 foi constatado que o equipamento apresenta vazamento de óleo no eixo do mandril e no eixo da manivela. O sistema de refrigeração automático também não funciona. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Para presupuesto. |  | APV | Fora de Prazo | 04/12/2023 15:52:26 | 04/12/2025 15:52:25 | 1m, 29d 7h : 49mi | 04/12/2025 15:52:25 |  | 2a, 1m, 28d 7h : 49mi | 04/12/2023 15:52:26
202302337 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 09:36:35 | Encaminhar para realização de reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/02/2023 13:54:59 | 14/02/2024 13:54:59 | 1a, 11m, 17d 9h : 46mi | 14/02/2024 13:54:59 |  | 2a, 11m, 16d 9h : 47mi | 14/02/2023 13:54:59
202303449 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 06/03/2023 14:16:03 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | Fora de Prazo | 5 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para verificação em campo da situação da UTR. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31 | 1m, 18d 9h : 19mi | 14/01/2027 11:58:40 | 11/09/2024 11:57:31 | 1a, 1m, 18d 9h : 19mi | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31
[20 empty] | MAURICIO MENON | revisão 5 contempla a retirada do cabo. Documento bloqueado e em edição para ENES.DT para a R6. Verificar se ela ja contempla a reconexão. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 11/09/2024 11:59:07 | 12/11/2025 08:07:35 | 2m, 20h : 7mi | 14/01/2027 11:58:40 | 12/11/2025 08:07:35 | 1a, 1m, 30d 8h : 7mi | 11/09/2024 11:59:07 | 12/11/2025 08:07:35
[20 empty] | MAURICIO MENON | R6 publicada, emitir nova SRA. SSAs anteriores ok. | Parcial #3 | AIM | 11m, 29d 12h | 12/11/2025 08:12:15 | 12/11/2025 08:12:27 |  |  |  | 0mi | 12/11/2025 08:12:15 | 12/11/2025 08:12:27
[20 empty] | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado no SAT, aguardando ENES.DT | Parcial #4 | AAT | 2a, 10m, 4d 19h : 50mi | 21/11/2025 07:47:40 | 14/01/2026 11:57:38 |  |  |  | 1m, 23d 16h : 10mi | 21/11/2025 07:47:40 | 14/01/2026 11:57:38
[20 empty] | MAURICIO MENON | SRA-IB-000013/2026 | Parcial #5 | AAD | 11m, 10d 12h : 16mi | 14/01/2026 11:58:40 | 14/01/2027 11:58:40 |  |  |  | 18d 23h : 43mi | 14/01/2026 11:58:40
202303555 | APV | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202310 | 06/03/2023 14:26:24 | Solicitamos apoio para compra de materiais abaixo para manutenção nos redutores das pontes rolantes N11e N12: - 2 unidades de Rolamento autocompensador de rolos W33 85x180x60 mm - Código SKF 22317 CC/W33 - 2 unidades de retentor com as seguintes características: Material: Borracha NBR, Mola de aço cadmiado; Tipo: BRG - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira. Diâmetro do eixo 113 mm; Diâmetro externo 162 mm; Altura 15 mm. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento dos itens solicitados será feito em conjunto com a reforma do redutor, contrato 4500075058. |  | APV | 8m, 11d 3h : 8mi | 15/10/2024 14:49:16 | 15/10/2026 14:49:16 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 8h : 52mi | 15/10/2024 14:49:16
202303739 | ASL |  | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 07/03/2023 07:43:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo en ila2 |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2023 07:34:58 | 08/03/2024 07:34:58 | 1a, 10m, 25d 4h : 7mi | 08/03/2024 07:34:58 |  | 2a, 10m, 25d 4h : 7mi | 08/03/2023 07:34:58
202303716 | ASL |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 07/03/2023 08:05:18 | Gestionar reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 07/03/2023 11:20:43 | 07/03/2024 11:20:43 | 1a, 10m, 26d 20mi | 07/03/2024 11:20:43 |  | 2a, 10m, 26d 20mi | 07/03/2023 11:20:43
202303810 | ACS |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202310 | 07/03/2023 15:38:45 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 812A / PR 1 e PR2 – (Partridge e OPGW / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem – (O PR2 já esta correto, é o padrão do anexo) Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | Dentro do Prazo | 2 | SILVIO REZENDE | Realizado a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal, na TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS). Devido as condições atmosféricas desfavoráveis, será feito nova programação para concluir o serviço demandado na TORRE 812A. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 27d 11h : 57mi | 23/08/2024 14:57:57 | 23/08/2024 14:59:43 |  |  |  | 2mi | 23/08/2024 14:57:57 | 23/08/2024 14:59:43
[20 empty] | SILVIO REZENDE | Ajuste Parcial #2 para condição ACS. Efetuado baixa Parcial #1 como AAT indevidamente. | Parcial #2 | ACS | 2a, 6m, 18d 3h : 31mi | 23/08/2024 15:12:27 | 23/08/2028 15:12:27 |  |  |  | 1a, 5m, 9d 8h : 28mi | 23/08/2024 15:12:27
202303559 | APV | 202303414 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202310 | 08/03/2023 08:26:13 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 155870, para atender la SSA 202303414 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG11 y JK72. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2215 para aquisição do material. | Parcial #1 | APV | 1a, 4m, 20d 23h : 55mi | 29/08/2024 10:10:46 | 07/04/2025 10:15:47 |  |  |  | 7m, 7d 12h : 4mi | 29/08/2024 10:10:46 | 07/04/2025 10:15:47
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material. | Parcial #2 | APV | 1a, 2m, 1d 22h : 35mi | 07/04/2025 10:17:07 | 07/04/2027 10:17:07 |  |  |  | 9m, 26d 13h : 23mi | 07/04/2025 10:17:07
202303390 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 08:27:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del actuador electromecánico cod. 117153 y del motor eléctrico cod. 117277, para atender la SSA 202217343 donde solicitan disponibilizar dichos materiales en almacenes. Materiales poseen código de stock, pero nunca fueron adquiridos. Materiales catastrados en la LMR AB30 (Ítems 3 y 27). Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202725 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669. |  | APV | 1a, 7m, 25d 10h : 47mi | 30/09/2025 10:29:10 | 30/09/2027 10:29:10 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 12mi | 30/09/2025 10:29:10
202304440 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:48:13 | Solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR motor de acionamento das torres de resfriamento da subestação. Também solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR para o respectivo ventilador/hélice acoplado ao motor. Fotos e plaqueta do motor em anexo. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | MOTOR EN PROCESO DE COMPRA - EMITIDA SMDTC-2024 |  | APV | 4m, 21d 3h : 44mi | 25/06/2024 15:26:01 | 25/06/2026 15:26:01 |  |  |  | 1a, 7m, 7d 8h : 15mi | 25/06/2024 15:26:01
202304391 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:51:11 | Realizar especificación técnica de la unión de goma entre los tubos y la torre, como también las abrazaderas de los tubos de entrada y salida de agua de la torre. Medida ajustable de 9 a 10 pulgadas de diámetro. SSA 202303205 relacionada. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de emisión de SMDTC para adquisición de los accesorios solicitados. |  | APV | Fora de Prazo | 29/09/2023 10:59:21 | 29/09/2025 10:59:21 | 4m, 4d 42mi | 29/09/2025 10:59:21 |  | 2a, 4m, 3d 42mi | 29/09/2023 10:59:21
202305020 | ASL |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2023 11:05:05 | 10/04/2024 11:05:05 | 1a, 9m, 22d 12h : 36mi | 10/04/2024 11:05:05 |  | 2a, 9m, 22d 12h : 36mi | 10/04/2023 11:05:05
202305127 | AIM |  | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202313 | 28/03/2023 11:04:09 | Solicitamos dimensionamento de nova chave de nivel dos reservatórios diarios de óleo combustível para substituição das atuais instaladas. A nova chave de nível deve atender as mesmas caracteristicas fisicas e elétricas das instaladas atualmente. A chave codigo almoxarifado 116670 atende as dimensões fisicas, porém não atende as especificações elétricas constatadas na SSA 202303216. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202419 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202408283 solicitando apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor actual. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/05/2024 09:03:03 | 27/05/2025 09:03:03 | 8m, 7d 2h : 38mi | 27/05/2025 09:03:03 |  | 1a, 8m, 6d 2h : 37mi | 27/05/2024 09:03:03
202305126 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:03:13 | REALIZAR ESTUDO/ PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA AUXILIAR AS INSPEÇÕES/MANTENÇÕES DAS TALHAS DOS POÇOS. OBS. PROJETO SERÁ APLICADO EM TODOS POÇOS DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202443 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 11h : 49mi | 06/06/2024 07:50:22 | 23/10/2024 08:00:30 |  |  |  | 4m, 17d 10mi | 06/06/2024 07:50:22 | 23/10/2024 08:00:30
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-054. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 21mi | 23/10/2024 08:02:06 | 23/10/2027 08:02:06 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 38mi | 23/10/2024 08:02:06
202305496 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202314 | 03/04/2023 14:22:44 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo en laboratorio. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:19:34 | 20/04/2024 09:19:34 | 1a, 9m, 12d 14h : 22mi | 20/04/2024 09:19:34 |  | 2a, 9m, 12d 14h : 21mi | 20/04/2023 09:19:34
202305852 | APV |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202315 | 12/04/2023 15:21:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÕES PREVENTIVA DE DECANTAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIDA. OBS1: EM SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA DA AMC, KL-02 (SSA:202221536), VERIFICOU-SE OBSTRUÇÃO PARCIAL COM 50% DA TUBULAÇÃO (FOTOS EM ANEXO). OBS2: HÁ HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIODEGRADADOR NO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA (SSA:200511437A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2699 para aquisição de biodegradador. |  | APV | 1a, 8m, 21d 21h : 55mi | 27/10/2025 09:36:08 | 27/10/2027 09:36:08 |  |  |  | 3m, 6d 14h : 4mi | 27/10/2025 09:36:08
202306205 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202315 | 14/04/2023 10:59:19 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F29 y F33. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202323 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección y se decidió emitir SOS a la SOCM , número SS-328/2023 |  | AAT | 4m, 15d 22h : 36mi | 20/06/2023 10:17:27 | 20/06/2026 10:17:27 |  |  |  | 2a, 7m, 12d 13h : 23mi | 20/06/2023 10:17:27
202306388 | ASL |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 18/04/2023 09:41:27 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:58:02 | 20/04/2024 09:58:02 | 1a, 9m, 12d 13h : 43mi | 20/04/2024 09:58:02 |  | 2a, 9m, 12d 13h : 43mi | 20/04/2023 09:58:02
202306448 | ASL |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 18/04/2023 11:42:49 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:59:21 | 20/04/2024 09:59:21 | 1a, 9m, 12d 13h : 41mi | 20/04/2024 09:59:21 |  | 2a, 9m, 12d 13h : 41mi | 20/04/2023 09:59:21
202306619 | AAT |  | N099A | DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ROTOR DO GERADOR |  | 202316 | 20/04/2023 16:25:27 | EFETUAR REPINTURA NA COR AMARELA DAS 3 VIGAS DE IÇAMENTO DO ROTOR EM FUNÇÃO DO DESPRENDIMENTO ATUAL DA TINTA E ADICIONALMENTE EFETUAR APLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO NOS 3 OLHAIS DE IÇAMENTO DAS MESMAS. NOTA: NÃO APLICAR TINTA OU PROTETOR ANTICORROSIVO NOS PINOS DE ACOPLAMENTO, POIS ESTES SÃO PROTEGIDOS REGULARMENTE POR CAMADA DE LUBRIFICANTE ESPECÍFICA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 11h : 25mi | 03/02/2025 11:07:59 | 03/02/2028 11:07:59 |  |  |  | 11m, 28d 12h : 34mi | 03/02/2025 11:07:59
202306771 | ASO |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202316 | 22/04/2023 19:48:59 | Verificar motivo de disparo del disyuntor Q20 ( alimenta el motoventilador N10). OBS: Abierto el disy. para mantener supervisión del equipo. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado motoventilador N10 quemado, el mismo fue retirado y llevado para reparo Ssa: 202418420, debido a que no se encuentra en stock. |  | ASO | Fora de Prazo | 13/12/2024 07:54:01 | 13/12/2025 07:54:01 | 1m, 20d 15h : 47mi | 13/12/2025 07:54:01 |  | 1a, 1m, 19d 15h : 46mi | 13/12/2024 07:54:01
202307280 | AAT |  | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:46 | CRIAR POLÍTICA DE ESTOQUE E INCLUIR LMR JK72, FLUXOSTATOS DE FILTRO DE AREIA DE ETA-01. FLUXOSTATOS INSTALADOS EM FILTRO DE AREIA CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202306828 E SSA: 202306385. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202733 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado planilhas SOMMAT para codificação do material através da SMDTC-1674. Aguardando finalização da solicitação para inclusão em LMR. |  | AAT | 1a, 8m, 12d 20h : 34mi | 18/10/2024 08:16:00 | 18/10/2027 08:16:00 |  |  |  | 1a, 3m, 14d 15h : 25mi | 18/10/2024 08:16:00
202307308 | AIM |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202318 | 03/05/2023 11:53:34 | Verificar e solucionar dreno obstruido no ponto de ancoragem do pórtico 50Hz. Ver anexo. | OUO5 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza del registro, pero sin lograr desobstruir el dreno. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/02/2024 16:48:24 | 09/02/2025 16:48:24 | 11m, 22d 6h : 52mi | 09/02/2025 16:48:24 |  | 1a, 11m, 22d 6h : 52mi | 09/02/2024 16:48:24 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202307514 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202318 | 06/05/2023 00:11:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bóia de controle de nível da piscina se encontra solta, causando transbordamento. | OUO6 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e constatada a quebra da flange em que a boia é fixada na parede da piscina. Equipamento isolado, aguardando compra de peça de reposição. AT: 202303827 |  | APV | Fora de Prazo | 09/05/2023 16:37:43 | 09/05/2025 16:37:43 | 8m, 24d 19h : 4mi | 09/05/2025 16:37:43 |  | 2a, 8m, 23d 19h : 4mi | 09/05/2023 16:37:43 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308016 | ASL |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 16/05/2023 08:42:12 | GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2023 14:33:07 | 16/05/2024 14:33:07 | 1a, 8m, 16d 21h : 7mi | 16/05/2024 14:33:07 |  | 2a, 8m, 16d 21h : 7mi | 16/05/2023 14:33:07
202308023 | AAT |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202320 | 16/05/2023 09:45:19 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0021 à ENEE.DT para elaboração de projeto de plataforma e escada. |  | AAT | 1a, 8m, 11d 4h : 44mi | 16/10/2024 16:26:17 | 16/10/2027 16:26:17 |  |  |  | 1a, 3m, 16d 7h : 14mi | 16/10/2024 16:26:17
202308021 | AAT |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202320 | 16/05/2023 09:51:21 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PTA60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202422 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitação de projeto de plataforma e escada para acesso ao enrolador de cabos encaminhada para ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 5d 20h : 4mi | 24/05/2024 16:37:48 | 15/10/2024 08:32:35 |  |  |  | 4m, 21d 15h : 55mi | 24/05/2024 16:37:48 | 15/10/2024 08:32:35
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0019 à ENEE.DT para elaboração de projeto. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 9d 20h : 55mi | 15/10/2024 08:36:54 | 15/10/2027 08:36:54 |  |  |  | 1a, 3m, 17d 15h : 5mi | 15/10/2024 08:36:54
202308334 | APV |  | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202320 | 18/05/2023 14:48:43 | Durante preventiva 3A fue verificado falta de sellado en válvula instalada en la posición 29AF. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA CONFORME SSA:202411435 E SSA:202410026. | Parcial #1 | AMP | 2a, 8m, 23d 1h : 27mi | 02/08/2024 09:39:14 | 06/11/2024 08:12:35 |  |  |  | 3m, 4d 10h : 32mi | 02/08/2024 09:39:14 | 06/11/2024 08:12:35
[20 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 5208-20-19511. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA APÓS DIPONIBILIDADE EM ESTOQUE. | Parcial #2 | APV | 9m, 2d 8h : 43mi | 06/11/2024 08:24:11 | 06/11/2026 08:24:11 |  |  |  | 1a, 2m, 26d 3h : 16mi | 06/11/2024 08:24:11
202308443 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U12 e a U15 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 9m, 28d 15h : 55mi | 03/12/2024 15:37:38 | 03/12/2027 15:37:38 |  |  |  | 1a, 1m, 29d 8h : 4mi | 03/12/2024 15:37:38
202308439 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 22/05/2023 09:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U9 e a U11 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 9m, 28d 16h : 22mi | 03/12/2024 16:03:23 | 03/12/2027 16:03:23 |  |  |  | 1a, 1m, 29d 7h : 37mi | 03/12/2024 16:03:23
202308434 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 22/05/2023 09:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem central se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202448 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 1a, 11m, 29d 16h : 21mi | 03/02/2025 16:02:05 | 03/02/2028 16:02:05 |  |  |  | 11m, 28d 7h : 39mi | 03/02/2025 16:02:05
202308506 | APV | 202308440 | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202321 | 22/05/2023 11:39:42 | Para el conjunto N1 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Elaborada ET 5219-20-19000-E/P-R0. Servicio a ser sometido para análisis de cámara técnica a fin de viabilizar contratación de empresa especializada. |  | APV | 11m, 11d 11h : 46mi | 15/01/2025 11:27:26 | 15/01/2027 11:27:26 |  |  |  | 1a, 17d 13mi | 15/01/2025 11:27:26
202308766 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 26/05/2023 15:58:47 | Solicito apoio para elaboração de projeto e instalação de plataforma metálica para acesso a caixa de terminais dos TP's localizados na parte superior do acoplamento de barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) e A3/A4 - B3/B4 (60 Hz) da GIS. A necessidade de plataforma foi identificada através de Observação do Trabalho Seguro pela SMMT (OTS SMMT 20230147). Segue em anexo a apresentação realizada, com a descrição da demanda. Referência SSA 202306381. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202439 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 11h : 48mi | 06/06/2024 07:52:31 | 23/10/2024 08:03:14 |  |  |  | 4m, 17d 11mi | 06/06/2024 07:52:31 | 23/10/2024 08:03:14
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-055. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 22mi | 23/10/2024 08:04:26 | 23/10/2027 08:04:26 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 37mi | 23/10/2024 08:04:26
202308778 | ASL |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202322 | 29/05/2023 11:23:39 | Enviar para reparo o transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 065246-6. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a laboratorio para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 07/06/2023 11:13:23 | 07/06/2024 11:13:23 | 1a, 7m, 25d 12h : 28mi | 07/06/2024 11:13:23 |  | 2a, 7m, 25d 12h : 28mi | 07/06/2023 11:13:23
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:41 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION. |  | AAT | 4m, 1d 23h : 57mi | 06/06/2023 11:38:18 | 06/06/2026 11:38:18 |  |  |  | 2a, 7m, 26d 12h : 2mi | 06/06/2023 11:38:18
202309441 | AAT | 202205915 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202324 | 12/06/2023 14:18:41 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 1 de CO2; para luego proceder a la sustitución de la válvula 100V3, que no está vedando correctamente. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 21d 1h : 7mi | 18/03/2024 14:53:23 | 24/10/2024 13:45:23 |  |  |  | 7m, 6d 10h : 52mi | 18/03/2024 14:53:23 | 24/10/2024 13:45:23
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 a los tanques; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 100V3 que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717450. LMR.AB.271 ítem 26. Referencia Marca Modelo: GROFE CSU4 (1/2"). Corroboración de concordancia entre descriptivo en el SAP, en el SMR y en los catálogos del fabricante. Mat. retirado no corresp | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 20d 3h : 46mi | 25/10/2024 15:27:05 | 25/10/2027 15:27:05 |  |  |  | 1a, 3m, 7d 8h : 13mi | 25/10/2024 15:27:05
202309434 | AAT | 202220791 | B035A009 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL DO TANQUE 3 DE CO2 (VBM300) | 2376.001-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:52 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NA VÁLVULA VBM300, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 3 de CO2; para luego proceder al desmontaje de la válvula VBM300 y e inspección visual de la cara de la brida. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 20d 21h : 41mi | 18/03/2024 11:15:51 | 24/10/2024 13:34:30 |  |  |  | 7m, 6d 14h : 19mi | 18/03/2024 11:15:51 | 24/10/2024 13:34:30
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis del modo de falla de la válvula. Estudio del tipo de vedación de la válvula, para verificar compatibilidad de material en contacto con CO2. Reparación será realizada vía la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de los tanques y las horas cargadas en la SSA 202309432. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 19d 2h | 24/10/2024 13:41:24 | 24/10/2027 13:41:24 |  |  |  | 1a, 3m, 8d 10h | 24/10/2024 13:41:24
202309432 | AAT | 202215239 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202324 | 12/06/2023 14:18:58 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 4, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202408 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 4 de CO2; para luego proceder a reparación/sustitución de las conexiones de entrada al manifold de las válvulas de seguridad 400PSV1A y 400PSV1B. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 13d 8h : 19mi | 18/03/2024 16:51:50 | 01/11/2024 08:32:23 |  |  |  | 7m, 14d 3h : 40mi | 18/03/2024 16:51:50 | 01/11/2024 08:32:23
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección en campo, se constata que se trata del conjunto de una válvula de 3 vías en la cual se encuentran conectadas las válvula de alivio angulares. Se verificó que las válvulas, tanto de 3 vías como las de seguridad, estén disponibles en el stock de reserva para una posible sustitución. Ítems de la LMRAB.271, que contempla a estos componentes del sistema de CO2, serán revisados y ajustados los descriptivos para compra, según SDS-15358. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 26d 22h : 34mi | 01/11/2024 10:16:51 | 01/11/2027 10:16:51 |  |  |  | 1a, 3m, 13h : 25mi | 01/11/2024 10:16:51
202309580 | ASL |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 10:14:15 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2023 08:58:39 | 14/06/2024 08:58:38 | 1a, 7m, 18d 14h : 43mi | 14/06/2024 08:58:38 |  | 2a, 7m, 18d 14h : 43mi | 14/06/2023 08:58:39
202310076 | ASL |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 20/06/2023 11:10:54 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/06/2023 11:43:48 | 20/06/2024 11:43:48 | 1a, 7m, 12d 11h : 58mi | 20/06/2024 11:43:48 |  | 2a, 7m, 12d 11h : 58mi | 20/06/2023 11:43:48
202310551 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:30 | Repintar na cor verde RAL 6019 os eletrodutos sobrepostos do teto das escadas de acesso as elevações 139-135-131-127 da unidade 10, eixo CD, em frente ao CCR, que se encontram com pinturas avariadas ou sem pintura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202510 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 1m, 13d 15h : 13mi | 19/03/2025 14:55:56 | 19/03/2028 14:55:56 |  |  |  | 10m, 14d 20h : 46mi | 19/03/2025 14:55:56
202310583 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 28/06/2023 17:10:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 30/06/2023 09:39:56 | 30/06/2024 09:39:56 | 1a, 7m, 2d 14h : 1mi | 30/06/2024 09:39:56 |  | 2a, 7m, 2d 14h : 1mi | 30/06/2023 09:39:56
202310742 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202327 | 03/07/2023 08:38:41 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ETA-01 ELEV.160. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 22d 3h : 11mi | 26/02/2025 14:53:27 | 26/02/2028 14:53:27 |  |  |  | 11m, 5d 8h : 48mi | 26/02/2025 14:53:27
202310741 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202327 | 03/07/2023 08:38:48 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DE FILTRO DE AREIA DA ETA-01. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 21d 23h : 32mi | 26/02/2025 11:14:37 | 26/02/2028 11:14:37 |  |  |  | 11m, 5d 12h : 27mi | 26/02/2025 11:14:37
202310843 | ASL |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 03/07/2023 14:33:35 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 03/07/2023 15:53:20 | 03/07/2024 15:53:19 | 1a, 6m, 29d 19h : 47mi | 03/07/2024 15:53:19 |  | 2a, 6m, 29d 19h : 47mi | 03/07/2023 15:53:20
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD). |  | AAT | 11m, 12d 16h : 55mi | 16/01/2024 16:37:08 | 16/01/2027 16:37:08 |  |  |  | 2a, 15d 19h : 4mi | 16/01/2024 16:37:08
202311379 | ASL |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:13:20 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/07/2023 08:12:37 | 12/07/2024 08:12:37 | 1a, 6m, 21d 3h : 28mi | 12/07/2024 08:12:37 |  | 2a, 6m, 21d 3h : 29mi | 12/07/2023 08:12:37
202311515 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 12/07/2023 16:18:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/07/2023 08:54:45 | 13/07/2024 08:54:45 | 1a, 6m, 20d 2h : 46mi | 13/07/2024 08:54:45 |  | 2a, 6m, 20d 2h : 46mi | 13/07/2023 08:54:45
202311514 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 12/07/2023 16:19:16 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/07/2023 09:00:36 | 13/07/2024 09:00:36 | 1a, 6m, 20d 2h : 40mi | 13/07/2024 09:00:36 |  | 2a, 6m, 20d 2h : 40mi | 13/07/2023 09:00:36
202311507 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202328 | 12/07/2023 16:47:03 | Alterar instrumentação analógica de supervisão unidade hid. do RV e instalação de protótipo para validação por 6 meses. Subst. termostato alarme da temp. do óleo, termômetro ind. local da temp. do óleo e pressostato - pos. DA, por transmissores de temperatura e de pressão (DA com redundância). Avaliar possibilidade de instalar um indicador de temperatura no painel PA ou GTB3 (adjacente aos demais indicadores da unidade hidráulica). Componentes atuais com dificuldade de reposição no mercado. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202430 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Creada SMDTC-2202 para adquisición de materiales necesarios para implantación de prototipo. Aguardando provisión. |  | APV | 5m, 20d 15h : 38mi | 25/07/2024 15:19:24 | 25/07/2026 15:19:24 |  |  |  | 1a, 6m, 7d 20h : 22mi | 25/07/2024 15:19:24
202311573 | ASL |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 13/07/2023 14:28:08 | Gestionar reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/07/2023 15:13:05 | 14/07/2024 15:13:05 | 1a, 6m, 18d 20h : 28mi | 14/07/2024 15:13:05 |  | 2a, 6m, 18d 20h : 28mi | 14/07/2023 15:13:05
202311656 | ADM | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202328 | 14/07/2023 16:43:54 | Conforme Parecer Técnico, solicitamos a compra de 08 unidades do controlar Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20, onde 06 são de aplicação imediata e 02 unidades para estoque. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | Dentro do Prazo | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SDTC-2066 para adquisición de controlador. Emitida orden de compra ReqC 10075717. | Parcial #1 | APV | 1a, 29d 5h : 40mi | 18/02/2025 15:50:37 | 19/01/2026 10:10:48 |  |  |  | 10m, 29d 18h : 20mi | 18/02/2025 15:50:37 | 19/01/2026 10:10:48
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron adquiridas dos unidades (una para codificación y otra para pruebas en campo) vía SMDTC‑2066. Se emitió la SSA 202600738 para instalación y pruebas funcionales. | Parcial #2 | ADM | 11m, 15d 10h : 32mi | 19/01/2026 10:14:34 | 19/01/2027 10:14:34 |  |  |  | 14d 1h : 27mi | 19/01/2026 10:14:34
202311987 | APV |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202329 | 20/07/2023 08:49:34 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador com funcionamento parcial. Medições realizadas: 1)corrente R/S/T=1,4A/1,4A/0 ; 2)resistência R7/R8/R9=132Ω /130,3Ω /∞ e R7-8/R7-9/R8-9=269Ω /∞/∞. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | DURANTE EL MANTENIMIENTO (SSP 20241826 - 6M) FUE SUSTITUIDO EL RESISTOR DEL HUMIDIFICADOR DEL FAN-COIL-FC-2P-119-B DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICAMENTE. AT: 202402682 |  | APV | 2m, 20h : 23mi | 05/04/2024 08:05:14 | 05/04/2026 08:05:14 |  |  |  | 1a, 9m, 27d 15h : 35mi | 05/04/2024 08:05:14
202312226 | ASL |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 25/07/2023 10:37:32 | Gestionar reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/07/2023 16:17:49 | 25/07/2024 16:17:49 | 1a, 6m, 7d 19h : 24mi | 25/07/2024 16:17:49 |  | 2a, 6m, 7d 19h : 23mi | 25/07/2023 16:17:49
202312426 | AMP |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202330 | 27/07/2023 14:16:07 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 6m, 21d 21h : 45mi | 27/08/2024 09:27:21 | 27/08/2027 09:27:21 |  |  |  | 1a, 5m, 5d 14h : 13mi | 27/08/2024 09:27:21 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312419 | AMP |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202330 | 27/07/2023 14:17:27 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 6m, 21d 21h : 43mi | 27/08/2024 09:25:53 | 27/08/2027 09:25:53 |  |  |  | 1a, 5m, 5d 14h : 16mi | 27/08/2024 09:25:53 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312411 | AMP |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202330 | 27/07/2023 14:18:13 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 6m, 21d 21h : 42mi | 27/08/2024 09:23:20 | 27/08/2027 09:23:20 |  |  |  | 1a, 5m, 5d 14h : 18mi | 27/08/2024 09:23:20 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312482 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202330 | 27/07/2023 17:52:13 | Verificar y solucionar infiltración en el techo. Ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, Próximo a la UTR 615-1 | OUO6 | MCI1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202411 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección de la infiltración y se verifico que proviene de la cota 108 , pileta colectora de aceite del transformador de reserva, se solicitara parecer técnico a ISI1 |  | AIM | Fora de Prazo | 02/04/2024 07:35:26 | 02/04/2025 07:35:26 | 10m, 1d 4h : 5mi | 02/04/2025 07:35:26 |  | 1a, 10m, 4h : 5mi | 02/04/2024 07:35:26 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202312550 | ASL |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202330 | 28/07/2023 16:54:45 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 31/07/2023 08:45:19 | 31/07/2024 08:45:19 | 1a, 6m, 2d 2h : 56mi | 31/07/2024 08:45:19 |  | 2a, 6m, 2d 2h : 55mi | 31/07/2023 08:45:19
202312565 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 31/07/2023 08:48:33 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Gestionar reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 01/08/2023 08:34:45 | 01/08/2024 08:34:45 | 1a, 6m, 1d 3h : 6mi | 01/08/2024 08:34:45 |  | 2a, 6m, 1d 3h : 6mi | 01/08/2023 08:34:45
202312548 | ASL |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 31/07/2023 08:49:01 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 31/07/2023 11:34:59 | 31/07/2024 11:34:59 | 1a, 6m, 2d 7mi | 31/07/2024 11:34:59 |  | 2a, 6m, 2d 7mi | 31/07/2023 11:34:59
202312749 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 01/08/2023 16:52:01 | Favor gestionar reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/08/2023 07:52:07 | 02/08/2024 07:52:07 | 1a, 6m, 3h : 49mi | 02/08/2024 07:52:07 |  | 2a, 6m, 3h : 49mi | 02/08/2023 07:52:07
202313609 | AIM |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202333 | 16/08/2023 16:47:24 | Realizar acompañamiento durante 18 meses del estado del producto de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 aplicado en la U06 (SSA 202311658/AS 4500070942), para evaluación del desempeño del mismo y posterior réplica en demás unidades. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada la inspección civil. En anexo las fotos de la misma. En elaboración el informe de evaluación del desempeño del producto de impermeabilización |  | AIM | 16d 3h : 34mi | 18/02/2025 15:16:39 | 18/02/2026 15:16:39 |  |  |  | 11m, 13d 8h : 25mi | 18/02/2025 15:16:39
202313454 | ASL |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:08 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 17/08/2023 15:01:42 | 17/08/2024 15:01:42 | 1a, 5m, 15d 8h : 40mi | 17/08/2024 15:01:42 |  | 2a, 5m, 15d 8h : 39mi | 17/08/2023 15:01:42
202313915 | AAT |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 21/08/2023 17:16:13 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT 1225. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN LA SSA 202313915, FUERON RESUELTO POR PARTE DE LCI DURANTE LA ADECUACIÓN DE LOS VENTILADORES DEL SIST. G, VVT-1225, 60HZ DE ACUERDO A LA NR-12. CONTRATO 4500066372, AT: 202401541 |  | AAT | 1a, 25d 4h : 22mi | 28/02/2024 16:04:24 | 28/02/2027 16:04:23 |  |  |  | 1a, 11m, 3d 7h : 37mi | 28/02/2024 16:04:24 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202314182 | AAT |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202334 | 24/08/2023 10:03:23 | Durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, se encuentra instalado de forma provisoria, aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK. Registrado EVT-006 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK |  | AAT | 1a, 9m, 24d 9h : 54mi | 29/11/2024 09:35:23 | 29/11/2027 09:35:23 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 2h : 6mi | 29/11/2024 09:35:23
202314315 | AAD |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:04 | Atualizar desenho 6217DFB3000P, referente a SSA202300022 a qual foi solicitado a certificação de todos os componentes( disjuntores, relês térmicos, fusíveis) em campo. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202435 | Dentro do Prazo | 4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202400036 para SMMG para verificação do painel e esclarecimento de dúvidas. | Parcial #1 | ADM | 27d 23h : 46mi | 19/06/2024 08:03:36 | 22/05/2025 08:17:07 |  |  |  | 11m, 1d 12h : 13mi | 19/06/2024 08:03:36 | 22/05/2025 08:17:07
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000135/2025 para actualizar los diseños, considerando las marcaciones nuevas de la SSA derivada. | Parcial #2 | AAD | 8m, 8d 22h : 25mi | 22/05/2025 08:18:47 | 11/09/2025 09:53:23 |  |  |  | 3m, 20d 13h : 34mi | 22/05/2025 08:18:47 | 11/09/2025 09:53:23
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA concluida con pendencias. Fue solicitado por correo nueva revisión conforme anexo. | Parcial #3 | AAD | 8m, 4d 23h | 11/09/2025 09:55:33 | 05/01/2026 10:54:08 |  |  |  | 3m, 24d 12h : 58mi | 11/09/2025 09:55:33 | 05/01/2026 10:54:08
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000003/2026 para concluir con las pendencias (págs. 56, 72, 73, 101). | Parcial #4 | AAD | 11m, 1d 11h : 15mi | 05/01/2026 10:56:41 | 05/01/2027 10:56:41 |  |  |  | 28d 45mi | 05/01/2026 10:56:41
202314162 | AMP |  | A006L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.006-3 | 202335 | 28/08/2023 11:46:00 | Executar manutenção corretiva para que o tempo de operação do relé fique abaixo de 60 ms conforme especificado na PIC. O valor medido no item 5 da SSP 20232551 foi maior do que o esperado nas 3 fases. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 1m, 26d 16h : 55mi | 01/04/2025 16:36:49 | 01/04/2028 16:36:49 |  |  |  | 10m, 1d 19h : 4mi | 01/04/2025 16:36:49
202314161 | AMP |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202335 | 28/08/2023 11:46:09 | Executar manutenção corretiva para corrigir os slopes da curva característica nas 3 fases conforme especificado na PIC. Os valores medidos nos itens 6 e 7 da SSP 20232551 estão totalmente fora do especificado. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 1m, 26d 16h : 53mi | 01/04/2025 16:35:00 | 01/04/2028 16:35:00 |  |  |  | 10m, 1d 19h : 5mi | 01/04/2025 16:35:00
202314160 | AMP |  | A006L019 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202335 | 28/08/2023 11:46:18 | Executar manutenção corretiva para que o delay intrínseco do relé fique entre 1,2 s e 1,8 s conforme especificado na PIC. O valor medido no item 10 da SSP 20232551 foi de 1,9 s. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 1m, 26d 16h : 50mi | 01/04/2025 16:32:34 | 01/04/2028 16:32:34 |  |  |  | 10m, 1d 19h : 8mi | 01/04/2025 16:32:34
202314159 | AMP |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202335 | 28/08/2023 11:46:25 | Executar manutenção corretiva para que o valor máximo de tensão aceitável para sincronismo seja menor do que 11 V conforme especificado na PIC. O valor medido no item 49 da SSP 20232551 foi de 11,3 V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será executada em MP3A da unidade. |  | AMP | 2a, 1m, 26d 16h : 48mi | 01/04/2025 16:29:29 | 01/04/2028 16:29:29 |  |  |  | 10m, 1d 19h : 11mi | 01/04/2025 16:29:29
202314488 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 14:18:13 | Emitir PT sobre los contactos tulipas con doble resorte helicoidal adquiridos mediante contrato 4500025036 (ABB) para los trechos horizontales del bay de líneas, de los cuales 22 tulipas se encuentran con el plástico guía rotos (imágenes de algunas tulipas en anexo) y 34 tulipas en buenas condiciones. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202400725 referente a fabricação de anel guia pela SMIL.DT e posterior teste em tulipa da GIS. |  | ADM | 4d 21h : 42mi | 07/02/2025 09:23:17 | 07/02/2026 09:23:17 |  |  |  | 11m, 24d 14h : 17mi | 07/02/2025 09:23:17
202314665 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 04/09/2023 08:01:57 | Solicito fabricación de 2 soportes fijos para 4 bicicletas cada una. Obs.: Mismo modelo ya fabricado con SSA 2017/02130A. Ver imagen adjunta. | MET1 | MMU3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202752 | Dentro do Prazo | 1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Atendimiento a través de obras MISC-162. |  | AAT | 2a, 11m, 15d 14h : 52mi | 20/01/2026 14:33:59 | 20/01/2029 14:33:59 |  |  |  | 12d 21h : 7mi | 20/01/2026 14:33:59
202315185 | APV |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 15:57:33 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Equipamento sobressalente a ser encaminhado para almoxarifado, código de estoque 128171. Dados: MOTOBOMBA, ACIONAMENTO; TIPO CENTRIFUGA; NUMERO DE ESTAGIOS 1; TIPO DE FLUIDO OLEO ISOLANTE; TIPO DE ACOPLAMENTO ELASTICO; POSICAO DE MONTAGEM VERTICAL; VAZAO 3 L/SEG; MOTOR TRIFASICO; ROTACAO 2.900 RPM; POTENCIA NOMINAL 4,8 kW; TENSAO NOMINAL 460 V; FREQUENCIA 50HZ. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA QUEMADO Y EN CORTO RESPECTO A MASA. POR LO QUE QUEDA PARA REPARO Y ARMADO DE NUEVAS BOBINAS. |  | APV | 14d 3h : 51mi | 16/02/2024 15:32:41 | 16/02/2026 15:32:41 |  |  |  | 1a, 11m, 15d 8h : 8mi | 16/02/2024 15:32:41
202315408 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 14:18:09 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2023 08:27:35 | 19/09/2024 08:27:35 | 1a, 4m, 13d 3h : 13mi | 19/09/2024 08:27:35 |  | 2a, 4m, 13d 3h : 13mi | 19/09/2023 08:27:35
202315501 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:03 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2023 16:13:24 | 19/09/2024 16:13:24 | 1a, 4m, 12d 19h : 28mi | 19/09/2024 16:13:24 |  | 2a, 4m, 12d 19h : 27mi | 19/09/2023 16:13:24
202315779 | AMP | 202315775 | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 22/09/2023 15:34:21 | Solicitamos parecer técnico para instalação de válvula isoladora na rede de ar comprimido principal na elev.98 entre a AMD e a UG01, afim de atender a SSA 202315775. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202517 | Fora de Prazo | 1 | ARCE PENA ARCENIO | Esperando la conclusión de la SSA 202504576 que solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula de aire comprimido en la tabulación principal. |  | AMP | 2a, 4m, 1d 2h : 21mi | 06/06/2025 14:02:46 | 06/06/2028 14:02:46 |  |  |  | 7m, 27d 9h : 38mi | 06/06/2025 14:02:46
202315813 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202338 | 22/09/2023 16:14:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/09/2023 08:28:24 | 25/09/2024 08:28:24 | 1a, 4m, 7d 3h : 13mi | 25/09/2024 08:28:24 |  | 2a, 4m, 7d 3h : 13mi | 25/09/2023 08:28:24
202315961 | AAT |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 26/09/2023 15:33:08 | Durante el comisionamiento efectuado con SSA:202314928 fue verificada la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda culminación de la instalación de los componentes de la sala para accionar a la contratada de modo a finalizar la instalación de los componentes del ESAI. |  | AAT | 1a, 9m, 24d 9h : 46mi | 29/11/2024 09:27:42 | 29/11/2027 09:27:42 |  |  |  | 1a, 2m, 3d 2h : 14mi | 29/11/2024 09:27:42
202316116 | ASL |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202339 | 29/09/2023 14:23:22 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/10/2023 09:15:46 | 04/10/2024 09:15:46 | 1a, 3m, 28d 14h : 25mi | 04/10/2024 09:15:46 |  | 2a, 3m, 28d 14h : 25mi | 04/10/2023 09:15:46
202316289 | APV | 202312830 | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202340 | 03/10/2023 11:01:55 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG11. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa parcial da SSA 202318040, está sendo estudada a substituição das válvulas V1 e V2 (conjunto completo). São aguardados o envio de informações complementares pela SMMU.DT e de proposta comercial pela Bray, que já esteve em Itaipu para avaliação das demandas. | Parcial #1 | ADM | 2m, 28d 22h : 34mi | 12/01/2024 07:29:48 | 14/10/2024 08:55:11 |  |  |  | 9m, 1d 13h : 25mi | 12/01/2024 07:29:48 | 14/10/2024 08:55:11
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 8m, 9d 21h : 14mi | 14/10/2024 08:55:58 | 14/10/2026 08:55:58 |  |  |  | 1a, 3m, 18d 14h : 46mi | 14/10/2024 08:55:58
202316375 | APV | 202316321 | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202340 | 03/10/2023 15:13:43 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa parcial da SSA 202318040, está sendo estudada a substituição das válvulas V1 e V2 (conjunto completo). São aguardados o envio de informações complementares pela SMMU.DT e de proposta comercial pela Bray, que já esteve em Itaipu para avaliação das demandas. | Parcial #1 | ADM | 2m, 28d 22h : 37mi | 12/01/2024 07:31:49 | 14/10/2024 08:53:39 |  |  |  | 9m, 1d 13h : 22mi | 12/01/2024 07:31:49 | 14/10/2024 08:53:39
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 8m, 9d 21h : 12mi | 14/10/2024 08:54:26 | 14/10/2026 08:54:26 |  |  |  | 1a, 3m, 18d 14h : 46mi | 14/10/2024 08:54:26
202316355 | AMP |  | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202340 | 04/10/2023 08:13:18 | Insp. interna SSP 20233405 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Devido a falta de tempo para cura da pintura, já que a parada contava somente com 2 semanas, foi aberto o acumulador, inspecionado sem adentrar no mesmo e registrado através de fotos, o estado que o mesmo se encontrava.( sem sinais de oxidação ou evolução dos pontos sem pintura). Foi fechado e acordado que o mesmo será retirado no próximo PD 3S. |  | AMP | 2a, 6d 19h : 51mi | 11/02/2025 07:32:11 | 11/02/2028 07:32:11 |  |  |  | 11m, 20d 16h : 8mi | 11/02/2025 07:32:11
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 06/10/2023 07:24:45 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 8m, 6d 4h : 48mi | 10/10/2023 16:29:58 | 10/10/2026 16:29:58 |  |  |  | 2a, 3m, 22d 7h : 11mi | 10/10/2023 16:29:58
202316488 | ASO |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202341 | 09/10/2023 09:35:00 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202341 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | Fora de Prazo | 10/10/2023 07:46:28 | 10/10/2024 07:46:28 | 1a, 3m, 22d 15h : 55mi | 10/10/2024 07:46:28 |  | 2a, 3m, 22d 15h : 55mi | 10/10/2023 07:46:28
202316721 | APV | 202316671 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 16:13:44 | Verificar sensor de nivel de la caja de agua RWR, se encuentra emitiendo alarma de nivel bajo de agua, estando la caja con nivel normal. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatada falha no indicador de nível, realizada tentativa de ajuste sem sucesso. Foi inibido o alarme de ALTO/BAIXO NÍVEL do tanque RWR. Aguardando aquisição do item de estoque 618063, para efetuar substituição. |  | APV | 1a, 2m, 4d 23h : 19mi | 10/04/2025 11:01:18 | 10/04/2027 11:01:17 |  |  |  | 9m, 23d 12h : 40mi | 10/04/2025 11:01:18
202316816 | AMP |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202342 | 16/10/2023 05:29:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO SOBRE O BUSDUCT, POSSIVELEMENTE VINDO DO TETO. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98,0m, ENTRE AS FASES A E B DO CTG-18. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202534 | Fora de Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada inspección en el local, no se detectaron nuevas infiltraciones de aceite, sin embargo se realizará una nueva evaluación durante la prueba de anti-incendio de los transformadores en la próxima parada trisemestral de la Unidad Generadora. |  | AMP | 2a, 9m, 7d 16h : 23mi | 12/11/2025 16:04:37 | 12/11/2028 16:04:37 |  |  |  | 2m, 20d 19h : 36mi | 12/11/2025 16:04:37 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202316888 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:26:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/10/2023 09:17:25 | 20/10/2024 09:17:25 | 1a, 3m, 12d 14h : 23mi | 20/10/2024 09:17:25 |  | 2a, 3m, 12d 14h : 23mi | 20/10/2023 09:17:25
202316959 | ASL |  | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 19/10/2023 08:41:08 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/10/2023 07:46:47 | 20/10/2024 07:46:46 | 1a, 3m, 12d 15h : 55mi | 20/10/2024 07:46:46 |  | 2a, 3m, 12d 15h : 55mi | 20/10/2023 07:46:47
202317107 | AAT | 202210779 | B035A021 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202343 | 23/10/2023 08:17:19 | Solicitamos procedimiento para solucionar la falta de estanqueidad total de la válvula 400V2B conforme SSA Matriz | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para solucionar esta falla es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 4 de CO2; para luego proceder al desmontaje y sustitución de la válvula 400V2B. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 27d 16h : 43mi | 26/03/2024 09:00:57 | 25/10/2024 16:17:21 |  |  |  | 6m, 30d 7h : 16mi | 26/03/2024 09:00:57 | 25/10/2024 16:17:21
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 al Tanque 4; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 400V2B que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717452. LMR.AB.271 ítem 28. Referencia Marca Modelo: GROFE CSF-16 (1 1/2"). Verif. de concordancia entre descriptivos SAP, SMR y en catálogos del fabricante. Se emitirá SDS para ajuste de la ficha técn | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 22d 22h : 19mi | 28/10/2024 10:00:44 | 28/10/2027 10:00:43 |  |  |  | 1a, 3m, 4d 13h : 40mi | 28/10/2024 10:00:44
202318040 | APV | 202220548 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202344 | 03/11/2023 07:56:38 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por las válvulas V1 y V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | Dentro do Prazo | 3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após breve análise do cenário atual das válvulas V1 e V2 (estado de degradação, disponibilidade de fornecedores e adequabilidade do componente), realizada durante reunião entre IME2 e MMU2, optou-se pela substituição completa do conjunto válvula+atuador. Emitida SSA derivada solicitando a medição da distância entre faces das válvulas em todas as UGs. Em paralelo, será realizado levantamento da corrente e tensão de acionamento dos motores (IME2). | Parcial #1 | ADM | 11m, 30d 11h : 31mi | 27/12/2023 07:36:48 | 27/12/2023 08:05:47 |  |  |  | 29mi | 27/12/2023 07:36:48 | 27/12/2023 08:05:47
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o levantamento das correntes de acionamento das válvulas V1 e V2 e encontrados valores não uniformes entre as UGs (vide anexo). | Parcial #2 | ADM | 2m, 12d 23h : 12mi | 27/12/2023 08:08:35 | 14/10/2024 08:56:33 |  |  |  | 9m, 17d 12h : 47mi | 27/12/2023 08:08:35 | 14/10/2024 08:56:33
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #3 | APV | 8m, 9d 21h : 15mi | 14/10/2024 08:57:20 | 14/10/2026 08:57:20 |  |  |  | 1a, 3m, 18d 14h : 43mi | 14/10/2024 08:57:20
202318171 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202345 | 06/11/2023 13:43:21 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT solicita que seja realizado um parecer técnico referente a instalação de um elevador de pessoas ou elevador para cargas no poço da torre do vertedouro. Detectou-se a necessidade de transportar materiais e ferramentas da cota 225, até as cotas 221 e 214. Fotos em anexo e cópia da página do relatório em anexo. Para maiores informações, ligar no ramal 9540 - Waldeck Luiz. | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202417 | Fora de Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada visita em campo em conjunto com representante da MEG3. Encaminhada SDE-0043 à ENEE.DT solicitando projeto de elevador de pessoas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 4d 3h : 55mi | 22/05/2024 08:13:33 | 14/10/2024 16:17:54 |  |  |  | 4m, 23d 8h : 3mi | 22/05/2024 08:13:33 | 14/10/2024 16:17:54
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando posicionamento da ENEE.DT (SDE-0043). | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 9d 4h : 41mi | 14/10/2024 16:22:54 | 14/10/2027 16:22:54 |  |  |  | 1a, 3m, 18d 7h : 19mi | 14/10/2024 16:22:54
202318180 | AAT |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:46 | Detectada pérdida de aceite y manchas alrededor de válvulas en el TU-16 Fase C durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | Dentro do Prazo | 2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e reaperto dos possíveis pontos de perda de óleo. Adicionalmente realizou-se limpeza por meio do sistema anti-incêndio. Deverá ser realizada uma nova inspeção na próxima manutenção periódica. | Parcial #1 | AMP | 1a, 5m, 6d 4h : 13mi | 24/05/2024 07:55:40 | 15/12/2025 15:42:40 |  |  |  | 1a, 6m, 21d 7h : 46mi | 24/05/2024 07:55:40 | 15/12/2025 15:42:40
[20 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSP20253847 AT 202510202 foi observado que a perda de óleo ocorre nos parafusos da tampa principal do transformador. Já existe SSA para IEQ3 propor uma solução para este problema que também ocorre na fase B SSA2024/08176 | Parcial #2 | AAT | 2a, 10m, 10d 4h : 10mi | 15/12/2025 15:52:56 | 15/12/2028 15:52:56 |  |  |  | 1m, 18d 7h : 49mi | 15/12/2025 15:52:56
202318348 | AIM |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202345 | 09/11/2023 10:29:30 | Identificar como "521-09" no disjuntor correspondente ao KL-02. Altura da fonte, 1 cm. Painel localizado na elevação 115,00, AMC. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202414 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | Foi analisado e por se tratar de modificação, se deriva a engenharia para parecer técnico. |  | AIM | Fora de Prazo | 03/05/2024 07:56:24 | 03/05/2025 07:56:24 | 9m, 15h : 44mi | 03/05/2025 07:56:24 |  | 1a, 8m, 30d 3h : 44mi | 03/05/2024 07:56:24 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202318345 | ASL |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:47 | Gestionar o reparo de três unidades dos amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/11/2023 14:39:41 | 10/11/2024 14:39:41 | 1a, 2m, 21d 21h : 1mi | 10/11/2024 14:39:41 |  | 2a, 2m, 21d 21h : 2mi | 10/11/2023 14:39:41
202318462 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 16/11/2023 08:05:52 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Emitida SSA SSA 202420193 (D) solicitando parecer de parte de la contratista Hitachi respecto al Evt. 207 para dar retorno a la Operación de lo solicitado en el RAP 08/2023. |  | AIM | Fora de Prazo | 20/12/2024 15:07:25 | 20/12/2025 15:07:25 | 1m, 13d 8h : 34mi | 20/12/2025 15:07:25 |  | 1a, 1m, 12d 8h : 34mi | 20/12/2024 15:07:25
202319287 | AAT | 202209964 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202348 | 27/11/2023 11:22:29 | Adquirir sensor digital de temperatura ambiente do acionamento motorizado do comutador. Referência CT372 do TAPGUARD 260. O sensor adquirido deverá ser reinstalado no comutador reserva código de estoque 716156. Foto do sensor em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Solicitada e recebida proposta comercial do fabricante MR para fornecimento do sensor. Foi emitida a SMDTC-1987 para a aquisição. Aguardando provisionamento. | Parcial #1 | APV | Fora de Prazo | 19/01/2024 09:31:25 | 20/01/2026 14:58:16 | 1d 5h : 26mi | 20/01/2029 15:01:57 | 20/01/2026 14:58:16 | 2a, 5h : 26mi | 19/01/2024 09:31:25 | 20/01/2026 14:58:16
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Material de propriedade da ANDE. Enviado o e-mail em anexo, formalizando o pedido de aquisição do sensor, conforme convênio JEC.JE/434/2025. Aguardando fornecimento. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 15d 15h : 20mi | 20/01/2026 15:01:57 | 20/01/2029 15:01:57 |  |  |  | 12d 20h : 39mi | 20/01/2026 15:01:57
202319581 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:24:02 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:18:15 | 11/12/2024 07:18:15 | 1a, 1m, 21d 16h : 22mi | 11/12/2024 07:18:15 |  | 2a, 1m, 21d 16h : 22mi | 11/12/2023 07:18:15
202319721 | ASL |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202349 | 05/12/2023 15:28:38 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 08:40:00 | 11/12/2024 08:39:59 | 1a, 1m, 21d 15h : 1mi | 11/12/2024 08:39:59 |  | 2a, 1m, 21d 15h : 1mi | 11/12/2023 08:40:00
202319858 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:03 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:08:20 | 11/12/2024 07:08:20 | 1a, 1m, 21d 16h : 32mi | 11/12/2024 07:08:20 |  | 2a, 1m, 21d 16h : 32mi | 11/12/2023 07:08:20
202319857 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:13 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:13:54 | 11/12/2024 07:13:54 | 1a, 1m, 21d 16h : 27mi | 11/12/2024 07:13:54 |  | 2a, 1m, 21d 16h : 27mi | 11/12/2023 07:13:54
202319920 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 11/12/2023 14:19:25 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 13:51:59 | 12/12/2024 13:51:59 | 1a, 1m, 20d 9h : 49mi | 12/12/2024 13:51:59 |  | 2a, 1m, 20d 9h : 49mi | 12/12/2023 13:51:59
202319980 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:12 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 15:59:28 | 12/12/2024 15:59:28 | 1a, 1m, 20d 7h : 42mi | 12/12/2024 15:59:28 |  | 2a, 1m, 20d 7h : 42mi | 12/12/2023 15:59:28
202319979 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 15:54:58 | 12/12/2024 15:54:58 | 1a, 1m, 20d 7h : 47mi | 12/12/2024 15:54:58 |  | 2a, 1m, 20d 7h : 47mi | 12/12/2023 15:54:58
202320122 | AAT |  | J079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.006-3 | 202350 | 14/12/2023 14:51:15 | Realizar limpieza del pozo correspondiente a la SSP 20232340 debido a la imposibilidad ingresar en la fecha en que esta programada la misma. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202451 | Fora de Prazo | 1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Trabalho não foi executado, pois está faltando a escada de acesso. Será instalada a escada pela SOCM.DT através do contrato de miscelanias metálicas, contrato 4500071373. |  | AAT | 1a, 11m, 1d 8h : 7mi | 06/01/2025 07:49:42 | 06/01/2028 07:49:41 |  |  |  | 1a, 26d 3h : 52mi | 06/01/2025 07:49:42
202320171 | AIM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202350 | 15/12/2023 15:17:58 | Verificar pérdida de aceite proveniente de la válvula inferior del radiador, próximo al ventilador V10, ver imagen adjunta. Constatado durante SSP 20232632. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 | Fora de Prazo | 1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado reapriete de válvula del radiador, persiste la pérdida de aceite. Problema será resuelto durante la ejecución de proyecto del cambio de aceite contaminado con PCB. |  | AIM | 7m, 18d 10h : 32mi | 22/09/2025 10:13:25 | 22/09/2026 10:13:25 |  |  |  | 4m, 11d 1h : 27mi | 22/09/2025 10:13:25
202320364 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 19/12/2023 16:18:59 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/12/2023 07:08:14 | 21/12/2024 07:08:14 | 1a, 1m, 11d 16h : 32mi | 21/12/2024 07:08:14 |  | 2a, 1m, 11d 16h : 32mi | 21/12/2023 07:08:14
202400405 | AMP |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202402 | 10/01/2024 04:24:01 | Verificar e solucionar comportamento anormal da temperatura, indicada no PI, do enrolamento BT fase A, com subida gradual de 46,4°C até 99,9°C estando a unidade parada. Grandeza normalizou após unidade sincronizada ao sistema, conforme anexo. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada inspeção dos circuitos responsáveis pela indicação de temperatura do enrolamento de BT da fase A do TU-11, não sendo identificadas anormalidades. Pelo PI constatou-se que a falha ocorreu entre os dias 08 e 20/01/2024, conforme imagem em Anexos. Desde o dia 20/01/2024 até 11/08/2024 não observou-se novas falhas. Por se tratar de falha intermitente, o sistema permanecerá sob acompanhamento até o próximo PD da unidade geradora. |  | AMP | 1a, 6m, 7d 2h : 54mi | 12/08/2024 14:35:25 | 12/08/2027 14:35:25 |  |  |  | 1a, 5m, 20d 9h : 6mi | 12/08/2024 14:35:25 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401394 | ASO |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 29/01/2024 07:54:38 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | Fora de Prazo | 31/01/2024 06:57:51 | 31/01/2025 06:57:51 | 1a, 1d 4h : 44mi | 31/01/2025 06:57:51 |  | 2a, 1d 4h : 44mi | 31/01/2024 06:57:51
202401831 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 17:36:10 | Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM. | OUO7 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Este problema esta sendo tratado com a execução da SSA 202401747 (SSAs tratam do mesmo problema). Necessário ajuste a ser realizado pelo fornecedor no equipamento primário. |  | AAT | 1a, 4m, 25d 21h : 25mi | 01/07/2024 09:06:54 | 01/07/2027 09:06:54 |  |  |  | 1a, 7m, 1d 14h : 35mi | 01/07/2024 09:06:54
202401934 | ADM | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202405 | 02/02/2024 08:14:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a reincidência de pó branco na junção da barra de topo da cabeça de bobina 166 com o núcleo do estator. Barra de topo da ranhura 163. Em anexo fotos após 3 semestres do primeiro reparo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os sinais na barra estatórica indicam a incidência de descargas de tipo corona na saída do núcleo estatórico. As descargas são causadas por um defeito ou uma degradação da pintura condutiva de ranhura (AGS). Em condições normais, a pintura condutiva estende-se para fora do núcleo, levando o potencial de terra até o início da pintura semi-condutiva. Emitida SMDTC-2381 para compra de tinta condutiva e de acabamento recomendadas pela empresa Trassinio. | Parcial #1 | APV | 1a, 4m, 25d 18h : 16mi | 07/02/2025 09:11:10 | 11/09/2025 14:54:24 |  |  |  | 7m, 2d 17h : 43mi | 07/02/2025 09:11:10 | 11/09/2025 14:54:24
[20 empty] | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Materiais adquiridos com a SMDTC-2381 e entregues para MEG1, reparo realizado conforme procedimento descrito na SSA202513465 | Parcial #2 | ADM | 7m, 7d 15h : 24mi | 11/09/2025 15:05:10 | 11/09/2026 15:05:10 |  |  |  | 4m, 21d 20h : 35mi | 11/09/2025 15:05:10
202401970 | ASL |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 02/02/2024 15:17:58 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/02/2024 15:46:07 | 02/02/2025 15:46:07 | 11m, 29d 7h : 54mi | 02/02/2025 15:46:07 |  | 1a, 11m, 29d 7h : 54mi | 02/02/2024 15:46:07
202401968 | ASL |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:18:06 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/02/2024 15:39:04 | 02/02/2025 15:39:04 | 11m, 29d 8h : 2mi | 02/02/2025 15:39:04 |  | 1a, 11m, 29d 8h : 2mi | 02/02/2024 15:39:04
202402131 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 07:50:11 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución del interruptor posición 52-B del panel CLF-17 (SSA 202205140), conforme diagramas 6708-DF-A6487P y 6708-DF-A6484P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SRA-IB-000138/2024 solicitando atualização dos desenhos. | Parcial #1 | AAD | 8m, 12d 21h : 18mi | 06/06/2025 07:18:23 | 22/09/2025 09:59:04 |  |  |  | 3m, 16d 14h : 40mi | 06/06/2025 07:18:23 | 22/09/2025 09:59:04
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Solicitada correção dos desenhos atualizados pela SRA-IB-000307/2025. | Parcial #2 | AAD | 7m, 18d 10h : 18mi | 22/09/2025 10:00:15 | 22/09/2026 10:00:15 |  |  |  | 4m, 11d 1h : 41mi | 22/09/2025 10:00:15
202402330 | ASL |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 15:50:50 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 08/02/2024 17:02:16 | 08/02/2025 17:02:16 | 11m, 23d 6h : 39mi | 08/02/2025 17:02:16 |  | 1a, 11m, 23d 6h : 39mi | 08/02/2024 17:02:16
202402208 | APV | 202402199 | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202407 | 15/02/2024 09:53:16 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a seleção do equipamento, redação da ET e emissão das SMDTC-2287. Aguardando aquisição. |  | APV | 7m, 30d 9h : 43mi | 04/10/2024 09:25:39 | 04/10/2026 09:25:39 |  |  |  | 1a, 3m, 28d 14h : 16mi | 04/10/2024 09:25:39
202402478 | ASL |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 09:57:53 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 15/02/2024 17:50:24 | 15/02/2025 17:50:24 | 11m, 16d 5h : 51mi | 15/02/2025 17:50:24 |  | 1a, 11m, 16d 5h : 51mi | 15/02/2024 17:50:24
202402633 | ASL |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202407 | 16/02/2024 15:09:38 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/02/2024 15:53:08 | 16/02/2025 15:53:08 | 11m, 15d 7h : 47mi | 16/02/2025 15:53:08 |  | 1a, 11m, 15d 7h : 47mi | 16/02/2024 15:53:08
202402631 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202407 | 16/02/2024 15:09:52 | Realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3344P HJ(3) y 6459-DC-G3328P, referente a la desconexión del cable M83009 (que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34), conforme solicitado en la SSA 202401933. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños en edición por la contratada. Aguardando liberación de diseños para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 23d 3h : 30mi | 27/02/2025 15:12:29 | 27/02/2028 15:12:29 |  |  |  | 11m, 4d 8h : 29mi | 27/02/2025 15:12:29
202402683 | ASL |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 19/02/2024 13:55:23 | Providenciar reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/02/2024 17:18:16 | 19/02/2025 17:18:16 | 11m, 12d 6h : 22mi | 19/02/2025 17:18:16 |  | 1a, 11m, 12d 6h : 22mi | 19/02/2024 17:18:16
202402827 | ASL |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 13:37:32 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/02/2024 17:16:47 | 21/02/2025 17:16:47 | 11m, 10d 6h : 24mi | 21/02/2025 17:16:47 |  | 1a, 11m, 10d 6h : 24mi | 21/02/2024 17:16:47
202402413 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202408 | 20/02/2024 13:38:13 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/02/2024 17:24:17 | 21/02/2025 17:24:17 | 11m, 10d 6h : 16mi | 21/02/2025 17:24:17 |  | 1a, 11m, 10d 6h : 16mi | 21/02/2024 17:24:17
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. |  | AIM | 1m, 29d 15h : 1mi | 03/04/2025 14:43:32 | 03/04/2026 14:43:32 |  |  |  | 9m, 30d 8h : 58mi | 03/04/2025 14:43:32
202403306 | ASL |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202409 | 27/02/2024 16:50:32 | Gestionar reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/03/2024 09:13:11 | 04/03/2025 09:13:11 | 10m, 30d 2h : 28mi | 04/03/2025 09:13:11 |  | 1a, 10m, 29d 2h : 28mi | 04/03/2024 09:13:11
202403319 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202409 | 28/02/2024 05:43:16 | Solicitamos identificar la tapa de acceso al dispositivo de Sobrevelocidad Mecanica confome anexo | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202427 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO A IDENTIFICAÇÃO, POREM NÃO FOI INSTALADO. |  | AMP | 1a, 5m, 12d 8h : 29mi | 18/07/2024 08:11:45 | 18/07/2027 08:11:45 |  |  |  | 1a, 6m, 15d 3h : 29mi | 18/07/2024 08:11:45 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202403426 | AAT |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202410 | 04/03/2024 08:42:20 | Reparar tubulação do sensor Limnímentro danificada devido a cheia e instalar tampas nas caixa de inspeção. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no acesso ao local do trabalho e constatado necessidade de limpeza da vegetação e corte de arvores para dar condições de acesso. Solicitado apoio a divisão MARP.CD para realização da limpeza. |  | AAT | 1a, 7m, 28d 8h : 34mi | 03/10/2024 08:16:12 | 03/10/2027 08:16:12 |  |  |  | 1a, 3m, 29d 15h : 25mi | 03/10/2024 08:16:12
202403726 | ASL |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 06/03/2024 11:20:55 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2024 07:49:55 | 08/03/2025 07:49:55 | 10m, 26d 3h : 52mi | 08/03/2025 07:49:55 |  | 1a, 10m, 25d 3h : 52mi | 08/03/2024 07:49:55
202403831 | ASL |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 08:12:57 | Enviar para reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2024 13:32:45 | 08/03/2025 13:32:45 | 10m, 25d 22h : 8mi | 08/03/2025 13:32:45 |  | 1a, 10m, 24d 22h : 8mi | 08/03/2024 13:32:45
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | Fora de Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F. |  | ADM | Fora de Prazo | 14/11/2024 08:09:28 | 14/11/2025 08:09:28 | 2m, 19d 3h : 31mi | 14/11/2025 08:09:28 |  | 1a, 2m, 18d 3h : 31mi | 14/11/2024 08:09:28
202403978 | ADM |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202410 | 08/03/2024 16:53:54 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do painel 2S-LC no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 1m, 26d 9h : 55mi | 31/03/2025 09:36:30 | 31/03/2026 09:36:30 |  |  |  | 10m, 3d 2h : 5mi | 31/03/2025 09:36:30 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403879 | ASL |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:03 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/03/2024 09:17:38 | 11/03/2025 09:17:38 | 10m, 23d 2h : 23mi | 11/03/2025 09:17:38 |  | 1a, 10m, 22d 2h : 23mi | 11/03/2024 09:17:38
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 15/03/2024 08:20:52 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024 |  | AAD | Fora de Prazo | 17/05/2024 10:46:29 | 17/05/2025 10:46:29 | 8m, 17d 55mi | 17/05/2025 10:46:29 |  | 1a, 8m, 16d 55mi | 17/05/2024 10:46:29
202404382 | ASL |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 18/03/2024 08:00:19 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/03/2024 07:24:36 | 19/03/2025 07:24:36 | 10m, 15d 4h : 16mi | 19/03/2025 07:24:36 |  | 1a, 10m, 14d 4h : 16mi | 19/03/2024 07:24:36
202404494 | AIM |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202412 | 18/03/2024 10:41:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. Referencia RAP 14/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | Dentro do Prazo | 1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Se efectúa una baja parcial y posteriormente se emite una SSA derivada para IEE3 ya que conforme conversado existe providencia a ser tomada para lo relatado en ésta SSA. |  | AIM | Fora de Prazo | 21/05/2024 14:55:14 | 21/05/2025 14:55:14 | 8m, 12d 20h : 46mi | 21/05/2025 14:55:14 |  | 1a, 8m, 11d 20h : 46mi | 21/05/2024 14:55:14
202404425 | ASL |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202412 | 19/03/2024 16:18:59 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/03/2024 16:40:39 | 20/03/2025 16:40:39 | 10m, 13d 19h | 20/03/2025 16:40:39 |  | 1a, 10m, 12d 19h | 20/03/2024 16:40:39
202404595 | AAT |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 22/03/2024 07:43:30 | Configurar regras de firewall para liberar acesso Servidor e Sensores conforme projeto 6018-20-15230-P. Conforme projeto, as portas serão definidas durante a fase de implementação em conjunto com fabricante. Coordenar com IEE4 e ENES.DT Demais portas deverão ser bloqueadas. Registar as definições finais no documento de projeto para emissão de as-built. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Aguardando coordenação para data de implementacao com empresa Treetech, conforme e-mail em anexo. |  | AAT | 1a, 6m, 3d 3h : 19mi | 08/08/2024 15:00:31 | 08/08/2027 15:00:31 |  |  |  | 1a, 5m, 24d 8h : 40mi | 08/08/2024 15:00:31
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 1m, 26d 9h : 45mi | 31/03/2025 09:26:45 | 31/03/2026 09:26:45 |  |  |  | 10m, 3d 2h : 14mi | 31/03/2025 09:26:45
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 1m, 26d 9h : 43mi | 31/03/2025 09:24:24 | 31/03/2026 09:24:24 |  |  |  | 10m, 3d 2h : 17mi | 31/03/2025 09:24:24
202405054 | ASL |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202414 | 01/04/2024 08:05:17 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/04/2024 14:53:54 | 04/04/2025 14:53:54 | 9m, 29d 8h : 48mi | 04/04/2025 14:53:54 |  | 1a, 9m, 28d 8h : 48mi | 04/04/2024 14:53:54
202404970 | AAT | 202310749 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202414 | 01/04/2024 08:22:22 | Coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta “License Authorization Status: Out of Compliance". Obs.: Funcionalidade do ISE está ok. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se realizaron pruebas durante el Soporte 3/2025 del SIRI junto con personal técnico de TELETEX y se adjunta parte del informe. Se aplicó la solución con resultados positivos, solo que esto implica realizar ajustes en equipos de red del ESAI que consumen el servicio TACACs del Cisco ISE del SIRI. Se adjunta parte del informe de TELETEX con explicación detallada de las acciones ejecutadas. Siguiente paso es coordinar los cambios requeridos en los equipos del ESAI junto con los responsables. |  | AAT | 2a, 11m, 17d 11h : 21mi | 22/01/2026 11:02:52 | 22/01/2029 11:02:52 |  |  |  | 11d 38mi | 22/01/2026 11:02:52
202404961 | ASL |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202414 | 01/04/2024 08:31:45 | Encaminar para reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/04/2024 10:23:59 | 09/04/2025 10:23:58 | 9m, 24d 13h : 18mi | 09/04/2025 10:23:58 |  | 1a, 9m, 23d 13h : 18mi | 09/04/2024 10:23:59
202404958 | ASL |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 01/04/2024 08:32:34 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/04/2024 10:29:51 | 09/04/2025 10:29:51 | 9m, 24d 13h : 11mi | 09/04/2025 10:29:51 |  | 1a, 9m, 23d 13h : 11mi | 09/04/2024 10:29:51
202405037 | ASL |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202414 | 02/04/2024 16:10:10 | Verificar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado, conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UPS con anormalidad de funcionamiento y enviado para reparo con SSA derivada. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:25:55 | 23/05/2025 14:25:55 | 8m, 10d 21h : 15mi | 23/05/2025 14:25:55 |  | 1a, 8m, 9d 21h : 15mi | 23/05/2024 14:25:55
202405296 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202414 | 03/04/2024 10:32:55 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/04/2024 15:40:24 | 04/04/2025 15:40:24 | 9m, 29d 8h : 1mi | 04/04/2025 15:40:24 |  | 1a, 9m, 28d 8h : 1mi | 04/04/2024 15:40:24
202405712 | ASL |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 14:40:47 | Gestionar reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2024 16:53:26 | 10/04/2025 16:53:26 | 9m, 23d 6h : 47mi | 10/04/2025 16:53:26 |  | 1a, 9m, 22d 6h : 47mi | 10/04/2024 16:53:26
202405717 | ASL |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202415 | 09/04/2024 15:12:36 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 16:51:57 | 11/04/2025 16:51:57 | 9m, 22d 6h : 50mi | 11/04/2025 16:51:57 |  | 1a, 9m, 21d 6h : 49mi | 11/04/2024 16:51:57
202405762 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 15:39:50 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 07:48:28 | 11/04/2025 07:48:28 | 9m, 22d 15h : 52mi | 11/04/2025 07:48:28 |  | 1a, 9m, 21d 15h : 52mi | 11/04/2024 07:48:28
202405761 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:40:06 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2024 16:59:19 | 10/04/2025 16:59:19 | 9m, 23d 6h : 42mi | 10/04/2025 16:59:19 |  | 1a, 9m, 22d 6h : 42mi | 10/04/2024 16:59:19
202405794 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202415 | 11/04/2024 07:02:02 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 07:37:47 | 11/04/2025 07:37:47 | 9m, 22d 16h : 4mi | 11/04/2025 07:37:47 |  | 1a, 9m, 21d 16h : 4mi | 11/04/2024 07:37:47
202405867 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 11/04/2024 15:25:15 | Favor gestionar reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 16:46:19 | 11/04/2025 16:46:19 | 9m, 22d 6h : 55mi | 11/04/2025 16:46:19 |  | 1a, 9m, 21d 6h : 55mi | 11/04/2024 16:46:19
202406235 | ASL |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 14:15:22 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/04/2024 16:14:43 | 18/04/2025 16:14:43 | 9m, 15d 7h : 27mi | 18/04/2025 16:14:43 |  | 1a, 9m, 14d 7h : 27mi | 18/04/2024 16:14:43
202406405 | ASL |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 14:43:19 | Gestionar reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:20:32 | 22/04/2025 16:20:32 | 9m, 11d 7h : 21mi | 22/04/2025 16:20:32 |  | 1a, 9m, 10d 7h : 21mi | 22/04/2024 16:20:32
202406414 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:28 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:06:10 | 22/04/2025 16:06:09 | 9m, 11d 7h : 34mi | 22/04/2025 16:06:09 |  | 1a, 9m, 10d 7h : 34mi | 22/04/2024 16:06:10
202406411 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:07:20 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:00:26 | 22/04/2025 16:00:26 | 9m, 11d 7h : 41mi | 22/04/2025 16:00:26 |  | 1a, 9m, 10d 7h : 41mi | 22/04/2024 16:00:26
202406422 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:43:29 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 15:55:37 | 22/04/2025 15:55:37 | 9m, 11d 7h : 45mi | 22/04/2025 15:55:37 |  | 1a, 9m, 10d 7h : 45mi | 22/04/2024 15:55:37
202406466 | ASL |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 23/04/2024 08:25:39 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1409, retirado na SSA: 202319540. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 09:07:34 | 25/04/2025 09:07:34 | 9m, 8d 14h : 33mi | 25/04/2025 09:07:34 |  | 1a, 9m, 7d 14h : 34mi | 25/04/2024 09:07:34
202406522 | ASL |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:44 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 07/05/2024 07:30:03 | 07/05/2025 07:30:03 | 8m, 27d 4h : 10mi | 07/05/2025 07:30:03 |  | 1a, 8m, 26d 4h : 10mi | 07/05/2024 07:30:03
202406609 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:29:56 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 09:00:50 | 25/04/2025 09:00:50 | 9m, 8d 14h : 40mi | 25/04/2025 09:00:50 |  | 1a, 9m, 7d 14h : 40mi | 25/04/2024 09:00:50
202406608 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:10 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:45:50 | 25/04/2025 08:45:50 | 9m, 8d 14h : 55mi | 25/04/2025 08:45:50 |  | 1a, 9m, 7d 14h : 56mi | 25/04/2024 08:45:50
202406607 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:19 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:35:29 | 25/04/2025 08:35:29 | 9m, 8d 15h : 6mi | 25/04/2025 08:35:29 |  | 1a, 9m, 7d 15h : 6mi | 25/04/2024 08:35:29
202406606 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:29 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:26:14 | 25/04/2025 08:26:14 | 9m, 8d 15h : 15mi | 25/04/2025 08:26:14 |  | 1a, 9m, 7d 15h : 15mi | 25/04/2024 08:26:14
202406754 | ASL |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 29/04/2024 09:15:40 | Calibrar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para calibración |  | ASL | Fora de Prazo | 29/04/2024 16:49:32 | 29/04/2025 16:49:32 | 9m, 4d 6h : 52mi | 29/04/2025 16:49:32 |  | 1a, 9m, 3d 6h : 52mi | 29/04/2024 16:49:32
202407280 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:46 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2024 16:20:18 | 16/05/2025 16:20:18 | 8m, 17d 19h : 21mi | 16/05/2025 16:20:18 |  | 1a, 8m, 16d 19h : 21mi | 16/05/2024 16:20:18
202407277 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:59 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2024 16:25:13 | 16/05/2025 16:25:13 | 8m, 17d 19h : 16mi | 16/05/2025 16:25:13 |  | 1a, 8m, 16d 19h : 16mi | 16/05/2024 16:25:13
202406968 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202419 | 09/05/2024 14:26:25 | Conforme OTS MAM2 de Abril/2024 (em anexo) solicitamos readequação da casa de máquinas do elevador montacarga AMC à NR12 sendo necessário projeto de barreira física para impedir acesso aos eixos e tambores do sistema de acionamento do elevador. Verificado, também, necessidade de instalação de linha de vida ou pontos de ancoragem próximo a tampa de acesso de materiais e equipamentos (emitida solicitação através do JIRA PPALV-13). | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-052. |  | AAT | 1a, 8m, 17d 19h : 55mi | 23/10/2024 07:36:03 | 23/10/2027 07:36:03 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 16h : 4mi | 23/10/2024 07:36:03
202408126 | ASL |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 10:59:32 | Gestionar reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:34:08 | 23/05/2025 14:34:08 | 8m, 10d 21h : 7mi | 23/05/2025 14:34:08 |  | 1a, 8m, 9d 21h : 7mi | 23/05/2024 14:34:08
202408060 | ASL |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 11:00:12 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito em dois indicadores digitais, retirados do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16 e 164.03.16. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:48:42 | 23/05/2025 14:48:42 | 8m, 10d 20h : 52mi | 23/05/2025 14:48:42 |  | 1a, 8m, 9d 20h : 52mi | 23/05/2024 14:48:42
202408052 | ASL |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 11:00:30 | Efetuar gestão para reparo de dois voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | MEG3 | IMA0 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 15:14:23 | 23/05/2025 15:14:23 | 8m, 10d 20h : 26mi | 23/05/2025 15:14:23 |  | 1a, 8m, 9d 20h : 26mi | 23/05/2024 15:14:23
202408164 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:09:50 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 16:32:45 | 23/05/2025 16:32:45 | 8m, 10d 19h : 8mi | 23/05/2025 16:32:45 |  | 1a, 8m, 9d 19h : 8mi | 23/05/2024 16:32:45
202408203 | ASL |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 14:35:57 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/05/2024 16:21:13 | 24/05/2025 16:21:13 | 8m, 9d 19h : 20mi | 24/05/2025 16:21:13 |  | 1a, 8m, 8d 19h : 19mi | 24/05/2024 16:21:13
202408220 | AIM |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202421 | 24/05/2024 16:18:07 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT. |  | AIM | 4d 23h : 43mi | 07/02/2025 11:25:53 | 07/02/2026 11:25:53 |  |  |  | 11m, 24d 12h : 16mi | 07/02/2025 11:25:53
202408218 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202421 | 24/05/2024 16:18:19 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT. |  | AIM | 4d 23h : 43mi | 07/02/2025 11:24:58 | 07/02/2026 11:24:58 |  |  |  | 11m, 24d 12h : 16mi | 07/02/2025 11:24:58
202408198 | AAT |  | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202421 | 24/05/2024 17:12:25 | Conforme OTS MAM2 de Maio/2024 (em anexo) solicitamos projeto para confecção de plataforma de trabalho para auxiliar acionamento de alavanca de freio nos elevadores E15, E16, E17 e E18. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0124 para ENEE.DT para elaboração do projeto. |  | AAT | 2a, 11m, 11d 15h : 58mi | 16/01/2026 15:40:25 | 16/01/2029 15:40:25 |  |  |  | 16d 20h : 1mi | 16/01/2026 15:40:25
202408303 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202422 | 27/05/2024 16:17:44 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 29/05/2024 16:24:19 | 29/05/2025 16:24:19 | 8m, 4d 19h : 17mi | 29/05/2025 16:24:19 |  | 1a, 8m, 3d 19h : 16mi | 29/05/2024 16:24:19
202408889 | ADM |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202423 | 06/06/2024 16:47:51 | Providenciar pintura do tanque conservador do Transformador Regulador R02, conforme procedimento de pintura 6626-20-G2230-P em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202540 | Fora de Prazo | 1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del tanque conservador, constatado signos de corrosión en la parte interna del mismo así también en la superficie exterior. SSA N°202409251 relacionada para realizar los trabajos de pintura correspondientes. |  | ADM | 8m, 20d 3h : 39mi | 24/10/2025 15:20:49 | 24/10/2026 15:20:49 |  |  |  | 3m, 9d 8h : 21mi | 24/10/2025 15:20:49
202409103 | APV |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202424 | 11/06/2024 11:10:00 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 16mm2, 25mm2, 35mm2 e 50mm2 dos tipos simples (para 1 cabo). Sugere-se estoque máx/min= 200/100 unidades. Os terminais menores já foram adquiridos na SSA 202310600. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida a SMDTC-2204 para a aquisição dos terminais. |  | APV | 5m, 26d 17h : 12mi | 31/07/2024 16:54:31 | 31/07/2026 16:54:31 |  |  |  | 1a, 6m, 1d 18h : 46mi | 31/07/2024 16:54:31
202409059 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202424 | 11/06/2024 16:52:56 | Durante execução da SSP 20245239 observou-se óleo do sistema de acionamento hidráulico depositado sobre assoalho interno e canaleta de cabos, na parte de trás do cubículo, nas fases R e T, conforme imagens anexas. Efetuada a limpeza do local. Como esse disjuntor ainda tem realizado o "Overhaul", realizar uma inspeção para avaliar se será necessário um "Overhaul" Total ou Parcial. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202544 | Fora de Prazo | 1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada inspeção. Observou-se óleo depositado sobre o mesmo local em ambas as fases, porém em pouca quantidade, não demonstrando evolução. Aguarda-se novo desligamento preventivo para nova inspeção e avaliação. |  | AMP | 2a, 9m, 19d 16h : 4mi | 24/11/2025 15:45:08 | 24/11/2028 15:45:08 |  |  |  | 2m, 8d 19h : 55mi | 24/11/2025 15:45:08
202409301 | ASL |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 13/06/2024 16:11:07 | Gestionar reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2024 15:48:45 | 14/06/2025 15:48:45 | 7m, 19d 7h : 52mi | 14/06/2025 15:48:45 |  | 1a, 7m, 18d 7h : 52mi | 14/06/2024 15:48:45
202409338 | ASL |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 14/06/2024 11:43:50 | Gestionar reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2024 15:38:33 | 14/06/2025 15:38:33 | 7m, 19d 8h : 3mi | 14/06/2025 15:38:33 |  | 1a, 7m, 18d 8h : 3mi | 14/06/2024 15:38:33
202409390 | AMP |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202424 | 15/06/2024 23:49:07 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición abierta nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A y 201903730A. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin anormalidad, encontrado falla de comunicación del modulo D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 96U16, sustituido modulo y normalizado falla de comunicación. Emitida SSA 202419917 para reparo. Aguardando parada de la U16 para verificar indicación de la seccionadora, coordinado con CCR. |  | AMP | 1a, 10m, 12d 3h : 50mi | 17/12/2024 15:32:13 | 17/12/2027 15:32:13 |  |  |  | 1a, 1m, 15d 8h : 8mi | 17/12/2024 15:32:13 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409400 | ASL |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 17/06/2024 15:46:20 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/06/2024 15:06:39 | 18/06/2025 15:06:39 | 7m, 15d 8h : 35mi | 18/06/2025 15:06:39 |  | 1a, 7m, 14d 8h : 35mi | 18/06/2024 15:06:39
202409717 | APV |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202425 | 21/06/2024 11:31:27 | Durante atendimento a SSA 202409109, referentes ao disparo do disjuntor 52-25 no painel KG-36, constatado baixa isolação no motor VVT-1420, valor: 28KΩ. OBS. Deixado desconectado motor para reparo. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO COMPRA DE MOTOR |  | APV | 8m, 21d 4h : 34mi | 25/10/2024 16:16:47 | 25/10/2026 16:16:47 |  |  |  | 1a, 3m, 7d 7h : 25mi | 25/10/2024 16:16:47
202409744 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:37 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/06/2024 08:40:25 | 24/06/2025 08:40:24 | 7m, 9d 15h : 1mi | 24/06/2025 08:40:24 |  | 1a, 7m, 8d 15h : 1mi | 24/06/2024 08:40:25
202409975 | AAT | 202409960 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 27/06/2024 07:56:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de la SSA será derivado a la ENEE.DT por medio del sistema Primavera. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 2d 4h : 19mi | 28/06/2024 12:27:50 | 23/10/2024 08:07:40 |  |  |  | 3m, 25d 7h : 40mi | 28/06/2024 12:27:50 | 23/10/2024 08:07:40
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-058. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 27mi | 23/10/2024 08:08:53 | 23/10/2027 08:08:53 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 32mi | 23/10/2024 08:08:53
202410107 | APV |  | K097A008 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ÓLEO ISOLANTE A TRATAR BOC-4101 | 0367.001-5 | 202426 | 28/06/2024 10:56:26 | Devido a problemas de baixo desempenho, verificar possibilidade de contratação de reparo, substituição ou modernização das bombas fixas de transferência de óleo, (Bomba NEMO tipo 2NE40A da marca NETZSCH). Obs.: Temos um total de 4 bombas instaladas nos KW's 01 e 02 que encontram-se na mesma situação. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2377 para realização de inspeção técnica das 4 bomba instaladas, para posterior contratação de reparo/overhaul. Aguardando provisionamento. |  | APV | 10m, 9d 3h : 11mi | 13/12/2024 14:52:08 | 13/12/2026 14:52:08 |  |  |  | 1a, 1m, 19d 8h : 49mi | 13/12/2024 14:52:08
202410156 | AMP |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202426 | 30/06/2024 05:49:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la tensión medida en el disyuntor es la de la fuente externa, estando la misma abierta, y no la tensión de la barra, como en las demás máquinas. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | Dentro do Prazo | 2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado verificación de los parametros del disyuntor, no encontrado ajustes fuera de los parametros esperados. Emitida SSA 202506141 sobre parecer técnico a IEQ1. | Parcial #1 | AIM | 4m, 11d 7mi | 15/04/2025 16:57:01 | 03/12/2025 16:49:04 |  |  |  | 7m, 18d 11h : 52mi | 15/04/2025 16:57:01 | 03/12/2025 16:49:04 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Alteração da situação de aguardo por baixa das SSAs derivadas. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 28d 17h : 15mi | 03/12/2025 16:56:34 | 03/12/2028 16:56:34 |  |  |  | 1m, 30d 6h : 45mi | 03/12/2025 16:56:34
202410161 | ACS |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202426 | 30/06/2024 11:46:03 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TRANSFORMADOR TSA-2A CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local temperatura del aceite con 14 ºC e indicación de nivel normal conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó la inspección y el ensayo de los dispositivos primarios, encontrándose una falla en los contactos de bajo nivel de aceite del indicador de nivel de aceite. Verificado que el nivel de aceite se encuentra indicando correctamente, se procedió a inhibir la alarma, desconectando los puntos 4 y 5 de la regla. Deberá evaluarse la sustitución del indicador de nivel, ya que las condiciones climáticas. |  | ACS | 3a, 5m, 10h : 29mi | 07/07/2025 10:11:51 | 07/07/2029 10:11:51 |  |  |  | 6m, 27d 1h : 30mi | 07/07/2025 10:11:51
202410018 | AAT | 202409961 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202427 | 01/07/2024 13:05:46 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de la SSA será derivado a la ENEE.DT por medio del sistema Primavera. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 15d 40mi | 11/07/2024 08:50:10 | 23/10/2024 08:09:44 |  |  |  | 3m, 12d 11h : 19mi | 11/07/2024 08:50:10 | 23/10/2024 08:09:44
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-059. | Parcial #2 | AAT | 1a, 8m, 17d 20h : 29mi | 23/10/2024 08:10:50 | 23/10/2027 08:10:50 |  |  |  | 1a, 3m, 9d 15h : 31mi | 23/10/2024 08:10:50
202410017 | AAT | 202409962 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202427 | 01/07/2024 13:06:11 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202449 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será derivado a la ENEE.DT por medio de SDE. |  | AAT | 1a, 11m, 12d 9h : 9mi | 17/01/2025 08:50:42 | 17/01/2028 08:50:42 |  |  |  | 1a, 15d 2h : 50mi | 17/01/2025 08:50:42
202410311 | AAT |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202427 | 02/07/2024 14:14:23 | Realizar la verificación estructural y el diseño para la modificación de la escalera de acceso a la válvula TV15, de manera que el pasamanos pueda servir como punto de anclaje estructural. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203037 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0121 para atendimento da solicitação. |  | AAT | 2a, 8m, 15d 1h : 57mi | 20/10/2025 13:38:28 | 20/10/2028 13:38:28 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 2mi | 20/10/2025 13:38:28
202410338 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 14:11:05 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/07/2024 10:11:32 | 04/07/2025 10:11:32 | 6m, 30d 1h : 30mi | 04/07/2025 10:11:32 |  | 1a, 6m, 29d 1h : 29mi | 04/07/2024 10:11:32
202410645 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202427 | 05/07/2024 17:07:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reporta ninguna alarma referente al RTU D001 inoperante. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Permitido acesso de pessoal de RIEDER para registro de imagens do hardware, os quais irão providenciar a fonte para substituir em outra data. |  | AAT | 1a, 6m, 24d 23h : 43mi | 30/08/2024 11:25:38 | 30/08/2027 11:25:38 |  |  |  | 1a, 5m, 2d 12h : 15mi | 30/08/2024 11:25:38 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410517 | ASL |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:42 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/07/2024 08:26:56 | 16/07/2025 08:26:56 | 6m, 18d 3h : 15mi | 16/07/2025 08:26:56 |  | 1a, 6m, 17d 3h : 14mi | 16/07/2024 08:26:56
202410461 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:47 | Solicitamos, por gentileza, a compra de uma membrana para o tanque de expansão dos transformadores T01/T02/T03 da SEMD, conforme características técnicas definidas no item 31 da LMR GG28 (em anexo). | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202441 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Gestión de documentación y averiguaciones sobre presupuestos. Se elaboro la SMDTC-2319 |  | APV | 8m, 2d 23h : 40mi | 07/10/2024 11:22:53 | 07/10/2026 11:22:53 |  |  |  | 1a, 3m, 25d 12h : 19mi | 07/10/2024 11:22:53
202410719 | ASL |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:06 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Favor gestionar resparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/07/2024 12:33:12 | 09/07/2025 12:33:12 | 6m, 24d 23h : 8mi | 09/07/2025 12:33:12 |  | 1a, 6m, 23d 23h : 7mi | 09/07/2024 12:33:12
202410877 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 12/07/2024 16:04:35 | Fabricar carrinho para transporte de andaimes metálicos, será disponibilizado os rodízios na oficina. Preferencialmente fabricar a estrutura com cantoneiras. Desenho e medidas em anexo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte dos perfis L e os maletes para o encaixe das partes. |  | APV | 1a, 6m, 1d 19h : 31mi | 07/08/2025 07:13:57 | 07/08/2027 07:13:57 |  |  |  | 5m, 26d 16h : 27mi | 07/08/2025 07:13:57
202411038 | APV |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202429 | 17/07/2024 07:44:28 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 40mi | 15/09/2025 10:21:44 | 15/09/2027 10:21:44 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 19mi | 15/09/2025 10:21:44
202411037 | APV |  | K078C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U17 | 0003.022-5 | 202429 | 17/07/2024 07:44:35 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202508 | Fora de Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 15d 14h : 8mi | 15/09/2025 10:23:20 | 28/01/2026 08:14:38 |  |  |  | 4m, 12d 21h : 51mi | 15/09/2025 10:23:20 | 28/01/2026 08:14:38
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando SMDTC-2607. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 23d 8h : 34mi | 28/01/2026 08:16:10 | 28/01/2028 08:16:10 |  |  |  | 5d 3h : 25mi | 28/01/2026 08:16:10
202411036 | APV |  | K075C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U15 | 0003.026-2 | 202429 | 17/07/2024 07:44:42 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 43mi | 15/09/2025 10:25:02 | 15/09/2027 10:25:02 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 16mi | 15/09/2025 10:25:02
202411035 | APV |  | K077B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U14 | 0003.024-9 | 202429 | 17/07/2024 07:44:48 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202518 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 46mi | 15/09/2025 10:27:15 | 15/09/2027 10:27:15 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 14mi | 15/09/2025 10:27:15
202411034 | APV |  | K076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U12 | 0003.025-0 | 202429 | 17/07/2024 07:44:55 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 46mi | 15/09/2025 10:28:19 | 15/09/2027 10:28:19 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 13mi | 15/09/2025 10:28:19
202411033 | APV |  | J079B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U09 | 0003.027-4 | 202429 | 17/07/2024 07:45:05 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 48mi | 15/09/2025 10:29:17 | 15/09/2027 10:29:17 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 11mi | 15/09/2025 10:29:17
202411032 | APV |  | J078B027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U08 | 0003.028-6 | 202429 | 17/07/2024 07:45:14 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202505 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 48mi | 15/09/2025 10:30:27 | 15/09/2027 10:30:27 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 10mi | 15/09/2025 10:30:27
202411031 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202429 | 17/07/2024 07:45:20 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202503 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 49mi | 15/09/2025 10:31:47 | 15/09/2027 10:31:47 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 9mi | 15/09/2025 10:31:47
202410910 | APV |  | J076B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U03 | 0003.030-5 | 202429 | 17/07/2024 07:45:26 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202504 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 7m, 10d 10h : 52mi | 15/09/2025 10:33:02 | 15/09/2027 10:33:02 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 7mi | 15/09/2025 10:33:02
202411761 | ASL |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202430 | 26/07/2024 15:13:23 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 29/07/2024 10:17:42 | 29/07/2025 10:17:42 | 6m, 5d 1h : 23mi | 29/07/2025 10:17:42 |  | 1a, 6m, 4d 1h : 23mi | 29/07/2024 10:17:42
202412231 | AAT |  | R025D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.020-2 | 202432 | 05/08/2024 08:45:04 | Solicito elaboração de projeto, e posterior encaminhamento para execução, de escada metálica com corrimão, para adequação de escada de acesso à viga da ponte rolante do EDD, em substituição à escada de madeira que se encontra no local (imagens anexas) | ILA1 | IME2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0111. |  | AAT | 2a, 7m, 19d 15h : 25mi | 24/09/2025 15:07:47 | 24/09/2028 15:07:47 |  |  |  | 4m, 8d 20h : 34mi | 24/09/2025 15:07:47
202412500 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 08/08/2024 11:25:09 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/08/2024 14:35:27 | 08/08/2025 14:35:27 | 5m, 25d 9h : 6mi | 08/08/2025 14:35:27 |  | 1a, 5m, 24d 9h : 6mi | 08/08/2024 14:35:27
202412488 | APV |  | J075B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U01 |  | 202432 | 08/08/2024 14:51:39 | Solicitamos ações para definir novo equipamento a ser instalado nesta localização. Equipamento anterior cód. 0003.031-7, retirado através da SSA202408836 e enviado para localização transitória S099B001 (202410417 e 202410426). | MAM0 | IME3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202506 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborada ET 5210-20-19002 em conjunto com a SMIE.DT e emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. |  | APV | 1a, 8m, 11d 21h : 9mi | 17/10/2025 08:50:25 | 17/10/2027 08:50:25 |  |  |  | 3m, 16d 14h : 51mi | 17/10/2025 08:50:25
202412587 | ADM |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:32 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416295 para execução da modificação. |  | ADM | 21d 22h : 31mi | 24/02/2025 10:12:19 | 24/02/2026 10:12:18 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 28mi | 24/02/2025 10:12:19
202412586 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202432 | 09/08/2024 11:44:38 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416294 para execução da modificação. |  | ADM | 21d 22h : 32mi | 24/02/2025 10:13:51 | 24/02/2026 10:13:51 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 27mi | 24/02/2025 10:13:51
202412584 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202432 | 09/08/2024 11:44:51 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416291 para execução da modificação. |  | ADM | 21d 22h : 34mi | 24/02/2025 10:15:40 | 24/02/2026 10:15:40 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 25mi | 24/02/2025 10:15:40
202412582 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202432 | 09/08/2024 11:45:03 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416288 para execução da modificação. |  | ADM | 21d 22h : 36mi | 24/02/2025 10:18:44 | 24/02/2026 10:18:44 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 22mi | 24/02/2025 10:18:44
202412843 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 15/08/2024 07:51:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a impossibilidade de desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202413035) foi efetuado apenas o ensaio de resistência de isolação entre fases e terra do circuito 52.6. Para a realização deste ensaio não foi efetuado a desconexão das luminárias. Resultados dos ensaios na foto em anexo. As luminárias com dificuldade de acesso serão realocadas pela SOCM.DT durante a etapa 10. |  | AAT | 1a, 6m, 22d 3h : 37mi | 27/08/2024 15:18:29 | 27/08/2027 15:18:29 |  |  |  | 1a, 5m, 5d 8h : 22mi | 27/08/2024 15:18:29
202413031 | AIM | 202412831 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 16/08/2024 17:08:51 | Solicito parecer técnico, pues durante el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E. ítem 4.4.1 (Ensayo en los motores), fue verificado dificultad en el acceso a los 6 motores (MVI.1 a MVI.6), estando estos a una altura considerable y sin un acceso a ellos de forma segura. Fotos de la ubicación de los motores en anexo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202644 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitia SSA derivada 202600716 para elaboración de proyecto de plataforma. |  | AIM | 11m, 15d 9h : 13mi | 19/01/2026 08:55:47 | 19/01/2027 08:55:47 |  |  |  | 14d 2h : 46mi | 19/01/2026 08:55:47
202413234 | ADM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202434 | 20/08/2024 16:18:59 | Conforme OTS MAM2 de Julho/2024 (em anexo) solicitamos apoio para viabilizar instalação de guarda corpo na elevação 144 na região dos vãos de acesso para descer materiais até elevação 111 próximos UG 02, 13 e 17 semelhante ao que existe próximo a UG08. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202931 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para o emissor solicitando informações adicionais do projeto. |  | ADM | 8m, 4d 3h : 6mi | 08/10/2025 14:48:19 | 08/10/2026 14:48:19 |  |  |  | 3m, 25d 8h : 53mi | 08/10/2025 14:48:19
202413855 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202435 | 29/08/2024 22:25:48 | Ausência de informação da "Corrente FC". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada falta de información de corriente en el SMT. Sera necesario sustituir modulo de corriente en el SMT en un PD. AT: 202505793 |  | AMP | 2a, 5m, 19d 9h : 49mi | 25/07/2025 09:30:54 | 25/07/2028 09:30:54 |  |  |  | 6m, 9d 2h : 10mi | 25/07/2025 09:30:54 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202414304 | AAT |  | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202436 | 06/09/2024 14:24:53 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A no BLD, munhões , escada, tomadas da cota 225 e nas galerias das cotas 222, 214, 183. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202602 | Dentro do Prazo | 2 | ALISSON BITTENCOURT | Semana 2026/02. Substituído 2 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A no Poço de Drenagem - CQ-08 | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 25d 12h : 28mi | 13/01/2026 15:31:57 | 16/01/2026 15:03:48 |  |  |  | 2d 23h : 31mi | 13/01/2026 15:31:57 | 16/01/2026 15:03:48
[20 empty] | ELVIS ECCEL | Semana 2026/03 realizado a substituição das tomadas na sala do gerador do vertedouro. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 11d 15h : 38mi | 16/01/2026 15:19:48 | 16/01/2029 15:19:48 |  |  |  | 16d 20h : 21mi | 16/01/2026 15:19:48
202414347 | AMP |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202436 | 06/09/2024 18:05:02 | Realizar identificación correspondiente de los cuatro trocadores de aceite/agua del MGI, ubicados en la cota 92. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202503 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS E CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PD, PARA A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO. |  | AMP | 1a, 11m, 17d 8h : 25mi | 22/01/2025 08:06:09 | 22/01/2028 08:06:09 |  |  |  | 1a, 10d 3h : 34mi | 22/01/2025 08:06:09 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414754 | ADM |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202438 | 16/09/2024 11:00:42 | SOLICITO AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE A MELHOR FORMA DE RESOLUÇÃO DA FALHA DE TRIP FREE (CLOSE/OPEN) OBSERVADA NOS GRÁFICOS DE MANOBRA. VER ANEXO. DISJUNTOR 86LI4 FASE "C" | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Após análise, foi emitida a SSA 202507985 para providências do setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | 3m, 22d 15h : 7mi | 27/05/2025 14:49:44 | 27/05/2026 14:49:44 |  |  |  | 8m, 6d 20h : 52mi | 27/05/2025 14:49:44
202414995 | ASL |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202438 | 18/09/2024 07:57:30 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2024 11:26:58 | 19/09/2025 11:26:58 | 4m, 14d 15mi | 19/09/2025 11:26:58 |  | 1a, 4m, 13d 14mi | 19/09/2024 11:26:58
202414984 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202438 | 18/09/2024 14:57:13 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2024 11:14:45 | 19/09/2025 11:14:45 | 4m, 14d 27mi | 19/09/2025 11:14:45 |  | 1a, 4m, 13d 26mi | 19/09/2024 11:14:45
202414822 | AAD |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202438 | 18/09/2024 16:04:38 | Actualizar y disponibilizar en el SAT el documento 6044DFG6130 conforme anexo. En el mismo se pueden observar todas las etiquetas y marcaciones en color rojo, son las modificaciones necesarias. Parte de estas marcaciones son como as Built, y la ultima modificacion corresponde al AT 202407266, en el cual fue necesario cambiar el puerto por problema de comunicacion con el medidor M73A. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000337/2024. Aguardando finalización. |  | AAD | 8m, 23d 2h : 14mi | 27/10/2025 13:56:16 | 27/10/2026 13:56:16 |  |  |  | 3m, 6d 9h : 45mi | 27/10/2025 13:56:16
202415294 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:28:44 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/09/2024 08:23:32 | 24/09/2025 08:23:32 | 4m, 9d 3h : 18mi | 24/09/2025 08:23:32 |  | 1a, 4m, 8d 3h : 18mi | 24/09/2024 08:23:32
202415892 | AMP | 202415742 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 02/10/2024 16:46:45 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202445 | Dentro do Prazo | 2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 45/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM A ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202417856 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. | Parcial #1 | AMP | 2a, 2d 20h : 52mi | 08/11/2024 11:21:09 | 03/11/2025 14:29:21 |  |  |  | 11m, 24d 15h : 7mi | 08/11/2024 11:21:09 | 03/11/2025 14:29:21
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Serviço não será executado neste PD devido à falta de válvula para MAM1 substituir. Ver e-mail anexo. | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 29d 2h : 55mi | 03/11/2025 14:37:55 | 03/11/2028 14:37:55 |  |  |  | 2m, 29d 21h : 4mi | 03/11/2025 14:37:55
202415889 | AMP | 202415744 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 02/10/2024 16:46:59 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202446 | Dentro do Prazo | 2 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 46/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM A ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202418201 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. | Parcial #1 | AMP | 1a, 11m, 14d 13h : 31mi | 14/11/2024 08:46:45 | 28/11/2025 07:15:21 |  |  |  | 1a, 12d 22h : 28mi | 14/11/2024 08:46:45 | 28/11/2025 07:15:21
[20 empty] | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Em função da indisponibilidade do material 714581 (Válvula Borb. 03VM) não foi possível efetuar a instalação da nova válvula. Em anexo, e-mail explanando o fato acima descrito. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 23d 8h : 4mi | 28/11/2025 07:45:27 | 28/11/2028 07:45:27 |  |  |  | 2m, 5d 3h : 56mi | 28/11/2025 07:45:27
202415888 | AMP | 202415745 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:06 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para junho de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202446 | Dentro do Prazo | 2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Semana 46/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM a ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202418241 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. | Parcial #1 | AMP | 2a, 2m, 16d 6h : 47mi | 14/11/2024 14:05:57 | 27/08/2025 07:18:03 |  |  |  | 9m, 11d 5h : 12mi | 14/11/2024 14:05:57 | 27/08/2025 07:18:03
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Não foi completada a instalação devido a falta de válvula código 714581 para MAM1 substituir. E-mail anexo. | Parcial #2 | AMP | 2a, 6m, 21d 19h : 45mi | 27/08/2025 07:26:15 | 27/08/2028 07:26:15 |  |  |  | 5m, 6d 16h : 14mi | 27/08/2025 07:26:15
202416070 | ASL |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202440 | 04/10/2024 17:20:48 | Providenciar envio para reparo em laboratório de CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 07/10/2024 14:26:44 | 07/10/2025 14:26:44 | 3m, 26d 9h : 15mi | 07/10/2025 14:26:44 |  | 1a, 3m, 25d 9h : 15mi | 07/10/2024 14:26:44
202416372 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202442 | 14/10/2024 08:10:22 | Conforme SSA 202416101, se solicita apoyo de ese sector para elaborar proyecto y confeccionar estructura metálica soporte para compartimientos y equipos de maniobra a ser ensamblados por la MET3 para composición de circuito eléctrico en alta tensión (500 kV) para acoplamiento con fuente resonante aislada en gas SF6 con el objetivo de realizar ensayos de alta tensión. La estructura deberá atender a modalidades fija y móvil (tipo skid) de forma a atender a la GIS&SEMD. Diseño propuesto en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SDE-0087 solicitando projeto à ENEE.DT. |  | AAT | 2a, 2m, 19d 4h : 14mi | 24/04/2025 15:55:31 | 24/04/2028 15:55:31 |  |  |  | 9m, 9d 7h : 45mi | 24/04/2025 15:55:31
202416411 | ASL |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 14/10/2024 16:37:48 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 15/10/2024 08:42:58 | 15/10/2025 08:42:58 | 3m, 18d 14h : 58mi | 15/10/2025 08:42:58 |  | 1a, 3m, 17d 14h : 58mi | 15/10/2024 08:42:58
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1 |  | ADM | Fora de Prazo | 21/01/2025 15:31:53 | 21/01/2026 15:31:53 | 11d 20h : 10mi | 21/01/2026 15:31:53 |  | 1a, 10d 20h : 10mi | 21/01/2025 15:31:53
202416678 | APV |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202442 | 18/10/2024 08:13:54 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202521 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL DALL AGNOL | SSA não foi executada devido a falta de material no estoque do almoxarifado. ficara em aguardo e será executada quando o material estiver disponível. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 14d 5h : 52mi | 26/05/2025 07:45:37 | 09/06/2025 13:52:18 |  |  |  | 14d 6h : 6mi | 26/05/2025 07:45:37 | 09/06/2025 13:52:18
[20 empty] | RAFAEL DALL AGNOL | SSA não foi executada devido a falta de material no estoque do almoxarifado. ficara em aguardo e será executada quando o material estiver disponível. | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 4d 2h : 52mi | 09/06/2025 14:33:12 | 09/06/2027 14:33:12 |  |  |  | 7m, 24d 9h : 7mi | 09/06/2025 14:33:12
202416980 | APV |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202443 | 23/10/2024 11:17:24 | Verificar/solucionar pérdida de grasa fluida en la parte inferior del motor 2 del PAP. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el desmontaje de la tapa trasera del motor para proceder a la limpieza interna de los componentes correspondientes a la ubicación de las fugas de grasa, posteriormente montado de nuevo .Se genero una SSA (202500715) para IME3 para compra del reten de vedacion de la tapa del motor por que no existe en stock. |  | APV | 11m, 24d 10h : 43mi | 28/01/2025 10:24:08 | 28/01/2027 10:24:08 |  |  |  | 1a, 4d 1h : 17mi | 28/01/2025 10:24:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202416976 | APV |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202443 | 24/10/2024 10:15:32 | PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR AB04 DE 3 JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS SERPENTINAS DOS M.G.S DAS UG'S, SENDO UMA P/ A CÂMARA DE ENTRADA E OUTRA PARA A CÂMARA DE RETORNO DE ÁGUA (EM PAPELÃO HIDRÁULICO DE 1,6MM DE ESPESSURA) E ADICIONALMENTE UMA JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA TEXTURIZADA EM AMBOS OS LADOS, SEM REFORÇO INTERNO, COM 3MM DE ESPESSURA (CONF. CARACT. TÉC. DO MAT. CÓD. 714380) P/ O ESPELHO DE ADMISSÃO E RETORNO DE ÁGUA. ESTOQUE SUGERIDO: 4 UNIDADES DE CADA. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2413 para la adquisición de 4 unidades de cada uno de los 3 modelos de juntas, acorde diseño anexo a la emisión de esta SSA. |  | APV | 1a, 3m, 6d 10h : 13mi | 12/05/2025 09:54:49 | 12/05/2027 09:54:49 |  |  |  | 8m, 22d 1h : 46mi | 12/05/2025 09:54:49
202417161 | APV |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 11:13:34 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | APV | 8m, 21d 2h : 15mi | 25/10/2024 13:57:51 | 25/10/2026 13:57:51 |  |  |  | 1a, 3m, 7d 9h : 43mi | 25/10/2024 13:57:51
202417419 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202444 | 31/10/2024 15:44:00 | Favor gestionar reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 01/11/2024 14:17:58 | 01/11/2025 14:17:58 | 3m, 1d 9h : 24mi | 01/11/2025 14:17:58 |  | 1a, 3m, 9h : 23mi | 01/11/2024 14:17:58
202417503 | ASL |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 04/11/2024 08:46:42 | GESTIONAR REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/11/2024 15:25:53 | 04/11/2025 15:25:53 | 2m, 28d 20h : 16mi | 04/11/2025 15:25:53 |  | 1a, 2m, 27d 20h : 16mi | 04/11/2024 15:25:53
202417496 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 09:56:15 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2025 |  | AAD | 5d 3h : 24mi | 07/02/2025 15:05:39 | 07/02/2026 15:05:39 |  |  |  | 11m, 24d 8h : 35mi | 07/02/2025 15:05:39
202417652 | AAD |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202445 | 05/11/2024 14:39:44 | Actualizar diseños 3238-DC-G331E, 3238-DC-G9086E, 3238-DC-G9260E, 3238-DC-G9331E y 3238-LC-G9330E conforme anexo, referente al comisionamiento de tablero QCEX-05 (SSA 202410991) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 7h : 34mi | 01/12/2025 07:15:43 | 01/12/2026 07:15:43 |  |  |  | 2m, 2d 4h : 25mi | 01/12/2025 07:15:43
202417978 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:51:55 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG |  | AMP | 2a, 3m, 13d 16h : 43mi | 19/05/2025 16:24:53 | 19/05/2028 16:24:53 |  |  |  | 8m, 14d 19h : 16mi | 19/05/2025 16:24:53
202417977 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:52:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG. |  | AMP | 2a, 3m, 13d 16h : 50mi | 19/05/2025 16:32:43 | 19/05/2028 16:32:43 |  |  |  | 8m, 14d 19h : 9mi | 19/05/2025 16:32:43
202418276 | AAT |  | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202446 | 14/11/2024 16:26:03 | Verificar/solucionar motivo de ruido anormal en el equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | SSA derivada a MCI$ (SSA 202518118): Aguardando pintura de piezas de soporte del ventilador adecuadas para los nuevos cojinetes. AT202509937. |  | AAT | 2a, 9m, 9d 14h : 21mi | 14/11/2025 14:03:36 | 14/11/2028 14:03:36 |  |  |  | 2m, 18d 21h : 38mi | 14/11/2025 14:03:36
202418227 | AIM |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202447 | 18/11/2024 10:00:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. Evento identificado en la Puesta en Servicio Lógico Ampliación WIFI del SIRI. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | Dentro do Prazo | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)). | Parcial #1 | ADM | 8d 16h : 40mi | 28/01/2025 08:38:17 | 19/01/2026 15:58:17 |  |  |  | 11m, 20d 19h : 19mi | 28/01/2025 08:38:17 | 19/01/2026 15:58:17
[20 empty] | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)). (Se modificó el estado de la SSA de ADM a AIM) | Parcial #2 | AIM | 11m, 15d 16h : 36mi | 19/01/2026 16:17:03 | 19/01/2027 16:17:03 |  |  |  | 13d 19h : 23mi | 19/01/2026 16:17:03
202418337 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 18/11/2024 10:36:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REGULADOR R0X NO ACEPTO COMANDO DE VARIACION DE TAP VIA SCC, ESTANDO CONTROL DE TAP EN INDIVIDUAL. OBS: REALIZADO COMANDO VIA IHM CON SUCESO. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificar logs de comunicación al momento del mando. No se registro ningun evento de mando durante la maniobra desde el SCC Se aguarda proxima visita periodica del fabricante para su verificacion |  | AAT | 2a, 4m, 8d 5h : 23mi | 13/06/2025 17:05:42 | 13/06/2028 17:05:42 |  |  |  | 7m, 20d 6h : 36mi | 13/06/2025 17:05:42
202418290 | ADM |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:44 | Durante MP4A da proteção do conjunto T4-R4, verificou-se que o IED PP5T04I1 se encontra com informações incoerentes do status dos disjuntores 03T04 e 43TL4 (lado 220kV). Esta informação é proveniente do IED PP5T04I2 via goose e, após inspeção, constatou-se que as binárias estão mapeadas incorretamente no dataset de envio de goose, conforme anexos. BFI se encontra coerente. Solicitamos apoio para avaliar os ajustes necessários para solucionar a discrepância das informações. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202506 | Fora de Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Interação com SEL para opções de correção (alteração da tela e correção do mapeamento de goose) e orientação sobre forma de execução destas opções. Estudo das ferramentas SEL. Estudo do projeto. Elaboração da proposta de correção e emissão das SSAs para correção do mapeamento do goose (202505806, 202505807 e 202505808). |  | ADM | 2m, 6d 4h : 52mi | 10/04/2025 16:34:03 | 10/04/2026 16:34:03 |  |  |  | 9m, 23d 7h : 6mi | 10/04/2025 16:34:03
202418420 | APV | 202306771 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202447 | 19/11/2024 07:38:07 | Reparar moto-ventilador Eberle M110, que encontra-se travado e com isolação avariada. Dados moto-ventilador M110: -Modelo: S 71 A6 E144 -N/S: 1672EM -Potência: 1/4 CV -Tensão 440 VCA | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO Y DESARMADO EL EQUIPO SE CONSTATO QUE LA BOBINA ESTATORICA ESTA EN CORTO POR LO QUE SE TIENE QUE REHACER EL BOBINADO, SE QUEDA EN AGUARDO PORQUE EN ESTE MOMENTO PORQUE LA BOBINADORA ESTA EN REPARO. |  | APV | 1a, 9m, 2d 14h : 40mi | 07/11/2025 14:21:22 | 07/11/2027 14:21:22 |  |  |  | 2m, 25d 21h : 20mi | 07/11/2025 14:21:22
202418461 | AAD |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202447 | 19/11/2024 13:36:22 | Favor actualizar diseños 3238-DC-G9086-E, 3238-DC-G9331-E, 3238-DF-G9277-P y 3238-LC-G9330-E conforme anexo, referente al comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 (SSA 202410997) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 8h : 8mi | 01/12/2025 07:50:04 | 01/12/2026 07:50:04 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 50mi | 01/12/2025 07:50:04
202418294 | AAD |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202447 | 19/11/2024 13:37:03 | Actualizar diseños 3238-DC-G9260-E, 3238-83-19012-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-LC-G9330-E, 3238-DC-G9086-E, 3238-DF-G9274-P y 3238-DC-G9331-E conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03 (SSA 202410988) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 8h : 4mi | 01/12/2025 07:46:46 | 01/12/2026 07:46:46 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 55mi | 01/12/2025 07:46:46
202418452 | ASL |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202447 | 21/11/2024 07:38:49 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418028. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de datos vibracionales realizado en la SSA 202418028, se solicitó verificar el alineamiento del conjunto motobomba N2 en SSA derivada 202508807. | Parcial #1 | ADM | 7m, 10d 14h : 35mi | 30/06/2025 10:37:14 | 18/11/2025 08:01:43 |  |  |  | 4m, 18d 21h : 24mi | 30/06/2025 10:37:14 | 18/11/2025 08:01:43
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Ejecutada la alineación mediante SSA derivada, se observa una disminución de los valores de vibración medidos pero aún por encima del nivel de alerta 1. Global de velocidad en 2V disminuyó de 4.99 mm/s hasta 3.89 mm/s. Global de velocidad en 2A disminuyó de 4.36mm/s a 4.34 mm/s. Se solicitará un seguimiento en SSA derivada para nuevas mediciones en periodicidad bimestral hasta el nuevo PD de la UG que permita una intervención mayor. | Parcial #2 | ASL | 9m, 14d 8h : 33mi | 18/11/2025 08:15:55 | 18/11/2026 08:15:55 |  |  |  | 2m, 15d 3h : 25mi | 18/11/2025 08:15:55
202418517 | ASL |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 21/11/2024 10:44:22 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/11/2024 17:05:35 | 21/11/2025 17:05:35 | 2m, 11d 18h : 36mi | 21/11/2025 17:05:35 |  | 1a, 2m, 10d 18h : 36mi | 21/11/2024 17:05:35
202418641 | AIM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 25/11/2024 11:38:43 | Atendiendo las oportunidades de mejoras detectadas en OTS.SMIL.2024043, revisar alternativas para mejorar la ergonomia en la colecta de los autotransformadores T1, T2 y T3. Imagenes adjuntas. Realizado relevamiento en el local con Fernando Barbado. | ILA4 | IEQ3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise e levantamento em campo, foi emitida a SSA derivada 202508441 ao setor IME2 para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula, a fim de alterar a posição do local de coleta de amostras de óleo para outro com melhor condição ergonômica. Aguardando execução. |  | AIM | 3m, 29d 10h : 59mi | 03/06/2025 10:40:12 | 03/06/2026 10:40:12 |  |  |  | 8m, 1h : 1mi | 03/06/2025 10:40:12
202418769 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202448 | 26/11/2024 06:28:47 | Verificar accionamiento de la alarma "U13 TU CAIXA DE AGUA NIVEL" sin rearme. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado disparo indebido del dispositivo MAR/TAR. Inhibida alarma "U13 TU CAJA DE AGUA NIVEL" que indica en la ULP, por superposición de alarmas. Aguardando MP para sustitución del dispositivo con anomalía. |  | AMP | 2a, 4m, 24d 21h : 4mi | 30/06/2025 08:46:19 | 30/06/2028 08:46:19 |  |  |  | 7m, 3d 14h : 55mi | 30/06/2025 08:46:19
202418555 | AAD |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202448 | 26/11/2024 08:07:49 | Actualizar diseños 3238-LC-9330-E, 3238-DC-G9334-E, 3238-DF-G9275-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVOF-01 (SSA 202410995) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 8h : 14mi | 01/12/2025 07:56:22 | 01/12/2026 07:56:22 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 45mi | 01/12/2025 07:56:22
202418814 | AAD |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202448 | 26/11/2024 16:37:47 | Actualizar diseños: 3238-DC-G9334-E y 3238-DF-G9278-P conforme anexo, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02 (SSA 202410993) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 8h : 17mi | 01/12/2025 07:58:56 | 01/12/2026 07:58:56 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 43mi | 01/12/2025 07:58:56
202419185 | AAD |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202449 | 03/12/2024 16:54:47 | Atualizar desenho 3238DFG9531P, referente ao comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC (SSA202410972). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 27d 8h : 25mi | 01/12/2025 08:07:01 | 01/12/2026 08:07:01 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 33mi | 01/12/2025 08:07:01
202419080 | AIM |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202449 | 05/12/2024 14:29:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187464&eventid=168629028] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Encontrado AP com defeito. S/N: FJC254718JR Entregue a IEE4 e emitida documentacao SSA 202500833. |  | AIM | 11m, 1d 16h : 4mi | 05/01/2026 15:46:32 | 05/01/2027 15:46:32 |  |  |  | 27d 19h : 54mi | 05/01/2026 15:46:32
202419311 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 07:50:57 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2024 08:45:44 | 12/12/2025 08:45:44 | 1m, 21d 14h : 55mi | 12/12/2025 08:45:44 |  | 1a, 1m, 20d 14h : 55mi | 12/12/2024 08:45:44
202419310 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:36 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2024 08:38:05 | 12/12/2025 08:38:05 | 1m, 21d 15h : 2mi | 12/12/2025 08:38:05 |  | 1a, 1m, 20d 15h : 2mi | 12/12/2024 08:38:05
202419421 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202450 | 10/12/2024 07:38:55 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/12/2024 08:04:00 | 10/12/2025 08:04:00 | 1m, 23d 15h : 37mi | 10/12/2025 08:04:00 |  | 1a, 1m, 22d 15h : 37mi | 10/12/2024 08:04:00
202419761 | ASL |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 13/12/2024 16:16:46 | Gestionar reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/12/2024 16:17:29 | 16/12/2025 16:17:29 | 1m, 17d 7h : 23mi | 16/12/2025 16:17:29 |  | 1a, 1m, 16d 7h : 24mi | 16/12/2024 16:17:29
202419979 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 11:19:03 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/12/2024 14:21:52 | 18/12/2025 14:21:52 | 1m, 15d 9h : 20mi | 18/12/2025 14:21:52 |  | 1a, 1m, 14d 9h : 19mi | 18/12/2024 14:21:52
202420118 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 19/12/2024 16:23:29 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/12/2024 07:35:12 | 20/12/2025 07:35:12 | 1m, 13d 16h : 6mi | 20/12/2025 07:35:12 |  | 1a, 1m, 12d 16h : 5mi | 20/12/2024 07:35:12
202420117 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 19/12/2024 16:23:57 | Atualizar desenhos 6046DCG7957E, 6046DFG6891E p46, 6046LCG7949E p12 e 6229DCJ6809P referente a SSA202419715, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e conexão do cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000476/2024. Aguardando atualização dos desenhos pela EN.DT e terceirizada. |  | AAD | Fora de Prazo | 30/12/2024 10:26:58 | 30/12/2025 10:26:58 | 1m, 3d 13h : 14mi | 30/12/2025 10:26:58 |  | 1a, 1m, 2d 13h : 14mi | 30/12/2024 10:26:58
202420193 | AAT | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 16:17:59 | Se solicita el parecer de la contratista Hitachi en referencia al Evento 207 para dar retorno a la Operación respecto de lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202318462. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202519 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para levantamento de condições atuais em campo. | Parcial #1 | ADM | 8m, 10d 23h : 45mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 13mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19
[20 empty] | MAURICIO MENON | Em verificacao. | Parcial #2 | AAT | 2a, 3m, 22d 15h : 34mi | 28/05/2025 15:15:13 | 28/05/2028 15:15:13 |  |  |  | 8m, 5d 20h : 26mi | 28/05/2025 15:15:13
202420206 | AIM |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202451 | 20/12/2024 17:06:50 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418516), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505877 solicitando parecer tecnico. |  | AIM | 2m, 7d 2h : 44mi | 11/04/2025 14:26:14 | 11/04/2026 14:26:14 |  |  |  | 9m, 22d 9h : 14mi | 11/04/2025 14:26:14
202420208 | AIM |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202451 | 20/12/2024 17:07:28 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418519), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505887 solicitando parecer tecnico. |  | AIM | 2m, 7d 3h : 2mi | 11/04/2025 14:44:00 | 11/04/2026 14:44:00 |  |  |  | 9m, 22d 8h : 57mi | 11/04/2025 14:44:00
202500739 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:46 | Gestionar reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/01/2025 14:53:15 | 24/01/2026 14:53:15 | 8d 20h : 48mi | 24/01/2026 14:53:15 |  | 1a, 7d 20h : 48mi | 24/01/2025 14:53:15
202500715 | APV | 202416980 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202504 | 20/01/2025 09:25:49 | Solicitamos apoio para especificação e aquisição do retentor do motor de injeção de óleo do mancal de escora em atendimento à SSA matriz. Dimensões do alojamento: 90 x 70 x 10mm. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC- 2588 para la adquisición de 10 unidades del retentor especificado |  | APV | 1a, 6m, 21d 5h : 5mi | 26/08/2025 16:47:46 | 26/08/2027 16:47:46 |  |  |  | 5m, 7d 6h : 53mi | 26/08/2025 16:47:46
202501066 | AAD |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 24/01/2025 07:48:47 | ATUALIZAR DESENHOS 6211-DF-71038-I PAG.10A e 11, 6269-DC-7810-E PAG.1/1 e 6, 6269-LC-7853-P PAG.10 e DESENHO 6202-DC-7625, REFERENTES AO ESQUEMA FUNCIONAL, INTERLIGAÇÃO e INDENTIFICAÇÃO DE CABOS, REFERENTE AO NOVO PAINEL PP-08 INSTALADO CONFORME SSA:202306996. DESENHOS COM MARCAÇÕES ANEXO, GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000072/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 1m, 12d 8h : 49mi | 17/03/2025 08:30:31 | 17/03/2026 08:30:31 |  |  |  | 10m, 17d 3h : 10mi | 17/03/2025 08:30:31
202501064 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 24/01/2025 15:57:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) y posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 27/01/2025 15:11:31 | 27/01/2026 15:11:30 | 5d 20h : 30mi | 27/01/2026 15:11:30 |  | 1a, 4d 20h : 29mi | 27/01/2025 15:11:31
202501368 | AAT |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202505 | 29/01/2025 17:23:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador GMV 1009 presenta ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO , ENVIADO COMPONENTES PARA ALTERAÇÃO/TESTES/AJUSTES EM OFICINA MMU3 CONFORME SSA202510816(MMU3). EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE SSA DERIVADA REFERIDA. AT202505911 |  | AAT | 2a, 5m, 16d 10h : 7mi | 22/07/2025 09:48:36 | 22/07/2028 09:48:36 |  |  |  | 6m, 12d 1h : 52mi | 22/07/2025 09:48:36 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202501442 | AAT | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | Fora de Prazo | 2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Modificación de descriptivo | Parcial #1 | ADM | 11m, 13d 15h : 31mi | 14/01/2026 13:48:43 | 30/01/2026 10:16:32 |  |  |  | 15d 20h : 28mi | 14/01/2026 13:48:43 | 30/01/2026 10:16:32
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | SSA será executada após a realização de curso A8000, previsto para realização no mês 3/2026. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 25d 16h : 9mi | 30/01/2026 15:51:00 | 30/01/2029 15:51:00 |  |  |  | 2d 19h : 50mi | 30/01/2026 15:51:00
202501455 | AAT |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202506 | 04/02/2025 16:21:29 | Conforme OTS de MAM2 de Janeiro/2025, solicito elaboração de projeto para instalação de escada marinheiro e guarda corpo para acesso a laje da estufa de secagem da UPAC a fim de atuarem como barreira para trabalho em altura para cumprir atividades de inspeção nas tubulações de distribuição de ar comprimido previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0112 para atendimento da solicitação. |  | AAT | 2a, 7m, 20d 15h : 22mi | 25/09/2025 15:03:56 | 25/09/2028 15:03:56 |  |  |  | 4m, 7d 20h : 37mi | 25/09/2025 15:03:56
202501453 | AAT |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202506 | 04/02/2025 16:22:24 | Conforme OTS de Janeiro/2025 solicito elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda corpo para acesso as válvulas de segurança e de isolamento dos reservatórios de ar comprimido a fim de atender as atividades previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202706 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0113. |  | AAT | 2a, 7m, 20d 16h : 7mi | 25/09/2025 15:49:39 | 25/09/2028 15:49:39 |  |  |  | 4m, 7d 19h : 52mi | 25/09/2025 15:49:39
202501618 | ASL |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 10:50:10 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3d 4h : 52mi | 05/02/2025 16:34:26 | 05/02/2026 16:34:26 |  |  |  | 11m, 26d 7h : 7mi | 05/02/2025 16:34:26
202501696 | AAD |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 05/02/2025 16:53:04 | Atualizar diagrama de interligação 6209DCB2006E e 5202DFB3017P, referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415893) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000068/2025 a la ENEE.DT para actualizar ambos documentos conforme anexo a la ejecución. |  | AAD | 1m, 7d 9h : 55mi | 12/03/2025 09:37:01 | 12/03/2026 09:37:01 |  |  |  | 10m, 22d 2h : 3mi | 12/03/2025 09:37:01
202501884 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202506 | 07/02/2025 09:41:13 | Gestionar reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7d 21h : 19mi | 10/02/2025 09:00:39 | 10/02/2026 09:00:39 |  |  |  | 11m, 21d 14h : 40mi | 10/02/2025 09:00:39
202501968 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 07/02/2025 16:22:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10d 22h : 32mi | 13/02/2025 10:13:45 | 13/02/2026 10:13:45 |  |  |  | 11m, 18d 13h : 28mi | 13/02/2025 10:13:45
202501976 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:09 | En atendimiento a SSA 202405800, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000052/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluidos págs. 72 y 73 conforme anexo. |  | AAD | 18d 21h : 40mi | 21/02/2025 09:21:24 | 21/02/2026 09:21:24 |  |  |  | 11m, 10d 14h : 19mi | 21/02/2025 09:21:24
202502106 | AAD |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202507 | 11/02/2025 11:01:44 | Solicito atualização do desenho 6231-DF-84917-P-R4 em anexo, referente a substituição do rele de subtensão 27.1 por novo modelo PSVA executado na SSA:202501500 e garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000273/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 17d 21h : 56mi | 22/08/2025 09:38:51 | 22/08/2026 09:38:51 |  |  |  | 5m, 11d 14h : 3mi | 22/08/2025 09:38:51
202502123 | AAD |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 14/02/2025 16:54:18 | Actualizar diseños: 6207-DC-7707-P-R16; 6207-DF-90405-I-R0 y 6209-DC-7307-P-R4 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-01 (SSA 202500639) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000047/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 15d 4h : 5mi | 17/02/2025 15:46:25 | 17/02/2026 15:46:25 |  |  |  | 11m, 14d 7h : 55mi | 17/02/2025 15:46:25
202502120 | AAD |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 14/02/2025 16:54:28 | Actualizar diseños: 6209-DC-7714-P-R-16; 6207-DF-90476-I-R0 y 6209-DC-7333-E-R3 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-02 (SSA 202420347) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000278/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 21d 3h : 43mi | 25/08/2025 15:25:11 | 25/08/2026 15:25:11 |  |  |  | 5m, 8d 8h : 16mi | 25/08/2025 15:25:11
202502363 | APV |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202508 | 17/02/2025 14:19:44 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 715941, alterar para política ZM, stock mínimo 1 Un. y máximo 2 Un. También se solicita la adquisición con prioridad del material por ser utilizado en la PIC.LA.0140 con periodicidad 1A. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12260 para alterar política. DEMPRO 1755 para adquisición de 800ml |  | APV | 1a, 5m, 2d 15h : 43mi | 08/07/2025 15:24:23 | 08/07/2027 15:24:23 |  |  |  | 6m, 25d 20h : 17mi | 08/07/2025 15:24:23
202502429 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 17/02/2025 14:54:57 | Atualizar desenho 6206-DF-80446-R0, 6229-DC-7337-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501382 + 202501543 ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000277/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 21d 3h : 10mi | 25/08/2025 14:51:31 | 25/08/2026 14:51:31 |  |  |  | 5m, 8d 8h : 49mi | 25/08/2025 14:51:31
202502470 | ASL |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 09:15:50 | Gestionar reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 15d 22h : 5mi | 18/02/2025 09:46:33 | 18/02/2026 09:46:33 |  |  |  | 11m, 13d 13h : 55mi | 18/02/2025 09:46:33
202502626 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 20/02/2025 13:36:39 | Após energização da ponte rolante de 15 ton da UPAC e realização de translação, foi verificado que o posicionamento dos batentes mecânicos da ponte estão inadequados, não tocando em ambos os lados simultaneamente. Vide anexos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida RNCSMDT-150 para SOCM.DT providenciar a correção. |  | AAT | 2a, 11m, 10d 14h : 44mi | 15/01/2026 14:25:10 | 15/01/2029 14:25:10 |  |  |  | 17d 21h : 15mi | 15/01/2026 14:25:10
202502787 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202508 | 21/02/2025 15:27:01 | Realizar desconexão nos postes L260/L261 alimentados pelo circuito 19 do quadro TIN-4A e postes L264E/L265E, alimentados pelo circuito 10 do quadro TIE-4A. Os mesmos ficarão desligados devido a abertura de acesso ao pátio de 66KV, serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão da luminária L261do circuito 19 do TIN-4A e as luminárias L246E/L265E do circuito10 do TIE-4A, devido a realização de acesso ao pátio de 66KV. Luminárias serão normalizadas depois da conclusão da pavimentação do acesso pela SOCM.DT, contrato 4500069894. |  | AAT | 2a, 23d 2h : 1mi | 27/02/2025 13:42:42 | 27/02/2028 13:42:42 |  |  |  | 11m, 4d 9h : 58mi | 27/02/2025 13:42:42
202503047 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 10:09:24 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E ESTOQUE (01 UNIDADE DE CADA) DE DOIS MODELOS DE MOTORES CONFORME DADOS DOS MODELOS DE PLACA EM ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES DOS VENTILADORES AUXILIARES DE VENTILAÇÃO DOS GERADORES DURANTE AS PARADAS DE MÁQUINA, SENDO 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 50HZ E MAIS 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Solicitado presupuesto BR y PY ; vía mail a potenciales proveedores catastrados. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 20d 1h : 32mi | 30/06/2025 10:46:28 | 08/08/2025 09:14:06 |  |  |  | 1m, 8d 10h : 28mi | 30/06/2025 10:46:28 | 08/08/2025 09:14:06
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2487 para la compra de los motores especificados. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 2d 21h : 34mi | 08/08/2025 09:16:16 | 08/08/2027 09:16:16 |  |  |  | 5m, 25d 14h : 25mi | 08/08/2025 09:16:16
202503100 | AAT |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202509 | 28/02/2025 08:25:32 | Solicitamos Parecer Técnico quando aos valores de alarme nivel 1 e nivel 2, bem como a habilitação dos mesmos que se encontram desabilitados, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.4. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando retorno de la Voith con relación a los ajustes de los niveles de alarma, a partir de los datos recolectados durante el ensayo de tomada de carga de la máquina. |  | AAT | 2a, 1m, 1d 14h : 5mi | 07/03/2025 13:47:22 | 07/03/2028 13:47:22 |  |  |  | 10m, 26d 21h : 53mi | 07/03/2025 13:47:22
202503161 | AMP |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202509 | 28/02/2025 16:02:10 | Verificar y solucionar motivo del flujo bajo en el instrumento 80LW, con 464,4 I/min. | MMU2 | MMU2 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado, conforme solicitado, verificação da leitura do instrumento, parametrização e purga das tomadas de pressão após limpeza dos trocadores de calor em PD 9M. Realizada também medição portátil (Endress Hauser Prossonic Flow 93T) conforme SSA 202516727. |  | AMP | 2a, 10m, 12d 21h : 28mi | 18/12/2025 09:09:14 | 18/12/2028 09:09:14 |  |  |  | 1m, 15d 14h : 31mi | 18/12/2025 09:09:14
202503180 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202510 | 06/03/2025 17:30:27 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AUX_UNIDAD SVP-08 SISTEMA" no SCADA, com posterior rearme ("Falha de comunicação - K100/K200" na IHM local). Identificado o acionamento e reame do alarme "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" de forma simultânea com o anterior. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Emitido SSA derivada 202503329 para IEQ1 quanto ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200". Já existe SSA 202501606 quanto a atuação indevida de "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" no SCADA. |  | AIM | 1m, 2d 17h : 13mi | 07/03/2025 16:55:55 | 07/03/2026 16:55:55 |  |  |  | 10m, 26d 18h : 46mi | 07/03/2025 16:55:55
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio. |  | AAT | 2a, 5m, 1d 10h : 14mi | 07/07/2025 09:55:52 | 07/07/2028 09:55:52 |  |  |  | 6m, 27d 1h : 45mi | 07/07/2025 09:55:52
202503271 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202510 | 07/03/2025 08:29:59 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 5d 8h : 25mi | 10/03/2025 08:06:58 | 10/03/2026 08:06:58 |  |  |  | 10m, 24d 3h : 35mi | 10/03/2025 08:06:58
202503262 | ASL |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202510 | 07/03/2025 08:30:07 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 5d 7h : 58mi | 10/03/2025 07:39:03 | 10/03/2026 07:39:03 |  |  |  | 10m, 24d 4h : 2mi | 10/03/2025 07:39:03
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith). |  | AAD | 1m, 8d 7h : 43mi | 13/03/2025 07:25:53 | 13/03/2026 07:25:52 |  |  |  | 10m, 21d 4h : 15mi | 13/03/2025 07:25:53
202503249 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 16:09:49 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASO | 1m, 5d 8h : 39mi | 10/03/2025 08:20:44 | 10/03/2026 08:20:44 |  |  |  | 10m, 24d 3h : 20mi | 10/03/2025 08:20:44
202503357 | AIM |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:36 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de almacenamiento de oleo lubrificante. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificad el accionamiento de la puerta corta fuego, se constató que el solenoide de actuación se encuentra quemado, el mismo no se encuentra catastrado en la LMR, y tampoco existe ningún sustituto en stock. Emitida SSA derivada 202515537 para la adquisición del solenoide. |  | AIM | 7m, 25d 15h : 33mi | 29/09/2025 15:15:41 | 29/09/2026 15:15:41 |  |  |  | 4m, 3d 20h : 26mi | 29/09/2025 15:15:41
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso. |  | AIM | 2m, 23d 20h : 17mi | 28/04/2025 07:58:17 | 28/04/2026 07:58:17 |  |  |  | 9m, 5d 15h : 42mi | 28/04/2025 07:58:17
202503908 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202512 | 17/03/2025 16:09:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de gas "Hydran 201Ti" se encuentra indicando el mensaje "Replace SensSoon 0.54". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | Dentro do Prazo | 2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada mensagem "Replace SensSoon 0.54" que indica a necessidade de substituição do sensor o mais breve possível. Como não há disponibilidade em estoque do sensor, foram inibidos os alarmes de sistema e de detecção de gás devido a falta de confiabilidade. O sensor deverá ser substituído assim que o estoque for reposto. Trabalho realizado por meio da AT 202502447. | Parcial #1 | APV | 1a, 2m, 1d 21h : 19mi | 01/04/2025 14:04:37 | 27/01/2026 16:45:30 |  |  |  | 9m, 26d 14h : 40mi | 01/04/2025 14:04:37 | 27/01/2026 16:45:30 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada nova inspeção e observado que o Hydran encontrava-se apagado. Devido a indisponibilidade de sobressalentes, o dispositivo foi retirado e enviado para reparo por meio da SSA 202600307. | Parcial #2 | ASL | 11m, 23d 17h : 13mi | 27/01/2026 16:55:57 | 27/01/2027 16:55:57 |  |  |  | 5d 18h : 46mi | 27/01/2026 16:55:57
202504435 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 09:29:04 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 20d 10h : 27mi | 25/03/2025 10:09:41 | 25/03/2026 10:09:41 |  |  |  | 10m, 9d 1h : 32mi | 25/03/2025 10:09:41
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 21d 2h : 44mi | 25/08/2025 14:26:53 | 25/08/2026 14:26:53 |  |  |  | 5m, 8d 9h : 15mi | 25/08/2025 14:26:53
202504451 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:50:46 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 20d 16h : 25mi | 25/03/2025 16:07:33 | 25/03/2026 16:07:33 |  |  |  | 10m, 8d 19h : 34mi | 25/03/2025 16:07:33
202504450 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:51:06 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 20d 16h : 19mi | 25/03/2025 16:01:40 | 25/03/2026 16:01:40 |  |  |  | 10m, 8d 19h : 39mi | 25/03/2025 16:01:40
202504456 | ASL |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202513 | 25/03/2025 14:24:54 | Providenciar reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 23d 11h : 10mi | 28/03/2025 10:51:08 | 28/03/2026 10:51:08 |  |  |  | 10m, 6d 49mi | 28/03/2025 10:51:08
202504603 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 14:03:57 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 23d 9h : 42mi | 28/03/2025 09:23:42 | 28/03/2026 09:23:42 |  |  |  | 10m, 6d 2h : 17mi | 28/03/2025 09:23:42
202504612 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 27/03/2025 16:34:50 | Solicito gestionar el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 23d 9h : 17mi | 28/03/2025 08:59:23 | 28/03/2026 08:59:23 |  |  |  | 10m, 6d 2h : 42mi | 28/03/2025 08:59:23
202504545 | ADM |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:02 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador "VVT-0310". | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, desmontagem do ventilador , enviado "chapa espelho" conforme SSA202512670, E FABRICAÇAÕ DE EIXO NOVO SSA202512673, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202512670. AT:202506781. |  | ADM | 6m, 9d 23h : 46mi | 14/08/2025 11:28:39 | 14/08/2026 11:28:39 |  |  |  | 5m, 19d 12h : 13mi | 14/08/2025 11:28:39 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202504698 | AAT |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202513 | 28/03/2025 16:36:37 | Durante manutenção 9M da unidade no dia 28/03/2025, foi encontrado um ponto de descarga elétrica entre as chapas das guias de ar do estator, na região do terminal T3. Fotos do local em anexo. | MMU1 | MMU1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | FUE REALIZADO EL MONTAGE ATRAVEZ DE SOLDADURA DE LOS 132 SOPORTES PARA LA FIJACION DE CORDONES CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIZACION , EN LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR PROXIMO A LAS SALIDAS DE FASE Y NEUTRO T1, T2, T3, T4, T5 Y T6 DEL GENERADOR , PARA EVITAR FUTURAS DESCARGAS ELECTRICAS , VOLVIENDO A QUEDAR LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. |  | AAT | 2a, 11m, 22d 16h : 27mi | 27/01/2026 16:09:09 | 27/01/2029 16:09:08 |  |  |  | 5d 19h : 31mi | 27/01/2026 16:09:09
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 3m, 7d 8h : 46mi | 13/05/2025 08:28:33 | 13/05/2028 08:28:33 |  |  |  | 8m, 21d 3h : 13mi | 13/05/2025 08:28:33
202504804 | ASL |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 31/03/2025 13:59:10 | Solicito gestionar el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 28d 7h : 41mi | 02/04/2025 07:23:04 | 02/04/2026 07:23:04 |  |  |  | 10m, 1d 4h : 17mi | 02/04/2025 07:23:04
202504702 | AAD |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:25 | En atendimiento a SSA 202416087, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000107/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido revisión de la pág. 73 del mismo diseño conforme anexo. |  | AAD | 2m, 20d 22h : 32mi | 25/04/2025 10:14:26 | 25/04/2026 10:14:26 |  |  |  | 9m, 8d 13h : 27mi | 25/04/2025 10:14:26
202504886 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 08:03:45 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | Dentro do Prazo | 4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando actualizar el diagrama solicitado como parte del contrato 4500069281. | Parcial #1 | AAD | 10m, 19d 23h : 26mi | 11/04/2025 10:09:04 | 21/05/2025 10:42:03 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 33mi | 11/04/2025 10:09:04 | 21/05/2025 10:42:03
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo conforme anexo, para contemplar nuevas marcaciones faltantes. La versión R0F en anexo ya contempla los tags CUxx-1001 a CUxx-1008 referente al parecer de la SSA 202506813 que será extendida a todas las UGs. | Parcial #2 | AAD | 11m, 9d 14h : 22mi | 21/05/2025 10:44:44 | 10/06/2025 08:22:46 |  |  |  | 19d 21h : 38mi | 21/05/2025 10:44:44 | 10/06/2025 08:22:46
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado nuevo correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando revisión de las págs. 5, 9 y 12 que fueron certificados en campo. | Parcial #3 | AAD | 10m, 1d 17h : 39mi | 10/06/2025 08:25:26 | 07/08/2025 14:46:02 |  |  |  | 1m, 27d 18h : 21mi | 10/06/2025 08:25:26 | 07/08/2025 14:46:02
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado nuevo correo solicitando nuevas alteraciones conforme SSA 202512326. Ver anexo correo con las marcaciones en las págs. 5 y 9. | Parcial #4 | AAD | 6m, 3d 3h : 7mi | 07/08/2025 14:49:07 | 07/08/2026 14:49:07 |  |  |  | 5m, 26d 8h : 52mi | 07/08/2025 14:49:07
202504897 | ASL |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 01/04/2025 14:08:54 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 28d 7h : 33mi | 02/04/2025 07:14:56 | 02/04/2026 07:14:56 |  |  |  | 10m, 1d 4h : 27mi | 02/04/2025 07:14:56
202504890 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:10 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 28d 7h : 52mi | 02/04/2025 07:34:41 | 02/04/2026 07:34:41 |  |  |  | 10m, 1d 4h : 6mi | 02/04/2025 07:34:41
202504888 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:19 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 28d 8h : 1mi | 02/04/2025 07:43:32 | 02/04/2026 07:43:32 |  |  |  | 10m, 1d 3h : 57mi | 02/04/2025 07:43:32
202504964 | ACS |  | C037 | BAY DA U06 - GIS 50 HZ |  | 202514 | 01/04/2025 15:32:37 | Conforme SSA 202503169 ejecutada (STE), se solicita la correspondiente verificación, monitoreo y registro de cualquier anormalidad que se presente con las tapas de seguridad instaladas hasta el próximo PD de esta unidad prevista para Dic/2025. El objetivo se basa en obtener informaciones para los ajustes y/o modificaciones que se requieran para mejorar el proyecto. Se sugiere el acompañamiento periódico de por lo menos una vez al mes para esta tarea de inspección. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção nas referidas tampas. Não encontrado anormalidades. |  | ACS | 3a, 4m, 18d 2h : 46mi | 24/06/2025 14:28:14 | 24/06/2029 14:28:14 |  |  |  | 7m, 9d 9h : 13mi | 24/06/2025 14:28:14
202504929 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 16:48:34 | Actualizar diagrama de interligación conforme diseño marcado en campo, referente a SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | Dentro do Prazo | 2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando actualizar el diagrama solicitado como parte del contrato 4500069281. Incluido lista de cables conforme anexo. | Parcial #1 | AAD | 10m, 19d 23h : 33mi | 11/04/2025 10:07:20 | 21/05/2025 10:34:00 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 27mi | 11/04/2025 10:07:20 | 21/05/2025 10:34:00
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitada nueva revisión de diseño en función al parecer de la SSA 202507502. Ver correo complementar con las marcaciones realizadas. | Parcial #2 | AAD | 3m, 16d 10h : 55mi | 21/05/2025 10:37:35 | 21/05/2026 10:37:35 |  |  |  | 8m, 13d 1h : 4mi | 21/05/2025 10:37:35
202505108 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202514 | 04/04/2025 10:04:49 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 3h : 44mi | 04/04/2025 15:26:58 | 04/04/2026 15:26:58 |  |  |  | 9m, 29d 8h : 14mi | 04/04/2025 15:26:58
202505066 | ASL |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202514 | 04/04/2025 10:05:41 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 3h : 54mi | 04/04/2025 15:35:46 | 04/04/2026 15:35:46 |  |  |  | 9m, 29d 8h : 6mi | 04/04/2025 15:35:46
202504957 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 11:22:52 | Adquirir 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico para utilizações emergenciais e reposição das perdas por vazamentos ocasionais nos Transformadores de Potência e Equipamentos da SEMD. O óleo será armazenado em nossos tanques localizados nos KWs da Elevação 98. Atualmente existem aproximadamente 20.000 litros de óleo novo em nossos tanques. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2461 para aquisição de 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico. Aguardando provisionamento. |  | APV | 1a, 3m, 24d 9h : 55mi | 30/05/2025 09:37:34 | 30/05/2027 09:37:34 |  |  |  | 8m, 4d 2h : 4mi | 30/05/2025 09:37:34
202505665 | AAD |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202515 | 09/04/2025 11:03:17 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los siguientes planos N° 6217-DF-J4959P ,6217-DF-J4960P, 6217DFJ4970P, 6258-DC-J4954P, 6258-LC-J4954P conforme anexo. SSA Ref. 202502480, 202502483, 202502479. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000100/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 2m, 11d 5h : 10mi | 15/04/2025 16:52:52 | 15/04/2026 16:52:52 |  |  |  | 9m, 18d 6h : 49mi | 15/04/2025 16:52:52
202505790 | ASL |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 15:07:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 6d 23h : 35mi | 11/04/2025 11:17:26 | 11/04/2026 11:17:26 |  |  |  | 9m, 22d 12h : 24mi | 11/04/2025 11:17:26
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 6m, 23h : 34mi | 05/08/2025 11:15:55 | 05/08/2026 11:15:55 |  |  |  | 5m, 28d 12h : 25mi | 05/08/2025 11:15:55
202505796 | ASL |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 11/04/2025 09:07:35 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 10d 21h : 4mi | 15/04/2025 08:45:58 | 15/04/2026 08:45:58 |  |  |  | 9m, 18d 14h : 56mi | 15/04/2025 08:45:58
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 6m, 1d 2h : 1mi | 05/08/2025 13:43:45 | 05/08/2026 13:43:45 |  |  |  | 5m, 28d 9h : 58mi | 05/08/2025 13:43:45
202505788 | ADM | 202505780 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:46 | Solicitamos parecer quanto à baixa isolação do busduct no lado de saída de fase, detectada durante MP3A. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida solicitud de inspección termográfica. |  | ADM | 2m, 20d 21h : 7mi | 25/04/2025 08:49:38 | 25/04/2026 08:49:38 |  |  |  | 9m, 8d 14h : 51mi | 25/04/2025 08:49:38
202505991 | AIM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | Fora de Prazo | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)). | Parcial #1 | ADM | 3m, 28d 11h : 12mi | 29/05/2025 15:41:54 | 29/01/2026 16:28:56 |  |  |  | 8m, 1d 46mi | 29/05/2025 15:41:54 | 29/01/2026 16:28:56
[20 empty] | ROJAS VIGO ALDO DARIO | erificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)). | Parcial #2 | AIM | 11m, 25d 16h : 49mi | 29/01/2026 16:30:46 | 29/01/2027 16:30:46 |  |  |  | 3d 19h : 10mi | 29/01/2026 16:30:46
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 6m, 1d 1h : 55mi | 05/08/2025 13:37:38 | 05/08/2026 13:37:38 |  |  |  | 5m, 28d 10h : 4mi | 05/08/2025 13:37:38
202506075 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202516 | 15/04/2025 15:53:37 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 16d 20h : 46mi | 21/04/2025 08:27:15 | 21/04/2026 08:27:15 |  |  |  | 9m, 12d 15h : 13mi | 21/04/2025 08:27:15
202506179 | AMP |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202516 | 19/04/2025 22:25:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador suplementar da fase T está conectando fora do ajuste, conforme anexo. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado prueba funcional del termómetro local del devanado AT, observando accionamiento en 80°C y retención 65°C. En el próximo mantenimiento preventivo de mayor periodicidad deberá ser ejecutado ensayo de imagen térmica de los termómetros de indicación remota. AT N°202509002 relacionada. |  | AMP | 2a, 8m, 12d 3h : 14mi | 17/10/2025 14:55:17 | 17/10/2028 14:55:17 |  |  |  | 3m, 16d 8h : 46mi | 17/10/2025 14:55:17 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202506215 | AIM | 202506176 | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202517 | 21/04/2025 10:56:19 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a la infiltración de agua entre la conexión de la tubería y la pared, próximo a la válvula 18DC. Fotos en anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção no local em conjunto com ISI1. Emitida SSA para verificação da origem da água infiltrada (202506526). |  | AIM | 8m, 9d 4h : 14mi | 13/10/2025 15:55:58 | 13/10/2026 15:55:58 |  |  |  | 3m, 20d 7h : 45mi | 13/10/2025 15:55:58
202506249 | ASL |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 21/04/2025 16:26:51 | Gestionar reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 18d 4h : 12mi | 22/04/2025 15:53:21 | 22/04/2026 15:53:21 |  |  |  | 9m, 11d 7h : 48mi | 22/04/2025 15:53:21
202506235 | AAD |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000232/2025 para revisão as-built de documento no SATedms. |  | AAD | 5m, 20d 14h : 53mi | 25/07/2025 14:34:44 | 25/07/2026 14:34:44 |  |  |  | 6m, 8d 21h : 6mi | 25/07/2025 14:34:44
202506449 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202517 | 24/04/2025 12:01:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~700A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE S, NA IHM CORRESPONDENTE À MESMA FASE. (FASE R ~760A, FASE S ~50A, FASE T ~770). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado aplicación de corriente en el circuito de medición de los IONS, observado que el circuito del ION de la fase S no mide la corriente correctamente, será necesario llevar el ION de la fase S al laboratorio para una inspección general. AT: 202504199. |  | AMP | 2a, 3m, 15d 10h : 28mi | 21/05/2025 10:10:32 | 21/05/2028 10:10:32 |  |  |  | 8m, 13d 1h : 31mi | 21/05/2025 10:10:32 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506461 | AAD |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202517 | 24/04/2025 17:04:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6475-DF-A8279-P R3 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F3, 6475-DF-A8280-P R11 F1 e 6475-DF-A8282-P R2 F1 referente instalação de sensor PT-100 e controlador de pré-aquecimento do GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA SEMD . Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | Dentro do Prazo | 2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000123/2025 para actualización de diseños. | Parcial #1 | AAD | 8m, 27d 21h : 46mi | 12/05/2025 08:17:25 | 13/08/2025 10:31:58 |  |  |  | 3m, 1d 14h : 13mi | 12/05/2025 08:17:25 | 13/08/2025 10:31:58
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida nueva SRA-IB-000255/2025 para correción de detalles en el diseño 6475-DF-A8280-P. | Parcial #2 | AAD | 6m, 8d 22h : 52mi | 13/08/2025 10:33:14 | 13/08/2026 10:33:14 |  |  |  | 5m, 20d 13h : 7mi | 13/08/2025 10:33:14
202506672 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202518 | 29/04/2025 08:29:43 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84911-P e 6209-DC-7707-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505781. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 21d 2h : 48mi | 25/08/2025 14:30:13 | 25/08/2026 14:30:13 |  |  |  | 5m, 8d 9h : 11mi | 25/08/2025 14:30:13
202506657 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202519 | 05/05/2025 11:21:27 | Solicito apoio para elaboração de projeto de guardacorpo para instalar em alçapão de acesso a escada marinheiro localizado próximo ao elevador E30. Imagens em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Demanda encaminhada à Engenharia de Projetos através da SDE-0105. |  | AAT | 2a, 7m, 6d 15h : 29mi | 11/09/2025 15:10:18 | 11/09/2028 15:10:18 |  |  |  | 4m, 21d 20h : 30mi | 11/09/2025 15:10:18
202506899 | AAD |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202519 | 05/05/2025 15:14:48 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0313P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202506741, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños |  | AAD | 7m, 11d 13h : 54mi | 15/09/2025 13:36:40 | 15/09/2026 13:36:40 |  |  |  | 4m, 17d 22h : 5mi | 15/09/2025 13:36:40
202506886 | ASL |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 05/05/2025 16:24:43 | Enviar para reparo relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 1d 8h : 6mi | 06/05/2025 07:47:15 | 06/05/2026 07:47:15 |  |  |  | 8m, 28d 3h : 53mi | 06/05/2025 07:47:15
202506933 | ASO |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202519 | 06/05/2025 14:40:41 | Solicitamos apoio para envio de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 para conserto, pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASO | 3m, 2d 17h : 32mi | 07/05/2025 17:14:50 | 07/05/2026 17:14:50 |  |  |  | 8m, 26d 18h : 26mi | 07/05/2025 17:14:50
202507003 | APV |  | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 07/05/2025 07:35:01 | Verificar motivo de temperatura de sala 126 (Filtro de impresión 3D) a 28°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202602 | Dentro do Prazo | 2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Inspeccionado y constatado que material en stock ECC-VAV Cod.: 710983 (Dumper de aire) incompatible con en stock: Smart-Vue Cod.: 710987 (Termostato Digital). Emitida SSA derivada 202520076 Solicitando parecer técnico debido a incompatibilidad y ausencia del material ECL-VAV (nueva versión de dumper de aire). | Parcial #1 | AIM | 11m, 15d 19h : 10mi | 09/01/2026 14:23:17 | 23/01/2026 07:12:21 |  |  |  | 13d 16h : 49mi | 09/01/2026 14:23:17 | 23/01/2026 07:12:21
[20 empty] | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado dumper inoperante, y no existen unidades disponibles compatibles en almacenes, emitida SSA 202600975 para compra. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 21d 10h : 20mi | 26/01/2026 10:02:51 | 26/01/2028 10:02:51 |  |  |  | 7d 1h : 39mi | 26/01/2026 10:02:51
202507012 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado defecto en el relé k256, será necesario sustituir dicho relé en una próxima parada, código de stock 100919. Obs: no afecta en las indicaciones de falla en el scada y en la ULP. AT: 202504199. |  | AMP | 2a, 3m, 14d 14h : 49mi | 20/05/2025 14:31:15 | 20/05/2028 14:31:15 |  |  |  | 8m, 13d 21h : 10mi | 20/05/2025 14:31:15 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202506977 | AMP |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202519 | 07/05/2025 11:04:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza, detectado perdida de aceite en la salida del capilar del relé buchholz, instalado tapa en el mismo, solucionado perdida de aceite. no fue posible reinstalar el dreno por falta de stock de niple compatible, será solucionado en un MP más prolongado. Ejecutado durante MP9M. |  | AMP | 2a, 8m, 10d 20h : 30mi | 16/10/2025 08:12:09 | 16/10/2028 08:12:09 |  |  |  | 3m, 17d 15h : 29mi | 16/10/2025 08:12:09 |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202507004 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:24 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 4d 14h : 13mi | 09/05/2025 13:55:49 | 09/05/2026 13:55:49 |  |  |  | 8m, 24d 21h : 45mi | 09/05/2025 13:55:49
202507060 | ADM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 08/05/2025 06:57:16 | Solicito parecer técnico sobre a gestão da troca do módulo Expert Vibro K200 em garantia, que apresentou falha de comunicação. O módulo avariado foi trocado durante a execução da SSA 202506729. Módulo entregue para o Eng. Hugo Maurício Zarate (SMIE). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA para test en una unidad de 50Hz, para comprobar si la falla de comunicación persiste. |  | ADM | 3m, 8d 8h : 26mi | 13/05/2025 08:08:59 | 13/05/2026 08:08:59 |  |  |  | 8m, 21d 3h : 32mi | 13/05/2025 08:08:59
202507145 | AAD |  | P005B005 | CCM KH-11 | 0592.013-2 | 202519 | 09/05/2025 11:05:30 | Solicito actualización del diseño 5203DFA0321P pág.17, referente a la sustitución de la fuente del anunciador del KH-07, SSA: 202507070, favor garantizar la disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms . Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 13h : 59mi | 15/09/2025 13:40:10 | 15/09/2026 13:40:10 |  |  |  | 4m, 17d 22h | 15/09/2025 13:40:10
202507220 | AMP |  | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202519 | 10/05/2025 17:38:30 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de agua pura a través de la soldadura localizada entre las válvulas SV22 y DC66. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529 | Dentro do Prazo | 3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Fue realizado acompañamiento y no se detecta disminución del nivel en el tanque de expansión según grafico en anexo, por lo que se considera que la perdida de agua pura no representa un riesgo para el equipo, tubería será reparada durante PD de mayor duración previsto para abril de 2026. | Parcial #1 | AMP | 2a, 10m, 27d 19h | 18/07/2025 09:33:01 | 18/08/2025 14:33:26 |  |  |  | 1m, 17h | 18/07/2025 09:33:01 | 18/08/2025 14:33:26 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[20 empty] | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a aplicação de Belzona 1212 conforme instruções do fabricante, porem não obteve sucesso na vedação, o vazamento será reparado em PD . | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 24d 14h : 48mi | 12/09/2025 16:43:19 | 15/09/2025 13:54:52 |  |  |  | 2d 21h : 11mi | 12/09/2025 16:43:19 | 15/09/2025 13:54:52
[20 empty] | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Refeito a aplicação de Belzona 1212 sobre a trica com chapa de reforço sob medida com abraçadeira metálica, em caráter provisório ate o reparo definitivo por processo de soldagem. A aplicação apresentou resultado satisfatório ate o presente momento. Nota previsão de PD abril de 2026. | Parcial #3 | AMP | 2a, 7m, 17d 14h : 57mi | 22/09/2025 14:39:23 | 22/09/2028 14:39:23 |  |  |  | 4m, 10d 21h : 2mi | 22/09/2025 14:39:23
202507372 | ADM |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:18 | Durante ejecución de la SSP:20250984, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-0804 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de resistores de aquecimento (por mmu3), rolamentos do motor, ventoinha e correias alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA DERIVADASSA 202515620(MEG2). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202508616. |  | ADM | 7m, 28d 17h : 12mi | 02/10/2025 16:54:41 | 02/10/2026 16:54:41 |  |  |  | 4m, 18h : 47mi | 02/10/2025 16:54:41
202507378 | AAD |  | P007A001 | QUADRO KG-13 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.014-2 | 202520 | 13/05/2025 14:49:52 | Atualizar desenho 5203-DF-A0324-P R1 folha 22, conforme anexo, referente à substituição da fonte de alimentação do anunciador do quadro KG-13 (SSA 202507269) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202621 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 14h : 1mi | 15/09/2025 13:43:34 | 15/09/2026 13:43:34 |  |  |  | 4m, 17d 21h : 58mi | 15/09/2025 13:43:34
202507316 | AAD |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202520 | 13/05/2025 14:50:26 | En atendimiento a SSA 202505549, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-15. Modificada también conexión del cable AU15-1105 proveniente del ULP-15 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico.. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000134/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados. |  | AAD | 3m, 16d 10h : 9mi | 21/05/2025 09:50:06 | 21/05/2026 09:50:06 |  |  |  | 8m, 13d 1h : 51mi | 21/05/2025 09:50:06
202507401 | AAD |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202520 | 13/05/2025 14:57:51 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-15202-E en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-05 ejectutado en la SSA 202507198. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000397/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 9m, 9d 10h : 36mi | 13/11/2025 10:17:55 | 13/11/2026 10:17:54 |  |  |  | 2m, 20d 1h : 23mi | 13/11/2025 10:17:55
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T.. |  | AIM | 6m, 13d 22h : 22mi | 18/08/2025 10:03:04 | 18/08/2026 10:03:04 |  |  |  | 5m, 15d 13h : 37mi | 18/08/2025 10:03:04
202507666 | AAD |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 21/05/2025 14:19:03 | Durante ejecución de la SSA 202503576 (realizar puesta en marcha del PSDF-01), Se encontraron algunas inconsistencias en el diseño proporcionado por IEQ1. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a ENEE.DT vía correo para revisión de ambos documentos con el contrato 4500069281, conforme anexo. Contemplando los nuevos tags del parecer técnico de la SSA 202507508. |  | AAD | 3m, 18d 16h : 58mi | 23/05/2025 16:39:42 | 23/05/2026 16:39:42 |  |  |  | 8m, 10d 19h : 1mi | 23/05/2025 16:39:42
202507659 | AAD |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202521 | 21/05/2025 14:19:18 | En atendimiento a SSA 202506813 de parecer técnico, fueron modificadas las identificaciones de los cables que salen del panel PSDF-15 a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisar los documentos indicados vía correo (ver anexo), para ser gestionado con el contrato 4500069281. |  | AAD | 3m, 21d 9h : 40mi | 26/05/2025 09:21:26 | 26/05/2026 09:21:26 |  |  |  | 8m, 8d 2h : 19mi | 26/05/2025 09:21:26
202508189 | AAT |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202522 | 30/05/2025 09:09:40 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE CORREIAS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA, COD:185140 (CORREIAS A55). A ATUAL POLÍTICA NÃO TEM ATENDIDO AS NECESSIDADE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 86 un el 30/12/25 |  | AAT | 2a, 11m, 16d 15h : 58mi | 21/01/2026 15:40:51 | 21/01/2029 15:40:51 |  |  |  | 11d 20h : 1mi | 21/01/2026 15:40:51
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 4m, 6d 20h : 26mi | 11/06/2025 08:07:42 | 11/06/2026 08:07:42 |  |  |  | 7m, 22d 15h : 33mi | 11/06/2025 08:07:42
202508321 | AAD |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202523 | 02/06/2025 10:59:29 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC- G6836_ E (11), 6045-DC-G6842-E , 6046-DF-G6884-E . Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM05, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000173/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 4m, 1d 20h : 7mi | 06/06/2025 07:48:34 | 06/06/2026 07:48:34 |  |  |  | 7m, 27d 15h : 52mi | 06/06/2025 07:48:34
202508525 | ASL |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202523 | 04/06/2025 16:08:19 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 1d 3h : 22mi | 05/06/2025 15:03:17 | 05/06/2026 15:03:17 |  |  |  | 7m, 28d 8h : 37mi | 05/06/2025 15:03:17
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 6m, 29d 21h : 24mi | 03/09/2025 09:06:32 | 03/09/2026 09:06:32 |  |  |  | 4m, 30d 2h : 35mi | 03/09/2025 09:06:32
202508881 | ASL |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:17:20 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 7d 3h : 2mi | 11/06/2025 14:43:20 | 11/06/2026 14:43:20 |  |  |  | 7m, 22d 8h : 57mi | 11/06/2025 14:43:20
202508988 | AAD |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202524 | 11/06/2025 10:36:29 | En atendimiento a SSA 202506770, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-05. Modificada también conexión del cable AU05-1105 proveniente del ULP-05 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | Dentro do Prazo | 2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000178/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido pág. 3 de la lista de cables, conforme anexo. | Parcial #1 | AAD | 9m, 29d 12h : 50mi | 13/06/2025 14:45:21 | 13/08/2025 13:54:30 |  |  |  | 1m, 30d 11h : 8mi | 13/06/2025 14:45:21 | 13/08/2025 13:54:30
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000257/2025 para corregir pág. 8 del documento 6259LC07773P conforme nuevo anexo. | Parcial #2 | AAD | 6m, 9d 2h : 15mi | 13/08/2025 13:56:18 | 13/08/2026 13:56:18 |  |  |  | 5m, 20d 9h : 45mi | 13/08/2025 13:56:18
202509136 | ASL |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 16:12:05 | Gestionar reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 8d 21h : 40mi | 13/06/2025 09:22:29 | 13/06/2026 09:22:29 |  |  |  | 7m, 20d 14h : 19mi | 13/06/2025 09:22:29
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 21d 2h : 43mi | 25/08/2025 14:24:02 | 25/08/2026 14:24:02 |  |  |  | 5m, 8d 9h : 16mi | 25/08/2025 14:24:02
202509216 | AAD |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202524 | 13/06/2025 15:22:05 | Atualizar diagrama de interligação 6109DC06188P conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202507845 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-05. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000235/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 5m, 23d 14h : 53mi | 28/07/2025 14:34:10 | 28/07/2026 14:34:10 |  |  |  | 6m, 5d 21h : 6mi | 28/07/2025 14:34:10
202509144 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202525 | 16/06/2025 16:22:42 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 19d 21h : 37mi | 24/06/2025 09:18:56 | 24/06/2026 09:18:56 |  |  |  | 7m, 9d 14h : 22mi | 24/06/2025 09:18:56
202509143 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 17/06/2025 16:29:43 | SOLICITAMOS ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE COMPONENTES DAS BOMBAS (MANCAIS) QUE FORAM FORNECIDOS FORA DOS DIMENCIONAIS DE PROJETO, CONTRATO RUHRPUMPEN 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme AR/SMI.DT/0047/25, empresa realizará a coleta das peças para retificação do dimensional em fábrica, com previsão para 04/07/25. |  | AAT | 2a, 4m, 24d 22h : 55mi | 30/06/2025 10:37:15 | 30/06/2028 10:37:15 |  |  |  | 7m, 3d 13h : 4mi | 30/06/2025 10:37:15
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro. |  | ADM | 5m, 27d 16h : 19mi | 01/08/2025 16:01:21 | 01/08/2026 16:01:21 |  |  |  | 6m, 1d 19h : 40mi | 01/08/2025 16:01:21
202509549 | AMP | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202525 | 18/06/2025 11:19:43 | En apoyo a la SMIL en la ejecución de la SSA 202418751, realizar la instalación de HFTCs y cabos en las barras de tierra de los capacitores de las fases B e C para medición de DP. Para la fase C, lanzar el cabo del HFTC hasta el cubículo de la fase B a través de los orificios en el canto superior de los cubículos (ver procedimiento anexo). Realizar instalación antes del PD 3S (por los menos con 2 semanas de antecedencia) y normalizar durante a parada. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | Dentro do Prazo | 4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para SMIL realizando a instalação dos HFTC´s e cabos de interligação nas fases B e C conforme procedimento anexo na emissão. Prestado apoio adicional para instalação de um HFTC e cabo próprio na fase A, conforme acordado entre IEQ1 e SMIL. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 13d 13h : 46mi | 12/08/2025 10:12:22 | 27/08/2025 08:25:39 |  |  |  | 14d 22h : 13mi | 12/08/2025 10:12:22 | 27/08/2025 08:25:39
[20 empty] | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Os cabos instalados na execução parcial 1 permanecerão instalados para medições após a MP3S. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 27d 14h : 57mi | 15/09/2025 11:27:40 | 16/09/2025 08:29:08 |  |  |  | 21h : 2mi | 15/09/2025 11:27:40 | 16/09/2025 08:29:08
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Emitida SSA derivada 202514805 p/ IEQ1 solicitando tempo de ensaio. | Parcial #3 | AIM | 11m, 28d 6h : 46mi | 16/09/2025 08:34:32 | 17/09/2025 13:48:19 |  |  |  | 1d 5h : 13mi | 16/09/2025 08:34:32 | 17/09/2025 13:48:19
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Conforme SSA derivada 202514805, deve permanecer até MP9M. | Parcial #4 | AMP | 2a, 7m, 12d 14h : 10mi | 17/09/2025 13:52:58 | 17/09/2028 13:52:58 |  |  |  | 4m, 15d 21h : 49mi | 17/09/2025 13:52:58
202509535 | ASL |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 23/06/2025 07:22:59 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 19d 4h : 7mi | 23/06/2025 15:49:07 | 23/06/2026 15:49:07 |  |  |  | 7m, 10d 7h : 52mi | 23/06/2025 15:49:07
202509739 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202526 | 24/06/2025 11:08:39 | Durante la ejecucion de la SSA: 202508680, encontrado el motor de accionamiento del VVT-4115 desacoplado del ventilador y sin la resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a instalação da resistência de aquecimento do motor em conjunto com MMU3, equipamento aguardando conexão elétrica e a disposição da operação. |  | AAT | 2a, 10m, 14d 2h : 35mi | 19/12/2025 14:17:14 | 19/12/2028 14:17:14 |  |  |  | 1m, 14d 9h : 24mi | 19/12/2025 14:17:14
202509088 | AAT |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202526 | 24/06/2025 14:59:38 | CONFORME OTS EM ANEXO, DE MODO A EVITAR ACESSOS À ESPAÇOS CONFINADOS DE DIFÍCIL ACESSO, SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA SUBSTITUIÇÃO DE VISORES DE NÍVEIS POR SENSORES ELETRÔNICOS OU OUTRA FORMA DE MONITORAMENTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202826 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0123 para atendimento da solicitação |  | AAT | 2a, 8m, 16d 3h : 46mi | 21/10/2025 15:27:18 | 21/10/2028 15:27:18 |  |  |  | 3m, 12d 8h : 13mi | 21/10/2025 15:27:18
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 5m, 1d 11h : 28mi | 07/07/2025 11:10:48 | 07/07/2028 11:10:48 |  |  |  | 6m, 27d 31mi | 07/07/2025 11:10:48
202509855 | AAD |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202526 | 25/06/2025 13:47:40 | Serviço de reparo de erosões e desprendimentos na superfície hidráulica da calha esquerda do vertedouro. Trabalho será executado com contrato de Nº 4500079963 - REPARO DE EROSÕES NA SUPERFÍCIE HIDRÁULICA E MUROS DAS CALHAS DO VERTEDOURO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Trabalho executado com o contrato Nº 4500079963 - REPARO DE EROSÕES NA SUPERFÍCIE HIDRÁULICA E MUROS DAS CALHAS DO VERTEDOURO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU. |  | AAD | 9m, 16d 9h : 49mi | 20/11/2025 09:30:56 | 20/11/2026 09:30:56 |  |  |  | 2m, 13d 2h : 10mi | 20/11/2025 09:30:56
202509876 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 16:23:57 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 23d 1h : 54mi | 27/06/2025 13:35:10 | 27/06/2026 13:35:10 |  |  |  | 7m, 6d 10h : 5mi | 27/06/2025 13:35:10
202509986 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 30/06/2025 07:49:17 | Gestionar reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 25d 20h : 17mi | 30/06/2025 07:58:17 | 30/06/2026 07:58:17 |  |  |  | 7m, 3d 15h : 42mi | 30/06/2025 07:58:17
202510119 | ADM |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202527 | 02/07/2025 04:44:09 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme "TRANSFORMADOR ELEVADOR TANQUE DE ÁGUA NIVEL ANORMAL" no ULP-08 sem rearme. OBS: Indicação do nível de água do tanque no painel MAR-08/TAR-08 em 40% | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, retirado indicador de nivel con defecto, emitida SSA derivada 202516323 para providencia IMA0, no fue sustituido por falta de stock. Ejecutado durante MP9M con AT 202509006. |  | ADM | 8m, 11d 20h : 14mi | 16/10/2025 07:56:28 | 16/10/2026 07:56:28 |  |  |  | 3m, 17d 15h : 44mi | 16/10/2025 07:56:28 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510327 | AMP | 202504956 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202527 | 03/07/2025 08:50:38 | Solicito apoio para fabricação de chapas conforme procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 e posterior soldagem no local a fim de reparar região com perfuração no pórtico do canal de desvio. Procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 conforme SSA 202505158 em anexo. | MAM2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA MAURO | Fueron cortadas dos piezas a partir de chapa de acero carbono conforme procedimiento. |  | AMP | 2a, 6m, 9d 3h : 38mi | 14/08/2025 15:20:24 | 14/08/2028 15:20:23 |  |  |  | 5m, 19d 8h : 21mi | 14/08/2025 15:20:24
202510363 | AAD |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202527 | 03/07/2025 14:55:27 | Durante execução da SSA 202509901 foi observada incoerência entre diagramas do QCP-02 e do ULP-02 no trecho referente ao acionamento automático do compressor de carga parcial CAP-02 e, após ensaios de ponto a ponto com MEL1 (SSA 202510099), foi constatado erro de identificação no contato de informação de velocidade da unidade no diagrama 5215-DF-71136. Atualizar e dispor no arquivo técnico o referido diagrama (5215-DF-71136 - fl4) conforme marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000236/2025 a la ENEE.DT para revisar el documento solicitado. |  | AAD | 5m, 23d 16h : 5mi | 28/07/2025 15:47:22 | 28/07/2026 15:47:22 |  |  |  | 6m, 5d 19h : 54mi | 28/07/2025 15:47:22
202510439 | AAD |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000312/2025 |  | AAD | 7m, 21d 15h : 25mi | 25/09/2025 15:07:23 | 25/09/2026 15:07:23 |  |  |  | 4m, 7d 20h : 34mi | 25/09/2025 15:07:23
202510524 | AAT |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202528 | 07/07/2025 13:39:46 | Verificar el aumento progresivo del valor de desvio de Capacitancia de la fase "A" luego de que el mismo ya haya sido intervenido en febrero 2025. Desvío de 3,22% actualmente. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, efectuado ensayos de capacitancia y factor de potencia en la bucha, fue alimentado con 100V el dispositivo potencial de bucha (DPB), realizado pruebas en el mismo, constatado valores normales. Ver anexo. Fue emitida la SSA 202515148 para IEQ3, aguardando parecer técnico. |  | AAT | 2a, 7m, 17d 7h : 54mi | 22/09/2025 07:36:59 | 22/09/2028 07:36:59 |  |  |  | 4m, 11d 4h : 5mi | 22/09/2025 07:36:59
202510570 | AAD |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:04 | Solicito actualización y disponibilidad en el SATedms de los siguientes diseños (5203DFA0042P - 5203DFA0668P). Referente a la modificacion realizada en el tablero KH-01 SSA 202509463. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 14h : 12mi | 15/09/2025 13:54:03 | 15/09/2026 13:54:03 |  |  |  | 4m, 17d 21h : 47mi | 15/09/2025 13:54:03
202510636 | ASL |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202528 | 08/07/2025 16:05:50 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 4d 9h : 22mi | 09/07/2025 09:04:36 | 09/07/2026 09:04:36 |  |  |  | 6m, 25d 2h : 37mi | 09/07/2025 09:04:36
202510635 | ASL |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202528 | 08/07/2025 16:06:00 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 4d 9h : 31mi | 09/07/2025 09:12:02 | 09/07/2026 09:12:02 |  |  |  | 6m, 25d 2h : 28mi | 09/07/2025 09:12:02
202510633 | ASL |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 08/07/2025 16:06:23 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 4d 9h : 40mi | 09/07/2025 09:21:04 | 09/07/2026 09:21:04 |  |  |  | 6m, 25d 2h : 19mi | 09/07/2025 09:21:04
202510638 | AAT |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 06:48:59 | Solicito parecer técnico referente a indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare durante: - Os ensaios realizados com os sensores antes do PD da UG-02 (itens 3.6.1 a 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19034) - Os ensaios de impactação realizados durante o PD da UG-02 (itens 4.4.1.1 a 4.4.1.5 da planilha de comissionamento 6210-83-19034). A indisponibilidade do SVP-02 no servidor OnCare persiste até o presente momento, conforme imagem em anexo. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato y a la contratada una serie de inconvenientes con el servidor, el cual hasta el momento no presenta la fiabilidad y estabilidad necesaria. Se aguarda la configuración final del mismo durante visitas de la contratada en la puesta en marcha de los demás tableros SVP. |  | AAT | 2a, 8m, 4d 2h : 33mi | 09/10/2025 14:14:05 | 09/10/2028 14:14:04 |  |  |  | 3m, 24d 9h : 27mi | 09/10/2025 14:14:05
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 6m, 29d 21h : 22mi | 03/09/2025 09:04:25 | 03/09/2026 09:04:25 |  |  |  | 4m, 30d 2h : 37mi | 03/09/2025 09:04:25
202510624 | AAD |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202528 | 09/07/2025 14:13:39 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC-c6809_E, 6046-DC-G6815-E . Referente a la ejecución de la SSA 202507928 sobre retiro de cables del cuadro UAM02, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000239/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 24d 14h : 13mi | 29/07/2025 13:55:46 | 29/07/2026 13:55:46 |  |  |  | 6m, 4d 21h : 46mi | 29/07/2025 13:55:46
202510608 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:45 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 4d 17h : 44mi | 09/07/2025 17:25:52 | 09/07/2026 17:25:52 |  |  |  | 6m, 24d 18h : 15mi | 09/07/2025 17:25:52
202510607 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 4d 17h : 52mi | 09/07/2025 17:33:58 | 09/07/2026 17:33:58 |  |  |  | 6m, 24d 18h : 7mi | 09/07/2025 17:33:58
202510778 | ASL |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 08:58:48 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 5d 15h : 13mi | 10/07/2025 14:55:33 | 10/07/2026 14:55:33 |  |  |  | 6m, 23d 20h : 46mi | 10/07/2025 14:55:33
202510757 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202528 | 10/07/2025 08:59:27 | Solicito atualização do desenho de interligação 6928DCJ5342-P e desenho funcional "as built" corrigido (sem número de Itaipu) conforme desenhos em anexo, correspondentes a colocação em serviço do quadro QF-EXAUSTOR do Edifício de Manutenção, SSA: 202509673. Garantir disponibilidade no SatEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 29d 21h : 59mi | 03/11/2025 09:40:29 | 03/11/2026 09:40:29 |  |  |  | 2m, 30d 2h : 1mi | 03/11/2025 09:40:29
202510717 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202528 | 10/07/2025 09:00:43 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 5d 10h : 32mi | 10/07/2025 10:13:35 | 10/07/2026 10:13:35 |  |  |  | 6m, 24d 1h : 27mi | 10/07/2025 10:13:35
202510779 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202528 | 11/07/2025 14:27:57 | confeccionar placas identificação salas laboratório, | ILA0 | MCI2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | Foi solicitado a confecção através do SGINFRA |  | AAT | 2a, 7m, 24d 8h : 55mi | 29/09/2025 08:36:10 | 29/09/2028 08:36:10 |  |  |  | 4m, 4d 3h : 4mi | 29/09/2025 08:36:10
202510938 | AAD |  | P026B001 | QUADRO KG-35 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.017-0 | 202528 | 11/07/2025 15:02:02 | Solicito atualização do desenho 5503-DF-A1562-P, folha 26, referente a substituição da fonte do anunciador do quadro KG-35, SSA 202510808. Garantir a disponibilidade do desenho atualizado no SatEdms. Desenho corrigido em anexo. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202629 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000295/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 14h : 15mi | 15/09/2025 13:56:43 | 15/09/2026 13:56:43 |  |  |  | 4m, 17d 21h : 45mi | 15/09/2025 13:56:43
202510936 | AAD |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202528 | 11/07/2025 16:56:32 | En atendimiento a la SSA 202507755, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-02, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-02 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000241/2025 para actualizar los documentos solicitados |  | AAD | 5m, 25d 10h : 27mi | 30/07/2025 10:08:49 | 30/07/2026 10:08:49 |  |  |  | 6m, 4d 1h : 32mi | 30/07/2025 10:08:49
202510815 | ASL |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 14/07/2025 07:37:28 | Favor gestionar reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. Contato: Matheus Leite, Ramal: 9205. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 11d 8h : 21mi | 16/07/2025 08:03:04 | 16/07/2026 08:03:04 |  |  |  | 6m, 18d 3h : 38mi | 16/07/2025 08:03:04
202511008 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202529 | 14/07/2025 13:54:04 | Solicitamos Actualizar y garantizar su disponibilidad en SAT los siguientes diseños: 6090DF90094P(1)R1, 6090DF90096P(1)R4, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90098P(1)R2, 6090DF90099P(1)R1, 6090DF90102P(1)R1, 6090DF90103P(1)R2, 6090DF90119P(1)R0, 6090DF90122P(1)R0. Referentes a instalación de controlador digital y sensor de temperatura PT100 instalados en KDV-01 En SSA 202507561. Diseños se encuentran en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos conforme anexo a la ejecución. Incluidos documentos de la SSA 202514034. |  | AAD | 8m, 9d 23h : 34mi | 14/10/2025 11:16:18 | 14/10/2026 11:16:18 |  |  |  | 3m, 19d 12h : 24mi | 14/10/2025 11:16:18
202511096 | AAT |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202529 | 14/07/2025 16:23:28 | Solicitamos análisis y medidas a adoptar debido a que durante inspección de puesta en servicio (SSA202508618) fue verificado que uno de los cilindros de agente limpio se encontraba vacío. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | A RNCSMDT-142 foi emitida para formalizar a não conformidade da montagem frente às especificações do projeto |  | AAT | 2a, 5m, 15d 15h : 1mi | 21/07/2025 14:42:55 | 21/07/2028 14:42:55 |  |  |  | 6m, 12d 20h : 58mi | 21/07/2025 14:42:55
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797. |  | AMP | 2a, 5m, 15d 14h : 28mi | 21/07/2025 14:10:25 | 21/07/2028 14:10:25 |  |  |  | 6m, 12d 21h : 31mi | 21/07/2025 14:10:25
202511440 | ASL |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202529 | 17/07/2025 16:04:27 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 13d 11h : 46mi | 18/07/2025 11:28:47 | 18/07/2026 11:28:47 |  |  |  | 6m, 16d 13mi | 18/07/2025 11:28:47
202511456 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 18/07/2025 07:18:57 | Montar bancada para teste do atuador EA e demais componentes do circuito hidráulico do regulador de velocidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Construído bancada hidráulica, para testes de válvula atuadora proporcional utilizada no sistema de regulação de velocidade das unidades geradoras, a partir de reaproveitamento de unidade hidráulica utilizada em plataforma elevadora do setor. A unidade foi desenvolvida com equipamentos usuais do sistema de regulação com o objetivo de simular o sistema de regulação com realimentações de posição da válvula distribuidora e da posição do cilindro hidráulico que faz a função dos servomotores. A idéia |  | AAT | 2a, 11m, 2d 15h : 54mi | 07/01/2026 15:35:38 | 07/01/2029 15:35:38 |  |  |  | 25d 20h : 6mi | 07/01/2026 15:35:38
202511479 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:18 | Encaminhar para calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 18d 14h : 10mi | 23/07/2025 13:51:51 | 23/07/2026 13:51:51 |  |  |  | 6m, 10d 21h : 49mi | 23/07/2025 13:51:51
202511481 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:29 | Encaminhar para calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 18d 14h : 4mi | 23/07/2025 13:46:12 | 23/07/2026 13:46:12 |  |  |  | 6m, 10d 21h : 55mi | 23/07/2025 13:46:12
202511524 | AIM |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202529 | 18/07/2025 16:42:50 | Solicitamos Parecer Técnico sobre as ocorrências de desligamento da IHM, sem motivo aparente, e não religando ao toque na tela como o esperado. Referente as SSA`s U01: 202511458, U13: 202510272 e U18 202509716. Obs. ao retirar a alimentação por 10 segundos e re-energizá-las, as mesmas voltam a funcionar normalmente. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitidas SSAs conforme anexo para actualizar firmware (V17 - upd6) del IHM en todas las UGs convencionales. Sera realizado acompañamiento entre 1 a 1,5 años para confirmar efecto favorable en el problema de traba de IHM. En caso de no resolver se deben prever modificaciones lógicas y/o físicas a ser analizadas y consensadas con los usuarios. |  | AIM | 7m, 12d 9h : 10mi | 16/09/2025 08:51:27 | 16/09/2026 08:51:27 |  |  |  | 4m, 17d 2h : 49mi | 16/09/2025 08:51:27
202511511 | AAD |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202529 | 18/07/2025 16:43:08 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G6842-E, 6046-DC-G6853-E, 6046-DC-G6842-E . Referente a la ejecución de la SSA 202510294 sobre retiro de cables del cuadro UAM07, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000213/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 16d 8h : 40mi | 21/07/2025 08:22:17 | 21/07/2026 08:22:17 |  |  |  | 6m, 13d 3h : 19mi | 21/07/2025 08:22:17
202511591 | AAD |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202530 | 21/07/2025 13:38:22 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202507755 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseños sin cambios. Se aguardará disponibilidad en el SAT conforme as-built. |  | AAD | 5m, 25d 10h : 41mi | 30/07/2025 10:23:47 | 30/07/2026 10:23:47 |  |  |  | 6m, 4d 1h : 18mi | 30/07/2025 10:23:47
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 24d 10h : 20mi | 29/07/2025 10:02:08 | 29/07/2026 10:02:08 |  |  |  | 6m, 5d 1h : 39mi | 29/07/2025 10:02:08
202511816 | ASO | 202511212 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 25/07/2025 07:59:58 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 5m, 20d 10h : 16mi | 25/07/2025 09:57:39 | 25/07/2026 09:57:39 |  |  |  | 6m, 9d 1h : 43mi | 25/07/2025 09:57:39
202511961 | AAD |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202531 | 28/07/2025 08:07:21 | Solicito actualización del diseño funcional (Extractor de aire EM) "as built" (sem número de Itaipu) conforme diseño en adjunto, correspondiente a la modificación solicitada en las respuestas de las SSA de parecer técnico: 202510456 y 202510457. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202631 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000378/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 29d 22h : 5mi | 03/11/2025 09:46:09 | 03/11/2026 09:46:09 |  |  |  | 2m, 30d 1h : 54mi | 03/11/2025 09:46:09
202511599 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202531 | 28/07/2025 10:35:17 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, para acessar a Ponte N22, com o objetivo de possibilitar o acesso para manutenções preventivas e corretivas. Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202936 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0115 para atendimento da solicitação. |  | AAT | 2a, 7m, 20d 16h : 41mi | 25/09/2025 16:23:01 | 25/09/2028 16:23:01 |  |  |  | 4m, 7d 19h : 18mi | 25/09/2025 16:23:01
202511598 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 28/07/2025 10:35:37 | Conforme OTS de julho/2025, solicito a elaboração de projeto de plataforma com escada e guarda-corpo, a ser instalada acima da estufa de secagem, com o objetivo de viabilizar o acesso aos componentes da Ponte N21, possibilitando a realização de manutenções preventivas e corretivas.Verificar a necessidade de instalação de linhas de vida e pontos de ancoragem. A plataforma deve atender aos requisitos da NR-12. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202943 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0116 para atendimento da solicitação. |  | AAT | 2a, 7m, 20d 16h : 43mi | 25/09/2025 16:24:12 | 25/09/2028 16:24:12 |  |  |  | 4m, 7d 19h : 16mi | 25/09/2025 16:24:12
202512246 | AAD |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202531 | 01/08/2025 09:47:03 | En atendimiento a la SSA 202509976, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-07, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-07 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000262/2025 a la ENEE.DT conforme nuevos anexos en la ejecución que corresponden a la U07. |  | AAD | 6m, 9d 5h : 3mi | 13/08/2025 16:45:23 | 13/08/2026 16:45:23 |  |  |  | 5m, 20d 6h : 56mi | 13/08/2025 16:45:23
202512330 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:04 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202509969 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202622 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseño sin cambios. Apenas será realizado acompañamiento para actualización en el SAT a cargo de ENEE.DT. |  | AAD | 6m, 3d 20h : 19mi | 08/08/2025 08:01:29 | 08/08/2026 08:01:29 |  |  |  | 5m, 25d 15h : 40mi | 08/08/2025 08:01:29
202512640 | APV |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202532 | 07/08/2025 07:55:28 | Foram encontradas falhas nas luminárias BL43 e BL44 do circuito 1E do quadro TS-LTE-PB; necessário diagnóstico e correção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513302 para IEQ2 codificar e disponibilizar 1 LED DRIVER para substituir esse componente encontrado danificado na luminária BL-44 do circuito 1E do TS-LTE-PB |  | APV | 1a, 6m, 13d 22h : 28mi | 19/08/2025 10:10:01 | 19/08/2027 10:10:01 |  |  |  | 5m, 14d 13h : 31mi | 19/08/2025 10:10:01
202512294 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:00:50 | En función a la aparición de puntos calientes relatados en la SSA matriz. Instalar en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, cordoalhas según padrón de aterramiento del diseño 6210-DF-71858-P anexo. Materiales: Cordoalha cód. 715671 Arandelas cód. 144592 Tornillos cód. 718272 Emitida SSA 202512651a IMA0 para adquisición de 66 cordoalhas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202603 | Dentro do Prazo | 2 | VALDECIR PIMENTEL | Foi instalado 26 cordoalhas na região das saídas de fase T1, T2 e T3 . | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 21d 17h : 44mi | 19/01/2026 16:06:57 | 26/01/2026 10:22:53 |  |  |  | 6d 18h : 16mi | 19/01/2026 16:06:57 | 26/01/2026 10:22:53
[20 empty] | CLEOMAR SCHMOLLER | Correção da situação de aguardo de AMP para APV | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 21d 10h : 46mi | 26/01/2026 10:28:08 | 26/01/2028 10:28:08 |  |  |  | 7d 1h : 13mi | 26/01/2026 10:28:08
202512670 | APV | 202504545 | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202532 | 07/08/2025 17:23:27 | FABRICAR PEÇA "ESPELHO" NOVO PARA VVT0310, CONFORME AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MMU3. FOTO ANEXO. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado os 4 flanges, e realizado usinagem interna de diâmetro 60 mm e 4 furos de 18mm conforme anexo. |  | APV | 1a, 11m, 1d 7h : 34mi | 06/01/2026 07:16:14 | 06/01/2028 07:16:14 |  |  |  | 27d 4h : 25mi | 06/01/2026 07:16:14
202512120 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:34 | DEVIDO ÀS LIMITAÇÕES DE CURSO DE TRANSLADO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO U18A, SOLICITAMOS ANÁLISE/PROJETO DE UMA PLATAFORMA BASCULANTE OU OUTRA ALTERNATIVA QUE POSSIBILITE A DESCIDA DOS MATERIAIS/COMPONENTES DA BOMBA NO PATAMAR DA ELEV. 92 DE FORMA SEGURA. FOTOS EM OTS ANEXA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202735 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0125 para atendimento da solicitação. |  | APV | 1a, 11m, 17d 14h : 24mi | 22/01/2026 14:06:20 | 22/01/2028 14:06:20 |  |  |  | 10d 21h : 34mi | 22/01/2026 14:06:20
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 6m, 29d 21h : 47mi | 03/09/2025 09:28:41 | 03/09/2026 09:28:41 |  |  |  | 4m, 30d 2h : 12mi | 03/09/2025 09:28:41
202512747 | AAD |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000311/2025 |  | AAD | 7m, 21d 14h : 31mi | 25/09/2025 14:13:26 | 25/09/2026 14:13:26 |  |  |  | 4m, 7d 21h : 28mi | 25/09/2025 14:13:26
202513275 | AIM |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:24:04 | Verificar imposibilidad de apagar y regular la intensidad de la iluminación del 2º piso del Edificio de Mantenimiento. | OUO0 | MEG3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513854 para IEQ2 solicitando parecer técnico |  | AIM | 6m, 24d 5h : 6mi | 28/08/2025 16:47:30 | 28/08/2026 16:47:30 |  |  |  | 5m, 5d 6h : 53mi | 28/08/2025 16:47:30 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513298 | AAD |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:25 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8018-E, 6046-DF-G6898-E e 6046-LC-G8012-E, referente a SSA202512668. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000275/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 20d 19h : 34mi | 25/08/2025 07:16:38 | 25/08/2026 07:16:38 |  |  |  | 5m, 8d 16h : 25mi | 25/08/2025 07:16:38
202513393 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202534 | 19/08/2025 15:59:45 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e conexão do cabo HU18-6010 no painel UAM-18A, referente a SSA 202512669. Disponibilizar desenhos atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000274/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 20d 19h : 30mi | 25/08/2025 07:11:04 | 25/08/2026 07:11:03 |  |  |  | 5m, 8d 16h : 29mi | 25/08/2025 07:11:04
202513557 | AAT | 202513540 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 22/08/2025 08:46:39 | Se solicita parecer tecnico respecto a base de rele posicion K8 del tablero, cuyos contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material. |  | AAT | 2a, 7m, 13d 9h : 49mi | 18/09/2025 09:31:24 | 18/09/2028 09:31:23 |  |  |  | 4m, 15d 2h : 10mi | 18/09/2025 09:31:24
202513719 | AAT | 202513702 | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 26/08/2025 13:48:24 | Solicitamos parecer técnico respecto al relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado correo al gestor del contrato para gestiones con la contratista. Se aguardará reposición del material. |  | AAT | 2a, 7m, 13d 9h : 51mi | 18/09/2025 09:32:47 | 18/09/2028 09:32:47 |  |  |  | 4m, 15d 2h : 8mi | 18/09/2025 09:32:47
202513929 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202535 | 28/08/2025 12:05:33 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 26 quedo agarrada. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Cilindro de freno N°26 aislado mecanicamente con apoyo de MEG1 en función a su histórico de trabamiento. |  | AMP | 2a, 8m, 17d 22h : 21mi | 23/10/2025 10:02:49 | 23/10/2028 10:02:49 |  |  |  | 3m, 10d 13h : 38mi | 23/10/2025 10:02:49
202513838 | AAD |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202536 | 01/09/2025 07:52:58 | Solicitamos actualizar diseño 5216-DF-70956 y disponibilizar en el SAT, referente a lanzamiento y conexión de los conductores faltantes en la central de lubricacion, ejecutado con la SSA 202417758. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000014/2026 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 15d 14h : 35mi | 19/01/2026 14:17:00 | 19/01/2027 14:17:00 |  |  |  | 13d 21h : 24mi | 19/01/2026 14:17:00
202514034 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202536 | 01/09/2025 15:33:30 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en S.A.T. los diseños 6090-DF-90116-P, 6090-DF-90096-P y 6090-DF-90102-P debido a modificación realizada en SSA 202513589. En la modificación fue insertado el contacto NC 41-42 del contactor ARG en la linea de alimentación de la banderola 11A, de manera a inhibir la alarma "Falla de Precalentamiento" durante la partida y operación del Generador Diesel. Diseños modificados en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar documentos conforme solicitado. Actualización en complemento a la SSA 202511008. |  | AAD | 8m, 9d 23h : 30mi | 14/10/2025 11:12:19 | 14/10/2026 11:12:19 |  |  |  | 3m, 19d 12h : 29mi | 14/10/2025 11:12:19
202514153 | AAD |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202536 | 02/09/2025 16:25:46 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G8011-E, 6046-DC-G6897-E, 6046-LC-G8003-E . Referente a la ejecución de la SSA 202512434 sobre retiro de cables del cuadro UAM-17, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000283/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 29d 19h : 32mi | 03/09/2025 07:13:15 | 03/09/2026 07:13:14 |  |  |  | 4m, 30d 4h : 27mi | 03/09/2025 07:13:15
202514147 | AAD |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202536 | 02/09/2025 16:25:59 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202512439), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6539-DC-07100-P, 6539-DC-07101-P, 6212-DF-74501-I,6212-DF-74507-I e 6212-DF-74500-I. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000284/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 7d 8h : 35mi | 11/09/2025 08:16:51 | 11/09/2026 08:16:51 |  |  |  | 4m, 22d 3h : 24mi | 11/09/2025 08:16:51
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor. |  | AAT | 2a, 6m, 28d 19h : 52mi | 03/09/2025 07:34:25 | 03/09/2028 07:34:25 |  |  |  | 4m, 30d 4h : 7mi | 03/09/2025 07:34:25
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor. |  | AAT | 2a, 6m, 28d 19h : 43mi | 03/09/2025 07:24:38 | 03/09/2028 07:24:38 |  |  |  | 4m, 30d 4h : 16mi | 03/09/2025 07:24:38
202513546 | AAD |  | E116L001 | QUADRO 2RPL16 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202537 | 08/09/2025 07:47:40 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5647P e 6459-DC-J5642E, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512577. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000435/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5647-P y 6459-DC-J5642-E, conforme solicitado. |  | AAD | 9m, 23d 14h : 44mi | 27/11/2025 14:26:42 | 27/11/2026 14:26:42 |  |  |  | 2m, 5d 21h : 14mi | 27/11/2025 14:26:42
202513547 | AAD |  | E116M001 | QUADRO 2RAL16 PROTEÇÃO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202537 | 08/09/2025 07:47:53 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6457-DF-J5648P e 6459-DC-J5643, CONFORME ANEXOS, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA 202512580. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000433/2025 en fecha 2025-11-27 para actualización de los planos 6457-DF-J5648-P y 6459-DC-J5643-E, conforme solicitado. |  | AAD | 9m, 23d 14h : 38mi | 27/11/2025 14:19:57 | 27/11/2026 14:19:57 |  |  |  | 2m, 5d 21h : 22mi | 27/11/2025 14:19:57
202514459 | AAD |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202537 | 09/09/2025 14:44:31 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202510678 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-17. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202703 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos certificados y sin cambios. No requiere emisión de SRA. Apenas se aguardará a ENEE.DT gestionar y disponibilizar los diseños en el SAT. |  | AAD | 7m, 14d 9h : 55mi | 18/09/2025 09:36:55 | 18/09/2026 09:36:55 |  |  |  | 4m, 15d 2h : 4mi | 18/09/2025 09:36:55
202514449 | AAD |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202537 | 09/09/2025 16:17:02 | En atendimiento a la SSA 202510684, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-17, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-17 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000302/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados. |  | AAD | 7m, 14d 10h : 16mi | 18/09/2025 09:58:45 | 18/09/2026 09:58:45 |  |  |  | 4m, 15d 1h : 43mi | 18/09/2025 09:58:45
202514528 | AAD |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202537 | 11/09/2025 07:15:09 | Atualizar diagrama 6159DC06200P referente a conexão do condutor 4 do cabo AU17-1005 conforme detalhado na SSA 202405102. Garantir disponibilidade do diagrama atualizado no arquivo técnico. Anexo arquivo marcado conforme construído em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000303/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado. |  | AAD | 7m, 14d 10h : 25mi | 18/09/2025 10:06:09 | 18/09/2026 10:06:09 |  |  |  | 4m, 15d 1h : 34mi | 18/09/2025 10:06:09
202514519 | AAD |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202537 | 11/09/2025 07:15:40 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6816-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512421 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-17. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202537 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización del diseño a los gestores del contrato vía email anexo. |  | AAD | 7m, 22d 9h : 38mi | 26/09/2025 09:19:37 | 26/09/2026 09:19:37 |  |  |  | 4m, 7d 2h : 21mi | 26/09/2025 09:19:37
202514752 | AAT |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202538 | 16/09/2025 08:12:27 | Solicitamos Parecer Técnico quanto ao procedimento e firmware fornecidos na SSA 2025144486, que foram aplicados com apoio da contratada no módulo Expert Vibro S/N 53060280, sem sucesso no funcionamento do módulo. Módulo mencionado foi novamente entregue para IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se solicitó a la contratada un nuevo procedimiento para actualización del firmware. Ver acta AR/ENEE.DT/054/2025. |  | AAT | 2a, 7m, 11d 10h : 9mi | 16/09/2025 09:50:40 | 16/09/2028 09:50:40 |  |  |  | 4m, 17d 1h : 50mi | 16/09/2025 09:50:40
202514707 | AAD |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202538 | 16/09/2025 08:14:24 | Actualizar diseños 6508-DF-99977-P R0, 6508-DF-99980-P R1 y 6508-DF-99982-P R1, referentes a la SSA 202505563, debido a la substitución del disyuntor posición D1 del Cuadro PWX-17. Garantizar disponibilidad de los diseños actualizados en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202614 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000304/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 7m, 14d 11h : 1mi | 18/09/2025 10:43:16 | 18/09/2026 10:43:16 |  |  |  | 4m, 15d 58mi | 18/09/2025 10:43:16
202514666 | ASL |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202538 | 16/09/2025 08:17:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 12d 15h : 24mi | 16/09/2025 15:05:51 | 16/09/2026 15:05:51 |  |  |  | 4m, 16d 20h : 35mi | 16/09/2025 15:05:51
202514799 | APV |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202538 | 16/09/2025 11:27:58 | Solicitamos especificar, adquirir e codificar junta de expansão 2" com rosca, modelo JEBTU, conforme catálogo e orçamento em anexo. OBS: SSA 202514360 e vídeo em anexo relacionado. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202937 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Aguardando atendimento da SMDTC-2661. |  | APV | 1a, 7m, 18d 10h | 23/09/2025 09:42:25 | 23/09/2027 09:42:25 |  |  |  | 4m, 10d 1h : 59mi | 23/09/2025 09:42:25
202514854 | AAT |  | B018J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-18 | 0126.140-1 | 202538 | 17/09/2025 09:00:53 | Na realização da OTS.SMIL.2025.35, foi observada a necessidade de melhoria/adequação/ajustes nas dimensões dos guarda corpos das plataformas dos TUs para facilitar a passagem dos trabalhadores sem necessidade de ter que subir sobre eles para se deslocar: Os guarda-corpos das fases A e C não têm abertura para acesso lateral da motobomba (conforme mostrado nas fotos anexo) e na fase B o guarda corpo está muito próximo das motobombas e não permite a passagem de pessoas. Ver fotos indicativas anexas | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202939 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando execução da SDE-0110. |  | AAT | 2a, 7m, 13d 15h : 1mi | 18/09/2025 14:42:36 | 18/09/2028 14:42:36 |  |  |  | 4m, 14d 20h : 58mi | 18/09/2025 14:42:36
202514831 | ASL |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202538 | 17/09/2025 13:51:30 | Encaminhar para reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 18d 17h : 17mi | 22/09/2025 16:58:15 | 22/09/2026 16:58:15 |  |  |  | 4m, 10d 18h : 42mi | 22/09/2025 16:58:15
202514980 | AAT |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202538 | 18/09/2025 09:50:23 | Acompanhar o andamento da solicitação SDE-0107, emitida para atendimento da SSA 202514616, referente à confecção e instalação de estrutura metálica de guarda-corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental, localizado no BLD, em frente ao bloco D51. O projetor encontra-se próximo a área com risco de queda, o que impossibilita a execução das atividades de manutenção de forma segura. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202938 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando atendimento da SDE-0107. |  | AAT | 2a, 7m, 13d 11h : 16mi | 18/09/2025 10:57:10 | 18/09/2028 10:57:10 |  |  |  | 4m, 15d 43mi | 18/09/2025 10:57:10
202514999 | APV | 202417962 | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202538 | 18/09/2025 14:44:37 | CONFORME ACORDADO CON SO.DT (Alejandro Gimenez), GENERAR UNA S.O.S PARA SO.DT PARA LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA TIERRA DEL POSTE Y DEL ACESSS POINT. ACOMPAÑAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ADJUNTAR A ESTA SSA EL NÚMERO DE S.O.S Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL RESULTADO FINAL PARA LOS 4 (CUATRO) ACCESS POINTS DEL VERTEDERO: M066Q022, M066Q023, M066Q024 Y M066Q025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada SOS, número SS-773/2025 |  | APV | 1a, 10m, 12d 1h : 10mi | 17/12/2025 12:51:22 | 17/12/2027 12:51:22 |  |  |  | 1m, 16d 10h : 49mi | 17/12/2025 12:51:22
202515038 | AIM |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202538 | 19/09/2025 10:35:20 | Solicitamos parecer técnico referente a comportamiento anormal de la presión de CO2 del tanque 4 conforme se muestra en anexo. Obs.: Ambas unidades condensadoras ya fueron revisadas mediante las SSAs. 202514304 , 202514305 y están dentro de los parámetros esperados. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202541 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Analizando la curva de actuación de las unidades condensadoras y el histórico de fallas de los instrumentos asociados (ver SSA 202403832) se sugiere la sustitución de los presostatos y transductores en las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405 Y TPHL416 por los nuevos instrumentos EH adquiridos vía SMDTC-2238. Instalación de prueba inicial en el tanque 4 para validación de performance antes de la sustitución total de las posiciones análogas en los demás tanques. | Parcial #1 | ASL | 10m, 26d 7h : 19mi | 14/10/2025 15:13:43 | 17/11/2025 07:53:39 |  |  |  | 1m, 3d 4h : 40mi | 14/10/2025 15:13:43 | 17/11/2025 07:53:39
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sustituirán los instrumentos de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 mediante SSA´s derivadas emitidas para SMMU y SMIE. | Parcial #2 | AIM | 9m, 13d 9h : 47mi | 17/11/2025 09:28:22 | 17/11/2026 09:28:22 |  |  |  | 2m, 16d 2h : 13mi | 17/11/2025 09:28:22
202515217 | AAD |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202539 | 24/09/2025 07:33:41 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202512671), actualizar diseño de interligación 6539-DC-7500-P R6 y 6539-DC-7501-P R5 conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000314/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 22d 10h : 30mi | 26/09/2025 10:11:11 | 26/09/2026 10:11:11 |  |  |  | 4m, 7d 1h : 29mi | 26/09/2025 10:11:11
202515303 | AAD |  | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202539 | 24/09/2025 09:03:30 | Verificar e atualizar, se necessário, projeto CR-SMIM426 da tomada de pressão de ar de supervisão do sistema anti-incêndio da U18. Execução realizada conforme SSA 202501487. Fotos em anexo. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202838 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SRA-IB-000325/2025 para atualização de desenho. |  | AAD | 7m, 27d 16h : 2mi | 01/10/2025 15:44:08 | 01/10/2026 15:44:08 |  |  |  | 4m, 1d 19h : 57mi | 01/10/2025 15:44:08
202515451 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:19 | Realizar gestión de reparo del relé de protección del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado. El relé de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. El mismo corresponde al disyuntor 522-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515422. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 25d 15h : 8mi | 29/09/2025 14:50:19 | 29/09/2026 14:50:19 |  |  |  | 4m, 3d 20h : 51mi | 29/09/2025 14:50:19
202515449 | ASL |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202539 | 26/09/2025 16:45:40 | Realizar gestión de reparo de los reles de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360 y del Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiados. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 25d 15h : 20mi | 29/09/2025 15:02:49 | 29/09/2026 15:02:49 |  |  |  | 4m, 3d 20h : 39mi | 29/09/2025 15:02:49
202515466 | ASL |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 29/09/2025 08:49:33 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 28d 13h : 52mi | 02/10/2025 13:33:54 | 02/10/2026 13:33:54 |  |  |  | 4m, 22h : 7mi | 02/10/2025 13:33:54
202515539 | ASL |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202540 | 29/09/2025 16:00:38 | Solicito o envio para reparo em laboratório da Fonte conversora do controlador C80-75 (Cód. Almox.: 705977; SN: 6718530; Modelo: IC697PWR713J) que foi encontrada inoperante. Referente a SSA 202515482. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 27d 15h : 31mi | 01/10/2025 15:13:41 | 01/10/2026 15:13:41 |  |  |  | 4m, 1d 20h : 28mi | 01/10/2025 15:13:41
202515545 | AAD |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202540 | 30/09/2025 06:51:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07622E(1) según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202514417. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202612 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000391/2025 |  | AAD | 9m, 8d 15h : 10mi | 12/11/2025 14:51:54 | 12/11/2026 14:51:54 |  |  |  | 2m, 20d 20h : 49mi | 12/11/2025 14:51:54
202515561 | AAD |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202540 | 30/09/2025 07:47:25 | En atendimiento a la SSA 202512950, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-18, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-18 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000318/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 7m, 26d 13h : 50mi | 30/09/2025 13:31:38 | 30/09/2026 13:31:38 |  |  |  | 4m, 2d 22h : 10mi | 30/09/2025 13:31:38
202515626 | AAD |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202540 | 30/09/2025 16:57:18 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202512950 de comissionamento do painel PSDF-18.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Se aguarda actualizar documento en el SAT mediante contrato 4500069281 junto con los gestores de ENEE.DT. No requiere de emisión de SRA. Apenas acompañar disponibilidad de documentos en el SAT. |  | AAD | 7m, 27d 7h : 48mi | 01/10/2025 07:29:25 | 01/10/2026 07:29:25 |  |  |  | 4m, 2d 4h : 11mi | 01/10/2025 07:29:25
202515684 | AAD |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202540 | 01/10/2025 11:07:16 | Solicito que seja corrigido e disponibilizado no arquivo técnico o diagrama "SE. AUXILIAR TB-02 69-13,8 kV (60Hz) - ESQUEMÁTICO CC DA PROTEÇÃO E CONTROLE" com código 6285-DC-15202, considerando que existiram revisões que nunca foram implementadas em campo e precisam ser analisadas conforme LISTA DE SSA's relacionadas ao retrofit TBP-02 e paineis interligados, disponibilizada em anexo. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Solicitado o cancelamento do documento 6285-DC-15202 devido ao retrofit do painel TBP-02. Após o retrofit os diagramas funcionais e de interligação de cada equipamento são suficientes para representar os circuitos. |  | AAD | 8m, 30d 3h : 28mi | 03/11/2025 15:09:13 | 03/11/2026 15:09:13 |  |  |  | 2m, 29d 20h : 31mi | 03/11/2025 15:09:13
202515669 | APV | 202515662 | A008B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.010-5 | 202540 | 01/10/2025 13:45:12 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287 |  | APV | 1a, 8m, 1d 21h : 21mi | 07/10/2025 09:03:17 | 07/10/2027 09:03:17 |  |  |  | 3m, 26d 14h : 37mi | 07/10/2025 09:03:17
202515667 | APV | 202515663 | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202540 | 01/10/2025 13:45:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287 |  | APV | 1a, 8m, 1d 21h : 26mi | 07/10/2025 09:08:50 | 07/10/2027 09:08:50 |  |  |  | 3m, 26d 14h : 32mi | 07/10/2025 09:08:50
202515828 | AAD |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:36 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6817-P (1)R0C, conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202512663 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-18. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT), ver correo anexo. |  | AAD | 8m, 1d 21h : 2mi | 06/10/2025 08:43:45 | 06/10/2026 08:43:45 |  |  |  | 3m, 27d 14h : 57mi | 06/10/2025 08:43:45
202515864 | ASL |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 03/10/2025 13:52:43 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 16d 22h : 15mi | 21/10/2025 09:57:13 | 21/10/2026 09:57:12 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 43mi | 21/10/2025 09:57:13
202515950 | AAD |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202541 | 06/10/2025 15:49:35 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1153P, 5204DFC1156P, 5204DFC1157P, 6209DC7835P correspondientes al KP-03 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515518). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000332/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 4d 4h : 39mi | 08/10/2025 16:20:34 | 08/10/2026 16:20:33 |  |  |  | 3m, 25d 7h : 20mi | 08/10/2025 16:20:34
202515949 | AAD |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202541 | 06/10/2025 15:49:55 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1213P, 5204DFC1216P, 5204DFC1217P, 6229DC7971P correspondientes al KP-06 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515519). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000331/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 4d 4h : 24mi | 08/10/2025 16:06:41 | 08/10/2026 16:06:41 |  |  |  | 3m, 25d 7h : 34mi | 08/10/2025 16:06:41
202515935 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202541 | 06/10/2025 16:19:41 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 17d 20h : 6mi | 22/10/2025 07:47:58 | 22/10/2026 07:47:58 |  |  |  | 3m, 11d 15h : 54mi | 22/10/2025 07:47:58
202515789 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 06/10/2025 16:20:07 | Enviar para reparo o módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 2d 21h : 41mi | 07/10/2025 09:23:25 | 07/10/2026 09:23:25 |  |  |  | 3m, 26d 14h : 17mi | 07/10/2025 09:23:25
202516036 | AMP |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202541 | 07/10/2025 23:33:52 | Verificar e solucionar esta infiltração de água na cota 98 A-B, que provém da cota 108, próximo ao painel EC-13. Realizada inspeções e não encontrado a origem da infiltração, foto e vídeo em anexo. | OUO6 | MCI1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue verificado una perdida de agua en el intercambiador de calor del transformador de la fase C de la U12. Se aguardara parada de maquina para impermeabilizar la losa desde el recinto del transformador. |  | AMP | 2a, 8m, 9d 3h : 24mi | 14/10/2025 15:05:06 | 14/10/2028 15:05:06 |  |  |  | 3m, 19d 8h : 35mi | 14/10/2025 15:05:06 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202515956 | APV | 202515751 | S099D006 | BOMBA DE INJEÇÃO DO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202541 | 08/10/2025 09:39:09 | Solicitamos análisis y parecer para un posible envío para reparo en fabrica del material con cód. de stock 99309 código de equipamiento 0009035-2 entregado con DM 70039427 LA BOMBA MOSTRÓ UN PROBLEMA DE FUGA EN LA UBICACIÓN B018A001. | IMA0 | IME3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactado el representante de la marca, FLUIPRESS para el análisis y diagnóstico de la falla del equipo. Fue enviado un presupuesto para el servicio de análisis y evaluación técnica. Emitida una SMDTC-1639 para la contratación de este servicio de análisis y envío de la bomba. |  | APV | 1a, 11m, 3d 16h : 48mi | 08/01/2026 16:29:42 | 08/01/2028 16:29:42 |  |  |  | 24d 19h : 12mi | 08/01/2026 16:29:42
202515944 | APV |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202541 | 08/10/2025 15:12:32 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4" ROSQUEÁVEL EM PVC. COMPONENTE UTILIZADO NA LINHA DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202644 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2685 para aquisição do material. |  | APV | 1a, 8m, 8d 20h : 52mi | 14/10/2025 08:34:59 | 14/10/2027 08:34:59 |  |  |  | 3m, 19d 15h : 6mi | 14/10/2025 08:34:59
202515943 | AIM |  | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202541 | 08/10/2025 15:12:52 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO E POLÍTICA DE ESTOQUE DO COMPONENTE COD:513687 DE MODO QUE SEJA FORNECIDO VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 3/4" ROSQUEÁVEL EM PVC. MATERIAL É UTILIZADO NA TOMADA DE PRODUTO DO RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO QUÍMICA DA ETA-01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202743 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDS-15741 para atendimento da solicitação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/01/2026 16:10:19 | 14/10/2028 09:01:02 | 125a, 9m, 28d 23h : 40mi | 14/10/2028 09:01:02 |  | 3m, 19d 14h : 39mi | 28/01/2026 16:10:19
202516245 | AAT | 202516238 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202542 | 13/10/2025 16:41:24 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1M (MC - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição inferior ao limite mínimo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Underrange" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores. |  | AAT | 2a, 8m, 8d 21h : 24mi | 14/10/2025 09:05:51 | 14/10/2028 09:05:50 |  |  |  | 3m, 19d 14h : 35mi | 14/10/2025 09:05:51
202516246 | AAT | 202516241 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202542 | 14/10/2025 09:10:30 | Solicito parecer técnico sobre o não funcionamento correto da função de supervisão de limites de medição do sensor P1S (MGS - Vibração Relativa ME). Como pode-se observar nas imagens em anexo, o sensor apresenta medição superior ao limite máximo de medição deste sensor. Entretanto, a função de "Measuring Range Overrun" não sinalizou a situação acima descrita. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando respuesta de la contratada en cuanto al funcionamiento de la supervisión de límites de medición de los sensores. |  | AAT | 2a, 8m, 8d 22h : 48mi | 14/10/2025 10:29:25 | 14/10/2028 10:29:25 |  |  |  | 3m, 19d 13h : 12mi | 14/10/2025 10:29:25
202516314 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202542 | 14/10/2025 16:40:54 | Durante ejecución de la SSA: 2025/15931, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes XT-418, XT-419 y XT-420 respectivamente. Actualizar diseños 6046DCG7995E y 6046DCG7996E, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT. Incluido diagrama funcional conforme anexo en la ejecución. |  | AAD | 8m, 12d 3h : 49mi | 16/10/2025 15:30:18 | 16/10/2026 15:30:18 |  |  |  | 3m, 17d 8h : 10mi | 16/10/2025 15:30:18
202516311 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202542 | 14/10/2025 16:41:23 | Durante ejecución de la SSA: 2025/14761, fueron sustituidos los conductores N1, B1 y R1 del cable EU16-1612 por los conductores N9, B9 y R9 del cable EU16-1630 en los bornes 557, 558 y 559 respectivamente. Actualizar diseños 6289DC07074P y 6289DC07075P, y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños marcados en anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000355/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 8m, 12d 3h : 46mi | 16/10/2025 15:28:23 | 16/10/2026 15:28:23 |  |  |  | 3m, 17d 8h : 12mi | 16/10/2025 15:28:23
202516553 | ASL |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202542 | 17/10/2025 09:18:49 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 13d 1h : 52mi | 17/10/2025 13:34:02 | 17/10/2026 13:34:02 |  |  |  | 3m, 16d 10h : 7mi | 17/10/2025 13:34:02
202516722 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 20/10/2025 07:41:58 | EFETUAR MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE METALIZAÇÃO DAS CAMISAS, RETÍFICA DAS CHAVETAS E EMBOLO SUPERIOR E ABERTURA DE CANAIS NOS PISTÕES INFERIORES DOS MACACOS DE FREIO QUE FORAM SUBSTITUÍDOS DAS UG'S DURANTE O ANO DE 2024/2025 EM APOIO A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE MMU1 EM CUMPRIMENTO AS SSA'S DE SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS PREVISTOS P/ OS ANOS DE 2025/2026. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | Dentro do Prazo | 1 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado a retifica nas duas faces planas dos êmbolos superiores, e realizado a retifica nas chavetas. |  | ASO | 9m, 1d 16h : 15mi | 05/11/2025 15:57:15 | 05/11/2026 15:57:15 |  |  |  | 2m, 27d 19h : 43mi | 05/11/2025 15:57:15
202516696 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202543 | 21/10/2025 16:02:20 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8027-E, 6046-DF-G6899-E e 6046-LC-G8021-E, referente ao comissionamento e implantação do SVP-18A (SSA202515683). Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | Dentro do Prazo | 2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000360/2025 | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 2d 6h : 11mi | 23/10/2025 10:10:24 | 18/11/2025 15:58:00 |  |  |  | 26d 5h : 48mi | 23/10/2025 10:10:24 | 18/11/2025 15:58:00
[20 empty] | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo, Emitido SRA-IB-000360/2025 | Parcial #2 | AAD | 9m, 14d 16h : 18mi | 18/11/2025 16:00:33 | 18/11/2026 16:00:33 |  |  |  | 2m, 14d 19h : 40mi | 18/11/2025 16:00:33
202516827 | AAD |  | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202543 | 22/10/2025 10:08:57 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6896-E, 6046-LC-G7994-E e 6046-DC-G8000-E, referente a retirada dos cabos: EU16 1677/1678/1679/1680 (SSA202516319), em complemento à implantação do SVP-16 Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | Dentro do Prazo | 2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000359/2025 | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 2d 5h : 57mi | 23/10/2025 09:52:25 | 18/11/2025 15:55:20 |  |  |  | 26d 6h : 2mi | 23/10/2025 09:52:25 | 18/11/2025 15:55:20
[20 empty] | DOUGLAS GRZYBOWSKI | corrigido situação de aguardo | Parcial #2 | AAD | 9m, 14d 16h : 15mi | 18/11/2025 15:57:28 | 18/11/2026 15:57:28 |  |  |  | 2m, 14d 19h : 43mi | 18/11/2025 15:57:28
202517024 | AAD |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 15:50:35 | Actualización de los diseños funcionales e interconexión del tablero del TB-01 considerando la reciente implementación de doble alimentación en el sistema auxiliar de corriente continua de este. | IEQ3 | IEQ3 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202544 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Las propuestas ya fueron remitidas por SRA-IB-00362/2025, Se aguarda el retorno de la actualización correspondiente. |  | AAD | 8m, 22d 22h : 20mi | 27/10/2025 10:02:22 | 27/10/2026 10:02:22 |  |  |  | 3m, 6d 13h : 38mi | 27/10/2025 10:02:22
202517110 | ASL |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202544 | 28/10/2025 07:22:49 | Encaminhar para reparo sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 29d 20h : 28mi | 03/11/2025 08:10:20 | 03/11/2026 08:10:20 |  |  |  | 2m, 30d 3h : 31mi | 03/11/2025 08:10:20
202517326 | APV | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202544 | 30/10/2025 14:25:39 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 27/01/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, para efetuar o corte e a furação, de acordo com o desenho entregue. |  | APV | 1a, 10m, 10d 20h : 11mi | 16/12/2025 07:53:16 | 16/12/2027 07:53:16 |  |  |  | 1m, 17d 15h : 47mi | 16/12/2025 07:53:16
202517348 | AAD |  | A009M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:13 | Atualizar desenhos 6046-DC-G5878-E (folha 7), 6046-DF-G6888-E (folha 9) e 6046-LC-G6872-E (folhas 10, 11, 12, 13 e 14), referente a instalação do novo Painel de monitoramento de vibração e pressão SVP-09 (SSA202516484). Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | Dentro do Prazo | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | EMITIDO SRA-IB-000376/2025 |  | AAD | 8m, 27d 1h : 55mi | 31/10/2025 13:37:32 | 31/10/2026 13:37:32 |  |  |  | 3m, 2d 10h : 4mi | 31/10/2025 13:37:32
202517432 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:25 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 30d 2h : 3mi | 03/11/2025 13:44:08 | 03/11/2026 13:44:08 |  |  |  | 2m, 29d 21h : 56mi | 03/11/2025 13:44:08
202517431 | ASL |  | T003A003 | PAINEL TAC 521 | 0633.003-7 | 202544 | 31/10/2025 14:09:31 | Solicitamos reparo no relé temporizador Haussener Electronic Modelo MB 125/1 S-Nr. 8502, código de almoxarifado 545937. O mesmo opera fora da temporização desejada. referente SSA 20257235. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 30d 1h : 57mi | 03/11/2025 13:38:58 | 03/11/2026 13:38:58 |  |  |  | 2m, 29d 22h : 3mi | 03/11/2025 13:38:58
202517408 | APV |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202544 | 31/10/2025 16:29:37 | Solicitamos análise e aquisição dos pressostatos LS e DM // Materiales sin sobresalientes actualmente en almoxarifado. | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada pesquisa dos materiais na LMR AA35 e encontrado código de estoque para o pressostato LS: 50005-4. Assim, utilizar o mesmo caso seja necessário substituir o instrumento dessa posição. Para o pressostato DM, emitida a SMDTC-2751. Aguardando compra. |  | APV | 1a, 11m, 10d 16h : 35mi | 15/01/2026 16:17:50 | 15/01/2028 16:17:50 |  |  |  | 17d 19h : 23mi | 15/01/2026 16:17:50
202517407 | APV |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202544 | 31/10/2025 16:29:42 | Solicitamos análise e aquisição das válvulas de segurança para utilização no CCAP | MMU2 | IME2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a SMDTC-2687 para aquisição e codificação das válvulas. |  | APV | 1a, 9m, 14h : 22mi | 05/11/2025 14:03:55 | 05/11/2027 14:03:55 |  |  |  | 2m, 27d 21h : 38mi | 05/11/2025 14:03:55
202517521 | ASL |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202545 | 03/11/2025 15:33:07 | Durante atendimento da SSA 202516897 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 6d 14h : 18mi | 10/11/2025 13:59:42 | 10/11/2026 13:59:42 |  |  |  | 2m, 22d 21h : 42mi | 10/11/2025 13:59:42
202517542 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202545 | 03/11/2025 15:48:22 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202517529) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e emissão das SSAs derivadas para execução das atividades na ULP-13 (202600649) , no TAC-644 (202600652), na UTR-09 (202600653) e desativação do ponto no SCADA (202600654). |  | ADM | 11m, 12d 9h : 25mi | 16/01/2026 09:07:02 | 16/01/2027 09:07:02 |  |  |  | 17d 2h : 34mi | 16/01/2026 09:07:02
202517559 | AIM |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202545 | 05/11/2025 07:46:59 | INCLUIR VÁLVULA ESFERA COD:720124 EM LMR AB30. VÁLVULA INSTALADA NA POSIÇÃO 29AF1 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202410028. OBS:ESTABELESCER POLÍTICA DE ESTOQUE (20UN INSTALADAS). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202848 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDS-15775 para atendimento da solicitação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/01/2026 16:11:39 | 06/11/2028 14:25:48 | 125a, 9m, 28d 23h : 40mi | 06/11/2028 14:25:48 |  | 2m, 26d 21h : 15mi | 28/01/2026 16:11:39
202517650 | AMP |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202545 | 05/11/2025 10:06:16 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15772 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaios conforme planilha de comissionamento nº 6210-83-19627-P. itens 2.Atividades com circuito desenergizado: 2.1 Inspeção do Painel; 2.2 Ensaio dos cabos internos; 2.3.Ensaio dos componentes internos. 3.Atividades com circuito energizado: 3.1. Inspeção do painel antes de energizar; 3.2. Energização do painel; 3.3. Ensaios funcional. 3.3.1. Ensaios Freios desaplicados; 3.3.2. Ensaios de freios aplicados; 3.3.3. Teste de falha do sistema; 3.3.4. Inibição de sapata. |  | AMP | 2a, 10m, 14d 2h : 57mi | 19/12/2025 14:39:21 | 19/12/2028 14:39:21 |  |  |  | 1m, 14d 9h : 1mi | 19/12/2025 14:39:21
202517617 | AMP |  | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 05/11/2025 11:08:12 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP-11 adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15771 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | 12/12/2025: Realizado comissionamento do painel (primeira etapa); ponto a ponto, carregamento do software, ensaios dos cabos de sensores e sensores com SMIL. Deixado painel energizado com 125Vcc e 220 Vca. Planilha de comissionamento com dados da primeira etapa, em anexo SVP-11 |  | AMP | 2a, 10m, 14d 3h : 43mi | 19/12/2025 15:25:38 | 19/12/2028 15:25:38 |  |  |  | 1m, 14d 8h : 16mi | 19/12/2025 15:25:38
202517575 | ASL |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202545 | 06/11/2025 09:54:05 | Providenciar reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 43mi | 09/12/2025 14:24:34 | 09/12/2026 14:24:34 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 16mi | 09/12/2025 14:24:34
202517766 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 10/11/2025 07:10:42 | Referente a SSA 202505896, certificação de desenho do painel CCAR-18A, atualizar desenhos 6539-DC-B2022-E (R2), desenhos marcados em anexo. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con el documento de la SSA 202517940. Ver nuevos anexos como complemento. |  | AAD | 9m, 9d 14h : 26mi | 13/11/2025 14:08:01 | 13/11/2026 14:08:01 |  |  |  | 2m, 19d 21h : 33mi | 13/11/2025 14:08:01
202517776 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202546 | 10/11/2025 10:31:30 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 30d 11h : 33mi | 04/12/2025 11:14:47 | 04/12/2026 11:14:47 |  |  |  | 1m, 29d 12h : 27mi | 04/12/2025 11:14:47
202517965 | APV | 202517460 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202546 | 11/11/2025 09:55:13 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Aguardando solução da SMDTC-2287 |  | APV | 1a, 9m, 7d 8h : 58mi | 12/11/2025 08:40:19 | 12/11/2027 08:40:19 |  |  |  | 2m, 21d 3h : 1mi | 12/11/2025 08:40:19
202517982 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202546 | 11/11/2025 16:44:57 | Durante atendimento da SSA 202517946 encontrado com defeito intermitente indicando break o INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC código 711605. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 8d 15h : 38mi | 12/11/2025 15:19:24 | 12/11/2026 15:19:24 |  |  |  | 2m, 20d 20h : 21mi | 12/11/2025 15:19:24
202517940 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202546 | 12/11/2025 13:40:16 | Durante atendimento da SSA 202505896 (Certificação do desenho 6539DCB2022 fl 1/2) verificado necessidade de atualizar o desenho 5215-DF-B4045-P fl 3 conforme anexo. Solicitamos disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RENATO ALMEIDA QUILES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000386/2025 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado junto con los documentos de la SSA 202517766. |  | AAD | 9m, 9d 14h : 20mi | 13/11/2025 14:02:25 | 13/11/2026 14:02:25 |  |  |  | 2m, 19d 21h : 38mi | 13/11/2025 14:02:25
202518136 | ASL |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202546 | 14/11/2025 08:54:25 | Providenciar reparo en Laboratorio de la fuente marca Tectrol. (Código de material 705975) Que presenta defecto en la salida de tensión. SSA de referencia 202518036 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 14d 8h : 41mi | 18/11/2025 08:23:35 | 18/11/2026 08:23:35 |  |  |  | 2m, 15d 3h : 18mi | 18/11/2025 08:23:35
202518218 | APV |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202546 | 14/11/2025 16:29:07 | Solicitamos análise e aquisição das válvulas de segurança para utilização no CCAP. | MMU2 | IME2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202610 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a SMDTC-2687 para aquisição e codificação das válvulas. |  | APV | 1a, 9m, 12d 10h : 52mi | 17/11/2025 10:34:46 | 17/11/2027 10:34:45 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 7mi | 17/11/2025 10:34:46
202518216 | APV |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202546 | 14/11/2025 16:29:13 | Solicitamos análise e aquisição dos pressostatos LS e DM // Materiales sin sobresalientes actualmente en almoxarifado. | MMU2 | IME2 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202609 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada pesquisa dos materiais na LMR AA35 e encontrado código de estoque para o pressostato LS: 50005-4. Assim, utilizar o mesmo caso seja necessário substituir o instrumento dessa posição. Para o pressostato DM, emitida a SMDTC-2751. Aguardando compra. |  | APV | 1a, 11m, 10d 16h : 37mi | 15/01/2026 16:18:20 | 15/01/2028 16:18:20 |  |  |  | 17d 19h : 23mi | 15/01/2026 16:18:20
202518291 | ADM | 202515038 | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202547 | 17/11/2025 09:13:21 | Solcitamo apoyo para el estudio de viabilidad y compatibilidad de alimentación y señales en el proyecto de sustitución de los presostatos y transductores de presión de las posiciones PSC407, PSC408, TPHL406, PSAL405, TPHL416 por los nuevos instrumentos Endress-Hauser. Manuales e identificación de las posiciones en anexo. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202631 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSAs 202600852 (PCR-34), 202600859 (QCR-03) y 202600855 (QCR-04). Se aguardará implementación de modificación en ambos tanques de 60 Hz. |  | ADM | 11m, 17d 14h : 16mi | 21/01/2026 13:57:37 | 21/01/2027 13:57:37 |  |  |  | 11d 21h : 43mi | 21/01/2026 13:57:37
202518290 | ASL |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202547 | 17/11/2025 11:28:06 | Durante atendimiento de SSA 202510024 encontrado indicador de la marca tecsystem t154 pos. 26TE con mensaje de falla en su display de forma intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 14d 8h : 34mi | 18/11/2025 08:16:17 | 18/11/2026 08:16:17 |  |  |  | 2m, 15d 3h : 25mi | 18/11/2025 08:16:17
202518226 | AAD |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202547 | 17/11/2025 11:28:40 | Durante atendimiento de SSA 202514150 efectuado certificacion de diseño 6217DFB4000P y realizado marcaciones conforme circuito electrico encontrado en campo. Marcaciones en anexo. Actualizar diseño y disponibilizar en el sistema. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000007/2026 a la ENEE.DT para revisar los documentos conforme nuevo anexo en ejecución |  | AAD | 11m, 3d 7h : 58mi | 07/01/2026 07:39:33 | 07/01/2027 07:39:33 |  |  |  | 26d 4h : 1mi | 07/01/2026 07:39:33
202518403 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 | 18/11/2025 16:30:47 | Durante atendimento da SSA 202517457 referente ao painel SVP-01, foi encontrado um borne modelo "Phoenix 3046362" com um dos terminais espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-06 (trocado borne espanado do painel SVP-01 por um borne em perfeitas condições de uso proveniente do painel SVP-06). Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material. Borne entregue ao Eng. Douglas Grzybowski. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Enviado email informando a pendencia e ações junto ao fabricante para a ENEE.DT |  | AAT | 2a, 9m, 14d 8h : 44mi | 19/11/2025 08:25:49 | 19/11/2028 08:25:49 |  |  |  | 2m, 14d 3h : 15mi | 19/11/2025 08:25:49
202518338 | ASL |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202547 | 18/11/2025 16:32:05 | Favor gestionar reparo del indicador de temperatura Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13) de la posición 49 que presenta indicación (-34,7°C) del valor de temperatura, el cual fue atendido con la SSA: 202518266. | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 15d 14h : 53mi | 19/11/2025 14:34:54 | 19/11/2026 14:34:54 |  |  |  | 2m, 13d 21h : 7mi | 19/11/2025 14:34:54
202518334 | ASL |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202547 | 19/11/2025 10:42:34 | Durante la ejecución de la SSA 202518077 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 16d 7h : 47mi | 20/11/2025 07:28:13 | 20/11/2026 07:28:13 |  |  |  | 2m, 13d 4h : 13mi | 20/11/2025 07:28:13
202518416 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202547 | 20/11/2025 10:30:22 | Gestionar reparo dos seguintes cartões defeituosos encontrados durante a execução da SSA 202517908: 1 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) POS. 1.1 - foi substituído por estar atuando e rearmando intermitentemente. 4 x (MÓDULO ELETRO CONT SINAL 24VCC 120MA, cód.: 234907) que foram retirados do almox inoperantes. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | 9m, 16d 15h : 44mi | 20/11/2025 15:26:13 | 20/11/2026 15:26:13 |  |  |  | 2m, 12d 20h : 15mi | 20/11/2025 15:26:13
202518523 | AAD |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202547 | 20/11/2025 15:57:24 | Actualizar diagrama de interligación número 6229-DC-J6818-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6825-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202515675 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-18A. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseño a los gestores del contrato (ENEE.DT) vía email anexo. |  | AAD | 9m, 20d 14h : 2mi | 24/11/2025 13:44:00 | 24/11/2026 13:44:00 |  |  |  | 2m, 8d 21h : 56mi | 24/11/2025 13:44:00
202518589 | AAD |  | B020E011 | QUADRO CTM-18A DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.020-0 | 202547 | 21/11/2025 10:26:40 | Atualizar desenhos 6559-LC-B2010-E, FL 6 e 7; e 6159-DC-B2010-E (R5) referente a desinstalação dos PAINEIS SCF1 e SCF2 do Sistema de Supervisão de Vazão no Conduto Forçado. Referente a SSA 202516051. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Emitido SRA-IB-000414/2025 - Atualizar desenhos CTM-18A e emitido SRA-IB-000412/2025 - cancelar desenhos SCF |  | AAD | 9m, 20d 9h : 17mi | 24/11/2025 08:58:14 | 24/11/2026 08:58:14 |  |  |  | 2m, 9d 2h : 43mi | 24/11/2025 08:58:14
202518585 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 10:27:22 | Actualizar diseño 6539LCB2053E correspondiente a lista de cabos del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 11m, 3d 8h : 55mi | 07/01/2026 08:37:14 | 07/01/2027 08:37:14 |  |  |  | 26d 3h : 4mi | 07/01/2026 08:37:14
202518566 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:28:59 | Actualizar diseño de interconexión y lista de cables 6229DCJ7200P y 6210LCJ7200P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a gestor de ENEE.DT via correo para revisar el diagrama de interconexión conforme anexo por medio del contrato 4500069281 con IFM. Lista de cables no requiere revisión adicional. Se debe aguardar disponibilidad de ambos en el SAT. No requiere de emisión de SRA. |  | AAD | 11m, 3d 15h : 28mi | 07/01/2026 15:09:19 | 07/01/2027 15:09:18 |  |  |  | 25d 20h : 31mi | 07/01/2026 15:09:19
202518560 | AAD |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202547 | 21/11/2025 10:29:24 | Actualizar diseño 6210DFJ7205P conforme marcaciones realizadas en campo, en relación a la ejecución de la SSA 202515489, referente al comisionamiento y puesta en marcha del panel PSDF-18A. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento certificado y sin cambios. Apenas sera acompañado disponibilidad del mismo en el SAT por medio del contrato 4500069281. No requiere emisión de SRA. Con respecto al comentario de la pág. 9, según datasheet del termostato Eletropoll modelo 7.50.01.0002, el mismo cubre los rangos de temperatura de -45°C a +60°C, por lo que recomendamos mantener esta misma información en la lista de materiales. |  | AAD | 11m, 3d 10h : 47mi | 07/01/2026 10:29:23 | 07/01/2027 10:29:23 |  |  |  | 26d 1h : 12mi | 07/01/2026 10:29:23
202518558 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:48 | Actualizar diseño de Lista de cabos 6239-LC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por instalacion del nuevo sistema SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 20d 14h : 55mi | 24/11/2025 14:36:28 | 24/11/2026 14:36:28 |  |  |  | 2m, 8d 21h : 4mi | 24/11/2025 14:36:28
202518555 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:29:57 | Actualizar diseño de interconexion 6539-DC-B2000-E del panel GGB-18A el cual se modifico mediante SSA 202515685 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-18A por el nuevo sistema de vibracion SVP-18A. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 20d 14h : 51mi | 24/11/2025 14:32:45 | 24/11/2026 14:32:45 |  |  |  | 2m, 8d 21h : 9mi | 24/11/2025 14:32:45
202518537 | AAD |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202547 | 21/11/2025 10:30:09 | Actualizar diseño 6210-DF-B4295-P R3 correspondiente al panel GGB-18A que sufrio modificaciones atendiendo SSA 202518497 referente a costura de alarma Falla de indicador Digital y SSA 202515685 referente a la sustitucion antigo de vibracion del panel GGB-18A por el nuevo sistema SVP-18A. Se adjunta en anexo Diseño Funcional con las modificaciones realizadas. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000417/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 20d 14h : 49mi | 24/11/2025 14:31:47 | 24/11/2026 14:31:47 |  |  |  | 2m, 8d 21h : 10mi | 24/11/2025 14:31:47
202518588 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 15:01:52 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515493 referente a la alimentacion 125 Vcc y 220 Vca necesarias para el panel PSDF-18A y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 11m, 3d 9h | 07/01/2026 08:41:23 | 07/01/2027 08:41:23 |  |  |  | 26d 3h | 07/01/2026 08:41:23
202518622 | AAD |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202547 | 21/11/2025 16:58:23 | Atualizar desenho 6275DFJ5787E, folhas 19, 20 e 23, referente a instalação de manoplas de acionamento dos disjuntores 52-Q1 e 52-Q2, conforme SSA 202518122. Desenho com marcações em anexo. Manter disponibilidade do desenho atualizado no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000413/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 9m, 20d 8h : 8mi | 24/11/2025 07:50:17 | 24/11/2026 07:50:17 |  |  |  | 2m, 9d 3h : 50mi | 24/11/2025 07:50:17
202518598 | AAD |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202547 | 21/11/2025 16:59:03 | Solicitamos actualizar diseño 5216DF71153P y disponibilizar en el SAT. Diseño marcado en anexo correspondiente a la normalización de la central de lubricación (SSA: 202506750). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202649 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000431/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 22d 11h : 21mi | 26/11/2025 11:03:29 | 26/11/2026 11:03:28 |  |  |  | 2m, 7d 37mi | 26/11/2025 11:03:29
202518587 | AAD |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202547 | 21/11/2025 16:59:15 | Actualizar diseño correspondiente a interconexion del CG-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A, SSA 202515680 referente a retirada de sensores del antiguo sistema de vibracion y SSA 202515685 referente a sustitucion del sistema de vibracion antiguo del GGB-18A por el SVP-18A. (Ver diseño en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000008/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 11m, 3d 8h : 58mi | 07/01/2026 08:40:03 | 07/01/2027 08:40:03 |  |  |  | 26d 3h : 1mi | 07/01/2026 08:40:03
202518642 | APV |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202547 | 23/11/2025 23:24:31 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente no recinto da tampa da turbina da UG07. Conforme anexo | OUO5 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Inspecionado o poço da turbina U7 e encontrado 4 lâmpadas queimadas. Emitido SSA derivada para IMA0 dispor no almox. |  | APV | 1a, 11m, 22d 14h : 7mi | 27/01/2026 13:49:34 | 27/01/2028 13:49:34 |  |  |  | 5d 21h : 52mi | 27/01/2026 13:49:34 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202518648 | AAD |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202548 | 24/11/2025 08:35:06 | Actualizar y Disponibilizar en archivo técnico el diseño 5218-DF-J6353-P, Referente al comisionamiento del Montacargas AMD (SSA 202504466). Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202622 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños enviados a la contratista. Aguardando Actualización en el SATedms |  | AAD | 9m, 22d 14h : 37mi | 26/11/2025 14:19:58 | 26/11/2026 14:19:58 |  |  |  | 2m, 6d 21h : 22mi | 26/11/2025 14:19:58
202518697 | APV |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202548 | 24/11/2025 15:13:22 | Dar seguimento à SSA 202501617 com o acompanhamento do processo de compra (SMDTC-2287) de válvulas para o sistema de aeração axial da turbina (V2). | IME2 | IME2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado o pedido de novas válvulas para atendimento da SSA 202501617. Aguardando SMDTC-2287. |  | APV | 1a, 9m, 20d 7h : 30mi | 25/11/2025 07:11:11 | 25/11/2027 07:11:11 |  |  |  | 2m, 8d 4h : 30mi | 25/11/2025 07:11:11
202518678 | AAD |  | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:18 | Actualizar diseño funcional correspondiente al CFM-18A el cual fue modificado en atendimiento a SSA 202515489 referente a la puesta en marcha del panel PSDF-18A. (Ver diseños en anexo) Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202606 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000004/2026 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado. |  | AAD | 11m, 1d 15h : 13mi | 05/01/2026 14:55:53 | 05/01/2027 14:55:53 |  |  |  | 27d 20h : 46mi | 05/01/2026 14:55:53
202518653 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 24/11/2025 16:51:34 | Gestionar reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 21d 15h : 41mi | 25/11/2025 15:23:27 | 25/11/2026 15:23:27 |  |  |  | 2m, 7d 20h : 17mi | 25/11/2025 15:23:27
202518597 | AAD |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202548 | 24/11/2025 16:51:46 | Actualizar diseño funcional, lista de cables y diseño de interconexión correspondientes al LIP-18A el cual fue modificado en atendimiento las SSA 202515688 (Retirada del sistema de vibración antíguo devido a la instalación del nuevo sistema SVP) y SSA 202517644 (Desconexión del sensor de presión 63PT1). Ver diseños en anexo. Disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000419/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 9m, 21d 14h : 49mi | 25/11/2025 14:31:10 | 25/11/2026 14:31:10 |  |  |  | 2m, 7d 21h : 10mi | 25/11/2025 14:31:10
202518743 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202548 | 25/11/2025 08:44:03 | Durante comissionamento do painel SVP-13 com SSA 202517529, encontrado 1 conjunto rele+base (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) que não comuta um de seus contatos, 1 disjuntor modelo 5SY5216-7 com a carenagem quebrada e 2 contatos auxiliares de falha, modelo 5ST3021, com borne espanado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado vía email a los gestores del contrato las gestión junto al fabricante para la reposición de los materiales defectuosos. |  | AAT | 2a, 9m, 20d 14h : 17mi | 25/11/2025 13:58:35 | 25/11/2028 13:58:35 |  |  |  | 2m, 7d 21h : 43mi | 25/11/2025 13:58:35
202518671 | ASL |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202548 | 25/11/2025 15:34:48 | Solicita-se enviar para reparo módulo analógico WESDAC D20A, S/N 511-0101-228603. Módulo encontra-se com LED FAULT aceso, com perda de leituras em suas entradas analógicas. Código material: 707455, REF SSA 202518618. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 22d 17h : 5mi | 26/11/2025 16:46:16 | 26/11/2026 16:46:16 |  |  |  | 2m, 6d 18h : 55mi | 26/11/2025 16:46:16
202518802 | ASL |  | B016M004 | QUADRO TGA-16 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.016-7 | 202548 | 26/11/2025 15:08:57 | Durante atendimento à SSA 202518798 do painel TGA foram encontrados 10 cartões modelo 80AM-1 código 234885 com defeito. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202548 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | 9m, 22d 16h : 58mi | 26/11/2025 16:39:16 | 26/11/2026 16:39:16 |  |  |  | 2m, 6d 19h : 1mi | 26/11/2025 16:39:16
202518650 | AAT |  | M084B013 | TRANSCEPTOR CELULAR | 1680.001-0 | 202548 | 26/11/2025 16:47:39 | Solicitamos analisar e se possível propor solução para constantes quedas de comunicação entre a remota e o SFTP da informática. SSA relacionada: 202518443. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fueron realizadas reuniones con ENES.DT, OPSH.DT y proveedores de servicios satelitales, como resulta de esas reuniones fue emitida para la ENES.DT la SDE-0131 |  | AAT | 2a, 11m, 23d 11h : 46mi | 28/01/2026 11:27:26 | 28/01/2029 11:27:26 |  |  |  | 5d 13mi | 28/01/2026 11:27:26
202518853 | APV | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202548 | 27/11/2025 08:49:55 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalente da IHM do compressor da ETA, que não teve conserto segundo o laboratório (SSA 202514684). Controlador modelo Control I Schulz. Adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado para atender a SSA 202514484 e demais acionamentos futuros semelhantes a este. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2734 para compra de la interfaz Electrónico Schulz. |  | APV | 1a, 10m, 10d 22h : 40mi | 16/12/2025 10:21:05 | 16/12/2027 10:21:05 |  |  |  | 1m, 17d 13h : 19mi | 16/12/2025 10:21:05
202518949 | AAD |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202548 | 28/11/2025 15:31:16 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07371-P y 6204-DF-95174P, SSA's : 202518095 y 202518620 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01 y desconexión de cargas desactivadas. Garatizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 11d 20h : 20mi | 16/12/2025 08:01:56 | 16/12/2026 08:01:56 |  |  |  | 1m, 17d 15h : 40mi | 16/12/2025 08:01:56
202518828 | ASL |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202549 | 02/12/2025 14:46:30 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.l |  | ASL | 10m, 5d 19h : 37mi | 10/12/2025 07:18:36 | 10/12/2026 07:18:36 |  |  |  | 1m, 23d 16h : 22mi | 10/12/2025 07:18:36
202518959 | ASL |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202549 | 02/12/2025 15:22:17 | Encaminar para reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 1d 3h : 39mi | 05/12/2025 15:21:07 | 05/12/2026 15:21:07 |  |  |  | 1m, 28d 8h : 19mi | 05/12/2025 15:21:07
202519114 | AAD |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 02/12/2025 16:54:34 | Solicito la actualización de diseños, 6299-DC-07375-P y 6204-DF-95175P, SSA's : 202518096 y 202518623 referente al relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02 y desconexión de cargas desactivadas. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000444/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 11d 20h : 28mi | 16/12/2025 08:10:33 | 16/12/2026 08:10:33 |  |  |  | 1m, 17d 15h : 31mi | 16/12/2025 08:10:33
202519131 | ASL |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202549 | 03/12/2025 10:03:43 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | MEG2 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 2h : 44mi | 04/12/2025 14:25:58 | 04/12/2026 14:25:58 |  |  |  | 1m, 29d 9h : 15mi | 04/12/2025 14:25:58
202519213 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:28 | Providenciar el reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 22h : 49mi | 05/12/2025 10:30:37 | 05/12/2026 10:30:37 |  |  |  | 1m, 28d 13h : 10mi | 05/12/2025 10:30:37
202519172 | ASL |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202549 | 04/12/2025 14:30:50 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. | MET1 | IMA0 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 23h : 21mi | 05/12/2025 11:02:55 | 05/12/2026 11:02:55 |  |  |  | 1m, 28d 12h : 39mi | 05/12/2025 11:02:55
202519330 | APV |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 13:31:19 | Solicitamos sustituir las lámparas indicadas en la foto del anexo por otras de mayor capacidad. Observación: Dichas lámparas están ubicadas en el área del taller de la ETA-01 EL. 161. | OUO0 | MEG3 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e verificado duas lâmpadas a serem substituídas. Devido a falta de material foi emitido SSA 202519838 (D) para compra. Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado modelo (cod:716217). |  | APV | 1a, 10m, 12d 21h | 18/12/2025 08:42:45 | 18/12/2027 08:42:45 |  |  |  | 1m, 15d 14h : 58mi | 18/12/2025 08:42:45 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519358 | AAD |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202549 | 05/12/2025 16:58:17 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-1015-P-R1 EN ANEXO, REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UN VOLTIMETRO CON SELECTOR DE FASES EN EL TABLERO DE LA LLAVE SECCIONADORA (SSA:202518948). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000441/2025 para actualización de diseños |  | AAD | 10m, 5d 4h : 53mi | 09/12/2025 16:34:11 | 09/12/2026 16:34:11 |  |  |  | 1m, 24d 7h : 7mi | 09/12/2025 16:34:11
202519371 | AMP |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202549 | 06/12/2025 05:37:47 | Verificar e Solucionar motivo de acionamento intermitente do alarme " MGM REL - SENSOR Y - FALLA". | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | ROGERIO BARTH | Durante o atendimento à SSA foi constatado que o comportamento anômalo do sensor P2M (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Eixo Y montante) tem origem na cadeia de medição do sensor (externo ao painel). Emitido SSA derivada 202519655 para MMU1 verificar o sensor. Em anexo gráfico com o intervalo em que foi intercambiado sensores P1M com P2M para avaliação. Deixado sensor P2M desconectado no painel SVP e com resistor de 1k2 na régua X31 entre os pontos 22 e 28 para inibir a falha do sensor P2M |  | AMP | 2a, 10m, 11d 23h : 25mi | 17/12/2025 11:06:16 | 17/12/2028 11:06:16 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 34mi | 17/12/2025 11:06:16
202519356 | APV |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 09/12/2025 09:32:12 | Durante puesta en servicio del sistema de combate a incendios por Sprinklers e Hidrantes, fueron encontradas las siguientes anormalidades: -BIE 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (Mismo faltante en cada hidrante): reducción de Storz de 2 1/2" a 1 1/2" ausente; tapon de acople storz solo uno por Hidrante - SISTEMA DE SPRINKLERS: Sensores de flujo instalados físicamente, pero sin conectar eléctricamente en cada una de las columnas; Detalles reportados en planilla de puesta en marcha SDS-15486. | MAM1 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2729 para aquisição das reduções Storz. Emitido SSA 202519648 para IEQ realizar a verificação elétrica. |  | APV | Fora de Prazo | 28/01/2026 16:14:58 | 12/12/2028 11:08:44 | 125a, 9m, 28d 23h : 40mi | 12/12/2028 11:08:44 |  | 1m, 21d 12h : 33mi | 28/01/2026 16:14:58
202519332 | ASL |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 10:29:58 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 31mi | 09/12/2025 14:13:11 | 09/12/2026 14:13:11 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 28mi | 09/12/2025 14:13:11
202519335 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:17 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 27mi | 09/12/2025 14:08:03 | 09/12/2026 14:08:03 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 32mi | 09/12/2025 14:08:03
202519336 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 37mi | 09/12/2025 14:19:25 | 09/12/2026 14:19:25 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 22mi | 09/12/2025 14:19:25
202519337 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:07 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 20mi | 09/12/2025 14:02:21 | 09/12/2026 14:02:21 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 39mi | 09/12/2025 14:02:21
202519338 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 2h : 13mi | 09/12/2025 13:55:11 | 09/12/2026 13:55:11 |  |  |  | 1m, 24d 9h : 46mi | 09/12/2025 13:55:11
202519406 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202550 | 09/12/2025 15:47:27 | En atendimiento a la SSA 202515984, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-16, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-16 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000001/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 11m, 1d 8h : 4mi | 05/01/2026 07:46:14 | 05/01/2027 07:46:14 |  |  |  | 28d 3h : 55mi | 05/01/2026 07:46:14
202519442 | ASL |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 10/12/2025 10:09:32 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | 10m, 7d 22h : 58mi | 12/12/2025 10:39:48 | 12/12/2026 10:39:47 |  |  |  | 1m, 21d 13h : 1mi | 12/12/2025 10:39:48
202519461 | AAD |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:42 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202515979 de comissionamento do painel PSDF-16.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisión del documento LC via correo conforme anexo por ser parte del suministro de IFM. El DC no requiere modificaciones. Apenas se aguardará disponibilidad en el SAT por medio del contrato 4500069281. |  | AAD | 10m, 6d 20h : 37mi | 11/12/2025 08:18:29 | 11/12/2026 08:18:29 |  |  |  | 1m, 22d 15h : 22mi | 11/12/2025 08:18:29
202519509 | AAD |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202550 | 11/12/2025 09:18:36 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202516320), actualizar diseños de interligación 6289-DC-7000-P y 6289-DC-7001-P conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000442/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 17d 22h : 18mi | 22/12/2025 10:00:44 | 22/12/2026 10:00:44 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 40mi | 22/12/2025 10:00:44
202519617 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202550 | 12/12/2025 08:31:17 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15790 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | SEM 202551: Realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento de los cabos de alimentación 125Vcc. SEM 202552: Realizado ensayo de componentes, punto a punto de los conductores internos del panel y configuración del software en los instrumentos, sin incluir lo relacionado a los datos provinientes de la Orden de Ajuste debido a que no fue anexada. |  | AMP | 2a, 11m, 4d 9h : 31mi | 09/01/2026 09:12:00 | 09/01/2029 09:12:00 |  |  |  | 24d 2h : 28mi | 09/01/2026 09:12:00
202519619 | ASL |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202550 | 12/12/2025 10:35:40 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 10d 22h : 47mi | 15/12/2025 10:28:29 | 15/12/2026 10:28:29 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 13mi | 15/12/2025 10:28:29
202519643 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202550 | 12/12/2025 11:22:51 | Atualizar os projetos 6712DF99651P(1)R3, 6709DC07021P(1)R4 e 6709LC07021P(5)R4 (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202519250. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000447/2025 para atualização de desenhos. |  | AAD | 10m, 11d 23h : 9mi | 16/12/2025 10:50:39 | 16/12/2026 10:50:39 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 50mi | 16/12/2025 10:50:39
202519636 | AAD |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 12/12/2025 11:23:31 | Se solicita la actualización de los diseños 6608DC4014ER3, 6609DC1002ER8A y 6628DF92642P(1)R2 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la intalación del nuevo disyuntor de 250A(WEG) en la pos. 52.3 y la reposición del disyuntor que anteriormente estaba en la pos. 52.3 en la pos. 52.24. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según SSA Nº 202517780. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025- Emitida SRA-IB-000446/2025 para atualização de desenhos. |  | AAD | 10m, 11d 22h : 46mi | 16/12/2025 10:27:51 | 16/12/2026 10:27:51 |  |  |  | 1m, 17d 13h : 14mi | 16/12/2025 10:27:51
202519646 | AAD |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 15/12/2025 08:19:28 | Atualizar diagrama de interligação 6229DCJ6815P e lista de cabos 6210-LC-J6822, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no SAT. Referentes a SSA 202516309 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-16. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT), email anexo. |  | AAD | 10m, 17d 21h : 17mi | 22/12/2025 08:59:25 | 22/12/2026 08:59:25 |  |  |  | 1m, 11d 14h : 41mi | 22/12/2025 08:59:25
202519634 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202551 | 15/12/2025 14:10:08 | Solicito atualização de desenhos referente ao cabo (M6X-0362) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-08 solicitado na SSA: 202517613, conforme o diagramas: 6629-DC-7746-P e 6230-DF-84918-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000445/2025 para atualização de desenhos. |  | AAD | 10m, 11d 22h : 10mi | 16/12/2025 09:52:42 | 16/12/2026 09:52:42 |  |  |  | 1m, 17d 13h : 49mi | 16/12/2025 09:52:42
202519735 | ASL |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 16/12/2025 14:23:50 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 14d 2h : 48mi | 18/12/2025 14:29:05 | 18/12/2026 14:29:05 |  |  |  | 1m, 15d 9h : 11mi | 18/12/2025 14:29:05
202519733 | ASL |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 16/12/2025 14:24:01 | Encaminhar para reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 14d 2h : 59mi | 18/12/2025 14:40:50 | 18/12/2026 14:40:50 |  |  |  | 1m, 15d 9h : 1mi | 18/12/2025 14:40:50
202519866 | AIM |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 15:11:30 | Desobstruir desagüe cloacal del baño ubicado en la cota 126. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202615 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Personal de MAM1 realizó el desmontaje de la tubería afectada para tener acceso a la misma, se intentó desobstruir mediante aire comprimido, desentupidora eléctrica y con camión auto fosa, sin lograr restablecer el flujo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AIM | 10m, 26d 2h : 28mi | 30/12/2025 14:09:17 | 30/12/2026 14:09:17 |  |  |  | 1m, 3d 9h : 31mi | 30/12/2025 14:09:17
202519849 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 16:31:28 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicitamos gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material, que foi entregue a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía. |  | AAT | 2a, 10m, 27d 20h : 7mi | 02/01/2026 07:48:23 | 02/01/2029 07:48:23 |  |  |  | 1m, 15h : 52mi | 02/01/2026 07:48:23
202519832 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202551 | 17/12/2025 16:31:52 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6891- E (diagrama funcional), 6046-LC-G7949 - E (lista de cabos) e 6046-DC-G7955 - E (diagrama de interconexão), referente a retirada dos cabos: EU11 1677/1678/1679/1680 (SSA202517625), em complemento à implantação do SVP-11. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000448/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 17d 22h : 11mi | 22/12/2025 09:53:14 | 22/12/2026 09:53:14 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 48mi | 22/12/2025 09:53:14
202519718 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 18/12/2025 09:53:01 | REPARAR MÓDULO D20S (CÓD. 707456) QUE APRESENTOU FALHA E ODOR A QUEIMADO. ESTE MÓDULO FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202519685. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 14d 2h : 37mi | 18/12/2025 14:19:36 | 18/12/2026 14:19:36 |  |  |  | 1m, 15d 9h : 22mi | 18/12/2025 14:19:36
202519886 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 10:25:09 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 14d 2h : 20mi | 18/12/2025 14:01:18 | 18/12/2026 14:01:18 |  |  |  | 1m, 15d 9h : 40mi | 18/12/2025 14:01:18
202519885 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:20 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 14d 2h : 12mi | 18/12/2025 13:53:54 | 18/12/2026 13:53:54 |  |  |  | 1m, 15d 9h : 48mi | 18/12/2025 13:53:54
202519984 | ASL |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 19/12/2025 15:47:07 | Solicito gestionar el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 18d 20h : 31mi | 23/12/2025 08:13:11 | 23/12/2026 08:13:11 |  |  |  | 1m, 10d 15h : 28mi | 23/12/2025 08:13:11
202519978 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 19/12/2025 15:47:26 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 18d 20h : 38mi | 23/12/2025 08:20:12 | 23/12/2026 08:20:12 |  |  |  | 1m, 10d 15h : 20mi | 23/12/2025 08:20:12
202520072 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:43 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 25d 2h : 52mi | 29/12/2025 14:34:51 | 29/12/2026 14:34:51 |  |  |  | 1m, 4d 9h : 6mi | 29/12/2025 14:34:51
202520062 | ASL |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:58 | Solicitamos gestionar reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 1d 14h : 16mi | 05/01/2026 13:57:10 | 05/01/2027 13:57:10 |  |  |  | 27d 21h : 43mi | 05/01/2026 13:57:10
202520082 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 15:20:48 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía. |  | AAT | 2a, 10m, 27d 20h : 16mi | 02/01/2026 07:57:58 | 02/01/2029 07:57:58 |  |  |  | 1m, 15h : 44mi | 02/01/2026 07:57:58
202520106 | AAT | 202520099 | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 26/12/2025 08:43:04 | Solicitamos parecer sobre a ausência do registro da data de ensaio hidrostático do cilindro reserva numero de serie AA761674. OBS : item SOLICITADO NA PIC ME. 0200-R00 . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202903 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para SOCM.DT, responsável pela compra e instalação do sistema. |  | AAT | 2a, 11m, 18d 10h : 25mi | 23/01/2026 10:07:14 | 23/01/2029 10:07:14 |  |  |  | 10d 1h : 34mi | 23/01/2026 10:07:14
202520123 | AAT | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 09:06:02 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía. |  | AAT | 2a, 10m, 27d 20h : 17mi | 02/01/2026 07:59:14 | 02/01/2029 07:59:14 |  |  |  | 1m, 15h : 42mi | 02/01/2026 07:59:14
202520127 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202601 | 29/12/2025 09:06:29 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 25d 2h : 45mi | 29/12/2025 14:27:48 | 29/12/2026 14:27:48 |  |  |  | 1m, 4d 9h : 13mi | 29/12/2025 14:27:48
202520151 | AAT | 202520128 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 30/12/2025 10:08:06 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado apoyo del fabricante a traves de los gestores del contrato (ENEE.DT) vía correo electrónico. |  | AAT | 2a, 10m, 27d 19h : 54mi | 02/01/2026 07:36:04 | 02/01/2029 07:36:03 |  |  |  | 1m, 16h : 5mi | 02/01/2026 07:36:04
202600100 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:42:17 | Gestionar reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 2d 14h : 22mi | 06/01/2026 14:03:24 | 06/01/2027 14:03:23 |  |  |  | 26d 21h : 38mi | 06/01/2026 14:03:24
202600441 | ADM |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 07:06:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a vazão pelo dreno do poço de óleo derramado da Unidade 03 encontra-se baixa durante a drenagem. A válvula está localizada na cota 78, eixo AB, da Unidade Geradora 03. | OUO1 | MCI1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202651 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la verificación de la tubería desde la boca de salida localizada en la canaleta hasta la válvula de cierre localizada a dos metros aproximadamente, sin encontrar obstrucción en el tramo hasta la válvula de cierre. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | ADM | 11m, 26d 16h : 22mi | 30/01/2026 16:03:17 | 30/01/2027 16:03:17 |  |  |  | 2d 19h : 37mi | 30/01/2026 16:03:17
202600515 | ASL |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 14/01/2026 16:32:52 | Gestionar reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca), cod. amox.=396338, que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 11d 15h : 16mi | 15/01/2026 14:57:09 | 15/01/2027 14:57:08 |  |  |  | 17d 20h : 44mi | 15/01/2026 14:57:09
202600579 | ASL |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202603 | 15/01/2026 10:58:26 | Providenciar reparación del sensor de humedad en aceite aislante AQUAOIL, N/S: 0704682328, Código stock: 703035. Retirado con SSA: 202600322. | MET1 | IMA0 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 11d 15h : 37mi | 15/01/2026 15:19:51 | 15/01/2027 15:19:51 |  |  |  | 17d 20h : 21mi | 15/01/2026 15:19:51
202600597 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 15/01/2026 15:41:41 | Encontado indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. Gestionar reparo y reposicion en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 12d 9h : 56mi | 16/01/2026 09:38:58 | 16/01/2027 09:38:58 |  |  |  | 17d 2h : 3mi | 16/01/2026 09:38:58
202600676 | APV | 202600393 | A002B019 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR DA TURBINA | 0129.005-3 | 202603 | 16/01/2026 15:26:30 | Solicitamos apoyo para provisión de T de bronce para tubería de 10 mm del sistema de supervisión del pino de ruptura y su tapón correspondiente. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202649 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizado levantamento do tipo de tê utilizado na posição, especificação do item e pedido de compra. Aguardando SMDTC-2767. |  | APV | 1a, 11m, 25d 10h : 16mi | 30/01/2026 09:58:43 | 30/01/2028 09:58:43 |  |  |  | 3d 1h : 43mi | 30/01/2026 09:58:43
202600741 | ASO |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 19/01/2026 14:00:45 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 11m, 18d 11h : 46mi | 22/01/2026 11:27:42 | 22/01/2027 11:27:42 |  |  |  | 11d 13mi | 22/01/2026 11:27:42
202600726 | AAD |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202604 | 20/01/2026 08:35:06 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en SAT diseño 5224-DF-J0925-P referente a adición de fin de curso (FCD) (Bornes 3 y 4) de lanza extendida de la barra soporte del polipasto auxiliar, realizado con SSA 202600169. Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202703 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitiad la SRA-IB-000015/2026 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 17d 16h : 10mi | 21/01/2026 15:52:18 | 21/01/2027 15:52:18 |  |  |  | 11d 19h : 49mi | 21/01/2026 15:52:18
202600865 | AAD |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202604 | 21/01/2026 16:56:18 | Actualizar diseño de interconexion 6269-DC-7900-E R10 y 6269-DC-7901-E R6 del panel GGB-09 el cual se modifico mediante SSA 202516501 referente a la retirada del antiguo sistema de vibracion del GGB-09 por el nuevo sistema de vibracion SVP-09. Disponibilizar en archivo tecnico. | MEG1 | IEQ1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000049/2026 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 26d 14h : 10mi | 30/01/2026 13:52:45 | 30/01/2027 13:52:45 |  |  |  | 2d 21h : 49mi | 30/01/2026 13:52:45
202600894 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202604 | 22/01/2026 13:31:31 | Gestionar reparo del Indicador digital UM331, código almacén: 711374, retirado del panel GGB-03, posición: 38U1, debido a que presenta oscilaciones anormales conforme relatado en la SSA 202600143. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 19d 15h : 3mi | 23/01/2026 14:44:42 | 23/01/2027 14:44:42 |  |  |  | 9d 20h : 57mi | 23/01/2026 14:44:42
202600947 | APV |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202604 | 22/01/2026 14:38:19 | Acompanhar a SMDTC-2759 e, na sequência, atender à SSA 202217605, que trata da especificação, codificação e inclusão em LMR do motor do DAC do diesel. A SSA 202217605 foi executada/encerrada de forma indevida. | IME2 | IME2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202808 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando SMDTC--2759. |  | APV | 1a, 11m, 18d 10h : 20mi | 23/01/2026 10:02:46 | 23/01/2028 10:02:46 |  |  |  | 10d 1h : 39mi | 23/01/2026 10:02:46
202600965 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202604 | 23/01/2026 10:38:36 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, referente ao indicador posição 26RWO-1 do painel PWB-01, que apresentou oscilações anormais na indicação de temperatura, conforme detalhado na SSA 202600707. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 19d 15h : 37mi | 23/01/2026 15:18:18 | 23/01/2027 15:18:18 |  |  |  | 9d 20h : 22mi | 23/01/2026 15:18:18
202600866 | APV | 202600783 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202604 | 23/01/2026 16:13:16 | Favor emitir SMDTC e indicar trabajos a ser realizados para el reparo de válvula. Válvula averiada entregada en almacenes margen izquierda aguardando envío. Ref. ID. REMESA 0002 | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202905 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Iremos aguardar o fornecimento das novas válvulas, que estão sendo adquiridas por meio da SMDTC-2287, com previsão de entrega para 2026. Caso o fornecimento se concretize e os equipamentos atendam às especificações técnicas, não será necessário realizar o reparo das válvulas existentes. |  | APV | 1a, 11m, 21d 16h : 46mi | 26/01/2026 16:27:07 | 26/01/2028 16:27:07 |  |  |  | 6d 19h : 13mi | 26/01/2026 16:27:07
202601037 | AIM | 202517313 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202604 | 23/01/2026 16:59:36 | Solicitamos parecer tecnico en cuanto al evento “TOMA_AGUA CONDIC (URG)” de forma intermitente, sin que se pueda determinar la causa especifica. Evento ya ocurrido en la U04 (SSA 202600571) y en la U13 (SSA 202519118). Se anexa búfer de eventos del PLC y el registro de datos de la memoria del IHM p/analisis. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202752 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Evento equivalente a la SSA 202519233 de la U13. Toda actividad sera realizada en dicha SSA hasta encontrar la causa. |  | AIM | 11m, 22d 9h : 7mi | 26/01/2026 08:48:49 | 26/01/2027 08:48:49 |  |  |  | 7d 2h : 52mi | 26/01/2026 08:48:49
202601071 | ASL |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2213.002-6 | 202605 | 26/01/2026 09:50:34 | Proveer reparo para IED REC670 SN:T1018113 de control de transf. T5/TX CM:716057 (sin garantía). El mismo se encontraba con una pantalla de inicio sin embargo no se consiguió reestablecer su funcionamiento. Previamente el IED presento fallas en el cartón MIM12 ver anexo. Caso no sea posible el reparo interno solicito que el equipo sea enviado a reparo externo con el fabricante Hitachi debido a importancia del mismo y la imposibilidad de adquirir otro con igual. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 23d 7h : 25mi | 27/01/2026 07:07:41 | 27/01/2027 07:07:41 |  |  |  | 6d 4h : 34mi | 27/01/2026 07:07:41
202601212 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 13:55:31 | Solicito la cancelación de los diseños 6608-DC-C3001-E R5 y 6609-DC-C3011-E R5 referente al descomisionamiento del tablero TDCC ejecutado en la SSA 202600523. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000048/2026 para cancelación de diseños. |  | AAD | 11m, 26d 11h : 7mi | 30/01/2026 10:49:17 | 30/01/2027 10:49:17 |  |  |  | 3d 51mi | 30/01/2026 10:49:17
202601238 | AAT | 202601229 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202605 | 27/01/2026 16:53:15 | Solicitamos parecer técnico quanto à impossibilidade de conexão do painel SVP-02 com o servidor OnCare. A falha persiste desde a atualização do firmware dos módulos Expert Vibro K100 e K200 para a versão 2025.1.2 (execução da SSA 202520041). | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicada la situación a la contratada (VOITH) y solicitada una solución durante la próxima visita de su representante. Ref: AR/ENEE.DT/002/2026 |  | AAT | 2a, 11m, 23d 8h : 35mi | 28/01/2026 08:17:09 | 28/01/2029 08:17:09 |  |  |  | 5d 3h : 24mi | 28/01/2026 08:17:09
202601232 | ASL |  | B013M004 | QUADRO TGA-13 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.015-9 | 202605 | 27/01/2026 16:53:29 | Durante atendimiento SSA 202601237 foi encontrado com defeito 2 cartões do anunciador 1, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885 fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 25d 13h : 1mi | 29/01/2026 12:42:32 | 29/01/2027 12:42:32 |  |  |  | 3d 22h : 58mi | 29/01/2026 12:42:32
202601257 | ADM | 202520046 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202605 | 28/01/2026 13:43:40 | Solicito parecer técnico quanto ao fato do módulo Expert Vibro K200 do painel SVP-10 indicar tensão de, aproximadamente, 200mV na porta de entrada referente ao sensor A2T, tendo em vista que foram realizadas medições, corroborando a presença da tensão esperada de polarização do acelerômetro (aprox.. 11V) na entrada deste canal. Foto em anexo. | MEG1 | IEQ1 | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para pruebas con el fin de identificar el origen de la anomalía (sensor, canal, o software/firmware). |  | ADM | 11m, 24d 15h : 52mi | 28/01/2026 15:33:04 | 28/01/2027 15:33:04 |  |  |  | 4d 20h : 7mi | 28/01/2026 15:33:04
202601383 | AAD |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202605 | 29/01/2026 14:39:58 | Solicito atualização de desenhos referente a retirada dos cabos de alimentação do painel TDCC (SSA 202600994), conforme diagrama 6459-DC-15262-E em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no sistema SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202704 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000047/2026 para actualización de diseños |  | AAD | 11m, 26d 10h : 39mi | 30/01/2026 10:20:21 | 30/01/2027 10:20:21 |  |  |  | 3d 1h : 21mi | 30/01/2026 10:20:21