## SSAs com Reprogramações
SSAs com Reprogramações
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Reprogramações | Data início Programada | Data de programação | Data início Reprogramada | Data de reprogramação | Situação de Reprogramação | Total de Reprogramações | Sistema de Origem | Anomalia
202501289 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202505 | 30/01/2025 14:23:06 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustados textos sobre nível de óleo, conforme ata AR/OPU.DT/001/2025 e tela U9ACGI no SCADA. Também, foram alteradas as telas COJINETE_GUIA_INFERIOR e COJINETE_COMBINADO no INTERACTX para que analógicos de nível de óleo fiquem vermelhos fora da faixa normal c/UG sincronizada. Essas telas serão carregadas para o IHM-P por outra SSA. | Reprogramação #1 | 2025-03-21 | 2025-03-14 08:22 | 2025-03-20 | 2025-03-14 08:25 | (SPG) | 1
202509610 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202525 | 21/06/2025 14:08:09 | Realizar o chaveamento da fonte de dados do STH para o backup visando normalizar as leituras de nível de R11 no SCADA e SCO. | OSO1 | SOA0 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S2.3 | Urgente |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202526 |  | DIEGO JOSE FRAGA | Realizado a alteração da fonte de dados de R11 para R11-backup no sdi-transfer | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:35 | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:37 | (SPG) | 1
202420364 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:18 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirado el sensor de presión existente en la tapa de la turbina, posteriormente se procedió a mecanizar el alojamiento del nuevo sensor de vibración absoluta con nro. de serie LW114255, montamos el sensor mencionado como se observa en las imágenes adjuntadas. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-02-06 15:29 | 2025-02-12 | 2025-02-06 15:32 | (SPG) | 1
202420222 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 16/01/2025 15:50:24 | Solicitamos proyecto para rampa (metálica o concreto), siendo el local el pasillo entre la compuerta N8 y N9 del Vertedero. Datos en adjuntos. Equipo a considerar para cicular sobre la rampa: central oleodinámica de emergencia del vertedero/unidad de filtrado móvil/unidad compresora móvil. | MAM2 | IME1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202527 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-06-25 17:08 | 2025-09-12 | 2025-07-18 08:05 | (SPG) | 1
202500681 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202503 | 17/01/2025 05:46:37 | Verificar/solucionar sapata Nº 11 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs.: Desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202521 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, cambiado los resortes de retorno de las zapatas por unos nuevos retirados de almacenes y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº11. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-22 07:13 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:53 | (SPG) | 1
202500973 | SEE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 07:18:51 | Durante comisionamiento de las instalaciones eléctricas de la iluminación viária, fueron detectados discrepancia entre el diseño y las instalaciones existentes en el campo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 |  | GABRIEL ARNO ARENHART |  | Reprogramação #1 | 2025-09-11 | 2025-09-04 09:55 | 2025-09-10 | 2025-09-10 08:01 | (SPG) | 1
202501054 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202504 | 23/01/2025 16:09:44 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 |  | RODNEI ANTUNES | F212, F213 e F214 (borneiras 1 e 2): não foi necessária readequação. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-14 09:59 | 2025-07-25 | 2025-07-18 09:00 | (SPG) | 1
202501455 | SPG |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202506 | 04/02/2025 16:21:29 | Conforme OTS de MAM2 de Janeiro/2025, solicito elaboração de projeto para instalação de escada marinheiro e guarda corpo para acesso a laje da estufa de secagem da UPAC a fim de atuarem como barreira para trabalho em altura para cumprir atividades de inspeção nas tubulações de distribuição de ar comprimido previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2027-02-05 | 2025-02-12 16:59 | 2027-02-05 | 2025-02-12 17:01 | (SPG) | 1
202502184 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202507 | 12/02/2025 10:06:57 | Verificar/solucionar sapata Nº 17 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs.: Desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202521 |  | FABIO DE LUCA | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, cambiado los resortes de retorno de las zapatas por unos nuevos retirados de almacenes y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº17. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-22 07:07 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:52 | (SPG) | 1
202502102 | SPG | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 13/02/2025 08:53:04 | Após inspeção SSA 202418529, constatado perda de óleo do acumulador N3, para o TQSP - UG parada em conveniência operativa. Solicitamos apoio técnico - avaliar opções para correção do defeito. Observação - tema foi obj. de comentário SM.DT nos documentos do PAT no RV. Informamos que a válvula modelo 9A/18A não é compatível, e apresenta vazamento elevado mesmo na condição nova, reduzindo a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Não há sobressalente compatível disponível como sobressalente. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-03-06 13:33 | 2025-10-17 | 2025-07-18 08:14 | (SPG) | 1
202502781 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 24/02/2025 09:26:49 | Solicito reposicionar una toma de 16A instalada en el interior del cercado conforme indicado en la foto. Será necesario reubicar mas cerca del rack de perfiles como se indica en el anexo. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202502901), foi instalada uma tomada 220V/16A padrão STECK nas proximidades da caldeiraria na elevação 108. Emitido SSA 202513606 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Deixado tomada em condição normal de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-05 16:53 | 2025-08-21 | 2025-08-21 08:39 | (SPG) | 1
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-06 16:52 | 2025-06-06 | 2025-05-20 09:56 | (SPG) | 1
202503351 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202511 | 11/03/2025 09:13:55 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202521 |  | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 11, conforme MP9M. Após o término dos ensaios foi normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:15 | 2025-06-16 | 2025-05-08 10:47 | (SPG) | 1
202503350 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202511 | 11/03/2025 09:14:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-13, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 15:54 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:43 | (SPG) | 1
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202515 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-03 16:42 | 2025-04-15 | 2025-04-09 11:17 | (SPG) | 1
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:06 | 2025-05-12 | 2025-05-06 10:33 | (SPG) | 1
202504697 | AMP |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Estação em funcionamento normal. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:08 | 2025-05-12 | 2025-05-06 10:35 | (SPG) | 1
202504712 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202514 | 31/03/2025 08:14:27 | Solicitamos apoyo para el desmontaje del sensor de agua en el aceite ubicado sobre la tapa del cojinete guia turbina, de tal manera a poder realizar el cambia de la junta del mismo. actividad a ser realizada durante la parada nonamestral de la unidad generadora en fecha 6 de mayo del 2025. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 |  | DIAZ ISASI RUBEN | No fue realizado el apoyo ya que mecanica informo que aun se encuentra en falta la junta del sensor de agua en el aceite de la turbina. Sera realizado el servicio de apoyo con otro documento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:17 | 2025-06-16 | 2025-05-08 10:50 | (SPG) | 1
202505139 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202514 | 03/04/2025 07:59:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202521 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U11.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:28 | 2025-06-16 | 2025-05-08 11:06 | (SPG) | 1
202505142 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202514 | 03/04/2025 08:00:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U13.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitido SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 16:06 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:50 | (SPG) | 1
202505541 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202515 | 08/04/2025 09:11:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 16:01 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:47 | (SPG) | 1
202505539 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:40 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:22 | 2025-06-16 | 2025-05-08 11:01 | (SPG) | 1
202505595 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:16 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 |  | RODNEI ANTUNES | Conforme instrução da SSA, foi realizado o ajuste e efetuado o ensaio, confirmando-se os percentuais de tensão de desativação do PSS. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-14 09:55 | 2025-07-23 | 2025-07-18 08:56 | (SPG) | 1
202505991 | ADM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)). | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:48 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:31 | (SPG) | 1
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial. | Reprogramação #1 | 2025-06-20 | 2025-05-13 16:15 | 2025-07-02 | 2025-06-24 11:07 | (SPG) | 1
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-06-04 09:34 | 2025-06-17 | 2025-06-17 07:34 | (SPG) | 1
202512914 | SEE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202534 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-19 10:55 | 2025-12-08 | 2025-08-21 10:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-08 | 2025-08-21 10:52 | 2025-09-08 | 2025-08-28 15:47 | (SPG) | 0
202512953 | SPG |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-01 | 2025-08-25 08:19 | 2025-09-15 | 2025-08-29 14:05 | (SPG) | 1
202500083 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202501 | 04/01/2025 11:19:16 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la moto-bomba 1. | OUO7 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:39 | (SPG) | 4 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202509 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:39 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:07 | 2025-05-26 | 2025-03-24 11:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202522 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-05-26 | 2025-03-24 11:01 | 2025-12-15 | 2025-05-20 07:44 | (SPG) | 0
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202503 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127. | Reprogramação #1 | 2025-01-16 | 2025-01-06 10:38 | 2025-02-07 | 2025-01-17 14:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-07 | 2025-01-17 14:09 | 2025-03-28 | 2025-02-13 09:25 | (SPG) | 0
202420296 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202502 | 07/01/2025 15:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=169030556] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo Access Point. Equipo en linea y funcionando. Mas detalles en Anexo. S/N:FJC263925NB | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-08 16:14 | 2025-01-31 | 2025-01-23 14:36 | (SPG) | 1
202500323 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202502 | 09/01/2025 16:17:14 | Durante la ejecución de la SSP 20252282, fue verificado exceso de partida de motobomba del circuito hidráulico. Gráfico en adjunto. Obs: Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspección termográfica en las tres fases. Por la mañana encontrado variación de temperatura en la electroválvula de cierre de la fase B y en la válvula limitadora de presión. Por la tarde aparentemente sin anormalidad, conforme informes en anexo. Se acompañó en el SMD por 3 meses (imagen en anexo) y se constató disminución del número de arranques. En el próximo preventivo será inspeccionado el circuito hidráulico. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-01-14 09:37 | 2025-02-10 | 2025-02-05 16:59 | (SPG) | 1
202500409 | STE |  | M083B004 | BATERIA | 1485.050-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 |  | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Reprogramação #1 | 2025-01-14 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-14 | 2025-01-13 15:04 | (SPG) | 1
202500424 | SPG |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202502 | 10/01/2025 14:35:43 | Solicito apoio para verificar projeto em anexo para instalar pontos de fornecimento de ar comprimido na El. 98 acima dos tanques acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade semelhante ao existente em algumas UGs para atender solicitação da SMMU.DT. Locais que necessitam instalação: UG02, 04, 06, 09, 16, 17, 18, 18A Observação: 1) Para a UG18A, necessário fabricar mão francesa para sustentar trecho de tubulação adicional; 2) Para a UG 01 necessário readequar instalação existente. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202511 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-01-17 08:37 | 2025-11-03 | 2025-04-02 10:41 | (SPG) | 1
202500668 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202503 | 16/01/2025 16:34:41 | Providenciar reparo del motor referente a la bomba BIN-18A05 del KA-05, que se encuentra con baja aislación de la bobina con la carcasa. Detectado durante ejecución de SSA 202500533. Obs.: el motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202505 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Conjunto de Motor y Bomba serán reemplazados según Contrato 4500065573 Rurhpumpen | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-17 07:15 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:24 | (SPG) | 6
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:24 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:22 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:40 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:41 | 2025-12-08 | 2025-04-29 13:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-12-08 | 2025-04-29 13:48 | 2025-08-05 | 2025-08-05 14:36 | (SPG) | 0
202500603 | STE |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 202503 | 17/01/2025 15:31:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POR QUAL MOTIVO EXISTE DISCREPANCIA NOS MANOMETROS DE SAIDA DAS MOTO-BOMBAS. DE ACORDO COM O ANEXO. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202512 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección en bancada de todos los manómetros, sustitución de manómetros con fallas. Existe una pequeña discrepancia en las mediciones que es considerada normal por funcionamiento propio del sistema, lo cual no afecta en su funcionamiento. Existen también algunos manómetros con valor absoluto que también tendrán discrepancia con respecto a las otras que no lo son. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 07:59 | 2025-04-11 | 2025-04-02 16:33 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202504 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX. | Reprogramação #1 | 2025-01-24 | 2025-01-20 08:58 | 2025-02-20 | 2025-01-27 10:34 | (SPG) | 1
202500807 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202504 | 21/01/2025 09:38:46 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. Presenta fallas en la salida de corriente. Ref SSA: 202500529 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión, el mismo fue reemplazado. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-24 | 2025-01-22 13:57 | 2025-02-27 | 2025-02-10 07:07 | (SPG) | 1
202500434 | STE | 202500257 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202504 | 21/01/2025 10:51:33 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202507 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de CPU, batería de CPU y sensor 201. Ajustes de configuración, parametrización. Ensayos de relés de alarma y salida analógica de corriente ok. Enviado a ILA4 para análisis comparativo de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 en SSA derivada liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-01-22 14:04 | 2025-03-21 | 2025-02-28 08:07 | (SPG) | 1
202500876 | STE | 202500648 | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 202504 | 21/01/2025 11:25:07 | Dar apoyo para reparar tubería metálica con perdida de agua, en las cercanías del mirador de la margen derecha. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202507 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado la reparación de la tubería. Dejando el sistema en condiciones normales de operación . | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-01-23 13:55 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:24 | (SPG) | 1
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. | Reprogramação #1 | 2025-06-16 | 2025-05-29 13:30 | 2025-08-04 | 2025-06-16 07:36 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-04 | 2025-06-16 07:36 | 2026-01-12 | 2025-07-18 09:11 | (SPG) | 0
202500970 | SPG |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:02 | Según evidencias anexas a la SSA 202500482, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:26 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:56 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:18 | (SPG) | 0
202500968 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:07 | Según evidencias anexas a la SSA 202500483, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:29 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:54 | 2025-10-31 | 2025-08-06 16:36 | (SPG) | 0
202500967 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 22/01/2025 16:50:13 | Según evidencias anexas a la SSA 202500484, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:32 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:53 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:30 | (SPG) | 0
202500965 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 22/01/2025 16:50:19 | Según evidencias anexas a la SSA 202500485, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:34 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:49 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:34 | (SPG) | 0
202500964 | SPG |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 22/01/2025 16:50:25 | Según evidencias anexas a la SSA 202500486, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:36 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:46 | 2025-10-06 | 2025-08-01 16:39 | (SPG) | 0
202500963 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 22/01/2025 16:50:31 | Según evidencias anexas a la SSA 202500487, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:38 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:42 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:19 | (SPG) | 0
202500960 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:37 | Según evidencias anexas a la SSA 202500503, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:40 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:35 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:13 | (SPG) | 0
202500959 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:44 | Según evidencias anexas a la SSA 202500504, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:42 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:32 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:10 | (SPG) | 0
202501034 | STE | 202501026 | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 24/01/2025 09:37:54 | Solicito reparo del relé inepar 521-06 COD AMOX: 583120, dicho relé no presenta actuación alguna presentándose inoperante en todos los rangos de ensayos (verificar OA.0177-R00). Defecto encontrado bajo la ejecución de la SSA 202501026. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM 324, pistas abiertas, soldadura fría. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-24 10:12 | 2025-03-25 | 2025-03-11 06:21 | (SPG) | 1
202501137 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:23 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:21 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:25 | 2025-05-27 | 2025-04-30 06:23 | (SPG) | 0
202501136 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:31 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 115 CON IB 3653, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202508 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada eletrônica. Substituição de componentes. Enviado para Calibração (SSA: 202504169). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:21 | 2025-04-09 | 2025-03-19 06:22 | (SPG) | 1
202501135 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:22 | 2025-03-28 | 2025-03-11 06:23 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-03-11 06:23 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:24 | 2025-05-27 | 2025-04-30 06:22 | (SPG) | 0
202501229 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 16:41:17 | Solicito sustitución de pilas recargables del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048), debido a que el instrumento no acepta recarga. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202506 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías recarbables NIMH 1.2V, realizado ensayos de carga y de medición de tensión del instrumento. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-05 | 2025-01-28 15:09 | 2025-03-28 | 2025-02-12 08:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-02-12 08:46 | 2025-05-29 | 2025-04-15 07:48 | (SPG) | 0
202501164 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202505 | 28/01/2025 09:24:11 | DURANTE PREVENTIVA SEMANAL DE INSPEÇÃO DE BOMBA VEIRIFICOU-SE EXCESSO DE VAZAMENTO PELA GAXETA DA BIN-14-05 . | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 4A, realizado aperto do prensa gaxeta durante teste de operação da bomba, sendo regulado para o menor fluxo de água possível para manter os aneis de gaxeta adequadamente resfriados. Equipamento liberado para operação sem anormalidades. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-01-28 15:52 | 2025-03-24 | 2025-02-24 08:39 | (SPG) | 1
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202526 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-05-29 13:45 | 2025-08-05 | 2025-07-18 15:46 | (SPG) | 1
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202526 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-05-29 13:50 | 2025-07-29 | 2025-07-18 15:58 | (SPG) | 1
202501329 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202505 | 29/01/2025 14:22:34 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-10. Previsión: - 10/02/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 27/02/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 28/02/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir ramal 9539/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202507 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio com a ponte N11 para instalação e retirada de de guarda corpo, tranporte de conteiner e retirada/instalação de tampas de acesso a cota 98 | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-01-30 08:34 | 2025-02-10 | 2025-02-06 07:46 | (SPG) | 1
202501372 | STE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202505 | 30/01/2025 08:28:36 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202522 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184. | Reprogramação #1 | 2025-05-26 | 2025-03-28 10:12 | 2025-06-10 | 2025-05-30 09:29 | (SPG) | 1
202501371 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202505 | 30/01/2025 08:28:44 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202522 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184. | Reprogramação #1 | 2025-05-26 | 2025-03-28 10:37 | 2025-06-10 | 2025-05-30 09:28 | (SPG) | 1
202501437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202505 | 31/01/2025 07:21:10 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202505 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501438 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502373. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S096B007). | Reprogramação #1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 08:19 | 2025-02-11 | 2025-02-10 07:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-11 | 2025-02-10 07:27 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:28 | (SPG) | 0
202501126 | STE | 202500739 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202505 | 31/01/2025 15:10:42 | Solicitamos reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un capacitor discreto de 33uF por uno SMD de las mismas capacidades. El capacitor estaba asociado a la etapa de procesamiento de señal de entrada con el operacional smd 842. Verificación de tensiones auxiliares (+5 y -5). Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-03 10:43 | 2025-05-28 | 2025-04-15 07:47 | (SPG) | 1
202501474 | STE |  | A007K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.101-7 | 202506 | 03/02/2025 16:29:15 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202530 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | MONTAGEM DE COMPONENTES DE FILTRO E PURGADOR EM BANCADA. INSTALAÇÃO EM LINHA DE AR. APÓS NORMALIZADO O SISTEMA, NÃO VERIFICAMOS ANORMALIDADE NO SISTEMA. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:02 | 2025-07-25 | 2025-07-16 09:28 | (SPG) | 1
202501337 | ADM |  | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202506 | 03/02/2025 16:31:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202507 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No fue posible implementar el proyecto por falta de estanqueidad en la tomada de presión conforme SSA 202502603. El proyecto de mejoría queda postergado para el siguiente PD donde se espera que se den las condiciones del sistema para su implementación. | Reprogramação #1 | 2025-02-11 | 2025-02-07 08:31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 07:28 | (SPG) | 1
202501527 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202506 | 04/02/2025 14:10:31 | CONSTATADO QUE A VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NA ELEVAÇÃO 98,0, PRÓXIMA A CENTRAL HIDRÁULICA DE AP DA U9A (FOTO EM ANEXO) NÃO ESTÁ VEDANDO. AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA VÁLVULA POR OUTRO TIPO (ESFERA) | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202509 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de válvula mencionada en la emisión. Sustitución de válvula situado en la cota 92 de la misma unidad. Equipo condiciones operacionales normales. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-05 07:12 | 2025-02-27 | 2025-02-24 08:49 | (SPG) | 1
202501624 | STE | 202501532 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 05/02/2025 10:38:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ, un trimpot de 100KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-06 16:27 | 2025-04-03 | 2025-02-28 08:11 | (SPG) | 3
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-03 | 2025-02-28 08:11 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:18 | 2025-07-17 | 2025-06-09 07:18 | (SPG) | 0
202501692 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202506 | 05/02/2025 16:00:49 | DURANTE DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA BIN-0303 VERIFICOU-SE QUE O ANEL DE VEDAÇÃO DA DRESSER APRESENTA AVARIAS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO AVARIADO. REALIZADO MONTAGEM/ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE REALIZADA JUNTAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DA MOTOBOMBA. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-06 16:51 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:30 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:42 | (SPG) | 0
202501798 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-25 | 2025-02-24 11:28 | (SPG) | 1
202501801 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202506 | 06/02/2025 13:53:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-11 14:31 | 2025-02-24 | 2025-02-24 08:14 | (SPG) | 1
202501800 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202506 | 06/02/2025 13:53:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-14041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502850 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-11 14:45 | 2025-02-24 | 2025-02-24 11:25 | (SPG) | 1
202501799 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202506 | 06/02/2025 13:53:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502915 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-11 14:56 | 2025-02-25 | 2025-02-24 11:27 | (SPG) | 1
202501795 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado os cabos do circuito UI, QL-03041e isolado os extremos dos mesmos. Emitido SSA 202502701, para IEQ2 atualizar desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-20 | 2025-02-11 15:32 | 2025-02-20 | 2025-02-20 07:39 | (SPG) | 1
202501794 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI DESCONECTADO OS CABOS DO CIRCUITO UI, ISOLADO E RETIRADO DO QL-01041. EMITIDO SSA 202502705 PARA IEQ2, ATUALIZAR DESENHO. | Reprogramação #1 | 2025-02-20 | 2025-02-11 15:35 | 2025-02-20 | 2025-02-20 07:41 | (SPG) | 1
202501784 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-9A021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502851 para IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-21 | 2025-02-11 16:19 | 2025-02-21 | 2025-02-21 13:44 | (SPG) | 1
202501847 | STE |  | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202506 | 06/02/2025 15:41:24 | Providenciar reparación del Indicador de nivel del Tanque A que se encuenta con defecto( alambre guia suelto) conforme se anexa en video. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição do arame guia do indicador do nível do reservatório A DA ETA 1, Realizado testes e apresentado bom desempenho , normalizando o funcionamento do equipamento, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-07 16:27 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:19 | (SPG) | 3 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:19 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:06 | 2025-12-23 | 2025-04-29 14:20 | (SPG) | 0
202501866 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202506 | 06/02/2025 18:03:02 | Verificar y solucionar perdida de aire por el filtro que se encuentra al lado de la válvula reductora de presion. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 1M, 202515, executado limpeza e ajuste na válvula de dreno do filtro de ar. Efetuado aperto de forma manual na alavanca da válvula. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-02-28 | 2025-02-07 16:27 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:09 | (SPG) | 3 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:09 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:10 | 2025-08-06 | 2025-03-12 15:17 | (SPG) | 0
202501639 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202506 | 07/02/2025 09:08:42 | Verificar e solucionar dreno obstruido da moto-bomba BDR 16001, conforme anexo. | OUO1 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição das gaxetas, realizado ensaios de partidas e paradas, ajustado o vazamento para o mínimo necessário para ocorrer o resfriamento e lubrificação do equipamento e liberado para operação | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-07 16:26 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:59 | (SPG) | 3 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:59 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:03 | 2025-12-17 | 2025-04-29 14:16 | (SPG) | 0
202501638 | STE |  | J084A002 | BOMBA BDR-F16-002 | 0278.008-9 | 202506 | 07/02/2025 15:36:40 | Verificar e solucionar vazamento acentuado da moto-bomba BRD 16002 do CQ-03, conforme anexo. | OUO1 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição das gaxetas, realizado ensaios de partidas e paradas, ajustado o vazamento para o mínimo necessário para ocorrer o resfriamento e lubrificação do equipamento e liberado para operação | Reprogramação #1 | 2025-02-28 | 2025-02-07 16:25 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:00 | (SPG) | 3 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:00 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:02 | 2025-12-22 | 2025-04-29 13:59 | (SPG) | 0
202501859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:23:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. EN 817-1 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de ajuste o reparo. Instrumento sellado. Dar baja, no liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-11 11:16 | 2025-03-20 | 2025-02-28 08:12 | (SPG) | 1
202502046 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL VOLANTE DE LA VALVULA DE ENTRADA AL POZO SE ENCUENTRA DESACOPLADA. IMPOSIBILITANDO LA MANIOBRA DE LA MISMA. | OUO1 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202513 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se realizo una inspección según SSA solicitada, encontrando el pino de acople del volante de la valvula con rotura, se procedió al Desmontaje del volante y montaje de pino nuevo dejando el sistema en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-11 07:16 | 2025-04-30 | 2025-03-24 10:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-30 | 2025-03-24 10:47 | 2025-12-17 | 2025-04-29 15:25 | (SPG) | 0
202501913 | STE | 202501032 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202507 | 11/02/2025 16:12:41 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-02-12 14:38 | 2025-05-29 | 2025-04-24 06:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-29 | 2025-04-24 06:26 | 2025-07-24 | 2025-06-17 06:31 | (SPG) | 0
202502144 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 14:48:24 | Realizar manutenção corretiva e calibração. Transdutor inicia um processo de oscilação em sua saída e no led frontal. O transdutor apresentou um funcionamento normal nos seus primeiros 30 minutos, após o aquecimento ele entra num processo oscilatório conforme vídeo em anexo. Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, dos conversores sustituidos, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-02-17 11:20 | 2025-04-11 | 2025-03-11 06:26 | (SPG) | 1
202502239 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202507 | 13/02/2025 09:26:26 | Recuperar face, lado jusante, da junta de montagem da válvula de bypass, conforme orientações da engenharia (IME1) através da SSA 202500309, utilizando processo de solda fria. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202509 |  | EDSON KIRIENCO | Preparação das faces da junta, com apoio da civil (MCI4), e posterior acabamento com solda fria em duas demão. Após aprovação do acabamento com solda fria pela Engenharia (IME1), realizado cobertura superficial com TECTIL. A junta de montagem foi encaminhada ao almoxarifado para armazenamento, com código 718406, estando disponível para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-13 09:44 | 2025-03-21 | 2025-03-17 16:14 | (SPG) | 1
202502236 | STE |  | B014E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.009-7 | 202507 | 13/02/2025 09:26:38 | Recuperar face, lado jusante, da junta de montagem da válvula de bypass, conforme orientações da engenharia (IME1) através da SSA 202418968, utilizando processo de solda fria. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202509 |  | EDSON KIRIENCO | Preparação das faces da junta, com apoio da civil (MCI4), e posterior acabamento com solda fria em duas demão. Após aprovação do acabamento com solda fria pela Engenharia (IME1), realizado cobertura superficial com TECTIL. A junta de montagem foi encaminhada ao almoxarifado para armazenamento, com código 718406, estando disponível para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-13 09:46 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDSON KIRIENCO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:41 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:47 | (SPG) | 0
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 |  | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242 | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-02-14 08:41 | 2025-03-06 | 2025-02-27 08:35 | (SPG) | 1
202502249 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 15:30:20 | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) próximo a la U01. Detalle de cargas a transportar: reactor 1100kg, base del reactor 304kg, divisor de tensión AC 800kg, transformador de excitación 320kg, adicionalmente habrá componentes menores. Todos los equipos se encontrarán en cajas de madera. Previsión de llegada de los equipos semana 13/2025. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) con puente N16 y N02. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-21 08:43 | 2025-04-07 | 2025-03-26 07:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | REGINALDO CALAPACHE | 202515 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-07 | 2025-03-26 07:01 | 2025-04-30 | 2025-04-23 11:13 | (SPG) | 0
202502339 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202507 | 14/02/2025 09:27:02 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U06. Previsto para el dia miercoles 12/03/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U06 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202511 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG06, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 02 en la elevación 225 (tomada de agua) el día 12/03/2025 en el periodo de la tarde. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-21 08:35 | 2025-03-12 | 2025-03-07 15:34 | (SPG) | 1
202502342 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202507 | 14/02/2025 13:41:39 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-06. Previsión: - 10/03/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 20/03/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 21/03/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades ramal 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202511 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado operación de puente grúa N11 en apoyo a SMMG para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 durante MP3S UG-06. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-21 08:32 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:31 | (SPG) | 1
202502394 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202507 | 16/02/2025 16:08:36 | Encontrado vazamento de água na vávula de água de serviço, localizada próximo a válvula 19AI da U06, cota 57. Conforme vídeo em anexo | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202513 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de válvula mencionada en la emisión. Equipo ensayado y liberado en condiciones de operación normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-17 07:09 | 2025-02-27 | 2025-02-27 08:23 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202501613 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-30 16:39 | 2025-10-13 | 2025-07-31 08:47 | (SPG) | 1
202502260 | SEE | 202501968 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202508 | 18/02/2025 11:04:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-02-18 13:53 | 2025-04-18 | 2025-04-03 06:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-18 | 2025-04-03 06:38 | 2025-07-15 | 2025-05-05 06:14 | (SPG) | 0
202502225 | STE | 202500785 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:05 | Solicitamos reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de CI 4118R-1-RC. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-11 | 2025-02-18 13:54 | 2025-04-17 | 2025-03-27 06:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-17 | 2025-03-27 06:44 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:12 | (SPG) | 0
202502209 | STE | 202501950 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:45 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos solicitamos reparo. Ref SSA 202501663. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizadocambio de capacitores en fuente de alimentación, un diodo zener de 24V y reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-18 13:57 | 2025-04-16 | 2025-03-27 07:45 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-16 | 2025-03-27 07:45 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:11 | 2025-08-05 | 2025-07-01 07:04 | (SPG) | 0
202502211 | STE | 202502127 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202508 | 18/02/2025 11:06:05 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-18 13:56 | 2025-04-18 | 2025-03-27 07:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-18 | 2025-03-27 07:46 | 2025-06-12 | 2025-05-05 06:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-12 | 2025-05-05 06:13 | 2025-08-05 | 2025-07-01 07:05 | (SPG) | 0
202502659 | AAT |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202508 | 20/02/2025 10:14:51 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DIESEL. OBS: SOLICITAÇÃO CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ENVIADO EMAIL PARA AREA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-21 07:14 | 2025-08-06 | 2025-03-12 15:15 | (SPG) | 1
202502638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 20/02/2025 14:21:43 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U06 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UNIDADE GERADORA PREVISTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202511 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante N11 da casa de força da Elevação 108 para içamento de equipamentos do gerador da UG06 durante a manutenção preventiva 3S. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-21 08:14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:29 | (SPG) | 1
202502637 | STE |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202508 | 21/02/2025 07:30:42 | Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quinta-feira (06/03/2025) das 7:30 às 11:00h. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202510 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | A inspeção foi antecipada e realizada na sexta-feira 28/02/2025 às 08:20h com unidade em operação. Foi confirmado a necessidade de troca da vedação do mancal superior da palheta nº3 conforme a SSA 202503090 a serem reparados durante PD 3S (semana 202511). Não foi detectado nenhum vazamento significativo de água pelas buchas ou tubulações. | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-02-24 07:29 | 2025-02-27 | 2025-02-24 10:34 | (SPG) | 1
202502641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 07:47:13 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la UG 06, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 17/03/2025 de 07:30 a 17:00 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202512 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo del puente grúa N11 para el reitro e instalación de la válvula de aireación de la UG 06, posterior al servicio. Válvula retirada trasladada hasta sala de SMMU en la Elev. 108. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-02-21 08:07 | 2025-03-17 | 2025-03-07 15:27 | (SPG) | 1
202502711 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:11 | Solicitamos apoio para reparo e calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Instrumento apresentou 7mA na escala de saída onde se esperava 5mA. Contato com Rogério. ramal 9547. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202510 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituidos todos los filtros capacitivos electrolíticos. El defecto se encontraba en la fuente llaveada. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-05 | 2025-02-21 15:30 | 2025-04-22 | 2025-03-24 06:42 | (SPG) | 1
202502685 | SEE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202509 |  | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-24 16:20 | 2025-03-10 | 2025-03-07 10:34 | (SPG) | 1
202502734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 14:46:19 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. Número serial: U641734. Inserir ID | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-21 15:32 | 2025-04-22 | 2025-03-11 06:28 | (SPG) | 1
202502771 | SPG |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202508 | 21/02/2025 15:31:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição do ponto 1BR=1,584 [g] e 1JS= 1,794[g], valores - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20250367. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202617 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2026-04-22 | 2025-05-06 08:43 | 2029-08-24 | 2025-08-21 09:39 | (SPG) | 1
202502816 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202509 | 25/02/2025 09:50:09 | DURANTE INSPECCION MP3M SSP 20254683 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 231/232. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202514 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE UNA CERCA EN EL VANO 231/232. SE UTILIZARON 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM. | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-02-28 19:43 | 2025-04-21 | 2025-03-27 10:01 | (SPG) | 1
202503042 | STE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202509 | 27/02/2025 08:18:39 | Durante execução da SSP 20250560 foi verificado que a translação da ponte e a direção do carro não funcionam. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202510 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección y verificación en el funcionamiento del puente, constatado que los movimientos de traslación del puente y carro inoperante mediante radio control. Radio control enviado a laboratorio SSA202503509 ; posterior retorno verificado funcionalidad . Operando el puente en condiciones normales mediante radio control y cabina. | Reprogramação #1 | 2025-03-07 | 2025-02-27 14:16 | 2025-03-07 | 2025-02-27 14:28 | (SPG) | 1
202503089 | SPG | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-05-07 15:13 | 2025-09-12 | 2025-08-19 15:25 | (SPG) | 1
202502962 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202526 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-05-07 17:09 | 2025-10-27 | 2025-07-16 09:07 | (SPG) | 1
202503109 | STE |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202509 | 28/02/2025 08:39:45 | Verificar/solucionar mal funcionamiento de válvula de agua de servicio ubicada en las proximidades de la carpintería, cota 108, AMD. Obs: Ver ssa 202502600. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202514 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de la válvula. Equipo en condiciones operacionales normales | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-02-28 11:05 | 2025-03-19 | 2025-03-19 07:30 | (SPG) | 1
202503108 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202509 | 28/02/2025 08:40:10 | Verificar/solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio ubicada en la el.98 detrás del sistema de agua pura de la máquina 7. Obs: Dicha pérdida provoca infiltración de agua en la el.92. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-02-28 11:06 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:19 | 2025-12-08 | 2025-05-08 17:03 | (SPG) | 0
202503132 | STE |  | K076B004 | BOMBA BIN-1204 | 0260.014-5 | 202509 | 28/02/2025 14:24:23 | Durante preventiva 7D fue verificada filtración a través de la empaquetadura de la motobomba. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202518 |  | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Realizado el desmontaje de las empaquetaduras antiguas. limpieza de las piezas y montaje de 5 nuevas empaquetaduras grafitadas disponible en el sector. Realizado el montaje y prueba en funcionamiento. Ajustado para el mínimo de perdidas de agua, con el fin de lubricar la empaquetadura. Equipamiento normalizado, liberado para operación. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-02-28 14:29 | 2025-12-16 | 2025-04-29 14:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202551 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-16 | 2025-04-29 14:22 | 2025-05-07 | 2025-05-07 15:46 | (SPG) | 0
202503166 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 16:29:08 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Periodo: 12 al 14/03/2025. Local: Sub estación Acaray. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202511 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado servicio de operación de grúa articulada sobre camión para la sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Así también el traslado de los TCs nuevos desde almacenes hasta la SEACY y devolución de los sustituidos en almacenes de la ME. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-28 16:43 | 2025-03-09 | 2025-03-07 15:19 | (SPG) | 1
202503198 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202509 | 02/03/2025 06:00:16 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U03. | OUO5 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | ALISSON BITTENCOURT | Substituída lâmpada LED de 30W inoperante da cota 92, unidade 03, por outra nova de mesmas características técnicas. A iluminação da unidade 03 encontra-se em condições normais de funcionamento. Material utilizado é remanescente da SSP nº 20250834, solicitado por meio da SM-498146, sendo o item substituído enviado para descarte por meio da DM-70037775. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-06 13:38 | 2025-03-20 | 2025-03-20 13:55 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503213 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202510 | 03/03/2025 23:07:03 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el manómetro asociado a la válvula 06EC de la unidad 7 se encuentra con indicación de 2,5 bar. Indicación diferente a las demás unidades. | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita desmontagem do manômetro e sua respectiva válvula, encontrando obstrução em válvula, com presença material semelhante a silicone na parte interna. Manômetro desajustado e substituído por novo devido a impossibilidade de ajuste. Válvula nova também instalada. Feita limpeza no local. Equipamento normalizado e verificados correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-03-06 07:11 | 2026-06-29 | 2025-04-29 14:24 | (SPG) | 3 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202627 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-06-29 | 2025-04-29 14:24 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:08 | 2025-07-25 | 2025-07-16 09:31 | (SPG) | 0
202503241 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202510 | 06/03/2025 11:20:37 | Efetuar a substituição dos relés de tempo 44KT5 e 44KT6 do tipo eletromecânico, do circuito de pré-lubrificação, por outros de mesma característica e do tipo eletrônico. Utilizar relés em estoque com o código 712818, o qual atende a necessidade de programação de tempo e número de contatos (dois contatos temporizados). | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202510 |  | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a substituição dos reles temporizadores 44KT5 e 44KT6 conforme solicitado, realizado testes e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202507654 para IEE1 atualizar os desenhos, e disponibilizar no SAT. | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 14:29 | 2025-04-09 | 2025-03-25 13:40 | (SPG) | 1
202503138 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202510 | 07/03/2025 07:15:56 | Realizar uma revisão geral no transdutor TPA. O módulo não entregava a corrente esperada em sua saída. Feito um ensaio em bancada porém não foi possível replicar a falha. ARDETEM TRP-3 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de las conexiones internas, circuitos de fuente, componentes discretos. Realizado ensayos en la placa de señal analógica de salida. No se encontraron defectos. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 10:40 | 2025-04-17 | 2025-03-25 06:31 | (SPG) | 1
202503279 | STE | 202503115 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202510 | 07/03/2025 08:31:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY 710 con número de serie JKPB186, IB 3817 debido a que no cuenta con la aislación de su terminal de tensión. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de aislación del polo positivo. Ajuste de placa y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga de todas las escalas. Sustitución de pilas. Liberado para ser calibrado. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-03-12 13:57 | 2025-07-31 | 2025-05-19 13:29 | (SPG) | 1
202503021 | STE | 202502944 | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202510 | 07/03/2025 14:10:32 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del relé defectuoso, realizada prueba de funcionalidad ok. Ensayos del transmisor ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-11 | 2025-03-10 10:42 | 2025-05-05 | 2025-03-27 07:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202519 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-05 | 2025-03-27 07:44 | 2025-06-19 | 2025-05-21 06:43 | (SPG) | 0
202503442 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202511 | 10/03/2025 17:23:34 | Verificar/solucionar LED de "FUNCIONAMENTO" inoperante del pulsador manual del sistema de alarma de incendio de la caseta 3-CRL-3. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202513 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma limpeza na placa do acionador para retirar zinabre que se formou na parte inferior do capacitor. Foi verificado que o led voltou a piscar normalmente. Realizado o teste de atuação do acionador para verificar o seu correto funcionamento. Equipamento liberado para operar. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-11 14:48 | 2025-03-17 | 2025-03-11 14:54 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202503439 | STE | 202503367 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:23 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 18/02/2025 a 20/03/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-06, durante maniobras de la compuerta de servicio y simulación de interrupción momentánea de alimentación 460Vca. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo. | Reprogramação #1 | 2025-03-13 | 2025-03-11 14:29 | 2025-03-18 | 2025-03-11 14:37 | (SPG) | 1
202503428 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.020-7 | 202511 | 11/03/2025 08:24:10 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503416. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202513 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503416. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-03-12 16:21 | 2025-04-11 | 2025-04-08 07:57 | (SPG) | 1
202503424 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.019-3 | 202511 | 11/03/2025 08:24:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503413. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202513 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503413. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-12 11:37 | 2025-04-11 | 2025-04-08 07:56 | (SPG) | 1
202503480 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 10:16:58 | Según GCSMIT-2884 retirar el conjunto base, motor, tuberías y accesorios de la imagen en anexo (PAP), localizados en el galpón G7 de Almacenes, directamente con el responsable Vitor Hugo dos Santos. Desmontar el conjunto, enviar el motor al taller eléctrico para inspección y mantenimiento preventivo. Una vez que el motor esté en condiciones será devuelto a Almacenes en el código de stock existente 9931-7. Demás componentes inspeccionados serán clasificados y reservados en el sector | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202513 |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO MOTOR DEVIDAMENTE REPARADO POR MMU3 ATRAVÉS DA SSA 202504167 E ENCAMINHADO O MESMO AO ESTOQUE NO GALPÃO 07 DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70038100. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-11 10:41 | 2025-03-27 | 2025-03-19 16:30 | (SPG) | 1
202503549 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202511 | 11/03/2025 15:04:00 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HV-130 al circuito #52-6 para alimentar al tablero AUX CAVT del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504695 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-11 16:16 | 2025-03-28 | 2025-03-21 08:07 | (SPG) | 1
202503546 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202511 | 11/03/2025 15:04:16 | Sustituir el disyuntor del circuito #5 por el disyuntor código 181978. Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5X-AUX.CA3AI-B al circuito #5 para alimentar al tablero AUX CA3AI-B del sistema SASE. Retirar el contactor de salida del circuito #5. Ver diseño en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição do disjuntor 10A do circuito 5 do QL-09181 por outro disjuntor de 25A código 181978, removido o contador C5, e conectado no circuito 5 os cabos de alimentação elétrica H5X-AUX.CA3AI-B do sisteme SASE. Realizado ensaio de isolação dos cabos H5X-AUX.CA3AI-B conforme planilha em anexo. Medição de tensão entre fases 230V, entre fases e terra 127V. Emitido SSA 202506561 solicitando atualização de desenho. Deixado o circuito 5 em condições normais de utilização. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-11 16:22 | 2025-03-28 | 2025-03-24 09:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | ALISSON BITTENCOURT | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-03-24 09:46 | 2025-04-04 | 2025-03-24 11:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-04 | 2025-03-24 11:11 | 2025-04-25 | 2025-04-15 14:36 | (SPG) | 0
202503555 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-05-20 08:57 | 2025-11-24 | 2025-08-04 10:28 | (SPG) | 1
202503359 | STE | 202503271 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 11/03/2025 16:23:45 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe); Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-03-12 08:53 | 2025-07-22 | 2025-06-02 13:58 | (SPG) | 1
202503462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 09:04:36 | REPARAR EM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:117323. VALVULA SUBSTITUIDA NA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA ELEV.98, AMC CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202503361. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202514 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção limpeza e efetuado a substituição do diafragmas, realizado teste em bancada e ajustado com 5,2kgf/cm2 e não apresentado anormalidade ou vazamentos, válvula ficara disponível no setor . | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-12 13:02 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:22 | 2025-12-15 | 2025-04-29 14:26 | (SPG) | 0
202503614 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202511 | 12/03/2025 14:59:53 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503615 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202505305. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-03-13 | 2025-03-13 07:58 | 2025-04-28 | 2025-03-24 09:51 | (SPG) | 1
202503070 | STE |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202511 | 12/03/2025 15:51:13 | Realizar limpieza del tanque de carbonato, debido a la acumulación de particulas. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202512 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | DRENADO O RESERVATÓRIO E EFETUADA A LIMPEZA. APÓS REABASTECER E NORMALIZAR, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-14 16:28 | 2025-03-24 | 2025-03-24 07:47 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202503585 | STE |  | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202511 | 12/03/2025 15:53:23 | Verificar/solucionar exceso de lodo por el dreno del Decantador. | OUO0 | MAM1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202513 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS LAMELARES, E TAMBÉM DO DECANTAR INTERNO. APÓS LIMPEZA, EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-14 16:25 | 2025-03-24 | 2025-03-24 08:47 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-03-13 14:18 | 2025-03-26 | 2025-03-19 08:48 | (SPG) | 1
202503734 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202511 | 13/03/2025 15:13:40 | Providenciar reparo do motor referente a bomba BIN-0305 do KA-02 que encontra-se com defeito no enrolamento (bobina aberta). Detectado durante execução da SSA 202503344. Obs: Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202512 |  | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DA MMU3 E VERIFICADO MOTOR QUEIMADO COM DIFICULDADE DE REPARO. OPTOU-SE POR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (0262.010-3) UMA VEZ QUE O MOTOR DA MOTOBOMBA BIN-0303 (SSA:202501438) ESTAVA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RELIZADO PREVENTIVAS NO MOTOR CONFORME SSA:202503797. REALIZADO A TROCA DE MOTOR (0262.008-1). MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001). CONEXÃO E ENSAIOS SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202507571. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-14 07:59 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:16 | 2025-12-15 | 2025-04-29 14:41 | (SPG) | 0
202503772 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202511 | 14/03/2025 06:45:11 | Reponer manija de maniobra de la válvula de agua potable ubicada en la Elv. 214, Bloque D10. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-14 16:22 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:24 | (SPG) | 2 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:24 | 2025-12-18 | 2025-04-29 15:00 | (SPG) | 0
202503648 | APV |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202511 | 14/03/2025 08:29:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro localizada en la salida de la moto-bomba BDR-0802 se encuentra indicando 0 bar con la misma en operación. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202514 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | VERIFICADO MANOMETRO TRAVADO. MANOMETRO IDISPONIVEL. DERIVADA EMITIDA | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-14 16:23 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:23 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503893 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 10:42:28 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202503891 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Nuevas placas de orificio y carreteles | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-17 16:38 | 2025-03-31 | 2025-03-24 11:27 | (SPG) | 1
202503910 | STE |  | A009J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202512 | 17/03/2025 16:09:04 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la válvula de entrada de agua correspondiente al intercambiador "N2" de la fase "S". OBS: Verificada válvula en posición abierta (intercambiador seleccionado como principal). | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202513 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante preventiva 9M, 202509 substituição de válvula avariada por nova. Testado válvula danificada e verificado impossibilidade de reparo. Efetuado teste da nova válvula e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-18 07:10 | 2025-03-28 | 2025-03-18 07:21 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202503768 | STE | 202503572 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202512 | 18/03/2025 15:42:29 | Solicitamos reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando en estado de deterioro, verificado componentes con obsolescencia y en estados defectuosos como conexiones de pistas, borneras y conectores resultando sin condiciones de reparo en el laboratorio por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re aprovechamientos de algunos componentes. | Reprogramação #1 | 2025-04-04 | 2025-03-21 07:06 | 2025-06-06 | 2025-04-21 06:20 | (SPG) | 1
202504055 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202512 | 18/03/2025 17:02:52 | Verificar correto funcionamento do sistema de lubrificação da ponte, na execução da SSA 202503699 não possível identificar o motivo do rompimento do fusível mecânico. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202520 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Fueron retirados los bloques de distribución de lubricante que presentaban obstrucciones para desarme y limpieza realizando ensayos de funcionamiento de los mismos y posterior montaje en local. Todos los ensayos de funcionamiento fueron realizados de manera manual en los bloques de distribución, aguardando resolución de pendencias del sistema eléctrico. El bloque jusante lado PY quedó si conexión por rompimiento de manguera flexible. Catastrada SSA 202509564 para sustituir manguera de conexión. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-04-11 07:48 | 2025-08-11 | 2025-06-04 16:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202533 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-11 | 2025-06-04 16:04 | 2025-08-11 | 2025-06-16 07:45 | (SPG) | 0
202504126 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 15:50:39 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1572 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:58 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:51 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:52 | (SPG) | 0
202504001 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202512 | 20/03/2025 07:57:30 | Durante a inspeção semestral MP6M, SSP 20255368, foram encontradas árvores com tamanho considerável na faixa de passagem, sob a linha de transmissão, vão 806/807. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202516 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN EL VANO 806/807. | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-03-27 16:34 | 2025-04-14 | 2025-04-14 10:36 | (SPG) | 1
202504127 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:12 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 2061 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:58 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:53 | (SPG) | 1
202504125 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:21 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1101 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1101 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:59 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:50 | (SPG) | 1
202504203 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202512 | 20/03/2025 11:48:42 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U04. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 |  | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado dentro da SSP 20250835. | Reprogramação #1 | 2025-04-08 | 2025-03-21 11:22 | 2025-04-28 | 2025-04-15 14:28 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504212 | STE | 202409916 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202512 | 20/03/2025 14:44:37 | Implementar by-pass instalado entre a tubulação de água potável ‘40-WP-9703’ e ‘50-WP-9701’, conforme desenhos em anexo. E realizar teste de abastecimento do reservatório da casa de relés (RWP-SD02). Necessário instalação de válvula boia na entrada de água do reservatório da casa de relés (código 598240). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se implementó un sistema de by-pass en la línea de entrada de agua al reservatorio que alimenta los dos tanques, permitiendo el aislamiento y mantenimiento sin interrupción del suministro. Además, se instalaron boyas mecánicas en la entrada de los reservorios, para controlar automáticamente el nivel de agua. El sistema fue ensayado y liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-03-20 18:14 | 2025-12-19 | 2025-04-29 15:15 | (SPG) | 1
202504322 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202516 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 09:54 | 2025-11-10 | 2025-05-20 16:08 | (SPG) | 1
202504453 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202513 | 25/03/2025 10:37:04 | Solicito cambio de alimentación de agua, por agua bruta, para la red de tuberías que alimenta todo bloque de la presa lateral Derecha, debido al alto consumo de agua tratada durante los trabajos de lavado al pie de la presa. Observaciones: -La tuberia es continuación del trecho de tuberias ubicado en la unidad 1, elevación 214. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202519 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-03-26 13:59 | 2025-12-18 | 2025-04-29 15:27 | (SPG) | 1
202504454 | STE | 202504435 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:30 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 |  | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno e o fabricante não disponibiliza para venda a placa; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-03-27 10:41 | 2025-06-16 | 2025-05-07 08:06 | (SPG) | 1
202504441 | STE | 202504225 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202513 | 25/03/2025 16:49:54 | Solicitamos reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202520 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fuente interna con desperfecto. Realizado reemplazo de fuente interna por otra de similares características. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-03-27 10:45 | 2025-06-24 | 2025-06-02 08:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-06-02 08:55 | 2025-08-06 | 2025-07-11 06:37 | (SPG) | 0
202504264 | STE | 202504159 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202513 | 25/03/2025 16:50:03 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de início e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509763), dentro dos parâmetros. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-03-27 10:48 | 2025-05-20 | 2025-04-24 06:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202521 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-20 | 2025-04-24 06:25 | 2025-06-13 | 2025-06-09 07:17 | (SPG) | 0
202504458 | STE | 202410085 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202513 | 25/03/2025 17:05:37 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração coleta de imagens com câmera de amplificação. Para a atividade será necessário colocar carga de aproximadamente 30Ton na cabine (guindaste groove) e apoio para operação do monta-carga. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202515 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio na medição de vibração a equipe da SMIL.DT, utilizado a grove 02 como carga. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-03-28 10:10 | 2025-04-10 | 2025-03-31 16:39 | (SPG) | 1
202504487 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202513 | 25/03/2025 23:49:51 | VERIFICAR PERDIDA DE AGUA POR EL DRENO DE LA VALVULA M5 23DT (ELV. 92) | OUO5 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202521 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição da válvula M5 23DT DN 3" de dreno da linha M10 13TC de alimentação do RWR U05. Serviço executado durante o PD3A U05 SSP 20253336. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-03-26 09:55 | 2025-05-28 | 2025-05-06 07:28 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202504488 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202513 | 26/03/2025 04:44:41 | Verificar y solucionar botones del anunciador que se encuentran con avería, dificultando su uso | OUO7 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 |  | VANDERLEI TARTAS | Trocada a placa de botões por sobressalente, ensaiado com correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-04-01 | 2025-03-26 16:20 | 2025-06-15 | 2025-03-27 13:57 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202504447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:31 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: ASTA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2219 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-03-27 10:42 | 2025-04-04 | 2025-03-27 10:43 | (SPG) | 1
202504445 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:39 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202514 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kgf/cm². Inserido al instrumento el ID - 2248. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-03-27 10:44 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:19 | (SPG) | 1
202504444 | STE | 202504020 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202513 | 26/03/2025 10:30:47 | Realizar protección anticorrosiva al soporte fabricado para el nuevo sensor de presión a ser montado en la tapa de la turbina. SSA 202504020 | MMU2 | MCI4 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202516 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2025-04-16 | 2025-04-11 09:22 | 2025-04-23 | 2025-04-11 09:25 | (SPG) | 1
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202519 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Manutenção será reprogramada para o próximo PD por motivos técnicos conforme e-mail em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-06 | 2025-03-28 07:39 | 2025-06-16 | 2025-05-21 17:08 | (SPG) | 1
202504579 | STE |  | M066W029 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 | 1352.069-4 | 202513 | 27/03/2025 08:02:25 | RETIRAR EL AP Y COLOCAR EN LA LOCALIZACIÓN M066E022 - ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 CON EL FIN DE DAR COBERTURA DE RED WIRELESS DURANTE PD DE LA U01 PREVISTA PARA LA SEMANA 14. NOTA 1 : ESTE AP TEMPORAL PERMANECERÁ EN LA LOCALIZACIÓN HASTA QUE EL AP ACTUAL SEA REEMPLAZADO POR GARANTÍA. NOTA 2 : REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIAL DEL NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA BAJA DE LA SSA Y EJECUTAR CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN SAM-GE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP foi invertido com o ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 até o final do PD na unidade 01. Após testes no ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 foi verificado que ele estava funcionando normalmente, então após o PD da unidade 01 ele foi retornado a sua localização original com a AT: 202504819. Testes executados com sucesso, equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:16 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:33 | (SPG) | 1
202504657 | STE | 202504598 | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 28/03/2025 10:34:53 | Solicitamos reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202515 |  | EDERSON ROSSATO | Reparo com substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores 2N3439, 1 transistor BSX46/10, 1 resistor 470Ohms e 1 diodo zener 39V/1W. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-04-03 06:21 | 2025-05-21 | 2025-04-24 06:24 | (SPG) | 1
202504650 | STE | 202504603 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 28/03/2025 10:37:09 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do Circuit Breaker e testes da fonte de alimentação OK; Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Sem condições de reparo; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-03 06:26 | 2025-06-24 | 2025-05-13 06:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-05-13 06:16 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:38 | (SPG) | 0
202504674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202513 | 28/03/2025 13:16:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 42, 43, 44 e 45 do QL-3.3, 52.10 e UI’s 16, 17, 18 e 19 QL-3.3, 52.10, EL. 144/50Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-03-31 13:35 | 2025-04-07 | 2025-04-07 07:44 | (SPG) | 1
202504549 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202513 | 28/03/2025 14:41:46 | Encontrada luminária, em frente ao transformador TAU da UG08, danificada. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 72W danificada em frente ao transformador TAU da UG08. Ela foi substituída por uma nova com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação nas proximidade da UG08 El. 98 em condições normais de funcionamento e operação. Utilizado luminária proveniente da retirada da elevação 133, sobre as salas seguras. | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-03-31 08:54 | 2025-04-03 | 2025-04-03 09:01 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504621 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202513 | 28/03/2025 19:51:06 | Verificar y solucionar display con oscilación de caracteres que dificulta la lectura. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202517 |  | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Durante la inspección se verificó que el display presenta una oscilación leve en los caracteres, lo cual puede dificultar momentáneamente la lectura. Sin embargo, esta condición no afecta el funcionamiento general del equipo ni representa un problema técnico relevante. Se recomienda continuar con el monitoreo regular del componente. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-02 10:57 | 2025-04-21 | 2025-04-07 15:04 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202504896 | SEE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202514 | 01/04/2025 09:06:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAVT; AUXILIAR CAVT que se encuentran en el vertedero (trecho A15 - Elev. 219) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-04-03 08:19 | 2025-04-22 | 2025-04-07 14:54 | (SPG) | 1
202504892 | SEE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202514 | 01/04/2025 09:07:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA3AI; AUXILIAR CA3AI-A y gabinetes de baterías que se encuentran en la elevación 141 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS CONFORME GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. PANEL SE ENCUENTRA FUNCIONANDO LOCALMENTE DE FORMA PARCIAL, CA3AI-B (LAZO6) CONECTADO Y FUNCIONAL. PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE SIRENAS, FCM, LANZAMIENTO DE CABO E INTERCONEXIÓN DE LAZOS 1 AL 5. PENDIENTE DE CONFIGURACIÓN/HABILITACIÓN EN EL ACR. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-04-03 08:16 | 2025-04-22 | 2025-04-07 14:51 | (SPG) | 1
202504856 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202514 | 01/04/2025 09:34:27 | Solicitamos la instalación de un punto de agua potable destinado a la limpieza de los tanques de agua A y B, ubicados en la ETA-02, cota 169. Este punto deberá conectarse a la tubería de salida de la bomba de recalque que alimenta el tanque del laboratorio de la ETA, conforme se indica en la imagen adjunta | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202518 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA PONTO DE AGUA POTÁVEL. APÓS MONTAGEM E INSTALAÇÃO, SERVIÇO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-04-03 07:52 | 2025-12-29 | 2025-04-29 15:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202601 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-29 | 2025-04-29 15:18 | 2025-05-20 | 2025-05-20 08:12 | (SPG) | 0
202504670 | SEE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:18 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:32 | (SPG) | 1
202504958 | SEE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-05-30 | 2025-04-03 06:19 | 2025-07-03 | 2025-06-17 06:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202527 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-03 | 2025-06-17 06:29 | 2025-09-18 | 2025-07-21 06:24 | (SPG) | 0
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202527 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.- | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-06 11:30 | 2025-08-05 | 2025-07-18 09:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-05 | 2025-07-18 09:10 | 2025-08-26 | 2025-08-13 15:27 | (SPG) | 0
202505009 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202514 | 02/04/2025 14:01:51 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos pluviométricos de la Terminal Remota Minga Porã según imagen en anexo. Precipitaciones acumuladas en 7 días muy por debajo de estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202523 |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado y constatado obstrucción en embudo por hojas y polvo, realizado desmontaje y limpieza del mismo, posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-06-06 | 2025-05-27 10:46 | 2025-06-23 | 2025-06-10 15:19 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505102 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202514 | 02/04/2025 17:01:34 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19020-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15535. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15535 e também em anexo. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-03 16:34 | 2025-04-24 | 2025-04-24 07:46 | (SPG) | 1
202505061 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.087-2 | 202514 | 03/04/2025 08:21:57 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº07 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 09 DA U15 (PREVISTO P/ 21/04/2025), PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202515 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, REPARO DOS ESPELHOS, MONTAGEM DAS TAMPAS POR OUTRAS RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-04-03 10:23 | 2025-04-21 | 2025-04-09 16:58 | (SPG) | 1
202505178 | ALE |  | N074A010 | CARRO ELETRICO | 3248.025-5 | 202514 | 03/04/2025 16:21:46 | Solicitamos apoio para manutenção de veículo elétrico que não carrega e possui problema na chave de contato. Obs.: Realizado teste de carregamento com carregador externo e observado que, nessa condição, o carregamento acontece normalmente. Em caso de dúvidas, contatar Eduardo Enciso - 9463. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Equipamento (carro elétrico) encontra-se na cota 98 e será disponibilizado para manutenção assim que o monta carga AMD está em operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 09:41 | 2025-10-06 | 2025-04-29 17:09 | (SPG) | 1
202505170 | STE | 202504952 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:00:44 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-04-07 16:01 | 2025-07-09 | 2025-06-09 07:15 | (SPG) | 1
202505165 | STE | 202504962 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:03:08 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-04-07 16:00 | 2025-07-09 | 2025-06-09 07:16 | (SPG) | 1
202505331 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202514 | 04/04/2025 15:42:08 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19026-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15543. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202517 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15543 e também em anexo. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-24 | 2025-04-08 13:56 | 2025-04-15 | 2025-04-15 07:31 | (SPG) | 1
202505328 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202514 | 04/04/2025 15:42:22 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19024-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15541. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202515 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15541 e também em anexo. Deixado painel TS-LPC-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-04-08 13:46 | 2025-04-14 | 2025-04-14 07:48 | (SPG) | 1
202505405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 08:09:17 | Providenciar alteração de descritivos, níveis de alarme, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202517 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-08 11:58 | 2025-04-22 | 2025-04-11 07:13 | (SPG) | 2 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
[16 empty] | DANILO NADAL | 202517 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-22 | 2025-04-11 07:13 | 2025-04-28 | 2025-04-15 13:31 | (SPG) | 0
202505602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 09/04/2025 08:26:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: IB - 1569. (retirado de U01) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1569 Instrumento fuera de clase. Instrumento sellado, sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso.- Dar baja el instrumento.- | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-09 16:25 | 2025-05-08 | 2025-04-29 06:38 | (SPG) | 1
202505635 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-11 06:24 | 2025-06-24 | 2025-05-19 13:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-05-19 13:37 | 2025-08-27 | 2025-07-11 06:38 | (SPG) | 0
202505634 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:51 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-11 06:25 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:36 | 2025-08-27 | 2025-07-11 06:39 | (SPG) | 0
202505533 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:02 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-11 06:23 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:34 | (SPG) | 1
202505532 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:16 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-11 06:26 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:32 | (SPG) | 1
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202518 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-09 16:29 | 2025-07-29 | 2025-05-19 13:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-29 | 2025-05-19 13:30 | 2025-09-23 | 2025-08-19 06:30 | (SPG) | 0
202505324 | STE | 202505108 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:03:16 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202516 |  | MAYCON LAZAROTTO | Componentes e placa de circuito impresso carbonizados (trilhas e ilhas danificadas). Sem condições de reparo. Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-09 16:29 | 2025-05-06 | 2025-04-29 06:37 | (SPG) | 1
202505689 | STE | 202502853 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 09/04/2025 17:03:53 | Solicito a manutenção da válvula de segurança ETNA, ID-1636, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido a um vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1636 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 14:48 | 2025-06-06 | 2025-05-06 06:07 | (SPG) | 1
202505655 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicao N19 . Numero de serie 6827/00 o mesmo nao apresenta sinal na saida. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202517 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno. Realizado reemplazo de conversor con defecto. Ensayo de transductor en inicio y fondo de escala con el respectivo ajuste. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202507730. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-15 09:07 | 2025-05-23 | 2025-05-06 06:05 | (SPG) | 1
202505771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:15:52 | KIT TA - Realizar verificação e ajuste do pressostato hidroelétrico marca ZURICH, faixa de ajuste 0 - 100 psi na conversão de medida 0 - 7 kg/cm², valor de atuação 2,3 kg/cm² com subida de pressão. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2250 Actuación ajusta en 2,3 Kgf/cm² Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 15:26 | 2025-06-09 | 2025-05-06 06:08 | (SPG) | 1
202505929 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202515 | 12/04/2025 23:28:20 | Verificar y solucionar perdida de agua excesiva por el eje de la bomba. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202527 |  | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Reajuste de empaquetadura por exceso de perdida de agua, durante mantenimiento 7D. | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-04-14 10:15 | 2025-07-11 | 2025-07-07 08:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202505983 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:28 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após a energização com carga. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202523 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica do transformador. Maior temperatura detectada = 101,5°C com Tensão de saída 383,7V e corrente de 58,2A. Detalhes e imagens em anexo. Recomenda-se repetir inspeção termográfica em período de maior carga (verão) ou inclusão em inspeção periódica. | Reprogramação #1 | 2025-06-06 | 2025-04-14 10:13 | 2025-06-13 | 2025-05-30 13:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202524 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-13 | 2025-05-30 13:40 | 2025-08-01 | 2025-06-11 15:50 | (SPG) | 0
202505897 | SPG |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202516 | 15/04/2025 14:11:43 | Dar parecer técnico o accionamiento de garantía de equipo; dado problema relatado en SSA 202503588 Fue Realizada inspección mecánica y medición de todos los parámetros de funcionamiento no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-30 10:37 | 2025-09-10 | 2025-08-19 15:11 | (SPG) | 1
202506108 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:05:02 | Durante o atendimento a SSA 202505745 foi verificado a aplicacao de 500V de tensao sobre o sistema de freio 17F3 da elevacao principal sem carga. Quando a tensao de placa é de 440V com tolerancia 10% conforme foto da placa anexada. | MEG3 | MEL2 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202519 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a alteração na configuração do inversor de frequencia do freio nos seguintes parâmetros: tensão de 460V para 440V (P 2.1.2, ID 110), corrente de 2,4A para 1,2A (P 2.1.5, ID 113) e potencia nominal de 1,1 kW para 0,56 kW (P 2.1.7, ID 116). Realizado o ensaio de descida e subida do gancho para pegar as curvas de tensão e corrente do sistema de freio da elevação principal sem carga e constatado que a tensão enviada pelo inversor está correta, conforme foto em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-21 08:03 | 2025-06-16 | 2025-06-12 07:19 | (SPG) | 1
202506356 | STE | 202506249 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 23/04/2025 10:27:37 | Solicitamos reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-04-24 06:08 | 2025-07-22 | 2025-07-01 07:08 | (SPG) | 1
202506209 | STE | 202506075 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202517 | 23/04/2025 10:27:46 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-04-24 06:09 | 2025-07-22 | 2025-07-01 07:07 | (SPG) | 1
202506059 | STE | 202505955 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:01 | Solicitamos reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 1KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-04-24 06:11 | 2025-08-21 | 2025-07-07 06:27 | (SPG) | 1
202506057 | STE | 202505796 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202517 | 23/04/2025 10:28:09 | Solicitamos reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202525 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. En la tensión esperada de 48Vac a la salida del transformador se obtiene 43Vac. Sin posibilidad de ajuste. Fuente no liberada para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-04-24 06:10 | 2025-07-23 | 2025-07-07 06:26 | (SPG) | 1
202505862 | STE | 202505774 | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:47 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos do módulo ; Reaperto e limpeza dos suportes dos soquetes das lâmpadas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-04-24 06:14 | 2025-08-14 | 2025-07-03 06:41 | (SPG) | 1
202506395 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202517 | 23/04/2025 12:22:39 | Calibrar calibrador Fluke 5560A (BP 720378). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-04-23 12:27 | 2025-05-12 | 2025-04-23 12:28 | (SPG) | 1
202506365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 23/04/2025 13:34:49 | Solicito manutenção e reparo do aparelho PHILLIPS G355 DECT Handset, ramal R:9325. Aparelho começou a apresenta os seguintes defeitos: - Desligando sozinho; - Som da campainha baixo, apesar de estar ajustado no volume máximo; - Teclado do aparelho sem um botão; e - Tampa de proteção da bateria danificado. | MMU2 | MEL3 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202522 |  | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado com DM-70038283 Foi programado um TMR novo com SM- 507896 e o ramal 9325, com o NS do TMR RTF-243001168 e NS do carregador RTA231702886, foi programado em todas as centrais telefônicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuário informado. | Reprogramação #1 | 2025-05-29 | 2025-05-26 08:44 | 2025-05-26 | 2025-05-26 14:12 | (SPG) | 1
202506440 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202517 | 24/04/2025 10:27:39 | Verificar e solucionar perda de óleo no coletor de escape do motor. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202527 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a limpeza e conferência de aperto dos parafusos, efetuado teste de funcionamento do motor durante a execução da SSP 20250758 apresentando adequado funcionamento. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Foto anexo. | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-04-24 14:22 | 2025-05-06 | 2025-05-05 16:28 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202506427 | ADM | 202504049 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202517 | 24/04/2025 10:53:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202525 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizó apoyo para ensayos de funcionamiento mecánico-eléctrico del sistema de lubricación de puente N8. La parte mecánica fue ensayada de manera manual en los locales de bloques distribuidores de lubricante , aguardando resolución de pendencias por parte de MEG3 para ensayos vía panel de comando eléctrico. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-04-29 10:45 | 2025-06-16 | 2025-06-16 07:51 | (SPG) | 1
202506481 | STE | 202505846 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 24/04/2025 17:24:51 | Solicito la reparación del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY720 con IB 4154 debido a que la aislación de su terminal común se encuentra quebrado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un terminal de plástico por otro de características semejantes. Realizada además sustitución de baterías y ensayos de funcionamiento de todas las escalas. Liberado para calibración. | Reprogramação #1 | 2025-06-09 | 2025-04-28 06:12 | 2025-08-06 | 2025-06-25 06:59 | (SPG) | 1
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 |  | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-25 17:04 | 2025-04-30 | 2025-04-29 07:48 | (SPG) | 1
202506607 | SPG | 202503968 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202518 | 28/04/2025 11:03:00 | Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-770m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. Em paralelo, isolar a entrada de água no poço, rodar a por 20 minutos e anotar o nível inicial e final do poço. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:54 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:02 | (SPG) | 1
202506667 | STE | 202506641 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:09 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-05 06:27 | 2025-08-28 | 2025-07-03 06:51 | (SPG) | 1
202506666 | STE | 202506642 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:15 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-05 06:28 | 2025-08-28 | 2025-07-03 06:44 | (SPG) | 1
202506665 | STE | 202506643 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:24 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se detectaron defectos, oscilaciones ni intermitencias, equipo ensayado a plena carga. Todos los valores medidos fueron los esperados (en la fuente). Para fines prácticos el indicador fue programado de 0-100°C y alarmas de actuación a 25,50,75 y 85°C y fue activada la retransmisión de 4-20mA. Fueron ajustadas las escalas de entrada para mejor precisión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-05-05 06:29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 06:25 | (SPG) | 1
202506715 | AMP |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Falha no GPS não está interferindo nos dados transferidos pela estação. Atividade será realizada durante a manutenção preventiva. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:09 | 2025-06-09 | 2025-05-27 10:00 | (SPG) | 1
202506652 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202518 | 29/04/2025 17:15:27 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N1 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202521 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-06 14:06 | 2025-05-26 | 2025-05-06 14:09 | (SPG) | 1
202506793 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202518 | 30/04/2025 13:39:39 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 06/05/25 AL 09/05/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Actualización del ambiente virtual del SIRI y SOPHO. Adjunto Documento de Gestión de Cambios (GMUD). 3. Creación de VLAN SIRI para integración con edificio de Mantenimiento. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202519 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se desarrollaron con éxito las actividades previstas en el soporte preventivo del SIRI; el detalle de las actividades realizadas y las que quedaron pendientes se encuentran en el documento adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-05-06 | 2025-04-30 13:58 | 2025-05-26 | 2025-05-07 07:38 | (SPG) | 1
202506662 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202519 | 05/05/2025 07:44:56 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202520 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado motores do sistema de ventilação G: VVT18A22/23/24/25, com ausência de aterramento entre o condutor de aterramento flexível do motor e o barramento de aterramento do piso. Realizado instalação de condutor de aterramento aço-cobre 70mm2, material reaproveitado retirado da sala da meg2. Em anexo, fotos do motores após a instalação do aterramento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-05 09:18 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:27 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506661 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202519 | 05/05/2025 07:45:06 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202520 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltante de los 2 VVT's (18A26 / 18A27) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2). Dejado equipo en condiciones normales de operacion. Fotos en Anexo | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-05-05 09:21 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:28 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506659 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202519 | 05/05/2025 07:45:14 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202520 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizada a reposição dos cabos de aterramento de todos os motoventiladores da sala ZVT-1803 do sistema G de insuflamento 60Hz. Foram utilizados 7 metros de cabo ACE/CU 7X3,45MM 70mm² (código almox.711455), material sobressalente da SM 498961. Foto da instalação do aterramento está em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-05-05 09:23 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:26 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506842 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-05-07 08:19 | 2025-09-16 | 2025-07-18 06:26 | (SPG) | 1
202506935 | STE | 202506849 | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 07/05/2025 10:35:40 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-05-08 06:22 | 2025-08-27 | 2025-07-18 06:28 | (SPG) | 1
202506934 | STE | 202506886 | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 07/05/2025 10:35:48 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-05-08 06:23 | 2025-08-22 | 2025-07-21 06:26 | (SPG) | 1
202506932 | STE | 202506888 | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 07/05/2025 10:35:56 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé FIR, efectuado ajuste de precisión en el inductor electromagnético el cual permitió operar el relé dentro del rango esperado de corriente alterna en las 3 fases conforme a los ensayos realizados en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-05-08 06:24 | 2025-08-19 | 2025-07-21 06:25 | (SPG) | 1
202507010 | STE |  | M044G005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.007-4 | 202519 | 08/05/2025 09:07:32 | Verificar y de ser posible reparar cable de dispositivo GPS que se encuentra dañado. Obs. El dispositivo GPS se encuentra embutido en un extremo del cable. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Cable quebrado. Realizado empalme mediante soldadura cubierta con cinta termocontractil de cada uno de los 8 conectores internos. Observación: Cable con vida útil reducida, se recomienda gestionar la adquisición de uno nuevo. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-28 | 2025-05-09 06:37 | 2025-07-07 | 2025-06-17 06:28 | (SPG) | 1
202506944 | STE | 202506634 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202519 | 08/05/2025 11:02:07 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202521 |  | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado. Após os ensaios, foi realizado as conexões aéreas das buchas e liberado o equipamento para entrar em operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-05-19 10:37 | 2025-05-29 | 2025-05-22 10:13 | (SPG) | 1
202506993 | STE | 202506502 | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202519 | 09/05/2025 07:41:05 | Verificar motivo por el cual la UPS no conmuta/asume la carga con su banco de baterías. Reparar y realizar ensayos de funcionamiento. SSA surgida a partir de la SSP 20251111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202528 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-08 | 2025-05-13 06:26 | 2025-08-20 | 2025-07-24 06:32 | (SPG) | 1
202507203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 16:58:16 | Apoio de um operador de empilhadeira e ponte rolante para realizar o transporte de 3 caixas localizadas em frente ao Laboratório (SMIL.DT) para a GIS próximo a UG01. Atividade programada para ser realizada no dia 19/05/2025. | ILA1 | MAM2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202521 |  | REGINALDO CALAPACHE | Içamento e transporte de caixas de equipamentos a serem montados. da cota 144 a cota 128, GIS, com ponte N02 e empilhadeira de 7 TON. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-12 08:11 | 2025-05-16 | 2025-05-13 13:46 | (SPG) | 1
202507272 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202520 | 12/05/2025 10:18:34 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS2, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15580). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-02. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15580 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-02 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2025-05-19 15:25 | 2025-06-02 | 2025-06-02 07:11 | (SPG) | 1
202507348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202520 | 13/05/2025 08:41:45 | Providenciar alteração de descritivo, DEVNAM e PNLNAM de pontos da YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202523 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2025-05-20 10:49 | 2025-05-26 | 2025-05-22 15:40 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507189 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 08:58:25 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797. Ref. SSA 202507004 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-07-08 | 2025-05-20 06:54 | 2025-08-18 | 2025-07-24 06:34 | (SPG) | 1
202507368 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202520 | 13/05/2025 11:16:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202307157, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:116572 (AJUSTADA EM 10BAR) E INSTALAR ELIMINADORA DE AR COD:101206 CONFORME DEMOSNTRADO NO DESENHO ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2025-08-13 13:59 | 2025-09-04 | 2025-09-01 15:54 | (SPG) | 1
202507506 | STE | 202507472 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 22/05/2025 09:32:59 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 5KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-05 | 2025-05-26 09:26 | 2025-07-16 | 2025-06-23 06:48 | (SPG) | 1
202507778 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:27:25 | Solicito reparo do modulo de fuga a terra, posição MI1, que se encontra com fuga a terra no polo negativo (CN8). Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. A causa de una sobretensión, en la placa se encontraron varios componentes inoperantes; relés quemados, diodo supresor de picos en corto, resistencia abierta, ocasionando daño total de la placa por lo que se procede al descarte del módulo. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para la baja. | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2025-05-26 09:18 | 2025-10-02 | 2025-08-08 06:30 | (SPG) | 1
202507772 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:31:17 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 basic, posição MF1, que se encontra com fuga a terra pela porta de comunicação /alimentação "CAN". Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa, efectuado la rehabilitación del módulo de alimentación del puerto CAN por medio del relé ATX204/24VDC el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se realizó el ensayo correspondiente obteniendo resultado favorable conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-05-26 09:21 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:28 | (SPG) | 1
202507774 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 16:58:40 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 master, posição MF2, que foi encontrado com a tela apagada que tem alimentação proveniente do modulo MF1 ver SSA: 202507772. Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efectuado inspección técnica del módulo display sin detección de anomalías, posteriormente se procedió al ensayo de funcionalidad obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-05-26 09:20 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:29 | 2025-10-15 | 2025-08-08 06:31 | (SPG) | 0
202507901 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 26/05/2025 15:14:11 | Realizar usinagem em seis conexões roscadas 3/4" BSP x 1/2" BSP. Realizar rebaixo da rosca do lado de 1/2" BSP e deixar com 11mm de altura. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202522 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado diminuição do comprimento no lado de 1/2 BSP em 6 unidades de conexões fornecidas pelo emitente, deixando rosca no comprimento total de 11 mm. | Reprogramação #1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 06:58 | 2025-07-25 | 2025-05-30 16:23 | (SPG) | 1
202508090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 29/05/2025 07:54:10 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, PNLNAM e DEVNAM de pontos dos UMCC-9A e 18A na SOSTAT, SOEQID e SOFLLW, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-06-27 | 2025-05-29 09:34 | 2025-06-23 | 2025-06-23 07:42 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508054 | STE |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202522 | 29/05/2025 10:05:22 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1135 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1135 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-14 14:10 | 2025-07-24 | 2025-07-18 15:09 | (SPG) | 1
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-14 14:02 | 2025-07-25 | 2025-07-18 15:11 | (SPG) | 1
202508093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 11:18:29 | Solicitamos serviço de ponte rolante para levantamento da máquina de corte de cunhas do estator para reparo da mesma pela equipe de bobinagem da MEG1 (conforme SSA: 202508091), trabalho previsto para todo o período da manhã na data de 17/06/2025, na elevação 108, na UG06. Obs. contato com Milciades: ramal 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202525 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje de máquina de corte de cuñas del estator, en la UG06 elevación 108. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-30 15:02 | 2025-06-17 | 2025-06-09 09:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202525 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-17 | 2025-06-09 09:02 | 2025-06-17 | 2025-06-13 13:31 | (SPG) | 0
202508166 | STE | 202508129 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 30/05/2025 09:09:57 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A03. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento referente a motobomba BIN-18A03, permitindo a substituição com o equipamento desenergizado. | Reprogramação #1 | 2025-06-03 | 2025-05-30 11:12 | 2025-06-04 | 2025-06-04 07:39 | (SPG) | 1
202508281 | ADM |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202522 | 01/06/2025 22:14:50 | Sistema de frenagem não funciona adequadamente retardando a parada tanto na subida quanto na descida. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202525 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após o apoio da MEG1 não foi constatado qualquer irregularidade elétrica. Há necessidade de análise para determinar a melhor forma de intervenção. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-06-02 07:31 | 2025-06-26 | 2025-06-25 16:07 | (SPG) | 1
202508246 | SEE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202523 | 02/06/2025 08:05:20 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415682). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-13 13:38 | 2025-09-09 | 2025-09-01 15:55 | (SPG) | 1
202508238 | SEE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202523 | 02/06/2025 08:05:36 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415683). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-13 13:36 | 2025-09-10 | 2025-09-01 15:56 | (SPG) | 1
202508385 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:27:23 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG29 con BP 720311. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 |  | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-06-09 06:52 | 2025-07-16 | 2025-06-18 17:58 | (SPG) | 1
202508384 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:28:01 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG27 con BP 720312. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 |  | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-09 06:53 | 2025-07-16 | 2025-06-18 18:30 | (SPG) | 1
202508435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 03/06/2025 13:39:29 | Executar limpeza/lavagem geral da parte superior da laje dos banheiros e escritórios localizado na cota144 EDC, pátio dos guindastes, pois encontram-se repletos de fezes de aves e morcegos. (Conversado/alinhado com Leandro Simões) | MAM2 | MCI3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202528 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela Empresa de Serviços Técnicos SRL. Contrato 4500080337/25, equipe de apoio MCI3. | Reprogramação #1 | 2025-07-07 | 2025-06-10 09:37 | 2025-08-04 | 2025-07-24 08:53 | (SPG) | 1
202508451 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202523 | 03/06/2025 15:32:00 | Se solicita sustitución o reparación del toma eléctrica de 440 V ubicada en la cota 128 de la Casa de Fuerza, entre las Unidades U04 y U05 (imagen en anexo). Se constata defecto en la llave selectora ON-OFF. | MET3 | MEG3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202524 |  | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada com mecanismo de acionamento danificado. Foi substituída a tomada por outra nova de mesmas características técnicas e deixada em condições normais de operação. Tensão medida: R/S: 454V; R/T: 454V; S/T: 454V. R/massa: 261V; S/massa: 262V; T/massa: 263V. Testado sequência de fases, com resultado satisfatório. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-06-04 07:01 | 2025-06-13 | 2025-06-13 09:00 | (SPG) | 1
202508607 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202523 | 05/06/2025 12:03:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante funcionamiento del moto-compresor, queda accionada la alarma "FALLA ENFRIAMIENTO" en el tablero TGA-02. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202524 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue realizado ajuste del caudal a través de la válvula by-pass con apoyo de MAM1 (SSA 202509134). Instalado soporte trabando el volante de la válvula de alimentación para evitar maniobras involuntarias. Sometido a ensayo, verificado estabilización de caudal y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-06-11 16:33 | 2025-06-12 | 2025-06-12 13:55 | (SPG) | 1
202508615 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202523 | 05/06/2025 13:32:38 | Devido a reforma do Edifício de Produção e retirada do CLP da monumental no edifício, executar a retirada da antena (unidade de rádio-comando) do edifício, instalada no mezanino. Deixar o equipamento com a IEE2 para encaminhamentos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202525 |  | RODNEI ANTUNES | Executada a retirada conforme descrição da SSA. Equipamentos retirados entregues a IEE2. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-11 10:42 | 2025-06-24 | 2025-06-12 15:53 | (SPG) | 1
202508574 | SEE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202523 | 06/06/2025 10:56:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MÁQUINA DE SOLDA "ESAB LHN 150". EQUIPAMENTO PERMANECE COM LED LIGADO CONFORME FOTO ANEXO. OBS: INSTALAR PLUG TOMADA ADEQUADO PARA O EQUIPAMENTO. | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2025-06-09 14:06 | 2025-09-24 | 2025-08-11 06:40 | (SPG) | 1
202508641 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:49 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2530 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-10 09:08 | 2025-07-30 | 2025-07-03 06:53 | (SPG) | 1
202508827 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-06 | 2025-06-10 08:56 | 2025-09-30 | 2025-08-26 15:01 | (SPG) | 1
202508823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:39 | Efectuar calibracion del alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que conectores de batería ya se encontraban comprometidos por corrosión debido a filtraciones de batería. Se procedió a la limpieza integral del instrumento, además se realizó la sustitución de 5 pilas, dos de ellas del display inalámbrico. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-06-10 08:57 | 2025-08-07 | 2025-07-07 06:28 | (SPG) | 1
202508634 | SEE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-10 09:11 | 2025-09-10 | 2025-08-11 06:41 | (SPG) | 1
202508617 | STE | 202508527 | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202524 | 10/06/2025 08:03:51 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección integral del instrumento. Se constató que la placa de procesamiento se había quedado sin alimentación debido a un mal contacto entre la placa de fuente. Realizada resoldadura de componente. Ensayos de operación en bancada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-06-10 09:10 | 2025-08-05 | 2025-07-11 06:41 | (SPG) | 1
202508940 | STE | 202508747 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 10/06/2025 15:46:33 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de frecuencia marca Siemens con ID 2516, el cual no permite su ajuste certero. Entrada: 0 mA a 20 mA Indicación: 55 Hz a 65 Hz. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 |  | EDERSON ROSSATO | Reparo corretivo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-06-12 14:08 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:35 | (SPG) | 1
202509026 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 11/06/2025 15:52:11 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Terminal de alimentación de batería quebrado. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparado el terminal de batería dañado. La causa del defecto fue debilitamiento por corrosión. Ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para ser calibrado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-12 14:01 | 2025-10-02 | 2025-08-11 06:42 | (SPG) | 1
202509106 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202524 | 12/06/2025 09:29:14 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-10032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.04 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10032-0 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:56 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:10 | (SPG) | 1
202509100 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202524 | 12/06/2025 09:30:06 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04 del QL-9A032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-04, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A032-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:55 | 2025-08-08 | 2025-07-25 15:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-08 | 2025-07-25 15:09 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:11 | (SPG) | 0
202509090 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 12/06/2025 11:14:05 | Solicitamos realizar de reparo de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo no tiene piezas reemplazables debido a que toda la electrónica se encuentra sumergida en resina epóxica, aún la batería no es reemplazable, así lo consta en su manual de usuario (ver adjunto). Descartar. | Reprogramação #1 | 2025-07-04 | 2025-06-16 14:24 | 2025-08-08 | 2025-07-21 06:27 | (SPG) | 1
202509102 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202524 | 12/06/2025 16:04:08 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-9A033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme lo observado en el panel y el diseño 6708DFA6485P el disyuntor 521.01 es quien alimenta al QL-9A033-0, por lo tanto, el cable fue desconectado de dicho disyuntor, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable que fue desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:56 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:12 | (SPG) | 1
202509256 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202524 | 14/06/2025 16:14:06 | Verificado cabo de alimentação da Talha Monovia danificado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202527 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada reparación en la aislación del cabo de la Talha Monovia dejando en condiciones normales de operación. Ver fotografía en anexo. AT: 202506028 | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-16 07:26 | 2025-08-01 | 2025-06-16 07:34 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202509271 | SEE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:30:18 | Realizar ensayos de continuidad y aislación de los pelos a ser utilizados de los cables EU9A-0003, EU9A-0002 y EU9A-0001; conectarlos posteriormente en los bornes indicados en los diseños adjuntos con el fin de enviar las señales del EC9A para la UMR099A. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202533 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-05 15:36 | 2025-08-14 | 2025-08-05 16:35 | (SPG) | 1
202509281 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202525 | 17/06/2025 14:42:37 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção juntamente com equipe de operação. Feita isolação da válvula 08AP, estando a 03VM e 04VP normalizadas, assim como as válvulas do circuito de água bruta da água pura. Aberto o dreno localizado na El. 98 e constatada a correta isolação da válvula 08AP, não havendo saída de água pelo dreno na El.98 e constatada ausência de pressão no manômetro adjacente. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-16 08:05 | 2025-07-23 | 2025-07-16 09:30 | (SPG) | 1
202509533 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.103-2 | 202525 | 18/06/2025 10:38:38 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:11 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:17 | (SPG) | 1
202509532 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.102-0 | 202525 | 18/06/2025 10:38:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:11 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:17 | (SPG) | 1
202509530 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.100-7 | 202525 | 18/06/2025 10:38:58 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:14 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:15 | (SPG) | 1
202509534 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.104-4 | 202525 | 18/06/2025 10:39:13 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:12 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:18 | (SPG) | 1
202509529 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.099-9 | 202525 | 18/06/2025 10:39:35 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:13 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:14 | (SPG) | 1
202509543 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202525 | 18/06/2025 10:40:24 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:08 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:23 | (SPG) | 1
202509512 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:33 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:20 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:19 | (SPG) | 1
202509542 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.097-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:41 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:07 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:22 | (SPG) | 1
202509541 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.096-3 | 202525 | 18/06/2025 10:40:57 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R03. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:06 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:22 | (SPG) | 1
202509500 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:04 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:29 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:25 | (SPG) | 1
202509497 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202525 | 18/06/2025 10:41:18 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fases R del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:27 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:24 | (SPG) | 1
202509531 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.101-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:42 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:14 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:16 | (SPG) | 1
202509514 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202525 | 18/06/2025 10:42:19 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:22 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:20 | (SPG) | 1
202509513 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:25 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:21 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:19 | (SPG) | 1
202509499 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202525 | 18/06/2025 10:50:52 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase S del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:28 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:25 | (SPG) | 1
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-26 14:15 | 2025-07-10 | 2025-07-01 15:01 | (SPG) | 1
202509561 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202525 | 18/06/2025 16:15:31 | Solicito realizar reparo nas ponteiras do MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084), ao serem testadas em outro medidor de resistência de contato, foi constatado que as ponteiras apresentam defeito, não permitindo realizar as medições. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento con los accesorios provistos por el usuario. Las puntas de prueba se encuentran en optimas condiciones. Sí fue encontrado un defecto en el microventilador integrado al módulo de la batería, el cual no esta funcionando. El mismo fue sustituido por otro semejante. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-06-24 10:36 | 2025-10-21 | 2025-08-27 06:53 | (SPG) | 1
202509122 | STE |  | N021A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.017-0 | 202525 | 21/06/2025 18:42:27 | Verificar a ventilação que não está funcionando do ventilador E-21. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202527 |  | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Realizado la sustitución del ventilador axial de la cabina del elevador por otro nuevo proveído por la SMIM.DT mediante SMDTC-2379 . Realizado test de funcionalidad y liberado equipamiento para operación normal. Servicio realizado por OTIS con supervisión de SMMA.DT | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 10:59 | 2025-08-08 | 2025-08-01 09:09 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509713 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202526 | 24/06/2025 06:37:56 | O instrumento ABI Linear IC tester, BP-698829, não liga e apresenta sinais de oxidação em função de vazamento do fluído das pilhas. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202528 |  | EDERSON ROSSATO | Inspeção, ressoldagem de condutores internos, limpeza da placa, conexões e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-09 | 2025-06-24 06:56 | 2025-08-19 | 2025-07-28 06:32 | (SPG) | 1
202509585 | SPG |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:16 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U07, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202526 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 15:10 | 2025-12-08 | 2025-06-27 15:11 | (SPG) | 1
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-07-01 06:59 | 2025-10-29 | 2025-09-03 05:53 | (SPG) | 1
202509698 | SPG | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-21 | 2025-07-01 07:00 | 2025-10-08 | 2025-09-08 16:26 | (SPG) | 1
202509189 | STE | 202509003 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202526 | 26/06/2025 10:30:41 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 |  | MAYCON LAZAROTTO | Conexão elétrica entre o módulo conversor DC/DC e placa principal com falso contato; Confecção de conexões de cabo rígido de cobre para substituição de todos os contatos entre o módulo e a placa principal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-30 06:41 | 2025-09-10 | 2025-08-11 06:43 | (SPG) | 1
202509187 | STE | 202509136 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:49 | Solicitamos reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 |  | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no módulo de tensões de referência do transdutor; Sem possibilidade de reparo pois o módulo é encapsulado em resina e o acesso aos componentes não é possível sem danificá-los; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-06-30 06:42 | 2025-08-21 | 2025-08-08 06:33 | (SPG) | 1
202509925 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:23 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-06-30 06:45 | 2025-10-30 | 2025-09-03 05:51 | (SPG) | 1
202509924 | SPG |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:34 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2025-06-30 06:48 | 2025-10-09 | 2025-09-08 16:27 | (SPG) | 1
202509923 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:43 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-06-30 06:48 | 2025-11-26 | 2025-09-02 06:43 | (SPG) | 1
202509921 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:16:05 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-06-30 06:49 | 2025-11-25 | 2025-09-02 06:42 | (SPG) | 1
202510046 | SPG |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-01 06:50 | 2025-08-27 | 2025-07-31 08:22 | (SPG) | 1
202510337 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202527 | 03/07/2025 00:04:05 | Pérdida de agua por la junta de la válvula 01EF. | OUO5 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção no local, sendo constatado que tirantes não se encontravam totalmente tensionados. Realizado reaperto de todos os parafusos de fixação da junta dresser 24” próxima a válvula 01EF. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-21 | 2025-07-04 16:40 | 2025-07-21 | 2025-07-16 09:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:29 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:57 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:23 | (SPG) | 0
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:38 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:55 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:22 | (SPG) | 0
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:39 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:53 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:21 | (SPG) | 0
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:40 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:52 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:20 | (SPG) | 0
202510451 | STE | 202508245 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202528 | 07/07/2025 07:43:30 | Solicitamos parecer técnico de manera a determinar la causa del ruido anormal relatada en la ssa matriz. Obs: Datos de vibración de la motobomba disponible en la ejecución de la ssa 202509215. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202531 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizadas 3 medições por ILA1 (202510705/202509215), não sendo possível reproduzir as condições de ruído observadas na SSA matriz. Considerando a ausência de ruído, houve a elevação da tendência de envelope no ponto 2-BR acima do nível de alerta, causada por aumento generalizado em todas as frequências (carpete). Recomenda-se lubrificação dos mancais do motor. A assinatura espectral comparada ao comissionamento não apresentou alteração significativa. Persistindo ruído, emitir nova SSA. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-07-09 10:55 | 2026-01-05 | 2025-08-20 09:31 | (SPG) | 1
202509452 | SEE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP. | Reprogramação #1 | 2025-07-26 | 2025-07-15 15:46 | 2025-07-31 | 2025-07-28 11:10 | (SPG) | 1
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:40 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:50 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:19 | (SPG) | 0
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:41 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:49 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:17 | (SPG) | 0
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:42 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:47 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:16 | (SPG) | 0
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:42 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:41 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:15 | (SPG) | 0
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO). | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:43 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:40 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:13 | (SPG) | 0
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:44 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:36 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:12 | (SPG) | 0
202510500 | STE | 202509234 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202528 | 07/07/2025 07:55:29 | Verificar posibilidad de reparo del relé de seguridad Schneider XPSDMB1132. Cuando el relé es energizado en A1-A2 con 24VCC y está en condiciones operativas* el LED de Fault queda encendido y los relés internos no accionan (sin salida en Y44, 13-14 y 23-24) El manual indica: Defecto del aparato - Cortocircuito de una entrada con +24V / Eliminar el cortocircuito, volver a encender. *OBS: Para simular condiciones operativas hacer puente entre S11-S13, S21-S23 e Y1-Y2. Manual en anexo. | IEQ2 | ILA2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202528 |  | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na porta P0.2 do microcontrolador P87LPC764; Sem possibilidade de reparo pois o CI possui um software interno que não pode ser copiado; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-07-11 | 2025-07-07 14:09 | 2025-09-03 | 2025-07-28 06:32 | (SPG) | 1
202510515 | SPG |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-07-09 13:50 | 2025-09-05 | 2025-08-27 06:54 | (SPG) | 1
202510536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:45:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2592 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-08 13:37 | 2025-08-14 | 2025-07-31 08:23 | (SPG) | 1
202510709 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202528 | 09/07/2025 11:13:20 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-05, alimentación del QL-9A113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-9A113-0 del disyuntor 521.05 del CLF-17, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:15 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:13 | (SPG) | 1
202510708 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202528 | 09/07/2025 11:14:19 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-10112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída do disjuntor 52-05, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10112-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:16 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:13 | (SPG) | 1
202510706 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202528 | 09/07/2025 11:14:23 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-9A112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-05, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A112-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:16 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:14 | (SPG) | 1
202510722 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no ejecutado según indicaciones de MEG2. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-10 10:18 | 2025-07-25 | 2025-07-16 07:30 | (SPG) | 1
202510771 | SEE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202528 | 10/07/2025 08:51:07 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10kV). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDOS LOS TRES CONJUNTOS DE AISLADORES SOPORTE DE PORCELANA EN LAS FASES R, S Y T DE LA SALIDA DE LINEA LT 500 KV 50 HZ IPU MD1. FUERON COLOCADOS NUEVOS AISLADORES DE LA MARCA GRANTEL/SINOMA, INSPECCIONADOS Y ENSAYADOS. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN ANEXO. | Reprogramação #1 | 2025-08-05 | 2025-07-11 09:58 | 2025-08-22 | 2025-07-11 10:22 | (SPG) | 1
202510825 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202529 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA 202415799 principal será reprogramada por parte de la SMMG.DT. Servicio no ejecutado, será ejecutado con otro documento. Conversado con OPUO.DT la no ejecución del servicio y el cierre de la AT correspondiente. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-10 16:41 | 2025-07-25 | 2025-07-16 07:29 | (SPG) | 1
202510928 | STE |  | J090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-E04-001 | 0676.001-5 | 202528 | 11/07/2025 14:39:58 | Durante a execução da manutenção preventiva 3M, da ETA1-A, Foi verificado que devido a ETA estar fora de serviço, proporcionou o acumulo de limo e sujeira no tanque decantador Sedipac ,conforme imagem anexada , havendo a necessidade de efetuar uma limpeza geral. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202531 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a lavação e limpeza do decantador/clarificador Sedipac. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Fotos anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-25 09:27 | 2025-08-14 | 2025-08-14 08:01 | (SPG) | 1
202510962 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202529 | 14/07/2025 07:21:53 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 |  | RODNEI ANTUNES | Os módulos foram retirados e enviados ao laboratório para calibração. Após a calibração, foram reinstalados e submetidos a testes, sendo aprovados para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-14 09:34 | 2025-07-28 | 2025-07-18 08:59 | (SPG) | 1
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-30 | 2025-07-18 06:40 | 2025-09-11 | 2025-08-19 06:32 | (SPG) | 1
202511103 | SEE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202529 | 14/07/2025 16:10:16 | Prestar apoyo a ILA1 con la provisión de una alimentación temporal en 380V conforme sigue: Conectar el primario del transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a la tomada 460V 63A 11H ubicada en las cercanías de la salida de linea MD1 (cota 144). Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) a la tomada 4P 125A (720055). Aterrar el terminal X0 del transformador. Los trabajos de ILA1 están previstos para el 04/08/2025 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 |  | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, Foi efetuado a montagem de de um transformados de 45KvA com secundário em 380V e uma tomada 380V/125A próximo a saída de linha MD1 para atender as necessidades da ILA1. Aguardando termino da utilização para efetuar a desmobilização do transformador e tomada. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-15 16:53 | 2025-07-30 | 2025-07-30 10:19 | (SPG) | 1
202510948 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202529 | 14/07/2025 16:20:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia correspondientes a los recintos de los generadores diésel 50 Hz permanecen encendidas con las luminarias principales normalizadas. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de acionamento da iluminação suplementar da região dos geradores diesel se encontrava queimado, provocando a abertura dos fusíveis de proteção do comando e consequentemente o fechamento do contato de acionamento da iluminação de emergência. Contator e fusíveis substituídos com a SSA 202512039. Deixado iluminação de emergência do recinto dos geradores diesel em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-29 | 2025-07-29 08:40 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-07-18 06:38 | 2025-09-15 | 2025-09-02 06:44 | (SPG) | 1
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-07-23 07:36 | 2025-09-19 | 2025-09-02 06:45 | (SPG) | 1
202511663 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202530 | 22/07/2025 10:41:50 | Monitor com falha na comunicação entre controladora e monitor, fica oscilando entre tela toda preta e a tela configurada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O adaptador DP/HDMI do monitor 09 foi substituído, o que deve solucionar o problema de cintilação. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-22 11:23 | 2025-07-25 | 2025-07-23 10:30 | (SPG) | 1
202511698 | SAS |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202530 | 23/07/2025 10:47:22 | Durante inspección de motivo de disyuntor guardamotor disparado, SSA 202510869, verificado eje de motor de agitador del tanque floculador bloqueado. Solicitamos verificar y subsanar motivo de esta condición. | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202548 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | MOTOR DE CONJUNTO, FOI INSTALADO APÓS O CONSERTO POR OFICINA ELÉTRICA. ÓLEO DE REDUTOR ISO150, TAMBÉM FOI TROCADO POR NOVO. APÓS CONEXÃO ELETRICA, CONJUNTO FOI TESTADO, E APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-07-24 08:15 | 2025-07-29 | 2025-07-24 14:58 | (SPG) | 1
202511767 | SEE |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202530 | 23/07/2025 16:35:37 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 1202. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN). | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1202 para medição de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:50 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:04 | (SPG) | 1
202511763 | SPG |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:43 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0303. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:52 | 2025-09-30 | 2025-08-26 17:05 | (SPG) | 1
202511759 | SEE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0301. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202533 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:53 | 2025-09-30 | 2025-08-26 17:06 | (SPG) | 1
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-07-29 06:37 | 2025-09-19 | 2025-09-02 06:45 | (SPG) | 1
202511776 | STE | 202501934 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:18 | Verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A), encontrados con resistencia de aislación baja en la SSA 202501934. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202532 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, a baixa isolação dos cabos de alimentação das tomadas TL-24/26 e TL-25/27 foi solucionada durante verificação e isolação correta das conexões elétricas, executada com SSA 202511786. Ensaios de resistencia de isolação e tensão das tomadas em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-08-08 | 2025-07-24 16:43 | 2025-08-08 | 2025-08-08 07:40 | (SPG) | 1
202511948 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202530 | 26/07/2025 17:38:07 | Verificar e solucionar a falta de vedação na válvula de água de serviço, cota 78, próximo a válvula 18DC, Unidade U06, vídeo em anexo. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202550 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA DE DN 1POL, AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-12-08 | 2025-07-28 07:12 | 2025-08-22 | 2025-08-13 14:10 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[16 empty] | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202534 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-22 | 2025-08-13 14:10 | 2025-09-16 | 2025-09-01 15:58 | (SPG) | 0
202511977 | SPG |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202535 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-26 | 2025-07-29 15:43 | 2025-09-29 | 2025-08-22 14:46 | (SPG) | 1
202512088 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202531 | 30/07/2025 06:03:53 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el dreno, proveniente de la válvula de circulación de agua para el radiador. | OUO7 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado limpieza interna de la válvula solenoide del circuito de circulación de agua del radiador. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Realizado acompañamiento en preventiva mensual, no constatado más pérdida de agua. Equipo en buenas condiciones de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-08-04 | 2025-07-30 14:06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 14:51 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202512097 | STE |  | A007B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.007-3 | 202531 | 30/07/2025 08:18:45 | Durante parada de mantenimiento 3A fue detectado que el pino guía del anillo de la caja de vedacion rompió y el alojamiento perdió la rosca (entre Brasil y Montante) | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a remoção da seção restante do pino quebrado, realizada a rosca nova e montada nova chapa trava com pino roscado M24 com trava quimica, solucionando desta forma o problema de pino quebrado encontrado. | Reprogramação #1 | 2025-07-30 | 2025-07-30 08:40 | 2025-07-30 | 2025-07-30 08:42 | (SPG) | 1
202512080 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202531 | 30/07/2025 09:00:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la temperatura del transformador TQY-03 esta indicando 4.2 grados. Obs: Verificado la temperatura ambiente 19 grados. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202534 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado indicação normal de temperatura do transformador TQY-03, em 20,1ºC. Realizado verificação das conexões do indicador digital e na régua de bornes sem encontrar anormalidade. Efetuado medição de resistência ôhmica do RTD: 109,9/108,9/1,9 Ohm. Temperatura calculada: 19,48ºC, indicador digital 20,1ºC. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-07-30 09:53 | 2025-08-29 | 2025-08-22 16:23 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512142 | SEE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-08 | 2025-08-01 10:11 | (SPG) | 1
202512445 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 05/08/2025 15:32:00 | REALIZAR DESMONTAGEM E REPARO EM MOTOBOMBA HELICOIDAL NEMO 2NE50A (COD:152099). MOTOBOMBA SUBSTITUIDA NA ZSN F-17 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202413167. ENVIAR PARA ESTOQUE APÓS REPARO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-11 | 2025-08-06 14:00 | 2025-09-29 | 2025-08-26 16:58 | (SPG) | 1
202512516 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202532 | 06/08/2025 07:40:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202512515) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202534 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a MEG3 realizando ensaios de ponto a ponto, resist. de isol. e posteriormente a conexão do cabo H5GX027 ao disj. 52.6 do quadro QGBT-2.2. Ensaio resist. isol. (500VCC / 1min - Temp: 13,9ºC - RH: 88,2%): R/S = 100 GΩ; R/T = 100 GΩ; S/T = 100 GΩ; R/⏚ = 45 GΩ; S/⏚ = 60 GΩ; T/⏚ = 80 GΩ; Medição após energização: R/S = 217,15 V; R/T = 218,24 V; S/T = 217,21 V. Emitida SSA 202514336 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto. deixado em cond. normais de op. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-07 07:39 | 2025-09-05 | 2025-08-26 13:55 | (SPG) | 1
202512523 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202532 | 06/08/2025 15:50:28 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-23081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RECOMPOSTO O ATERRAMENTO DA CAIXA METALICA DO QL-23081, COTA 122, AMD4. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-07 15:25 | 2025-08-13 | 2025-08-13 13:47 | (SPG) | 1
202512652 | SEE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-13 10:38 | 2025-08-22 | 2025-08-20 14:35 | (SPG) | 1
202512699 | SEE |  | B017B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.017-2 | 202532 | 07/08/2025 16:08:11 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL |  | Reprogramação #1 | 2025-09-02 | 2025-08-19 15:59 | 2025-09-02 | 2025-08-19 16:19 | (SPG) | 1
202512605 | SPG |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202532 | 07/08/2025 16:12:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-08 09:03 | 2025-10-27 | 2025-09-09 07:20 | (SPG) | 1
202512604 | SPG |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-08 09:04 | 2025-10-27 | 2025-09-09 07:16 | (SPG) | 1
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202533 |  | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-08 15:07 | 2025-08-18 | 2025-08-14 16:50 | (SPG) | 1
202512761 | SPG |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202532 | 08/08/2025 13:30:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la electroválvula de retrolavado permaneció abierta una vez finalizado el ciclo de lavado | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-11 | 2025-08-08 14:08 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:00 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202512781 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:06:07 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A03 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:12 | 2025-09-15 | 2025-09-01 15:59 | (SPG) | 1
202512765 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:37 | Durante la ejecución de la SSA 202509974 de comisionamiento de la Motobomba 18A05 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12" y Válvula de Retención 12". CONTRATO 4500065573 RURHPUMPEN. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:13 | 2025-09-16 | 2025-09-01 16:01 | (SPG) | 1
202512763 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:56 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A04 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:14 | 2025-09-16 | 2025-09-01 16:04 | (SPG) | 1
202512829 | SPG |  | K090B012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. CLARIFICACAO | 0477.017-0 | 202533 | 11/08/2025 06:55:52 | Verificar y solucionar perdida constante de agua de la válvula, toma de muestra de agua clarificada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-11 11:16 | 2025-10-20 | 2025-09-08 15:42 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202512935 | SPG |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202533 | 13/08/2025 10:31:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 18A05 Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-08-13 13:48 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:08 | (SPG) | 1
202513023 | SEE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202533 | 14/08/2025 08:03:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones de lazos y circuitos de alimentación en el tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. Fecha prevista para inicio del trabajo: 18/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE |  | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-14 08:19 | 2025-08-18 | 2025-08-14 08:42 | (SPG) | 1
202513166 | SPG | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202535 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-28 | 2025-08-18 16:46 | 2025-09-15 | 2025-08-22 13:57 | (SPG) | 1
202513189 | SPG |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 09:15 | 2025-12-30 | 2025-09-01 16:05 | (SPG) | 1
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202534 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-19 10:15 | 2025-08-27 | 2025-08-25 13:50 | (SPG) | 1
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-08-29 | 2025-08-22 16:40 | 2025-08-25 | 2025-08-25 08:42 | (SPG) | 1
202513605 | AAT | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202538 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0100 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2025-09-15 | 2025-08-27 07:46 | 2030-10-10 | 2025-09-03 14:06 | (SPG) | 1
202513638 | SPG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não carrega mola automaticamente. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202536 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-08-25 13:47 | 2025-09-15 | 2025-09-03 11:07 | (SPG) | 1
202513680 | SEE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202535 | 25/08/2025 14:44:00 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-063A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-26 | 2025-08-25 17:02 | 2025-08-27 | 2025-08-26 07:16 | (SPG) | 1
202513624 | SPG |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-05 | 2025-08-29 14:07 | 2025-09-19 | 2025-09-08 09:27 | (SPG) | 1
202513414 | SPG |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202535 | 26/08/2025 16:12:49 | Verificar e solucionar discrepância de corrente entre carregadores do conjunto CB-09 e CB-10. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202536 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-08-27 15:56 | 2025-09-15 | 2025-09-03 11:11 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513768 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 16:19:57 | Solicitamos apoio com ponte rolante para movimentação de motobombas do poço anti inundação BIN 01, para descida de novas motobombas e retirada das antigas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 92 bloco U01. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202536 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado a movimentação de motobombas do poço anti inundação U01 com ponte rolante N12. | Reprogramação #1 | 2025-09-05 | 2025-09-04 08:34 | 2025-09-04 | 2025-09-04 10:59 | (SPG) | 1
202514047 | SPG | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-11 | 2025-09-10 11:04 | 2025-10-22 | 2025-09-10 11:06 | (SPG) | 1
202514046 | STE | 202513954 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:14 | Solicitamos reparación de 1 cartón de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:26 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:33 | (SPG) | 1
202514303 | SPG |  | A019H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.038-0 | 202536 | 04/09/2025 17:53:28 | Verificar solucionar pérdida de agua por la válvula de dreno DC-602 en el intercambiador de calor 2 de la U9A | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-10 | 2025-09-05 16:20 | 2025-09-18 | 2025-09-08 07:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-01-06 | 2025-01-06 10:19 | 2025-02-07 | 2025-01-21 06:33 | (SPG) | 1
202500126 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:12 | 2025-02-06 | 2025-01-24 07:17 | (SPG) | 1
202500125 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:18 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:15 | 2025-02-07 | 2025-01-24 07:15 | (SPG) | 1
202500124 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:17 | 2025-02-07 | 2025-01-24 07:14 | (SPG) | 1
202500193 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202502 | 07/01/2025 08:39:15 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A170, compartimiento A51-1 fase “C”. Última comunicación: 22/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, fornecimento PTI-PY através do contrato 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitação na SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG 17A170 Nó escravo instalado: SMG 17A672 Realizados testes de comunicação e coleta de dados com SMG, que se mostraram satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-10 10:27 | 2025-01-27 | 2025-01-13 09:51 | (SPG) | 1
202500190 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202502 | 07/01/2025 08:45:00 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A082, compartimiento A19-1 fase “S”. Última comunicación: 13/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-10 10:30 | 2025-01-27 | 2025-01-10 11:06 | (SPG) | 1
202500115 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:46 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK2 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 628D062551, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:40 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:12 | (SPG) | 1
202500114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:54 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK1 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791515, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:44 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:11 | (SPG) | 1
202500261 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202502 | 09/01/2025 15:06:08 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 121,94 ppmw con temperatura ambiente de 30,3ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202504 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 508kPa a 32°C, umidade 30.57ppmw. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-09 15:32 | 2025-01-22 | 2025-01-13 08:16 | (SPG) | 1
202500258 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202502 | 09/01/2025 16:24:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 125,21 ppmw con temperatura ambiente de 29,9ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202504 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 103 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 34 ppmw / Presión: 497 kPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,19 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-09 16:48 | 2025-01-22 | 2025-01-13 08:20 | (SPG) | 1
202500455 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202503 | 13/01/2025 09:47:42 | Equipamento apresenta baixa autonomia de bateria. Efetuar a substituicao das baterias e realizar a calibracao do instrumento. Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encontraba en la fuente de tensión, no en la batería. Fueron reemplazados dos capacitores electrolíticos. El instrumento presentó además, defecto en la función "meter" para lo cual el propio equipo permite ajustes internos y automáticos, lo cual no fue posible ajustar. Debido a la antigüedad del equipo y sus características de funcionamiento deficiente será descartado. TBPM nro 677/2025. | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-15 09:50 | 2025-04-03 | 2025-02-04 06:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-03 | 2025-02-04 06:39 | 2025-06-24 | 2025-04-21 06:22 | (SPG) | 0
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-15 09:55 | 2025-02-26 | 2025-02-03 13:02 | (SPG) | 1
202500524 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:18:47 | Sustituir módulo limitador de corriente máxima de excitación, módulo UN1024, que se encuentra limitando la corriente de campo a valores por debajo de lo esperado (~3800A), como se muestran en los archivos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202503 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Sustituído módulo limitador de corrente máxima de excitacão, módulo UN1024, que encontrava-se limitando a corrente de campo a valores abaixo do esperado (~3800A). Foi substituído por um módulo devidamente ajustado e testado. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-14 14:32 | 2025-02-04 | 2025-02-04 08:02 | (SPG) | 1
202500525 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:19:15 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202503 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as modificações sugeridas e substituído módulo UN1043 de modo que a sinalização esteja sincronizada com a atuação do limitador. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-14 14:41 | 2025-02-04 | 2025-02-03 14:23 | (SPG) | 1
202500624 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 08:52:49 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 22/01/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de atividades durante atendimento remoto, conforme roteiro em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-17 10:35 | 2025-01-22 | 2025-01-17 10:41 | (SPG) | 1
202500654 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202503 | 16/01/2025 14:30:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202506 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 137 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 512 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,92 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:08 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:46 | (SPG) | 1
202500607 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 17/01/2025 07:12:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 116 ppmw. Fase C: 124 ppmw. Temp. Ambiente: 31,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202506 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 de las fases B y C. Tratado durante 6 horas c/u circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002 (B) y D050A003 (C), todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: B :46,65 ppmw / 502 KPa / 31ºC / Densidad: 30,67 g/l. C: 45,79 ppmw / 506 kPa / 31ºC / Densidad : 30,88 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-02-03 | 2025-01-17 09:43 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:44 | (SPG) | 1
202500834 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202504 | 21/01/2025 09:25:20 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirados e enviados ao laboratório os transdutores Yokogawa Modelo 2381A para reparo e calibração. No retorno foram reinstalados e realizados ensaios funcionais através da medição de corrente na saída do transdutor. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 13:43 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:18 | (SPG) | 1
202500906 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 22/01/2025 08:43:10 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto E, conforme programação da SSA 202500804, prevista para os dias 29 e 30 de janeiro de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202505 |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la colocación de placas con códigos QR para la identificación de los equipos del conjunto E. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2025-01-22 10:09 | 2025-02-17 | 2025-02-17 08:20 | (SPG) | 1
202501040 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 16:39:29 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BDR-0801. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202505 |  | BRUNO BURILLI | Dados constam no relatório anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-24 14:51 | 2025-02-24 | 2025-02-07 15:35 | (SPG) | 1
202501079 | STE | 202501006 | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202504 | 24/01/2025 10:50:37 | Solicitamos apoio para dimensionamento e aquisição de vedações dos bicos injetores diesel do GD04 e outros que venham surgir durante a execução da SSA 202501006. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202507 |  | ARCE PENA ARCENIO | Verificado la dimensiones y emitida la SMDTC-2408 para la compra del O-ring conforme características técnicas: Material: Viton Dureza: 70 Shore A Diámetro interior: 64,0 mm Diámetro de la sección: 4,0 mm Fluido de contacto: aceite mineral Presión de trabajo: 5,0 bar obs; El material ya se encuentra con el solicitante conforme pedido. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-01-27 08:44 | 2025-04-07 | 2025-04-02 10:58 | (SPG) | 1
202502050 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 241007290, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a RC 10075634 posterior a aprovação do usuário. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-02-10 17:15 | 2025-02-11 | 2025-02-10 17:18 | (SPG) | 1
202502227 | STE | 202415775 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202507 | 13/02/2025 08:49:09 | SOLICITAMOS APOIO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-1804 DA OFICINA ELÉTRICA ATÉ A U18. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202507 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MAM1 con Empilhadeira 7T y su respectivo operador para el transporte de motor de motobomba desde oficina eléctrica Elev 108. hasta UG18. en la Elev 108. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-13 09:20 | 2025-02-14 | 2025-02-13 10:17 | (SPG) | 1
202502504 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 19/02/2025 11:14:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A54-2-B. Valor encontrado: A: 123,59 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase S del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio D050A003, circulando 156,1 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 44,02 ppmw. - Presión: 503,6 KPa - Temperatura ambiente:33°C. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-20 08:49 | 2025-03-10 | 2025-02-26 07:57 | (SPG) | 1
202502922 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 25/02/2025 09:09:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "R y T". Valor encontrado: R: 124,24 ppmw T: 119,63 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202512 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase R y T. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 155 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 en la fase R y 121 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 en la fase T, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 26 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,36 g/l. T: Humedad: 17 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,25 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-02-25 10:05 | 2025-03-18 | 2025-02-26 08:02 | (SPG) | 1
202503003 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 26/02/2025 15:01:30 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG06. PREVISIÓN: LUNES 10/03/2025 AL MIÉRCOLES 12/03/2025 Y EL MIÉCOLES 19/03. LOCAL: ELEV. 225. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202511 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 para servicios relacionados al PD de la UG06 en la tomada de agua, izaje de elementos de máquina, ventiladores, tapas metálicas, dispositivos y personas (en cesto de mantenimiento), posteriormente apoyo al finalizar para cerrar nuevamente y trasladar los equipamientos hasta la siguiente unidad (UG01). | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-27 08:12 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:37 | (SPG) | 1
202503012 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 26/02/2025 16:26:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 |  | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-27 12:10 | 2025-03-10 | 2025-02-27 17:13 | (SPG) | 1
202503125 | STE | 202420260 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202509 | 28/02/2025 11:35:12 | A partir de ensayos. dejar marcado en el termostato marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA la posición de 30°C en bajada. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202511 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado conforme solicitado. Temperatura de atuação 29,6 °C. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-28 17:33 | 2025-03-21 | 2025-02-28 21:25 | (SPG) | 1
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202512 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-12 08:57 | 2026-03-10 | 2025-03-17 08:14 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503353 | STE | 202503262 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202511 | 11/03/2025 16:24:41 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada una revisión integral del indicador, en condiciones de carga máxima en la salida (600ohmios), se pudo corroborar la oscilación en la retransmisión, mayor a los límites de la hoja de datos. Fue inspeccionada, además, con sustituciones de componentes discretos y SMD, la etapa de retransmisión pieza por pieza, finalmente se concluye que la oscilación proviene del propio microcontrolador, descartando defecto también en la fuente y sus múltiples salidas. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2025-04-01 | 2025-03-12 08:45 | 2025-05-28 | 2025-04-21 06:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-28 | 2025-04-21 06:16 | 2025-08-01 | 2025-06-17 06:30 | (SPG) | 0
202503652 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 12/03/2025 17:23:28 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202512 |  | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-12 17:28 | 2025-03-20 | 2025-03-13 07:28 | (SPG) | 1
202503693 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202511 | 13/03/2025 12:05:09 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la salida del filtro cuno flo. | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202512 |  | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Reapriete de salida de tubería del filtro cuno flo. Realizada inspección posterior y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-03-13 14:15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 14:24 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202503780 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202511 | 14/03/2025 08:26:28 | Realizar manutenção corretiva. Transdutor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00 entrou em curto circuito causando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-03-14 16:33 | 2025-04-04 | 2025-04-03 06:35 | (SPG) | 1
202503738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 16:28:27 | Verificar y reparar hidrolavadora con BP 713126, presenta problemas en: 1) Partida retráctil (imagen 1) 2) manguera rota (imagen 2) 3) perdida de agua en la parte inferior (imagen 3) | MCI1 | MAM2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou substituição do puxador de partida retrátil completo, assim como, mangueira do esguicho, e fez-se revisão e troca de kit reparo da bomba de alta pressão. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. OBS: Atividade executada pela empresa RETIFOZ. OS em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-04-08 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-25 | 2025-04-23 07:21 | (SPG) | 1
202503900 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202512 | 17/03/2025 11:22:00 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra intermediaria. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202515 |  | FERNANDO MARCANTE | Foram realizadas manobras de abertura e fechamento da seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia durante as manobras. Foi realizado acompanhamento através de inspeção visual, do indicador de posição da chave seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia até o momento. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-03-18 11:17 | 2025-08-12 | 2025-04-09 08:49 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504026 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 08:54:00 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG16. Previsión: 26/03/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Foi efetuado içamento de cesto com pessoas na UN 16 com guindaste móvel , na elevação 225. | Reprogramação #1 | 2025-03-26 | 2025-03-20 09:10 | 2025-04-15 | 2025-04-14 14:30 | (SPG) | 1
202504025 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 08:54:06 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG18A. Previsión: 24/03/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG18A. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-20 07:11 | 2025-03-26 | 2025-03-20 15:12 | (SPG) | 1
202504916 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 16:07:16 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZORQK3. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202515 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del instrumento. Inserido al Instrumento el ID - 2249 Realizado el ensayo de Resistencia Óhmica en los valores de actuación: (10% = 0 Ω) y (25% = 0 Ω) Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 16:03 | 2025-05-28 | 2025-04-22 06:22 | (SPG) | 1
202504984 | STE |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202514 | 02/04/2025 13:52:23 | Verificar e solucionar o motivo de ocorrer elevação do nivel de água servida no poço estando as valvulas de entrada fechadas. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Inspeccionado, verificado un poco de suciedad en la válvula y realizado limpieza y ensayo. Sometido a ensayo y constatado correcto funcionamiento y condiciones de válvulas de entrada y demás componentes del sistema. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-04-03 07:55 | 2025-12-19 | 2025-04-29 15:22 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202504941 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 02/04/2025 15:10:40 | Solicitamos apoio para identificação do Manômetro MA2 (ID), o mesmo já foi verificado e ajustado através da SSA 202501841. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202515 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue inserido al instrumento el ID - 2241 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 16:02 | 2025-05-13 | 2025-04-22 06:23 | (SPG) | 1
202505130 | STE |  | M027A | REDE TELEFONICA - CASA DE MAQUINAS - 50 HZ |  | 202514 | 03/04/2025 17:44:35 | Solicito transferência do ramal 2605 para o ponto onde se encontra o ramal 2577. | ILA1 | MEL3 | BRUNO BURILLI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas modificações no CDTE-14B de modo a trocar os ramais 2577 e 2605 de posição entre si. Feitos testes telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 10:06 | 2025-04-15 | 2025-04-04 10:13 | (SPG) | 1
202505133 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:04:34 | Reparar o equipamento megohmetro Megger 1025, BP 700072, o mesmo não esta ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La fuente integrada de 24Vcc lograba levantar tensión debido a un corto circuito en la placa de CPU. El corto circuito fue detectado con ayuda de la cámara térmica, el defecto, un capacitor cerámico SMD de 1uF. Realizada carga de batería y ensayos en bancada. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-04 16:01 | 2025-07-03 | 2025-05-13 06:18 | (SPG) | 1
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 |  | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-09 11:18 | 2025-04-21 | 2025-04-21 08:57 | (SPG) | 1
202505675 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:21 | Realizar reparo supervisor de pulsos UN0053 automático posicao A09 U13, quando realizado ensaio utilizando o botao teste nao aciona o LED de atuacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202517 |  | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, inspeção, limpeza e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V263, V262 e V264, apresentavam alto índice de oxidação e os capacitores de poliéster apresentavam valores acima da tolerância de 10%. Foram substituídos 3 transistores BCY59, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 2 capacitores 1uF/63V e 4 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 13:29 | 2025-05-13 | 2025-05-06 06:06 | (SPG) | 1
202506357 | STE | 202506101 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 23/04/2025 10:27:28 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202518 |  | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os capacitores eletrolíticos do circuito de saída da fonte estavam danificados. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para uso, conforme SSA 202507672. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-24 06:06 | 2025-06-17 | 2025-05-19 13:38 | (SPG) | 1
202506563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 28/04/2025 14:51:52 | Solicito apoyo de operador con 2 grúas para sustitución de pararrayos 500kV de las 3 Fases del BAY de la LI-IPU-60Hz- FI1. Servicio previsto del 05/05/2025 al 09/05/2025. Local: Elevación 225 presa principal. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202519 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo prestado con 2 grúas telescópicas (Grove y Liebherr) para las siguientes actividades: * Descenso de plataforma elevatoria Genie GS 1930 y retirada del mismo al finalizar . * Desmontaje de 3 pararrayos con la base y sustitución de los mismos. * Izaje de personal en cesto de mantenimiento para realizar trabajos de aterramiento, desconexión y conexión de los pararrayos. * Movimiento de equipos retirados y carga en camión para traslado de los mismos hasta almoxarifado a cargo de la SMMT. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-29 08:15 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:53 | (SPG) | 1
202506796 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202518 | 30/04/2025 14:02:03 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-06 14:01 | 2025-05-26 | 2025-05-13 08:18 | (SPG) | 1
202506797 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202518 | 30/04/2025 14:02:12 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202520 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, en fecha 29/05/2025, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-06 14:03 | 2025-05-26 | 2025-05-13 08:15 | (SPG) | 1
202507563 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202521 | 20/05/2025 13:49:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:26/05/2025 AL 13/06/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações no DG-1 e DG-2 para habilitar os pontos das antenas móveis nos arredores da U5, nas cotas 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis nessas cotas para atender ao PD da U5, com testes de cobertura sendo bem sucedidos. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-05-21 09:57 | 2025-05-23 | 2025-05-23 07:23 | (SPG) | 1
202508172 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:42 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo Un0026a-P Serie Nr: HI903661-312/05 Presenta un retraso en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 ms. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-05 | 2025-06-02 13:11 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:49 | (SPG) | 1
202508173 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:49 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al Módulo UN 0026a-P Serie Nro: HI903661-312/17. Presenta Ruido y falla en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 mS. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foi realizado ajuste do valor de R1204 em 82KOhmns, de acordo com esquema eletrônico. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-04 | 2025-06-02 13:10 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDERSON ROSSATO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:50 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:36 | (SPG) | 0
202508183 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202522 | 30/05/2025 04:48:44 | Verificar e solucionar vazamento de água pela válvula purgadora de ar do filtro CUNO-FLO, a válvula está fechada. | OUO5 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada falta de estanqueidade em válvula. Realizada a desmontagem e feita a substituição por outra válvula gaveta 3/4”. Realizados testes e constatado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-16 08:03 | 2025-07-24 | 2025-07-16 09:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202508182 | SPG | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 30/05/2025 09:26:45 | Solicitamos parecer técnico cuanto a procedimiento en el tanque de expansión debido al rompimiento del filtro del cilindro de la silica gel. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202528 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-07 | 2025-06-25 17:09 | 2025-08-29 | 2025-07-25 13:32 | (SPG) | 1
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202525 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos . | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-11 10:39 | 2025-06-24 | 2025-06-12 15:50 | (SPG) | 1
202508708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 06/06/2025 16:15:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA MOVIMENTAR CARRO DE GÁS SF6 DILO DESDE A COTA 128M (GIS) ATÉ A COTA 144M. ATIVIDADE PREVISTA PARA O DIA 10/06/2025. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202524 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI ABERTO A TAMPA DE ACESSO A GIS PELA AMC EL.144 E RETIRADO UM CARRO DE GÁS SF6 E COLOCADO EM CIMA DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE ATÉ A SUBESTAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-06-09 07:18 | 2025-06-10 | 2025-06-10 07:04 | (SPG) | 1
202509238 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202525 | 17/06/2025 10:03:01 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0056a-P Serie Nro: HI903665-312/27. Presenta actuación indebida intermitente, verificado en la PD de la unidad 05. Ref. SSA: 202415400 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O capacitor C206 apresentava defeito, ocasionando subtensão no circuito lógico. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 100nF/100V e capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-18 08:03 | 2025-07-24 | 2025-07-11 06:34 | (SPG) | 1
202509573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:12 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-02. Movimentação a ser programada para o dia 23/06/2025. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 02 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202526 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Foi transportado um container com o apoio do guindaste Grove 03 do nicho da UN01 até o nicho da UN15. Container pesando 2180kg. | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 10:54 | 2025-06-24 | 2025-06-24 08:50 | (SPG) | 1
202510019 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202527 | 30/06/2025 07:48:58 | Solicitamos verificar motivo de operación intermitente de motor de evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202527 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi verificado o estado de funcionamento do motoventilador do equipamento e constatado que o mesmo se encontra em condições de funcionamento adequado, foi emitido uma ssa 202513079 para verificar o funcionamento do inversor. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-07-01 16:49 | 2025-07-30 | 2025-07-22 14:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-30 | 2025-07-22 14:30 | 2025-08-15 | 2025-08-06 07:52 | (SPG) | 0
202510084 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202527 | 30/06/2025 15:00:38 | Constatado ruído anormal no motor de acionamento do elevador. Realizar acompanhamento de empresa terceirizada responsável pela manutenção dos elevadores em atividade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento do elevador. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202527 |  | MARCOS MARTINS | Realizado a substituição 4 und rolamentos SKF6313-2Z. Ordem de serviço Otis O 548S. e O 5852S. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-30 15:06 | 2025-07-03 | 2025-06-30 15:26 | (SPG) | 1
202510525 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:40:44 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de pararrayos de las 3 fases de la LT 220kV - ACY1. Servicio a realizarse dentro de la SEMD del 14/07 al 16/07/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SI. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202529 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado la operación de grúa móvil telescópica Grove 03 en apoyo a la SMMT para posibilitar la sustitución de pararrayos de la LT 220kV - ACY1. Servicio realizado en la SEMD. | Reprogramação #1 | 2025-07-14 | 2025-07-07 16:17 | 2025-07-12 | 2025-07-08 10:48 | (SPG) | 1
202510577 | STE |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202528 | 07/07/2025 16:26:08 | Verificar e sanar perda de água pela conexão de entrada de água da DAC. Observações: - DAC foi desligada. - Válvulas de entrada e saída fechadas. - Disjuntor DJ4 (comando) desligado. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202528 |  | JORGE QUANDT | Encontrada perda de água na entrada do condensador. Efetuado reaperto das braçadeiras. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-10 | 2025-07-08 07:43 | 2025-08-13 | 2025-08-06 09:00 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202510612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 09:18:33 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG12. Previsión: 14/07/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202529 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 en izaje de personas con cesto de mantenimiento para cambio de sílica del servomotor de la UG12, mantenimiento preventivo nonamestral, con grúa telescópica en la elevación 225. | Reprogramação #1 | 2025-07-14 | 2025-07-09 09:23 | 2025-07-15 | 2025-07-14 07:41 | (SPG) | 1
202510601 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202528 | 08/07/2025 13:49:14 | Verificado visor de nível de óleo da central de ar comprimido do disjuntor 84LI1 escurecido, impedindo a visualização do nível do mesmo. Visor código 637769 e 121320. Detectado durante a realização da SSP 20254719. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202529 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de los visores de nivel de aceite del compresor de la central de aire comprimido del interruptor 84LI1. | Reprogramação #1 | 2025-07-17 | 2025-07-14 15:09 | 2025-08-27 | 2025-07-15 16:24 | (SPG) | 1
202511566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 09:46:08 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 30 para atender a SSP 20253752 - Ponte Rolante N13. Previsão para o dia 25/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202530 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-DT (MEG3) con la operación de puente grúa N13 y Genie Z45/25J durante SSP20253752 donde se realizó el izaje de personal para la normalización y ajuste de fin de curso mecánico del gancho de elevación auxiliar del Puente grúa Nº13. El servicio fue realizado en la cota 108 galería d trasformadores. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-22 09:22 | 2025-07-25 | 2025-07-24 13:54 | (SPG) | 1
202511587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 11:07:08 | Prestar apoio com operação de empilhadeira para movimentar conteiner localizado nos bombeiros margem esquerda, conforme solicitação em anexo. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202530 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizado retirada de contêiner de ferramentas e materiais, onde, foi-se reposicionado em novo local definido pelo encarregado do agrupamento dos bombeiros. Atividade realizada e o equipamento disponibilizado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-21 11:09 | 2025-07-24 | 2025-07-22 16:14 | (SPG) | 1
202511660 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 22/07/2025 14:34:26 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 31 para atender a SSP 20251012 - Limpa Grades 50HZ. Previsão para o dia 29/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202531 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para testes e medições dos parâmetros do equipamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-23 11:21 | 2025-07-30 | 2025-07-23 17:11 | (SPG) | 1
202511743 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:05 | Realizar reparo, ajustar tempo do circuito de falha do captor DH e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.1 ref. C2/R1/1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O circuito oscilador apresentava defeito no circuito integrado IC060, alterando a frequência nominal e gerando discrepância no tempo de atuação na falha. Foram substituídos 1 CI MC14528 e 2 resistores de 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-24 11:16 | 2025-09-11 | 2025-08-19 06:32 | (SPG) | 1
202511742 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:25 | Realizar reparo e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.2 ref. D2/R2327/M1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-24 11:17 | 2025-08-01 | 2025-07-28 06:44 | (SPG) | 1
202511798 | STE |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202530 | 24/07/2025 08:23:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL DAC ESTA FUNCIONANDO DE MANERA INTERMITENTE ( ARRANCA Y SE DETIENE CONSTANTEMENTE SIN MANTENER UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE). | OUO1 | MAM3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202531 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección del equipo, constatada baja presion de gas, realizada recarga, 3kg, R22, acompañamiento, verificación de fugas de gas, no se encontraron perdidas. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-24 08:58 | 2025-07-28 | 2025-07-24 09:07 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202512004 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202531 | 29/07/2025 18:25:25 | Solicitamos apoio para medição de vibração mecânica do sistema de elevação em atendimento SSP 20250137. Atividade deverá ser realizada com carga (stop-log). | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202531 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoia a equipe da SMIL.DT nas seguintes atividades: -Desancorar o pórtico. -Içamento de um conjunto de stop-log. -Ancoragem do pórtico. -Operação do pórtico. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-07-30 08:18 | 2025-08-07 | 2025-08-01 09:14 | (SPG) | 1
202512863 | SEE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202533 | 11/08/2025 16:00:47 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-17. Previsión: - 25/08/25 Container (AMD4 p/ U17), Guardacuerpo y tapa de pozo (U17) en el periodo de la mañana y tarde. - 11/09/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 12/09/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202534 |  | REGINALDO CALAPACHE |  | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-20 14:32 | 2025-08-22 | 2025-08-21 16:55 | (SPG) | 1
202513392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 09:18:50 | Solicitamos apoyo del puente grua para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de Turbina el día viernes 22/08/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el translado de la válvula de aireación hasta la Unidad Generadora N°17 y posterior montaje en la unidad en el día 25/08/2025 en el horario 07 a 11hs y 13:30 a 17 hs , como parte de PD 3S de la U17. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Enrique Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202534 |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a SMMU.DT com ponte rolante N12 para desmontagem, transporte e montagem da válvula de aeração na UG 17. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-20 13:38 | 2025-08-22 | 2025-08-21 16:53 | (SPG) | 1
202513796 | SPG |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202535 | 27/08/2025 04:51:40 | Após encontrar diversas vezes a porta do painel aberta, foi verificado que a mesma está abrindo devido a vibração. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-04 | 2025-08-27 14:24 | 2025-09-23 | 2025-09-04 07:58 | (SPG) | 1 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202513739 | STE | 202410080 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 27/08/2025 07:24:16 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA REPARACION DE LA ROSCA DE LA POSICION ANTIGUA DEL 63RWI QUE FUE CONSTATADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202536 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da luva que apresentava problema, foi feito o ajuste da superfície e a limpeza do local, o posicionamento da nova luva e ajuste e foi feita a soldagem pelo processo SMAW usando na raiz eletrodo 6010 e para acabamento eletrodo 7018. | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-09-02 14:01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 14:36 | (SPG) | 1
202514045 | STE | 202513977 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 03/09/2025 14:18:31 | Solicitamos reparo do conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores electrolíticos (2 capacitores, 1MF 50vcc; 2 capacitores, 100MF 25vcc; capacitor 2200MF,16vcc; capacitor 1000MF 16vcc; capacitor 220MF16vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-22 | 2025-09-09 09:29 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:31 | (SPG) | 1
202501284 | STE |  | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202505 | 28/01/2025 14:16:25 | Retirar tubulação de ar da parte superior do transformador para permitir a retirada/movimentação da bucha H1 durante atividade de substituição do anel de vedação do flange inferior da bucha. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a desmontagem de parte da tubulação de ar de supervisão de incêndio do TU Fase S. Tubulação localizada na parte superior e à montante do transformador. Após trabalho da MET1, foi feita a montagem e ensaios, verificando o correto funcionamento do sistema. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2025-01-28 14:22 | 2025-01-29 | 2025-01-28 14:24 | (SPG) | 1