## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202514193 | APG |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512747 | SPG |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547
202512331 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202510439 | SPG |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202508360 | STE | 202508342 | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202523 | 02/06/2025 11:33:21 | Solicito apoyo para atender pedido de SSA matriz. Conforme anexo se observa presencia de presión atmosférica absoluta y presión atmosférica en los horarios mencionados, por lo que debería ser generado el dato de nivel de agua. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202533 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó la actualización del firmware del Datalogger a la versión 13.02, en fecha 12/06/2025 y, desde entonces, no se han vuelto a registrar lecturas erróneas.
202506677 | STE | 202503850 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202518 | 29/04/2025 10:58:52 | A fim de melhorar a comunicação nos arredores das salas e oficinas da MAM2, solicita-se estudo para ampliação de sinal de TMR na cota144/EDC, conforme SSA primária. Em verificações no local, constatado que é necessário lançamento de cabo para antena de TMR do CDTE-25A, localizado na cota 133, até às proximidades das salas na cota144/EDC, conforme imagens em anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Actualmente la sala cuenta con una antena TMR con infraestructura provisoria. Para adecuar con una infraestructura definitiva, emitir Solicitud de Obras y Servicios (SOS) para: - Lanzamiento de cable "212970 - CABO TELEF EXT CCE-APL 2 PAR 0,65" entre el CDTE-25A ubicado en la cota 133 y las salas ubicadas en AMC ubicadas en la cota 144. - Instalación de electroducto para la instalación de la antena de TMR (en el último tramo).
202504991 | STE | 202501121 | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202514 | 02/04/2025 09:15:01 | Solicito indicaciones para atender solicitud de SSA matriz. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitado para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Esta numeración no es oficial, por lo tanto, no es posible asignarla a un botón en las consolas.
202503901 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 10:35:59 | Solicito apoio para investigar/solucionar a causa dos eventos de "Restart do RDAS" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Referência Evt.305 do confluence. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202522 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, concluimos que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA.
202503617 | STE | 202419867 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202511 | 13/03/2025 15:30:24 | Solicita-se apoio para verificar problema de comunicação entre COTEL e linhas OI CTOR (019) 3031-7233 e (019) 3031-7234, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202527 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto un llamado a la empresa contratista Wecom para verificar el evento. Número de llamado W2062768. Fueron utilizados números distintos de destino conforme indicado en la SSA 202504223 con resultado satisfactorio.
202503244 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202510 | 06/03/2025 14:34:24 | Realizar avaliação sobre possibilidade de configuração de "alias" de rede BITAPSX apontando para o servidor de aplicações de Itaipu BITAPS2 OBS: Menon ciente. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | MAURICIO MENON | "Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional." conforme SSA derivada.
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio.
202502269 | STE | 202500857 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 11:23:46 | Favor providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en el ANEXO. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502168 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 12/02/2025 07:35:02 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502165 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 12/02/2025 07:35:35 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | MAURICIO MENON | Servico atendido via SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514365 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 08/09/2025 08:32:13 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44,após implementação e validação na UI04, conforme anexo da SSA 202514364. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo.
202514364 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 08/09/2025 09:37:40 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo.
202514229 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 09:17:01 | Se solicita la creación de un punto replica del punto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " para el despacho de carga. El mismo será cargado utilizando la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada.
202513706 | STE | 202513640 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 26/08/2025 14:57:42 | Abrir chamado para o suporte do fornecedor do sistema COTEL para verificar e corrigir motivo pelo qual a console Despachante-Transmisión não sinaliza DTMF corretamente, impedindo o contato com a Copel via botão COPEL-6882. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202535 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/35: Abierto llamado W2067462 a la contratista WECOM para verificar el sistema de manera remota. 2025/36: Realizado acompañamiento a representante de Wecom en verificación remota. Fue utilizado comando boot update y reset de la consola con resultado satisfactorio. Normalizado. Ver SSA (D).
202513637 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 09:22:58 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. Aguardando execução. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513575 | ADM |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202534 | 22/08/2025 08:49:36 | Providenciar alteração dos campos ALAC, ALOFF e ALON de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU da estação centralizada, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202535 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513314 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 15:52:09 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, analizar la viabilidad de implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en el FIP-PCG-1. Propuesta de direcciones IEC 61850, bitbyte y descripción en anexo. Caso haya parecer favorable, emitir la documentación para ejecución de servicios con las demás áreas involucradas. Las SSAs para MEL1 ya fueron emitidas. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas para su implementación en campo. Aguardando ejecución.
202513218 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 18/08/2025 07:01:14 | Após criação e validação dos cálculos da SSA 202513195, solicita-se também a implementação na UI 03. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Agradando ejecución.
202513195 | ADM | 202513106 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 18/08/2025 07:02:59 | Solicita-se a criação de cálculo no SCC para sinalização de proteção em Botões da tela PROTSEMD (TX e T5), conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202513077 | SEE | 202512676 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 14/08/2025 15:56:15 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 181684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202513076 | SEE | 202512676 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202533 | 14/08/2025 15:56:30 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU18-0008 de interligação com o ULP-18 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-18. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202542 | MAURICIO MENON
202512952 | SEE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202533 | 13/08/2025 13:42:46 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU18-1010 de interconexión con el tablero PSDF-18. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-18 será instalado durante PD con la SSA 202512950. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202541 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202512891 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:40:03 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512890 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512890 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 08:40:50 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512811 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512809 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 11/08/2025 06:57:11 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación.
202512681 | SEE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202532 | 08/08/2025 07:43:14 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512663). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Em execução.
202512571 | ADM | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | aguardando derivada.
202512570 | SEE | 202512441 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 06/08/2025 14:28:28 | Testar, desconectar e isolar o condutor 18 do cabo EU17-0008 de interligação com o ULP-17 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202534 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202512524 | ADM |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 06/08/2025 08:28:51 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens, nível de alarme e qual estado o alarme atua sobre o 86BF do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM).
202512447 | ADM |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas para UTR e SCADA.
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos.
202512256 | SEE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202532 | 04/08/2025 09:45:02 | ATUALIZAR DESENHO 6006DCJ0009E NO SAT, CONFORME ANEXO, DEVIDO A ALTERAÇÃO REALIZADA NA SSA. 202512037. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON
202512214 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:03:41 | Solicita-se apoio para avaliar motivo pelo qual houve desarme do disjuntor DJ1 sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Tal ocorrência motivou abertura da SSA 202511808. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. Fue emitido SSA 202512263 (relacionada)
202512188 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 31/07/2025 10:36:01 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão da atuação do 21 3 zona e 59 FIP, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512093 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 09:42:02 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512092 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación.
202512092 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 09:42:43 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación.
202512024 | SEE | 202404142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 29/07/2025 10:07:54 | Alterar, conforme anexo, el descriptivo de puntos de la tabla SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" y "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". El motivo obedece a la estandarización de descriptivos, lográndose con la modificación que los puntos de todas las compuertas cuenten con descriptivos iguales. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511923 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños.
202511799 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 24/07/2025 08:27:47 | Se solicita la creación de puntos de estado para las líneas LT Foz- Ibiúna. Los mismos serán cargados mediante cálculos de IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511721 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 29/07/2025 07:30:51 | Solicitamos alterar el valor del campo NORMST de la tabla SOSTAT de los puntos YZU2 SEC 94LI5T y VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, de tal manera que el estado normal de las seccionadoras de tierra corresponda a la posición "ABIERT" conforme las demás, ver anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511701 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 28/07/2025 10:13:06 | Providenciar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202511641 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 22/07/2025 08:45:33 | [RETROFIT TBP-02] Modificar o descritivo e implementar seis novos pontos de supervisão conforme definições em anexo provenientes da DPS-109. Obs.: coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | MAURICIO MENON
202511638 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada.
202511562 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 09:07:17 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. A versão final da planilha foi acordada com o requerente. Ver arquivos em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E
202511384 | AAD |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso.
202511197 | STE | 202510966 | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 15/07/2025 09:26:00 | Solicito instrucciones para ajustes en configuración de inversor a ser sustituido, de modo a mejorar la redundancia de alimentación. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202531 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | A fin de mejorar la conmutación de fuentes de alimentación, instalar equipo de transferencia automática ATS (código 718446 – SWITCH ATS 230V 10A AP4421 APC). Utilizar diseños adjuntos con marcaciones. Realizar ensayos de funcionamiento. Emitir SSA para actualización de diseños tras la implementación.
202510683 | ADM |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202528 | 09/07/2025 15:53:21 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU17-1010 de interconexión con el tablero PSDF-17. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-17 será instalado durante PD con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | ssas derivadas emitidas.
202510403 | SEE | 202509809 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 07:07:50 | Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202510368 | SEE | 202510234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 03/07/2025 15:04:38 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 071684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | MAURICIO MENON
202510367 | SEE | 202510234 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 03/07/2025 15:04:32 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202510236 | SEE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 15:27:37 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-07 durante comissionamento do painel (SSA 202510231). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON
202510141 | STE |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202527 | 01/07/2025 10:24:48 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E32 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones.
202510137 | STE |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202527 | 01/07/2025 10:24:56 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E31 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones.
202510056 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202527 | 01/07/2025 11:04:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-15221-E folha 313 e 6639-DF-A7795-I folha 102 conforme anexos. Referente a execução da SSA 202502380 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202527 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA SRA-IB-000199/2025. Aguardando su actualización.
202509639 | STE | 202509606 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 09:02:07 | Solicitamos análise para falha recorrente de redução de carga da bateria, ocorrida em períodos de pouca luz diária, como por exemplo em dias chuvosos ou nublados. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la SSA 202509653 para desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386). La estación quedó plenamente operativa despues de los trabajos realizados
202509492 | STE | 202508389 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 18/06/2025 16:47:04 | Solicito apoio para verificar e solucionar, em conjunto com fornecedor SIEMENS, o funcionamento do ElemenType "SA3AGa D", o qual não está operando de modo satisfatório (ver imagem anexo). | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202527 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme 202509828 (D), foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065.
202509311 | STE | 202508544 | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202525 | 17/06/2025 13:54:17 | Solicitamos apoio para entendimento e análise da falha de transmissão de dados da estação de Puente de la Amistad. Conforme dados em anexo. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se analizó el servidor sftp de la SI (sftp.itaipu.gov.br) donde llegan los datos de la estación remota, se encontraron dos (2) archivos corruptos que no podían ser eliminados de manera automática por el sistema y estaban siendo leídos de manera repetitiva, se procedió a la eliminación de los 2 archivos se solucionó el inconveniente.
202509307 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 16/06/2025 10:38:45 | Debido a las alteraciones realizadas en campo con la ejecución de las SSAs 202403941/42/45/48/49/50/51/52/54/56/57/59/61/63/64/66/67/68/69 solicito la alteración de los parámetros necesarios en el SCADA a fin de modificar el rango de medición de la señal "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL" de todas las unidades generadoras convencionales listadas en la planilla adjunta, de manera a que el nuevo rango de medición se encuentre entre los -6.6V a +6.6V. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202509094 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 11:17:03 | Solicitamos analizar la posibilidad de ajustar parámetros: BIAS, SCALE y HLIM6 del punto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53). Los valores actuales (BIAS:0, SCALE:50 y HLIM6:50) están discrepantes de puntos similares (SEMD_500/YZU1 FRECUENCIA, (BIAS:0, SCALE:60 y HLIM6:55) ) y el punto acusa limite de alarma violado. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | MAURICIO MENON |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508898 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 07:41:24 | Se solicita apoyo/ indicación para atender pedido de OPSH.DT conforme correo en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202525 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SSA relacionada 202509054 con las indicaciones solicitadas.
202508815 | SEE | 202507958 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 14:00:02 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 021685 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON
202508814 | STE | 202507958 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 09/06/2025 14:00:23 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202508632 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 15:38:51 | [Retiro de ECCA por actuación del 86OV] En función del pedido de eliminación del envío de ECCA por actuación de los relés 86OV-A1 y 86OV-B1 en el panel 3C1, por parte de la OPSE.DT y con anuencia de ANDE (ver AR/OPS.DT/016/2025), intermediar con las demás áreas a fin de adecuar el descriptivo del punto del SCC con Bitbyte 69896. Se anexa propuesta de descriptivo en planilla en anexo. Servicio previsto para ser ejecutado el domingo 15/06/2025. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste de descriptivo de la respectiva señal en la base de datos del SCC y el SCADA conforme SSAs derivadas.
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025
202508539 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 09:06:59 | Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA, respectivamente, para todas as unidades, conforme planilha em anexo. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSA derivada.
202508496 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:54:54 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 04L03, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202508492 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada, agradando implementación.
202508492 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 04/06/2025 07:56:06 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 04L03, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalle ver SSA derivada.
202508459 | SEE | 202508259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 09:15:10 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 101684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508458 | SEE | 202508259 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:24 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON
202508359 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 10:34:24 | Crear usuario único para los funcionarios de la OPSO.DT, con perfil de visualización, para el PDCWeb. Observación: por razones operativas se solicita la creación de un único. | OSO0 | IEE3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SSA 202508604 para la creación del usuario. Usuario creado con perfil observador, Nombre de Usuario: itaipu.OPSO Comunicado al solicitante vía mail la creación del usuario y el procedimiento para cambio de contraseña.
202508221 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202522 | 30/05/2025 10:09:50 | TRANSFERIR OS RAMAIS DA SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT E SMIT.DT DO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO PARA O SMIL.DT. OS REFERIDOS RAMAIS ESTÃO LISTADOS NA PLANILHA ANEXA. QUALQUER DÚVIDA RAMAL 3316. | ISI0 | IEE3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202523 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Servicio ejecutado con SSA 202508338 (D). Fueron transferidos algunos internos fijos y asignados aparatos TMR para los usuarios que requerían de comunicación telefónica.
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação.
202508105 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 29/05/2025 09:25:39 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre os IED do painel 2F-VL34, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507962 | SEE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202507944 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 27/05/2025 10:38:04 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 44L33, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202507941 na UI-04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación.
202507941 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 27/05/2025 10:37:54 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 44L33, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202507792 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202521 | 23/05/2025 11:21:06 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens, nível de alarme e parâmetros para alarmar na estação centralizada de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Más detalles en la SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507779 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202521 | 23/05/2025 10:51:00 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre 21 e desbloqueio recebido, e, 67N e desbloqueio recebido, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507757 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202521 | 23/05/2025 11:40:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU02-0951 de interconexión con el tablero PSDF-02. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-02 será instalado durante PD con la SSA 202507755. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Atendimento via execução das ssas derivadas.
202507708 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202521 | 22/05/2025 08:09:43 | Providenciar alteração de B3Text, e descritivo de pontos sobre os painéis 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507669 | STE | 202507169 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 14:57:46 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 051684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202530 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Serviço executado conforme SSA derivada.
202507667 | STE | 202507169 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 23/05/2025 14:58:08 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio.
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025
202507130 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202519 | 09/05/2025 08:01:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202528 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitidas SSAs derivadas (202507893/202507669) a MEL4 para atención de la solicitud. Servicio solicitado implementado. SVP-05 en operación actualmente.
202506931 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 07:40:14 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202506775 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202518 | 30/04/2025 10:08:31 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU05-1010 de interconexión con el tablero PSDF-05. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-05 será instalado durante PD con la SSA 202506770. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202526 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSAs derivadas.
202506507 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 09:02:48 | Se solicita la creación de puntos de estado para los grupos generadores de la CH Acaray. Los mismos serán cargados mediante cálculos de IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202521 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202506355 | STE | 202503211 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 22/04/2025 15:50:14 | Siendo posible realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. Verificar propuesta en Anexo. Referencia DSD-121. | OUO0 | IEE3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202525 | MAURICIO MENON | Duvidas sobre a 9A/18A citadas na ssa original sanadas. Execução final corrigida, dados corretos. Atendimento via SSS relacionada 202511031. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202506283 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 10:53:38 | Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS". | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202506247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 21/04/2025 14:13:18 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202506192 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 21/04/2025 07:34:18 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme dos painéis PMR no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio.
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP.
202505551 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 08/04/2025 10:34:58 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU15-1010 de interconexión con el tablero PSDF-15. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-15 será instalado durante PD con la SSA 202505549. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202523 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | SSAs derivadas executadas conforme solicitado.
202505345 | STE | 202400198 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 16:48:48 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 22/03/2025 (SSA 202504301) para envio à Ingeteam. Conforme já executado anteriormente pela SSA 202413246. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSAs derivadas.
202505295 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202515 | 11/04/2025 09:47:01 | Solicito atualizar desenhos conforme anexo. Resultados de ensaios obtidos na execução da SSA 202417403. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT.
202505197 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:00:12 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA") | IEE4 | IEE3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou.
202504625 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 27/03/2025 16:36:37 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202504434 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202513 | 25/03/2025 13:46:03 | Solicitamos apoyo a la SSA 202504428 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202521 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Solicitud implementada para todas las UGs vía SSA 202502228.
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025
202504142 | STE | 202503718 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:37:05 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 011684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202504141 | STE | 202503718 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 19/03/2025 16:37:21 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202503923 | STE | 202503876 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 15:14:13 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | LUCAS COSTA CICARELLI | Atendimento via SSA derivada.
202503636 | STE | 202501923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 14:34:10 | Corregir en la base de datos incoerência entre SCADA e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. Corregir de acuerdo al anexo. | OUO0 | IEE3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Conforme info da SSA derivada: "REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO." |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202503581 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202511 | 12/03/2025 09:38:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU01-3501 de interconexión con el tablero PSDF-01. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-01 será instalado durante PD con la SSA 202503576. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme planejado pelas SSAs derivadas.
202503542 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202511 | 12/03/2025 11:03:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202403524). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas 202504168 e 202504295.
202503325 | SEE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202511 | 12/03/2025 07:50:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO EMBARCADO 2 (CCR) HOSCORP MAUELL QUE FOI RETIRADO NA SSA. 202502983 POR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. EQUIPAMENTO ENTREGUE A SMIN.DT. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202535 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida la RNCSMDT-144 (JIRA) para accionamiento de la garantía por parte del fabricante Mauell Servicios de Tecnología Ltda.
202502955 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202509 | 26/02/2025 09:36:12 | Atualizar desenhos 6639-DF-A7794, 6459-DC-15215 e 6459-DC-15216, conforme indicado em anexo. Alterações realizadas com a execução da SSA 202501350. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitud.
202502924 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202509 | 26/02/2025 09:38:31 | Atualizar desenho 6609DCA8361 conforme indicado em anexo. Alteração realizada com a execução da SSA 202500722. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT.
202502712 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:08:15 | Eliminar puntos duplicados en el modelo eléctrico del sector 50 Hz. Observaciones: La creación de dichos puntos fue necesaria para la realización de pruebas durante el proceso de transferencia de los cálculos RTC al entorno IBCalc. Ahora dichos puntos son redundantes y están duplicados (SSA 202418061). Los puntos actualmente utilizados por el modelo fueron especificados en la SSA 202500984. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502531 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 15:35:56 | Solicitamos apoyo a la SSA 202502530 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendido via SSA 202502228.
202502521 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 20/02/2025 10:00:43 | Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-01/PB-01 no SCADA (UTR-533) conforme anexo. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-99 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202502484 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 18/02/2025 08:48:09 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502471 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 08:19:40 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU06-1010 de interconexión con el tablero PSDF-06. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI conforme definido en DPS-97. El tablero PSDF-06 será instalado durante PD con la SSA 202502451. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202516 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202502469 | STE | 202502400 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202508 | 18/02/2025 15:55:50 | Solicito parecer/indicaciones referente a constantes alarmas de Holdover, conmutación de fuente sincronismo, en el equipo conforme se presenta en anexo. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Indicaciones para verificar y aplicar acciones correctivas: 1- VERIFICAR FUENTE DE SINCRONISMO GPS en cuanto a ausencia de alarmas, continuidad de cableado y ausencia de falso contacto; 2- CONMUTAR LA PLACA COBUV con la backup y verificar si el sincronismo se normaliza; 3- PLACA SYNIF 15 Y 17 realizar análisis de performance del enlace óptico de las placas SINYF posiciones 15 y 17. Realizar limpieza de conectores ópticos y caso necesario cambio de placa STM-1.
202502419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 17/02/2025 09:34:19 | Creación de puntos replica de los puntos "LIMITADOR ANGULO CARGA EN ACCION" de las unidades generadoras, para el Despacho de Carga. Los puntos serán cargados mediante la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños.
202502244 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202508 | 17/02/2025 17:01:50 | Actualizar diseños 6007-DF-J5137-P y 6007-DF-J5143-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419173 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/15: Emitida SRA-IB-000048/2025 para actualización de diseños. 2025/37: Diseños actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas.
202501892 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 07/02/2025 08:22:53 | Solicito ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCC, conforme tabela em anexo, referente ao novo sistema anti-incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202507 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas las SSAs 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC) y 202502330 (SCADA) para su implementación en campo.
202501887 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 10:05:10 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre nível de óleo dos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizadas modificaciones conforme solicitado. Más detalles pueden ser verificados en la SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501537 | ADM |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 03/02/2025 11:18:00 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e Message_Type de pontos sobre os IED da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501307 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 29/01/2025 06:50:40 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de ponto sobre falha dos IED IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501111 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202505 | 28/01/2025 09:53:05 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07155E(1)R9 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202419288. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202513 | MAURICIO MENON | Documento atualizado disponibilizado no SAT.
202501107 | STE | 202416276 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 25/01/2025 11:39:36 | Silicita-se a criação de pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de manualização de UGs no CAT e CAG. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado.
202501092 | STE | 202500755 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202504 | 24/01/2025 09:12:45 | Providenciar ajuste de cálculos e eliminação de cálculos no SCC, conforme anexo da SSA 202501089. O ajuste é para atendimento da SSA202500755. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en la BD conforme solicitado.
202501089 | STE | 202500755 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 24/01/2025 09:12:18 | Providenciar ajuste de cálculos e eliminação de cálculos no SCC, conforme anexo. O ajuste é para atendimento da SSA202500755. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en la base de datos conforme solicitado.
202500984 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 23/01/2025 08:11:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado.
202500943 | STE | 202500313 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 22/01/2025 16:16:22 | Avaliar a possibilidade de alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202511 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado.
202500688 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 28/01/2025 16:00:49 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202513 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado.
202500615 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202503 | 16/01/2025 07:48:26 | En complemento a la SSA 202402751. Solicito apoyo para punto a punto y conexión del cable E80008 que será lanzado por la SMMG en la SSA 202209121. El cable pertenece al termostato de alarma de temperatura alta de la caseta 3CRL-2. Modificar descripción del punto en el DAUC-F y en el SCC como "TEMPERATURA ALTA" similar a la caseta 3CRL-1. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202503 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme descrito en la SSA derivada. Realizada edición de BDs conforme SSAs 202500855 (SCC) y 202500856 (SCADA). Ref. DPS-95
202500183 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 07/01/2025 07:50:07 | Providenciar inclusão de um ponto calculado e ajuste de ponto calculado sobre BARRA A2 ISOLADA no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202500182 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada.
202500182 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 07/01/2025 07:51:02 | Providenciar inclusão de um ponto calculado e ajuste de ponto calculado sobre BARRA A2 ISOLADA no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada.
202511614 | AAD |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000215/2025 para actualización de diseño.
202511054 | SEE |  | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 14/07/2025 17:02:02 | Analisar a possibilidade de remanejamento da console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação), para a Sala 7 na Elevação 131m, devido reforma do Ed. de Produção. | OUO6 | IEE3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202509975 | SEE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 30/06/2025 13:30:36 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU07-1010 de interconexión con el tablero PSDF-07. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-07 será instalado durante PD con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202509760 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 16:44:45 | SOLICITAMOS APOIO COM INTERVENÇÃO AO FABRICANTE HITACHI PARA SOLUÇÃO DA SSA. 202509729, REFERNTE A ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202509408 | SEE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 13:58:32 | Solicito suporte na investigação e resolução da geração anormal de logs do Windows, que resultou na ocupação total do disco C:\ em 17/06/2025, conforme SSA 202509379. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | MAURICIO MENON
202507509 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 19/05/2025 17:01:52 | En apoyo a la SSA 202507503, solicitamos desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 para permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interliga con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver proyecto en anexo como sugerencia. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada.
202506098 | STE | 202505480 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 14:42:20 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 152604 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202506095 | SEE | 202505480 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 14:41:50 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU15-0008 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER
202503990 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 18/03/2025 08:40:07 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202512 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme baixa da SSA derivada (202504205) foi verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514509 | APL |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202537 | 10/09/2025 09:00:54 | Se solicita instalar la consola BITCON23 en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento en reemplazado de la consola BITCON22. Esta solicitud se debe a los permisos y funcionalidades existentes en la BITCON23 que no posee la BITCON22. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não
202514507 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:23:05 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02. Ver arquivo em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202514433 | ASE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202537 |  | Encaminar reemplazo de la resistencia calefactora NSYCR100WU2 que se encontró quemada durante la visita de asistencia técnica del personal de la empresa Atenas en marco del contrato 4500043819 (SSA 202512762). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202514412 | APL | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:13:37 | Considerando que o TD-04 teve o ponto de comando de TAP removido do BD do SCADA, no Retrofit do TD-04 (SSAs 202418023 e 202418531), sugere-se a exclusão dos pontos relativos ao comando do TAP do TD-01, TD-02 e TD-03, que também passaram pelo Retrofit e tiveram os cabos desconectados. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não