## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202513862 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202535 | 27/08/2025 15:30:49 | Durante trabalhos de apoio ao retrofit do TBP-02, verificado indicador analógico TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW; COD. ALM: 672130) fora dos valores de ajuste. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535
202510134 | SEE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202527 | 01/07/2025 08:37:05 | Retirar a linha inferior de placas reservas do Anunciador TB02 (5 unidades) e CS02 (3 unidades), a fim de serem gravadas para utilização no retrofit do TBP-02, devido a falta de sobressalentes no estoque. Tampar espaços provisoriamente com tampas cegas 24x24 mm. Após a conclusão do retrofit, serão reinstaladas as placas retiradas do ANN. ASP/TB02, sem inscrições, nas devidas localizações originais. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202527 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Retiradas bandeirolas reservas do Anunciador ASP-02: 5 unidades (TB02) e 3 unidades (CS02), para serem gravadas e utilizadas no retrofit do TBP-02. Espaços tampados com provisoriamente com tampas cegas. Bandeirolas serão recolocadas após a conclusão do retrofit.
202509341 | STE | 202300687 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202525 | 16/06/2025 16:15:13 | Dar apoyo para realizar inspección visual verificando las conexiones del relé CB1 ubicado en la entrada TB02 cubiculo 4 del cuadro QA-02. Se anexa diseño de referencia. Fecha prevista 26/06/2025 en el periodo de la mañana. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202526 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a MEL1 para inspección visual con el objetivo de verificar las conexiones del relé CB1 en el cubículo 4 conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202513933 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202536 | 01/09/2025 07:54:41 | Solicito a reparação e posterior calibração do indicador analógico 48x48mm TB02/96-MW (0-10 mA / 0-18MW) encontrado com defeito. Está sendo entregue, junto a este, um indicador sobressalente de mesmas características (COD. ALM: 672130) para possível adequação e substituição da base da escala. Referente a SSA 202513862. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202536 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Ajuste de ´´0´´ y fondo de escala ´´10mA´´ y enviado para calibración con la SSA 2025/14096 y liberado para uso con dicho SSA.
202510465 | STE |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202528 | 07/07/2025 09:33:34 | Solicito a gravação de bandeirolas (processo a laser), para o anunciador do ASP 60 Hz / TB02, conforme modelo e cores em anexo. OBS: Serão fornecidas bandeirolas reservas: 4 brancas e 2 vermelhas. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Bandeirolas gravadas utilizando processo de gravação a laser conforme solicitado.