## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600460 | SPG |  | N006A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.004-8 | 202603 | 12/01/2026 22:55:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual elevador E-06 se encontra na elevação 144 com as portas abertas sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600418 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202603 | 12/01/2026 10:11:27 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual o display do elevador apresenta falha na indicação das cotas. Obs.: A mesma cota (144) é indicada independentemente da movimentação do elevador. | OUO6 | MAM2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Encontrado elevador parado. Realizado autoreset e testes, verificando indicador de posição com funcionamento normal. Liberado elevador para utilzação. Serviço executado pela OTIS |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600392 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202602 | 09/01/2026 16:13:04 | Elevador trabado con una persona presa en el interior, entre las cotas 127 y 133. | OUO5 | MAM2 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado resgate de pessoa que estava no interior da cabine do elevador. Identificado código de erro LCB 231. Realizado autoreset e testes no elevador, liberando-o para utilização. Serviço executado pela OTIS
202600245 | SES |  | N014A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.012-9 | 202602 | 07/01/2026 11:51:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual elevador se encontra na elevação 92 com as portas abertas sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARCOS MARTINS | Elevador com porta batida, fora do trilho. Realizado o reparo com teste funcionais. Atividade executada pela empresa OTIS. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600068 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202602 | 05/01/2026 10:03:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el elevador se encuentra trabado en la cota 108 con las puertas abiertas, sin aceptar comandos. | OUO5 | MAM2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARCOS MARTINS | Elevador com porta batida. Realizado o reparo e testes funcionais, sendo liberado em seguida. Serviço executado pela OTIS. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600058 | SES |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202602 | 05/01/2026 06:03:39 | Verificar e solucionar válvula by-pass com ruído característico de vazamento com a mesma fechada. Vídeo em anexo. | OUO5 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi verificada a válvula bypass após a drenagem do conduto forçado e antes da instalação do stoplog, momento de máxima diferença de pressão atuante sobre a válvula, e foi observada ausência de qualquer ruido que indicasse um possível vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600010 | SES |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202601 | 02/01/2026 00:51:20 | Verificar e solucionar presença de água no chão proveniente da DAC-0801. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | JORGE QUANDT | Encontrado o dreno do DAC 0801 obstruído. Efetuada a limpeza do dreno e do piso. Equipamento liberado para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600007 | SPG |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202601 | 01/01/2026 22:04:57 | Verificar e solucionar dreno obstruido ocasionando perca de água da DAC-201 | OUO7 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável |  | Sim | [5 empty] | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202520113 | SES |  | N025A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.033-9 | 202552 | 24/12/2025 12:18:23 | Durante treinamento dos bombeiros, verificado manopla da seccionadora ressecada e com impossibilidade de manobra. Mantido o elevador impedido. | OUO6 | MAM2 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizada substituição de peça que realiza acoplamento da alavanca de manobra com mecanismo interno da chave seccionadora. Elevador testado e liberado para uso. Serviço executado pela OTIS.
202520056 | SES |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202552 | 23/12/2025 05:22:30 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "C" cerrado (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REARMADO EL DUMPER DE LA FASE C CON EXITO DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202520035 | SES |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202552 | 22/12/2025 14:28:01 | Verificar motivo do elevador ficar inoperante na cota 139, com pessoas presa em seu interior. | OUO5 | MAM2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado resgate das pessoas em conjunto com equipe dos Bombeiros. Realizado autoreset do elevador e testes, sendo liberado em seguida. Serviço executado pela OTIS.
202520031 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202552 | 22/12/2025 13:09:17 | Verificar motivo do elevador ficar inoperante na cota 108, com pessoa presa em seu interior. | OUO5 | MAM2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | VICTOR CESAR PANUCI | 22/12: realizado resgate de pessoas por equipe dos Bombeiros. Substituído placa de comando eletrônica do elevador. Identificado defeito no deslocamento do elevador ente el. 108 a 115. 23/12: Realizado testes no circuito elétrico do elevador. 24/12: Identif. defeito em um dos canais do cabo de manobra. O sinal elétrico que utilizava canal c/ defeito foi transf. p/ outro canal do cabo de man., deixando o canal com defeito sem uso. Elev. testado e liberado para utilização. Serviço exec. pela OTIS
202520005 | SEE |  | P048B005 | FAN-COIL DAC-1008 SALA INSTRUMENTOS/EXPANSÃO DUTO/AGREGA | 0815.044-3 | 202551 | 21/12/2025 12:15:02 | Verificado acumulo de sujeira na bandeja, causando entupimento do dreno e alagamento da sala. | OUO6 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO DAL MORO MEDINA |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202519977 | SES |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202551 | 19/12/2025 12:14:24 | Verificar motivo do elevador estar parado na cota 127, com as portas fechadas, sem aceitar comando. | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 127. Realizado Reset e normalizado elvador. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519840 | SES |  | N001A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.025-5 | 202551 | 17/12/2025 11:25:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra parado con las puertas cerradas en la elevación 111. | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 111. Realizado reset e normalizado, elevador . Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202519834 | SES |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202551 | 17/12/2025 14:15:44 | Durante la ejecución de la SSA 202518904, se verificó que el item 37 da LMR AB21, cód de stock 110523, no se encuentra activado. Se solicita la definición del componente correcto para aplicación en la posición del RT2 (Relé Temp. en la Desenerg. 24 Vcc) del PAI. Conforme al diag. eléct del PAI, RT2 es un relé con config. de contactos 1NA + 2NF, divergente de la especificación del componente actual (código 110523), que presenta configuración 1NA + 1NF. | MET1 | IEQ3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das características técnicas na LMR AB21, indica-se como materiais substitutos os códigos de estoque 711297 ou 506761.
202519791 | SES |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202551 | 16/12/2025 15:42:45 | Verificar/solucionar lâmpadas do teto da cabine do elevador E31 que encontram-se apagadas. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Substituído as lâmpadas e normalizado. Serviço executado pela OTIS.
202519779 | SES |  | N005A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.003-0 | 202551 | 16/12/2025 09:12:24 | Elevador encontrasse parado na cota 144 com as portas abertas | OUO5 | MAM2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Relato de elevador parado na cota 144, porem a equipe chegou ao local e encontro o equipamento funcionando normalmente. Serviço executado pela OTIS
202519774 | SES |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202551 | 16/12/2025 08:30:16 | Elevador encontrasse parado na cota 144 com a porta aberta | OUO5 | MAM2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado na cota 144. Realizado reset e normalizado elevador. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202519678 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202550 | 14/12/2025 16:34:09 | Verificado que o elevador está parado na cota 108, sem responder aos comandos. | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Relato de elevador parado na cota 108 sem aceitar comandos, porem a equipe OTIS chegou ao local e fez vários ensaios e não foi encontrado nenhuma anomalia. Serviço executado pela OTIS. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519661 | SES |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:19 | Verificar a causa do sistema de reposição ter levado 4h30 para restabelecer o nível. | OUO5 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | El motivo se debe a que el tanque de reposición se encontraba con nivel bajo de agua, fue realizado reposición de agua pura en dicho tanque por medio de la SSA 202519660. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519506 | SES |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202550 | 11/12/2025 06:24:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Ascensor se encuentra inoperante, posterior a maniobras de transferencia del SSAA-50Hz. | OUO5 | MAM2 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado após manobra de transferência de carga. Realizado Reset, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202519502 | SES |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202550 | 11/12/2025 07:42:33 | Retirar do almoxarifado uma unidade do material 716581 e solicitar apoio ao setor de mecânica para o corte da barra em unidades de 23 cm, visando a realização de teste e validação para utilização nos isoladores estanques localizados entre os compartimentos 4 e 6, conforme solicitado na SSA 202514016. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO MARCANTE | Debido a que el material 716581 es de uso exclusivo de SMMU, fue emitida la SSA 202519786 a MMU3 para la confección de 24 tirantes, cantidad necesaria para 1 aislador estanco. Se aguarda orientación de IEQ3 para sustituir los tirantes del aislador estanco específico del contrato 4500057274 destinado para este compartimiento.
202519473 | SES |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 202550 | 10/12/2025 08:41:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido elevador se encuentra parado sin aceptar comandos en la elevación 108,00. | OUO5 | MAM2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Elevador parado com passageiro. Realizado Reset e resgate, elevador normalizado. Serviço executado pela OTIS. Obs; código e falha; LCB 231
202600525 | SEE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202603 | 13/01/2026 21:58:04 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme de sobre temperatura no rotor - 1ª etapa. Medida de temperatura no SCADA coerente com o campo (gráfico anexo). | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202603 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202600458 | STE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202603 | 12/01/2026 17:38:43 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FALLA TIRISTORES G1.3, G1.4 " con unidad en el sistema. Obs.: realizado rearme sin éxito. | OUO5 | MEL2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202603 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Procedeu-se à substituição do módulo UN 0025 na ponte G1.3. O sistema foi rearmado e, posteriormente, realizou-se a verificação de pulso em todas as fases do módulo instalado, confirmando a operação correta.
202600416 | SAS |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202603 | 12/01/2026 08:17:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora de sulfato no está succionando en producto. | OUO0 | MAM1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202603 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Efectuada inspección y verificada presencia de aire en las mangueras de succión y recalque. Efectuada purga y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202600414 | ACS |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202602 | 11/01/2026 14:01:26 | Verificar/solucionar atuação intermitente do alarme "VALV. ALIVIO OPERADA" com posterior rearme. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspeccion, fueron inhibidos los puntos X4-11 y X4-14 de la regla X4 en el panel del transformador. La inspeccion de la valvula de alivio sera ejecutada con otro documento, en un desligamiento.
202600413 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202602 | 11/01/2026 10:06:08 | Apoio para a MEG3 para resolver alarme de "LICA 1.408 falha medição" | OUO6 | MAM3 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS MARTINS | 202602 | MARCOS MARTINS | Retirado os sensores do Unitop 1102 e 0902. Realizado a substituição do sensor danificado pelo sensor do Unitop 902. Realizado o reset das falhas e testes de funcionamento do Unitop 1102. Deixado o Unitop 1102 como principal. Realizado a montagem da peça danificada no unitop 0902, que estava indisponível. Trabalho realizado durante atendimento do plantão. Emitido SSA202600434, para o sensor do Unitop-0902.
202600412 | SAS |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202602 | 11/01/2026 10:10:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó defecto problema "SDI-SASE PANEL CAAI CABLE SENSOR TECHO D 49/D39 EL214 SECTOR 1 NO RESPONSE". Sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202602 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Efetuada a substituição do módulo de monitoramento direcional (endereço L1-133)
202600411 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 11/01/2026 06:14:50 | Verificar e solucionar alarme "LICA 1.408 Falha Medição". | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202602 | ELVIS ECCEL | Foi encontrado sensor de nível do condensador pos."29B1" da unidade de água gelada QCH-1102 com falha de medição. Foi solicitado substituição do dispositivo para MAM3(SSa202600413) e, após instalação foi executado conexão do mesmo. O conjunto QCH-1102 foi energizado e constatado condições normais de operação sem atuação de alarme.
202600407 | ACS |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202602 | 10/01/2026 15:43:47 | Verificar y solucionar el motivo por el cual actuo la alarma "TU SMT-15 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" en el SCADA, sin rearme. Obs.: Verificado en el local la alarma en la fase C. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, fueron inhibidos los puntos 137 y 139 de la regla XR-01 en el SMT. La inspeccion del Hydran sera ejecutado en un desligamiento de la maquina.
202600325 | SEE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202602 | 08/01/2026 20:22:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual disparou o disjuntor Q19 VENTILADOR V23 no painel de controle do T01. | OUO7 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido capacitores del ventilador, normalizado el mismo, constatado funcionamiento normal.
202600302 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202602 | 08/01/2026 14:08:38 | VERIFICAR/SOLUCINAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FALLA CIRC. ACEITE GR4" SIN REARME, ESTANDO SELECCIONADA LLAVE S2 EN LA POSICION GRUPO 1-2. | OUO7 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202602 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado falla en los contactos del fluxometro, realizado la desconexion de la parte electrica, dicho fluxometro sera sustituido en un proximo MP. Obs: indicacion correcta del flujo de aceite.
202600270 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202602 | 08/01/2026 09:20:09 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor DJ-4 LC2 referente à coluna 2 do videowall. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EMBARCADO 2 QUE SE ENCONTRAVA QUEIMADA. A FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN.DT PARA DAR SEGUIMENTO COM PEDIDO DE GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202600188 | STE | 202600067 | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202602 | 07/01/2026 07:07:17 | Dar apoyo al personal de Furnas para inspección en el GPS debido a falla de sincronismo en el SEP-765kV. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo para verificación del GPS. Fue migrado enlace de fibra para el canal de reserva. Quedará en monitoreo por el personal de FURNAS.
202600101 | SAS |  | B012C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.014-2 | 202602 | 05/01/2026 17:33:36 | Verificar o motivo do acionamento do alarme "EXCITACAO TIRISTORES G1.5 (PONTE+) FALHA" no SCADA e "FALHA IMP ETAPA FIN G1.5" no painel EC-12, com a unidade no sistema. Obs.: realizado tentativa de rearme sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202602 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição dos módulos da etapa final de pulsos UN0005, UN0006 e UN0056. Alarme rearmado. Equipamento liberado sem restrições.
202600067 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202602 | 05/01/2026 09:57:04 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA. Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EPIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente.
202600066 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202602 | 05/01/2026 09:56:30 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO (IRIG-B) FALHA". Obs: cada vez que la alarma rearma, cierra sesion web (1EAIC) en el IHM SEP 765 de la CCR. | OUO6 | MEL1 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202602 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado reinicio por parte del personal de FURNAS en el gps normalizándose así la falla existente.
202600061 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 05/01/2026 08:13:32 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el SCADA. Verificado en el local el instrumento 63PW3-1 (presion diferencial del filtro mecanico) con mensajde de "break" estando las bombas paradas. Unidad se encuentra parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202602 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Encontrado indicador digital de la posicion 63PW3-1 con defecto, el indicador fue sustituido por otro del mismo tipo y modelo con codigo de almacen 711606. Realizada paremetrizacion del mismo conforme Orden de ajuste y ensayado con correcta señalizacion y funcionamiento (ver tabla de ensayo en anexo). Dejando el panel en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202600100 para IMA0 para gestionar reparo del mismo.
202600057 | STE |  | D031B001 | QUADRO A56 CONTROL DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.054-0 | 202601 | 04/01/2026 18:05:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou sem rearme no SCADA o alarme "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20". Verificado bandeirola desarmada no CSF-20, sem nenhum alarme no painel A56. | OUO6 | MET3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202602 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada inspección del circuito correspondiente a la alarma "SF6_60 VAO_U18/18A DISJ 46U88 BOBINA DISPARO 1 FALHA CSF-20", encontrándose plug del cubículo del interruptor con falso contacto, realizado limpieza y reaprieto solucionando la falla. Ejecutado ensayo con resultado favorable dejando el equipo en condiciones para la operación.
202600056 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202601 | 04/01/2026 11:02:00 | Prestar apoyo a SMMA para verificar e sanar motivo do alarme de temperatura elevada da sala 2CCB-1, sem rearme. | OUO7 | MEG3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202601 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado equipamiento AA1 de la sala 2CCB-1 y encontrado el relé posición CLO averiado, realizado sustitución por otro de iguales características técnicas código del material almox:720719. Emitida SSA:202600139 para reparo del relé retirado averiado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202600053 | STE |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202601 | 04/01/2026 07:21:45 | Verificar e sanar motivo do alarme de temperatura elevada da sala 2CCB-1, sem rearme. Observação: sistemas de ar condicionado da sala de carregadores em manual e ligados, mas sem redução de temperatura da sala (temperatura da sala em 30ºC). | OUO7 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202601 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado atendimento em sobreaviso para verificar alta temperatura na sala de carregadores da casseta 2CCB-1. Refeito o rearme do pressostato do AA2, normalizando a operação. Verificado que o AA1 não acionava o compressor; solicitado apoio da MEG3 (SSA 202600056) identificando falha na placa elétrica e corrigiu a anomalia, normalizando o equipamento. Sistema acompanhado até a sala atingir 23 °C e painel mantido em automático, com AA2 como principal e ambos liberados para operação.
202600052 | STE |  | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202601 | 04/01/2026 01:34:15 | Verificar e sanar motivo que está atuado alarme "FLUJO D. AGUA VL. DILUVIO ACTUADA REGU2" sem rearme. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202601 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado condiciones normales de la válvula diluvio (válv bien rearmada y sin pérdidas), realizado rearme manual de presostato correspondiente a la alarma de diluvio actuada. Sometido a ensayo, y no constatado más actuaciones indebidas.
202600046 | SCC |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202601 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "System offline" sin aceptar rearme. | OUO5 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente |  | Não
202600045 | ACS |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202601 | 03/01/2026 10:56:34 | Verificar motivo de falla a tierra localizado en el KT-02 durante búsqueda en el CB-02/QB-02 dentro de la ejecución de la ATE 2026000331. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla baja aislación intermitente en la válvula F6R, inhibidos puntos X2.111R y 126R, normalizado tensión 125Vcc. Para solucionar será necesario transformador desenergizado y acceso a la celda.
202600044 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202601 | 03/01/2026 09:48:08 | Verifica motivo pelo qual atuou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-01 CONDICION URG NC ANOR CB-01" e "SSAA_50 AUXILIAR_CC CB-02 CONDICION URG NC ANOR CB-02", sem rearme. Obs.: Verificado no local sinalização de falha a terra. | OUO5 | MEG2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202601 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Efectuada inspección en el panel y constatado desequilibrio de tensión del borne positivo contra tierra. Realizada búsqueda de falla a tierra con personal de OPUO.DT y encontrada falla en circuito perteneciente a la carga KT-02. Emitida SSA 202600045 por OPUO.DT para MET1. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202520222 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202601 | 31/12/2025 16:51:59 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202601 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Existe uma SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente).
202520197 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202601 | 30/12/2025 10:17:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI424-CA424B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202520196 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202601 | 30/12/2025 10:18:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta MEC-472-CA472D não tranca e não gera alarme, indicando erroneamente que a porta encontra-se trancada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. Emitida SSA 202600385 para MCI2 para ajuste de mola aérea.
202520195 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202601 | 30/12/2025 10:21:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o botão para abertura da porta MCI473-CA473B não está funcionando, sendo necessário realizar a abertura da porta pela barra anti panico, gerando alarmes desnecessários. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202601 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202520116 | STE |  | K012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D3/QP-03 | 0254.108-4 | 202552 | 25/12/2025 19:21:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL HUBO DISPARO DEL DISJUNTOR 52mD (CARGA DEL RESORTE/ALIM AMPERÍMETROS) | OUO6 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202552 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado disjuntor posição 52mD não aceitando rearme mesmo com o circuito isolado. Efetuada substituição do referido disjuntor por outro de mesmas características fornecido pelo almoxarifado. Ensaios de corrente simétrico: 300% = 4 segundos; 200% = 6,6 segundos. Medições pós instalação com circuito normalizado: 221 Vca; 1,46A. Corrente nominal do disjuntor = 6A. Equipamento em condições normais de operação.
202520115 | STE |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202552 | 25/12/2025 08:27:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado no SCC o alarme "VHA1 FOX CONDICION URGENTE" sem rearme. Verificado no painel local led vermelho "alarma urgente" e no painel GPS alarmes "MAJ" e "MIN". | OUO7 | MEL3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202552 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado falla en fuente de sincronismo. Ejecutado reinicio Fuente GPS TS3600 con posterior rearme, sistema normalizado.
202520084 | AIM |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202552 | 23/12/2025 13:36:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál está accionado la alarma " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sin rearme. Verificado tensión desequilibrada. | OUO7 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202552 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Emitido PT: 202520153 (D) sobre la falta de O.A del QDS-5
202520054 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 01:47:48 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "U17 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL NC FALLA". Verificado instrumento 63PW1-1 com mensagem "BREAK". | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202552 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado indicador digital de la marca Presys modelo 2030 posición 63PW1-1 con codigo de almancen 711605 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y caracteristicas. Indicador fue ensayado y parametrizado conforme orden de ajuste(ver valores de ensayo en planilla de anexo) Emitida SSA 202520072 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Indicacion dejada: 0,6 Bar
202520016 | STE |  | B020A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18A)/CX. VALV. DIREC (CVD-18A) | 2359.010-8 | 202552 | 22/12/2025 08:51:29 | Verificar e solucionar alarme de "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL" com rearme, atuação intermitente. Obs.: Verificado no painel QCI-18A os eventos "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA". | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202552 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado panel CVD-18A con agua en su interior devido a trabajos del area civil en las cercanias del panel. Efectuado limpieza y secado de los componentes internos del panel CVD-18A con posterior rearme de las alarmas "PROBL SIST ENTR FALHA TERRA" en panel QCI-18A y "ANTI_INCENDIO UG C02 CONDICION ANORMAL". Dejado en condiciones normales de operacion.
202520010 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202552 | 22/12/2025 03:31:37 | Verificar atuação do alarme "EXCITAÇÃO ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL) lim. Inferior" no SCADA. Obs.: constatado sinal inválido do PSS para o SCADA. | OUO6 | MEL2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202552 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Substituido o transdutor N14, pois a sua saída parou de variar (foto em anexo). A leitura na saída do monitor do transdutor substituído era -0,25 e do transdutor novo foi de +0,29. Emitida SSA 202520018 para reparo do transdutor.
202520008 | ASL |  | A003C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.003-9 | 202551 | 21/12/2025 19:51:07 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "U03 EXCITACION CONDICION ANORMAL" sin rearme en el SCADA. Verificado en el local la alarma "FALLA EQUI MEDICION TEMP ROTOR" sin rearme. Temperatura SCADA: -15ºC; temperatura en el local RTMB: 77ºC. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202552 | RODNEI ANTUNES | Os alarmes tinham como origem a falha no RTMB, o qual foi retirado e enviado ao laboratório para reparo. Após a retirada do módulo, os alarmes foram rearmados. A informação de temperatura do rotor permanecerá indisponível, tanto localmente quanto no SCADA, até a conclusão do reparo do RTMB. ILA2 SSA202520027
202520000 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 20/12/2025 23:04:24 | Verificar e solucionar alarme "FALLA CIRCUITOS DISPARO VALVULAS DILUVIO" sem rearme. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202551 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 21/12: A saída do alarme inibida. 22/12: O circuito foi inspecionado e nenhuma anormalidade foi encontrada. A saída foi reconectada e o rearme confirmado. Houve então o acionamento do alarme “CIRCUITO INTERRUMPIDO DETECTORES DE HUMO”, sendo identificado defeito no detector de fumaça da sala de trat. de óleo. O componente foi substituído e o sistema permaneceu em observação por 24h. Após funcionamento normal, o sistema foi liberado para operação
202519986 | STE |  | G075D001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL2 | 0885.002-9 | 202551 | 19/12/2025 14:48:29 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "ANTI INCENDIO FALLA" en la caseta 3-CRL-2, verificado en el local con alarma de defecto en la central, sin rearme. | OUO7 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODNEI ANTUNES | 202551 | RODNEI ANTUNES | Alarme originado por mau contato no interruptor da porta do painel. Problema corrigido, com alarme rearmado. Equipamento liberado sem restrições.
202519960 | STE | 202519904 | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202551 | 19/12/2025 09:44:21 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no FOXMAN para avaliar se a falha poderia ser na LOMIF instalada no SEFI-A. Ensaio de loop lógico realizado com sucesso, sugerindo que a placa não possui defeito. durante ensaio em Furnas, observada normalização do canal ao desconectar e reconectar TX para avaliar com osciloscópio. FOX UHI em condições normais de operação. Ver SSA 202519948 para outros detalhes.
202519948 | STE | 202519904 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202551 | 19/12/2025 09:38:31 | Verificar/solucionar placa de comunicação LOMIF no equipamento FOX 515, em Furnas, por conta de perda de comunicação hotline e alarmes de comunicação na referida placa. Alarmes em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificado enlace com loop lógico, a partir do gerenciador FOXMAN, observada normalização do alarme. Realizada visita a Furnas para verificar sinal de E1 no enlace. Instalado adaptador no canal de TX para teste com osciloscópio, e verificada normalização do canal E1 durante ensaio. Ensaio no RX gerou alarme urgente (Perda de sinal) durante a desconexão (comportamento esperado). Normalizadas conexões, equipamento em operação, sem alarmes. Em anexo, formas de onda e alarmes obtidos nos ensaios.
202519940 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202551 | 18/12/2025 16:55:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado falso contacto en fusible localizado en el DG3, realizado ajuste y normalización de la comunicación.
202519921 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 14:49:11 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 52-A, com alarme intermitente de Tensão CA Baixa no painel QCB-1. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé de subtensión pos. 27CB1 con defecto, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 100994, se realizaron los ajustes y ensayos conforme a la OA.0874-R00. Emitida la SSA: 202519984 para la gestión de Reparo a IMA 0. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202519906 | STE |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCÊNDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202551 | 18/12/2025 11:30:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo acionamento do alarme "SSAA_60 ANT_INCENDIO RELE 86AI-2 TD03 NC ATUADO". Enviado Operador ao campo e verificado alarme "INCENDIO TRAFO TD 03" no PAI-27, além do bloqueio 86AI-2 atuado. Não há foco de incêndio no local. Mesmo após rearme no local o alarme volta a acionar, tornando-o intermitente. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202551 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado Circuito. Constatado agua en el interior del presostato PSS-01 referente a válvula de diluvio actuada del sistema de anti-incendio que a su vez accionaba al relé de bloqueo 86AI-2. Fue drenada agua. Se procedió al rearme del relé de bloqueo. Dejado en observación por 24 horas, sin constatar nuevo evento de accionamiento. Evidenciado normalización en el panel PAI-27.
202519904 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202551 | 18/12/2025 11:06:23 | Verificar/Solucionar imposibilidad de realizar y recibir llamadas al CTOR atravez de la consola CTOR-HL | OSO1 | MEL3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Conforme relatado en SSA derivadas, luego de intervención en el sistema de multiplexores FOX-SEFI, se confirmó con despacho de carga la normalización del canal CTOR-HL. Sistema COTEL en condiciones normales de funcionamiento.
202519901 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202551 | 18/12/2025 10:38:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora de Sulfato de alumnio BWP-F33-002 no esta inyectando producto al sistema. OBS: Existe SSA 202518640 la cual se encuentra reprogramada. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202551 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Anormalidade resolvida com a SSA 202518640 durante a preventiva mensal ,Realizado inspeção limpeza e substituição do diafragma , normalizando o funcionamento do equipamento, efetuado ensaios e apresentado bom funcionamento ficando liberado para operação. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202519896 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202551 | 18/12/2025 09:50:22 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL DISYUNTOR 521.02 AL PASAR BOMBA 0802 EN AUTOMATICO. | OUO1 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202551 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó inspección del circuito de fuerza entre el disyuntor 521-02 del QJ-04 y la caja de conexión del motor, sin constatarse anormalidades ni identificarse el origen del disparo. Se efectuaron pruebas de partida y parada de la bomba, tanto en modo manual como automático, sin evidenciarse nuevos disparos ni comportamientos anormales. La bomba fue dejada operando como principal, quedando en observación por un período de 24 horas sin registrarse anomalías. Detalles y mediciones en anexo.
202519889 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202551 | 18/12/2025 08:59:35 | Verificar y solucionar puerta de acceso con traba mecánica inferior de puerta fija rota, imposibilita el correcto cierre de acceso controlado. Localizado en U11 elevación 144 eje B/C. | OUO5 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202551 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | La puerta se encontraba trabada sin el acceso vulnerable, la misma cuenta con dos trancas, una inferior y una superior. En esta puerta la tranca superior estaba en completo funcionamiento por lo que la puerta no estaba con acceso vulnerable (ver video de anexo). Se realizó el ajuste de la mola aérea, específicamente de la velocidad de cierre y también el ajuste de la tranca inferior. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519868 | STE | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 16:10:52 | Dar apoyo para realizar videoscopia en tubería de desagüe cloacal obstruida del baño ubicado en la cota 126, bloque V1. Puede ser ejecutado desde la cota 115, mediante un accesorio que fue desmontado. | MCI1 | ILA1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Durante a inspeção com o fibroscópio GE, foram detectadas possíveis obstruções parciais após a curva, conforme pode ser visto nas fotos anexas. A presença de resíduos de efluentes acumulados na tubulação comprometeu o avanço da sonda e limitou a visibilidade em determinados pontos."
202519833 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202551 | 17/12/2025 09:56:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o joystick de uso operacional das câmeras está fazendo "zoom" e movendo em 360 graus de forma repentina as mesmas, várias vezes, sem que haja comando para isso. | OUO5 | MEL4 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202551 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fue reemplazado del kit completo (joystick, keypad y jog dial) debido a la incompatibilidad del nuevo joystick con los módulos restantes en servicio. El sistema quedo funcionando sin problemas. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519765 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202551 | 16/12/2025 04:57:18 | Trava/fechadura da porta do painel referente a Fase R do interruptor 44L56 ineficiente causando a abertura involuntária da porta. Encontrado porta aberta durante inspeção, possuía um fio para ajudar a manter a porta fechada. | OUO7 | MET2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.1 | Programável | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202551 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO AJUSTE EN EL MECANISMO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL PANEL, ADEMAS DE SECADO E INSPECCIÓN DE COMPONENTES DEL CUBÍCULO. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519763 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202551 | 15/12/2025 20:26:44 | Verificar y solucionar motivo de alarmas en el DFR "Disk 75% Full", “Time Sync Fail” y "Sistem Off-line". Obs: Realizado reset sin suceso. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202551 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las alarmas correspondientes al equipo, se procedió al reinicio y verificación en el arranque correcto y el rearme de las alarmas, Disco operando con 3%, sistema online y sincronizado.
202519730 | STE |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 15/12/2025 14:23:32 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el relé de sincronimo ¨25 - 83LI4¨, se encuentra con "INDICACIÓN STORUNG/BLOCKED" sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Inspeção e descarga de logs de eventos, conforme anexos. Verificado no log de eventos atuações e rearmes de "failure of internal 18VDC power suplly 15V" que ocasionaram o bloqueio devido a memória cheia. Últimos registros em 10 e 11/12/2025. Realizado a reinicialização do relé, com normalização e rearme do bloqueio e alarmes. Emitida SSA 202519773 para IEE1 (apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122 devido a recorrentes falhas e falta de sobressalente).
202519699 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202551 | 15/12/2025 09:34:20 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "CPAI LAB. QUIMICO, ELECTRO FALLO, EL 144 PROBLEMA", sin rearme, verificado en el local la alarma ""TROUBLE: SMK-PH-HEAT L3-DI-53 ENTRE TECHO [Z084] [M03:S053] MISSING"". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202551 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la inspección del sensor perteneciente al lazo 3 con dirección L3-DI-53 , con inconvenientes en la comunicación. Se procedió a la sustitución del mismo y Realizado ensayo de funcionalidad del mismo operando en condiciones normales.
202519690 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202551 | 15/12/2025 08:59:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor CB-137. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202551 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Encontrado o transdutor N15 queimado (emitida a SSA 202519712 para reparo). O transdutor foi substituído por outro e o equipamento foi liberado para a operação.
202519685 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 15/12/2025 08:13:49 | Verificar e solucionar o acionamento sem rearme do alarme " UTR 641 COMM D20S 1". | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202551 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20S1 QUE APRESENTOU FALHA. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202519718. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202519673 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 14/12/2025 05:49:13 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el indicador 80WO ¨FLUJO DE AGUA RADIADORES DEL ESTATOR¨ se encuentra con la lectura congelada. Obs: Verificado también congelamiento de la lectura en el PI vision. | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Não encontrado anormalidade no indicador digital 80WO durante inspeção das conexões elétricas do indicador e realização de variação do sinal de entrada miliampere com auxilio do calibrador de processos. Ao normalizar a conexão do sensor de entrada o instrumento normalizou a indicação. A corrente miliampere de entrada medida está coerente com a leitura do indicador digital. Medido 17,58mA, calculado/indicado= 14649/14676 l/min. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519662 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202550 | 12/12/2025 16:09:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el DAUC-01 está fuera de operación. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla y solucionada mediante reinicio de conversores DIGI-01 y DIGI-02. Sistema en condiciones normales.
202519651 | STE |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202550 | 12/12/2025 11:31:57 | Realizar aterramiento del BUS DUCT para posibilitar trabajo de inspeccion dentro del generador. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202550 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Realizado aterramiento del CTG para posibilitar inspeccion dentro del generador, y realizada la retirada del aterramiento luego de la finalizacion de los trabajos.
202519650 | STE |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202550 | 12/12/2025 11:32:08 | Inspeccionar generador despues de la actuacion de la proteccion 59T (sobretension temporizada) durante giro electrico de la unidad. | OUO3 | MEG1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202550 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizada inspeccion de los links de conexion del devanado rotorico y realizada inspeccion del barramento estatorico dentro de la guia de aire superior sin encontrar anormalidades, realizado megger al conjunto anillos colectores+barramento de exitacion con 500Vcc/1min dando 123MΩ, (20°C / 54% RH). Se libera equipo a personal de operacion.
202519503 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202550 | 10/12/2025 16:56:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el canal manual dejó de seguir al canal automático. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202550 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Após Realizar medições e análise do circuito, substituído módulo UN0510 posição A07/ U17 seguidor do canal manual. Após substituição realizado acompanhamento via SIRI solucionando a anomalia. Módulo com defeito enviado ao laboratório para reparo SSA202519519.
202519460 | STE |  | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.029-3 | 202550 | 10/12/2025 07:42:56 | verificar y solucionar motivo por el cual existe ruido anormal, perdida de solucion quimica y poca succion en la dosadora | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202550 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VERIFICADO AVARIAS EM CÂMARA DE COMPRESSÃO DA DOSADORA. REALZIADO SUBTITUIÇÃO DA CAMARA DE COMPERESSÃO POR OUTRA REPARADA QUE HAVIA DISPONÍVEL NO LOCAL. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202519419 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:22:46 | Verificar e solucionar alarme "Falha de alimentação 24VCC " sem rearme causando indisponibilidade do GD02. Fotos em anexo. | OUO5 | MEL1 | ARIEL CARNEIRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202550 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado conversor 03U1 inoperante. Substituído por sobressalente, normalizando o funcionamento. Emitida SSA 202519442 para reparo no conversor retirado.
202519405 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 09/12/2025 09:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "VALV AGUA BRUTA TENSION 460 VCA FALLA" sin rearme. Verificado en el local interruptor 8i en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202550 | ROGERIO BARTH | Substituído relê de subtensão posição 27W1X, ajustado e ensaiado, atuação/rearme= 399/416Vca, esperado 400Vca conforme OA.0249-R02. Deixado PWB-15 em condições normais de operação.
202519387 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202550 | 09/12/2025 07:43:03 | Panel PSF-1, mecanismo de retirada del computador con defecto, imposibilidad de acceso a los servidores SMF. | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202550 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste, limpeza e lubrificação do mecanismo do KVM, normalizando seu funcionamento.
202519384 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:22:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Fan coil UMA-01 encontra se com ruido anormal. OBS. Desligado preventivamente. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatada polea movida floja, sin chaveta y con excesivo desgaste. Realizada reparación de la polea por la oficina de MMU3. Se procedió a la instalación de la polea reparada, alineación, ajustes, prueba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento.
202600534 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:56:08 | Fabricar 8 unidades do item indicado no desenho em anexo para utilizar em fixação de caixas de madeira. Utilizar material cód. estoque 335444 - PERFIL ESTRUT L ACO 2X1/8". | MAM2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600511 | APV |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 08:30:08 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL 12 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V, ENCONTRAM-SE INOPERANTES, NA GALERIA DA CASA DE FORCA, COTA 115 60Hz. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600509 | SPG |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202603 | 13/01/2026 15:58:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alarme nos pontos: • 1H=11,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=11,99[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202904
202600486 | APG |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202603 | 13/01/2026 11:19:46 | Verificar motivo pelo qual frequentemente infiltra água em cima e dentro do QL 21024, localizado na casa de força, elev.144 AMD, em frente ao laboratório de alta tensão, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600480 | APV |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 13/01/2026 10:48:09 | Substituir 01 luminária LED sobrepor 70 W, código 714352, inoperante, localizada no almoxarifado da cota 108 – AMC. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600465 | AMP |  | B015K002 | QUADRO CSI-15/CPI-15 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.008-0 | 202603 | 13/01/2026 05:14:33 | Verificado que a sinalização de "limitorque abrindo", da fase T, está sem a capa verde. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600456 | SPG |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202603 | 13/01/2026 07:22:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com ALERTA: 3H=2,845 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=2,559 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600455 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202603 | 13/01/2026 07:22:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 1H=1,681 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600453 | SPG |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202603 | 13/01/2026 07:22:45 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=4,024 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=3,308 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600452 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202603 | 12/01/2026 16:25:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 1V=3,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2V=4,27 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. ALARME: 2H=8,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600451 | SPG |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202603 | 12/01/2026 16:25:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=3,645 e 4H=4,523 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4V=6,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600450 | SPG |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202603 | 12/01/2026 16:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos - ALERTA: 1H=1,562 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=3,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; ALARME: 1H=5,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1V=5,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600449 | APV | 202600432 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 16:28:36 | Dispor no almox. 02 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525775. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600432 | APV |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 11:09:21 | Substituir 02 LUMINÁRIA LED 72W com defeito, localizado na cota 98, proximo a unidade 01 e unidade 07. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600429 | APV | 202600427 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:42:21 | Dispor no estoque 13 luminárias LED sobrepor 70W 6000K 158X1266 (cod. 714352), para ser utilizado na SSA 202600427. Empenho 525744. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202600427 | APV |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:13:27 | Verificar motivo pelo qual 13 luminárias LED de 72W da iluminação principal da elev.115 50Hz estão inoperantes. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600415 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202602 | 11/01/2026 16:43:30 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou no SCC o alarme "ALIMENTACION 460VCA FALLA". Obs.: Inspecionado painel de controle dos ventiladores e moto-bombas e verificado relé 27.4 atuado (Leds F1 e F2 vermelhos acionados no relé ABB CM-MPS). Após efetuar comando manual nos grupos 1 e 2, verificado o rearme do alarme. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600409 | APG |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202602 | 10/01/2026 17:38:23 | Verificar e sanar vazamento de óleo nas conexões existentes entre o registro "07" e o manometro de pressao "08" da bomba 01 do PAP. | OUO5 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600402 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202603 | 12/01/2026 16:08:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alarme: 3H=6,807 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=4,991 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600401 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202603 | 12/01/2026 16:10:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alerta: 1H=3,013 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=5,44 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=2,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2V=4,86 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600399 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202603 | 12/01/2026 16:09:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 3H=2,974 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600398 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202603 | 12/01/2026 16:10:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto em Alerta: 3H=3,110 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600396 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202603 | 12/01/2026 16:09:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica ao seguinte ponto com Alerta: 2H=1,736 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600394 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202603 | 12/01/2026 16:09:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do ponto em Alerta: 3H=1,870 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração . Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600363 | APV |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202603 | 12/01/2026 14:29:17 | Substituir tomadas 2P+T 15A pelas novas de 16A na região do CK-03. Desenhos de referência em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600332 | APG |  | B018H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.018-0 | 202602 | 09/01/2026 07:42:56 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600331 | APG |  | B017H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.017-2 | 202602 | 09/01/2026 07:43:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600330 | APG |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202602 | 09/01/2026 07:43:07 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600329 | APG |  | B014H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.009-1 | 202602 | 09/01/2026 07:43:13 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600328 | APG |  | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202602 | 09/01/2026 07:43:20 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600327 | AMP |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202602 | 08/01/2026 23:49:01 | Verificar y solucionar oscilaciones en la indicación del instrumento 26RWO-1 (TEMPERATURA DE AGUA BRUTA). | OUO6 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600319 | AMP |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202602 | 08/01/2026 16:07:07 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2M y P1M fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600318 | AMP |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202602 | 08/01/2026 16:06:54 | Con el objetivo de padronizarla instalación del sistema SVP todas las UGs: Adecuar la infraestructura para la instalación de los sensores P2S y P1S fuera del cojinete en la posición aguas arriba y Brasil respectivamente, conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600309 | AMP | 202600190 | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202602 | 09/01/2026 07:43:28 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600307 | ASL |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 08:42:27 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202600285 | APV | 202414303 | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202602 | 09/01/2026 07:31:55 | Dispor no almox 28 unidades de tomadas do código 703495 referente SSA202414303. Emitido empenho 525494. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202600234 | AMP |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202602 | 08/01/2026 14:45:52 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del roce de las correas del moto-ventilador VVT-0504. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202600230 | AMP |  | A005K002 | QUADRO CSI-05/CPI-05 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.005-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de válvula "cerrada" no se encuentra encendido en el tablero "CPI 05-01" correspondiente a la fase "R". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600203 | APV |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202602 | 09/01/2026 07:52:04 | REALIZAR NORMALIZAÇÃO DE NÍVEIS DE ESTOQUE PARA MATERIAL COD: 539139, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO PARA AS CENTRAIS EVAPORATIVAS 50HZ. REALIZAR REPOSIÇÃO NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. OBS: ESTOQUE ZERADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA SSA. | MAM3 | IMA0 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202600202 | SPG |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:42:57 | INCLUIR MATERIAL COD:717845 EM LMR:AB40. COMPONENTE UTILIZADO NA VEDAÇÃO DA CALOTA DO FILTRO CUNO-FLO DE TODAS AS UG'S. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202623
202600201 | APG |  | B012H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.014-8 | 202602 | 07/01/2026 10:25:24 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600199 | APG |  | B010H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.012-1 | 202602 | 07/01/2026 10:25:34 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600198 | APG |  | A008H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.010-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:43 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600197 | APG |  | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600196 | APG |  | A005H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.005-9 | 202602 | 07/01/2026 10:25:55 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600195 | APG |  | A002H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.002-4 | 202602 | 07/01/2026 10:26:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600194 | APG |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202602 | 07/01/2026 10:26:10 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600193 | APG |  | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:17 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600179 | AMP |  | A001J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-01 FASE T | 0045.009-0 | 202602 | 08/01/2026 14:46:16 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600178 | AMP |  | A001J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE S | 0045.006-5 | 202602 | 08/01/2026 14:46:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600177 | AMP |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202602 | 08/01/2026 14:46:35 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando seleccionado como reserva con unidad en el sistema | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600176 | AMP |  | A001J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.112-3 | 202603 | 12/01/2026 16:45:54 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR LUMINARIA DESPRENDIDA DE LA CELDA DEL TRAFO FASE S. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600172 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 07/01/2026 07:06:24 | Gestionar reparo de 4 cartones electrónicos, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202600167 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 07/01/2026 09:22:19 | Solicitamos furar e soldar luva de DN 1" no centro do flange de DN 6". Material disponibilizado na caldeiraria. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202627
202600143 | SPG |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202602 | 06/01/2026 15:12:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há oscilações anormais na indicação da temperatura do metal do seguimento 02 do mancal guia superior, apresentando variações como 50 à 53ºC. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600139 | ASL |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 08/01/2026 13:55:02 | Solicito realizar las gestiones para reparo del relé posición CLO ( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202600138 | AMP |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202602 | 06/01/2026 14:00:25 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600137 | AMP |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202602 | 06/01/2026 14:00:32 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600134 | AMP |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202602 | 06/01/2026 14:00:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600131 | AMP |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202602 | 06/01/2026 14:00:44 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600130 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202602 | 06/01/2026 14:00:50 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600127 | AMP |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202602 | 06/01/2026 14:00:56 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600126 | AMP |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:02 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600125 | AMP |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:11 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Programa validado con la SSA 202517482. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202600100 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:42:17 | Gestionar reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202600097 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202602 | 05/01/2026 17:09:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra oscilando de forma anormal. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600080 | ACS | 202600062 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202602 | 05/01/2026 16:45:52 | Considerando o serviço solicitado na SSA mãe (202600062), realizar a coleta de óleo isolante dos transformadores T4/R4 da SEMD para análise de metanol. Obs.: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Emitida a SSA derivada para os equipamentos T4/R4 que necessitam de uma AT especial por estarem trabalhando a vazio por solicitação da ANDE. | ILA4 | ILA4 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável |  | Não
202600078 | APG |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202602 | 06/01/2026 08:25:42 | Solicito la actualización de los diseños: 6231-DF-84916-P y 6231-DF-85016-P referente a la SSA: 202519994: sustitución de relé de subtensión 27C y remoción del temporizado 27CTF asociado. Garantizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202600065 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 09:32:00 | Solicitamos apoio para fabricar uma haste de acionamento para abertura da válvula de injeção de ar do sistema de regulação de velocidade (Válvula BE). A amostra do modelo da haste será enviada à oficina de mmu3. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202600063 | AMP |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202602 | 05/01/2026 11:19:45 | Devido os valores de resistência de contato obtidos durante a execução da SSP 20252362 estarem acima do limite estabelecido (342 µΩ) nas fases A e C do disjuntor 06U16, realizar um novo ensaio de resistência de contato por meio da chave seccionadora a6U16, a fim de complementar a análise e confirmar a condição do equipamento. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 13:47:55 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 05UN DE LUVA NPT 1". COMPONENTE SERÁ UTILIZADO EM DERIVAÇÕES DE TUBULAÇÕES DIVERSAS. MATERIAL DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte ao meio e chanfro em 5 unidades de luvas de 1" NPT fornecidas pelo emitente.
202600047 | AMP |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202601 | 03/01/2026 20:37:55 | Verificar e sanar vazamento de água na Central Evaporativa da Unidade 16. As colmeias estão deslocadas e, ao ligar as bombas para circulação de água, a água está sendo jogada para fora da pileta. | OUO6 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600040 | SPG |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202601 | 02/01/2026 16:32:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA ELIMINAÇÃO DA LINHA16CP QUE NÃO APRESENTA OPERACIONALIDADE, POIS A U14 NÃO APRESENTA COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. OBS: A ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA QUANDO SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS 24" DE ISOLAÇÃO DO COLETOR PRINCIPAL. OBS2. O PARECER PODERÁ SER REPLICADO AS OUTRAS UNIDADES GERADORAS ONDE A 16CP JÁ ESTA DESATIVADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202625
202600032 | APV | 202600027 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 15:32:41 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525082. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600028 | AMP | 202520142 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202602 | 05/01/2026 08:47:26 | Solicitamos apoio para verificação da cadeia de medição do nível de óleo do mancal guia turbina, que vem ocorrendo variações de até 15 mm em curto espaço de tempo, com condições constantes (temperatura do óleo e posição do distribuidor). Gráfico em anexo. | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202600027 | APV |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 14:45:32 | Substituir luminárias led 70W 6000K código 714352 , com defeito na cota 133 (50 Hz), sendo 01 luminária na unidade 8, 01 luminária na unidade 5 e 01 luminária no AMD4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600026 | AAT | 202520184 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 14:57:16 | Solicitamos parecer técnico sobre o monta cargas que não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico e, após um reset geral, apontou na lista de eventos que a botoeira de emergência estava acionada na cota 115. Confirmada a atuação real da botoeira de emergência da 115, realizado o rearme da botoeira e verificado o correto funcionamento do equipamento novamente. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Não
202600017 | APV | 202600016 | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 14:23:29 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525077. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600016 | APV |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 10:46:51 | Substituir luminárias com defeito na cota 133, 02 luminárias na un14 e 01 luminária na un15. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600009 | AMP |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202601 | 01/01/2026 20:15:06 | Verificar e sanar motivo pelo qual estando a bomba VB-02 ligada, nao há fluxo de água pela colmeia da Central Evaporativa (foi observado que a água da pileta está "parada"). | OUO5 | MAM3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202600006 | AMP |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202601 | 01/01/2026 13:23:38 | Verificar e solucionar alarme Damper B VVT-3139 fechado não rearma no KH-04, mesmo com comando de abertura. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600004 | AMP |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202601 | 01/01/2026 13:26:30 | Verificar indicação de "PUERTA CORTA FUEGO CERRADA SALA ALMACENAMENTO ACEITE COMBUSTIBLE" no painel PAI-24, com a porta corta fogo aberta. | OUO5 | MET1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202520221 | AMP |  | A006J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE R | 0045.063-4 | 202601 | 31/12/2025 11:02:57 | Verificado durante preparação de partida que o trocador de calor 3 da fase R não conectou de forma automática, sem a indicação de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUXO NORMAL´´. Obs.: foi selecionado o trocador 4-1 como principal e a preparação de partida foi concluída com sucesso. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520208 | APG |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202601 | 30/12/2025 15:09:33 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado o alarme de "excesso de partidas da motobomba sem operação do disjuntor". A motobomba tem partido de 9 a 11 vezes por dia. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520205 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:14 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 201383, 717167, 715550, 707951 e 707965 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520204 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:27 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 503975, 503983, 716830, 238449, 259381 e 692603 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas do sistema de água pura conforme PIC.ME.0060 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote 1(U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2(U05, U02): 01/05/2026; Lote 3(U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4(U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520202 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:41 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 705395, 709708, 716855, 716856, 717190 e 703575 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520200 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:42:53 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 641448, 656062, 661783, 661791 e 692077 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520199 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:43:08 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 261106, 283258, 503983, 523038 e 633755 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520198 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 02/01/2026 10:44:03 | Solicitamos a aquisição e reserva ao centro de custo 30311 dos materiais cód. 101168, 185507, 185515, 200107 e 261092 nas quantidades indicadas em anexo para a realização das manutenções preventivas dos equipamentos do gerador conforme PIC.ME.0135 no ano de 2026. Nota: Materiais podem ser disponibilizados em 4 etapas conforme as datas abaixo: Lote1 (U08, U09A, U10, U06, U01): 19/01/2026; Lote 2 (U05, U02): 01/05/2026; Lote 3 (U07, U17, U18): 01/07/2026; Lote 4 (U15, U18A, U16): 01/10/2026. | MMU1 | IMA0 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202520193 | STE | 202509594 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202601 | 02/01/2026 11:06:31 | SOLICITAMOS PROJETO PARA NORMALIZAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL DA SEMD UMA VEZ QUE FOI IMPLEMENTADO BY-PASS DA ETA-03 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202319922 (CR-SMIM432). OBS1: AS DUAS BOMBAS APRESENTAM AVARIAS E INDISPONIBILIDADES EM ESTOQUE. OBS2: A IMPLEMENTAÇÃO DO BY-PASS SIMULTANEAMENTE COM A NORMALIZAÇÃO DAS BOMBAS PODEM OCASIONAR ALIMENTAÇÃO DO RESERVATORIO POR BAIXO (PELA SAIDA DA BOMBA). OBS3. AVALIAR NECESSIDADE DE EMISSÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Seguir o projeto conforme imagem em anexo, não sendo necessárias alterações no esquema original das bombas. Realizar teste de funcionamento dos conjuntos motobomba conforme solicitado na SSA 202600180. A alimentação principal do reservatório da casa de relés deve ocorrer por meio dos conjuntos motobomba, mantendo a lógica original de funcionamento do sistema. O by-pass para alimentação direta do reservatório pela ETA-03 deve ser utilizado apenas em situações de inoperância dos conj. motobomba.
202520184 | AIM |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 10:47:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520183 | APV |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202601 | 30/12/2025 10:55:46 | Durante a execução da SSP 20253319, foi verificado a ausência dos nós escravos nas fases B e C. Os nós escravos foram retirados para instalação em outros compartimentos. Deverão ser instalados nós escravos novos a serem providos por meio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520179 | AMP |  | A005C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.005-9 | 202601 | 30/12/2025 05:30:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna correspondiente a los cubículos "CUBÍC PROTECCIÓN Y DE EXCIT INICIAL" no está funcionando. | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202520176 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202601 | 30/12/2025 05:32:05 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 29 quedó agarrada durante la parada de la unidad. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520167 | APG | 202517262 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:05:42 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U13 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL 9581 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520164 | APG | 202517260 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:06:01 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U13. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520157 | AMP | 202507894 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202601 | 29/12/2025 14:52:50 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS PARAFUSOS DE AJUSTE/BUCHAS/PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DAS SAPATAS ESCORA Nº04, 05, 14 E 15 DO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA U13 E ADICIONALMENTE CONFECCIONAR 08 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A SSA MATRIZ. NOTA: ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520154 | APV | 202512944 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202601 | 29/12/2025 16:42:36 | PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VALVULA COD.: 116572. OBS:EMITIDO EMPENHO : SM 525010 Obs: Válvula adquirida anteriormente foi utilizada em outa atividade prioritária do sistema anti- incêndio. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202520153 | APG | 202520084 | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 07/01/2026 11:03:56 | Solicito parecer técnico referente a que el panel QDS-5 reporta alarma de falla a tierra en lugar de subtensión con respecto a los demás paneles QDS de la SEMD. Obs: el mismo actuó la alarma de falla a tierra con tensión -/⏚<50 Vcc. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202520151 | AAT | 202520128 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 30/12/2025 10:08:06 | Solicito parecer técnico, pois durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitado apoyo del fabricante a traves de los gestores del contrato (ENEE.DT) vía correo electrónico.
202520142 | AMP |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202601 | 29/12/2025 10:40:10 | Verificar/solucionar motivo da variação do nível do óleo do MGT (saltos), conforme gráfico em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520134 | AMP |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202552 | 28/12/2025 10:22:53 | Verificado durante preparación de partida que el intercambiador 2 de la fase A no conecto de forma automática, sin indicacion de ´´TROC CALOR PRINCIPAL FLUJO NORMAL´´. Obs.: se dejó como principal el intercambiador 3–4, operando sin inconvenientes. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202520127 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202601 | 29/12/2025 09:06:29 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520123 | AAT | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 09:06:02 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste materiais, que foram entregues a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520122 | AMP | 202520065 | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202601 | 29/12/2025 08:22:00 | Durante comissionamento do painel SVP-11 com SSA 202517617, encontrado: - 2 disjuntores bipolar, posição F01 e F02, modelo 5SY5216-7 ambos com problema no mecanismo de fixação do disjuntor no trilho DIN. - 1 bloco de contato de posição, modelo 5ST3011 (auxiliary swtich), com um dos bornes espanado. Conforme instruído na SSA 202519610, esta pendência foi concentrada no painel SVP da UG-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520121 | SAD | 202520100 | J092H002 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - PLANTA BAIXA | 0127.349-1 | 202552 | 26/12/2025 11:04:30 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio da planta baixa do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520120 | SAD | 202520101 | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202552 | 26/12/2025 11:04:35 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio do 1º piso do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520119 | SAD | 202520102 | J092H004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2º PISO | 0127.347-8 | 202552 | 26/12/2025 11:04:40 | Solicitamos parecer sobre a ausência da válvula de alivio, do sistema de combate a incêndio do 2º piso do edifício de manutenção, verificado durante a execução de preventiva anual conforme PIC.ME.0198.R00. Caso necessário a instalação fornecer desenho e especificação dos acessórios a serem instalados | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar instalação de válvula de alivio conforme croqui em anexo. Ajustar pressão de alívio conforme solicitado na PIC.ME.0198.
202520114 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202552 | 25/12/2025 22:06:32 | Verificar y solucionar infiltración de agua a través de las paletas del distribuidor números 14 y 15. Obs unidad parada | OUO6 | MMU2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520112 | AMP |  | B017J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-17 FASE C | 0045.203-3 | 202552 | 24/12/2025 12:30:17 | Accionamiento de la alarma "TU CIRC AGUA FASE C" durante la preparación de partida. Colocado el mismo como reserva. | OUO6 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202520106 | SPG | 202520099 | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 26/12/2025 08:43:04 | Solicitamos parecer sobre a ausência do registro da data de ensaio hidrostático do cilindro reserva numero de serie AA761674. OBS : item SOLICITADO NA PIC ME. 0200-R00 . | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202903
202520098 | SPG |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 23/12/2025 15:55:06 | A fim de atender o projeto piloto "Aplicação de Moto-Vibrador em Seccionadoras", em parceria com o Itaipu Parquetec e CLI Desenvolvimento Tecnológico, dentro do Convênio 4500063735 (CEASB), pede-se prestar apoio para instalação e testes de 3 moto-vibradores nas estruturas de concreto da chave, com suporte desta Engenharia. Os serviços demandarão em torno de 4 dias, com data de início a definir (possivelmente na primeira semana de fev/2026). A instalação será temporária, com prazo até out/26. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202606
202520097 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.110-4 | 202552 | 23/12/2025 15:51:57 | Face necessidade verticalização deste equipo até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, cfe. instrução fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), levar prioritariamente o TC para Almox. Galpão G3 e colocá-lo na vertical por meio de chumbadores no piso (sem cód. estoque ainda). Caso não haja tempo hábil, colocá-lo sobre base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P) no Setor 4 da SEMD. Proceder c/ conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520096 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.109-7 | 202552 | 23/12/2025 15:49:24 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520095 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.108-5 | 202552 | 23/12/2025 15:48:27 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520094 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.107-3 | 202552 | 23/12/2025 15:46:29 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-VHA1 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520093 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.106-1 | 202552 | 23/12/2025 15:44:17 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520092 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.105-0 | 202552 | 23/12/2025 15:42:49 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520090 | AAT |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.104-8 | 202552 | 23/12/2025 15:40:26 | Tendo em vista a necessidade de verticalização deste equipamento até, no máximo, 26 de janeiro de 2026, conforme instrução do fabricante (máx. 6 meses em posição horizontal), solicito retirar o TC da embalagem e colocá-lo sobre a base de concreto construída pela SOCC.DT cfe. projeto da ENCC.DT/ENEE.DT (4514DC15202P). Utilizar as bases localizadas mais próximas ao bay LI MD-IZU2 (onde pretende-se instalá-lo em 2026). Proceder com conexão do TC à terra de forma provisória. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520087 | SPG |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202601 | 29/12/2025 08:34:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alerta no ponto: • 2A=3,75[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; e Alarme nos pontos: • 1H=8,35[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=9,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902
202520086 | APG |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:09:22 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente de alimentación CE2000 N°S° 1122013/38 Fab 141 retirada del lado izquierdo. (CM: 705978) la cual presenta falla en su funcionamiento. SSA de referencia 202520059. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520083 | STE |  | P047A005 | FAN-COIL DAC-9A02 SALA CONTROLE CENTRAL DUTOS/AGREG E AC | 0815.026-5 | 202552 | 23/12/2025 13:38:57 | Verificar vazamento próximo ao dreno do DAC 0902. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202552 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desobstrução do dreno do DAC, realizado testes e deixado a disposição da operação. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520082 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 15:20:48 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. Solicito gestão junto ao fabricante para troca em garantia. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202520081 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202552 | 23/12/2025 11:18:54 | Durante comissionamento do painel SVP-03 com SSA 202519618, encontrados: - 3 reles + 3 bases (rele mod. 41.52.9.024.0010, base mod. 93.02.7.024) em que um de seus contatos não comuta quando energizado; - 1 base (mod. 93.02.7.024) com defeito nos contatos A1 e A2; - 1 contato auxiliar (mod. 5ST3011) que apresenta quebrado na carenagem. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentrados no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202520073 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 13:58:16 | Verificar/solucionar motivo de ruido anormal en ventilador. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520072 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:43 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202601 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520067 | AMP | 202520058 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:27 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 1 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202520066 | AMP | 202507424 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 08:52:33 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOVENTILADOR 2 DO SISTEMA DE VENTILADOR DO ANEL COLETOR. ATIVIDADE PREVISTA PARA O PRÓXIMO PD 9M, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202520065 | AMP |  | A019M002 | QUADRO SVP-9A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.010-2 | 202552 | 23/12/2025 14:25:45 | Em conformidade com a SSA 202519610, as pendências de materiais aguardando reposição/troca, referentes ao contrato 4500067514, que já foram exauridas do painel SVP-06 foram concentradas no painel SVP-9A. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202520062 | ASL |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:58 | Solicitamos gestionar reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202520058 | APG |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202552 | 23/12/2025 06:16:37 | Verificar y solucionar vibración excesiva del conjunto moto-ventilador M1. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202520055 | APG |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202552 | 23/12/2025 05:23:14 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "A" cerrado (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202520044 | SPG | 202520003 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202552 | 23/12/2025 07:07:10 | Se solicita un parecer técnico respecto al bajo caudal observado en los intercambiadores, se informa que se realizaron las limpiezas correspondientes, sin evidenciarse mejoras en el caudal, posteriormente se efectuaron pruebas de caudal en cada intercambiador, detectándose variaciones entre ellos. Asimismo, se constató que la alimentación de agua no corresponde a un circuito cerrado. Anexo: Valvulas principales de entrada y salida de los intercambiadores y valores de los ensayos. Presión 10.5b | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202626
202520038 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202552 | 23/12/2025 07:54:11 | Instalar 8 ventiladores de pared industrial de 26 " en el galpon (planta baja ) del Edificio de Mantenimiento de la Semd. Referente a SMDTC-2674 ; OC:4500082449 ; RC: SM.DT/0010079494 En conocimiento Saul Alvarenga - SMMC Contactar con : David Benitez -SMMT/Met2-Semd -int.9199 ; Mario Gonzalez -SMMT/Met2-Semd -int.2856/9729 | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202520037 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202601 | 30/12/2025 10:56:22 | Con la finalidad de atender la anomalía detectada en la SSA 202503153, verificar indicación de presión (550kPa) alta en la fase C del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520034 | ACS |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202552 | 22/12/2025 13:51:13 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD4, nos vãos 403/404 e 404/405, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520033 | ACS |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202552 | 22/12/2025 13:49:33 | Realizar a substituição de todas as esferas dos para-raios da Linha MD1, nos vãos 103/104 e 104/105, em razão de processo de corrosão identificado nas esferas atualmente instaladas. Reposicionar as esferas a aproximadamente 5 metros do ponto de instalação original. Elaborar relatório fotográfico do local de instalação das esferas, com identificação e registro de possíveis pontos de corrosão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520013 | SPG |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202552 | 22/12/2025 15:32:38 | Verificar necesidad de actualización de diseños luego de la instalación de una línea de purga de aire en el colector principal. Ver ssa 202408117. | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202635
202520003 | AMP |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202551 | 21/12/2025 11:05:11 | Verificado Fluxo de água no instrumento 80LW com valor abaixo de 500L/min, valor medido: 491,4L/min. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202520001 | APG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202552 | 22/12/2025 07:07:50 | Verificar e sanar presença de óleo na tubulação abaixo das válvulas 14.1 e 14.2 da bomba 2 - PAP. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519998 | AMP |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202551 | 20/12/2025 17:31:30 | Verificar y solucionar actuación intermitente de la alarma "TENSION FASE TR" en el SCC. Verificadas oscilaciones en la indicación de tensión de la fase T. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519997 | APG |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202551 | 20/12/2025 10:27:54 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_50 VANO_U07/08 INT 45U78 NITROG PRES BAJA OPERAC NC BLOQ A-23 con rearme en el primer intento. | OUO5 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519992 | AMP |  | B013D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.015-0 | 202551 | 19/12/2025 16:36:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula de retenção do circuito principal da bomba 2, apresenta ruído anormal ao sair de carga. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519984 | ASL |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 19/12/2025 15:47:07 | Solicito gestionar el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519978 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 19/12/2025 15:47:26 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202552 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519974 | APG |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202551 | 19/12/2025 15:47:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088-P, 6151-DC-J6036-E e 6151-DC-J6035-E, referente ao comissionamento do painel QL28061A, conforme a SSA 202519004. Os desenhos marcados encontram-se em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519963 | AAT | 202519961 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 15:48:16 | Solicito parecer técnico sobre la no conformidad en su ensayo de aceptación del medidor M2B (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519957 | SPG |  | R027A004 | BLOCO U08 | 0980.148-3 | 202551 | 19/12/2025 14:13:48 | Verificar e solucionar infiltração de água pelo teto na cota 144, montante eixo AB, próximo ao VVT-0805. | OUO1 | MCI1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202601 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519956 | SPG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202551 | 19/12/2025 14:14:06 | Verificar e solucionar infiltração de água pelo teto na cota 144, montante eixo AB, próximo ao VVT-0305. | OUO1 | MCI1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202601 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519953 | APG |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202551 | 19/12/2025 14:16:07 | Verificar e solucionar ruído anormal nos rolamentos do motor do ventilador VVT-0606. | OUO1 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202519939 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202551 | 18/12/2025 17:08:14 | Verificar y solucionar botón de REARME DEL ANUNCIADOR roto conforme video anexo. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:15:40 | Solicitamos a fabricação de duas buchas de centramento para rebolo, com o objetivo de manter o conjunto perfeitamente centrado durante o funcionamento. (Charles ciente). | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de material nylon duas unidades de buchas com diâmetro externo de 38 mm, diâmetro interno de 31,7 mm e comprimento de 50 mm.
202519920 | APG |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 18/12/2025 16:33:15 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6501DC07088PR3 referente SSA202519707 que trata da instalação de disjuntor para alimentar o QL28061A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519917 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 15:23:51 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en archivos técnicos los diseños 6608-DC-J7436-P, 6609-DC-J7449-P, 6628-DF-J7438-P, 6649DE15235E. Correspondiente al comisionamiento del cuadro QDS-7 bajo la SSA 202519457 y la SDS - 15789. (Diseños en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202519905 | SEE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202551 | 19/12/2025 07:22:19 | Pintura interna deteriorada de la Garita del Fondo del patio de 66kv (planta alta y baja). Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202519895 | AAT | 202519891 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:00 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519894 | AAT | 202519890 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:24:12 | Solicito parecer técnico con respecto a la imposibilidad de realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável |  | Não
202519886 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 10:25:09 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519885 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:20 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519880 | AAT | 202519822 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:39 | Solicitamos parecer técnico respecto a la discrepancia encontrada en los tag's de identificación de los cables del contacto de alarma de los disyuntores de la Barra A y la Barra B instalados en campo, respecto al diseño 6608DCJ7436P-R0H. Anomalía detectada durante el comisionamiento del tablero QDS-7 (SSA 202519457) conforme se relata en la SSA matriz. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável |  | Não
202519871 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 07:05:32 | FABRICAR 2UN DE CARRETEL DE 24" PARA ADAPTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS BARBARÁ .UTILIZAR FLANGES 24" DISPONIBILIZADOS NA OFICINA (FOTO). O CARRETEL DEVE TER 76MM DE ESPESSURA. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519866 | AIM |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 15:11:30 | Desobstruir desagüe cloacal del baño ubicado en la cota 126. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202615 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Personal de MAM1 realizó el desmontaje de la tubería afectada para tener acceso a la misma, se intentó desobstruir mediante aire comprimido, desentupidora eléctrica y con camión auto fosa, sin lograr restablecer el flujo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202519861 | AMP |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202551 | 17/12/2025 14:33:10 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519859 | AMP |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202551 | 17/12/2025 14:33:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519858 | AMP |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202551 | 17/12/2025 14:33:18 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519856 | AMP |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 14:33:54 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519855 | AMP |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202551 | 17/12/2025 14:33:47 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519853 | AMP |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202551 | 17/12/2025 14:34:44 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519852 | AMP |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202551 | 17/12/2025 14:34:51 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519851 | AMP |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202551 | 17/12/2025 14:35:01 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519849 | AAT | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 16:31:28 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Solicitamos gestão junto ao fabricante para troca em garantia deste material, que foi entregue a IEQ1. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202601 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue comunicado a los gestores del contrato (ENEE.DT) y solicitada la resposición en garantía.
202519848 | AMP | 202516675 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 15:25:00 | Durante atendimento da SSA 202519841 do painel SVP-08, foi encontrado 1 conjunto rele+base posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) que não comuta os seus contatos ao ser energizado. Conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519844 | APG |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202551 | 17/12/2025 16:09:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi encontrado um vazamento de óleo na válvula de bloqueio (16068). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519843 | APG |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202551 | 17/12/2025 18:13:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi constatado um vazamento de óleo na base da mangueira de indicação de nível de óleo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519838 | APV | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:39 | Dispor no almoxarifado 02 LÂMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27 (UN) Cód: 716217. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 524476. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202519836 | AMP |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.002-0 | 202551 | 17/12/2025 10:50:47 | Verificar e solucionar motivo pelo o qual houve falha na partida semanal automática da motobomba diesel. Ocorreu uma tentativa de partida e foi exibida a mensagem "bloqueo remoto activado" no painel TPDB. Obs.: foi realizado partida manual com êxito. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202519835 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 10:21:07 | Solicitamos la fabricación de bases con ruedas para transporte de armarios de herramientas. David en conocimiento. | OUO3 | MMU3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519832 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202551 | 17/12/2025 16:31:52 | Atualizar desenhos 6046-DF-G6891- E (diagrama funcional), 6046-LC-G7949 - E (lista de cabos) e 6046-DC-G7955 - E (diagrama de interconexão), referente a retirada dos cabos: EU11 1677/1678/1679/1680 (SSA202517625), em complemento à implantação do SVP-11. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos em anexo | MEG1 | IEQ1 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000448/2025 para actualización de diseños.
202519831 | APG |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 17/12/2025 15:10:08 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1M y P2M, del Cojinete combinado. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519830 | APG |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202551 | 17/12/2025 15:10:16 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1S y P2S, del CGS. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519821 | APG |  | R010C003 | PISTA RODOVIARIA COTA 144 - F19 A F36 | 0976.003-0 | 202551 | 17/12/2025 07:25:29 | Verificar e solucionar cano corroído de água pluvial da pista para EL. 111. | OUO2 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519819 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202551 | 17/12/2025 00:10:01 | Sanar perda de água pelo lado jusante das colméias. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519818 | APG | 202519695 | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 17/12/2025 10:54:31 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519817 | APG | 202519701 | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 17/12/2025 10:54:54 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519807 | AAT | 202519788 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:07:39 | Solicito parecer técnico sobre o comissionamento do quadro QDS-7 (SSA 202519457) pois não foi possível ajustar o Relé WARD 27E1B (Relé subtensão de Barra B) ao valor indicado na planilha que é 120 VCC devido o ajuste máximo do relé ser de 75VCC (ITEM 2.8 planilha 6616-83-19232-E). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável |  | Não
202519803 | AAT |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202551 | 17/12/2025 10:55:24 | Atualizar desenho 6101DC06151P(1)R10 e 6101DC06403P(1)R9 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202519000, instação de projetor LED na elev.40, fundação da barragem. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202519802 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 16/12/2025 16:07:59 | Solicito la actualización de los diseños 6209DC07771P(1)R15, 6222DE7004ER2 y 6230DF84915PR11, referente a la conexión del cable (M6X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 según solicitado en la SSA: 202517743 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519801 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.086-5 | 202551 | 17/12/2025 14:16:04 | Realizar revisão completa da Motobomba com NS0019. Esta bomba foi retirada no almoxarifado e instalada durante execução da SSA202519168. Foi necessário substituir novamente pois apresentou alarme de vibração nos 2 rolamentos. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519799 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:53 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6466-DF-93329-P y el diseño 6466-DF-93324-P, referente a la modificación del relé supervisor de tensión baja P.T. SSA:202519148. Ejecutada durante atención de la SSA: 202518033. Anexo diseños marcados conforme realizado en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519798 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 09:15:26 | Solicitamos apoio da MMU3 para ajuste (usinagem) de medida de altura entre faces em carretel DN8" utilizado em medições de fluxo das motobombas dos poços de drenagem. Foto anexo | MAM1 | MMU3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519796 | APG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:08:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-04, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15791. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519794 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202551 | 16/12/2025 16:08:45 | - Solicito atualizar desenho: 6230-DF-84916-P, conforme anexo, referente a alimentação em (125Vcc) do painel SVP-11 - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202517745. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519793 | APG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:09:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-04 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 12, 13, 19 e 20/02/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15791 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519789 | STE |  | N018A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.018-3 | 202551 | 16/12/2025 15:30:07 | Solicito a realização do nivelamento e a correção do desnível do piso na entrada do elevador E18, na cota 115. | MAM2 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación del desprendimiento en el piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:.0,25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia.
202519786 | APG |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202551 | 17/12/2025 14:16:13 | Confeccionar 24 tirantes de 24 cm (+/- 1 cm) cada uno a partir del material código 716581 para testar en un aislador estanco específico conforme solicitado por IEQ3 en SSA 202519502. Verificar con este sector la fabricación de los primeros tirantes caso se necesite algún ajuste a fin de continuar con las demás unidades. Contacto: Marcante (TMR 4933) o Diego (TMR 9742) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519766 | AMP |  | B016E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.016-0 | 202551 | 17/12/2025 10:56:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro indicador de presión instalado en la escotilla de acceso (cota 179) se encuentra en aproximadamente 0 bar. | OUO3 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519755 | SPG |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202551 | 17/12/2025 09:15:51 | Solicitamos parecer referente a divergência de procedimento de montagem do acoplamento motor/bomba da BDR-0902 que, comparativamente com as outras montagens, apresenta cerca de 50% menos roscas . OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202618
202519748 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.079-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:42 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0015. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19168. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519747 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.083-0 | 202551 | 16/12/2025 14:22:56 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0034. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19167. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519736 | APV | 202516537 | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202551 | 15/12/2025 16:17:46 | Solicitamos disponibilizar MICROINTERRUPTOR MOMEN PINO 1RV 15A/250V con codigo de almox: 276014. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202519735 | ASL |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 16/12/2025 14:23:50 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519733 | ASL |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 16/12/2025 14:24:01 | Encaminhar para reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519720 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:55 | Pintura deteriorada en la pared posterior de la sala de oficinas. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519719 | SEE |  | R070L002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.049-3 | 202551 | 15/12/2025 13:37:38 | Cenefa de hormigón rota. Fachada frontal. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202519718 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202551 | 18/12/2025 09:53:01 | REPARAR MÓDULO D20S (CÓD. 707456) QUE APRESENTOU FALHA E ODOR A QUEIMADO. ESTE MÓDULO FOI SUBSTITUIDO NA SSA. 202519685. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519715 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:26 | Pintura deteriorada en sala de reuniones. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519714 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:16 | Desprendimiento del revestimiento en pared. Fachada frontal. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519706 | APV |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 15/12/2025 16:18:46 | Solicitamos reposição do código 711606 - INDICADOR DIG 264VCA 50/60HZ 100/360VCC (Presys duplo-canal), que se encontra abaixo do mínimo. A falta do sobressalente acarreta em indisponibilidade de Unidade Geradora pelo subsistema de Água Pura. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202519702 | APG |  | N045A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.020-3 | 202551 | 16/12/2025 15:30:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N17 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519701 | AIM |  | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 16/12/2025 15:31:08 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519695 | AIM |  | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 16/12/2025 15:31:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito verificar a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MAM2 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519694 | APG |  | N035A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:31:36 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35 OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N18 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519689 | APG | 202519666 | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202551 | 15/12/2025 09:01:57 | Prover sensor e base reserva para o CDI-EM em virtude da falha recorrente descrita na SSA202519666. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519677 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202550 | 14/12/2025 11:57:12 | Verificar/solucionar acionamento intermitente do alarme "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519675 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202550 | 14/12/2025 05:02:21 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor de reserva de la FASE C (trocador N°4) se encuentra con indicación de conectado en el panel KT. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519674 | APG |  | B016A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.068-5 | 202550 | 14/12/2025 05:03:06 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP-16. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202519665 | AMP |  | B016F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-16 E QUADRO STAU-16 DE SERV. UNID | 0089.031-6 | 202550 | 12/12/2025 17:09:21 | Verificar e sanar motivo pelo a chave do interruptor de comando encontra-se fora da posição N ( ao efetuar o fechamento da seccionadora STAU a o interruptor girou). | OUO3 | MEG1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202519659 | APV | 202519593 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202551 | 15/12/2025 08:18:54 | Dispor no almox.27 luminárias código 715327. Emitido empenho 524260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202519655 | STE | 202519371 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 08:19:16 | Durante o atendimento da SSA 202519371 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (Cruzeta Inferior - Vibração Relativa Eixo Y montante). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202551 | ANGELO BIANOR BERGMANN | CONFORME ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 20259704, FICOU ORIENTADO A INSTALAÇÃO DE NOVOS SENSORES P1M E P2M EM PRÓXIMO PD 3A, ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO ATUAL DOS MESMOS CONFORME JÁ INSTALADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS (SUPORTE/SENSOR INSTALADOS JUNTO A CÂMARA DE AERAÇÃO INFERIOR/EIXO INFERIOR DO GERADOR), ATRAVÉS DA SSA RELACIONADA 202519831. NOTA: SENSORES P1M E P2M ATUAIS FICARÃO MONTADOS NO INTERIOR DO MANCAL, PORÉM DEVERÃO SER DESATIVADOS.
202519652 | AAD |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202551 | 15/12/2025 09:46:29 | Devido as alterações realizadas na execução da SSA 202517504, realizar atualização do desenho conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | IEQ3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.4 | Programável |  | Não
202519646 | AAD |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 15/12/2025 08:19:28 | Atualizar diagrama de interligação 6229DCJ6815P e lista de cabos 6210-LC-J6822, conforme diagramas marcados em campo. Garantir disponibilidade no SAT. Referentes a SSA 202516309 de comissionamento e colocação em serviço do painel SVP-16. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue solicitada la actualización de diseños a los gestores del contrato (ENEE.DT), email anexo.
202519643 | AAD |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202550 | 12/12/2025 11:22:51 | Atualizar os projetos 6712DF99651P(1)R3, 6709DC07021P(1)R4 e 6709LC07021P(5)R4 (CLF-16), conforme anexos, referente à desconexão de condutores necessária para viabilizar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Referente a solicitação da SSA 202519250. Garantir a disponibilidade dos projetos atualizados no sistema SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARCIO BRACAROTO NUNES | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000447/2025 para atualização de desenhos.
202519636 | AAD |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 12/12/2025 11:23:31 | Se solicita la actualización de los diseños 6608DC4014ER3, 6609DC1002ER8A y 6628DF92642P(1)R2 de acuerdo a los diseños marcados adjuntados, referentes a la intalación del nuevo disyuntor de 250A(WEG) en la pos. 52.3 y la reposición del disyuntor que anteriormente estaba en la pos. 52.3 en la pos. 52.24. Garantizar la disponibilidad de las versiones actualizadas de los planos en SATedms. Servicio ejecutado conforme a lo solicitado según SSA Nº 202517780. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025- Emitida SRA-IB-000446/2025 para atualização de desenhos.
202519634 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202551 | 15/12/2025 14:10:08 | Solicito atualização de desenhos referente ao cabo (M6X-0362) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-08 solicitado na SSA: 202517613, conforme o diagramas: 6629-DC-7746-P e 6230-DF-84918-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202551 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 16/12/2025 - Emitida SRA-IB-000445/2025 para atualização de desenhos.
202519630 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 10:48:27 | Solicitar la compra del material de stock con código 719779 (IMPERMEABILIZANTE 18L HORM/MET/TEJ/MAD). La misma esta codificada para compra sobre demanda. En caso de ser posible solicitar que sea de fabricación reciente, ya que el plazo de validez es de 9 meses. | MCI1 | IMA0 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.10 | Programável |  | Não
202519629 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 08:54:51 | Confeccionar guias e cesto para transporte de materiais no poço de manutenção do servo, próximo a Unidade 15. Efetuar a montagem das guias no poço de manutenção do servo e realizar testes de alinhamento com o cesto de transporte de ferramentas. Esboços em anexo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202551 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO
202519627 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 09:28:30 | Realizar reserva de los materiales disponibles y adquisición de los no disponibles para cubrir la necesidad total demandada por el sector de Regulador de Velocidad. Materiales a ser utilizados en el mantenimiento preventivo durante el periodo 2026 conforme documento anexado. Materiales a ser considerados en la DemPro 2026 / Regulador de Velocidad. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável |  | Não
202519621 | ADM |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 08:30:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202519620 | ADM |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 08:31:01 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc dos paineis SVP-03 e SVP-04 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202519617 e 202519618 | IEQ1 | IEQ2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável |  | Não
202519619 | ASL |  | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202550 | 12/12/2025 10:35:40 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202551 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519618 | AMP |  | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202550 | 12/12/2025 10:08:10 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15794 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO CARLOS TAUBE | 202552 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | SEM 205551: Realizado punto a punto, prueba de aislación de fuente de alim. 125Vcc conforme planilla de comisionamiento. 2025.52 e 2026.01 - Ensaio ponto a ponto da fiação interna, ensaio dos disjuntores e relés. Energização da alimentação 125 Vcc, descarga firmware e software Expert Vibro e CLP. Faltam os parâmetros dos sensores para completar a configuração dos módulos k100 e k200.
202519617 | AMP |  | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202550 | 12/12/2025 08:31:17 | Realizar puesta en marcha del tablero SVP adquirido mediante contrato 4500067514. Emitida SDS-15790 para planilla de puesta en marcha. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202552 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | SEM 202551: Realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento de los cabos de alimentación 125Vcc. SEM 202552: Realizado ensayo de componentes, punto a punto de los conductores internos del panel y configuración del software en los instrumentos, sin incluir lo relacionado a los datos provinientes de la Orden de Ajuste debido a que no fue anexada.
202519615 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202550 | 12/12/2025 05:24:04 | Verificar y solucionar AUSENCIA de las tapas de protección a rosca, ubicadas en el brazo/cuerpo de la biela del servomotor lado PY, discrepante al lado BR y a las demás unidades donde si se tienen las tapas instaladas. | OUO5 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519614 | SAS |  | R027B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.014-0 | 202550 | 12/12/2025 05:24:19 | Verificar y recolocar placa de salida de emergencia, ubicada en la el.108, unidad 8 eje CD. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202603 | FABIANO INACIO DO PRADO | troca de placa de identificação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519612 | AMP |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202550 | 11/12/2025 23:33:57 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento intermitente de la alarma, "SOBRETEMPERATURA NO ROTOR - 1°ETAPA". | OUO6 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519609 | APV |  | B013A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202550 | 12/12/2025 09:19:35 | En base al estudio de viabilidad y adquisición de materiales necesarios para la modificación del sistema de PAP, según SSA 202208840. Providenciar la instalación del conjunto de conexiones, válvulas y adaptadores para la modificación de las tuberías de alta presión del sistema de inyección de aceite del cojinete combinado y adición del manómetro digital; de acuerdo al esquema anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519593 | APV |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202550 | 12/12/2025 10:56:44 | Verificar e solucionar 27 luminárias com defeito no EDC cota 144. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519556 | AMP |  | B018B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.115-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:04 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519554 | AMP |  | B017B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.109-1 | 202550 | 12/12/2025 09:24:10 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519553 | AMP |  | A008B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.056-7 | 202550 | 12/12/2025 09:24:15 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519552 | ADM |  | A007B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.038-9 | 202550 | 12/12/2025 09:24:21 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519550 | AMP |  | A006B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.032-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:28 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519549 | AMP |  | A005B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.026-5 | 202550 | 12/12/2025 09:24:35 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519548 | AMP |  | A002B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0053.061-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:40 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519547 | AMP |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202550 | 11/12/2025 15:14:47 | En complemento a la SSA 202519518 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202519518. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519543 | APG |  | P042B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1102 | 0838.004-0 | 202550 | 11/12/2025 14:07:17 | Realizar adaptação visando instalação de nova válvula termostática de óleo. Alteração necessária devido a diferença de altura da nova válvula. Válvulas e flanges deixados na oficina. | MAM3 | MMU3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519540 | AMP |  | B015B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.044-3 | 202550 | 12/12/2025 09:24:48 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519539 | AMP |  | A004B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.020-6 | 202550 | 12/12/2025 09:24:54 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519538 | AMP |  | B011B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.085-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:00 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519537 | AMP |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:25:07 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519533 | AMP |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 15:15:01 | Solicitamos instalación de IHM con conexiones de alimentación y cable de red en el tablero ULP para supervisión del sistema de frenos de la UG. Las configuraciones y puesta en marcha serán realizadas por MEG1 con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0059/2024. | IEQ1 | MEL1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202519518 | SPG |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202550 | 11/12/2025 10:29:24 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15791 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP incluyendo ventana de visualización de historico de la SSA 202509273. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202604
202519513 | APV |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 11/12/2025 09:18:20 | Realizar gestión de compra del material con código 237795 - Traba química Met Torque Medio 50G AZ. Material utilizado en el montaje del nuevo sistema de frenos PSDF de las Unidades Generadoras. Necesario 10 unidades para aplicación inmediata (DEMPRO), fecha de utilización 23/02/2026 para la unidad generadora 03, conforme PUG. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202519511 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 09:06:29 | Solicitamos la fabricación de una plataforma a ser utilizado para retirar las tuberías del servomotor durante los mantenimientos de periodicidad 9A. Material: chapa de aluminio antideslizante. Diseño entregado en el sector ejecutor, el Sr. Mamerto en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519510 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 08:16:31 | Solicitamos la fabricación de un dispositivo adaptable al parachoques trasero del carrito eléctrico, será utilizado para remolque y desplazamiento de herramientas en las galerías de la presa principal en el sector de Tomada de Agua. El diseño de las piezas a fabricar fue entregado en el sector ejecutor. El Sr. Mamerto en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519509 | AAD |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202550 | 11/12/2025 09:18:36 | En función de la desactivación del antiguo sistema de supervisión de vibración (SSA 202516320), actualizar diseños de interligación 6289-DC-7000-P y 6289-DC-7001-P conforme anexo. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000442/2025 para actualización de diseños.
202519504 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202550 | 10/12/2025 23:03:59 | Verificado que os compressores não partiram com pressão abaixo de 15,6 bar e também a válvula S-9703 não abriu com pressão abaixo de 6 bar. OBS: Na IHM do painel estão seletados os pressostatos PS-9704 e PS-9702 como principais. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202519501 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 07:08:36 | Se solicita apoyo para la fabricación de 4 caja de protección para en nuevo sensor de vibración absoluta a ser instalado durante la parada de maquina. Obs: No realizar las perforaciones para los tornillos de fijación ( tornillos M8 x 1" ), que seran hechas en el local por MMU2. La perforación para el cableado será realiza en campo por personal de MEG1. se adjuntan imágenes para referencia de las medidas de la caja de protección. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202751
202519496 | ADM |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202550 | 10/12/2025 16:44:36 | Se solicita Parecer Técnico respecto a la obtención de valores por encima del límite establecido (342 µΩ) durante ensayo de Resistencia de Contactos en las fases A y C del Interruptor 06U16. Anomalía encontrada durante ejecución de la SSP 20252362. Detalles del ensayo en documento anexo. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202519465 | SAS |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202550 | 09/12/2025 17:25:08 | Reparar el desprendimiento sobre el asfalto que se observa en la calzada de la pista jusante elevación 144, próximo a la U16 | OUO6 | MCI1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la vereda en los puntos con desprendimientos. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2 y epoxi como puente de adherencia. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519464 | APV | 202513189 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202550 | 10/12/2025 08:13:30 | Solicitamos apoio a MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento das modificações solicitadas na SSA 202513189 (matriz). Obs: Coordenar com MAM1 a execução do serviço com AT específica. | MAM1 | MET1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519462 | APG | 202519206 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202550 | 09/12/2025 16:48:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico debido a múltiples actuaciones de error de lectura sin causa aparente de los sensores de temperatura y de nivel de refrigerante, como constatado en las SSAs 202519206, 202513712, 202500789, 202306352. Solicitamos entrar en contacto con el fabricante solicitando añadir un filtro en la lectura de los valores analógicos del sensor de nivel de gas y temperatura en el programa del PLC Siemens S7-300. De forma a evitar paradas por estas lecturas transitorias. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519461 | AAD |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:42 | Solicito atualização dos desenhos conforme verificado em campo, referente a SSA 202515979 de comissionamento do painel PSDF-16.Disponbilizar versão atualizada no SAT. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202643 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisión del documento LC via correo conforme anexo por ser parte del suministro de IFM. El DC no requiere modificaciones. Apenas se aguardará disponibilidad en el SAT por medio del contrato 4500069281.
202519459 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:11:30 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519458 | APG |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202550 | 10/12/2025 08:13:54 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519456 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:05 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519455 | APG |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:16:28 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519454 | APG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202550 | 10/12/2025 09:48:02 | Reparar motobomba retirada con SSA 202415668, N/S 12510. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519451 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:43 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519450 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202550 | 09/12/2025 15:29:19 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519449 | APG |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:27:45 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519448 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202550 | 09/12/2025 15:27:53 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519447 | APG |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202550 | 09/12/2025 15:28:04 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519446 | APG |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:14 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519444 | APG |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:28:26 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202519443 | APG |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.234-3 | 202550 | 10/12/2025 09:48:33 | Reparar motobomba retirada con la SSA 202517618, N/S 0013. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519442 | ASL |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 10/12/2025 10:09:32 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo
202519437 | APV | 202518858 | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202550 | 09/12/2025 15:46:41 | Solicitamos dispor 02 unidades do projetor LED 140W de código 714532, para atendimento da SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202519429 | SPG |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202550 | 09/12/2025 14:03:22 | Solicitamos revisión de la motobomba N02 50Hz de drenaje de la tapa turbina Con inspección de aceite, los componentes internos y el aislamiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202608
202519428 | SPG |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202550 | 09/12/2025 14:03:37 | Solicitamos revisión de la motobomba N01 50Hz de drenaje de la tapa turbina Con inspección de aceite, los componentes internos y el aislamiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202609
202519426 | APG |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202550 | 09/12/2025 17:00:27 | Realizar, conforme padrão Itaipu, identificação da motobomba "BDR-1502" junto ao motor de acionamento da motobomba. Equipamento montado no poço U15, elev. 89. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519423 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 06:26:43 | Solicito la fabricación de 25 accesorios y 25 vedaciones de teflon a ser utilizados para el montaje correcto de los manometros. conforme muestra entregada. JOHN CARLOS DO NASCIMENTO en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519422 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 06:26:57 | Fabricar 24 unidades de ojal para extracción de buje intermediario de las paletas móviles, conforme muestra entregada. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519421 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 09:04:03 | Solicitamos apoio para fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202519414 | APG |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202550 | 12/12/2025 08:48:09 | Se observan tres puntos con desprendimientos con una profundidad de entre 6 y 8 cm. En las losas Lc17 y Lc35c. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519413 | APG |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202550 | 09/12/2025 15:47:13 | Atualizar desenho 6926DFG0018P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a substituição da fonte de alimentação do extrator de pó para maquina 3D do laboratório - MD, SSA 202518314. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 09:53:20 | Calderería: Solicitamos apoyo para instalación de plug en maquina de soldar y ventilador a cargo del señor Neri. | MMU3 | MMU3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202627 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | conforme solicitado pelo emitente, foi realizado a instalação de plug macho de 16A no padrão da usina para que os equipamentos ficassem disponíveis para uso. materiais fornecidos pelo emitente.
202519406 | AAD |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202550 | 09/12/2025 15:47:27 | En atendimiento a la SSA 202515984, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-16, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-16 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202621 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000001/2026 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202519403 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 09:09:07 | Durante a execução da SSA 202519005, foi identificado no chiller QCH-3101 um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519401 | STE | 202518930 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202550 | 09/12/2025 11:25:56 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD01. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202551 | VANDERLEI TARTAS | Foi prestado apoio ao ensaio, e verificado o correto funcionamento do sistema de pré-lubrificação.
202519400 | STE | 202518931 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 09/12/2025 11:26:05 | Solicito apoio para verificação do circuito elétrico de alarme do sistema de pré-lubrificação do motor diesel GD02. | MAM2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202551 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio para a MAM2 durante giro em vazio e trabalhos de aferição e ajuste do pressostato 44SP1. Houve nova atuação de alarme de falha de pré-lubrificação após primeiro ciclo de 2h de intervalo, normalizando após. Será prestado apoio a MAM2 (SSA 202518955) durante o próximo giro com carga, onde serão realizadas novas intervenções e monitoramento no pressostato 44SP1.
202519356 | AAT |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 09/12/2025 09:32:12 | Durante puesta en servicio del sistema de combate a incendios por Sprinklers e Hidrantes, fueron encontradas las siguientes anormalidades: -BIE 21, 22, 23, 24, 25 y 26 (Mismo faltante en cada hidrante): reducción de Storz de 2 1/2" a 1 1/2" ausente; tapon de acople storz solo uno por Hidrante - SISTEMA DE SPRINKLERS: Sensores de flujo instalados físicamente, pero sin conectar eléctricamente en cada una de las columnas; Detalles reportados en planilla de puesta en marcha SDS-15486. | MAM1 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202651 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SMDTC-2729 para aquisição das reduções Storz. Emitido SSA 202519648 para IEQ realizar a verificação elétrica.
202519350 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202550 | 09/12/2025 07:50:09 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519349 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202550 | 09/12/2025 07:50:44 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519348 | APG |  | P098A042 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-3 | 1563.003-1 | 202550 | 09/12/2025 07:50:52 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519347 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202550 | 09/12/2025 07:50:58 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519346 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:51:05 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519338 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519337 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:31:07 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519336 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:41 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519335 | ASL |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 10:30:17 | Encaminar para reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519332 | ASL |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 10:29:58 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202550 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519318 | APG |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 09/12/2025 10:58:30 | SUBSTITUIR VÁLVULAS GAVETA ATUAIS DE ADMISSÃO DE PRESSÃO DO FLUXÔMETRO 80UW, ASSIM COMO ALTERAR A POSIÇÃO ORIGINAL, DEIXANDO-AS JUNTO AS TOMADAS DE PRESSÃO/CONEXÕES DE SAÍDA DA PLACA DE ORIFÍCIO, A FIM DE POSSIBILIAR A LIMPEZA DAS TOMADAS DE PRESSÃO DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS, CONFORME JÁ MODIFICADO NA U09A - VER ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 1 METRO CÓD. 279862; 6 UNIDADES CÓD. 279870; 4 UNIDADES CÓD. 9342 E 2 UNIDADES CÓD. 707978 OU 109592. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600543 | SPG |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202603 | 14/01/2026 09:27:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el portón ubicado en la cota 144 MONTATE MCI283-AP283B, entre la U8 y U9, no esta trancando. liberando el libre acceso a cualquier persona. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 |  |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600533 | SPG |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202603 | 14/01/2026 07:47:43 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519874. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604
202600532 | SPG |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202603 | 14/01/2026 07:48:00 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798), continuação de SSA 202519875. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202604
202600524 | SPG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202603 | 14/01/2026 10:23:19 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la transferencia de cargas del panel TDCC al panel QDS-7, barra A, conforme al diagrama de interconexión adjunto y según lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio Dias (SOCM.DT), Ramal 9453. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604
202600523 | SPG |  | L021C004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - TDCC | 1089.001-0 | 202603 | 14/01/2026 10:23:32 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la desconexión de todas las cargas y posterior descomisionamiento del panel TDCC. Las cargas serán transferidas al panel QDS-7, conforme lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio (SOCM.DT), Ramal 9453. Se adjuntan diagrama de interconexión y plan de migración. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202604
202600522 | SPG | 202600477 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 16:57:07 | Solicitamos apoio para substituição do RTD duplo de segmento escora posição 38T4 localizado no segmento escora nº15, contato com Ronaldo (ramal 9531) p/ coordenar os trabalhos. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202605
202600521 | SPG |  | M092A014 | BEO/DIO 05-01 - EM | 2450.062-7 | 202603 | 13/01/2026 16:06:28 | Debido a la implementación del sistema de antena de telefonía de la operadora Personal PY (Núcelo), realizar: - Etiquetado del BEO/DIO 05-01 en el RACK 01 - EQUIPOS ACTIVOS DT - EM - Etiquetado del cable óptico: CFO-264 (en ambos extremos - Rack 01 y rack de Personal) - Verificación de diseños (ver adjuntos) Posteriormente emitir una SSA solicitando actualización de diseños, adjuntando los documentos con las marcaciones. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202603
202600508 | APG |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202603 | 13/01/2026 13:53:20 | Solicito apoyo para soldar el soporte para el tablero JBTC por la tapa de la turbina. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202600507 | SPG |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202603 | 13/01/2026 13:53:32 | Solicito apoyo para la extracción de dos pinos rotos del sistema contragiro de la caja de vedación. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202611
202600506 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 13/01/2026 13:53:45 | Solicito apoyo para la instalación de manijas al dispositivo a ser utilizado para el montaje de los bujes de la biela. Mauro en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202611
202600500 | SEE | 202600284 | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202603 | 14/01/2026 06:39:35 | Se solicita apoyo para la parametrización, ajustes y calibración del Manómetro Padrón Digital Marca Zürich de 0 a 100 bar, instrumento con el ID-3007. Debido a que se procedió a la sustitución de soporte de baterías del instrumento. | ILA2 | ILA3 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202609 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202600495 | SPG |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:21:33 | Verificar e solucionar motivo de atuação de proteção (trip) do DJ 521.01 (Alimentação BIN 0101) | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604
202600491 | SPG |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202603 | 13/01/2026 15:41:26 | Dar apoyo en los siguientes defectos encontrados: - Sustituir tomada del AA debido a defecto encontrado cuyas imágenes se encuentran en anexo. -Al colocar el aire en automático no muestra cual es el aire en funcionamiento. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del automatismo el cual intercala el funcionamiento de los AA. | MEL1 | MEG3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604
202600490 | SPG |  | E114C022 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 0195.103-6 | 202603 | 13/01/2026 15:30:10 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase T do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604
202600489 | SPG |  | E114C021 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 0195.102-4 | 202603 | 13/01/2026 15:30:17 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase S do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604
202600487 | SPG |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 0195.101-2 | 202603 | 13/01/2026 15:30:01 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase R do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604
202600484 | SPG |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202603 | 13/01/2026 09:39:16 | [Ampliação pátio 66kV] Após desenergização de Q11 e Q12 do TDCC (MEG2), desconectar e isolar circuitos de alimentação da DAUC-J (cabos M43011/M43012 – bornes X11(1,3) e X31(1,3) conforme anexos. Após preparação dos novos cabos pelo consórcio CIE/WEG, realizar ensaios (megger e ponta a ponta) nos cabos dos novos circuitos das cargas conectadas ao QDS-7 (727-A9 e 727-A14). Coordenar atividades com MEG2 (lado da fonte).Obs: a carga conectada a QDS-7-727-A14 será posteriormente migrada ao QDS-8. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202604
202600483 | SEE |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 | 13/01/2026 10:03:49 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP20265644, foi constatado inoperância do relé de subtensão posição 27-1. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202603 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID
202600482 | APG |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202603 | 13/01/2026 14:44:58 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202503370, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600475 | SPG |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202603 | 13/01/2026 08:27:38 | Desconectar el punto de aterramiento de los cables E65001 y E65002 debido a que conforme confirmado en las SSAs 202600272 y 202600273 el blindaje de dichos cables se encuentran también conectado a tierra en el tablero de monitoreo del TX y del tablero de monitoreo del RX. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202603
202600473 | SPG |  | N044A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.015-3 | 202603 | 13/01/2026 08:58:22 | Durante atividade associada à SSP 20264925 verificado que nenhum movimento operacional da ponte rolante N03 é executado a partir do rádio controle, ainda foi verificado que os movimentos funcionam corretamente se comandados pela cabine. Verificar e solucionar anomalia. Vide anexo. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202603
202600468 | SPG |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 07:35:31 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TFN-4, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604
202600463 | APG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 05:12:05 | Verificar e solucionar presença de água no chão da viga oca (EL. 141) da unidade 03 no eixo AB, ocasionando infiltração de água na GIS. | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202600462 | SAD |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202603 | 12/01/2026 22:54:48 | Verificar e solucionar porta de acesso à U18A leitora LM-277, localizada na El.144 montante está com acesso livre. Vídeo em anexo | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, reaprieto, ensayo. El acceso se encuentra en condición normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600461 | SAD |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202603 | 12/01/2026 22:54:37 | Verificar e solucionar porta de acesso ao elevador 25 fechadura LM-276, na elevação 144, está com o acesso livre. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEL4 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste/fijación a la cerradura electromagnética, el acceso funciona normalmente. Ante los eventos reincidentes fue emitida una solicitud de apoyo a MCI2 para realizar una mejor fijación con SSA:202600550. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600457 | SPG |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202603 | 12/01/2026 16:33:52 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar as desconexões dos cabos de alimentação DC antigos, oriundos do quadro QDCC. Executar ensaios de ponto-a-ponto e isolação dos novos cabos. Realizar as conexões dos novos cabos de alimentação DC, oriundos do painel QDS-07. Condutores substituidos: M43007, M43008 e M43010 Coordenar atividades com SOCM.DT e SMMG/MEG2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604
202600454 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202603 | 13/01/2026 09:14:37 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo ALICATE AMPERÍMETRO COM VISOR REMOVÍVEL, modelo 381, marca FLUKE, Nº serie: 69270149MV, adquirido pela OC:4500082587 - RC: SM.DT/0010078150. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 23/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202600448 | SPG |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202603 | 12/01/2026 16:48:55 | Verificar posibilidad de fabricación de ventilador perteneciente al modelo DCF301 marca MAKITA. Obs: Muestra disponible en el laboratorio. Datos de placa en archivo adjunto. | MAM1 | ILA3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202611
202600442 | SPG |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202603 | 12/01/2026 15:16:32 | REALIZAR MODIFICACIÓN DE PERFORACIÓN EN BASE DE SOPORTE DE SENSORES DIDH PARA ADAPTACIÓN DE NUEVOS SENSORES CON SOPORTE DE 36MM DE DIÁMETRO. REF SSA: 202600308. | MEL2 | MMU3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202607
202600440 | APG |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202603 | 12/01/2026 16:01:48 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos de la terminal remota Nova Balsa Santa Maria. Valores incoherentes con estaciones cercanas. Imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600438 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 15:39:02 | Solicito apoyo para el desmontaje y montaje de los bujes de la bilea del sistema de acoplamentiento entre el servo y el aro de operación. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202600436 | SPG |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202603 | 12/01/2026 14:20:01 | Acompanhar a entrega técnica do Medidor de Tensão Interfacial, Marca Lauda, modelo TD5, conforme OC 4500081227. Serviço previsto para ser executado em 26 e 27/01/26. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202600435 | SPG | 202303446 | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202603 | 12/01/2026 11:19:22 | Instalar un tomacorrientes T3 (220V–3F–60Hz) en el taller SMMA.DT/MAM1-El.108 (Galería de los transformadores-AMC), según proyecto en anexo. Reemplazar dos disyuntores 2P de reserva por un disyuntor 3P (cod. 65498) en tablero QL-27071 para alimentación del toma. Usar conductor de 10 mm² (cod. 717795), toma (cod. 715299) y tierra existente próxima al toma. Señalizar tomacorrientes con cartel “220V–3F–60Hz”. Solicitar apoyo a civil para instalar electroducto subterráneo según proyecto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202606
202600433 | SEE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202603 | 12/01/2026 11:00:26 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E22 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202603 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Efetuado Ensaio de Isolação nos condutores de alimentação do Elevador E22, que são provenientes do Disj 521-05 do QG-05. Utilizado o Megger IB e Thermohigrômetro IB Umidade 58% Temperatura 27ºC R - ⏚ : MΩ S - ⏚ : MΩ T - ⏚ : MΩ R - T : MΩ S - T : MΩ R - S : MΩ Tensão: R-S: 462Vca, S-T: 464Vca e R-T: 462 Vca. Sequencia de fases confirmada R-S-T
202600425 | APG | 202500801 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202603 | 12/01/2026 10:47:37 | Favor realizar pintura (cor: alcatrão de hulha) no motor de acionamento do VVT-0213. Motor 200L | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600424 | AAD |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202603 | 12/01/2026 10:52:51 | Devido à substituição do Servidor SISMO 1 da Estação Central de Sismologia por obsolescência, conforme SSA 202512299, solicita-se atualização dos desenhos 2024-DC-15203 e 2024-DC-15204, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202604 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000011/2026 (https://satedms.itaipu/Itens/2335450?_p=23) para actualización de diseños.
202600423 | SEE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202603 | 12/01/2026 11:00:40 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E23 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID
202600420 | SPG | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202603 | 12/01/2026 08:13:13 | Solicitamos la descarga del log de eventos correspondientes al controlador del Chiller-02, a fin de evaluar las alarmas registradas y verificar su coincidencia con el periodo que estuvo bajo análisis de laboratorio (15/12/2025 al 22/12/2025). | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202603
202600408 | SPG |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202602 | 10/01/2026 17:38:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor nº 02 (Iluminacao galeria lado jusante U.03/04) está desarmado no painel QL-03181 e nao aceita rearme. Foi verificado que a iluminacao a jusante da Unidade 03 está apagada. | OUO5 | MEG3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202603 |  |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600406 | SPG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202602 | 10/01/2026 17:39:48 | Verificar e solucionar infiltração de água entre as placas de forro na sala de descanso. Obs.: houve ocorrência de chuvas fortes nas horas anteriores. | OUO7 | MCI1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202600405 | SEE |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202602 | 10/01/2026 04:38:44 | Verificado que o compressor 1 não está pressurizando o sistema. Manômetro do segundo estágio indica pressão nula. Video e gráfico do PI em anexo detalham a anomalia. | OUO6 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202603 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202600403 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 09:45:37 | Instalación de giroflex en carro eléctrico Jacto BP 723779, perteneciente a Turbina - MMU2 - SMMU | MMU2 | MAM2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202600397 | APG | 202600064 | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202602 | 09/01/2026 16:47:56 | Sustituir los bujes de la biela BR del lado aro de operación por desprendimiento del recubrimiento fiberguide. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600393 | SPG |  | A002B019 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR DA TURBINA | 0129.005-3 | 202603 | 12/01/2026 16:38:59 | Verificar e solucionar vazamento de ar em conexão do circuito de ar comprimido do sistema pino de cisalhamento, conforme foto em anexo. | OUO1 | MMU2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202603 |  |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202600390 | SPG |  | N043A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.007-0 | 202602 | 09/01/2026 16:41:29 | Durante preparação para elevar um container desde a cota 108 m até a cota 144 m, foi verificado que o gancho auxiliar da ponte rolante N02 atuou os limites (de redução e parada superior) em altura insuficiente para a realização da movimentação. Verificar e solucionar anomalia. Vide imagens em anexo. | MAM2 | MEG3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202604
202600389 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 09:45:50 | SOLICITAMOS APOIO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA SONORO/LUMINOSO (GIROFLEX) NO NOVO VEÍCULO ELÉTRICO - BP723778 DO SETOR DE MMU1/GERADOR | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600388 | APG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202602 | 09/01/2026 16:00:44 | Reparar puerta de la copa ubicada en la cota 127. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600385 | APG |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202602 | 09/01/2026 16:17:18 | Se solicita apoyo para ajuste de mola aérea del acceso 472D (túnel del vertedero, puerta de metal azul), la puerta no cierra correctamente. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600381 | SPG | 202519246 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202602 | 09/01/2026 11:30:07 | Realizar reparación de desprendimientos de hormigón en la cota 132, en la parte lateral de las centrales evaporativas. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611
202600380 | APG |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202602 | 09/01/2026 11:26:51 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de controle 4F1 com o painel de proteção 4RPTR3, para implementar circuitos de disparo dos disjuntores 02T06, 02A12 e 02L01 devido falha do disjuntor 452TR3 (BF-02TR3) As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e dos condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600379 | APG |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 09/01/2026 11:27:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 3R-T06 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06, e bloqueio de fechamento de 02T06, 02A12 e 02L01 por falha de 452TR3 (02TR3). As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600378 | APG |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 09/01/2026 11:27:15 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R2 com o painel de controle 4F-TR3, para implementar circuitos de disparo e bloqueio de fechamento do disjuntor 452TR3, por falha do disjuntor 02L01. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e do condutores de interligação externa, conforme documentos em anexo. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600377 | APG | 202600294 | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 09/01/2026 11:27:26 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção 4R1, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna e condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600376 | SPG | 202519245 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202602 | 09/01/2026 11:30:13 | Realizar reparación de desprendimientos de hormigón en la cota 132, en la parte lateral de las centrales evaporativas. | MCI4 | MCI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202611
202600375 | APG | 202600295 | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 09/01/2026 11:27:37 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar ações de verificação de cabos e conexões/interligações no painel de proteção PPM, em apoio à integração com o painel de registro de oscilografia 4O-D1 (comissionamento), conforme documentos em anexo. As modificações englobam conexão e teste da fiação interna aos novos relés auxiliares e dos condutores de interligação externa. Alinhar atividades com MEL2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600374 | APG |  | G085E017 | IED PA2T06 PROTEÇÃO ALTERNADA T06 (3R-T06) | 3144.014-3 | 202602 | 09/01/2026 11:02:54 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600373 | APG |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202602 | 09/01/2026 11:03:05 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP2T06, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02T06 (BF-02T06), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: OUT308 C29-C30: TRIP DISJ. 452TR3 (BF 02T06) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600372 | SPG |  | E031E012 | IED PA6L01 | 1533.005-8 | 202602 | 09/01/2026 11:03:31 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202605
202600371 | SEE |  | E031E011 | IED PP6L01 | 1533.004-6 | 202602 | 09/01/2026 11:04:04 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6L01, externalizando o sinal de trip do disjuntor 452TR3 por falha do disjuntor 02L01 (BF-02L01), para o novo painel 4F-TR3, conforme segue: BO.3 X317:5-6: Trip Disj. 452TR3 (BF-02L01)_4F-TR3 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202605 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202600370 | APG | 202600294 | E032E013 | IED PA6LI2 | 1533.002-2 | 202602 | 09/01/2026 11:04:47 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PA6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600369 | APG | 202600294 | E032E012 | IED PP6LI2 | 1533.001-0 | 202602 | 09/01/2026 11:04:58 | [Ampliação pátio 66kV] Realizar a modificação na lógica do IED PP6LI2, externalizando os sinais de religamento, trip e posição de disjuntor, para o novo painel 4O-D1, conforme segue: BO.2 X331:3-4: Atuação Religamento_4O-D1 BO.3 X331:5-6: Trip 51 - Atuado_4O-D1 BO.4 X331:7-8: Trip 67N - Atuado_4O-D1 BO.5 X331:9-10: 02LI2 - Aberto_4O-D1 | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600368 | APG |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Em função das evidências apontadas na SSA 202516874, realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e verificação do tensionamento dos tirantes de fixação do motor, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202600367 | SPG |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202603 | 12/01/2026 16:45:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor multifunción del correspondiente tablero no responde a comandos. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202604 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600364 | SPG |  | P020A001 | QUADRO KG-21 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.002-2 | 202602 | 09/01/2026 10:12:27 | Durante maniobras de normalización, el interruptor 52.26 del VVT-1006 disparó. Realizado un intento de cierre sin éxito. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603
202600359 | APG | 202600307 | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202602 | 09/01/2026 16:04:09 | Solicitamos apoio para reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha. Número de série do Hydran 1206419039. SSA de referência 202503908, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600358 | APG | 202600139 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 09/01/2026 16:04:19 | Solicito realizar reparo del relé posición CLO cod. de stock 720719( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600357 | SPG |  | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202603 | 13/01/2026 11:09:42 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202604
202600356 | SPG |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202603 | 13/01/2026 11:12:44 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q1 y 27Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605
202600355 | SPG |  | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202603 | 13/01/2026 11:13:41 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q4 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605
202600354 | SPG |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202603 | 13/01/2026 11:13:59 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q4 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202605
202600353 | APG | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:33 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600352 | SPG |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202603 | 13/01/2026 11:14:11 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q7 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202605
202600351 | APG | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600350 | APG | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:04:58 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600349 | SPG |  | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202603 | 13/01/2026 11:22:17 | Reemplazar los transformadores monofásicos 25T1 y 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 25Q3 y 27Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600348 | SPG |  | N048A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.001-1 | 202603 | 13/01/2026 11:22:37 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600347 | SPG |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202603 | 13/01/2026 11:23:13 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600346 | SPG |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202603 | 13/01/2026 11:23:43 | Reemplazar el transformador monofásico 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 27Q3 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202606
202600345 | SPG |  | N042A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO - PEL/PDC | 3203.001-1 | 202603 | 13/01/2026 11:24:02 | Reemplazar el transformador monofásico 22T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 22Q1 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202607
202600344 | SPG |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:24:27 | Reemplazar el transformador monofásico 27T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 27Q3 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202607
202600343 | APG | 202600172 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 09/01/2026 16:05:07 | Gestionar reparo de un cartón electrónico, marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885, referente a la SSA 202600170. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600342 | SPG |  | N031A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.001-0 | 202603 | 13/01/2026 11:24:45 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600341 | SPG |  | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:00 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202608
202600340 | SPG |  | N041A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.002-2 | 202603 | 13/01/2026 11:25:18 | Reemplazar los transformadores monofásicos 23T1 y 23T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 23Q1 y 23Q3 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600339 | SPG |  | N041A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSLACAO PONTE - PEL/PTP | 3212.002-8 | 202603 | 13/01/2026 11:25:36 | Reemplazar el transformador monofásico 17T1 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por uno monofásico (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico del disyuntor 17Q2 causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202609
202600338 | SPG |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202603 | 13/01/2026 11:25:58 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202609
202600337 | SPG |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202603 | 13/01/2026 11:26:15 | Reemplazar los transformadores monofásicos 27T1 y 27T2 (1000 VA, 440/220 V, 60 Hz, marca MINUZZI) por los transformadores monofásicos (1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, marca WISE), adquirido mediante SMDTC-2223, para evitar el disparo esporádico de los disyuntores 27Q3 y 27Q4 respectivamente, causado por la corriente de inrush del transformador. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202610
202600335 | SPG | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202602 | 09/01/2026 08:51:21 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD01. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202607
202600334 | SPG | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202602 | 09/01/2026 08:51:29 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD02. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602
202600333 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202602 | 09/01/2026 07:58:08 | Realizar ensayos para validar la interoperabilidad entre el Gateway Ingeteam DA3394/A y el relé SEL-751, específicamente sobre comunicación DNP3/Serial (RS-485). El objetivo es verificar la viabilidad técnica de que el equipo SEL sustituya a los actuales PL70 y PL300. Esta actividad se realizará en conjunto con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202602 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER
202600326 | SPG |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202602 | 08/01/2026 23:41:48 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante en el cuadro PES 9A-6. | OUO5 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202603 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600324 | SPG |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202602 | 09/01/2026 07:28:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el voltímetro correspondiente a la entrada del interruptor 52-B se encuentra inoperante, indicando tensión de 0 V. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202603 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600323 | APG |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202602 | 09/01/2026 07:28:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual la alarma "DETECTORES INCENDIO LAZO 6 - EL. 127,60 - U9A" no reporta alarma tanto en el sistema SCADA como en el tablero convencional. OBS: Verificado accionamiento sólo en el tablero local, con rearme. | OUO1 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202600321 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202602 | 08/01/2026 16:41:51 | [Reforma Edifício de Produção] Conforme solicitado pela equipe SOCM no e-mail em anexo, realizar a desconexão dos cabos STP das câmeras CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252 em ambas as extremidades (câmera e patch panel PP1). Essa ação é necessária para permitir a posterior desmontagem e armazenamento das câmeras, que será executada pela equipe da SOCM. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada desconexión de los activos: CAM223, CAM224, CAM249, CAM250, CAM251 e CAM252, comunicado a SOCM para la realización del retiro correspondiente. Será reinstalado con otro documento una vez finalizada las modificaciones del EDP.
202600320 | SPG |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202602 | 08/01/2026 16:08:40 | Retirar vegetación del recinto del transformador TA.02, celda de la fase "C". Localización: Unidad 15, elevación 144, lado montante. En anexo video. | OUO2 | MCI3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 |  |  |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202600317 | SEE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202602 | 08/01/2026 15:58:48 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO574) do CCO574 (cota 144) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 2. Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE18:CCO386) do CCO386 (cota 40) a CE-18 (F34/cota 144) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO02 ao DIO03 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución.
202600316 | SEE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202602 | 08/01/2026 15:59:08 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e equipe SOCM para realizar a seguinte atividade: Fusão do cabo de fibra óptica (CFO-CE14:CO572) do CCO572 (cota 40) a CE-14 (U08/cota 141) e instalação de cordão de fibra óptica entre DIO01 ao DIO02. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución
202600315 | SEE |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202602 | 08/01/2026 15:59:28 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 “Ampliação do ESAI”, acompanhar aos técnicos da empresa PROTEK e SOCM.DT para realizar as seguintes atividades: 1. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO386) do CCO386 (cota 40) a CDE-18 (F34/cota 144). 2. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HT-CCO574) do CCO574 (cota 144) a CDE-18 (F34/cota 144) 3. Conexão do cabo de alimentação 220 Vca (HU08-CCO572) do CCO572 (cota 40) a CDE-14 (U08/cota 141) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO
202600313 | SPG | 202600268 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 15:43:32 | Verificar y evaluar el estado del conector CN7-3, el cual presenta temperatura elevada detectada durante la inspección termográfica realizada por SMIL.DT. Informe de laboratorio y registros fotográficos disponibles en SSA 202600268. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202603
202600311 | SPG |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202602 | 09/01/2026 16:44:20 | Verificado que o a chave (switch 39S2) que sinaliza a posição da trava manual da translação montante está sempre na posição trava não acionada. Solicitanos reparo da sinalização. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202603
202600308 | SEE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 08/01/2026 14:47:42 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE DETECTORES DI-DH CUYOS CABOS DE CONEXIÓN SE ENCUENTRAN RESECADOS Y CON AISLACIÓN DAMNIFICADA CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202600306 | APG |  | G076D001 | QUADRO 4O-D1 | 0206.009-0 | 202602 | 08/01/2026 15:38:40 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL OSCILÓGRAFO 4O-D1 CONFORME PLANILLA 6040-83-19000-E-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15805. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202600305 | SCS | 202520191 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:42 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020010. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600304 | SPG | 202518931 | S034A002 | PRESSOSTATOS | 1689.001-1 | 202602 | 09/01/2026 08:51:51 | Solicito apoio para realizar calibração de pressostato modelo SAUTER DFC 0 a 1 Bar - cód estoque 163040 disponibilizado na SMIL.DT. Atuação na elevação de pressão com valor de 0,3 Bar. Atuação no rebaixamento de pressão com valor de 0,1 Bar. | MAM2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603
202600303 | SCS | 202520190 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 08/01/2026 15:32:48 | Solicito a manutenção do transdutor KYOWA, modelo PVL-50KC, número de série YW9020004. O equipamento está fora de especificação e não apresenta possibilidade de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604
202600295 | ADM |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 08/01/2026 15:36:58 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel PPM para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43134 (vías 1 a 7), A43135 (vías 1 a 4) y A43128 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-C3008-E R9 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcado o desenho de projeto complementar (funcional) e emitida a SSA derivada 202600375.
202600294 | ADM |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 08/01/2026 15:36:35 | [AMPLIACIÓN PATIO 66/23 kV] Solicitamos apoyo para la puesta en servicio del nuevo panel de oscilografía 4O-D1, incluyendo la adecuación del panel 4R1 para el envío de señales, ensayo punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, conexión y pruebas funcionales de los cables A43132 (vías 1 a 9), A43133 (vías 1 a 8), A43136 (vías 1 a 4) y A43129 (vías 1 a 4). Ref.: 6609-DC-J4953-P R3 | IEE2 | IEE1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202602 | THIAGO RHODE | Realizada a avaliação dos desenhos recebidos, marcados os desenhos de projeto complementares (funcional e lógicos dos IEDs) e emitidas as SSAs derivadas 202600377, 202600369 e 202600370.
202600292 | APG |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202602 | 08/01/2026 14:55:11 | Verificar causa do ciclo curto das bombas do sistema de pressurização da UPAC (partida e parada intermitente) mesmo com demanda de fluxo de água. Confirmado o correto funcionamento da boia de nível da caixa d’água e conexões elétricas dos pressostatos conforme projeto, durante a execução da SSA 202519893. Avaliar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600290 | SEE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202602 | 08/01/2026 13:54:29 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 636983) NS 24342/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600289 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:38:39 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24266/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600288 | SEE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:08 | Solicitamos apoyo para la inspección, sustitución preventiva de componentes y calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24238/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 28/01/2026 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO
202600286 | SPG | 202410292 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202602 | 08/01/2026 13:39:49 | Solicitamos reparo del dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C", constatado que la bobina se encuentra abierta. Disponibilidad requerida para la siguiente semana fecha: 15/01/2026. | MEG1 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202600284 | SEE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:21 | calibração 1 Manômetro Digital marca Zurich, modelo: Z.10.B 3A 14N faixa de 0 a 100 BAR, N° S: 8824/06/2021 para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, reparación ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-3007 Se constato durante el cambio de baterías del instrumento,
202600281 | SPG | 202600173 | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 09/01/2026 07:48:14 | Solicitamos apoyo para realizar corte y soldadura de tubo DN2" a brida soldable para permitir sustitución de tramo de tubería y accesorios dañificados | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202611
202600279 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202602 | 09/01/2026 06:32:27 | Realização calibração 1 Manômetro Digital 0 a 100 bar, n°série 157576, para realização teste de estanqueidade na tubulação de ferro fundido da estação elevatória efluentes. | ILA0 | ILA2 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202603
202600276 | SPG |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202602 | 08/01/2026 10:59:56 | Solicitamos la calibración del instrumento de pruebas OMICRON CMC-356 IB-3665 con SN:DJ439G. Verificar Tensión, Corriente, frecuencia y tiempo. Entregado en conjunto Notebook con el software SMME.DT-NB15 ThinkPad SN:2842GWP con cargador. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202603
202600275 | APG |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202602 | 08/01/2026 13:43:33 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados em ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600274 | APG |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202602 | 08/01/2026 09:41:16 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual o PI heartbeat está apresentando atraso maior que 2 minutos todos os dias entre às 19h e 19h15min. Exemplo de erro detectado diariamente: PI Heartbeat is too old (>120000ms): 132661ms at 1/5/2026 7:07:52 PM; PI-to-PI interface is not good. A primeira ocorrência do problema foi detectada em 27/11/2025 19:05. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600271 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:54:03 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados no campo ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600267 | SPG | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:44 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202604
202600266 | SPG | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:51 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202604
202600265 | APG |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202602 | 09/01/2026 16:44:03 | Solicitamos atualização do desenho funcional do PTA50Hz atualizando a relação de transformação dos trafos (para 460/220V) que alimentam o freio da translação e direção do carro (22T1, 27T1 e 25T1). A atualização decorre da substituição destes trafos de 440/220 para 460/220. Obs. Também foi removido o relé 27K1 que era utilizado para evitar atuação do disjuntor quando o trafo 27T1 era alimentado. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600264 | AMP |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202602 | 08/01/2026 00:02:09 | Verificar y reemplazar lámpara N°16 (33ROTX) quebrada. | OUO5 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600263 | AMP |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202602 | 08/01/2026 00:02:23 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el manómetro de aire correspondiente al sistema sprinkler del TU-01 referente a la fase S, se encuentran con una presión baja de 4,7 bar aproximadamente. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202600262 | SPG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202602 | 08/01/2026 00:02:35 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no acesso à caixa espiral, próximo a válvula 01EF da U17. | OUO6 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 07/01/2026 16:40:19 | Solicito apoyo para el traslado del contenedor de la empresa Solução Industrial, correspondiente al contrato N.º 4500066024, desde la cota 108 (ubicación actual) hasta la cota 144, zona AMD. Coordinar los servicios con el Sr. Junes Ruchert (Solução Industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizada a retirada do container da empresa Solução Industrial da cota 108 para a um caminhão situado na cota 144 AMC. Para a movimentação do container, foram utilizadas as pontes rolantes N11 e N03.
202600252 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 08/01/2026 06:43:55 | Solicito a reparação ou substituição do TMR NEC G566 do operador Matheus Pecorari (Ramal 9728). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | OUO0 | MEL3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600250 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:15:35 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 134811 (Mão Direita) e 134812 (Mão Esquerda). Luva pertencente a RAFAEL DOUGLAS BASSO. TMR para Contato: 4819 (Rafael). | OUO3 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 461, (código de registro do ensaio 897). Liberado para uso.
202600249 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:14:06 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23059804 (Mão Direita) e 23059803 (Mão Esquerda). Luva pertencente a RAFAEL DOUGLAS BASSO. TMR para Contato: 4819 (Rafael). | OUO3 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 460, (código de registro do ensaio 898). Liberado para uso.
202600248 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:13:50 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 422, números de série: 23057674 (Mão Direita) e 2357673 (Mão Esquerda). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600247 | SEE | 202516872 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202602 | 07/01/2026 14:14:59 | Realizar nova medição de vibração após a realização da SSP 20261475, prevista para a semana 2026/03, de modo a verificar a efetividade da lubrificação na diminuição dos valores de envelope nos pontos 2-MT e 2-PY. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202603 | JOAO RICARDO TEODORO
202600246 | APG |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202602 | 07/01/2026 16:47:17 | Verificar y solucionar el accionamento de las alarmas: "EXCITACAO ROTOR TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA NC ACTUAD", itentando rearme con exito. Obs: Verificado la temperatura del rotor en el momento de la alarma en 59°C. | OUO6 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202600237 | APG |  | A009D011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO RV | 0044.028-0 | 202602 | 07/01/2026 13:40:24 | Solicita-se suporte para execução de pintura corretiva no trocador de calor, em decorrência da identificação de desprendimento do revestimento durante inspeção de manutenção preventiva. | MMU2 | MCI4 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600236 | APG |  | A009D010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO RV | 0044.027-2 | 202602 | 07/01/2026 13:40:31 | Solicita-se suporte para execução de pintura corretiva no trocador de calor, em decorrência da identificação de desprendimento do revestimento durante inspeção de manutenção preventiva. | MMU2 | MCI4 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600235 | SEE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202602 | 07/01/2026 15:39:47 | Durante preventiva 3S, 20265547, foram identificadas descontinuidades em revestimento de parede interna da câmara inferior do filtro Cuno-Flo da U09. Fotos em anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202603 | JEAN FELIPE NUNES NETO
202600233 | APG | 202513991 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202602 | 08/01/2026 10:59:29 | Solicitamos apoyo para verificar situación de los Gateways 1 y 2 de la ETA-01, que fueron encontrados con fallas (sin inicializar) durante la ejecución de la SSP 20251049 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600232 | SEE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:06 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 20, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282002. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600231 | SEE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:12 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETECTOR DE TENSÃO SCEEP 77, PERTENCENTE A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600229 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 220 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 220, (código de registro do ensaio 895). Liberado para uso.
202600228 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:05 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 185 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 185, (código de registro do ensaio 892). Liberado para uso.
202600227 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:10 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 260. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 260, (código de registro do ensaio 894). Liberado para uso.
202600226 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:17 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 186. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600225 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:34 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 212. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 212, (código de registro do ensaio 893). Liberado para uso.
202600224 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:40 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 3 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 165. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600223 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:01 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 233. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600221 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:28 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 187. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600220 | SEE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:15:06 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ VM73 01/01, SCCEP 26. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600219 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202602 | 07/01/2026 10:25:20 | Providenciar corte en 3 unidades de chapa 320*320 mm, conforme a marcaciones existentes en la misma pieza. Conversado con Ever. | MEL1 | MMU3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202610
202600218 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:12 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 175, | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600217 | SEE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:14:52 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689002 SCCEP 46. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE
202600216 | SEE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202602 | 07/01/2026 10:00:56 | Comissionar o painel TIE-4A, conforme planilha 6628-83-19349-P, enviada pela SDS-15803. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO
202600215 | SEE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202602 | 07/01/2026 10:01:41 | Comissionar o painel TIN-4, conforme planilha 6628-83-19350-P, enviada pela SDS-15802. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO
202600214 | SPG |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202602 | 07/01/2026 09:53:42 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado pérdida de señal intermitente en los RTD-099 (U18A_ST_WI_PW099) bornes CG (X7:0093 a 0095) y UAM (XT:529 a 531), RTD-139 (U18A_ST_WI_PW139) en el CG (X7:0253 a 0255) y UAM (XT:649 a 651), RTD-149 (U18A_ST_WI_PW149) en el CG (X7:0293 a 0295) y UAM (XT:679 a 681) de agua pura. Solicitamos verificar conexiones del CG. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM o conexiones del RTD en campo con SSA especifica. Ver anexo | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202603
202600212 | SEE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202602 | 07/01/2026 10:01:25 | Comissionar o painel TFN-4, conforme planilha 6628-83-19348-P, enviada pela SDS-15801. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR
202600211 | SAS |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:04:32 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664775, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la solicitud de compra 10068726 item 0050. El área solicitante esta al tanto de las discrepancias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo adjunto. El instrumento fue sometido a pruebas funcionales ya que viene acompañado de su certificado de calibración realizado en fecha 01/12/2025.
202600192 | APG |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:23 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600191 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 08/01/2026 06:29:24 | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D a pedido de la SM.DT. (Magín Benítez en conocimiento) | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202600187 | APG |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 08/01/2026 07:11:27 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. | MMU2 | MEL2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600186 | SEE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202602 | 07/01/2026 08:11:48 | Verificar/solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 23. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202602 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN
202600185 | SEE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202602 | 07/01/2026 08:11:30 | Verificar/solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 20. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202602 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN
202600184 | SPG |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202602 | 07/01/2026 08:10:08 | Solicitamos apoyo del soldador para la instalación de ojales para el izaje del buje intermediario de la paleta móvil N°20 & 23. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202610
202600180 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202602 | 07/01/2026 07:51:16 | Realizar a instalação dos novos conjuntos motobomba do sistema de água potável da SEMD (adquiridos via SMDTC-2590) e executar teste de funcionamento, necessário em função da instalação de válvula bóia no reservatório da casa de relés (conforme SSA 202504212), verificando se a lógica de acionamento e desligamento ocorre adequadamente conforme o nível do reservatório, realizando ajuste do nível máximo caso necessário. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633
202600174 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202602 | 06/01/2026 16:12:35 | VERIFICAR PERDIDA DE COMUNICACION DE LA CAMARA CAM478 (P4 SWA24), UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA OFICINA INDUSTRIAL, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATADA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL. CT:4500064363 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202603 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La Cámara (tipo BULLET, Marca: Bosch, Modelo: NBE-3502-AL, S/N: 404636627411013025) fue retirada para reparación en el marco de la garantía contractual, fue retirada una nueva cámara de almacenes (Modelo: NBE-3702-AL, S/N:404796147415010094 ) y reinstalada en forma provisoria hasta que la cámara con defecto sea reparada o sustituida. El nuevo activo fue configurado y testado, en condición normal de funcionamiento.
202600169 | SPG | 202517926 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202602 | 06/01/2026 15:53:40 | Para permitir el funcionamiento del fin de curso (FCD) ubicado en la barra soporte del polipasto auxiliar, de modo que bloquee la traslación del puente: -Lanzar conductor 2x1,5 mm² (cod. 158968) desde el FCD hasta el panel PLC por bandejas existentes. Conexión en anexo. -Verificar correcto funcionamiento del FCD y resistencia <50 ohm. En caso rechazado sustituir por el mat. cod. 119415. -Dejar chicote en el panel PLC para conexión a los bornes 5X:79/84. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202603
202600168 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 06/01/2026 16:01:33 | Realizar manutenção corretiva na fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823. A fonte apresentou falha de funcionamento, identificada pelo acionamento do LED de falha “P/S FAULT”. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ensayo. Sin condiciones de ser reparado por falta de información técnica (esquema eléctrico, componentes SMD), no liberado para uso. Dar baja.
202600166 | APG |  | N074B017 | CARRO ELETRICO | 3248.008-3 | 202602 | 07/01/2026 08:03:38 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 687301 HORÍMETRO 494,8 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600165 | APG |  | N074C002 | CARRO ELETRICO | 3248.009-5 | 202602 | 07/01/2026 08:03:57 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico (4 lugares) não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 709986 IB 3859 HORÍMETRO 283,7 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600162 | SPG |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.002-0 | 202602 | 06/01/2026 14:58:20 | Coletar amostra de óleo no tanque do transformador BBC com Nº de série SP-15090 e realizar análise de concentração de PCB, conforme método ABNT NBR 13882. Solicito prioridade na análise, tendo em vista o processo de recuperação do transformador. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202610
202600161 | SEE | 202600119 | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 14:54:31 | Prestar apoio a MMU2 no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, MMU2 solicitará para ampliar o tempo de reposição ajustado no relé 62AP em patamares de 20s, até a normalização. Após ensaios retornar para o ajuste padrão de 120 s. Obs: previsão dos ensaios no final do PD (14 ou 15/01). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | ANDERSON PEREIRA LEAL
202600160 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202602 | 07/01/2026 15:56:15 | Realizar relevamiento de la configuración actual de los contactos de alarma del DFR-2S1, para verificar la discrepancia en los diseños. En el documento del panel 2S1 los contactos de alarma aparecen como NF y en el documento del panel 2C1 como NA. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202603 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que todos os relés de alarme do 2S1, borneira TC2, ficam no estado aberto quando o equipamento está operando e sem alarmes. Ou seja, os conatos SYTEM OFF-LINE ALARM e POWER SUPPLY ALARM são NF e os demais são NA conforme o desenho 6457FA6335 R9.
202600158 | SPG |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202602 | 07/01/2026 15:56:44 | Realizar relevamiento de la configuración actual del DFR-3S1.1, referente al parámetro RTC de los canales Analógicos, para verificar la discrepancia entre la OA.0557-R00 (240), documentación (400). Anexar a la baja de esta SSA el archivo CHANNELS.INI | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202603
202600156 | SPG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202602 | 06/01/2026 16:03:17 | Realizar reparo no Alicate amperímetro FLUK 376 (patrimônio 700909), conforme imagem em anexo. Maycon Lazarotto, ciente. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605
202600154 | SPG | 202600100 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 16:23:23 | Solicitamos reparo del indicador posición 63PW3-1 marca PRESYS modelo DMY2036 código 711606 retirado por presentar mensaje de "break" conforme SSA 202600061. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202600153 | SPG |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202602 | 06/01/2026 14:20:04 | Solicito la calibración del patrón de energía marca MTE modelo PRS 600.3 con BP 708313. El instrumento pertenece al sector ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202604
202600150 | SPG |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:11 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke modelo 5522A, BP 700585. El instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604
202600148 | SPG |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202602 | 06/01/2026 14:20:17 | Solicito la calibración de la década inductiva marca IET modelo 1491-G con BP 641390. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604
202600146 | SPG |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:23 | Solicito la calibración y el ajuste en caso de ser necesario del analizador de potencia, marca Infratek modelo 106A con BP 600280. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605
202600144 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202602 | 06/01/2026 14:20:28 | Solicito la calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso
202600136 | APG |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202602 | 06/01/2026 10:47:07 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4F1 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600135 | SPG |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202602 | 06/01/2026 10:47:18 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R2 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202605
202600133 | APG |  | E032E011 | QUADRO 4R1 | 2983.027-3 | 202602 | 06/01/2026 10:47:29 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 4R1 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600132 | APG |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202602 | 06/01/2026 10:47:45 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel 3R-T06 (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600129 | AMP |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202602 | 06/01/2026 13:59:47 | Realocar o ponto de fixação do duto de exaustão localizado sobre o tanque sem pressão da UG12 para um ponto independente. Deve ser observada uma distância mínima de 8 cm em relação aos chumbadores da monovia. Esta ação é necessária para reduzir a carga aplicada sobre o chumbador atual e evitar a corrosão galvânica ocasionada pelo contato direto de metais diferentes. | ISI1 | MAM3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202600128 | SPG |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202602 | 06/01/2026 10:48:01 | [Ampliação pátio 66kV] Apoiar à SOCM.DT na adequação do painel PPM (preparação da fiação interna, fixação de dispositivos (réguas de borne, relés auxiliares e etc) e prepação dos cabos de interligação, conforme 6628DIJ7436). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202604
202600123 | SPG | 202515494 | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202602 | 06/01/2026 10:26:02 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM EM 3 TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS PARAFUSOS DE AJUSTE/BUCHAS/PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DAS SAPATAS ESCORA DO GERADOR DA U09 E ADICIONALMENTE CONFECCIONAR 06 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A SSA DERIVADA. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A SEMANA 03 DE 2026 DURANTE O ATUAL PD 3S DA UG CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202610
202600120 | SPG |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202602 | 06/01/2026 14:28:52 | Reparar TMR Philips G955 (NS P100202101230, ramal 9565). O equipamento não liga e apresenta problemas de bateria. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602
202600116 | SEE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 06/01/2026 16:03:31 | Realizar mantenimiento y calibracion del TPA Yokogawa modelo: 2285 A/ 069 / WZZ/AL S/N: 24813/01 SSAref: 202519508. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202603 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS, TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202600291(D).
202600115 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 07/01/2026 14:12:14 | Solicito a troca da bateria do meu TMR. Número 9400 Modelo NEC G566d S/N OY-802199 | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202602
202600114 | SPG |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202602 | 07/01/2026 15:57:11 | Realizar relevamiento de la configuración actual del DFR-3S2, referente al parámetro RTC de los canales A05 al A08, correspondiente a las corrientes de la L4, para verificar la discrepancia entre la OA.0558-R00 (320), documentación 6632-DF-A4862 (400) y archivo de configuración (240). Anexar a la baja de esta SSA el archivo CHANNELS.INI | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202603
202600113 | APG |  | B015H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.008-3 | 202602 | 06/01/2026 09:26:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600112 | APG |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:36 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600109 | SPG | 202401657 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202602 | 06/01/2026 14:00:11 | Solicitamos apoio para solda de luva 1.1/2" em tubulação pertencente ao trecho da valvula 12VE-1 para atendimento de ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202610
202600105 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202602 | 06/01/2026 08:52:22 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9185, SN: P080900700052, motivos: -Se escucha y suena muy bajo, además de no vibrar. - Apaga solo sin motivo intermitentemente, dificultando la comunicación. -Baja recepción de señal (comparando con TMRs de compañeros en la misma ubicación) | MEG2 | MEL3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202602 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202600099 | SPG |  | B010J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE A | 0142.007-0 | 202602 | 05/01/2026 16:43:46 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 60Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202600098 | SPG |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202602 | 05/01/2026 16:43:35 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos Transformadores Principais de 50Hz. Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202604
202600096 | SPG |  | N050A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.009-7 | 202602 | 06/01/2026 14:01:26 | Durante execução da SSP 20263413 - (1M), observado que nenhum movimento operacional (pórtico rolante canal de desvio) é realizado a partir do rádio controle. Os sistemas de iluminação e sonoro (sirene) não funcionam quando comandados pelo rádio controle, contudo verificou-se presença da luz sinalizadora do rádio e o correto funcionamento operacional do pórtico pela cabine de comando. | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202604
202600095 | SEE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202600293(D).
202600094 | SEE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:03:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202600296(D).
202600093 | SEE |  | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202600297(D).
202600091 | SEE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202600298(D).
202600090 | SEE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202602 | 05/01/2026 16:04:53 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455) | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202600089 | SEE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC com tensão abaixo da especificação do módulo; Verificação dos capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para calibração com SSA 202600299(D).
202600088 | SEE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:11:56 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Instrumento não apresentou falha durante os ensaios; Liberado para calibração com SSA 202600300(D).
202600084 | SEE |  | N049A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.008-4 | 202602 | 06/01/2026 14:01:35 | Durante execução da SSP 20263413 foi verificado que o pórtico esta realizando o movimento de parada superior muito próximo da estrutura. Verificar e Ajustar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202603 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK
202600081 | SEE |  | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202602 | 06/01/2026 14:01:44 | Durante execução da SSP 20263413 foi verificado que o conjunto da chave limite de contrapeso necessita ser ajustado. (viga se aproxima da estrutura do pórtico e o contrapeso não é acionado) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202603 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO
202600075 | SPG | 202520062 | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202602 | 06/01/2026 10:56:27 | Solicitamos reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202610
202600074 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 05/01/2026 14:19:39 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, SCEEP 459, números de série: 134803 (Mão Esquerda) e 134804 (Mão Direita). | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202602 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 459, (código de registro do ensaio 896). Liberado para uso.
202600073 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 05/01/2026 14:19:30 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 458, números de série: 23215439 (Mão Esquerda) e 23215440 (Mão Direita). | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202602 | DOUGLAS MASKE
202600072 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202602 | 05/01/2026 11:34:41 | Verificar y solucionar condición de la puerta ubicada en la cota 139,50 Casa de máquinas Código: MCI330-CA330. La misma no bloquea el acceso conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.6 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado limpieza y reaprieto de terminales. Fijaciones mecánicas aflojadas por uso. Acceso funcionando correctamente.
202600071 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202602 | 05/01/2026 13:48:52 | Durante execução da SSP 20264554 foi verificado que o pórtico não estava funcionando. Verificar e Solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202602 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a substituição da fonte de alimentação PACSystems RX3i 40W DC, S/N: P962823, por uma nova, S/N: P212240899. Após a substituição, o pórtico voltou a operar normalmente. Equipamento liberado sem restrições. A fonte substituída foi enviada ao laboratório para reparo. SSA ILA2 nº 202600168.
202600070 | SPG |  | K049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.010-7 | 202602 | 05/01/2026 11:09:01 | Verificar e solucionar tomada sem a tampa de proteção das unidades U13, U14 e U16. Localizado na El. 92,00 no recinto da tampa da turbina. | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600069 | SEE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202602 | 05/01/2026 10:24:59 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 509-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 programado para los días 05/01/26 al 23/01/26. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202600064 | APG |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202602 | 05/01/2026 09:10:09 | Solicitamos apoio para retirada e posterior instalação de garfo e biela, para possibilitar a substituição das vedações dianteira e traseira dos servomotores trava manual e trava hidráulica do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202603
202600054 | APG |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202601 | 04/01/2026 03:28:52 | Verificar e solucionar vazamento de óleo no eixo da Bomba 1 de circulação de Agua Pura. | OUO5 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600051 | AMP |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202601 | 03/01/2026 20:36:02 | Verificar e sanar vazamento de água na conexão existente na tubulacao que deriva para a válvula 12VE-1 da Unidade 18. | OUO6 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600050 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 03/01/2026 20:36:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3169 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 57m, eixo B-C, ao lado da adufa de fundo 19AI da Unidade 18A (existe uma extensão deste ramal a qual encontra-se na elevação 60, eixo C-D que também nao está funcionando). | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600049 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 03/01/2026 20:37:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3174 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 78m, eixo B-C, próximo a Válvula 18DC da Unidade 14. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600048 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202601 | 03/01/2026 20:37:18 | Verificar e solucionar por qual motivo a campainha do ramal 2170 não está funcionando. Localizado: El. 78,00, UG09A. | OUO5 | MEL3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202610 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600041 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202601 | 03/01/2026 00:18:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta MCI408-CA408B ubicada en la cota 183,50 VERTEDEROTRECHO A-15-EJE, no tranca y no genera alarma, indicando erróneamente que la puerta se encuentra trancada. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste, verificación y lubricación de las partes mecánicas. Realizado restart del modulo controlador. Ensayado, en condición normal.
202600039 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:45:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: M6DAM3F6933D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610
202600038 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:46:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: LMDAL80N051D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202600036 | SEE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202602 | 07/01/2026 11:12:48 | Associar contas de usuários (lista em anexo) ao grupo "GRP_PAM_SCADA_OP". [SOASMDT-227] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202603 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202600035 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 05/01/2026 08:46:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR MARCA: SENSYCAL, MODELO: RP201-HDA1BNF212, SERIE Nº.: M6DAM3F7054D , FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. OBS.: CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE 1% DA FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO PARA AVALIAR A CONFORMIDADE DO TRANSDUTOR. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202610 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | NS: 2511066/00002
202600031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:03 | Incluir no DB do SCADA NMR os pontos analógicos referentes ao Retrofit do Bipolo (ONS) conforme anexo. Obs: DPS-133 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO.
202600030 | SEE | 202600022 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 15:12:03 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202600029 | STE | 202600023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 15:11:39 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09 conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202600024 | SEE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202601 | 03/01/2026 13:55:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe indicação de falha no link E1 da ANDE no console SOPHO LINKS E1 - COPACO_COTEL_ANDE. Obs: teste de comunicação normal. | OUO6 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202602 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ausencia de recepción de señal óptica. Comunicado al personal de ANDE para providencias.
202600023 | APG | 202516514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 02/01/2026 14:22:21 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 091684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600022 | APG | 202516514 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 02/01/2026 14:22:30 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU09-0008 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600021 | SPG | 202516514 | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202601 | 02/01/2026 11:16:08 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU09-2006 de interligação com o ULP-09 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-09. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202603
202600020 | SPG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202601 | 02/01/2026 13:33:21 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG16. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600018 | SPG |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202601 | 02/01/2026 13:34:25 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto do tanque de expansão da água pura da UG16. Foto em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202600014 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202602 | 05/01/2026 09:56:54 | Solicitamos inspección termográfica en el punto X5.1, luego de la intervención realizada por MET1(Sustitución de borne terminal). Referencia SSA 202518607 | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202602 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/01/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MET1, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5, no borne terminal 1. Condição de carga do painel: Carga plena. Atividade realizada conforme AT 202510990. Relatório e imagens em anexo.
202600013 | STE |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202601 | 02/01/2026 09:45:40 | Realizar mantenimiento correctivo del Radio control del puente N01 de la Marca Danfoss S/N: 05190255. El conector donde el chip correspondiente al puente N01 es instalado se encuentra desoldado. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202604 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo na conexão do chip. Realizada verificação funcional da manete. Liberado para uso.
202600012 | APG |  | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202601 | 02/01/2026 09:10:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Nova Balsa Santa Maria esta registrando dados de chuva inferiores a estações próximas. Em anexo o mapa com os dados de precipitação acumulados nos últimos 4 dias na bacia do rio Piquiri. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600011 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202601 | 02/01/2026 07:50:32 | Verificar motivo pelo qual TMR não esta carregando, Modelo Alcatel-Lucent, Ramal 9112, GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO - SMME.DT. | MEL4 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202601 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación y limpieza de la base cargadora. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso
202600008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 01/01/2026 20:12:58 | Verificar una actuación (con rearme inmediato) de las siguientes alarmas en la consola de NOC/SOC: - "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369"; - "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS 1369" Evento ocurrido el 01/01/2026 a las 17:00hs. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As mensagens de erro -109 estão associadas à tentativa de inserção de registros com a mesma estampa de tempo no historiador. Nesse caso, o erro não causa impactos significativos, limitando-se a rejeitar a sobreposição do registro existente.
202600005 | AMP |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202601 | 01/01/2026 13:24:02 | Verificar indicador de temperatura 26TI1 que na posição 5, "M. G. S. Agua de Salida Interc. de Calor", está indicando fim de escala conforme foto em anexo. | OUO5 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600003 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202601 | 01/01/2026 13:00:54 | Verificar indicação no mimico referente a posição da seccionadora 95U06 no painel GUS05/06-GRUPO 6 que não indica posição aberta. No painel ULP-06 e 05 está com indicação correta. | OUO5 | MEL1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202602 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituido mímico (Cod.Almacén:557226) que se encontraba con defecto, por otro de idénticas características técnicas (SM:522211), realizado ensayo con resultado satisfactorio. Sistema en condiciones normales de operación. Emitido DM N°70040058 para descarte del mímico defectuoso. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600002 | SPG |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 01/01/2026 12:16:49 | Verificar y solucionar alarma intermitente en el SCADA "AUX_UNIDADE SVP-16 SISTEMA FALHA". Obs: Verificado en panel SVP-16 el alarma "MC - VIBRAÇÃO RELATIVA MT - FALLA". | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202600001 | AMP |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202601 | 01/01/2026 05:09:56 | Verificar y solucionar perdida de agua bruta a través de la válvula de seguridad correspondiente a la tubería asociada a la válvula 08AP de la Unidad 16, elevación 92. | OUO6 | MAM1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520219 | SPG |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202601 | 30/12/2025 20:42:30 | Verificar e sanar vazamento de água na secadora de ar comprimido do PP-18A. | OUO6 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202604 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202520218 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 30/12/2025 20:43:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3392 está inoperante. Ramal localizado na Elevação 98m, eixo A-B, na cabine telefônica em frente ao EC da Unidade 12. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520217 | APG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202601 | 30/12/2025 20:43:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone Ramal 3386 está inoperante para a realização de chamadas. Feita tentativa de ligação utilizando o ramal e o mesmo não completa a ligação. Ramal localizado na Elevação 98m, eixo B-C, ao lado do painel GA da Unidade 16. | OUO6 | MEL3 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520216 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202601 | 30/12/2025 18:07:43 | Verificar y solucionar infiltración de agua localizada en el estacionamiento de la casa de relés (SEMD), próximo al cargador del vehículo eléctrico conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202520215 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202601 | 30/12/2025 18:10:51 | Verificar acionamento do alarme "UTR507 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram.
202520214 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202601 | 30/12/2025 18:11:03 | Verificar acionamento do alarme "UTR501 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: Valores não atualizaram automaticamente no sistema SPI. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202601 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com o catálogo de mensagens de falha do NRM5, os alarmes de "MWH accumulator processing failure" estão relacionados a falha no processo de scan dos acumuladores, recomendando-se a verificação da comunicação com a UTR. No entanto, os eventos de scan realizados desde o período da falha foram bem-sucedidos, conforme gráfico anexo. Como o evento aparenta ter caráter eventual, nenhuma ação de manutenção será realizada, a menos que novos eventos ocorram.
202520212 | APG |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202601 | 30/12/2025 14:18:33 | Analizar la posibilidad de cambiar el tipo de filtro o bien proyectar proteccion para evitar deformacion del actual modelo debido a infiltraciones de lluvia dentro de los ductos de insuflamiento, SSAs relacionadas: 202518736; 202518734; 202518733; 202518732 y 202518730. Esta deformacion obstruye el paso de aire elevando la corriente de trabajo de los motores, dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica; SSAs Relacionadas: 202519558; 202519557; 202519555 y 202519551. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202520210 | APG | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202601 | 30/12/2025 14:52:06 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe cloacal que se encuentra obstruida. Tubería de desagüe cloacal del baño localizado en la cota 126 Bloque V1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520209 | APG |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202601 | 04/01/2026 20:54:07 | Identificado vazamento do registro de purga de água do sistema de resfriamento, conforme video em anexo | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520207 | APG |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202601 | 30/12/2025 15:11:45 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A38-1 Fase A. O ponto esta sem comunicação desde o dia 22/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520206 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202601 | 30/12/2025 15:12:02 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A18-1 Fase S. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/12/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520203 | APG |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:18 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A12-3B Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520201 | APG |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202601 | 30/12/2025 15:12:41 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado falha de comunicação com o sensor do compartimento A10-2 Fase R. O ponto esta sem comunicação desde o dia 03/10/25. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520194 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:16 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520185 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202601 | 02/01/2026 10:12:39 | VERIFICADO NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202602 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado com apoio do setor de Transportes o reabastecimento de 480 litros de óleo diesel. Indicador de volume ficando na posição de máximo.
202520182 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202601 | 30/12/2025 07:49:45 | Solicito la calibración del multímetro digital marca Keithley modelo DMM6500 con NS 4605211 y BP 718755. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas especificações e liberado para uso.
202520178 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202601 | 30/12/2025 05:30:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Interno: 2244) no funciona, ubicado en la elevación 98, próximo al KV.01. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520177 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202601 | 30/12/2025 05:31:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual los teléfonos fijos (Interno: 2146) ubicados próximos a los CTM 06, 07 y 08 correspondientes a la elevación 214, no están funcionando. | OUO5 | MEL3 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202609 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202520175 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:34 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Medidor de alta resistência marca Agilent, modelo 4339B, BP- 616858. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602
202520174 | SEE |  | S009B002 | CONTADORES/FREQUENCIMETRO | 0724.002-3 | 202601 | 30/12/2025 06:40:40 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Contador universal marca Keysight, modelo 53220A, BP-712326. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO
202520173 | STE |  | S025B002 | TRANSFORMADORES POTENCIAL PADROES | 0761.002-5 | 202601 | 30/12/2025 06:40:51 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de potencial marca Yokogawa, modelo 2261, BP- 129645. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado análisis de certificado de calibración y verificación funcional del equipo tras su retorno. Los resultados del certificado se encuentran dentro de sus características y el equipo esta funcional. Instrumento liberado para uso. Obs.: 1- Observar que debe ser utilizado una carga (burden) para obtener la clase del instrumento. 2- Existe un error de tipeo en el nombre del equipo, considerar nombre: Transformador de potencial
202520172 | SPG |  | S025A002 | TRANSFORMADORES CORRENTE PADROES | 0760.002-0 | 202601 | 30/12/2025 06:40:58 | Realizar análise do certificado de calibração do Padrão de potência e energia trifásico, Transformador de corrente marca Knopp, modelo P5000, BP- 77734. O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081225. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2415. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202602
202520171 | SPG |  | A007H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.013-0 | 202601 | 30/12/2025 15:07:04 | Efectuar sustitución de la carga de resinas del permutador principal conforme IM.ME.0043 en virtud del valor alcanzado de la conductividad a la salida del permutador (0.53 µS/cm) detectado durante la ejecución de la SSP 20255105. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202604
202520170 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 30/12/2025 08:12:01 | Efectuar ensayos en bancada en los relés SEL-700G (CM:708896) y SEL-751 (CM:683140) a fin de encontrar un sustituto para el relé de sincronismo de la DAUC-C. | MEL1 | MEL1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202601 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuada parametrización y ensayos (Función 25SC, 27S1, 27P1, 59S1, 59P1) al IED SEL 751 PART NUMBER 751101ACA2A7A851C20, actualizada versión del firmware R302 V0 para R302 V8, en anexo se encuentra el backup del proyecto.
202520169 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 30/12/2025 07:16:26 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U13 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202520168 | APG | 202517262 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202601 | 02/01/2026 10:44:29 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U13 DURANTE O PD 3S - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL 9581. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202520166 | APG | 202517261 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202601 | 30/12/2025 07:05:48 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3S DA U13 CONF. PUG/2026, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202520165 | APG | 202517260 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202601 | 30/12/2025 07:18:47 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U13 DURANTE O PD 3S - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL9581. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202520162 | STE | 202520018 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:03 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520160 | STE | 202519712 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520159 | STE | 202519724 | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202601 | 29/12/2025 15:35:16 | Calibração módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520158 | APG | 202414642 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:19:01 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 22/01/2026; 2ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 04/02/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202520156 | SPG | 202520072 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202602 | 06/01/2026 10:56:40 | Durante atendimiento de la SSA 202520054 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63PW1-1 con defecto. Solicitamos reparo. Cod. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520155 | SPG | 202520127 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202602 | 06/01/2026 10:58:34 | Durante execução da SSA202520006 encontrado indicador presys modelo DMY-2030 posição 80PPWI ( cod. stock 711605) atuando alarme de falha de modo intermitente. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520152 | SEE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 11:19:30 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-09 previsto entre los días 05/01/26 y 23/01/26. Módulos nuevos en almacén (Cód. de Stock: 707455). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202520150 | STE | 202516296 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:24 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-09 (PSDF-09), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-09, previsto del 05/01/26 al 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520148 | SEE | 202516296 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202601 | 29/12/2025 10:01:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU09-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 711/712/713/714/715/716 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U09 (PSDF-09). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-09 durante los días 05/01/26 - 23/01/26. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202520147 | APG |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202601 | 02/01/2026 07:53:52 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07585E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518238. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520146 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 14:05:16 | Se solicita la creación de DNC Index conforme detallado en anexo. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202520145 | STE | 202516517 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 10:01:40 | Realizar las alteraciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme al documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-9, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-9, previsto del 05/01/2026 al 23/01/2026. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520144 | SEE | 202516517 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202601 | 29/12/2025 10:01:44 | [SVP-09] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU09-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-09 (05/01/26 al 23/01/26). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202602 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR
202520143 | STE | 202520137 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 09:24:32 | Providenciar eliminación de parámetros en SORCAL e SORPAR, conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202520140 | APG |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202601 | 02/01/2026 07:53:59 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07582E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202518239. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520139 | APG |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202601 | 02/01/2026 07:54:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07563E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202517927. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520138 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 29/12/2025 14:06:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS HAUSER, CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202606 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202520133 | SPG |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202601 | 30/12/2025 16:01:24 | Verificar posibles anomalías térmicas identificadas en las conexiones (entrada/salida) de los interruptores "DJ-01" y "DJ-09" del correspondiente tablero, los cuales presentan deltas de 11,6 °C y 9,9 °C, respectivamente. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202603 |  |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520132 | SEE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202601 | 30/12/2025 16:03:06 | Verificar posible anomalía térmica identificada en el conector (plug) "CN7-3" del correspondiente tablero, el cual presenta una temperatura de aproximadamente 20 °C más que el mismo conector de otros tableros CN's de la Casa de Fuerza. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de "Relé de Bloqueo (86CB) Actuado". Detalhes e imagens em anexo. Emitida SSA 202600268 para SMIE.DT analisar. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520131 | APG |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202601 | 30/12/2025 16:06:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores "154(+)" y "155(-)" en la regla de bornes "BS". Los mismos presentan un delta de 10,3 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. OBS_1: GDV-02 se encontraba girando en vacío al momento de la inspección. OBS_2: Conductor "154(+)" mostraba señales de sobrecalentamiento. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520130 | SAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202601 | 30/12/2025 16:03:40 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores de salida (positivo/negativo) del interruptor 721.10 (ULP-3) del correspondiente tablero, el cual presenta un delta de 12,2 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202609 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no painel QB-02. Segue em anexo detalhes das conexões dos disjuntores 721.10 e 721.15. Seguindo a IM LA.336 , se deltaT≤ 5 °C Monitorar na próxima inspeção periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520129 | APG |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202601 | 30/12/2025 16:04:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en la conexión del conductor de salida (positivo/negativo) del interruptor 722.10 (ULP-08) del correspondiente tablero, el cual presenta un gradiente de temperatura desde la conexión de salida del interruptor (delta de 11,7 °C). Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520128 | AIM |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202601 | 29/12/2025 08:20:36 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-16 foi constatado que os sinais brutos do painel SVP-16 não apresentam o histórico passado. Isto é, as medições dos sinais brutos são mostradas somente à partir do momento em que são plotadas. Em anexo, imagens explicitando o fato acima descrito. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520126 | SEE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202552 | 26/12/2025 10:50:24 | Em complemento a SSA 202517913, acompanhar a CONTRATADA na solução de pendências da modernização do elevador de cargas AMC (CT 4500066024) e verificar resultado do serviço. Pendências apontadas na ata AR-SMI.DT-060/24 em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202602 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado acompanhamento dos trabalhos de resolução das pendências de modernização do equipamento, registradas na respectiva ata (AR-SMI.DT-060/24).
202520124 | SPG |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202552 | 26/12/2025 10:50:41 | Em complemento a SSA 202417233 realizar acompanhamento da solução de não conformidades identificadas durante o comissionamento da ponte rolante N22 50kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202602
202520111 | SEE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202601 | 29/12/2025 13:09:02 | Verificar y solucionar dreno obstruído ubicado en la canaleta dentro de la sala del tablero QK. Localización: Vertedero, cota 214, atrás del tablero CNB-08. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202609 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza del registro y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202520110 | SAS |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202601 | 29/12/2025 13:09:10 | Verificar y solucionar dreno obstruido en la canaleta ubicada dentro de la sala de baterías "HNB-02". Localización: Presa principal, cota 214, UG06, F11/12. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202609 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y desobstrucción de la boca de drenaje. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202520108 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202552 | 26/12/2025 16:37:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de "Entrada CA" es 0 V en las posiciones "RS" y "TR". OBS: Verificado que el defecto es intermitente. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202602 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de medição da entrada CA, encontrado chave rotativa pos. CTV com defeito. Efetuado a substituição da chave por outra de mesmas características técnicas retirada do almox (CHAVE ELET ROT COM 4POS 4CONT 12A - cod almox: 160652). Realizado ensaios confirmando a correta indicação da tensão de entrada no voltímetro analógico pos. V1: R/S = 460 V; R/T = 460 V; S/T = 460 V. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520107 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202552 | 26/12/2025 16:38:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual las lámparas de indicación (abierto/disparado) del interrruptor 72-B y las lámparas de indicación (cerrado/disparado) del interruptor 72-D no encienden al realizar prueba de lámparas. OBS: Verificado que el restante de las lámparas si se encienden al realizar prueba de lámparas. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontraron los leds quemados, se realizó la sustitución por otros de mismas características disponibles en sobresalientes del sector, realizadas las pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202520104 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:37:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514332 SAIDAS K2/3 VRS; K4/5 VST; K6-7 VTR de forma que para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso.
202520103 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202552 | 23/12/2025 16:41:56 | Solicitamos apoyo para fabricación de 4 piezas de sellos en nylon a ser utilizados en la electroválvula BE conforme muestra y diseño proveído al señol Charles Lauschner. | MMU2 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202608 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material nylon 4 anéis conforme amostra fornecida pelo emitente.
202520102 | AIM |  | J092H004 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2º PISO | 0127.347-8 | 202552 | 26/12/2025 08:41:49 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente al segundo piso del edificio de mantenimiento | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520101 | AIM |  | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202552 | 26/12/2025 08:42:05 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a primer piso del edificio de mantenimiento. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520100 | AIM |  | J092H002 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - PLANTA BAIXA | 0127.349-1 | 202552 | 26/12/2025 08:42:14 | Durante preventiva anual (SSP 20255826) verificado inexistencia de válvula de alivio de la línea de agua de combate incendio correspondiente a planta baja. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202552 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção no trajeto da tubulação referente ao sistema e não encontrado a válvula de alivio, efetuado consulta nos arquivos disponíveis, que também não apresentam a válvula de alivio conforme desenho em anexo.
202520099 | AIM |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202552 | 23/12/2025 15:52:58 | Durante preventiva semestral (SSP 20255827) verificado que el cilindro reserva no posee placa o etiqueta de test hidrostático. Además se encuentra totalmente desconectado (hidráulicamente y disparador desacoplado) conforme fotos en anexo. PS: Cilindro principal también con el disparador desacoplado. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202552 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado inspeção no cilindro e efetuado busca nos arquivos disponíveis no sistema e não encontrado a data de ensaio hidrostático do cilindro RESERVA série AA761674.
202520091 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202552 | 23/12/2025 15:44:56 | Criar 20 pontos 4WAY para utilização no ambiente DTS. Sugestão de nomes e acrônimo em planilha anexa. Motivo: necessidade de pontos 4Way para teste de pontos calculados em ambiente DTS. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202602 | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada: 202600117.
202520089 | SEE |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202552 | 23/12/2025 15:14:21 | Solicitamos apoyo para registro de señales de 0-20mA provenientes del transformador TX los cuales ingresan al IED F06 para supervisión remota. Registrar los puntos de entrada de corriente XC:100/105/110/115 y además tensión entre los puntos XC:100/104, 105/109, 110/114 y 115/119 conforme diseño en anexo. Este servicio es necesario para verificar el motivo de fallas recurrentes en el IED F06 referentes a la placa MIM12 SSA:202517458. | MEL1 | ILA1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202520088 | SPG |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 29/12/2025 08:34:29 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor, atendendo a SSP 20264737, constatado 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2) e 2 pistas dos anéis coletores acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2). Encaminha-se, em anexo, o relatório da inspeção acompanhado dos respectivos termogramas para análise. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202607
202520085 | STE | 202519710 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202552 | 23/12/2025 14:01:03 | Realizar calibração no transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Transdutor calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202520080 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202552 | 23/12/2025 13:13:58 | verificar e solucionar motivo pelo qual vaso sanitario do banheiro feminino, terreo, predio da manutenção da SEMD, esta com fluxo baixo de agua. OBS: o fluxo baixo se deu após manutenção de limpeza dos reservatorios de agua do predio. | OUO7 | MCI1 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición de la pared, sustitución de la válvula de descargas del vaso sanitario y posterior reparación de la pared dañada del baño femenino. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202520079 | STE |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:18:58 | Favor desconectar motor del ventilador por motivo de ruido anormal y vibración excesiva. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | SAVIO SILVA JARDIM | Desconectado o cabo de alimentacao do motor do ventilador CD-UR-TE-01 e realizado a isolacao deste cabo e do seu conector. A manutencao do motor será realizada com a SSA 202520073 da MAM3.
202520078 | APG | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:53:55 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202416744. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202520077 | APG | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:04 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202503137. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202520076 | APG | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202552 | 23/12/2025 10:54:13 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202507069. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202520075 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 29/12/2025 13:56:04 | Desentortar haste vertical do multibeam e fabricar carretel em alumínio, conforme medidas informadas para o John. | OSH1 | MMU3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202520074 | APG | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:29 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202516811. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202520071 | APG | 202519899 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 11:22:33 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha da função mola do banco do motorista, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520069 | APG | 202519897 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:17 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático 3, conforme relatório de atendimento técnico em anexo | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520068 | APG | 202519892 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202552 | 23/12/2025 14:19:26 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção do guindaste móvel Liebherr para solucionar falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor indutivo do giro da cabine superior, conforme relatório de atendimento técnico em anexo. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520064 | SPG | 202519978 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202602 | 06/01/2026 10:58:45 | Durante ejecucion de SSA 202519709 encontrado indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B cod. stock 711185 con discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202609
202520063 | SEE | 202519984 | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202602 | 06/01/2026 10:58:55 | Solicitamos el reparo del RELE TENS ELETRO 1F SUB 120V 5A, cod: 100994, referente a la SSA: 202519921. Obs: el mismo presenta intermitencias y el contacto permanece pegado al tener que cambiar de estado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL
202520061 | STE | 202518931 | J006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202552 | 23/12/2025 11:03:48 | Solicito procedimento de ensaio e posteriormente intervenção para identificação/solução do motivo pelo qual o circuito de pré-lubrificação do GD02 está apresentando alarme "GEN_DIESEL_2 PRELUBRICACION FALLA", conforme SSA matriz. Obs.: 1) O alarme está atuando de maneira intermitente nos primeiros ciclos de pré-lubrificação após funcionamento do motor; 2) Situação semelhante está acontecendo com GD01 (SSA 202518930). | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202601 | ARCE PENA ARCENIO | En atención a lo solicitado, se elaboró un procedimiento de ensayo, intervención y monitoreo para la identificación y solución de la causa de la alarma en el circuito de prelubricación del GD02. Procedimiento en anexo.
202520060 | APG | 202520051 | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 23/12/2025 11:20:01 | Solicito apoio para acionamento do contrato de manutenção das PEMT para verificar/solucionar motivo pelo qual função de inclinação em rampa não desabilita/desativa na PEMT GENIE Z80/60. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520057 | APG |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202552 | 23/12/2025 05:22:01 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-ventilador "VVT-1302". | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202520050 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202552 | 23/12/2025 07:01:04 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520049 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202552 | 23/12/2025 07:01:12 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520046 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202552 | 22/12/2025 16:06:55 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520045 | SPG |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202552 | 22/12/2025 16:07:01 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520043 | SPG |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202552 | 22/12/2025 16:07:08 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520042 | SPG |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202552 | 22/12/2025 16:07:19 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520041 | SPG |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202552 | 22/12/2025 16:07:26 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202604
202520039 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 16:06:45 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604
202520030 | APG |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:46 | Solicito análise e correção da exposição do sensor M7-26 à umidade severa (vide fotos em anexo). Cabe pontuar que a falha é preexistente à modernização do sistema de combate a incêndio e permanece sem resolução, conforme SSA 202520002. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202520027 | SPG |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:28 | Realizar manutenção corretiva. O módulo apresentava leitura de temperatura travada em 77 °C, com o LED 3 apagado. A saída N1/41 - N1/91 (Falha de equipamento) encontrava-se atuada. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602
202520026 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 15:31:50 | Solicito apoio para confecção de 03 unidades de adaptadores conforme modelo entregue na oficina da MMU3. Previsão de utilização dos adaptadores na semana 03/26. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202520022 | SEE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:33:05 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U18A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. Foi percebido, durante ensaio real em campo, problemas da na execução do script de carregamento dos CLP's. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202520021 | SEE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202552 | 22/12/2025 10:31:54 | Solicitamos apoio para avaliar a possibilidade de melhorar a performance da Estação de Engenharia virtualizada da U09A (presente na plataforma de ensaios EL. 128) que apresenta-se mais lenta em relação a máquina convencional. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202520019 | SPG |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202552 | 22/12/2025 09:28:49 | Durante verificação no servidor OnCare da UG-01, foi constatado um comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor P2M - Vibração Relativa Radial do Mancal Combinado, posição Montante. O comportamento anômalo foi acompanhado de atuação de "Falha no Sistema" no PI. Imagens em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202604
202520018 | STE |  | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202552 | 22/12/2025 11:04:35 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6802/00, retirado da posição N14 em atendimento a SSA 202520010. A saída do transdutor parou de oscilar e passou a ter um valor fixo com a maquina no sistema e após a sua parada (foto em anexo). Seu valor de leitura no monitor de saída era -0,25. O transdutor instalado no seu lugar tinha leitura de +0,29 no monitor de saída. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520162(D).
202520007 | SAS |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202551 | 21/12/2025 18:09:03 | Verificar e solucionar infiltração de água da chuva na sala de controle da SEMD, ao lado DO painel 2S1-1. Vídeo em anexo. | OUO7 | MCI1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202601 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Realizada la instalación de canaletas por debajo de la losa y sellado con PU de las zonas de acceso de agua por arriba de la cobertura, construcción de cordón de mampostería para levantar el borde de la canaleta de hormigón y aplicación de pintura impermeabilizante en la misma. Con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202519996 | SPG |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202551 | 20/12/2025 10:28:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de agua a través del ladrón del reservorio conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202606 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519994 | STE |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202551 | 20/12/2025 04:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SUBTENSIÓN ENTRADA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN'' en el tablero QN-06, sin rearme. Verificado en el local valores de tensión normal. | OUO6 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202602 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada 27C con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.C' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27CTF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.1032-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202600078 para actualización de diseños y recomendación 7264 para revisión de orden de ajuste.
202519993 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202551 | 19/12/2025 23:32:46 | Verificar plaqueta solta do botão de quitação de alarme do anunciador. | OUO5 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202602 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada plaqueta suelta conforme mencionado en la emisión. Realizada sustitución de la moldura de la misma por otro de misma características retirado del almacén. Dejada plaqueta del anunciador en perfecto estado de fijación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519991 | STE |  | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202551 | 19/12/2025 16:40:45 | Verificar e solucionar acumulo de material na entrada da comporta de captação número 02. | OUO2 | MAM2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202552 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado acúmulo de galhos e sujidades nas grades de proteção de entrada das comportas de admissão do canal da piracema. Solicitado apoio, via contato telefônico, a divisão MARR.CD para remoção dos detritos. Executado limpeza pela equipe do MARR.CD com acompanhamento de MAM2 conforme fotos anexas. Após limpeza, realizado juntamente com a OPUO.DT as manobras de abertura e fechamento das comportas, afim de se assegurar o perfeito funcionamento e disponibilidade do equipo. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202519988 | SPG | 202519964 | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202552 | 22/12/2025 15:32:50 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEL1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202606
202519987 | SPG | 202519964 | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202552 | 22/12/2025 15:32:59 | Solicitamos apoio para verificação do funcionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Atividade com execução prevista por MAM-2 em 02/02/26 junto a manutenção periódica 1A do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202606
202519985 | APG | 202519804 | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202552 | 22/12/2025 15:33:09 | Solicito apoio para adquirir uma unidade de bateria compatível através do contrato de manutenção das PEMT (4500075766) para substituição conforme indicado na SSA matriz. | MAM2 | IME3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não
202519983 | APG |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202551 | 19/12/2025 15:01:01 | Realizar el montaje de la plataforma principal con el fin de facilitar el acceso a la parte inferior del tubo de aireación y realizar el cambio de vedaciones de la parte inferior del tubo de aireación de la turbina. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519982 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202551 | 19/12/2025 15:19:28 | Solicitamos parecer técnico con respecto a la presencia de agua en la región comprendida entre el eje y el tubulón.(SSA 202506815) | MMU2 | IME2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202602 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Uma vez que houve acúmulo de água no interior do eixo, na região entre a tubulação e aeração e a parede interna, trabalha-se com a hipótese de falha nas vedações do sistema de aeração axial. Assim, recomenda-se a substituição das vedações da tampa guia inferior, anel de bronze e anel flange preme gaxeta. Além disso, verificar aperto dos segmentos da tubulação de aeração. Utilizar como apoio a IDM.ME.051, o desenho 5215-DF-71568-P e o procedimento da SSA 202221264.
202519981 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 15:33:19 | Solicitamos pintura na cor amarelo em carrinho para transporte de andaimes, material disponibilizado na UPAC. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519980 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 15:33:26 | Solicitamos pintura na cor verde em 09 tubos de aço, material disponibilizado na UPAC. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202603 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202519979 | STE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202552 | 23/12/2025 14:19:33 | Realizar a conexão elétrica da resistência do motor VVT-4115. | MAM3 | MEG2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de la Resistencia de calentamiento del VVT-4115, valores obtenidos: R. Aislamiento R/S/⏚ (200Vcc/1min/tº=30ºC/%RH =69%)= >50000 MΩ . BP megger =717140 R. Total = 4020 Ω Se energizó posteriormente, se midió tensión y corriente, valores: U= 227Vca Ir= 60 mA Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202519976 | STE | 202519882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 19/12/2025 15:36:34 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202519975 | SPG |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202551 | 19/12/2025 13:28:04 | Testar e avaliar, na plataforma de ensaios, a substituição do disco rígido da estação de controle CCC do SDSC por "compact flash memory". Restaurar imagem de campo e certificar funcionalidade a fim de prover solução para a substituição dos HD's IDE. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202605
202519969 | APG | 202516859 | N086A007 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.004-1 | 202551 | 19/12/2025 15:33:41 | Solicito procedimento de ensaio do sistema de elevação após substituição do conjunto freio do motor. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202519965 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:34:36 | INSTALAR PLACAS "BREAK POINT" NAS COTAS 92,00 E 108,00. Obs.: - INICIALMENTE DEVE SER INSTALADO NAS U09 E U13. POSTERIORMENTE NAS DEMAIS UGs. - O LOCAL EXATO DEVE SER VERIFICADO COM VALDECYR - RAMAL. 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519964 | SPG |  | J005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.116-9 | 202551 | 19/12/2025 10:55:43 | Efetuar a verificação do ajuste de acionamento do pressostato 45SP1 de alarme por baixa pressão de óleo na lubrificação dos balancins. Pressão desejada no set = 0,5 bar e no reset = 0,7 bar. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202606
202519961 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 19/12/2025 10:29:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se detecto que el medidor M2B presento no conformidad en su ensayo de aceptación (Según informe de laboratorio en SSA 202519837). Informe en anexo. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519959 | APG |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 19/12/2025 11:52:29 | Solicitamos apoio para pintura de componentes da fonte ressonante, pintar no tom de azul o VL de conexão da fonte, pintar na cor amarela o suporte de sustentação da bucha e também os dois suportes de apoio do capacitor de acoplamento. | ILA1 | MCI4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519958 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202551 | 19/12/2025 14:13:28 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na cota 144, montante eixo AB, sendo 01 luminária próxima a U-03 e 01 luminária no depósito de produtos químicos na área de montagem. Conforme vídeos em anexo. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202601 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado luminárias com defeito e substituídas durante a manutenção preventiva (SM 525009 e DM 70040050 emitidas por ocasião da SSP 20262217) e reestabelecido o fluxo luminoso para segurança e conforto dos locais indicados na SSA. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519954 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202551 | 19/12/2025 14:15:18 | Verificar e solucionar a porta LM-268 não está fechando automaticamente, deixando acesso vulnerável. A porta da acesso ao elevador E-08, cota 144, montante. | OUO1 | MCI2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202603 |  |  |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 08:30:02 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS DE TROC. DE CALOR DOS MANCAIS COMBINADOS NO PATIO DE PINTURA E EFETUAR MODIFICAÇÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA DAS TAMPAS DIANTEIRAS, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT, ASSIM C/ EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO NAS MESMAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202551 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EFETUADO A RETIRADA DAS TAMPAS DO PATIO DE PINTURA E POSTERIORMENTE EFETUADO AS MODIFICAÇÕES DAS ROSCAS DAS TAMPAS DIANTEIRAS E A INSTALAÇÃO DA BUCHAS ROSCADAS NESSAS TAMPAS, E ADICIONALMENTE FORAM COLADAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO. TAMPAS FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR PARA AS MANUTENÇÕES 3A DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES.
202519946 | SPG |  | K006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.119-3 | 202551 | 19/12/2025 10:28:16 | Efetuar a verificação do ajuste de acionamento do pressostato 44SP1 de alarme/bloqueio por baixa pressão de óleo na pré-lubrificação no virabrequim. Pressão desejada no set = 0,3 bar e no reset = 0,1 bar. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202604
202519945 | SPG |  | K005F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.118-5 | 202551 | 19/12/2025 10:28:35 | Efetuar a verificação do ajuste de acionamento do pressostato 44SP1 de alarme/bloqueio por baixa pressão de óleo na pré-lubrificação no virabrequim. Pressão desejada no set = 0,3 bar e no reset = 0,1 bar. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202604
202519943 | STE | 202519394 | R025C001 | AREAS EXTERNAS | 0986.001-9 | 202551 | 19/12/2025 07:21:49 | Realizar pintura de 2 tapas metálicas, en color gris 7035. Las mismas fueron entregadas en la UPAC. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202608 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035.
202519942 | SAS |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202551 | 19/12/2025 07:09:20 | Realizar pintura de bloques de concreto instalados como barrera de protección, ubicados en AMD, cota 144. | MCI1 | MCI4 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual, pintado com tinta PU amarelo 5y8/12 e listas na cor preto N1.
202519937 | APV |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202601 | 30/12/2025 10:56:49 | Instalar sensor WIKA y nodo esclavo en la fase R del interruptor, retirados mediante la SSA 202519062 por encontrarse nodo esclavo inoperante. El nuevo nodo esclavo será proveído a través de la SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519934 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:11:22 | EFETUAR A MODIFICAÇÃO DE 8 BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" X 1/2" NPT PARA 1" X 3/4" NPT EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DIANTEIRAS DE TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C. NOTA: A MODIFICAÇÃO DESSAS BUCHAS SE FAZ NECESSÁRIA EM FUNÇÃO DO ATUAL NÍVEL DE ESTOQUE DAS BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" X 3/4"NPT NO ALMOXARIFADO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado modificação em 8 unidades de buchas de redução passando de 1" x 1/2" NPT para 1" x 3/4" NPT. Buchas fornecidas pelo emitente.
202519926 | APG |  | R055G005 | SINALIZAÇÃO | 0973.037-4 | 202551 | 19/12/2025 07:22:37 | Sector 1, zona mas nueva: Señalización de tablero caída. Recolocar señalizacion. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519925 | APG |  | R055J005 | SINALIZAÇÃO | 0973.039-9 | 202551 | 19/12/2025 16:44:19 | Pintura de carteles indicadores del limite de velocidad deteriorada. Reemplazar carteles. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519924 | SAS |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202551 | 19/12/2025 07:33:08 | Salas 3-CRL-1, 3-CRL-2 y 3-CRL-3: Se observa considerable suciedad en las ventanas. Realizar limpieza de las ventanas. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202605 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202519922 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202551 | 19/12/2025 07:30:55 | Sector 2: Tapas de hormigón apoyada por perfiles de maderas inapropiados, también se observa una tapa de hormigón cercana apoyada sobre un perfil metálico inapropiado. Reemplazar por perfiles metalicos de las siguientes medidas aproximadas. 2 perfiles de 7x8x74 cm 1 perfil de 6x8x108 cm | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519919 | SPG | 202519733 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202551 | 18/12/2025 15:52:36 | Solicitamos reparo o sensor de umidade com NS 0704682329 retirado do transformador fase B TU16. Código de estoque 703035. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202517334. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519918 | SPG | 202503161 | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202551 | 19/12/2025 07:46:04 | Solicitamos parecer técnico a respeito do fluxo baixo registrado no instrumento 80LW (vazão de 470 l/min, pressão de 10,0 bar), mesmo após a verificação da correta parametrização e da purga de ar das tomadas de pressão. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202607
202519916 | SPG | 202519735 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202551 | 18/12/2025 15:53:01 | Solicitamos reparo o sensor hydran com NS 0409410988 retirado do transformador fase A TU16. Código de estoque 685704. Sensor foi retirado durante execução da SSA 202504350. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519913 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202551 | 19/12/2025 07:46:10 | Solicitamos apoio com duas Genies modelos Z45-25 e Z45-25J como apoio na execução de atividades na junta de dilatação do conduto forçado que será realizado entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2026. Solicitamos ainda apoio com Liebherr para descer Genies da cota 144 até a cota 111, nas proximidades da Unidade 08. A descida das plataformas elevatórias será na manhã do dia 12 e a retirada na manhã do dia 16. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202603 | REGINALDO CALAPACHE
202519911 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:54:00 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Solicitamos reparo y reposición en almacenes. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519909 | SPG | 202519886 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202551 | 18/12/2025 15:56:22 | Durante atendimiento de la SSA 202519667 encontrado indicador digital Presys 2030 posición 63RWI-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. Cód. 711605 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519908 | SPG | 202519885 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202551 | 18/12/2025 15:56:42 | Durante atendimiento de la SSA 202519669 encontrado indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 con lectura oscilante. Gestionar reparo y reposición en almacenes. cod. 711606 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607
202519907 | STE |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202551 | 18/12/2025 12:01:16 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FOX CONDICIÓN ANORMAL", comprobada en el local alarma "No Urgente" | OUO7 | MEL3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado accionamiento de alarma por pérdida temporal de sincronismo del Sistema GPS. En anexo log de registros. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202519903 | SAS |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202551 | 19/12/2025 07:29:44 | Suciedad en Canaleta de desagüe alrededor de la casa de bombas. Realizar limpieza de la canaleta. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta alrededor de la casa de bombas. Con apoyo de personal de Servicios Técnicos SRL.
202519902 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202551 | 19/12/2025 07:29:33 | Suciedad por debajo del techo de la casa de bombas. Realizar la limpieza correspondiente. | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202601 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Contrato 4500080337/25.
202519900 | SEE | 202412529 | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202551 | 18/12/2025 14:30:42 | Durante PD3S 2026, realizar inspeccion general de prototipo de solución correctiva implantado en anillo superior de prensa-empaquetadura de la junta de dilatación. Verificar estado de apriete de segmentos y comprar con mediciones realizadas durante la implantación. Ajustar si necesario y registrar. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202603 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI
202519899 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:15:43 | Verificado falha da função (mola pneumática do banco do motorista) devido ao vazamento pneumático na válvula de acionamento desta função. Identificadas também mangueiras pneumáticas ressecadas. Desta maneira, realizar substituição completa do Kit de distribuição pneumática do banco do motorista. Obs; Relatório técnico LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519897 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:17:33 | Verificou-se através de scaner, falha intermitente (erro A1D404) referente ao pressostato B7 do circuito pneumático linha 3 (três). Desta forma, realizar substituição do pressostato B7 de monitoramento do circuito pneumático 3 (três). Obs: Relatório Técnico de atendimento LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519893 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202552 | 22/12/2025 07:37:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el automatismo de las bombas 1 y 2 del sistema de presurización de agua potable de la UPAC poseen un funcionamiento anormal conforme vídeo anexo. Obs.: Este comportamiento ocasiona disparo de la protección térmica de los motores de las bombas. | OUO2 | MEG2 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto no circuito de comando e nas conexões elétricas dos pressostatos das bombas 1 e 2 do sistema de pressurização de água potável da UPAC, não encontrando vestígios de anomalias. Efetuado teste da boia de nível da caixa d'água constatando seu correto funcionamento. Emitida SSA 202600292 para MAM1 verificar o correto funcionamento do tanque hidropneumático e ajustes dos pressostatos. Deixado equipamento deligado para evitar disparo da proteção térmica.
202519892 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202551 | 18/12/2025 11:18:21 | Realizada verificação/inspeção através de scaner, onde contatou-se falha intermitente (erro 1D3FC0) referente ao sensor de indutivo do giro, desta forma, necessitando sua substituição. Obs: Relatório técnico de atendimento LIEBHERR em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519891 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:28:13 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo A43053, dicho cabo de alarmas va al cuadro 4S-TR3 que aun no se encuentra montado en campo . (ITEM 2.7 "Punto B", planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519890 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 09:27:55 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible realizar los ensayos correspondientes al cabo H43127 Proveniente del QDS-8 debido a que dicho cuadro aun no se encuentra montado en campo. (PAG 56, planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519887 | SEE | 202519365 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202551 | 18/12/2025 08:56:17 | Crear y editar tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202519365. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202602 | YU VILLALBA ALOYSIUS
202519883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 08:01:53 | PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DO TANQUE/BOMBA DO SISTEMA DE VARIAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR DO GERADOR, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS/PERDAS, SUBSTITUIÇÃO DAS 4 VÁLVULAS 3/4 BSP DE MANOBRAS DE SUCÇÃO/PRESSÃO DO SISTEMA, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DOS PÉS DO MOTOR QUE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE QUEBRADOS EM FUNÇÃO DO DESALINHAMENTO DA MOTOBOMBA COM A TUBULAÇÃO DE RECALQUE/SUCÇÃO. | MMU1 | MMU1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202551 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada manutenção do tanque/bomba do sistema de variação de nível do mancal guia superior do gerador conforme solicitado, substituindo os pés do motor que estavam quebrados, reapertando as tubulações, trocando as válvulas e conexões roscadas necessárias do sistema, desta forma o vazamento que ocorria foi sanado. O tanque foi levado novamente ao depósito da 108 na unidade 18A. Fotos em anexo.
202519879 | SPG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 17/12/2025 23:03:19 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina na COTA 92 (UN-15). | OUO6 | MEG3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519878 | APG |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202551 | 17/12/2025 23:03:34 | Verificar pintura da tubulação de Bay-Pass da válvula 01EF da UN-15. Pintar conforme padrão. | OUO6 | MCI4 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202519876 | SEE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202551 | 17/12/2025 18:17:15 | Manopla rota del interruptor 52.201 (CV.02 Compuerta 2) con imposibilidad de bloqueo.- | OUO5 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202602 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519875 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 17/12/2025 16:32:16 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600533 para posibilitar la continuidad a los servicios.
202519874 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202551 | 17/12/2025 16:32:31 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-F16-001 conforme planilha 5109-83-19309-P (SDS-15798). | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado acompañamiento de personal de la empresa tercerizada Ruhrpumpen. Emitida ssa 202600532 para posibilitar la continuidad a los servicios.
202519872 | AAT | 202518208 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202551 | 18/12/2025 07:05:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E LUBRIFICADOR BDR-F16-004 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | No fue posible realizar la desconexión del motor de la bomba BDR-F16-004 debido a restricciones operativas, debido a que existen trabajos pendientes de conclusión en la bomba BDR-F16-001. Se solicitó a MAM1 la asignación de una nueva fecha, sin embargo, aún no se ha definido una reprogramación para la desconexión. En anexo justificativa de reprogramación de la AT.
202519870 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 17/12/2025 16:30:38 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA YOKOGAWA MODELO TY-710 NS:JKR9064 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas las baterías del instrumento.
202519869 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202551 | 17/12/2025 16:30:48 | Realizar calibración y cambio de pilas del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Não foi necessário realizar a troca das baterias.
202519867 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:05 | REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN Y CAMBIO DE PILAS EN ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370156WS | MEG1 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: Fueron substituidas sus baterías.
202519865 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:35:14 | Fabricar em oficina suportes para fixação de 03 placas para identificação dos espaços Break Point das cotas 92,00, 98,00 e 108,00. Obs.: o formato dos suportes foi apresentado ao Sr. Neri Xavier. | ISI0 | MMU3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519862 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 09:51:55 | Verificar e substituir relés com mal funcionamento do módulo 7TR1201. COD. Material: 224472. Posteriormente, devolver para MEL 1. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202552 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación con cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202519847 | STE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202551 | 18/12/2025 07:09:14 | Confeccionar suporte para instalação de 2 voltímetros numéricos na parte frontal da caixa plástica do dispositivo de controle da bancada de testes da válvula atuadora do regulador mecânico de velocidade. Ref.:SSA202514091. | MEL2 | ILA3 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202607 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202519846 | APG |  | A009B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.007-6 | 202551 | 17/12/2025 14:10:47 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°16, actualmente en operación en la unidad generadora N°09, por la válvula de aireación N°21. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519845 | SEE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202551 | 17/12/2025 14:10:57 | Verificar/solucionar perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 17. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202602 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA
202519842 | SPG |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202551 | 18/12/2025 09:52:26 | Solicito a confecção de 2 chapas de aço galvanizado, em tamanhos diferentes e espessura 2 mm, conforme especificado em anexo. As mesmas serão utilizadas para possibilitar a adaptação de 2 modelos de relés sobressalentes na DAUC-F, em substituição ao relé presente na foto em anexo. | MEL1 | MMU3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202608
202519839 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 15:09:57 | Realizar a desmontagem de uma das válvulas fornecidas no último lote do código 713243 de modo a verificar o atendimento à especificação técnica. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202608
202519827 | SPG | 202509739 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202551 | 17/12/2025 09:15:12 | Solicitamos apoio para instalação de resistências de aquecimento em motor de accionamiento del VVT-4115. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202607
202519824 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202551 | 17/12/2025 08:10:14 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 8 puertos por un switch de 4 puertos de la CCO284. Agregar los cables de la CAM389. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519823 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202551 | 17/12/2025 08:10:23 | En el marco del Aditivo N°3 del Contrato 4500064363 "Ampliación del ESAI" acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK a realizar la siguiente actividad: Reemplazar el switch de 4 puertos por un switch de 8 puertos de la CCO451. Agregar los cables de las CAM387, CAM388 y CAM573. Adicionar un ducto metálico de 1”. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202551 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a técnicos de la empresa PROTEK para el intercambio de switch entre tableros CCO451 y CCO284. Servicio normalizado y en funcionamiento.
202519822 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:41:54 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida de la Barra A y Barra B se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO) | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519816 | SEE | 202517266 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:02 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-13. Necesidad de utilización día 26/01/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519814 | STE | 202519618 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:28 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-03 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,7 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 30 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2982.
202519813 | SAS |  | C040A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-4 | 0016.050-4 | 202552 | 22/12/2025 09:12:31 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U09. Equipamento desenergizado. | MET3 | MCI3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202602 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202519812 | STE | 202519617 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 16/12/2025 16:52:38 | Realizar calibração e ensaio do termostato do painel SVP-04 posição B12, marca TASCO, modelo TLZ541 Ajustar contato 11-12 para fechar em 30°C descendo e contato 23-24 para fechar em 30°C subindo. Obs. Previsão de uso para 12/02/2026 | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato mecánico de doble contacto ajustado. Los contactos 11 y 12 (NC) temperatura de actuación a partir de 29,3 °C. Los contactos 23 y 24 (NA) temperatura de actuación a partir de 31,5 °C. Observación: El termostato fue designado con la ID 2983.
202519811 | APG |  | G097E003 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 84T04 | 0890.004-4 | 202603 | 13/01/2026 11:09:38 | Executar a substituição do relé de sincronismo Siemens 7VKS12, pelo IED SEL-751 (Cod. Material 683140). Configurar o IED conforme resumo de ajustes anexado. As conexões elétricas estão dispostas no desenho de projeto. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519808 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202551 | 17/12/2025 14:15:54 | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD. En conocimiento Saul Alvarenga- SMMC | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202552 | FABIANO INACIO DO PRADO | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD.
202519805 | SPG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202551 | 19/12/2025 07:29:20 | Vidrio con mucha holgura en puerta de acceso a sala de aire acondicionado. Planta Alta. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202603
202519804 | AIM |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 17/12/2025 10:55:09 | SOLICITO A SUBSTITUICAO DA BATERIA DA PLATAFORMA ELEVATORIA LOGIMATEC, DEVIDO A MESMA ESTAR COM DEFEITO (INOPERANTE, NÃO ACUMULA CARGA) DESCRIÇAO DA BATERIA: BATERIA 12V, ESTACIONARIA, MARCA TROJAN, 105Ah. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MAM2 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519800 | SEE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202551 | 16/12/2025 14:52:17 | En el marco del proyecto de conexión de la UAR-11A al SIRI: Realizar el montaje de un conector hembra RJ45 en uno de los extremos de un patch cord UTP e instalarlo en el patch panel ubicado en el CFAP-140. Conectar el cable UTP al conversor de medios correspondiente. Conectar el conversor de medios con los puertos 1 y 2 del DIO instalado en el CFAP-140. Retirar los patch cords de fibra óptica y UTP de la SMIN.DT. El conector hembra RJ45 deberá ser retirado de almacenes, código 686328 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202519797 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202551 | 18/12/2025 06:49:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve disparo do disjuntor 52.4 referente a tomada de força TFE.14 (460 Vca). Obs.: Verificado trabalhos de retirada de cabos pela equipe de obras, na canaleta próximo a tomada de força. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado um dos condutores da tomada TFE-14 com a isolação danificada. Após a correção, foram realizados ensaios de resistência de isolamento elétrico, obtendo-se os seguintes valores: RxS=260MΩ, RxT=470MΩ, SxT=421MΩ, RxTerra=261MΩ, SxTerra=211MΩ e TxTerra=286MΩ. Também foi realizada medição de tensão, com os seguintes resultados: RxS = 456 V, RxT = 457 V, SxT = 456 V, RxTerra = 261 V, SxTerra = 261 V e TxTerra = 262 V. Circuito 52.4 do TFE-4 deixado em condições normais de funcionamento.
202519795 | SPG | 202513749 | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202551 | 16/12/2025 14:33:09 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603
202519792 | SPG | 202513750 | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202551 | 16/12/2025 14:33:25 | Contrato 4500041509 - Conforme disponibilidad confirmada de personal de la empresa Contratista (L8 GROUP), se solicita apoyo para acompañar implementación de solución a anormalidad en automatismo detectada durante actividades de Puesta en Servicio, la cuál,fue indicada en la SSA de referencia. Una vez finalizada esta actividad de forma satisfactoria, solicitar el envío de los diseños actualizados en carácter "AS BUILT"m de forma a que sea registrado en el SATEdms, y encerrar el contrato. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202603
202519790 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:56:24 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Se pudo verificar que la contratada acoplo un cabo de aterramiento a la barra ya instalada, dicho cabo de aterramiento se encuentra conectado a una malla de tierra ya existente que pasa por debajo del cuadro QDS-7. Pendencia resuelta satisfactoriamente (FOTO EN ANEXO).
202519788 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:56 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1B (Relé subtension de Barra B) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519787 | AIM |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 13:54:35 | Durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) no fue posible ajustar el Relé WARD 27E1A (Rele subtension de Barra A) al valor indicado en planilla que es 120 VCC debido a que el ajuste máximo del relé es de 75VCC (ITEM 2.8 planilla 6616-83-19232-E). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519784 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:54:30 | Solicitamos apoyo para lavado del nicho de mantenimiento de la compuerta de servicio y guías, para posterior inspección. Previsión de actividades en los días: Lunes 05/01/2026 y Martes 06/01/2026. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202602 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza del nicho de mantenimiento y guías de la compuerta de servicios. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202519783 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 15:50:29 | VERIFICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DO FLUXÔMETRO 80UW MODELO SMAR LD301 (Nº SÉRIE U257634) QUE FOI SUBSTITUÍDO DA U18A EM FUNÇÃO DA SSA 202519642 (OSCILAÇÕES DE FLUXO ABAIXO DO NÍVEL DE TRIP - 350L/MIN), ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO E/OU AJUSTE SE NECESSÁRIO DA CALIBRAÇÃO DO MESMO NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR). NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS U09A/18A. 2) ÚLTIMA SSA DE CALIBRAÇÃO: 202500120. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202519782 | SEE |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202551 | 16/12/2025 11:13:31 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2026. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. Utilizar planilha anexa para registro das informações. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202602 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202519781 | SEE |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202551 | 16/12/2025 11:13:38 | Substituir vedações de haste e raspadores (frontal e traseiro) em função do fim de vida útil no próximo PD previsto para 2026. Registrar na baixa dos serviços as informações do fabricante e modelo instalado. Utilizar planilha anexa para registro das informações. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202602 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO
202519778 | SEE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202551 | 17/12/2025 06:24:27 | Realizar pruebas de aceptación de la Bomba Rotatoria de bloque a seco de la marca TANNAS, modelo Quantum Pro, NS-2504-033. Adquirido por medio de la AS-4500080976. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2289. Coordinar fecha de entrega técnica prevista con el sector de ILA4. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519776 | STE | 202518575 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 16/12/2025 08:31:04 | Solicito manutenção do Pressostato Marca: ZURICH ¦ Modelo: P3.IR ¦ Nº de série: P3/5289/06/2024.Faixa de calibração: 0 a 30 kgf/cm². Foi realizado ajuste do equipamento. Entretanto, após ensaios prolongados, constatou-se que o pressostato perde as características ajustadas, deixando de atender à classe de precisão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ensayo funcional en bancada de laboratorio. Pressostato Digital con SN° P3/5289/06/2024. Instrumento con mecanismo sellado sin condiciones de reparo y o de ajustes. Dar de baja el instrumento.
202519775 | STE |  | J092H003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 1º PISO | 0127.348-0 | 202551 | 17/12/2025 09:12:56 | Durante preventiva verificado manómetros averiados sin posibilidad de ajuste, manómetros aguas arriba y aguas abajo de la válvula VCA. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituidos manómetros averiados, sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y liberado al sistema.
202519773 | AAT |  | G097D005 | RELÉ DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:39:37 | Solicitamos apoio para a análise de substituição do relé de sincronismo SIEMENS 7VK5122, referente ao disjuntor 83LI4 por outro modelo compatível, tendo em vista a recorrência de falhas internas que estão ocasionando o bloqueio do relé (SSA's 202519270 e 202519730) e a falta de sobressalente de mesmas características. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202607 | THIAGO RHODE | Realizadas interações com pessoal de gestão de materiais (SMIT.DT), execução de manutenção (SMME.DT) e fabricante (SEL), para elaboração de plano de ação para a substituição deste relé de sincronismo, bem como a substituição dos demais relés Siemenns 7VK5122 instalados nas DAUC C e DAUC F. Alinhado este plano com MEL1.
202519771 | SPG |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202551 | 19/12/2025 07:22:05 | Presencia de vegetación a los lados del pavimento. Cota 225. Realizar la remoción de los mismos. Extender el trabajo hasta la progresiva 142. | MCI1 | MCI3 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202606
202519770 | APG |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202551 | 16/12/2025 08:13:21 | Emitir parecer técnico referente al desprendimiento con armadura expuesta en la parte inferior de la viga, situada en el estacionamiento del edificio de hidrología. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519768 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202551 | 16/12/2025 08:06:24 | Solicito la calibración anual del calibrador de potencia trifásico marca Fluke modelo 6003A con BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519767 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 08:06:30 | Solicito la calibración anual del multímetro digital marca Fluke modelo 87 V max, con NS 67040044, IB 5425 el cual pertenece al sector de ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso
202519764 | STE |  | G097T004 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-02 | 3120.002-0 | 202551 | 15/12/2025 21:30:03 | Verificar falha no monitor 2 do videowall da sala de controle da SEMD. Alimentação do monitor está normal, conexão HDMI não parece receber imagem. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Efetuada a substituição da fonte de alimentação do conversor HDMI da tela, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. (Fonte utilizada foi fornecida pela SMIN.DT). |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519762 | STE |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202551 | 15/12/2025 19:52:31 | Verificar accionamiento de las alarmas a continuación, con posterior rearme: "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA/ALIMENTAC 125VCC FALLA NC ACTUAD" "SEMD_220 PIH 87LA COMUNICACION NC FALLA" "SEMD_220 PIH PA IED FALLA INTERNA NC ACTUAD" | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202551 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Efectuado Clon del IED siguiendo el pedido del fabricante, posteriormente el mismo recomendó seguir otro procedimiento (restaurar a ajustes de fabrica), realizado con resultado satisfactorio.
202519760 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202551 | 16/12/2025 07:56:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52B no señaliza cerrado. OBS_1: Verificado indicación mecánica del interruptor en la posición cerrado. OBS_2: Verificado correcta funcionalidad de la lámpara mediante prueba de lámparas. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se constató que el contactor auxiliar pos. x52B estaba con defecto, lo que impedía la correcta señalización de posición de disyuntor, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod: 679283. Se realizaron pruebas funcionales comprobando el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519759 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202551 | 16/12/2025 07:56:38 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la sección 1 del correspondiente tablero. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202551 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no painel, verificado que o ruido em questão era proveniente dos trafos TP1 e TP2 devido a má fixação dos mesmos (vibração). Efetuado reaperto geral nos parafusos da base dos trafos reduzindo o ruído presente no compartimento 1 do CN-12. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202519758 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202551 | 16/12/2025 07:57:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición "Subtensión Entrada 1" se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Se verificó y constató el relé de subtensión de entrada A con defecto. Se sustituyó el relé pos. '27.A' modelo Limitronix por otro modelo PSVA y se realizó la remoción del temporizado pos. '27ATF' conforme PT IEQ2(SSA 202308199). Ajustado conforme OA.0786-R00 y se constató su correcta actuación en 116[Vcc] / 1[s]. Se emitió la SSA 202520024 para actualización de diseños y recomendación 7139 para revisión de orden de ajuste. Servicio realizado con la AT 202510936. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519757 | APG |  | M082A007 | PLUVIÔMETRO | 1482.003-7 | 202551 | 16/12/2025 15:51:47 | Verificar / solucionar, leituras de chuvas incompatíveis com valores registrados nas estações no entorno. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519754 | STE | 202517918 | K075C002 | BOMBA BDR-1502 | 0276.021-7 | 202551 | 17/12/2025 09:52:57 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0902 (salida 8") a la tubería existente de 12". OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Será realizada, pela contratada (Ruhrpumpen) adequação/fornecimento do carretel de recalque da bomba BDR-1502 de modo a compatibilizar os diâmetros do flange da bomba com o do flange da tubulação.
202519753 | SEE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.189-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:19 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516084. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519751 | SEE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.188-5 | 202551 | 16/12/2025 14:23:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516083. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519750 | STE | 202519531 | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202551 | 17/12/2025 09:53:39 | Solicitamos parecer referente a adecuaciones necesarias para acoplar la salida de la bomba BDR-0902 (salida 8") a la tubería existente de 12". OBS: Bomba nova em processo de montagem conforme contrato 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Será realizada, pela contratada (Ruhrpumpen) adequação/fornecimento do carretel de recalque da bomba de modo a compatibilizar os diâmetros do flange da bomba com o do flange da tubulação.
202519749 | SEE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.187-3 | 202551 | 16/12/2025 14:23:32 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516082. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519745 | STE |  | B016D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.016-9 | 202551 | 15/12/2025 15:48:46 | Substituir elemento filtrante do filtro LO que se encontra com pressao de 4,3 bar, acima do valor de referencia de 4,0 bar. Detectado durante inspeção de rotina mensal. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202551 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Substituído filtro 2. Filtro 1 em operação com pressão diferencial 0,1 bar. AT 202510424.
202519744 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202551 | 15/12/2025 15:17:17 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para instalación de los 10 drivers encontrados con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor. Luego de la instalación, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 22/12/2025 y 23/12/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202552 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Acompañamiento realizado y verificado en conjunto con personal de PROTEK, continuidad del cableado, aislamiento a tierra y resistencia de las bobinas de las Sirenas nuevas (según planilla adjunta) con resultados dentro de lo esperado. Se realizó la activación de las sirenas por 30 Seg para la verificación de los amplificadores y la emisión de sonido, respondiendo al 100%. Posterior a la prueba se volvió a realizar la medición de las resistencias (ver planilla Adj)
202519743 | SPG |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202551 | 15/12/2025 16:17:14 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-13. Previsión: - 26/01/26 Guardacuerpo y tapa de pozo (U13) en el periodo de la mañana y tarde. - 12/02/26 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 13/02/26 Contenedor (da UG13 p/ UG11) en el periodo de la mañana. Contacto con Gayozo ou Milciades 4913 ou 4911. Fechas conf. PUG | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202605
202519742 | SPG |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202551 | 15/12/2025 16:17:26 | Solicitamos apoio de grua para inspeção no fim de curso de supervisão de cabo frouxo, localizado na cota 225 - U13. Previsto para a quarta-feira 28/01/2026 no período da manhã. Contato com Ivan R.9561. Serviço referente a manutenção preventiva 3S da U13 / PIC.EQ.0057 - Item 1, Grupo 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202605
202519741 | SPG |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202551 | 15/12/2025 15:08:36 | Inspecionar e verificar o correto funcionamento dos termostatos TSA-1301, TSA-1302 e TSA-1303, referentes à temperatura do interior das celas dos transformadores das fases A, B e C da Unidade Geradora 13, PD a ser realizado de 26/01/2026 à 13/02/2026. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202605
202519738 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202551 | 17/12/2025 09:53:46 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1201 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515651. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1201 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Um ponto com Alerta em valor global de velocidade no ponto 2A; e • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H e 2H. Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND.
202519737 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:47 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1202 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515654. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1202 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H (11,62 [mm/s]) e 2H (11,99 [mm/s]). Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND.
202519734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:39 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFON | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2976 Instrumento liberado para uso.-
202519732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:45 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JB | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2977 Instrumento liberado para uso.-
202519731 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:50 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2026 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202605 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2026 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajustes o de reparo. Constatado desgaste en su mecanismo interno. No liberado para uso, dar de baja el instrumento.
202519729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 15/12/2025 14:24:58 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82001NZQ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2975 Instrumento liberado para uso.-
202519728 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:04 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação dos trocadores de calor do mancal guia turbina (80LW) (0 a 1000L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS:X4000D9119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519727 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 14:25:09 | Calibrar transdutor de pressão diferencial de vazão de alimentação da caixa de vedação (80PW) (0 a 300L/min). Saída quadrática de 4 a 20 mA. Obs: faixa de medição 0 a 500 mbar. NS: X400179119A | MMU2 | ILA3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202607 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519726 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202551 | 15/12/2025 15:17:07 | Realizar un levantamiento de los parámetros de ajuste del controlador GEFRAN 600 para posibilitar la elaboración de la orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos parâmetros de configuração do controlador GEFRAN 600 RD000 F000058. Foi elaborada uma lista contendo todos os parâmetros do controlador, bem como seus respectivos valores atualmente configurados. A planilha com o detalhamento dos parâmetros segue em anexo.
202519725 | SPG |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202551 | 15/12/2025 11:31:46 | Sustituir volante de la válvula del hidrante roto. Hidrante ubicado en el lateral de la Casa de Bombas conforme imagen en anexo. | OUO7 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202634 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519723 | SAS |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202551 | 15/12/2025 14:09:55 | Solicito apoyo para la aplicación de pintura antioxidante con acabado RAL 7032 a diez chapas cuadradas de 110x110x2 mm. Las chapas son necesarias para cubrir los huecos dejados por los relés temporizados (cod. stock 112771 y 112836) en los tableros de sistema de corriente contínua cuyos relés de subtensión sean sustituidos conforme PT SSA 202308199. | MEG2 | MCI4 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202603 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7032.
202519722 | STE |  | S017A016 | DOSIFICADORES E MICROPIPETAS | 1619.001-8 | 202551 | 15/12/2025 14:11:19 | Verificação do micropipetador BP 714769. O joystick de comando se encontra travado na posição esquerda. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste y limpieza de dos potenciómetros de 100K, relacionados al comando de joystick, limpieza de toda la placa debido a presencia de humedad. Ensayos en bancada. Liberado para uso.
202519721 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202551 | 15/12/2025 16:35:09 | Instalar tomadas para ligação de relógios ponto nas áreas de passagem de jusante para montante próximo os elevadores E11 e E12, conforme croquis e fotos anexo. Obs.: dúvidas com Valdecyr, ramal 3316. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202603 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO
202519717 | APG |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:57 | Solicitamos apoio para recuperação do tratamento de proteção anticorrosivo e pintura, em cores padrão Itaipu, em base da motobomba 60 HZ BSN-1202 . Motobomba localizada na elevação 92, eixo CD, KZ-02 U12. Fotos em anexo. | MAM1 | MCI4 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519716 | APG |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202551 | 17/12/2025 10:05:06 | Solicitamos apoio para recuperação do tratamento de proteção anticorrosivo e pintura, em cores padrão Itaipu, em base da motobomba 60 HZ BSN-1201 . Motobomba localizada na elevação 92, eixo CD, KZ-02 U12. Fotos em anexo. | MAM1 | MCI4 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519713 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 14:25:14 | Solicitamos aplicación de pintura impermeabilizante a 12 tapones de los tirantes de la cuba del cojinete guía de turbina impreso en 3D. Obs.: limpieza manual ST2, una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | MMU2 | MCI4 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202604 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7035.
202519712 | STE |  | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202551 | 18/12/2025 07:10:17 | Realizar manutenção corretiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A, com numero de série: 6764/00, retirado da posição N15 em atendimento a SSA 202519690. O transdutor entrou em curto circuito ocasionando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202552 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520160(D).
202519711 | SEE | 202517650 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202551 | 15/12/2025 16:18:12 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición T1, marca Eletropoll, modelo NTL-8000. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel PSDF-11. Necesidad de utilización día 23/02/2026. | MEG1 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519710 | STE | 202519619 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202551 | 18/12/2025 15:57:08 | Solicito reparo do transdutor de temperatura SIEMENS GMUR/H (Nr. v2-652) e posterior calibração. Ver documentações: AT 202510691/SSA 202518963. cod. 582980 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202552 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado reparo no transdutor. Os capacitores eletrolíticos da fonte apresentaram alterações de características e foram substituídos. Os capacitores do circuito de medição apresentaram alterações em suas características e foram substituídos. A alimentação de +15 apresentou defeito e foi substituído um diodo zener. Realizado ajuste e liberado para calibração.
202519705 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:59 | Considerando que a instalação onde funcionava o antigo edifício de apoio à desratização e desinsetização da UHI, atualmente desativada, será destinada ao uso como depósito e oficina do setor de telecomunicações da SMME.DT, solicitamos a elaboração de um projeto de reforma elétrica, civil e hidráulica, conforme anexos. Observação: Para mais informações, entrar em contato com o engenheiro Carminati (R: 2522) ou Cardenas (R: 9101). | MEL3 | ISI1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519703 | STE | 202518884 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:17 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3 y X3.A/B/C. luego de la intervención realizada por MET1, referencia SSA 202518884. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202551 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no painel do quadro de comando do TB-01 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi identificada a eliminação das anomalias térmicas no barramento principal (régua X3 – delta 0,7ºC entre fases) e na régua X5, bornes 1, 2 e 3 apresentando delta de 5ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519700 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202551 | 15/12/2025 14:22:26 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518607. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel CVF-T7 após procedimentos de manutenção realizado pela MET1, onde foi identificada uma anomalia térmica no meio da régua borne X5, entre os terminais de conexão dos cabos, apresentando uma temperatura de 62,8ºC e delta de 18,1ºC para o condutor 1. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519698 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0134.056-3 | 202551 | 15/12/2025 13:53:44 | Solicitamos revisão geral: elétrica e mecânica, teste funcional e instalação do ânodo de sacrifício código 720606 (conforme instruções em anexo) na motobomba N3 de 60 HZ da tampa da turbina. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N3, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >2 GGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 1.3A, 1.4A, 1.4A. COLOCADO ÁNODO DE SACRIFICIO.
202519688 | APG |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202551 | 16/12/2025 16:23:09 | Verificar e solucionar o motivo da alteração brusca de nível da estação Novo Porto 2, ocorrida em 12/12 entre 16h30 (nível 2.18m) e 16h45 (nível 1.38m), conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202519687 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 15/12/2025 09:49:53 | Durante o atendimento da SSA:202517743 encontrado amperímetro da barra 2 apagado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se realizó inspección y medición del circuito de alimentación del amperímetro de la barra 2 apagado, detectando falso contacto en borne BTL3.2. Se efectuó reapriete completo del circuito, corrigiendo la anomalía. Panel quedó en condiciones normales de operación.
202519686 | SPG |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202551 | 16/12/2025 16:23:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Minga Porã não está registrando dados de chuva, conforme imagens em anexo. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202605 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202519682 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202550 | 14/12/2025 23:17:26 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202551 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519681 | STE |  | G082C001 | QUADROS TFN-7/TIN-7A E TRANSFORMADOR TN-13A | 2219.001-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:07 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada lampara de luz interna del panel con la luz encendida estando la puerta cerrada. Realizado ajuste del brazo de accionamiento del microswitch de conmutación de la puerta, permitiendo su correcta actuación. Realizado testes de funcionamiento dando resultados satisfactorios. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519680 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202550 | 14/12/2025 23:18:16 | Verificado durante inspeção noturna que mesmo com a porta do painel fechada, a luz interna não desliga. Foram realizadas duas tentativas de abertura e fechamento da porta, sem sucesso. | OUO5 | MEG2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202551 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Realizado instalação de suporte adesivo na chapa da porta para possibilitar o acionamento do fim de curso e consequente desligamento da luz interna com o fechamento da porta. O fim de curso não possui ajuste para deixar o pino de acionamento mais próximo da porta. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519679 | STE |  | B017L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.017-6 | 202550 | 14/12/2025 17:57:39 | Indicador de estado do DJ 06U16 no painel ULP17 está discrepante. Obs: DJ 06U16 fechado no momento da foto. | OUO6 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202551 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizado teste de funcionamento no indicador, com ausência de sinal, sinal de fechamento e sinal de abertura, e durante os testes, não se repetiu a discrepância de sinalização encontrada na data de geração da SSA. No momento dos testes, o indicador estava concordando com o estado do disjuntor. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202519676 | STE |  | R036A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.039-3 | 202550 | 14/12/2025 11:33:18 | Realizar limpeza de la sala del DAC-1008 que se encuentra con gran cantidad de agua acumulada. Localización: elevación 139, próximo a la sala del ESAI. | OUO6 | MCI1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202551 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado limpieza y drenaje con aspiradora del agua acumulado en la sala. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202519670 | STE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202550 | 13/12/2025 11:15:30 | Verificar e solucionar tampa da eletrocalha solta sobre a tampa da turbina, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reposición de la tapa de la electrocaja conforme solicitado. En anexo se observa la conclusión del servicio. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519666 | APV |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202550 | 12/12/2025 22:39:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "PANEL CPAI EDIF. MANTENIMIENTO FALLO EL144 PROBLEMA", en el tablero CPAI en la CCR Obs: Verificado en el local la alarma "AVER. COMUN ACT. L1-DI-47-TECHO", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519658 | SPG |  | S099B006 | VÁLVULAS | 3257.001-5 | 202551 | 15/12/2025 07:02:29 | Realizar inspeção interna e controle dimensional dos componentes da válvula de aeração Nº 13. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202607
202519657 | AMP | 202408176 | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 12:46:42 | A fim de validar a eficiência de vedação e a posterior possibilidade de remoção, solicito testar o selantes com código de estoque 642053 e 641448 em amostra de chapa/peça, incluindo parafusos e porcas. Teste inicial para avaliação da aplicação nos transformadores, conforme foto de exemplo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202519656 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:39 | Conforme conversado previamente e devido a problemas de climatização na sala de comunicações, no edifício da manutenção, solicitamos fechamento do vão aberto localizado na lateral da sala de comunicação, ver foto anexa. | MEL3 | IME2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519653 | APG |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 202551 | 15/12/2025 08:55:00 | Solicitamos parecer técnico para reconexão da alimentação da resistência de aquecimento do painel TFP-01, devido à vestigios de umidade encontrados nos contatores K1, K3, K5 e K6. SSA de referência: 200205196A | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202519649 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202550 | 12/12/2025 11:04:52 | FAVOR VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD BITHIS2 SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202551 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD BAY-4 DO SERVIDOR BITHIS2 QUE ESTAVA FALHADO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, A FALHA FOI NORMALIZADA E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519648 | APG |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 12/12/2025 11:43:56 | Durante o comissionamento do sistema de sprinklers do Edifício de Manutenção, foi identificado que os fluxostatos por andar não estão interligados eletricamente à central de alarme. Solicita-se avaliação da necessidade de interligação dos fluxostatos à central. (relacionado a SSA 202519356) | IME2 | IEQ2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202519647 | SPG | 202519442 | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202550 | 12/12/2025 16:31:58 | Solicitamos reparo na fonte GMT modelo IS 110-24 número de série 84044, código de almoxarifado 527270, que se encontra inoperante. Referente a SSA 202519419. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202604
202519644 | AAT | 202519530 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202551 | 15/12/2025 09:50:21 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA BDR-0902. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA NOVA. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202551 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 18/12/2025 - Realizado conexão eletrica dos circuitos de forca e aquecimento e posteriormente testado sentido de giro.
202519641 | APG |  | P098A | SISTEMA DE EXAUSTAO UPAC |  | 202550 | 12/12/2025 10:14:54 | Analizar alternativa para reparar/modificar venas deflectoras de curva de entrada a ventiladores extractores de la UPAC, los mismos estan presentando desprendimiento/rotura de remaches de fijacion con la pósibilidad de desprendimientos y daño a helices de los ventiladores. Casos relatados en SSA's relacionadas 202519346, 202519347, 202519348, 202519349 y 202519350. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519639 | STE |  | E114D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.133-0 | 202550 | 12/12/2025 09:31:39 | Solicita-se a realização do corte de 40 parafusos M12 x 100 mm para o comprimento de M12 x 90 mm, visando atender à instalação das tampas anticorona nos TPCs de faturamento da linha LI-MD-YZU1-500 kV. Obs: não há parafusos M12 x 90 mm disponíveis em estoque. | IEQ3 | MMU3 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202607 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Cortado 40 parafusos conforme solicitado.
202519635 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 09:17:06 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, DAS TAMPAS E/OU DO MOTOR SE NECESSÁRIO DO VENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U10 EM CUMPRIMENTO A SSA 202518548. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202552 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSPECCIONADO EL MOTO VENTILADOR REALIZÁNDOSE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIEZA GENERAL, LAVADO EN AGUA CALIENTE, SECADO EN ESTUFA, ENSAYOS ELÉCTRICOS RESIST .OHMICA>1.6 GIGAHOMS, PRUEBA DE IMPEDANCIA DE BOBINAS CON RESULTADOS IGUALES, EN TODAS LAS BOBINAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6204-2Z MARCA FAG Y 6205-2Z MARCA SKF, VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ CON HUELGO A MAS DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL CAMBIO DE AMBOS LADOS. TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202519633 | APV |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202551 | 17/12/2025 10:57:03 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la válvula motorizada "03VM" al momento de accionar su cierre. | OUO3 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202519632 | STE | 202519621 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 10:08:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0204) y SVP-04 (M5X-0205), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202601 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-03 al disyuntor 722.21 y SVP-04 al disyuntor 720.23 conforme solicitado. Resultados de ensayos en anexo. Emitida SSA 202520024 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519631 | STE | 202519620 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 10:08:30 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0136) y SVP-04 (M5X-0137), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos em conjunto com MEG1 e posteriormente foram conectados conforme solicitado. Disponibilizado disjuntor 721.43 para alimentação do quadro SVP3 e disjuntor 722.18 para alimentação do quadro SVP4. Dados dos ensaios de isolação dos cabos em anexo. Emitida SSA 202520014 para IEQ2 atualizar desenhos de interligação e funcional.
202519628 | STE |  | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202551 | 15/12/2025 09:51:39 | Durante la ejecución de la SSP 20253669 se constato que el equipo no responde a comandos de elevación de rastrillo, verificar y soluciona. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202552 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Verificado que a eletrônica da célula de carga estava com os limites 1, 2 e 3 em zero. Isto fazia com que o limite de sobrecarga ficasse atuado impedindo a subida do rastelo. Obs: Não foi identificado o motivo de ter zerado os valores de ajuste de limite. Modificados os valores dos limites para os mesmos valores configurados no limpa grades 50Hz. Com isso o rastelo voltou a funcionar normalmente.
202519626 | STE | 202519188 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 12/12/2025 08:35:26 | Solicito a manutenção do transdutor ENDRESS+HAUSER, modelo PMD75, número de série V801491509D. O equipamento encontra-se fora de classe e não permite ajuste. Nota: • O instrumento foi reiniciado para os padrões de fábrica, ajustado, porém não retém os parâmetros configurados após ser desligado. • Após o reinício, a corrente de saída satura em 22 mA e o display apresenta a seguinte mensagem de erro: "Checksum Error in History EEPROM A133". | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202551 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | SE ENCUENTRA SELLADO EL COMPARTIMIENTO DONDE ESTA ALOJADA LA MEMORIA EEPROM, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO SIN CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202519625 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202550 | 12/12/2025 08:40:14 | Durante la ejecución de la SSP 20250586 se constato que el equipo no respondía a comandos de movimiento desde el radio control ni de la cabina de operación , mostrando en la pantalla de operación alarmas. (foto adjunta de las alarmas en anexo) | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202601 | RODNEI ANTUNES | O controlador lógico programável (CLP) apresentou travamento do sistema. Foi realizado reset manual, após o qual os comandos via rádio e cabine foram restabelecidos, com funcionamento normal do equipamento.
202519624 | SEE |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202550 | 12/12/2025 08:31:38 | Solicitamos instalar versión de programa del IHM en anexo (encaminado por el contratista IFM) que incluye posibilidad de visualizar el historico de eventos. Realizar ensayos de validación durante la puesta en servicio de la SSA 202516293. Ref. parecer técnico SSA 202509273. Corresponde a la versión R1 del archivo de configuración del IHM de la OA.0273. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202604 | STALDER DIAZ IVAN
202519623 | STE |  | N049A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.006-1 | 202550 | 12/12/2025 08:40:45 | Durante la ejecución de la SSP 20253641fue constatado que el equipo no respondía a comandos de movimiento desde el radio control. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202601 | RODNEI ANTUNES | Não foi identificado o problema descrito na SSA. Foram realizados ensaios de movimentação via controle remoto, durante os quais o pórtico apresentou comportamento conforme o esperado, sem anomalias.
202519622 | APG |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202550 | 12/12/2025 08:13:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Carapá no está registrando datos de lluvia. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202519613 | SPG |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202550 | 11/12/2025 23:33:22 | Encontrado vazamento de água na bomba | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202605 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519608 | STE |  | M047C005 | BEO/DIO 01 FOX B SEMD | 2450.015-4 | 202550 | 11/12/2025 16:41:23 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519607 | STE |  | M047C003 | BEO/DIO 01 FOX A SEMD | 2450.013-0 | 202550 | 11/12/2025 16:42:01 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519606 | STE |  | M048B007 | BEO/DIO 1 FOX B CHI | 2450.003-7 | 202550 | 11/12/2025 16:42:08 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519605 | STE |  | M048B005 | BEO/DIO 1 FOX A CHI | 2450.001-3 | 202550 | 11/12/2025 16:42:15 | Se solicita verificar en campo los siguientes diseños existentes en el SATedms: - 6007DC15243P - 6007DC15244P - 6007DC15413P - 6007DC15200P - 6007DC15207P Adjuntar en la baja de ejecución los documentos con las marcaciones. Utilizar para las marcaciones: rojo (agregar), verde (retirar) y amarillo (existente). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202551 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado revisión de los diseños conforme descripto. En anexo documentos con las marcaciones.
202519604 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202550 | 11/12/2025 16:35:23 | verificar e solucionar apoio quebrado das tampas de concreto em canaleta entre os peinéis TFE-1 e TFN-3 | OUO7 | MCI1 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519603 | STE | 202518468 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202550 | 12/12/2025 06:37:47 | Calibrar Presys (Código: 711176 - Nº Serie: 131.10.13). Entrada de 4-20mA, indicación 0-100 (Sin salida retransmisora) | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) El instrumento fue calibrado con la entrada RTD de 0 °C a 100 °C, indicación de 0 a 100 UE y salida retransmisora de 4 mA a 20 mA debido a que se encontraba establecido con esta configuración. 2) Instrumento identificado con la ID 2746.
202519602 | AAT |  | J084A020 | MOTOR N08 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-008 | 0281.014-0 | 202550 | 12/12/2025 09:19:42 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519600 | AAT |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202550 | 12/12/2025 09:19:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519599 | AAT |  | J084A018 | MOTOR N06 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-006 | 0281.012-3 | 202550 | 12/12/2025 09:19:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519598 | AAT |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202550 | 12/12/2025 09:20:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519597 | AAT |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202550 | 12/12/2025 09:20:19 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519596 | AAT |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202550 | 12/12/2025 09:20:25 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519595 | AAT |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202550 | 12/12/2025 09:20:29 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519594 | AAT |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202550 | 12/12/2025 09:20:34 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519592 | AAT |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519591 | AAT |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 | 0281.015-8 | 202550 | 12/12/2025 09:20:48 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 16:09:15 | Realizar calibração e demais inspeções de funcionamento multímetro FLUKE 376 IB 3636. | MEG3 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: No acompaña al instrumento el accesorio bobina iFlex i2500-18.
202519589 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202550 | 12/12/2025 09:20:56 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519588 | AAT |  | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519587 | AAT |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202550 | 12/12/2025 09:21:11 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519586 | AAT |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202550 | 12/12/2025 09:21:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519585 | AAT |  | J084A008 | BOMBA BDR-F16-008 | 0278.014-3 | 202550 | 12/12/2025 09:21:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519584 | AAT |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:32 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519583 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202550 | 12/12/2025 09:21:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519582 | AAT |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:45 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519581 | SEE |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202550 | 11/12/2025 15:19:31 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en la válvula RG2. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202603 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI
202519580 | AAT |  | K075C003 | BOMBA BDR-1503 | 0276.012-6 | 202550 | 12/12/2025 09:21:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519579 | AAT |  | K080A002 | BOMBA BDR-9995 | 0276.018-5 | 202550 | 12/12/2025 09:21:57 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519577 | AAT |  | K078B001 | BOMBA BIN-18A01 | 0260.021-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:03 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519576 | AAT |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:16 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519575 | AAT |  | K075C001 | BOMBA BDR-1501 | 0276.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:21 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519574 | AAT |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 | 0278.016-0 | 202550 | 12/12/2025 09:22:26 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519573 | AAT |  | K080A001 | BOMBA BDR-9994 | 0276.016-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:33 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519572 | AAT |  | J078B003 | BOMBA BDR-0803 | 0276.006-1 | 202550 | 12/12/2025 09:22:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519571 | AAT |  | K082A002 | BOMBA BDR-H14-002 | 0278.020-8 | 202550 | 12/12/2025 09:22:38 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519570 | AAT |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202550 | 12/12/2025 09:22:44 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519569 | SEE |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202550 | 11/12/2025 15:20:30 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en la válvula RE4. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202603 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI
202519568 | AMP |  | B013B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.015-6 | 202550 | 12/12/2025 09:22:55 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519567 | AMP |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:04 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519566 | AMP |  | B013B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202550 | 12/12/2025 09:23:12 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519565 | AMP |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:17 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519564 | AMP |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202550 | 12/12/2025 09:23:24 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519563 | APG |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202550 | 12/12/2025 09:23:34 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519562 | APG |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202550 | 12/12/2025 09:23:40 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519561 | APG |  | A009B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.011-4 | 202550 | 12/12/2025 09:23:45 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519560 | APG |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202550 | 12/12/2025 09:23:51 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519559 | APG |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202550 | 12/12/2025 09:23:59 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202519545 | SPG |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202550 | 11/12/2025 15:14:54 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU04-3204 de interconexión con el tablero PSDF-04. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-04 será instalado durante PD con la SSA 202519518. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202601
202519535 | SEE |  | A009B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.062-1 | 202550 | 12/12/2025 09:25:15 | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202603 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO
202519534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:12:54 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2970 Instrumento liberado para uso.-
202519529 | APG |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202550 | 11/12/2025 16:13:02 | Solicitamos apoyo para remoción y limpieza de puntos de oxidación existentes en la tubería de retorno del sistema hidráulico de la compuerta de servicio, para posterior aplicación de pintura. Imágenes en anexo. | MMU2 | MCI4 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202519528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:06 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca WIKA, rango de ajuste 1,6 - 10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2968 Actuación ajustada en 2,3 bar Instrumento liberado para uso.-
202519526 | APG |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202550 | 11/12/2025 15:52:45 | Solicito realizar pintura da parte superior do painel QBCAR-01, devido a presença de ferrugem. Verificado durante a execução da SSP 20255758. Imagens anexo. | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519525 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:12 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-20/100K14KS. Numero de serie MNR: R90109551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2969 Actuación ajustada en 25 bar Instrumento liberado para uso.-
202519523 | STE | 202519457 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202550 | 11/12/2025 15:52:58 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91, marca Finder, modelo 7T.81.0.000.2403. Ajustar en 30°C bajando. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Termostato NC ajustado, temperatura de ajuste 29,9 °C a una humedad relativa del 50%. Observación: Identificado con la ID 2973.
202519522 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202550 | 11/12/2025 10:36:06 | Realizar adaptación de la conexión de la antena del transceiver Excount II (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Realizado adaptación del cable coaxial de antena. Liberado para uso.
202519520 | ASL |  | N040A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.013-0 | 202550 | 11/12/2025 10:39:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a ponte 01 nao esta recebendo comandos pelo controle. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202601 | RODNEI ANTUNES | Controle remoto apresentou defeito interno. Equipamento enviado ao laboratório para reparo. ILA2 SSA 202600013
202519517 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202550 | 11/12/2025 15:09:39 | Prestar apoio nas medições de tensão de flutuação, Circuito Aberto da Voltagem (OCV) e determinação do estado de carga (SOC) dos bancos de bateria do painel TC4. Atividade programada para 06/01/2026. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202602 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição de sinais elétricos no quadro TC4 do carregador de baterias do sistema anti-incêndio da SEMD, conforme critérios estabelecidos na PIC.EQ.0492. Os resultados obtidos encontram-se registrados na SSP 20265702.
202519516 | STE | 202519382 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202550 | 11/12/2025 16:13:17 | Realizar medición de vibración al conjunto 2 (Motor y bomba) que se encontraban en operación (en la fecha y hora de emisión de la SSA) y que presenta posible ruido anormal conforme descripto en la SSA matriz. | MMU2 | ILA1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202551 | BRUNO BURILLI | Fue realizada medición de vibración en la motobomba 2, donde no se encontraron valores por encima de los niveles en alarma. Mas información en el sistema OMNITREND.
202519515 | SEE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202550 | 11/12/2025 08:47:06 | Acompanhamento II – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme o critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o novo desvio termográfico identificado — ΔT = 27 °C na Fase R/S — enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar termografia mensal pelos próximos 3 meses. Comunicar imediatamente a SMIE.DT caso o ΔT ultrapasse 35 °C. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202603 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | - 1er acompañamiento realizado el día 07.01.26 con un ΔT de 29°C. Mas información en documentos anexados
202519514 | APV |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202550 | 11/12/2025 08:48:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Puerto Indio no esta transmitiendo datos de nivel. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Se verificó intermitencia en la transmisión de datos de nivel, será necesaria la sustitución del sensor de nivel. Material no disponible en almacenes, se aguarda llegada del material en el mes de enero/2026. Además es necesario el descenso del nivel del embalse de manera a obtener una columna de agua adecuada sobre el sensor. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202519512 | STE |  | N029A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.010-4 | 202550 | 11/12/2025 09:05:49 | O equipamento requer intervenção corretiva. O controle apresenta comportamento intermitente na ativação (dificuldade em ligar, embora o status da bateria esteja validado). Há também reclamações relativas à resposta intermitente no movimento de translação para o lado esquerdo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo e fixação da antena que estava solta e inspeção nas conexões entre módulos de controle. Liberado para uso.
202519508 | SEE |  | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202550 | 11/12/2025 07:54:07 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2285 A/ 069 / WZZ/AL S/N: 24813/01.
202519507 | SPG |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202550 | 11/12/2025 08:21:56 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR EN LAS COTAS 78, 92 Y 225 PARA ATENDER EL PD MP3S DE LA UNIDAD 09. PERÍODO:05/01/2026 AL 23/01/2026. | MEL1 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202602
202519500 | APG |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202550 | 11/12/2025 11:14:20 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Cuerpo de Bomberos, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 066/2025 - CT 4500070370 - ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519498 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202550 | 10/12/2025 15:57:39 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) que se encuentra limitando la corriente de campo a 3750A conforme muestra imagen adjunta. Ajustar X6 a -3.95V de tal forma a limitar la corriente de campo a 4200A confirme solicita la IM.EE.0139. Ajustar X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202550 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el ajuste de X6 a -3.95V para limitar la corriente de campo a 4200A y X7 a -4.26V para limitar la actuación de Iemax a 5500A, conforme solicita la IM.EE.0139
202519495 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:29 | Solicitamos la aplicación de barniz automotivo en las placas con código QR, que serán instaladas en campo para identificar las localizaciones del SOM referentes al conjunto M. Cantidad: 127 placas. | ISI0 | MCI4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202606 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de verniz incolor poliuretano automotivo.
202519494 | SEE |  | C050A002 | CARRO DE GAS 3-005-02 | 0916.002-7 | 202550 | 10/12/2025 16:16:26 | Continuar proceso de filtrado de Gas SF6 contaminado de otros Flashovers, adicionando también el Gas SF6 contaminado, proveniente del Flashover del compartimiento A09-4 Fase T de la Linea LT IPU 50 Hz MD2. Trabajo iniciado con la SSA 202515678. Realizar inspección y limpieza de este carro y los contenedores de gas utilizados en estos servicios, a fin de disponibilizar dichos equipos para próximos mantenimientos. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202604 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado inspección interna, limpieza, aspirado, y vacío, y test de estanqueidade al cilindro que contenía Gas SF6 Contaminado. Posteriormente recargado Gas SF6 nuevo hasta 130 kPa.
202519492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:23 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202604 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2967 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.-
202519491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:28 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: HOMIS, graduación 2 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2972 Instrumento liberado para uso.-
202519490 | APG |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202550 | 10/12/2025 15:00:02 | Providenciar recolocação de fechadura na porta da Sala do DTS na cota 135,00. A fechadura desprendeu e a sala está destrancada. A fechadura desprendida está dentro da Sala do DTS. | OUO0 | MCI2 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519488 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:33 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202607 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2971 Instrumento liberado para uso.-
202519485 | APG |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:22 | Solicito realizar pintura del borde superior derecho del transformador TR-UPAC-02, debido a presencia de corrosión, conforme fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202519484 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202550 | 10/12/2025 14:49:30 | Solicito realizar pintura da porta frontal esquerda do painel QGBT-220, devido a presença de ferrugem na borda inferior, conforme foto em anexo. | MEG2 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519483 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 16:22:05 | Recuperar um compartimento tipo VW27º danificado durante a descarga desruptiva do compartimento 04 Fase S da unidade 04 (SSA 202111501) e um compartimento tipo VL danificado durante a descarga desruptiva no compartimento 04 Fase T da linha MD2 (SSA 202516844). Após a reparação, colocar as tampas e enviar para o almoxarifado para estoque. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202604 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS
202519482 | APG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202550 | 10/12/2025 13:45:00 | Realizar la inspección civil del Centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1, cota 126,00, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 078/2025 - CT 4500070370- ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519481 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202550 | 10/12/2025 13:59:53 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "6.2 y 6.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519480 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202550 | 10/12/2025 14:00:01 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fueron verificadas las siguientes alarmas en el Zabbix "3.2, 5.1 y 8.1: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso, en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519479 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202550 | 10/12/2025 14:00:06 | Durante la ejecución de la SSP:20250044, fue verificada la siguiente alarma en el Zabbix "2.2: Battery status is not okay", se requiere desmontar el banco, medir cada elemento y sustituir los que se encuentren con nivel de tensión defectuoso en conjunto con la empresa contratada, en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron sustituidas y enviadas a descarte las baterias con defecto. Realizado ensayo de autonomia, UPS en condición normal.
202519478 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202550 | 10/12/2025 15:58:03 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto (UMROP01-Conf.pdf). Ref.: OA.0470 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202551 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos
202519471 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 16:39:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1744. (retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento el ID-1744 Instrumento liberado para uso.-
202519469 | SPG | 202518828 | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:07 | Verificar e reparar monitor Samsung, modelo LH55UDC, S/N Y1ZTHXGF600055X. Monitor liga, mas não aparece nenhuma imagem. Foi substituído na execução da SSA202518505. Código de estoque: 5000066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607
202519468 | SCA |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202550 | 09/12/2025 23:59:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor da estação Workstation localizado no quartel dos bombeiros encontra-se inoperante. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202550 |  |  |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202519466 | STE |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202550 | 12/12/2025 11:26:37 | Verificar y solucionar ruido anormal del ventilador del panel UAC-9A-1 | OUO5 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202551 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido ventilador FAN1 por otro de identicas características. Ventilador retirado descartado. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202519445 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 15:11:09 | Favor verificar/ajustar configuração dos pontos abaixo no SCADA. Na migração do BD para sistema e-Terra, verificada configuração inconsistente no NMR5 (tipo do ponto 4WAY/2WAY e endereçamento) com sinalização de erro de telemetria no NMR5 (detalhes em anexo). SEMD_500.VHA1 IED PR5B16 FUERA OPERAC SEMD_500.YZU1/YZU2 INT 44L56 YZU2 50BF-A PARTIDA FASE S SEMD_500.YZU2 21P 2ZONA PARTIDA SEMD_500.YZU2 SOTF-A CIERRE INT SOB FALTA PARTIDA OBS: coordenar com configurações do SCC. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519440 | APG | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 16:48:41 | Emitir parecer técnico referente ao chiller QCH-3101 o qual ocorreu um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519439 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:18 | Solicitamos apoyo para calibración de manómetro de 0 a 17 bar, graduación 0,66. Perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID - 2171 Instrumento liberado para uso, conforme conversado con el solicitante.
202519438 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 08:30:24 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 185 Psi de la válvula de seguridad perteneciente al compresor de la marca SCHULZ, disponible en el sector de Tomada de agua. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2966 Actuación ajustada a 185,32 PSI (12,7774 bar) Instrumento liberado para uso.-
202519435 | SPG | 202517575 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202550 | 09/12/2025 16:53:29 | Solicitamos reparación del sensor de gases retirado con la SSA 202420216. N/S 02 11 408137. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519434 | SPG | 202519336 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:54:07 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-29748) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, solo led ON y TX2 encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519433 | SPG | 202519332 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202550 | 09/12/2025 16:54:39 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-26A-110966) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, secuencia de led ANALOG SELECT apagados, sin lectura de señales. Ref SSA 202518112. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519432 | SPG | 202519335 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:01 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-25243) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519431 | SPG | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:19 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519427 | SPG | 202519338 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:55 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-228595) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) solo led ON encendido. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519425 | STE | 202519227 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202550 | 09/12/2025 15:46:54 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada 220 V destinada à ligação do ar-condicionado da sala de reuniões da oficina de usinagem, localizada na cota 108.Em anexo foto das características técnicas do ar. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 2P+T 16A desde el circuito #T2 del QL-23121 para el aire acondicionado de la oficina de MMU3. Utilizar cables de 4mm2 y electroducto de 3/4". Ver diseño en adjunto.
202519424 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202550 | 10/12/2025 06:26:27 | Solicitamos a instalação de ventilador móvel (S062A001) no local da chaminé de equilibrio da UG09 (PD 3S) para propiciar a ventilação da caixa espiral e tubo de sucção/plataforma de manutenção da turbina durante as atividades aperiódicas de manutenção, montagem da plataforma, com início previsto para segunda-feira (05/01/26) a tarde com fim previsto para terça-feira da segunda semana de PD (21/01/26). | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202602 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI
202519420 | STE | 202519379 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:31 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE ÁGUA NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR A INSPEÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÓLEO PELO MANCAL GUIA TURBINA E/OU TUBULAÇÕES DE ÓLEO. OBS: PREVISÃO DIA 11/12/2025 DE 09:00 HS AS 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202550 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Desconectado TRIP según solicitado. Normalizado y liberado para operación.
202519417 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:56:50 | Instalar analizador de red en la entrada del relé de protección del compresor 2A (4M1A1) y en su respectivo contacto de salida, correspondiente al chiller 2 (panel QCH-3102), y dejarlo instalado durante una semana, con el fin de registrar perturbaciones que puedan accionar la salida del relé. En adjunto, diagrama orientativo. | IEQ2 | ILA1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Monitoreo de señales eléctricas del compresor 4M1 y el relé 4M1A1, en el periodo comprendido entre los días 15/12/2025 y 22/12/2025. Fueron registrados varios eventos de actuación del relé durante el día 19/12, los cuales se encuentran detallados en el documento anexo.
202519416 | AAT |  | N083A001 | RETROESCAVADEIRA - 1CX 4X4 | 3250.001-3 | 202550 | 09/12/2025 10:43:51 | Verificar y reparar retroexcavadora, la misma se encuentra con problemas para arrancar. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519408 | APG |  | R025C001 | AREAS EXTERNAS | 0986.001-9 | 202550 | 09/12/2025 11:26:21 | Em complemento a SSA 202519394, solicito realizar pintura na cor branca das tampas de concreto localizadas na el. 144 desde montacargas AMD até edificio de manutenção. Imagens tampas em anexo. | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202519407 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 09:48:53 | Solicito a pintura de bandeirolas de anunciadores gerados em impressora 3D, conforme segue: Bandeirolas 24x48mm: BRANCO (2 unid), VERMELHO OXIDO (2 unid), VERMELHO SEGURANÇA (2 unid). Bandeirolas 36x72mm: BRANCO (2 unid), VERMELHO OXIDO (2 unid), VERMELHO SEGURANÇA (2 unid). As mesmas serão submetidos a posterior teste de impressão com impresora laser, para possível geração de sobressalentes (Janio ciente). | MEL1 | MCI4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202602 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento na cor solicitada para cada peça.
202519404 | STE | 202519384 | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202550 | 09/12/2025 09:02:28 | Realizar ajustes en polea con desgaste, muestra dejada en taller mecánico. | MAM3 | MMU3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202551 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Feito embuchamento no diâmetro interno da polia e reajustado medida interna e canal de chaveta conforme medidas solicitadas.
202519399 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:45 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519398 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:16:51 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U16 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900159109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). NOTA: TRANSMISSOR DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL AO SETOR EMISSOR ATÉ O INÍCIO DO PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2026. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519397 | SEE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.198-9 | 202550 | 09/12/2025 15:51:31 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519396 | SEE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.197-7 | 202550 | 09/12/2025 15:51:39 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519395 | SEE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.196-5 | 202550 | 09/12/2025 15:51:46 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519394 | STE |  | R025C001 | AREAS EXTERNAS | 0986.001-9 | 202550 | 09/12/2025 11:26:14 | Solicito realizar substituição de tampa de concreto de galeria de esgoto danificada el.144 próximo ao montacarga AMD. Imagens em anexo. | MAM2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202606 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación y sustitución de las tapas de hormigón dañadas por tapas metálicas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202519390 | SPG | 202513650 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202550 | 09/12/2025 13:55:13 | Solicitamos apoio para realização de inspeção termográfica prevista na SSA 202513650, do TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01. Será necessário abrir as tampas de ao menos uma das laterais do transformador e deixá-las abertas por 1 hora com o equipamento energizado. Solicitamos apoio para execução se possível para dia 16/01/2026 (Sr. Paulo Evaristo ciente). | ILA1 | MEG2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603
202519389 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 15:16:56 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U09 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202602 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO
202519382 | STE |  | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202550 | 09/12/2025 09:26:45 | Verificar y solucionar ruido anormal en el tanque sin presión. | OUO6 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202551 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizado medição de vibração na moto-bomba 2 pelo laboratório. Valores de vibração normais. Nao identificado ruído que não seja carecterístico do equipamento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202519380 | SPG |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202550 | 09/12/2025 08:11:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG12. Vídeo em anexo. Verificar e solucionar iluminação deficiente no recinto da tampa da turbina da UG17. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202605 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519359 | SPG |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202551 | 15/12/2025 14:17:24 | Verificar e solucionar iluminaria deficiente atrás do painel do UMMC-10 El.98,00 | OUO6 | MEG3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202604 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519353 | SPG | 202518959 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202550 | 09/12/2025 16:56:05 | Solicitamos reparo modulo D20C SN: 540-0162-161862(Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON y RUN encendida. Ref: SSA 202518104. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202519345 | SPG |  | S016C004 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS | 0739.004-1 | 202602 | 07/01/2026 10:47:52 | Se solicita la impresión 3D de 10 unidades de "Calce para Soporte de Conductor" en material Nylon PA12. Se adjunta archivo SolidWorks del modelo. | MET3 | ILA3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202604
202519333 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202550 | 09/12/2025 15:17:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: R701C11509D . PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR, AMORTECIMENTO DE 0.5S E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. (Retirado de U16). OBS: Arrojando mensaje "OVER" | MMU1 | ILA3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e parametrizado conforme solicitado, calibrado e em conformidade com suas especificações. Liberado para uso.
202519315 | SPG | 202519172 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:16 | Solicitamos reparación del sensor de humedad en aceite aislante Aqua-Oil, N/S 0610682284, retirado con SSA 202414295. Cód. 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202519310 | STE | 202518656 | A005C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.005-5 | 202550 | 09/12/2025 06:36:24 | REALIZAR CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTOR YOKOGAWA MODELO 2381A NS:6696/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519305 | APG |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202550 | 10/12/2025 14:50:14 | Solicitamos identificacion padron del tablero PSDF-9A. OBS: identificacion conforme realizado en el primer tablero instalado PSDF-06 (SSA: 202504399). | MEG1 | MCI2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202519298 | SPG | 202519213 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202550 | 09/12/2025 16:56:26 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran, N/S 0806416091. retirado con la SSA 202513290. cod. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202606
202519291 | APG |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202550 | 10/12/2025 07:34:28 | Favor realizar trabajo de pintura, para la identificación de los siguientes VVT's 4116/17/18/19/20. Ubicacion: AMC2, cota 127, frente a los Diesel de emergencia . | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202519284 | STE |  | S011A001 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA/CC | 0726.001-6 | 202550 | 09/12/2025 06:36:31 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA , CC MARCA HARFELY MOD- TRIGATRON 92 BP-89347 , IB-5330 E CONTROL MODULE 232. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519283 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:36 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS -TABJE1003517 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519281 | STE |  | S034B003 | INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | 1693.001-3 | 202550 | 09/12/2025 06:36:41 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA INTERFACES DE COMUNICAÇÃO , MARCA MOXA , MOD-NPORT 5610-8 , NS TABJE1001134 | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. Obs.: BP inactivo y sin registro en el sistema GL.
202519261 | STE | 202519124 | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 202550 | 09/12/2025 08:28:46 | Solicito o jateamento e pintura na cor preta do suporte do teto do elevador E16. | MAM2 | MCI4 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202551 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor preto N1.
202519241 | SPG | 202519131 | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202550 | 09/12/2025 16:56:37 | Solicitamos reparo do indicador digital fabricante Presys, modelo DMY2012 Energy, código do almox. 713051, sem tensão nos terminais de medição (5-7). Defeito verificado durante atendimento da SSA 202518985. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605
202519237 | STE | 202517776 | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202550 | 09/12/2025 16:56:51 | Reparar placa PAI con codigo de stock 217930, que se encuentra averiada, SSA referencia 202517608. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202604 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. Remoción de las soldaduras de estaño en las pistas de cobre y reaprieto de los bornes de contacto de alimentación. Se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202518621 | SEE |  | M066O001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA19 - SWA01 | 1355.038-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:53 | [UAR-11-A] Realizar configuração de VLAN 43. Validar/criar VLAN nos switches intermediários. Configurar interfaces conforme Memorial Descritivo 6018-20-15233-P R0 e demais anexos. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518619 | SEE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202551 | 16/12/2025 17:04:56 | [UAR-11-A] Realizar instalação de Media Converter(Ref. Mat. 701316) em CMC-01-SLOT1. Conectar Cordão Óptico (Ref. Mat. 686131) entre Media converter e BEO/DIO-1 25/26. Conectar PatchCord UTP (Ref. Mat. 712459) entre Media Converter e Switch SIRI-UTA19-SWA01 G1/0/4 (Via PP 01) conforme Memorial Descritivo 6018-20-15233-P R0 e 6018-DF-J1209-P. Obs.: Fusão de Fibras já realizada através de SSA (202516531) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518617 | SEE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202551 | 16/12/2025 17:04:57 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Firewall, Proxy e Cisco ISE para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme lista de atividades e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518616 | SEE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202551 | 16/12/2025 17:05:01 | [UAR-11-A] Realizar/Verificar configurações de Vcenter, AD/DNS, Aria, Veritas e VM específica para integração de servidor ADAS-UAR11A-VM01 conforme Lista de atividade e demais anexos. Derivar para outras localizações caso necessário. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202602 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER
202518119 | APG |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202601 | 29/12/2025 13:55:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação Paulistânia está registrando incorretamente dados de chuva, superiores a estações próximas, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | PABLO SOUZA DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202600551 | SPG | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202603 | 14/01/2026 10:57:32 | Realizar a normalização do alarme vermelho do TAPGUARD 260, com acompanhamento remoto (videochamada) do fabricante MR. Após a normalização, remover o jumper dos bornes X100.1 e 2 e testar operação remota do comutador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202604
202600512 | SAS | 202600082 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:38:55 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600510 | SPG | 202600393 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202603 | 13/01/2026 14:47:13 | Se solicita la aislación del borne 1548 en la puerta ULP17 que inhibe el el relé 63SPX referente al sistema de aire de supervisión del pino de ruptura. Previsión Jueves 15/01 a las 13:30 hs | MMU2 | MEL1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202603
202600505 | SAS | 202600083 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:10 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600504 | SAS | 202600085 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:03 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600503 | SAS | 202600086 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:15 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202600502 | SAS | 202600087 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202603 | 14/01/2026 06:39:21 | Realizar calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600501 | SPG |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202603 | 13/01/2026 13:58:54 | Durante rotina de manutenção do CCAP-02 foi constatado que o horímetro está aparentemente travado, não registrando deslocamento durante todo ano de 2025, mesmo que o compressor tenha operado durante as manutenções e inspeções regulares. | MMU2 | MEG1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604
202600481 | SPG |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202603 | 13/01/2026 11:13:27 | Durante el atendimiento de la SSP 20265074 fue encontrado el indicador digital PRESYS DMY-2030 posición 71TL-1 con defecto, no presentando indicación aún cuando recibe señal de entrada. | MEG1 | MEG1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202603
202600479 | SPG |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202603 | 13/01/2026 08:58:42 | Realizar medición de calidad de gas SF6 (pureza) de los compartimientos correspondientes a la barra A2: A25-10, A13-10B, A13-9B, A15-3B, A25-3B, A15-2, A17-2, A20-2, A22-2, A25-2. Con fines de adelantar el mantenimiento preventivo cuadrienal 20262828. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202605
202600477 | AMP |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202603 | 13/01/2026 08:26:01 | Durante atendimento da SSA 202600163 encontrado RTD 38T4-B com resistência R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição", bornes UAM 1096 a 1098 e CG 1669 a 1671. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202600472 | SPG |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:14:55 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B92 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604
202600471 | SPG |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:09 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIN-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604
202600470 | SPG |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 09:16:23 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TN-9A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604
202600469 | SPG |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202603 | 13/01/2026 11:22:59 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición B91 del cuadro TIE-4A, marca Finder, modelo 7T.51.0.230.4360. Ajustar en 30°C bajando, HR:60% e funcion TH. | MEG2 | ILA3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604
202600459 | SPG |  | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.019-1 | 202603 | 12/01/2026 22:01:31 | Verificar e solucionar led verde da bomba 3 apagado estando a mesma parada. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202604 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600431 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 08:07:15 | Confeccionar formas de madera para encofrado de tapas de hormigón con las siguientes medidas y unidades: 1,50mX0,48mX0,05m: 2 unidades. 1,50mX0,43mX0,05m: 3 unidades. 1,50mX0,36mX0,05m: 3 unidades. 1,42mX0,34mX0,05m: 3 unidades. 1,42mX0,50mX0,05m: 6 unidades. 0,70mX0,70mX0,05m: 1 unidad. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202603
202600430 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 10:42:44 | Solicitamos apoyo de operador de portico para atender la SSA: 202600081 - PORTICO 60 HZ CANAL DE FUGA. Previsión para el servicio: 14/01/2026. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202603 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo MEG 3 para verificación de fin de curso mecánico
202600428 | SPG |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202603 | 12/01/2026 10:27:31 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto P: Sistemas de ventilación y aire acondicionado. Cantidad de placas previstas para instalación: 100. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202603
202600426 | SAS |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202603 | 12/01/2026 10:09:40 | Substituir relé térmico da estação de ar comprimido do Disjuntor 44L22 danificado. Detectado durante o atendimento da SSP 20261077. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202603 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição do relé térmico avariado. Sistema permaneceu em operação normal.
202600421 | SEE | 202600277 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202603 | 12/01/2026 08:18:14 | Realizar coleta de memória de massa dos medidores M19A e M19B para analisar as diferenças de medição de energia horária reportadas na SSA 202600277. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202600419 | SAS |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202603 | 12/01/2026 09:50:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo 971, marca FLUKE, Nº serie: FLK-012001009, adquirido pela OC:4500081552. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5696 y NS 68720911.
202600395 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 08:10:17 | Prestar apoio no transporte dos materiais referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás (contrato 4500080532), conforme SSA 202600383. Obs.: o trajeto será do almoxarifado até a Galeria dos Transformadores (cota 108). | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202603 | REGINALDO CALAPACHE | Prestar apoio com caminhão munck no transporte dos materiais referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás .
202600391 | SPG |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202603 | 13/01/2026 06:36:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO RESISTÊNCIA PADRÃO DE PLATINA MOD. 5699 FAB. FLUKE S/N 1000, IB-5473. REF. AS 4500080716 E https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2436. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202604
202600384 | STE | 202600314 | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202602 | 09/01/2026 16:41:24 | Solicitamos parecer técnico para manutenção do DPT, pois o mesmo não apresenta condução elétrica no contato de 25%, conforme SSA da MEG1. Considerar que não há um DPT novo em estoque no almoxarifado e que o DPT ID-1402, está disponível no setor da Tomada d'água, porém apresenta resistência alta no contato de 10%, variando entre 5~30 ohms, conforme medição realizada com apoio da MEG1. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202603 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Sustituir DPT con defecto por DPT disponible en el sector de toma de agua (ID-1402). Dicho instrumento será instalado de manera temporal, y deberá ser sustituido por una unidad nueva una vez realizada la reposición de stock (cod. mat 710415)
202600383 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 09/01/2026 15:17:01 | Retirar do almoxarifado os seguintes materiais, referentes ao 1º lote de entrega de equipamentos multigás (contrato 4500080532): - 42 equipamentos GE Minitrans; - 84 mangueiras flexíveis de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 3 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 4 vias de 15 metros; - 42 Cabos elétricos de 10 vias de 15 metros; - 42 Suportes metálicos do Minitrans. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202605
202600382 | SPG |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202602 | 09/01/2026 14:42:59 | Realizar acompanhamento semanal de pressão em filtros (código: 720241), instalados em Sistema G/Unidade 03. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202603
202600365 | SPG |  | R070A001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.033-6 | 202603 | 12/01/2026 16:45:43 | Verificar y solucionar piso roto/desacoplado ubicado en el 2° piso del Laboratório (AMD), localizado dentro de la sala de los SSAA del mismo y debajo del banco de baterías correspondiente al SSAA en CC. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202603 |  |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202600362 | SCA |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202602 | 09/01/2026 09:47:32 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM453 e CAM477 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM441 e CAM 443, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602
202600361 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202602 | 09/01/2026 09:47:54 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir as câmeras Bullet existentes nas localizações CAM451 e CAM452 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar as câmeras substituídas (modelo NBE-3502-AL) para as localizações CAM437 e CAM 439, respectiviamente. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600360 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202602 | 09/01/2026 09:48:05 | No âmbito do Aditivo nº 3 do Contrato 4500064363 – “Ampliação do ESAI”, acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para execução da seguinte atividade: Substituir a câmera Bullet existente na localização CAM284 (modelo NBE-3502-AL) por uma câmera do modelo NBE-3702-AL (novo). Realocar a câmera substituída (modelo NBE-3502-AL) para a localização CAM435. Serviço programado a partir de 09.01.26. Vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202602 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la cámara modelo NBE-3502-AL por el modelo NBE-3702-AL (nuevo). Para aprovechamiento del input digital. La cámara fue reconfigurada y posicionada, quedó funcionando normalmente.
202600322 | SPG |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202602 | 09/01/2026 07:39:35 | Verificar motivo por el cual el dispositivo AQUAOIL está arrojando valores inconsistentes. Verificado durante SSP: 202600051. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202604
202600314 | APG |  | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202602 | 08/01/2026 16:46:05 | Durante mantenimiento preventivo 3S, realizado ensayo en conjunto con MMU2 y constatado DPT con contacto de 25% de desequilibrio de presión sin conmutación de estado. | MEG1 | MMU2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202603
202600312 | SPG | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202602 | 08/01/2026 15:38:33 | Utilizando notebook e o software da MR, realizar o procedimento descrito no vídeo em anexo, a fim de obter o número ID do TapGuard260 instalado no regulador R05. O número ID será repassado ao fabricante, para atendimento da SSA 202504686. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202605
202600310 | SPG |  | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202602 | 09/01/2026 07:47:53 | Durante execução da SSP 20264941 foi verificado que o rastelo não realiza o movimento de elevação. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202604
202600301 | SPG |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202602 | 09/01/2026 08:43:05 | Solicitamos apoio para análise e correção da informação de desvio de capacitância exibida nas IHMs do painel SMT-09. Observamos que as fases R e T apresentam um desvio aproximado de -1% mesmo com tensões equilibradas, conforme imagem em anexo. | MET1 | ILA3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202604
202600300 | STE | 202600088 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:34 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6650/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600299 | SEE | 202600089 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:40 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6719/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA
202600298 | STE | 202600091 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 09/01/2026 06:31:46 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6746/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600297 | STE | 202600093 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:51 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6760/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600296 | STE | 202600094 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:31:57 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6826/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600293 | STE | 202600095 | A006C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.006-3 | 202602 | 09/01/2026 06:32:03 | Calibrar transdutor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6942/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600291 | STE | 202600116 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 09/01/2026 06:32:08 | Calibrar TPA Yokogawa modelo: 2285 A, S/N: 24813/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202603 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: La identificación del instrumento es ID 3014.
202600287 | SAS |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202602 | 09/01/2026 16:04:25 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2518068 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202600283 | SAS |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202602 | 09/01/2026 07:46:36 | SOLICITAMOS APOIO PARA COLETA DE MATERIAL DE UM DOS CABO DOS RTDs DA AP NO ESTATOR, PARA ESTUDOS DE ILA4 SOBRE OS VAZAMENTOS DE AP INDETIFICADOS NO COLETOR GERAL CONFORME SSA 202513028 | MMU1 | MEG1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202602 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Prestado apoio a ILA4 e MMU1, com a coleta de trecho de aproximadamente 50 mm da capa externa do cabo refetente ao RTD do coletor de água pura relativo a CB 435. Após coleta, realizado reparo do local com fita auto fusão. Material coletado entregue a Cesar - ILA4. Fotos em anexo do trecho coletado, cabo após coleta e após reparo da capa e de trecho do cabo onde é legível a identificação de marca e modelo do cabo.
202600282 | SAS |  | C040A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A26-3 | 0016.110-1 | 202602 | 08/01/2026 10:42:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20263012, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "T". Valor encontrado 488 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202605 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 1,385 kg de gas SF6 nuevo en la fase "T" del compartimiento hasta alcanzar 500 kPa de presión a 30 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento.
202600277 | SPG |  | G074M002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-IRY (M19A) | 1037.055-3 | 202602 | 08/01/2026 10:02:00 | Verificar motivo pelo qual o medidor M19A apresentou erros (próximos a 2,5%) intermitentes em relação ao medidor M19B (verificado nos dias 28.12.2025 e 07.01.2026). | OSO0 | ILA3 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202603
202600273 | SAS |  | G045D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO RX | 1433.001-2 | 202602 | 08/01/2026 10:59:40 | Solicitamos apoyo para confirmar si el blindaje del cable E65002 se encuentra conectado a tierra. Motiva esta solicitud el hecho de que el mismo tambien se encuentra conectado a tierra en el tablero 3FTX. | MEL1 | MET1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado apoyo al sector MEL1, encontrandose aterrado dicho mazo de cable E65002. Dejando en condiciones normales.
202600272 | SAS |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202602 | 08/01/2026 10:59:48 | Solicitamos el apoyo para confirmar si el blindaje del cable E65001 se encuentra conectado a tierra. Motiva esta solicitud el hecho de que el mismo también se encuentra conectado a tierra en el tablero 3FTX. | MEL1 | MET1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado apoyo al sector MEL1, encontrandose aterrado dicho mazo de cable E65001. Dejando en condiciones normales.
202600269 | SPG |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202602 | 08/01/2026 09:38:14 | Supervisar las actividades de la Contratista, para la preparación del cable A42014 (proveniente del panel 4O-D1) para su interface con el panel del interruptor 02LI1, así también la preparación del jumper entre el borne 50 y el borne 44 de la regla XQF, conforme indicado en el Numeral 11-Pagina 7 y el Numeral 28-Pagina 39 del Memorial Descriptivo de Alteraciones (SPCS) 6615-DI-J7436P(1)R0. Las actividades de campo están siendo coordinadas por la fiscalización SOCM.DT, con el acompañamiento MEL1. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202604
202600268 | ADM | 202520132 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 14:43:55 | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de Relé de Bloqueo (86CB)". Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202602 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para verificar y evaluar el estado del conector CN7-3.
202600261 | STE | 202600235 | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202602 | 09/01/2026 07:48:47 | Solicitamos parecer acerca de descontinuidades (porosidades) encontradas em revestimento interno do Filtro Cuno-Flo da U09. Poros localizados mais especificamente em região da câmara inferior do filtro, conforme fotos em anexo e descrito em SSA matriz. Obs: Filtro recebeu aplicação de revestimento em preventiva anterior (SSP 20240828) através de contrato 4500072431, e SSA 202317785. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202603 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada inspeção no local em conjunto com MAM1, foi observado que os defeitos relatados se tratam de cavidades preexistentes na chapa do filtro antes da pintura, a qual acompanhou o perfil da chapa, mantendo visíveis essas cavidades. Não foram observados defeitos na pintura ou quaisquer anormalidades.
202600258 | SEE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202602 | 07/01/2026 16:29:55 | Durante preventiva 3S, 20265547, verificada corrosão por pitting em tubulação de dreno referente a linha de resfriamento do mancal combinado. Tubulação localizada na El.98 conforme anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202602 | JEAN FELIPE NUNES NETO
202600257 | STE |  | P018A008 | VENTILADOR VVT-F-26-11 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-02 | 0457.126-6 | 202602 | 08/01/2026 07:39:50 | Correias A47 rompidas | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202603 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição de 2 correias A47. Equipamento liberado para operação.
202600256 | SEE |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 07/01/2026 15:44:42 | Durante maniobras en preventiva 3s verificado que valvula 14af y la retención dn 12" correspondiente no presentan estanqueidad . | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202603 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO
202600254 | STE |  | P016A005 | SISTEMA "E1" EXAUSTAO EL.214 S.BATERIAS (VVT-9805/06) | 0458.119-9 | 202602 | 08/01/2026 07:39:53 | Durante mantenimiento 6M se detectaron correas desgastadas A-38, VVT-9805/06. Realizar sustitución. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202602 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo. Constatadas correas desgastadas A-38, se realizo la sustitución de las correas, VVT-9805/06. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. servicio ejecutado en la AT202600296.
202600251 | SEE |  | A009K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 09 | 0943.010-5 | 202602 | 07/01/2026 14:41:47 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Problema detectado durante ejecucion de la Ssp: 20264218. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202604 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR
202600244 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202602 | 08/01/2026 07:39:53 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS DEL VVT-1010 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713690) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1010, TAMBIEN FUE REEMPLAZADO LA POLEA (MOTORA), EL MATERIAL ES DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR (MAM3) FUE TENSIONADA Y ALINEADAS LAS CORREAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN.
202600243 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202602 | 08/01/2026 07:40:10 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS Y POLEA (MOTORA) DEL VVT-1005 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713691), Y POLEA (M) CON (COD.713226) DEL MOTO -VENTILADOR VVT-1005 TENSIONADAS Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202600304
202600242 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202602 | 08/01/2026 07:40:01 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS Y POLEA (MOTORA) DEL VVT-1004 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD.713688) Y POLEA (M) CON (COD.713213) FUERON TENSIONADAS Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202600304
202600241 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:37 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor DGA-900, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do DGA-900.
202600240 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202602 | 07/01/2026 11:27:43 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor TRANSFIX, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do TRANSFIX.
202600239 | SAS |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202602 | 07/01/2026 11:27:48 | [Projeto SMTv2] - Prestar apoio ao Itaipu Parquetec em testes de comunicação com o sensor Minitrans, para futura integração ao SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202604 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Prestado apoio à equipe do Itaipu Parquetec na realização de testes de comunicação e coleta de dados para entendimento da tabela de dados Modbus do MINITRANS.
202600238 | STE |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202602 | 08/01/2026 07:40:18 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262351 SE DETECTO QUE LAS CORREAS DEL VVT-1002 SE ENCUETRA DEGASTADA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS CON (COD. 712168) DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1002 TENSIONADA Y ALINEADAS DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202600304
202600213 | APG |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 | 07/01/2026 09:51:27 | Solicito apoio para a coleta de material do isolamento dos cabos RTD na região do tubo coletor de água pura, em apoio à SSA nº 202513447. | MMU1 | ILA4 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202600210 | SEE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:16:01 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664767, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600209 | SEE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:20 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664785, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600208 | SEE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664758, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202603 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600207 | SEE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202602 | 07/01/2026 11:26:44 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo RHT510, marca EXTECH, Nº serie: Q664789, adquirido pela OC:4500079786 - RC: SM.DT/0010068726. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202603 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10068726, item 0050. No entanto, a área solicitante concorda com a aceitação do instrumento, conforme e-mail em anexo. O instrumento foi calibrado externamente em laboratório acreditado em 01/12/2025. Foram realizados testes funcionais e análise do certificado. Liberado para uso.
202600206 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:26:54 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47787, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600205 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:04:13 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47795, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600204 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 11:01:17 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47796, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600200 | APG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202602 | 09/01/2026 07:52:16 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS DUCHAS ELÉTRICAS DO VESTIÁRIO LOCALIZADO NA ELV.127 AMC 2 . QUE ENCONTRAN-SE DANIFICADOS . Obs: Verificar a possibilidade de instalação de ducha com maior vazão e com maior pressão de trabalho. | MAM1 | MCI1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202600190 | SPG |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202602 | 07/01/2026 10:26:34 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605
202600189 | SEE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202602 | 07/01/2026 07:47:08 | Durante preventiva 3S, 20265547, verificado desgaste nos compressores de vedação do filtro Cuno-Flo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202602 | JEAN FELIPE NUNES NETO
202600183 | STE |  | S030A002 | AMPERIMETROS CA/CC | 0773.002-0 | 202602 | 07/01/2026 07:03:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Alicate amperímetro , modelo 2033, marca KYORITSU, Nº serie: E47788, adquirido pela OC:4500082374 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202603 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Equipamento apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082374.
202600182 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202602 | 07/01/2026 08:09:23 | Durante la inspección de las guías centrales de la compuerta de servicio, fue identificado un bulón M16 quebrado. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202602 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado una perforación central en el bulón quebrado con broca de 6 mm y retirado con extractor, repasado de rosca y colocado bulón M16 nuevo.
202600175 | SEE |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 07/01/2026 07:50:20 | Durante ensayos en preventiva 3S verificado falta de estanqueidad de la válvula N2 (DN4" ) del sistema de agua de rescaldo de la fase T. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202602 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO
202600173 | SEE |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202602 | 07/01/2026 07:54:20 | Durante ensayos en preventiva verificado pérdida de agua en tubería de dreno del sistema de rescaldo de la fase S conforme video anexado. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202602 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO
202600171 | SEE |  | A009J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202602 | 06/01/2026 16:05:58 | Inspecionar motivo pelo qual uma das luminárias principais do teto da cela S do TU-09 encontra-se apagada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202603 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO
202600170 | STE |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202602 | 06/01/2026 16:47:42 | Durante mantenimiento Preventivo (SSP 20263082) del Cuadro TGA fueron encontrados 4 cartones electrónicos, modelo 80AM-1 código 234885 con defecto. | MEG1 | MEG1 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202602 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución de los cartones electrónicos del anunciador 1, retirados del almacén con las mismas características técnicas, código 234885. Realizados ensayos verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202600172 para IMA0 gestionar reparo. AT: 202600023.
202600163 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202602 | 06/01/2026 15:10:59 | Referente al monitoreo del sistema MATRIX en el PI, visualizado oscilación intermitente en el RTD 38T4-B (2-46-25) de temperatura del segmento de empuje n° 15. Solicitamos verificar conexiones del CG en los bornes 1669 al 1671. En caso de persistir el inconveniente intervenir en el UAM-13 en los bornes XT: 1096 a 1098 con SSA especifica. Verificar conexiones del RTD en campo caso necesario con SSA especifica. Ver anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202603 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado medições nos bornes XT: 1096 a 1098 UAM-13: R1/R2/R3 = 10,20/67,45/66,68 ohm = "temperatura fora da faixa de medição". Simulado RTD com calibrador de processo(IB-3934) na UAM: Calibrador: 0/10/30/50 ºC SOMA/MATRIX: 1,3/9,4/29,3/49,3 ºC Constatado RTD intermitente: nova medição R1/R2/R3 = 131,31/131,39/10,22 ohm = 52,3 °C , 38T4 GGB = 52,6 ºC, Emitida SSA: 202600477 para substituição do RTD do mancal.
202600155 | SEE | 202517813 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202602 | 06/01/2026 16:29:06 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de aplicação de tensão no atuador EA, ponto a ponto (0 a 12V), de forma a verificar comportamento da Válvula e atender a solicitação da SSA matriz. | MMU2 | MEL2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202602 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202600152 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:01:45 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0056a-P HI903665-312/47. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 12 capacitores de 100Nf 100vcc y un capacitor de 1,5Mf 63vcc. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600151 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:08 | Realizar mantenimiento preventivo y si es necesario correctivo del modulo UN 0006b-P HI915152-312/10. Debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 fueron sustituidos los módulos (UN0006, UN0005, UN0056). Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202602 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de 2 capacitores de 1000MF 100vcc y 470MF 250vcc, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600149 | STE |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:42 | Ajustar termostato posição LR/AG relativo ao compressor 2 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1820 Actuación encontrada en 268,7 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202600147 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202602 | 06/01/2026 15:28:24 | Ajustar termostato posição LR/AF relativo ao compressor 1 do regulador de velocidade conforme procedimento da IM.EQ.006, valor esperado: 270ºC. Registrar valores encontrado/deixado. Obs. Serviço referente a manutenção periódica 3S da UG-13. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202602 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento con el ID - 1819 Actuación encontrada en 268,5 °C Actuación ajustada en 270 °C Instrumento liberado para uso.-
202600145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202602 | 06/01/2026 16:02:25 | Realizar mantenimiento preventivo del modulo UN 0005b-P HI903655-312/06 debido a actuación de etapa final de pulso G1.5 de la unidad generadora U12 Referencia SSA202600101. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202603 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y prueba de funcionamiento del modulo UN0005, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202600141 | SAS |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202602 | 06/01/2026 11:26:14 | Realizar ensayo con el transformador monofásico de 1010 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido mediante SMDTC-2223, en sustitución del transformador 27T1, a con el objetivo de evaluar el disparo esporádico del disyuntor 27Q3 debido a la corriente inrush. En caso de que el ensayo arroje un resultado positivo, el nuevo transformador podrá permanecer instalado, debiendo registrarse en la baja de esta SSA. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202602 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foram realizadas manobras de energização (com o relé 27K1desabilitado) do pórtico várias vezes, até confirmar que o trafo antigo 27T1 desarmava o disjuntor aleatóriamente. Realizada a substituição do trafo 27T1 pelo novo modelo e repetidos os testes de energização. Foram realizadas aproximadamente 30 manobras de energização, e não foi observada atuação do disjuntor. O novo trafo foi instalado definitivamente e foi removido o rele 27K1.
202600140 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202602 | 06/01/2026 13:35:54 | Verificar e solucionar telha solta no pórtico. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202602 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção e constatado telha quebrada e com fixação parcialmente danificada no telhado do pórtico. Realizada a fixação provisória da telha no dia 06/01, no dia 08/01 foi realizada instalação de uma unidade de telha disponibilizada pela SOCM. Equipamento em condições normais de operação. (Obs: Telha possui 4,6m)
202600124 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202602 | 06/01/2026 13:42:41 | EN EL MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LA SSP 20262353 SE DETECTO QUE EL ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA B-02 SE ENCUENTRA ROTA | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202602 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE SUSTITUIDOS EL ACOPLAMIENTO CON (COD. 710247) DEL MOTO-BOMBA B-02 ZVT-1101, ALINEADAS ENTRE SI DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202600305
202600122 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 09:59:51 | Realizar teste funcional do sistema hidráulico ENERPAC após o reparo no TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 (A032B019 - número de série 500843) | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202604 | FABIO HENRIQUE DA SILVA
202600121 | SEE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 15:54:44 | Efetuar medição de temperatura dos links de conexão do disjuntor de campo, shunt e barramento DC, através de pistola infravermelha, após o PD da U09. Registrar resultados em planilha anexa. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202602 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX
202600119 | ADM |  | A009L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.011-0 | 202602 | 06/01/2026 13:55:44 | Em complemento na execução da SSA202600118, solicitamos apoio no ensaio para avaliação do tempo durante processos de reposição de ar comprimido, para restabelecimento da proporção ar-óleo. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202602 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado solicitação e emitida SSA de apoio da MEL1 para MMU2.
202600118 | SPG |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202602 | 06/01/2026 09:33:43 | Realizar ensaio para verificação da reposição de ar no acumulador ar-óleo, para restabelecer as proporções normais entre óleo (altura coluna de óleo 3191 mm) e ar comprimido. Efetuar as medições de reposição com o tempo padrão de 120 segundos e registrar o nível de óleo resultante. Caso se constate tempo insuficiente para atingir a proporção inicial, solicitar apoio da equipe de manutenção elétrica para ampliar o tempo de reposição em patamares de 20s, até a normalização. Registrar os valores. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202603
202600117 | STE | 202520091 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202602 | 06/01/2026 08:57:35 | Implementar 3 pontos de teste, após delimitar solicitação da ssa 202520091. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202602 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202600111 | SPG |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:25 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202605
202600110 | SEE |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202602 | 06/01/2026 09:26:15 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202602 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN
202600108 | SPG |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202602 | 06/01/2026 13:42:52 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20262333), foi constatado o desgaste excessivo das correias do VVT-0212 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602
202600107 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202602 | 06/01/2026 08:47:33 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20262331), foi constatado o desgaste excessivo das correias do VVT-0113 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602 | HUGO DAL MORO MEDINA
202600106 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202602 | 06/01/2026 08:47:35 | Durante a execução da manutenção 1A (SSP: 20262331), foi constatado o desgaste excessivo das correias do VVT-0111 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202602 | HUGO DAL MORO MEDINA
202600104 | SEE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 | 06/01/2026 10:00:45 | Durante execução da SSA 202519123 foi identificado novos vazamento na tubulação coletora de agua pura próximos as caixas 497 e 296, os pontos próximos a 490 e 464 eram pontos reparados anteriormente pela SSA 202510617 e apresentam uma de suas cintas plásticas arrebentadas. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202602 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN
202600103 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202602 | 07/01/2026 09:22:28 | CALIBRAR E PARAMETRIZAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COD:712549 CONFORME: - RANGE DE MEDIÇÃO: 0 - 500MBAR; - SAIDA: QUADRÁTICA; - INDICAÇÃO NO DISPLAY: 0 - 452M³/H. INSTRUMENTO DIPONIBILIZADO NO LABORATORIO | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604
202600102 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 06/01/2026 07:24:38 | Realizar transporte de dispositivos de mantenimiento utilizados en el vertedero desde la cota 225 (trecho del vertedero) hasta cota 144 presa principal | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202602 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Izaje y transporte dispositivos desde Elev. 225 Vertedero hasta Cota 144 Presa principal (cercado MAM2). Servicio realizado mediante camión munk de la SMMA.DT
202600092 | APG |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202602 | 05/01/2026 16:08:18 | Identificar la sala de la herrería con los siguientes detalles: HERRERIA - Sector MCI1 - SMMC.DT , ramal 3463 , 3072. La misma se encuentra ubicada en la presa principal, F34, cota 144. Mayores detalles definir con Samuel Vieira. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202600087 | SPG |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6685/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202602
202600086 | SPG |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:16 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6749/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202600085 | SPG |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:30 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6740/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202600083 | SPG |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:38 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6781/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202600082 | SPG |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202602 | 06/01/2026 16:12:58 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del transductor Marca: Yokogawa Modelo: 2381A S/n: 6804/00. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202603
202600079 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202602 | 05/01/2026 15:31:12 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. Este ensayo es para sanar dudas luego del análisis del ensayo realizado mediante la SSA 202520189. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202602 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de inrush no transformador, com registro de, no pior caso, 68 A de pico no primeiro ciclo de corrente. Osciligrama anexo.
202600077 | SEE |  | A009C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.047-9 | 202602 | 06/01/2026 06:38:06 | Durante PD 3S (SSP 20264568) fue constatado que las valvulas de entrada y salida del intercambiador de calor no presentan buena vedacion en la posicion de cierre, pudiendo constatarse con ruido de paso de agua. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202603 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO
202600076 | SEE |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202602 | 06/01/2026 06:38:24 | Durante PD 3S (SSP 20264568) fue constatado que las valvulas de entrada y salida del intercambiador de calor no presentan buena vedacion en la posicion de cierre, pudiendo constatarse con ruido de paso de agua. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202603 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO
202600062 | SPG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202602 | 05/01/2026 11:18:45 | [CONTRATO 4500078023] - Coletar amostra de óleo isolante para análise de metanol nos seguintes transformadores da SEMD: - T01/R01 - T02/R02 - T03/R03 - T04/R04 - T05/R05 - TX/RX - T06 - T07 Obs: Necessário transformador em carga por no mínimo 1 semana antes da coleta. Registrar a temperatura do óleo, a data e a hora da coleta. Utilizar os frascos de alumínio fornecidos no contrato. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202602
202600059 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 07:51:16 | Verificação da disponibilidade do sinal de Wi-Fi nas redes Coletores e SIRIMOBILE nas principais cotas, com o objetivo de assegurar condições adequadas para o uso das ferramentas MOBILE/WEB na execução dos serviços dos subsistemas do SAM vinculados ao PD MP3S da UG09 programado para o período de 05/01/2026 a 23/01/2026. A verificação será realizada no início do PD. | ISI0 | ISI0 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202602 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Realizada a verificação de acesso a sistemas com utilização das redes móveis COLETORES e SIRI-MOBILE. Não foram encontrados problemas de acesso e os resultados detalhados da verificação encontram-se em anexo .
202600037 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202602 | 05/01/2026 06:34:18 | Realizar análise do certificado de calibração de multímetro de referência marca Fluke, modelo 8508A, BP-709813, IB-3853, NS 392272422 . O instrumento retorna de calibração externa por meio da AS-4500081419. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2443 | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202602 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada nas escalas de 100 mVDC e 1 VDC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nessas escalas. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202600034 | SEE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202601 | 02/01/2026 15:44:34 | Verificar / Solucionar falla con HD BITHIS2 señalizada por led naranja conforme fotografia en adjunto. | SOA0 | MEL4 | PALACIO SCHERZER LAURA GRIZELLA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202602 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A substituição do disco rígido (HD) foi realizada com sucesso, resultando na normalização da sinalização de falha. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202600025 | SPG | 202520219 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202602 | 05/01/2026 08:49:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL VAZAMENTO NA UNIDADE CONDENSADORA DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DO BARRAMENTO BLINDADO DA U18A, CONFORME SSA MATRIZ OBS. SERVIÇO PREVISTO PARA 22/01/2026 | MMU1 | MAM3 | DOUGLAS CARNAIBA MARQUES DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202604
202600019 | SEE | 202516514 | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202601 | 02/01/2026 11:16:32 | Executar modificações (anexos) e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-09. * GGB-09/02: AU07-0103 - Desconectar e passar à reserva os condutores 4, 6, 8 e 9. * KT-09/T: AU09-0844 - Desconectar condutor 8. * TAC-545: BU09-2006 - Mover condutor 16 do terminal 1435 para 1503. * UTR-509: EU09-0008 - Desconectar condutor 18. * SVP-09: Conectar os novos cabos AU09-1010 e AU09-1020. Coordenar com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202602 | ANDERSON PEREIRA LEAL
202600015 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 09:56:33 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-09. Movimentação a ser programada para o dia 05/01/2026. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 09 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202602 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202520220 | AIM |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202601 | 30/12/2025 22:00:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento BM MONITOR DE BUCHAS se encuentra apagado. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202602 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, monitor BM encendido pero con display ilegible, no fue sustituido por falta de stock. El sistema de monitoreo de buchas(BM) se encuentra inoperante por falta de cables en el DPB H1, H3 y X1. No fue posible obtener datos del sistema de monitoreo(sigma) del T5/R5, inoperante(sistema de monitoreo no implementado en la SEMD). Los materiales(cables, BM) serán provistos mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN JEC.JE/434/2025 Ande-Itaipu. Emitida SSA derivada para providencia IEQ3. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202520213 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202601 | 02/01/2026 07:50:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela de LED da praça da técnica encontra-se desligado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202602 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado disparo do disjuntor principal. Rearmado o disjuntor e normalizado o funcionamento.
202520192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:08 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520191 | ASL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:43 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020010) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O transdutor está fora de especificação e não apresenta condições de ajuste. Foi aberta a SSA derivada 202600305 solicitando manutenção para ILA2.
202520190 | ASL |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:58 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020004) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O transdutor está fora de especificação e não apresenta condições de ajuste. Foi aberta a SSA derivada 202600303 solicitando manutenção para ILA2.
202520189 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202601 | 30/12/2025 09:41:49 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202601 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizadas 6 energizações do trafo pelo lado de alta, obtendo-se uma corrente de inrush máxima de 32 A.
202520188 | SAD |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202601 | 30/12/2025 09:48:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta MCI241-CA241A (U04, montante) não tranca e não fecha automaticamente, ocasionando alarmes frequentes por permanecer aberta. | OUO5 | MCI2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202602 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el ajuste de la velocidad de cierre y el freno de la mola aérea.
202520187 | STE | 202518941 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202602 | 05/01/2026 06:34:30 | Solicitamos realizar calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24185/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202520186 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202601 | 30/12/2025 09:28:24 | Realizar acompañamiento y proveer apoyo logístico a las inspecciones programadas con la RUSTLESS, conforme cronograma de actividades de mantenimiento indicado en informe técnico en anexo (ítem 5). | MAM3 | MAM3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202603
202520181 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202601 | 30/12/2025 07:36:44 | Solicitamos apoio para substituir pressostato de sinalização de atuação, na saída da válvula BE. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202601 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo para la desconexión del presostato para la sustitución del mismo por parte de MMU2, posteriormente fue realizado la conexión eléctrica. Realizado ensayos funcionales en apoyo a MMU2 verificando su correcto funcionamiento .
202520180 | SEE | 202520088 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 30/12/2025 07:23:01 | Conforme inspeção termográfica no recinto do anel coletor (relatório detalhado no anexo da SSA Matriz), substituir independente do tamanho as 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2). Inspecionar e corrigir as conexões elétricas entre os barramentos e as pistas em função de ter encontrado temperatura acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2), realizar nas 4 pistas de forma preventiva. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202603 | MARCEL MARIOTI PEREIRA
202520163 | STE | 202319684 | F003G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202601 | 29/12/2025 15:18:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR MULTIGRANDEZA SICAM T 7KG9661-2FA00-1AA0 (CM: 703899 / SN: GF2510514336), PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS, CONFORME INFORMAÇÕES DA SSA MATRIZ (ORDEM DE AJUSTE - TABELA 'DC ANALOG OUTPUTS'), REFERENTE AO TRANSDUTOR '96-U3'. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração conforme solicitado. Transdutor dentro de suas características e liberado para uso. OBS: Alterada a saída k8-k9 para entrada de tensão Vab conforme ordem de ajuste. Programa fornecido estava divergente. Área solicitante ciente e de acordo.
202520161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202601 | 29/12/2025 15:35:10 | Se solicita apoyo para la inspeccion de 21 Volumenes entregados como parte del proceso de la "Adquisición de equipos de medición on-line de gases disueltos en aceite aislante" EF 0379-25 siguiendo el contrato 4500080532, entrega parcial de un total de 84; dicho acompañamiento es necesario y suma importancia debido a las caracteristicas especificas necesarias para cada instalacion. Equipos destinados a los transformadores de potencia de CHI y la SEMD | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202603 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a IEQ3 para la inspeccion de los nuevos sensores, dichos sensores seran destinados a los tranformadores de potencia TU y en la SEMD.
202520149 | APG |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202601 | 02/01/2026 07:53:44 | Se solicita apoyo para mantenimiento del acceso a la Sala del DTS, la puerta se encuentra sin manija/pomo/pestillo. Sistema de control de acceso a nivel ESAI (traba electromagnética, botón de egreso y lectora) funcionando correctamente. Servicio relacionado a la SSA 202519367. Ver anexo. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202520141 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202601 | 29/12/2025 09:14:49 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de incendio "L1-DI-02 ALARMA ACTIVA" aceptando rearme. Obs.: No fue constatado indicios de fuego ni humo en el local. | OUO6 | MEL2 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202601 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de Lazo y del sensor L1-DI-02. Se realizo la verificación del porcentaje de suciedad del sensor y el reapriete del cable de lazo sin encontrar anormalidades.
202520136 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202601 | 29/12/2025 04:24:24 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A. Obs.: no momento da ocorrência ocorria infiltração de água da chuva nas luminárias próximas ao painel 2S1-1. | OUO7 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202601 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias do circuito 52-1 e verificado que havia presença de água sobre os contatos de alimentação de algumas destas luminárias causando o disparo do disjuntor. Realizado desconexão destas luminárias e isolado os cabos de alimentação protegendo os mesmas do contato com a água. As luminárias serão normalizadas quando o problema da infiltração de água pelo teto for solucionado. Fechado o disjuntor para alimentar as demais luminárias do circuito.
202520135 | STE |  | B018D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.054-1 | 202552 | 28/12/2025 11:34:10 | Verificado perdida de aire comprimido en la válvula BE.- | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202603 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada a substituição da válvula de retenção 43, na saída da solenoide BE, por outra nova testada disponível no setor, não verificado mais vazamento de ar pela solenoide BE após a substituição. Ajustado o nível de óleo no acumulador N3 e liberado equipamento para operação sem restrições |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202520125 | SPG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202552 | 26/12/2025 10:50:31 | Em complemento a SSA 202417231 realizar acompanhamento da solução de não conformidades identificadas durante o comissionamento da ponte rolante N21 150kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006 (SDS-14432). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202602
202520118 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:44:14 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49821, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5673.
202520117 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202552 | 26/12/2025 07:43:57 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo TERMÔMETRO DIGITAL DE VARETA, modelo MV-363A, marca MINIPA, Nº serie: AHK240620-49810, adquirido pela OC:4500082373 - RC: SM.DT/0010078108. Obs.: confirmar acessórios. Prazo: 16/01/2026. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada, conforme la solicitud de pedido 10078108 item 00080, instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Se le asignó la identificación 5674.
202520109 | APG |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202552 | 26/12/2025 16:36:29 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-ventilador "H-04-02". | OUO2 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202520105 | STE | 202518444 | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202601 | 29/12/2025 10:38:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR SIEMENS MOD:7KG9661 NS: GF2510514333 SAIDA K2/3 Frequencia, 45Hz - 4mA 55Hz - 20mA; Saída K4/5 VRS para entrada 0V saída 4MA e entrada 250V(F-F) saída 20MA. | MEL1 | ILA3 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento parametrizado y calibrado conforme solicitado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202520070 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202552 | 23/12/2025 10:41:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível partir a bomba BSN-1202 em manual. | OUO2 | MEG3 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202602 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Fue verificado un falso contacto en el botón de parada de la bomba. Se verificó que el botón de reinicio térmico estaba roto y se reemplazó por otro de las mismas características. Se realizó un ajuste general y se confirmó el correcto funcionamiento del sistema. Fue solicitado un contactor el cual no fue utilizado y devuelto a stock debido a que con limpieza y lubricación se recuperó el contactor original posc. K9 de la gaveta 52.2. Se adjunta fotografía del equipo en funcionamiento.
202520059 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 05:23:00 | Houve atuação do alarme "PES1-A FUENTE REDUNDANTE C2K - FALLA", sem rearme. Verificado no local que a fonte esquerda do Rack B está apagada. Obs: DJ da fonte está fechado. | OUO5 | MEL1 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202552 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente por otra de idénticas características. Emitida SSA 202520086 para reparo
202520053 | STE |  | G045C005 | SECCIONADORA 220 kV 13T0X | 0190.050-9 | 202552 | 22/12/2025 16:55:49 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc
202520052 | STE |  | G048A006 | SECCIONADORA 220 kV a3T0X | 0190.053-4 | 202552 | 22/12/2025 16:55:39 | En el marco del Convenio CEASB para el proyecto piloto de "Aplicación de Moto-vibrador en llaves seccionadoras", solicitamos dar apoyo y acompañamiento a la SOCC.DT para realizar el escaneo terrestre en 3D de la llave seccionadora 245 kV, modelo S3CV, marca AREVA. Contactar con IEQ3-SMIE.DT al ramal 2557 para coordinar los servicios. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202602 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Fornecido apoio e acompanhamento à SOCC.DT para realização de escaneamento terrestre 3D da seccionadora, conforme solicitado. Acesso as imagens: https://cloud.pix4d.com/site/441128/dataset/2490578/model?shareToken=f39f3521-cf90-4fcf-82ab-9c4c39fda4bc
202520051 | AAT |  | N076D001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-80/60 - GENIE | 0963.002-6 | 202552 | 22/12/2025 16:44:37 | Verificar motivo pelo qual, função de inclinação em rampa não desabilita/desativa. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202520048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 16:09:22 | Prestar apoio, com caminhão, para movimentação de filtros utilizados no sistema de ventilação. Os referidos filtros serão coletados na AMD EL. 122 e enviados ao almoxarifado. | MAM3 | MAM2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202552 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión Munck para traslado de filtro usado
202520047 | SEE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202552 | 22/12/2025 16:26:04 | Retirar placa de orificio ubicada a la entrada del tanque de la unidad de alcalinización entre luego de la válvula NV107, conforme parecer de la SMIM.DT en SSA 202512291 | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202603 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN
202520040 | STE | 202520023 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202552 | 22/12/2025 16:26:16 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202603 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades.
202520036 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202552 | 22/12/2025 15:05:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe señalización de falla en el link E1 con COPACO, no se reciben llamadas externas, afectando a los millares 2xxx, 3xxx y 4xxx. | MEL3 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se verificó y detectó una alarma remota en el MUX ASGA. Se realizó un ensayo con apoyo de técnicos de COPACO y SGIT-MD, logrando la normalización del sistema. Documentos en anexo.
202520032 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202552 | 22/12/2025 16:23:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual batería del TMR-9536 no retiene carga. | MEG1 | MEL3 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202552 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202520029 | STE |  | N043A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.003-4 | 202552 | 22/12/2025 15:31:36 | Durante la ejecución de la SSA 202519761 (izaje de materiales de la GIS desde Elev. 128 hasta Elev. 144 EDC) registrado alarma intermitente "Inversor DC-Cod. 53 Falla de comunicación FieldBus". Afecta operación continua del carro y gancho de elevación auxiliar del puente grúa N02. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202552 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizou-se uma inspeção detalhada na infraestrutura física e na integridade dos sinais da rede PROFIBUS utilizando o analisador ProfiTrace. Durante a análise, identificou-se o rompimento de um dos condutores do cabo de comunicação no inversor de direção do carro auxiliar. Após a detecção, a conexão foi devidamente refeita e todos os movimentos foram repetidamente realizados sem apresentar falhas.
202520028 | STE |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202552 | 22/12/2025 11:25:43 | Verificar e solucionar nível de tanque de reposição da água pura em 125mm. | OUO6 | MMU1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202552 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado reposición de agua pura en el tanque de reposición dejando el nivel en 370 mm conforme especificado en la PIC.ME.0071-R12 ( Nivel máximo de agua do tanque de reposición: 380 mm) |  | 70 - NIVEL BAIXO
202520024 | AAD |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202552 | 22/12/2025 14:40:52 | Solicito actualización de los diseños 6230-DF-84937-P H1 y 6230-DF-84912-P H2 referentes a la sustitución del relé de subtensión posición '27.A' y remoción del relé posición '27.A TF' (SSA 202519758). Diseños 6230-DF-A8072-P-H5, 6209-DC-15204-E-H3, 6209-DC-7714-P-H2, 6230-DF-84912-P-H1, referentes a la SSA:202519632. Anexo diseños marcados conforme realizados en campo. Garantizar disponibilidad en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000450/2025 para atualização de desenhos.
202520023 | SEE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202552 | 22/12/2025 09:56:53 | Conforme SSA 202401843, realizar modificação nas válvulas SV1, SV2, SV21 e SV22 de modo a permitir a purga do trecho de tubulação após a substituição da bomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202602 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN
202520020 | STE | 202507265 | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202552 | 22/12/2025 15:32:10 | Solicitamos apoio para emissão e envio de planilha de comissionamento atualizada para motobomba BDR- 1703, fornecida através do contrato 4500065573 Ruhrpumpem, para finalização do comissionamento conforme SSA matriz. | MAM1 | IME2 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Emitida a planilha de comissionamento 5209-83-19322-P, em anexo. Tramitar a SDS-15655 após seu preenchimento.
202520015 | SEE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202552 | 22/12/2025 09:57:10 | Instalar conjunto de bridas de dreno en el permutador de iones y en la unidad de alcalinización. Parecer y proyecto de bridas en SSA 202223726. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202602 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN
202520014 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202552 | 22/12/2025 14:43:39 | Solicito atualizar desenhos funcionais do quadro QB01 e interligação, 6209DC07707P, 6209DC07706P, 9231DO15218E e 9231DO15217E referente a provisão de alimentação 125Vcc para os quadros SVP3 e SVP4. Desenhos com marcações em anexo. Manter disponibilidade dos desenhos atualizados no SATEdms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202552 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/12/2025 - Emitida SRA-IB-000454/2025 para atualização de desenhos.
202520009 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202552 | 22/12/2025 15:06:17 | Verificar e solucionar o motivo das luminárias próximas ao painel 2S1-1 causarem o disparo do disjuntor 52-1 do painel QINC-2A devido a infiltracão de água pelo teto da casa de relés. | OUO7 | MEG3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202552 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspeção nas luminárias e no circuito correspondente ao defeito e não foram encontrados pontos possíveis de falhas nem mesmo umidade. Testado e liberado circuito para operação.
202520006 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202551 | 21/12/2025 17:34:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "AGUA PURA INDICADOR DIGITAL FALLA" en el instrumento de medición (80PPWI) (Fluxo permutador de IONS), con maquina parada y las dos bombas paradas. Realizado partida manual de la bomba de agua pura reamando la alarma y normalizando el instrumento con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada substituição do indicador defeituoso posição 80PPWI (modelo Presys DMY-2030), por outro retirado do almoxarifado (cód. 711605). Parametrizado conforme OA.0249 R02 e ensaiado em bancada com resultados satisfatórios (ver anexo). Verificado após instalação condições normais dos alarmes. Emitida SSA202520127 para IMA0 gestionar reparo do relé defeituoso.
202520004 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202551 | 21/12/2025 11:05:27 | Acionamento do alarme "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - EL 127,60 - U2", sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202552 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o reaperto, limpeza e lubrificação nos sensores e bases do laço 03. Equipamento aceitou rearme. Liberado sem restrições. Tensão de laço 5mV.
202520002 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202551 | 21/12/2025 05:45:59 | Verificar e sanar acionamento intermitente do alarme "SDI-SASE PANEL CPAI HC BAJO PISO MATRIX U9A/U10.135 LAZO 7 EL.138,8" no painel CPAI da CCR. | OUO6 | MEL2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202552 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Identificada infiltração de água no sensor M7-26, resultando na oxidação dos contatos da base (fotos anexas). Realizada a substituição do conjunto (base e sensor). Para sanar a causa raiz da umidade excessiva, foi aberta a SSA 202520030 direcionada à equipe IEQ2.
202519990 | AAD |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202552 | 22/12/2025 14:39:21 | Solicitamos actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el siguiente diseño 6607-DF-G0579-P hojas 19, 26 y 37 e incluir una nueva pagina denominada 26A conforme anexo. Estas marcaciones de campo fueron evidentes durante la ejecución de las SSAs:202517663 y 202517681. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho e emitida SRA-IB-000453/2025 no dia 29/12/2025
202519989 | SEE |  | A009B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.011-3 | 202552 | 22/12/2025 08:10:40 | Se solicita apoyo para la instalación de iluminación en la cota 78, considerando que se trata de una parada trisemestral. No obstante, se prevé la instalación de la plataforma principal para la ejecución de otros trabajos específicos del sector. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202602 | OSVALDO SGARIONI GILIO
202519973 | STE | 202518937 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:26 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24340/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519972 | STE | 202518939 | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202551 | 19/12/2025 13:48:31 | Solicitamos realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24388/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202519971 | STE | 202518940 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:36 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24174/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519970 | SCA | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:41 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519968 | STE | 202518942 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:47 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24223/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519967 | STE | 202518943 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:48:54 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24286/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519966 | STE | 202518944 | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202551 | 19/12/2025 13:49:00 | Solicitamos calibración del Transductor de Tensión (Cod. Stock 636975) NS 24277/01 utilizado en las posiciones B1, B01 y B04 de los disyuntores 52.1 y 52.2 de los tableros UMCC de las UG’s Convencionales. Previsión de uso 05/01/2026 conforme al PUG . | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202601 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202519962 | STE |  | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202551 | 19/12/2025 10:34:38 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma por baja presion de gas. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202552 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatada baja presion de gas, realizada recarga de gas R134A, 80kg. Normalizada presion de trabajo del equipo. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT202510597.
202519955 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202551 | 19/12/2025 14:14:43 | Verificar e solucionar o aterramento da porta LM-268 que está rompido. Porta que da acesso ao elevador E-08, cota 144, montante. | OUO1 | MEG3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202601 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO A RECOMPOSIÇÃO DA CORDOALHA DE ATERRAMENTO E MELHORADO A CONEXÃO DOS TERMINAIS.( FOTO EM ANEXO).TERMINAIS UTILIZADOS PROVENIENTE DE MATERIAIS SOBRESALENTES NA OFICINA DA MEG3. |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202519952 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:10 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42532, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519952 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40984, 902A40990, 902A40993, 902A40998, 902A41000) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41006).
202519951 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:15 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42531, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519951 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40988, 902A40991, 902A40999, 902A41003, 902A40997) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41005).
202519950 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:20 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42530, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519950 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40996, 902A41002, 902A40995, 902A40992, 902A40986) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41007).
202519949 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202551 | 19/12/2025 13:49:26 | Realizar pruebas de aceptación del Oscilógrafo Digital de la marca Yokogawa, modelo DL350, NS: 902A42529, adquirido por el Contrato 4500081518. Referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2428. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | SSA 202519949 Aceptación recomendada conforme las especificaciones del anexo descriptivo de la solicitud de pedido 10078080 ítem 10. Equipo verificado con 05 módulos de tensión Yokogawa 720268 (ítem 20, NS 902A40985, 902A40987, 902A40989, 902A40994, 902A41001) y 01 módulo de alta frecuencia Yokogawa 720281 (ítem 30, NS 902A41004).
202519944 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 19/12/2025 08:28:54 | Solicitamos apoyo para la remoción de una luminaria ubicado en el pozo de mantenimiento próximo a la UG15. El viernes 19/12/2025 a las 08:00hs. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foi realizada a desmobilização de uma luminária que se encontrava desativada desde o período de modernização para LED e que ainda não havia sido retirada. A remoção irá facilitar à MMU2 a instalação de dispositivo destinado à manutenção e à descida de materiais.
202519941 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202551 | 20/12/2025 23:50:26 | Reinstalar luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Vídeo em anexo. | OUO6 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202552 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Reinstalada luminária que desprendeu do suporte, localizada na UG13 el. 92 eixo CD. Deixada a luminária em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202519938 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 19/12/2025 14:33:02 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74831folhas: S219: 10, 11, 13 . S221: 1, 2, 5, 6, 10. S220: 1. 6212DF74834 folhas: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22. 6212DF74847 folhas: 61, 134. 6212DF74837 folha: 5 6289DC07069 folha: 1 6289DC07070 folha: 1 6289DC07071 folha: 1 6289DC07072 folha: 1 6212DF74846 folha:5 6223DF74812 folha:3 SSA Referencia : 202517675 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519936 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 16:16:08 | Solicitamos apoio para retirar filtros danificados de sistema de insuflamento da UPAC. | MAM3 | MAM2 | EVANDRO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMA-DT (MAM3) con grúa móvil telescópica Grove 01, para izaje de personas en cesto de mantenimiento para la retirada de filtros dañados del sistema de insuflamento de la UPAC.
202519935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 19/12/2025 07:45:58 | Apoyo con camión munck para transporte de estructura de rescate de peces desde el taller industrial (ME) hasta la cota 108 en casa de máquinas. Previsión; Lunes 22 de diciembre a las 07:30 Hs Responsable: Pedro Delgado 9594 | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202552 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión Munck para traslado de material de rescate de peces
202519933 | STE |  | S096B007 | BOMBAS 50 Hz | 0278.037-0 | 202551 | 19/12/2025 08:53:26 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16-004 Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-004, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=21,934 µm (Ra=2,306 µm) e Rz=8,822 µm (Ra=0,625 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202519932 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 19/12/2025 08:53:32 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16001. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-001, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=7,046 µm (Ra=0,956 µm) e Rz=1,450 µm (Ra=0,579 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202519931 | STE | 202519220 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:24:56 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6686/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2527.
202519930 | STE | 202519219 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:11 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6679/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2951.
202519929 | STE | 202519218 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:16 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6675/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2950.
202519928 | STE | 202519217 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:21 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6756/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2639.
202519927 | STE | 202519216 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202551 | 19/12/2025 06:25:26 | Calibrar módulo conversor CC-CC Yokogawa, modelo 2381A e nº de série: 6793/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202602 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación el instrumento esta identificado con la ID 2549.
202519915 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202551 | 18/12/2025 16:42:52 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto. Ref.: OA.0144 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202552 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos
202519914 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202551 | 18/12/2025 16:42:41 | Realizar la corrección en la configuración de los canales analógicos, digitales, triggers y eventos, conforme se lista en el documento adjunto. Ref.: OA.0564 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202552 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la corrección de la configuración
202519912 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:43 | Realizar ensayos funcionales de aceptacion de Megometro marca Instronic Mod. MEG 10KV con numero de Serie :2505353361. Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353361 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519910 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:52 | Realizar ensayos funcionales de aceptación de Megohmetros marca Instronic Mod.Meg 10KV con Numero de Serie 2505353360 . Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353360 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519898 | STE | 202519668 | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:34 | Solicitamos apoyo para desconección eléctrica y posterior reconexión de la bobina de la electroválvula BE del sistema de aire comprimido del R.V. que será ejecutado el día 23/12/2025. | MMU2 | MEG1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202552 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão elétrica da bobina da eletroválvula BE e, após substituição da válvula por MMU2, foi realizada reconexão. Valores medidos: resistência ôhmica da bobina 550ohm, tensão de alimentação 128Vcc (quando energizada).
202519888 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:22:55 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 01_6212DF74847-H.104, 02_6212DF74818-BORNES_ULP07, 03_6212DF74847-CONTROL, 04_6212DF74845-ALIMENTACION, 05_6212DF74847-HMI, 06_6289DC70579C5, 07_6289DC7058PR8, 08_6212DF74849I(10)R2, 09_6212DF74849I(11)R2, referentes à SSA 202518557. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519884 | AAD |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202551 | 18/12/2025 10:21:25 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos conforme anexos. 6212DF74847 folhas: 56, 64, 67, 69. 6212DF74846 folha: 3. 6223DF74812 folha: 3. 6212DF74849 folha: 5. SSA Referencia : 202416297 | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202552 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos referentes as modificações associadas aos novos painéis SVP-16, PSDF-16 e Nivel baixo de oleo RV atuando 86N na qual foram agrupados para emissão da SRA-IB-000449/2025 no dia 22/12/2025.
202519881 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:39 | Solicitamos la adquisición de 2 presostato para el motocompresor 50 HZ 7,5 CV. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202551 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2739 para adquisición de presostato LEFOO LF10-L4H para compresor de aire Schulz MSV30MAX
202519877 | AMP |  | K079C002 | BOMBA BES-1802 | 0277.014-8 | 202551 | 17/12/2025 23:09:41 | Verificar motivo da pressão alta no dreno da água de lubrificação do eixo da bomba BES-1802. Foi trocado seleção de bomba do KE-03 para evitar alagamento. | OUO6 | MAM1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção e constatado a necessidade de medição da vazão apresentada no dreno do selo mecânico, vazão máxima admissível 53L/min,. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202519873 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202551 | 17/12/2025 15:46:06 | Verificar y solucionar perdida de agua en válvula ubicada en las cercanías del muro lateral derecho del vertedero. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue inspeccionado perdida de agua por el niple de 3" en trecho de tubería de alimentación al Mirador Central. Fue reemplazado el trecho con tuberías, niples y valvulas nuevas. de 3". Dejando el sistema en condiciones normales para su operación.
202519864 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202551 | 17/12/2025 16:32:37 | Efetuar instalação de carretel DN8" em tubulação de recalque da motobomba BDR-0801 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 08" na tubulação de recalque da motobomba BDR-0801 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 7,4 kgf/cm² e vazão plena de aproximados 510 m³/h @ 3,8 Kgf/cm². Nível inicial do poço 3,8 m, nível final 4,0 m. Relatório da atividade e procedimento em anexo.
202519863 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 13:50:46 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG09, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | DUARTE DUARTE SEVERIANO
202519860 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202551 | 17/12/2025 14:32:14 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's.
202519857 | STE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202551 | 17/12/2025 14:33:33 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202551 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme solicitado na emissão da SSA, foi atualizado o software instalado no CLP e IHM de acordo com a padronização de TAG's acordada entre as áreas. Em anexo, ata (item 8) e e-mails referentes à padronização das TAG's. Serviço realizado com a AT 202510973.
202519850 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 14:48:11 | Solicitamos apoyo para la remoción de una luminaria ubicado en el pozo de mantenimiento próximo a la UG15. El viernes 19/12/2025 a las 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com guindaste Groove para retirar uma luminária do poço de manutenção da UG15.
202519841 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202551 | 17/12/2025 15:25:37 | Durante atendimento da SSA 202519371 com AT 202510924, encontrado defeito no conjunto base+relê posição K1, ocasionando atuação indevida, do alarme de falha no sistema, no SACADA e no ULP. O relê não atraca mesmo com a base energizada e led ligado. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202551 | ROGERIO BARTH | Substituídos base+relê posição K1 (rele modelo 41.52.9.024.0010, base modelo 93.02.7.024) por outros retirados do SVP-06 com SSA 202519848 conforme instruído na SSA 202516283, estas pendências foram concentradas no painel SVP-06. Base+relê retirados foram entregues a IEQ1 com SSA 202519849 para gestão em garantia. AT: 202510924.
202519837 | STE | 202519457 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 17/12/2025 10:53:02 | Solicitamos apoyo para el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. Registrar en el campo de observación el valor mínimo de tensión indicado en el display del instrumento. Planilla de ensayo en anexo. | MEG2 | ILA3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202552 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizado el ensayo de aceptación del voltímetro digital posición M2B, marca KRON, modelo KDF 48 IKRON, conforme al ítem 2.8 de la planilla de comisionamiento 6616-83-19323-E. En el documento anexado se encuentran los resultados obtenidos conforme la solicitud recibida. Instrumento fuera de clase, no liberado para uso. Obs: El instrumento lográ indicar una lectura para valores mayores de 0,56 V en su entrada (ver fotos en el anexo).
202519828 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202551 | 17/12/2025 10:24:27 | Solicito a adaptação da rosca do engate rápido, de forma a permitir a instalação do novo CPS 40M em nosso calibrador de pressão Fluke 6270A. Aos cuidados do Sr. Charles. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202551 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem de engate rápido fornecido pelo emitente e refeita rosca da extremidade para M11x1,25, desta forma mantem-se a originalidade do equipamento em questão. Fornecido também conexão para pistola de ar comprimido.
202519826 | STE |  | D024B001 | QUADRO A50 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.047-8 | 202551 | 17/12/2025 16:03:28 | Durante la ejecución de la SSP: 20252777, fue verificado que la alarma "Descarga En Compartimiento de Gas - Q91" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202552 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 251K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519825 | SEE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 19/12/2025 06:25:41 | Solicito la confección y diseño de la arandela de vedación. (ANILLO DE SELLADO). 10 unidades. Modelo entregado a Valdinei | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202519820 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 17/12/2025 07:59:14 | Solicito reparación o cambio del TMR ramal 9527, SN: RTF180910105 que ya no prende (botón de encendido se encuentra roto). Además el TMR se apaga y prende solo sin motivo aparente. | MEG2 | MEL3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202551 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un nuevo TMR con el ramal 9527. Con NS del TMR RTF244801724 y de la base RTA232006409. Liberado para uso
202519815 | STE | 202519790 | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 16/12/2025 16:52:18 | Solicito parecer técnico pues, durante el comisionamiento del cuadro QDS-7 (SSA 202519457) se pudo constatar que la barra de aterramiento que se encuentra en la parte inferior del cubilo perteneciente a la barra B no se encuentra conectada a ningún cabo de aterramiento externo por lo cual dicha barra no se encuentra efectivamente aterrada. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | La barra de puesta a tierra referida ha sido conectada al sistema de aterrizamiento por la empresa contratista. Verificar la correcta instalación y registrar la condición en la SSA matriz.
202519810 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202551 | 17/12/2025 16:07:42 | Realizar limpeza externa dos compartimentos 3, 4 e equipamentos associados ao Bay da U16. Equipamento desenergizado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202552 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a limpeza dos compartimentos com apoio da equipe terceirizada fornecida pela SMMC e fiscalização do pessoal da SMMT.
202519809 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 16:40:20 | Solicitamos apoio para abertura de tampa na cota 108 referente ao acesso do poço da turbina U09. Atividade visa melhorar a condição de temperatura na cota 92, durante as atividades do PD 3S U09. | MAM1 | MAM2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202601 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMA-DT MAM1 con puente grúa N11 para la abertura de tapa de pozo de la turbina de la UG09 en la cota 108.
202519806 | STE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202551 | 16/12/2025 18:44:45 | Manutenção em cabo rompido. Cabo utilizado para comunicação NMEA entre GNSS e ADCP RS5. OBS.: Maycon está ciente da situação. | OSH1 | ILA2 | LUCAS DALSOTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | MAYCON LAZAROTTO | Reparo em uma emenda no cabo que estava rompida; Isolcação da emenda com fita autofusão para proteção contra dobras e água; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202519785 | STE |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:52:27 | Solicitamos apoyo para la fumigación de la tapa de acceso, en la cota 225, para posterior ejecución de mantenimiento en el nicho de la compuerta. Previsión: Lunes 05/01/2026 a las 10:00 hs. | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202602 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Complementa SRL. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500079723/25.
202519777 | SEE |  | S017A015 | MEDIDOR DE TENSÃO INTERFACIAL | 1618.001-3 | 202551 | 17/12/2025 06:24:33 | Realizar pruebas de aceptación del Tensiometro automático, de la marca LAUDA, modelo TD 5, NS: S257000094. Adquirido por medio de la AS-45000812227. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2260. Coordinar con el sector de ILA4 fecha prevista de la realización de la Entrega Técnica. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202552 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO
202519772 | STE |  | K078C025 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.174-1 | 202551 | 16/12/2025 11:04:50 | Efetuar instalação de carretel DN8" em tubulação de recalque da motobomba BDR-1703 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 08" na tubulação de recalque da motobomba BDR-1703 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 6,9 kgf/cm² e vazão plena de aproximados 250 m³/h @ 3,4 Kgf/cm². Nível inicial do poço 3,5 m, nível final 3,4 m. Relatório da atividade e procedimento em anexo.
202519769 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202551 | 16/12/2025 15:50:35 | El dispositivo no detecta señal para recibir ni dar llamadas, marcando en todo momento buscando señal. Se solicita corregir la configuración del mismo, con ramal 4974. | MMU2 | MEL3 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202551 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Verificada la inoperancia del aparato TMR y detectada la falla proveniente del circuito correspondiente al ramal 4974, efectuando asi un reinicio de la misma, dejando de vuelta el aparato funcional y liberado para su uso.
202519761 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 14:23:08 | Solicito apoio de operador de ponte rolante para movimentação de material da cota 128 (GIS) até a cota 144 no edifício de descarga. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante para retirar materiais da galeria da Gis.
202519756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 16/12/2025 07:04:26 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DE 2 TAMPAS DIANTEIRAS DE TROC. DE CALOR DOS MANCAIS COMBINADOS NO PATIO DE PINTURA E EFETUAR MODIFICAÇÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT, ASSIM C/ EFETUAR A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO NAS MESMAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202551 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO A RETIRADA DAS TAMPAS E POSTERIORMENTE A MODIFICAÇÃO DAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA E A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. TAMPAS FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR PARA SEREM USADAS EM PRÓXIMO PD 3A DE 2026.
202519752 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.086-5 | 202551 | 16/12/2025 07:25:15 | Registrar a retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Motobomba foi instalada mas apresentou alarme nos rolamentos, deverá ser enviada ao reparo. Retirar da localização do almoxarifado S98K003 e enviar para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202552 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado registro da retirada da motobomba com NS0019 do almoxarifado. Retirada da localização do almoxarifado S98K003 e enviada para localização da oficina elétrica MMU3 S099C001. Esta motobomba foi retirada para atender a execução da SSA2025/19168.
202519746 | STE |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202551 | 16/12/2025 11:04:28 | Durante o ensaio de vazão da bomba BIN-1403 - SSA 202517882, pertinente ao comissionamento da motobomba fornecida conforme contrato 4500065573, foi constatado que a válvula de retenção DN12" da tubulação de recalque da bomba encontra-se danificada e não apresenta estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202551 | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a limpeza e substituição de mola em válvula de retenção DN12" da tubulação de recalque da bomba BIN-1403. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação.
202519740 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202551 | 15/12/2025 15:54:33 | Solicitamos apoio para realocação de luminária localizada no poço de manutenção do servo, próximo a unidade 15, por motivo de estar alinhada com passagem de caixa de ferramentas pela abertura das plataformas. Contato: Edson, ramal 9585. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202551 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi realocado a luminaria para facilitar passagem de material. Imagem em anexo.
202519739 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202551 | 16/12/2025 06:22:31 | Realizar pruebas de aceptación del Manómetro Digital de la marca ZURICH, modelo Z.10.B 4A 12B, NS-ID/13228/12/2025. Adquirido por medio de la OC-4500082329. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2434. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202551 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Aceitação recomendada.
202519724 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202551 | 15/12/2025 13:54:56 | Realizar manutenção preventiva e calibração no módulo transdutor YOKOGAWA modelo 2381A (entrada +/-2 Vcc), com numero de série: 6694/00, que se encontra com o valor de saída incorreto. Trata-se de um módulo reserva. Obs.: Esse módulo possui resistência de entrada de 100k e outro módulo igual com leitura correta possui entrada de 20k. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202551 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um conversor DC-DC; Verificação de capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal; Liberado para uso com SSA de calibração 202520159(D).
202519709 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202551 | 15/12/2025 11:53:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há discrepância entre as indicações do nível de tanque de expansão painel PWB e no SCADA. Valores como: 71WMI-A: 274mm e SCADA: 267mm. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202551 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido indicador presys sin display modelo 2030 pos. 71WMI-B por presentar discrepancia entre su valor de entrada y la salida para retransmision por otro del mismo modelo (codigo almox 0711185). Realizado ajuste conforme OA.0249-R02, ensayos en anexo. Valores dejados: Nivel visor tq/ ind. 71WMI-A/ind. 71WMI-B/ SCADA = 277 / 276,9 / 276,9 / 276,7 mm. Emitida SSA 202519978 para IMA-0 gestionar reparo. Dejado en condiciones normales de operacion.
202519708 | STE |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 15/12/2025 11:18:59 | Substituir a bateria da plataforma, devido a não acumulo de carga, tornando o equipamento não operante.(carregador ok). BP 719360. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202551 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado bateria com defeito. Retirado bateria do almox. e verificado que não é compatível com a instalada. Emitido SSA 202519804 para MAM2 relatando o defeito.
202519707 | STE |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 15/12/2025 10:32:15 | Retirar los disyuntores de los circuitos 1 y 2 (circuitos reserva) e instalar el disyuntor 3P 50A código 94439 para alimentación del tablero QL-28061A. Sustituir los bornes BF-12, 13 y 14 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 10mm2 código 717795 desde el disyuntor hasta los bornes BF-12, 13 y 14. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202551 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos disjuntores dos circuitos 1 e 2 e instalado novo disjuntor na posição do CIRC1 para alimentar o QL28061A. Realizado adequação dos cabos e bornes. Valor de ensaio do DJ em anexo. Medido tensão de saída do circuito, R/S 227V; R/T 228V e S/T 229V. Emitido SSA202519920 para atualização de desenho.
202519704 | STE | 202519655 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 15/12/2025 10:23:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO ANÔMALO DO SENSOR P2M (MARCA BALLUFF, MODELO BAW004R, Nº SÉRIE 2432025 BR) DE VIBRAÇÃO RELATIVA RADIAL DO MANCAL COMBINADO – LADO MONTANTE CONFORME SSA DERIVADA DE MEG1 A MMU1 (SSA 202519655). NOTA: UNIDADE GERADORA FOI A PRIMEIRA NA INSTALAÇÃO DO SVP, COM SENSORES DE PROXIMIDADE INSTALADOS DENTRO DOS MANCAIS, DIFERENTEMENTE DAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202551 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según evidencias mencionadas en la ejecución de la SSA 202519371 (matriz), se observa un comportamiento anómalo similar a otros casos en este tipo de sensor, que tendría origen en una falla interna del sensor de proximidad BALLUFF modelo BAW004R, número de serie 2432025 BR. Se recomienda la instalación de un nuevo sensor en la posición externa al cojinete, tal como estandarizado en las demás UGs. Servicio a ser realizado en SSA relacionada.
202519697 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:35 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5670.
202519696 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:43 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5808.
202519693 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202551 | 15/12/2025 09:07:54 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 60Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025 de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 60 Hz.
202519692 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202551 | 15/12/2025 09:08:02 | Colectar datos de memoria de masa del WHG 50Hz, referente a todas las unidades generadoras del sector. Facilitar los registros del mes de DICIEMBRE de 2025, de ser posible el día 30 de DICIEMBRE. | OUO0 | ILA3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202601 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Realizada la colecta de memoria de masa del mes de Diciembre correspondientes a las mediciones de las unidades generadoras de 50 Hz.
202519691 | AAT |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:55 | Durante comissionamento verificado valores discrepantes de resistência de contato nas lâminas de terra (valores destacados no anexo), solicito parecer. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta a RNCSMDT-177 solicitando que o Consórcio WEG/CIE acione o fabricante GE Vernova para solucionar o elevado valor de resistência de contato.
202519684 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 15/12/2025 07:50:53 | Realizar montagem da fonte ressonante, em conjunto com a mini-GIS. | ILA1 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | DOUGLAS MASKE | Realizada montagem da fonte, acoplada apenas à seccionadora e bucha de alta tensão.
202519683 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202551 | 15/12/2025 07:31:09 | Verificar atuação do alarme de falha a terra sem rearme, após pique de tensão durante transferência de fontes do SSA 60Hz. | OUO6 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202551 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se verificó y se encontraron que las tensiones estaban normales: +/-= 131.6 Vcc -/⏚= 60.2 Vcc +/⏚= 71.4 Vcc Se realizó la verificación del cartón pos. E4 de la caja BT.3 constatando falso contacto, se realizó la limpieza de los pines del cartón y su ranura, normalizando la indicación. Dejado en observación por el resto del día, sin volver a presentar la falla. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202519669 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202550 | 13/12/2025 11:16:39 | Verificar e solucionar indicação de pressão diferencial o filtro mecânico oscilando entre os valores 0; 0,4bar e 0,8bar, com bombas paradas. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202551 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado sustitución del indicador digital Presys 2036 posición 63PW3-1 por otro de iguales caracteristicas, cód de almacenes 711606. Realizado previamente parametrización y ensayo del indicador, constatando su correcto funcionamiento. Medición del indicador dejado en 9.5 bar; 0,0 bar en el diferencial, corriente 11,47mA. Emitida SSA 202519885 para IMA0 para reparo y reposición. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519668 | STE |  | B020D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202550 | 13/12/2025 04:57:32 | Verificar e solucionar vazamento de ar na válvula BE durante acionamento da mesma. Vídeo em anexo. | OUO6 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202551 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2025/51: Sustituido sello de nylon por otro nuevo disponible en el sector, verificado en el ensayo que la perdida de aire persiste. 2025/52: Sustituido electroválvula BE por otro nuevo proveniente de almacanes con apoyo de SMMG, verificado en el ensayo que la perdida de aire persiste nuevamente. 2026/01: Constatado que la perdida de aire proviene del presostato LF3 conectado a la válvula BE atravez de electroducto, sustituido LF3 por otro nuevo de almacenes. Equip. en condic. normales de OP. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519667 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202550 | 12/12/2025 23:01:53 | Verificar e solucionar oscilações bruscas de pressão (6,9 a 8,8bar) no instrumento 63RWI-1 (Pressão de água bruta). Observação: Unidade no sistema, sem oscilações de pressão no manômetro associado a válvula 08AP. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202551 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado indicador 63RWI-1 con oscilación en mediciones, sustituído por otro de mismas características previamente parametrizado y ensayado conforme tabla de parametrizaciones. Posterior a la sustitución verificada ausencia de oscilaciones de lectura, con medición en indicador 10,3 bar y 11,22 mA en entrada del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202519886 para gestionar reparación del instrumento retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202519664 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:31:23 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "URGENT SF6 REFILL OR DISCONNECT GAS ROOM Q02", el relé 310K6 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 310K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519663 | STE |  | D026B001 | QUADRO A51 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 16/17 | 0193.049-4 | 202550 | 12/12/2025 16:32:29 | Durante la ejecución de la SSP: 2025/2779, fue verificado que la alarma "220 AC 3 PHASE SUPPLY FAILURE", 308K5 se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202551 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 308K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202519660 | STE |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202550 | 12/12/2025 14:25:10 | Verificado nível do tanque de reposição abaixo de 125mm. | OUO5 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202551 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado reposición de agua pura en el tanque de reposición dejando el nivel en 370 mm conforme especificado en la PIC.ME.0071-R12 ( Nivel máximo de agua do tanque de reposición: 380 mm) |  | 70 - NIVEL BAIXO
202519654 | SEE | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202550 | 12/12/2025 12:05:27 | A fim de eliminar o alarme no TAPGUARD 260, realizar os seguintes procedimentos conforme manual em anexo: - Ajustar contraste do display, conforme procedimento 6.2. - Efetuar o reconhecimentos dos eventos, conforme procedimento 7.3.2. - Caso o alarme vermelho tenho rearmado, remover o jumper entre os pontos X100.1 e X100.2 e realizar testes de comutação (local e remoto). - Realizar backup completo, com acompanhamento remoto do fabricante (videoconferência). Programar para 18/12/2025. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202601 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE
202519645 | STE |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202551 | 15/12/2025 13:54:32 | Modificar módulo SIEMENS modelo 6EV5000-1BC (2 x 0,5 A), CM: 542563, para o modelo 6EV5000-1BC "Modified" (2 x 1 A), CM: 542555; Substituir os micro disjuntores SIEMENS pelos fornecidos da marca ETA. Projeto para referência: SSA 202200019 (IEE1). Retirado do TAC-533 através da SSA 202519637 (D) | MEL1 | ILA2 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202551 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio y adaptación del relé en la placa, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202519642 | STE | 202519611 | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 12/12/2025 11:23:14 | Solicitamos apoio para verificação de oscilação na medição do instrumento 80UW conforme SSA matriz. Serviço programado para dia 16/12/2025 no período da manhã. Já existe AT 202510903 com previsão de retirada do respectivo TRIP. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202551 | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada substituição do fluxômetro 80UW de número de série: U257634, por outro reserva do setor número de série: U485978 , previamente calibrado pelo laboratório com SSA: 202516924, sanando o problema. Fluxo deixado 588l/min. Fotos do equipamento instalado em anexo.
202519640 | STE |  | S008B003 | TESTADORES DE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | 1800.001-4 | 202550 | 12/12/2025 09:47:31 | Solicito análisis y verificación de certificados de calibración del Multimedidor TRAX 280 y su complemento TDX120 (medidor de factor de potencia), fabricante MEGGER - Contrato 4500080323. SMMT.DT/SMIE.DT realizó la verificación inicial (inspección clase 3) en el almoxarifado y fueron realizadas test de funcionamiento con ensayos de transformador de potencia y TC durante entrega técnica. Anexo Certificados de calibración Lab. externo y demás documentos contractuales. | IEQ3 | ILA3 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202551 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada. Realizada a verificação de fornecimento do sistema de testes TRAX-280. Também foram analisados os certificados de calibração externa dos equipamentos, os quais atendem os requisitos da solicitação de compra. Equipamento liberado para uso. obs.: o fornecedor já realizou o treinamento e entrega técnica aos solicitantes e usuários do equipamento na semana 2025/49.
202519638 | STE |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:24:12 | Luego de la normalización del control 125Vcc, la IHM presentó falla en los valores de mediciones, luego de 30min los valores no normalizaron. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando PLC inoperante, señalizando BF (Bus failure) sin posibilidad de rearme. Substituido el mismo, realizado carga de Software a través de Laptop Siemens PG, realizado carga de configuraciones de sensores conforme PLC retirado. Emitida SSA 202520062 a IMA0 solicitando gestión de reparo del PLC Retirado. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519637 | STE | 202519074 | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202550 | 12/12/2025 09:25:33 | substituir cartão com micro disjuntor referente a tensão 48Vcc. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202551 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a substituição do modulo 6EV5000-1BC que se encontrava com defeito, normalizando o funcionamento das bandeirolas referente ao painel GUS-02. Modulo com defeito enviado para reparo/modificação para ILA2 conforme SSA 202519645.
202519616 | STE |  | B016A013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N6 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.127-3 | 202550 | 12/12/2025 07:13:56 | DURANTE INSPEÇÃO FINAL DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO M.C NO PD 3A, DETECTADO FALHA DE VEDAÇÃO PELAS VALVULAS GLOBO DE PURGA DO TROCADOR DE CALOR Nº06. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202550 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO LA SUSTITUCION DE LAS VÁLVULAS GLOBO ACTUALES POR OTRAS NUEVAS, ORIUNDA DE ALMACENES, SANANDO LA ANORMALIDAD. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202519611 | STE |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202550 | 11/12/2025 23:34:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "GERADOR MGS FLUXO DE AGUA - 80UW liminf". | OUO6 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202551 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Prestado apoyo para la desconexión del TRIP del instrumento 80UW para posibilitar la sustitución del Fluxometro por MMU1. Antes de la sustitución el valor encontrado fue de 561 L/min. Luego de la sustitución: 588 L/min, SCADA: 589 L/min; Corriente Sonda: 16,88 mA; Corriente SCADA: 16,89 mA.
202519610 | STE |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 15/12/2025 08:20:02 | Em complemento à SSA 202516283, solicito parecer técnico sobre em qual painel SVP devem ser concentradas as pendências em aguardo de reposição pela contratada que não forem possíveis de serem concentradas no painel SVP-06. Isto é, caso algum material/componente já tenha sido exaurido do painel SVP-06, de qual painel SVP deve-se retirar o material/componente pendente. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202552 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | En caso de precisar retirar un material que ya no esté disponible en el SVP-06, proceder a retirar del SVP-9A, por ser este el penúltimo tablero a ser comisionado/instalado, conforme PUG 2026.
202519601 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 15:20:53 | Prestar apoio com operação de plataforma elevatória na garagem dos guindastes el 144 AMC para SOCM.DT em atividade de montagem de suportes para tubulação efluente linha MD. Solicitação em anexo. Contato Marcio Todisco 4718. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202602 | REGINALDO CALAPACHE
202519578 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202550 | 11/12/2025 15:19:50 | Sustituir elemento filtrante del filtro LO que se encuentra con presión 3,7 bar próximo al límite 4 bar. Detectado durante inspección de mantenimiento mensual PIC.ME.0070-R04. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202550 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Sustituído el filtro 2 del filtro doble del TQSP, purgado el aire del vaso, volviendo a la presión nominal de trabajo, (presión menor que 4 bar). quedando el filtro 1 en operación posterior al cambio con presión diferencial de 0,2 bar.
202519558 | AIM |  | P098B061 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-6 | 1562.011-7 | 202550 | 12/12/2025 07:56:58 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-6 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante (7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519557 | AIM |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202550 | 12/12/2025 07:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-5 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante (7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519555 | AIM |  | P098B041 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-4 | 1562.009-8 | 202550 | 12/12/2025 07:57:15 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-4 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 80A de manera constante (8 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519551 | AIM |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202550 | 12/12/2025 07:57:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-3 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 75A de manera constante ( 7,5 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202519546 | STE |  | P098B011 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-1 | 1562.006-2 | 202550 | 12/12/2025 07:57:30 | Verificado durante la ejecución de la SSP 20255819 (1A) que al accionar el comando de partida del motor VI-1 se escucha un ruido anormal en el motor con corriente elevada alcanzando 70A de manera constante ( 7 veces la nominal) hasta que dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica. Verificar si el motor se encuentra trabado o desalineado. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202551 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADA LA INSPECCION DE LOS VENTILADORES DE INSUFLAMIENTO, CONSTATANDOSE QUE LOS FILTROS DESCARTABLES ESTABAN OBSTRUYENDO LAS HELICES, REALIZADA LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE DICHOS MATERIALES DESCARTABLES. DEJADO SIN FILTROS, EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202519541 | SEE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE RETAGUARDA | 1134.014-1 | 202550 | 11/12/2025 15:07:55 | De modo a possibilitar a conexão dos cabos H29093 (6459-DC-15277) e H29097 (6459-DC-15274), solicitamos abertura e posterior fechamento dos lacres existentes no painel 2TCL14R. | MET2 | ILA3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202550 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202519536 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 12/12/2025 08:21:30 | SOLICITAMOS APOIO CAMINHAO MUNCK PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VÁLVULAS E MATERIAIS DIVERSOS DA AMC, 108, ATÉ O DESCARTE EM ALMOXARIFADO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 18/12. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202551 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Apoyo con camión Munck para transportar válvulas y materiales diversos
202519532 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202550 | 11/12/2025 16:45:56 | Realizar adecuacion del indicador de nivel visual del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202550 | HELIO COMACHIO | Foi realizado a substituição da régua graduada do indicador de nível do tanque de reposição, de acordo com a especificação contida na PIC.ME.0071-R12. Passando o nível máximo de 340mm para uma indicação de nível atual de 380mm. TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254751.
202519531 | AAT |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202550 | 12/12/2025 09:25:22 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202633 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida.
202519530 | AAT |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 1704.007-5 | 202550 | 12/12/2025 09:25:29 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento do motor da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba e instalação do motor conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba.
202519527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 11:08:38 | Realizar translado de contrapesos utilizados em teste de elevadores desde el 144 AMD até el 115 AMC - cercado de MAM2. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se translado de contrapesos utilizados em teste de elevadores com uso de empilhadeira CLARK 5T desde el 144 AMD até el 115 AMC - cercado de MAM2.
202519521 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 10:30:45 | EFETUAR O TRANSPORTE DE 2 TAMPAS TRASEIRAS DE TROCADORES DE CALOR, ORIUNDAS DA U18A, QUE ATUALMENTE ESTÃO EM FRENTE A CALDEIRARIA NA ELEVAÇÃO 108 ATÉ A OFICINA INDUSTRIAL PARA O FRESAMENTO DAS MESMAS POR MMU3 CONF. SSA 202518611. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | 202550 | GUSTAVO LIMA FREIRE DE ALBUQUERQUE | EFETUADO O TRANSPORTE DAS 2 TAMPAS DE TROCADOR DE CALOR (MODELO 9A/18A) A OFICINA INDUSTRIAL CONFORME SOLICITADO, EM APOIO MMU3.
202519519 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202551 | 15/12/2025 09:02:52 | Realizar mantenimiento correctivo del módulo UN0510b-P NS: HIER 319619¦ HI900043-312/09 retirado con la SSA 202519503, no comanda al potenciómetro de canal manual para aumentar o disminuir. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202551 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Realizados ensaios básicos de funcionamento e não foi encontrado o problema relatado. Os ensaios foram baseados em injetar sinal de entrada positivo e negativo e verificar atuação dos relés. Foi verificado que o sinal mínimo para os relés atuarem de 60mV e o pulso de aproximadamente 250ms. Liberado para uso.
202519505 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202550 | 11/12/2025 06:24:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está acionado o alarme "CLOACA KL-01 CONDICION ANORMAL" no SCADA estando sem alarme no convencional. | OUO5 | MEG3 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202551 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé temporizado posición 27.1 averiado, sustituida por otro de iguales características técnicas. código del material Almox(525197). desapareciendo así la condición de anormalidad. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202519499 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202550 | 10/12/2025 16:22:30 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase S está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 123ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 506kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202601 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado tratamento de gás SF6 do compartimento A04-4 fase S energizado. Utilizado carro DILO D050A02 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Inspecionadas as conexões com GASFINDER não encontrando vazamentos. Atestada ausência de descargas parciais pela SMIL sem SSA. Duração do tratamento: 13 horas. Massa tratada: 339,72 kg Parâmetros pós tratamento: Umidade 25,73 ppmw Pressão 504,09 kPa Temp 29,12 ºC Densidade 31,03 g/l
202519497 | STE |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202550 | 10/12/2025 15:55:13 | Instalación de placas con código QR para identificar localizaciones del SOM. Conjunto P: Sistemas de ventilación y aire acondicionado. Cantidad de placas previstas para instalación: 47. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDIGAR MATEUS LOPES | 202551 | EDIGAR MATEUS LOPES | Se ha realizado la instalación de placas con código QR del Conjunto P conforme programado. Cantidad de placas instaladas: 47.
202519493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 15:10:02 | PROVIDENCIAR A MONTAGEM DE UM CILINDRO DE FREIO MODELO SIEMENS (EMBOLO INFERIOR LISO, SEM RANHURAS) E O ENVIO DO MESMO ATÉ O DIA 15/12/2025 AO ALMOXARIFADO, POSSIBILITANDO A COLETA PELA EMPRESA GE/HYDAC PARA A REFORMA/MODIFICAÇÃO DO MESMO, CONFORME SOLICITADO VIA E-MAIL EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202550 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EXECUTADO A MONTAGEM COMPLETA DO CILINDRO (CAMISA, EMBOLO INFERIOR MOD. SIEMENS, EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS) E ENCAMINHADO O MESMO A RECEPÇÃO DE MATERIAIS - G2 P/ POSTERIOR RETIRADA DO CILINDRO PELA EMPRESA GE.
202519489 | STE | 202312382 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202550 | 10/12/2025 16:29:27 | Para continuar con la especificación y compra, solicitamos que se tomen las siguientes medidas de la resistencia de calentamiento: - Diámetro del tubo - Largo total de la pieza - Longitud de las aletas - Medidas del niple | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, se anexa imagen con las dimensiones de referencia de la resistencia de calentamiento instalado en campo.
202519487 | SPG |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202550 | 11/12/2025 10:37:20 | verificar e solucionar vazamento de oleo no entorno da válvula tipo membrana do primeiro estagio do compressor. | OUO7 | MET2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519486 | STE |  | C017A | DISJUNTOR 500 KV 05A12 - GIS 50 HZ |  | 202550 | 11/12/2025 11:14:34 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE C017A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202551 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizado o levantamento de informações de placa e captura de fotos para atualização do SAM-GE. As informações encontram-se anexadas na SSA.
202519477 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 10/12/2025 09:55:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não é possível realizar backup da máquina virtual STH-PCD-VM01. Constatado na execução da SSA 202518176, durante atividades de suporte remoto com a empresa DualBase. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202551 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado en Netbackup que el mensaje de falla solo se produce para la maquina de fail over del STH(no es un inconveniente). La máquina principal STH-PCD-VM01 se encuentra con backup actualizado.
202519476 | STE |  | B016J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-16 FASE C | 0045.192-4 | 202550 | 10/12/2025 13:42:47 | Substituir fluxometro de agua do trocador N4 da Fase C TU16. O mesmo apresentou falhas intermitentes durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o fluxômetro de água do trocador N4 fase C. Realizado testes de funcionamento do trocador de calor através de acionamento local e remoto.
202519475 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:42:57 | Substituir contator K18 no cubiculo da fase C. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K18C e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519474 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 13:43:03 | Substituir contator K12 nu cubiculo da fase A. O mesmo apresenta ruido excessivo. Problema observado durante execução da SSP20253847 | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202551 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K12A e também o bloco de contato. Ficou operando normalmente
202519472 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 08:32:30 | Se solicita apoyo para la inspeccion de 22 Volumenes adquiridos como parte del proceso de la "Adquisición de equipos de medición on-line de gases disueltos en aceite aislante" EF 0379-25 siguiendo el contrato 4500080532 entrega parcial de 21 medidores de un total de 84; dicho acompañamiento es necesario y suma importancia debido a las caracteristicas especificas necesarias para cada instalacion. Equipos destinados a los transformadores de potencia de CHI (Casa de Maquinas) y la SEMD. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202601
202519470 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202550 | 10/12/2025 08:19:26 | Puerta de acceso de aluminio con pieza desprendida, ubicado en el bloque de la UG 13 jusante, próximo al Elevador E-14. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202550 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la sujeción de la pieza de aluminio suelta. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202519467 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202550 | 09/12/2025 23:59:02 | Verificado vazamento de ar pela vávula de purga, localizada na escada de acesso aos tanques de estocagem de óleo do diesel GD3/GD4 | OUO6 | MAM2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202550 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuada la inspección, ejecutada la limpieza e instalación de componentes/accesorios, realizado la prueba y liberación del equipo. Obs: Actividad ejecutada durante el mantenimiento preventivo de la central de aire comprimido 60 Hz, conforme AT 202510833. |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202519463 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202550 | 10/12/2025 07:30:43 | Substituir manopla manual / automático do trocador N3 fase B TU16. A manopla está travando. Problema observado durante execução da SSP20253847. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202550 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituída a manopla de acionamento do trocador N3 fase B TU16. Ficou operando normalmente.
202519457 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202550 | 09/12/2025 16:20:11 | Realizar el comisionamiento del tablero de distribución 125Vcc QDS-7, conforme la planilla 6616-83-19232-E en adjunto y enviadas por SDS-15789. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1.1 de la planilla. Equipo instalado por el consorcio WEG-CIE, bajo los contratos 4500069888 - 4500069894. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro QDS-7 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6616-83-19232-P. Planilla devuelta vía SDS-15789. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202519917 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7065 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°7064 para creación de PIC -Emitida SDS-15799 para elaboración de LMR
202519453 | STE | 202519074 | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202550 | 09/12/2025 15:59:38 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando o PAI-02 em teste, sinaliza normalmente no SCADA e no ULP-02, porém não sinaliza no GUS02. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202550 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito solucionado conforme baixa da SSA 202519637 (D).
202519452 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202550 | 10/12/2025 08:01:24 | Realizar adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03, devido a desmobilização do Sistema Busca Pessoa. Substituir tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06, todas as tomadas estão localizadas na cota 133. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202551 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03 e substituída a tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06.Medido tensão de 228V nas tomadas. Deixadas em condições normais de funcionamento.
202519441 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 10/12/2025 08:30:13 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de la turbina, a ser utilizada en la unidad generadora N.º 09, así como para el izaje y descenso de herramientas hasta la cota 78. Previsto para el día miercoles 17/12/2025 de 07:30 a 16:30. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Rene Cano (9343). Pedro Delgado - 9594 | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo SMMU-DT (MMU2) puente grúa N11 para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de la turbina, a ser utilizada en la unidad generadora N.º 09, así como para el izaje y descenso de herramientas hasta la cota 78. Pozo de la UG9A.
202519418 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:55:35 | Prestar apoyo a ILA1 para la instalación de analizador de red en el chiller 2, conforme solicitado en la SSA 202519417. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202550 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Prestado apoio à ILA1 para a retirada de analisador de energia.
202519415 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202550 | 09/12/2025 16:19:27 | Verificar motivo pelo qual Porta Rápida 02 da estufa de pintura da UPAC não se movimenta. | MCI4 | MEG3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202550 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado fim de curso de reversão, posição S3, desalinhado impedindo o acionamento da porta. Realizado ajuste do fim de curso e ensaios funcionais, comprovando o correto funcionamento. Liberado equipamento em condições de operação.
202519412 | STE |  | A033D010 | QUADRO TFP-10 (LCR 18/18A) | 0941.010-4 | 202550 | 09/12/2025 10:54:04 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K3, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519411 | STE |  | A033D009 | QUADRO TFP-09 (LCR 16/17) | 0941.009-0 | 202550 | 09/12/2025 10:54:50 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K4, K5 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519410 | STE |  | A033D008 | QUADRO TFP-08 (LCR 14/15) | 0941.008-2 | 202550 | 09/12/2025 10:54:55 | Inspecionar motivo pelo qual os contatores K1, K2, K4 e K6 não operaram durante os ensaios realizados por meio da SSA 202517184. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202551 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeção, identificou-se dano nas bobinas dos contatores. Foi executada a substituição dos contatores e realizados testes funcionais, restabelecendo as condições normais de operação do equipamento. Atividade realizada por meio da AT 202510764.
202519402 | STE | 202518535 | A008H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.018-0 | 202550 | 09/12/2025 15:16:36 | Solicitamos apoyo para análisis de la resina SM600, conforme IM.ME.043, que será utilizada en la U08. Previsto para el día 11/12/2025. | MMU1 | ILA4 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202550 | DANIEL ROTELOK | Fue realizado el análisis de conductividad en la muestra de agua bruta tratada con resina SM600, resultado en anexo.
202519393 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202550 | 09/12/2025 08:34:33 | [Renovação Licença Netbackup] Executar o procedimento NB Deploy Util conforme procedimento anexo (Seção Linux) para levantamento de informações para dimensionamento da renovação de licenças. Gerar o relatório e encaminhar para IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório gerado conforme procedimento e encaminhado para o solicitante da SSA.
202519392 | STE |  | A009B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.029-0 | 202550 | 09/12/2025 08:29:01 | Trasladar 2 compuertas de mantenimiento stop-log hasta el nicho de la UG09. Actividad previa para el mantenimiento preventivo 3A de la UG09 previsto para el 5 de enero de 2026. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202551 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Traslado de compuertas e instalación en el nicho de la UG09.
202519391 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202550 | 09/12/2025 08:37:03 | Prestar apoyo al sector MEL3 en las actividades de ajustes a ser realizados con la empresa DUALBASE, para la sincronización de los datos entre la VM de Producción y la VM de Homologación. Será necesario realizar el Backup de la VM antes de iniciar las actividades. Fecha: 09/12/2025 - 15:00 hs Referencia: SSA 202518176 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202550 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue prestado el servicio de apoyo a MEL3. Realiazo backup de la VM del STH.
202519388 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 08:22:58 | Solicitamos serviço de ponte para transporte de dispositivo (suporte do estator de treinamento da equipe de bobinagem da MEG1) da cota 108 AMC, para a cota 125 (mezanino) ao lado da U18A. Previsão para dia 15/12/2025 período da manhã. Contato com Osvaldo ramal 4924 ou 3301. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202551 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje y posicionamento de dispositivo (soporte de estator de entretenimento del equipo de bobinage de MEG1. Desde la cota 108 AMC Hasta la cota 125 (mezanino) cerca de la UG18A.
202519386 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202550 | 09/12/2025 07:23:10 | Favor investigar/solucionar problema com análise do PI AF utilizada para cálculo de "heartbeat" das interfaces PI-to-PI. Valores congelados para tag "pitopi_heartbeat" desde aproximadamente 1h da madrugada de 09/12/2025. Realizada tentativa de restart da análise na ferramenta PI System Explorer, sem sucesso (análise permanece em estado "stopping"). Referência: análise configurada na base de dados "OPDT"; elemento "PI-to-PI NMR5" | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202550 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após investigação descobriu-se falha no disco SAN do servidor PI-VM8. A falha causava travamento do serviço VSS na hora do backup diário. Realizada reconfiguração e correção do disco e serviços de backup. Após intervenção não foi mais percebida falha e tag "pitopi_heartbeat" voltou a responder normalmente. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202519385 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 09/12/2025 07:14:08 | Prestar apoio a SMIS.DT em desmobilização de 3 conteineres que estão localizados na el. 144 AMC. Contato Valdecyr R 4862. Obs.: Movimentação será realizada por SGST.AD. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202550 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se apoio para SMIS-DT para desmobilizar/movimentar 3 contêiners, os quais se encontravam na el.144 AMC e desta maneira, transportou-se os mesmos ao almoxarifado ME onde permaneceram acondicionados.
202519383 | STE |  | P041F004 | BOMBA BCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0811.001-8 | 202550 | 09/12/2025 17:25:38 | Verificar e solucionar falta de óleo no reservatório da bomba e vazamento de água pelo eixo da bomba. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202603 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de óleo e ajuste da gaxeta. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202519365 | SEE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202550 | 11/12/2025 11:17:13 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por SM.DT | ISI0 | IEE4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202551 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | SSA ejecutada conforme solicitud.
202519355 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202550 | 09/12/2025 07:31:11 | Verificar e corrigir a válvula de isolamento de fornecimento de ar comprimido para sistema de frenagem da U16 com falha de vedação. Válvula não estanque na posição fechada. Vídeo em anexo. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202550 | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la actividad y ejecutada la sustitución de la válvula esfera, realizada la prueba , normalizado y liberado.
202519267 | AAT |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202550 | 09/12/2025 15:51:57 | Durante comissionamento verificado ausência de aterramento específico no invólucro do seccionador (observado aterramento somente da estrutura do módulo). | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta RNCSMDT-176 para que a SO.DT, gestora do contrato, promova a solução da não conformidade com o aterramento do invólucro no seccionador/lâmina de terra do Módulo Híbrido Compacto.
202600555 | APL |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202603 | 14/01/2026 11:29:39 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável |  | Não
202600554 | APL |  | G088A011 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92LI1 | 0296.031-2 | 202603 | 14/01/2026 11:29:49 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável |  | Não
202600553 | ASE | 202520220 | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202603 |  | Monitor de buchas BM se encuentra inoperante, con display ilegible y sin stock para sustitución, código de stock materiales 714317. Referencia SSA 2025/20220. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202600552 | APL |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202603 | 14/01/2026 11:30:01 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. de CONTROL, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del seccionador hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável |  | Não
202600550 | ADI |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202603 |  | Solicitamos apoyo para ajustar y asegurar la cerradura de la puerta de acceso al Elevador 25, el acceso reincide en fallas causadas por el mal uso y los golpes. OBS: Actualmente funciona normalmente, fijado por tornillos que ceden con el uso. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202600549 | ADI | 202600511 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 |  | Providenciar no almoxarifado 12 luminárias LED de sobrepor 72W/220V, ( cod.714352), emitido empenho 525979. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600548 | ADI | 202600480 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 |  | Disponibilizar no almoxarifado 01 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 525921. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202600547 | ADI | 202503089 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202603 |  | En apoyo al atendimiento de la SSA 202503089 referente al Self Contained DAC-0907, solicitamos realizar el monitoreo de los valores de temperatura y humedad dentro de la Sala de Comunicación de la El.124,00. NOTA 1: realizar el monitoreo por 5 días. NOTA 2: durante el periodo de monitoreo el DAC-0906 (antiguo) deberá estar desligado. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável |  | Não
202600546 | ASE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202603 |  | Inspecionar motivo pelo qual a indicação de temperatura da cela T, no painel SMT-09, apresenta variações em seu valor. Defeito observado durante inspeções da SSP 20262842. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202600545 | APL |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202603 | 14/01/2026 11:30:14 | Acompañar a la Contratista CIE-WEG en los trabajos de migración de las cargas CC del TDCC al nuevo QDS7, dando apoyo en las tareas de adecuación, desconexión de los ctos. antiguos y conexión de los nuevos ctos. para el CIERRE, TRIP I y TRIP II, incluyendo las verificaciones punto a punto y pruebas de megado de cables, desde el panel del int. 02LI1 hasta el nuevo panel QDS7. Coordinar los trabajos con la fiscalización SOCM.DT/SMMG.DT. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável |  | Não
202600544 | ADI | 202517397 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202603 |  | Substituir presostatos de alta y baja presión de rearme automático por presostatos de rearme manual, conforme solicitado en la SSA 202517397 matriz. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável |  | Não
202600542 | APL | 202514928 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202603 | 14/01/2026 09:34:08 | Favor dar apoyo en la identificación con tinta de los elevadores E17 y E18 en la cota 108, bloque AMC. | MCI2 | MCI4 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável |  | Não
202600541 | APL |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202603 | 14/01/2026 09:09:44 | Realizar inspección en la tubería colectora de agua pura para identificar puntos de corrosión/pérdida de agua. El objetivo principal de la inspección es identificar puntos semejantes a los encontrados en la U09 (SSA 202513028) en las zonas donde los cables de los RTDs hacen contacto con la tubería.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável |  | Não
202600540 | ASE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 |  | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (202600212) verificado que el esquema de conexión del circuito de transferencia de alimentador para el cuadro no se adecua al diseño 6608-DC-J7435-P en la revisión R0G. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável |  | Não
202600539 | APL |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202603 | 14/01/2026 11:27:44 | Durante el comisionamiento del cuadro TIN-4A (SSA 2026002152) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável |  | Não
202600538 | APL |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:27:04 | Durante el comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável |  | Não
202600537 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:54:58 | Em complemento a SSA 202600531, solicito realizar pintura em 2 caixas de madeira na cor amarela e identificação com texto na parte frontal na cor preta conforme figura em anexo. Em complemento a SSA 202600534, solicito realizar pintura em 8 peças (perfil L 2x1/8pol) de aço na cor amarela. | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável |  | Não
202600536 | APL |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202603 | 14/01/2026 11:26:50 | Durante el comisionamiento del cuadro TIE-4 (SSA 202600216) Fue detectado que los tags de identificación de los puntos de alarma de disparo de los disyuntores de salida se encuentran mal identificados, específicamente el punto del contacto NO del auxiliar de disparo de los disyuntores. (Lista de Tags correctos a ser impresos e instalados se encuentran en ANEXO). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável |  | Não
202600535 | APL |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202603 | 14/01/2026 11:25:03 | Durante comisionamiento del cuadro TFN-4 (SSA 202600212) encontrado bloque de contacto auxiliar del disyuntor 52-18 con gatillo de accionamiento roto, lo cual impide el accionamiento y rearme automático de la alarma de trip del disyuntor. Fotografía en adjunto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável |  | Não
202600531 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:55:16 | Solicito apoio para fabricar 2 caixas de madeira para uso no elevador montacargas, conforme desenho em anexo. Pintar caixa na cor amarela e identificar na parte frontal com texto em cor preta. | MAM2 | MCI2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável |  | Não
202600530 | ASE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202603 |  | Verificar y solucionar teléfono fijo con ramal 2160 ubicado en la sala de control de los generadores diésel GD-01 y GD-02 (cota 133, eje C-D) se encuentra con defecto. | OUO1 | MEL3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202600529 | APL |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202603 | 14/01/2026 10:48:37 | Solucionar desprendimento da mangueira de água do mictório banheiro masculino sala relés. | OUO7 | MCI1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202600528 | ASE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202603 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia se encuentran encendidas en el recinto de los generadores diésel GD-01 y GD-02 (cotas 133 y 127). | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202600527 | ASE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 |  | Realizar mantenimiento del modulo electrónico UN 0025a-P, que presenta inconvenientes con el encendido y accionamiento del led 3. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202600526 | ASE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202603 |  | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del modulo electrónico UN0026a-P, durante el ensayo el modulo quedo desligado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202600520 | APL | 202512294 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202603 | 14/01/2026 10:29:14 | Realizar a pintura, na cor original do componente, de 132 suportes metálicos utilizados para conexão das cordoalhas nas guias de ar nas proximidades das saídas terminais de fase e neutro da unidade; e reparar pintura degradada no interior das guias de ar na região interna a solda dos suportes. Obs.: Trabalho previsto para MP3S. Contato com Valdecir R.9539. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202600519 | ASE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 |  | Emitir parecer técnico referente a destinação de 02 unidades de "Garrafa Nitrogenio Alta Pres Disj ELK" (código estoque 565407) e 04 unidades do "Acumulador Hidr 340Bar Disj ELK SH3" (código de estoque 565377). Estes equipamentos apresentaram avarias durante processo recuperação para utilização em overhall parcial dos disjuntores da GIS. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S3.1 | Programável |  | Não
202600518 | ASE |  | A002C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202603 |  | Realizar mantenimiento correctivo del módulo supervisor de pulsos UN0025 SN(HEIR441987R1 - HE903503-312/56), el mismo fue sustituido en atendimiento de la SSA202600458 debido a actuación de la alarma "FALLA TIRISTORES G1.3" en la fase S+ de la unidad generadora 02. | MEL2 | ILA2 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S2 | Programável |  | Não
202600517 | ADI | 202520030 | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202603 |  | Desconectar e remover sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31 devido ao descomissionamento da sala Matrix, a umidade no sensor da SSA matriz provavelmente vem do fato de haverem desconectado o desumidificador do UAM. Desconectar o cabos correspondentes também no trecho da sala. Após a desconexão reprogramar o laço 7 conforme procedimento anexo. | IEQ2 | MEL2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202600516 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 711016 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600515 | ASE |  | K026A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.047-1 | 202603 |  | Gestionar reparo del relé de subtensión 27.1 marca Inepar (30-110Vca) que se encontraba inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP:20265644. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202600514 | ASE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202603 |  | Solicitamos reposición de stock de la PLACA ELET PROT, código del material en almacén (720719) | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600513 | ADI |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202603 |  | Em complemento à SSA 202415043, solicitamos a aquisição pontual e reserva para o CC 30311 de 48un. do material 119385 a serem utilizadas na substituição das buchas dos mancais das palhetas do distribuidor no período de 2027-2028. Antes da compra, atualizar descritivo conforme anexo. Uma vez que as unidades em estoque não terão mais serventia após a atualização do modelo da bucha, realizar seu descarte (após a chegada da reposição) e reposição no nível máximo com a nova especificação. | IME2 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202600499 | APL |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:20 | Providenciar interface - fiação interna, terminal RTU e ponto no SCC - para sinalização de falha interna do IED de sincronismo SEL-751, instalado na DAUC F em substituição do relé Siemens 7VK5122 (SSA 202519811). A saída digital de falha interna no IED SEL-751 está destacado no desenho anexo. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202600498 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202603 | 13/01/2026 15:42:56 | Solicitar as-built dos documentos 601820J8131P e 601820J8130P, conforme anexo. Modificações realizadas em conjunto com a contratada Infosafe, com SSA 202514566, conforme IGM.GE.021 e conforme acordado entre SM.DT, OP.DT e EN.DT em reuniões sobre o projeto do Senhasegura no SIRI. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202600497 | APL |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202603 | 13/01/2026 11:07:50 | Apoiar à MEL1, na isolação, desconexão e reestabelecimento do painel DAUC F, para substituição do relé de sincronismo Siemens 7VK5122 pelo IED SEL-751. SSA 202519811. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202600496 | APL |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202603 | 13/01/2026 14:44:48 | Verificar e solucionar o travamento dos valores do sinal das TAGs BE_TG_OT_03 e BE_TG_OT_02 no PI Vision. Nota: Conforme anexo, valores estão variando no sistema SOMA. | IME2 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202600494 | ASE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202603 |  | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600493 | ASE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202603 |  | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600492 | ASE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202603 |  | Evaluar la posibilidad y, de ser procedente, realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132. | OUO0 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 79 - RISCO IMINENTE À SEGURANÇA DAS PESSOAS, AO PATRIMÔNIO OU AO MEIO AMBIENTE
202600488 | APL |  | C029B001 | QUADRO A25 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.036-2 | 202603 | 13/01/2026 14:00:06 | Verificar y solucionar contador de horas correspondiente a la motobomba. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202600485 | APL |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202603 | 13/01/2026 09:51:50 | Fabricar e instalar tela mosquiteiro para a caseta 3CRL1. | MCI3 | MCI2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável |  | Não
202600478 | APL |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202603 | 13/01/2026 10:24:15 | Realizar limpieza general de la caseta 2CCB-1 (sala del cargador y sala de baterias). | OUO7 | MCI3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202600476 | SCC |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202603 | 13/01/2026 08:15:38 | Desconectar el punto de aterramiento del cable E65002 debido a que conforme confirmado en la SSA202600273 el blindaje de dicho cable se encuentra también conectado a tierra en el tablero de monitoreo del RX. | MEL1 | MEL1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável |  | Não
202600474 | APL |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202603 | 13/01/2026 13:54:12 | De forma a prevenir vazamentos através dos acoplamentos das tubulações de óleo entre o mancal e os trocadores de calor, substiuir os acoplamentos Alvenius pelo modelo abraçadeira Open Flex. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600467 | APL |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202603 | 13/01/2026 05:16:22 | Solicito realizar la abertura del damper del registro corta fuego en la cota 124 del TU - Fase R - Sistema E de la U03. Obs: realizado intento de abertura sin éxito | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600466 | APL |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202603 | 13/01/2026 05:15:46 | Solicito realizar abertura del damper del registro corta fuego ubicado en la cota 124 del TU de la U01 - Fase T Obs: realizado intento de abertura sin éxito. | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202600464 | APL |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202603 | 13/01/2026 05:13:52 | CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1501, VERIFICADO RUÍDO ANORMAL NO MOTOR DA BOMBA VB-02. | OUO6 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202600447 | APL |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202603 | 13/01/2026 08:59:09 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase A está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 124ppm; Temperatura: 33ºC; Pressão: 500kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202600446 | APL |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:30 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 125ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 508kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202600445 | APL |  | D003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A53-2 | 0016.065-2 | 202603 | 13/01/2026 08:59:53 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase C está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 122ppm; Temperatura: 32ºC; Pressão: 498kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202600444 | APL |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202603 | 13/01/2026 09:00:14 | Durante a execução da SSP 20260344, foi verificado que o valor de umidade do compartimento da fase B está acima dos limites estabelecidos. Umidade: 129ppm; Temperatura: 31ºC; Pressão: 501kPa. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202600443 | APL |  | K068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-06 | 0697.017-6 | 202603 | 12/01/2026 15:32:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 – COTA 98,50 – U11", sin rearme. Observación: realizada inspección en el local sin encontrar anormalidades. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202600441 | APL |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 07:06:42 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a vazão pelo dreno do poço de óleo derramado da Unidade 03 encontra-se baixa durante a drenagem. A válvula está localizada na cota 78, eixo AB, da Unidade Geradora 03. | OUO1 | MCI3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável |  | Não
202600439 | ASE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202603 |  | Realizar la sustitución de los bujes de la biela del sistema de acoplamiento entre el servo y el aro de operación. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável |  | Não
202600437 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 16:33:11 | Solicito apoyo para la fabricación de una tapa circular de madera. Dimensiones tomadas por Emilio Caceres. | MMU2 | MCI2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável |  | Não
202600434 | APL |  | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202603 | 12/01/2026 11:20:02 | Retirado o sensor do Unitop-0902 e montado no Unitop-1102 para atendimento da SSA202600413. Realizado a montagem do sensor danificado no Unitop-0902, verificar necessidade de reparo/troca do sensor. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável |  | Não
202600422 | APL |  | J003B006 | IED PP1TD01 | 1532.005-3 | 202603 | 12/01/2026 14:57:52 | Solicitamos la adquisición de modulo para IED SIEMENS SIPROTEC 5 conforme imágenes en anexo destinados a reponer placa con defecto retirada del TD-01 ver SSA:202504184. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável |  | Não
202600417 | APL |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202603 | 12/01/2026 04:40:50 | Verificar e solucionar por qual o motivo, houve acionamento de alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado em local que o compressor estava operando com uma pressão de 35 bar. | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável |  | Não
202600410 | SCC |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202602 |  | Para reautilizar. No aprobar | OUO5 | MEL1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202600404 | APL |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202602 | 09/01/2026 22:48:52 | Verificar e solucionar partidas e paradas sucessivas do compressor. | OUO7 | MET2 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável |  | Não
202600400 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 09:45:43 | solicitamos apoyo para realizar modificaciones en la caja de resfriamiento de bujes | MMU2 | MCI2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável |  | Não
202600387 | SCC | 202503255 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202602 |  | Solicito realizar gestiones para la compra de material relé posición CLO, código del material almox (720719) debido a la falta de sobresaliente. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600386 | APL |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202603 | 13/01/2026 11:08:57 | Solicitamos la compra de 14 Encoders Abolutos (Código de Stock 717595 - ENCODER ABSOL IHA 608 LEINE LINDE) para aplicación inmediata. Estos encoders se utilizarán para reemplazar los límites rotativos en los puentes grúas y pórticos, como mejora derivada del informe de investigación del incidente relacionado con el puente grúa N14. Ref.: SSA 202515361 | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.9 | Programável |  | Não
202600366 | APL |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202603 | 12/01/2026 10:28:08 | Realizar la inspección final de las nuevas puertas instaladas del lado MD en todas las salas de control centralizado de las UG's en la cota 108 desde la sala de control U01/U02 a la U18/U18A, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 079/2025 - CT 4500058719 - Fabricación, provisión e instalación de puertas para las salas de control centralizado". Protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável |  | Não
202600336 | APL |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202603 | 13/01/2026 05:07:32 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra indeterminada. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202600280 | APL |  | P090A016 | EXAUSTOR VVT9A64 - 6# PAV. | 0875.027-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:41 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável |  | Não
202600278 | APL |  | P090A015 | EXAUSTOR VVT9A63 - 6# PAV. | 0875.026-0 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável |  | Não
202600260 | SCC | 202513028 | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202602 |  | Durante execução da SSA 202519123 foram identificados novos vazamento na tubulação coletora de agua pura próximos as caixas 497 e 296. Observação: os pontos originalmente reparados com belzona não apresentam vazamentos. | MMU1 | IME3 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202600255 | APL |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202602 | 08/01/2026 13:54:42 | SOLICITO A EXECUÇÃO DE PINTURA ANTI DERRAPANTE NO PISO DA PASSARELA ELEVAÇÃO 196,(risco de queda mesmo nível) CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 202401898, ENTRE OS BLOCOS F01 ATÉ H13, DEVIDO PISO ESCORREGADIO EM FUNÇÃO DE UMIDADE EXCESSIVA PROVENIENTE DE GOTEJAMENTO. (fotos em anexo) | MEG3 | MCI3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600253 | SCC |  | K059C002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.007-5 | 202602 |  | SOLICITO QUE VERIFIQUE VÁLVULA MECÂNICA DE DRENAGEM DE ÁGUA (inoperante), TANQUE DE CONTENÇÃO DO TRANSFORMADOR , SUBSTACAO 7, DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, ENTRE OS BLOCOS I9 E I10, PRÓXIMO A HIDROLOGIA. (fotos em anexo) | MEG3 | MAM1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600222 | APL |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.110-4 | 202603 | 13/01/2026 15:30:36 | Solicitamos apoio de uma grua para promover a verticalização de TCs conforme SSA 202520097. Serviço previsto para dias 19 e 20/01/26. | MET2 | MAM2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável |  | Não
202600181 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 |  | Solicito el diseño e impresión de prototipo de torre eléctrica en modelo reducido 3D. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável |  | Não
202600164 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202602 | 06/01/2026 15:11:01 | Evaluar aumento del delay de actuación y rearme de las alarmas "220 kV PIH – Corriente Fase R“, "220 kV PIH – Corriente Fase S" y "220 kV PIH – Corriente Fase T” (1368 A), debido a actuaciones repetitivas cuando la corriente se encuentra en el límite | OUO7 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202603
202600159 | SCC |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202602 | 06/01/2026 15:50:36 | Solicito la actualización de los descriptivos de las localizaciones en el sistema SOM, eliminando el sufijo final “A” en los nombres de los equipamientos (por ejemplo: "C4A" a "C4", "H4A" a "H4" y "CHB4A" a "CHB4"), a fin de que las denominaciones reflejen correctamente la identificación real en campo. ESTA SSA SERA CANCELADO DEBIDO A QUE LA SOLICITUD MENCIONADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA SE RESUELVE MEDIANTE EL APARTADO DE RECOMENDACION DEL SOM | OUO7 | IEQ2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S3.6 | Programável |  | Não
202600157 | SCC |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202602 | 06/01/2026 15:50:51 | Solicito la actualización de los descriptivos de las localizaciones en el sistema SOM, eliminando el sufijo final “A” en los nombres de los equipamientos (por ejemplo: "C3A" a "C3", "H3A" a "H3" y "CHB3A" a "CHB3"), a fin de que las denominaciones reflejen correctamente la identificación real en campo. ESTA SSA SERÁ CANCELADA DEBIDO A QUE LA SOLICITUD MENCIONADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA SE RESUELVE MEDIANTE EL APARTADO DE RECOMENDACION DEL SOM | OUO7 | IEQ2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S3.6 | Programável |  | Não
202600142 | ADI |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202602 |  | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os suportes de sustentacao da tubulacao encontram-se soltos. (localizacao: central evaporativa U04, COTA 132, em frente ao KH-07) | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600055 | ADI |  | B016H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.029-1 | 202601 |  | Verificar y solucionar guarda polvo desacoplado en el eje del conjunto moto bomba 2 del sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202600043 | SCC |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202601 |  | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou alarme de falha a terra no carregador. Obs: verificado que a falha está no banco de baterias. Deixado carregador desligado, seccionadora CHN-12 aberta e QN-11 e QN-12 interligados. | OUO5 | MEG2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não
202600042 | SCA |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 05/01/2026 08:49:25 | Verificar indicação de possível Falha à Terra " "QDS-5 ALIMENTACION 125VCC FALLA", sem rearme. Verificado tensão desiquilibrada com negativo em 48 Vcc e positivo 82 Vcc. | OUO7 | MEG2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S2.3 | Programável |  | Não
202600033 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202601 | 02/01/2026 15:09:32 | Trocar base de cálculos do IBcalc para incluir dois novos cálculos. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | PAULO NEIS | Foi trocada a base de calculo do IBcalc e implantado novo arquivo de configuração no itaap3. Serviço executado através da AT 202600330.
202520211 | SCC |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202601 |  | Preencher a planilha de comissionamento 5209-83-19322-P e tramitar a SDS-15655. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável |  | Não
202520137 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202601 | 29/12/2025 08:26:41 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e transferência desse cálculo no ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionar tanto no EMS quanto no DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | PAULO NEIS | Foi implantado novo cálculo no IBcalc e removido do RTC. Serviço executado através da AT 202600330.
202520025 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202552 | 22/12/2025 10:07:43 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202601 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada e carregada para as COPS, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI61. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202520017 | SCC |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202552 |  | Providenciar reparo en laboratorio de ventilador 230VAC 45W (SM:707593) que presenta ruido anormal. SSA referencia 202519466 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202520012 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202552 | 22/12/2025 10:07:59 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 27 da IOPI22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202601 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202520011 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202552 | 22/12/2025 10:08:11 | Providenciar alteração das telas IO76U11, IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1, IO05U03, IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com as revisões 27 da IOPI22, 29 da IOPI 27 e 33 da IOPI61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202552 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO76U11, IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1, IO05U03, IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A foram alteradas, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com as revisões 27 da IOPI22, 29 da IOPI 27 e 33 da IOPI61. Em anexo, arquivos da execução. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202519999 | SCC |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202552 | 22/12/2025 13:52:51 | Verificar y solucionar luminaria desacoplada, en dirección de la Unidad 13 elev. 92 antes del acceso al pozo de la turbina conforme video en anexo. | OUO6 | OUO6 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202519995 | SCC |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202551 | 20/12/2025 04:37:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar teste de lámparas en el anunciador las banderolas no encienden en el panel CN-06. | OUO6 | MEG2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202519882 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202551 | 18/12/2025 08:31:53 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e transferência do cálculo sobre T01/R01 BLOQUEO OPERADO no ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionar tanto no EMS quanto no DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 | PAULO NEIS | Foi implantado novo cálculo no IBcalc e removido do RTC. Serviço executado através da AT 202600330.
202519854 | SCC |  | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202551 | 17/12/2025 14:34:37 | Conforme acordado entre SM.DT e OP.DT, realizado atualização dos TAG's no software correspondente ao CLP e a IHM, realizar a atualização em campo de acordo com o arquivo anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável |  | Não
202519829 | SCC | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202551 | 17/12/2025 09:53:09 | CANCELAR! | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável |  | Não
202519780 | APL |  | M066C071 | SERVIDOR VIRTUAL PAM-SSA1-VM01 | 3138.059-6 | 202551 | 18/12/2025 09:52:44 | Solicito atualização dos projetos e documentações relacionadas ao SenhaSegura com informações identificadas durante comissionamento. Arquivo As Built com detalhes em anexo da SDS-15699 SSA comissionamento: 202513527 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S3.2 | Programável |  | Não
202519672 | SCA |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202550 | 14/12/2025 05:25:50 | Verificar y solucionar nivel alto en el tanque de expansión estando la máquina parada, conforme PIO (límite: 315 mm). Valor encontrado: 317,1 mm. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202519671 | SCA |  | B015H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.008-3 | 202550 | 14/12/2025 05:26:07 | Verificar y solucionar nivel alto en el tanque de expansión estando la máquina parada, conforme PIO (límite: 315 mm). Valor encontrado: 318,1 mm. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202519544 | SCC |  | B014B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.050-8 | 202550 |  | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Não
202519542 | SCC |  | B012B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.091-5 | 202550 |  | Viabilizar a fabricação dos blocos com orifícios calibrados e realizar sua instalação, juntamente com a instrumentação, nas linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Não
202519524 | SCC |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202550 |  | Realizar em conjunto com equipe da LCI, a reparação da proteção de correia do GMV. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202519436 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202550 | 09/12/2025 14:31:39 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para ajustes de acrônimos dos disjuntores 9-6 e 9-7 por alteração de descritivos com a SSA 202517738 e alterar texto INTERRUPTOR EXTRAÍDO para INTERRUPTOR EXTRAÍDO/PRUEBA, ou, DISJUNTOR EXTRAÍDO por DISJUNTOR EXTRAÍDO/TESTE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202550 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Concluída a alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para ajustes de acrônimos dos disjuntores 9-6 e 9-7 por alteração de descritivos (SSA 202517738). Também foram alterados os textos "INTERRUPTOR EXTRAÍDO" para "INTERRUPTOR EXTRAÍDO/PRUEBA", ou, "DISJUNTOR EXTRAÍDO" por "DISJUNTOR EXTRAÍDO/TESTE", conforme solicitação.
202519430 | SCA | 202519337 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202550 | 09/12/2025 16:55:29 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-25A-72353) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) sin lectura de señales de entrada, fila de led ANALOG SELECT apagados. Ref SSA 202519046. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não