## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202320246 | SES |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202351 | 18/12/2023 14:14:20 | Descargar lista de sucesos del relé PL-70 asociado al disyuntor 52C, referente al evento ocurrido el día 22/11/2023 en el CD-01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Descarregada lista de sucessos do PL70 associado ao disjuntor 52C, referente ao evento ocorrido no dia 22/11/2023, durante a manutenção preventiva do painel CD-01 SSP:20232161, no dia 23/11/2023.
202215223 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 11:33:54 | Solicitamos apoyo para medir la resistencia interna de los 94 elementos que componen el banco H1, para posibilitar pesquisa de falla de alguno o varios elementos. El banco se compone de elementos de Ni-Cd tipo bolsa, ventiladas. Tensión nominal de 1,2V, tensión de Flotación 1,4V. Resistencia interna padrón de 0,12 mili-ohm. La medición será realizada estando el cargador desconectado de la batería. Acompañará el servicio los colaboradores de SMMG.DT. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada medição dos valores de resistência interna e tensão dos elementos do banco de baterias. Foi constatado que, em média, o banco apresenta valor de 0,29 mili-ohms para resistência interna, consideravelmente acima do padrão informado, que é de 0,12 mili-ohm. Recomenda-se avaliação complementar com ensaios por parte do laboratório. Valores das medições estão em arquivo anexo.
202602205 | APV |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202607 | 13/02/2026 09:02:12 | Solicito la adquisición de 2 unidades del material código 720055 - TOMADA IND SOBREP 3P+T 415V 125A 6H para aplicación inmediata. Referencia de última compra OC 4500074336 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales.
202601611 | AAT |  | P060J001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 4CRL-1 | 1508.030-5 | 202606 | 03/02/2026 13:48:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 4CRL-1 emitida a través de la SDS-15818. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601610 | AAT |  | P060H001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-3 | 1508.029-8 | 202606 | 03/02/2026 14:45:30 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-3 emitida a través de la SDS-15817. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601609 | AAT |  | P060G001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-2 | 1508.028-6 | 202606 | 04/02/2026 07:27:41 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-2 emitida a través de la SDS-15816. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202601608 | AAT |  | P060F001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-1 | 1508.027-4 | 202606 | 04/02/2026 07:27:47 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-1 emitida a través de la SDS-15815. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Coordinar inicio de actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202600716 | SPG | 202413031 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202603 | 16/01/2026 16:50:06 | Solicito la elaboración del proyecto de una plataforma p/ garantizar el trabajo seguro en la región de ductos y motores del sistema de ventilación de la UPAC. Asimismo, se solicita prever un acceso seguro a dicha región de trabajo. Las ubicaciones correspondientes se encuentran en las imagenes adjuntas en la SSA matriz. OBS: Existen SSAs para proyecto de acceso al puente de 15Tn (202511598) y p/ acceso a puntos de toma de aire del sist. de insuflamiento (202600711). | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202805
202518193 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 14/11/2025 09:26:25 | Solicito codificación de los materiales sobresalientes recibidos como parte del contrato 4500066024 relacionado a la modernización de los montacargas. Se anexa: -Lista de materiales a codificar. -Lista marcada con los precios. -Planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável |  | Não
202518096 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202546 | 13/11/2025 08:09:46 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-02, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-02. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-02, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518623 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202519114 a IEQ2 para la actualización de diseños Emitida SSA 202519116 para IEQ2 referente a la situación particular de la carga conectada al 721.10 DAT.2 . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202518095 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202546 | 13/11/2025 08:10:17 | A pedido de ENEE.DT, solicitamos realizar el relevamiento de datos correspondientes a las cargas conectadas al panel QW-01, verificando que se encuentren conforme a los diagramas de interconexión y al diagrama funcional. Se debe: - Confirmar la carga conectada - Verificar la corriente nominal del disyuntor Para apoyo por parte de electrónica, están a disposición: Luiz Carminati (SMME.DT) y Ariel Acosta (SMIN.DT). Se adjuntan los diseños de interconexión y de interligación del panel QW-01. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202547 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | En conjunto con personal de la SMME.DT, se realizó el relevamiento de datos correspondiente a las cargas conectadas al panel QW-01, se constataron discrepancias al diseño actual. Se emitió la SSA: 202518620 para la desconexión de las cargas desactivadas, emitida la SSA: 202518949 a IEQ2 para la actualización de diseños . Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202517485 | AAT |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202545 | 03/11/2025 11:11:05 | Solicitamos incluir en almacén el modulo de potencia de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202516251 | APV |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:42 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516250 | AAT |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202542 | 14/10/2025 08:32:54 | Instalar el proyector código 714529 para mejoría de iluminación en la elevación 111 en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. Conectar a los circuitos detallados en los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202513650 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202535 | 25/08/2025 10:09:27 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento e à inspeção termográfica inicial (202505983). A termografia deverá ser realizada com o transformador energizado e com carga, no período da tarde, durante o verão. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202605 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do TR01. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Maior temperatura registrada = 108,6°C no núcleo do transformador. Imagens em anexo.
202513044 | STE | 202512948 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 14/08/2025 16:23:46 | Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Previsão de conexão dos cabos para o dia 16/09/2025. Previsão de desconexão para o dia 10/10/2025. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la desconexión parcial de los cabo de aterramiento del seccionador de puesta a tierra del puentes N02/N03 y conectado a la seccionadora provisoria proveida por la contratada a fim de permitir alimentación de 13,8kV para el circuito de ensayos de la contratada Hitachi Energy. Terminado el ensayo final del mismo retirado el cabo y colocado nuevamente en el seccionador de puesta a tierra (SPAT-AMC) del puentes N02/N03. Dejando en condición normal de operación.
202512914 | STE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de los relés 50/51R-A, 50/51S-A y 50/51N-A (Cubículo 5) por un relé REJ601 (cod: 718325). Efectuados ajustes conforme OA anexada en la emisión y emitida recomendación 6435 p/ revisión de OA 0035-R00. Utilizado el relé 50/51R-A p/ sustituir el relé 50/51R-E, que se encontraba con defecto. Devolvidos los otros dos reles al almacén. Verificada correcta actuación en el SCADA y abertura de disyuntor. Emitida SSA:202514556 p/ A.D..Diseños marcados y resultados de ensayos en anexo
202512675 | STE | 202506289 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202532 | 08/08/2025 08:07:14 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de disjuntores de saída do quadro TG-TR01, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202540 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202512674 | STE | 202506333 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202532 | 08/08/2025 08:07:23 | Reparar a pintura da porta traseira do cubículo de entrada do quadro TG-TR02, que está arranhada e com oxidação. | IEQ2 | MCI4 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202510388 | AAT | 202415393 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202528 | 07/07/2025 11:08:48 | En virtud de lo solicitado en la SSA 202415393 y considerando que el fabricante del modelo original ya no existe, solicito la adquisición del material conforme a lo realizado con SMDTC-1604 para el CO-03, donde se solicitó la fabricación bajo demanda a EFE-SEMITRANS, de acuerdo con lo levantado en campo. Sugerimos realizar una adquisición directa de una (1) unidad. Datos presupuestarios y detalles técnicos en adjunto a la SMDTC-1604. Obs: material con Cód. Almox. 111252 - NO ACTIVADO. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202510135 | AAT |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202527 | 01/07/2025 09:57:23 | Codificar e incluir al stock 3 controladores CAREL y 3 tarjetas ethernet de la misma marca, sobresalientes del contrato 4500065041 (Enving SA). LMR en proceso de elaboración en SDS-14789. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável |  | Não
202509185 | APV | 202501028 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202524 | 13/06/2025 15:18:46 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material con cód. 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202501028. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y corriente de flotación alta. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202509182 | APV | 202500647 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202524 | 13/06/2025 15:18:50 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202500647. El banco en cuestión presenta problemas sucesivos de pérdida de electrolito y bajo rendimiento, según el útimo ensayo de capacidad realizado. | IEQ2 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.9 | Programável |  | Não
202508472 | SCA |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202523 | 04/06/2025 07:19:21 | Lanzar cable de alimentación H5XG027 para cargador de vehículo eléctrico desde el tablero QGBT-2.2 disyuntor 52.6 compuesto por 3x25mm2 + 1x16mm2 con electroducto de 1-1/4" como mínimo. Los cargadores serán instalados en el estacionamiento frente al edificio del LQEE. Realizar ensayo de los cables en conjunto con MEG2 (SSA 202508479). Ver documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202537
202505338 | AAT | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202514 | 04/04/2025 16:11:55 | Realizar gestão de reparo em garantia do relé PL300 (código estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. Relé já enviado para reparo pelas SSAs 202224426 e 202401225. No dia 21/03 o relé foi instalado no cubículo 52-A5 e foram realizados testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar (SSA 202504301). | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202501715 | APG |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202506 | 06/02/2025 08:05:40 | Atualizar desenho 6459-DC-G3678-P R0 / 6459-DC-G3678-P R4A, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação (SSA 202221588; 202222129) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | IEQ2 | IEQ2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202419821 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202450 | 13/12/2024 15:49:08 | Solicito la adquisición de 15 unidades del material código 656437 - VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM. Referencia de última compra OC 4500071797 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202514 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 656437 (VIDRO LIS CERAM 900°/ 4MM PROJ IZM) el 06/03/25 (4500078418/10). Saldo actual en stock 15 un (10 un libre utilizacion). Política ZM=5/10. Creada reserva nro. 501802 de 10 un. valida hasta el 06/03/2027. OBS: DEMPRO-1453.
202418284 | STE | 202207618 | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202446 | 14/11/2024 16:23:13 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros 2F1 y 2F2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A6 y B6) podría estar alimentando al otro (A7 y B7). Verificar si existe una derivación de algún borne o entre componentes que provoque el cruce de alimentaciones. En anexo bifilar de alimentación CC | IEQ2 | MEL1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202513 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito e verificado que os diodos apresentam retorno parcial da alimentação quando uma das fontes está indisponível. Foram ensaiados em bancada alguns diodos reserva e constatado que é sua característica apresentar um retorno de tensão no terminal que não está energizado. Ao ser conectado uma carga neste terminal, a tensão cai para zero e a carga não é acionada.
202418283 | STE | 202207618 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202446 | 14/11/2024 16:23:22 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros 2F1 y 2F2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A6 y B6) podría estar alimentando al otro (A7 y B7). Verificar si existe una derivación de algún borne o entre componentes que provoque el cruce de alimentaciones. En anexo bifilar de alimentación CC | IEQ2 | MEL1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202513 | VANDERLEI TARTAS | Foi checado o circuito e verificado que os diodos apresentam retorno parcial da alimentação quando uma das fontes está indisponível. Foram ensaiados em bancada alguns diodos reserva e constatado que é sua característica apresentar um retorno de tensão no terminal que não está energizado. Ao ser conectado uma carga neste terminal, a tensão cai para zero e a carga não é acionada.
202418278 | STE | 202207618 | G029A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T05 | 1010.005-5 | 202446 | 14/11/2024 16:03:37 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los interruptores 84T05 (Trip II) y 44TX5 (Trip II), detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A47 y B47) podría estar alimentando al otro. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | MET2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202510 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección del circuito de Trip II del panel del interruptor. Constatado circuito conforme a diseño. No fue detectada derivación que provoque el cruce de alimentaciones.
202418275 | STE | 202207618 | G028A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44TX5 | 1010.004-3 | 202446 | 14/11/2024 16:05:39 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los interruptores 84T05 (Trip II) y 44TX5 (Trip II), detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A47 y B47) podría estar alimentando al otro. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | MET2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202508 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección del circuito de Trip II del panel del interruptor. Circuito conforme a diseño. No fue detectada derivación que provoque el cruce de alimentaciones.
202416989 | SCA |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202443 | 23/10/2024 10:44:05 | Lanzar cable H5X0561 de 70mm2 desde el disy. 523-23 del QG-05 para posibilitar la alimentación en 380V del tablero QTVE-01. Empalmar el cable proveniente del QG-05 con el cable H5E0011 proveniente del CLF-13 (desconexión en la SSA 202416988), utilizar borne cód. 533343 y caja de conexión. Ver diagramas en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202415187 | STE | 202414469 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202438 | 20/09/2024 15:47:22 | Retirar da porta do painel CM-UPAC-01 a identificação mímica atual e pintar uma nova identificação, conforme desenho em anexo. | IEQ2 | MCI2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202507 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA ORAFOL INTERMEDIATE CAL 651.
202414090 | STE | 202409666 | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202436 | 03/09/2024 17:20:23 | En virtud de la obsolescencia del banco de batería y el bajo rendimiento detectado en la SSA 202409666, solicitamos la adquisición de un banco completo del material codigo 649740. La misma el la modalidad humedo-cargado para aplicación inmediata. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202532 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 30/07/25 (4500078601/10). Saldo actual en stock 110 un. Política ZM=11/22. OBS: DEMPRO-1381.
202410972 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202428 | 12/07/2024 11:03:33 | Realizar el comisionamiento de la Cabina de Granallado de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19026-E en adjunto y enviadas por SDS-15231. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Además adjunto Descriptivo operacional del equipo. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202432 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC, planilha 3238-83-19026, devolvida com SDS-15231. Emitida SSA 202419185 para atualização de desenho, recomendação 5182 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5183 para ordem de ajuste, SDS 15379 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410925 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202428 | 11/07/2024 10:26:06 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-SE-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319039P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15238. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-SE-01. Emitido SSA 202415057 solicitando atualização de desenhos, SDS 15320 para elaboração de LMR e Recomendação 4755 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15238. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410924 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202428 | 11/07/2024 10:26:16 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-CAR-02, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319036P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15237. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-CAR-02. Emitido SSA 202415347 solicitando atualização de desenhos, SDS 15326 para elaboração de LMR e Recomendação 4797 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15237. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410923 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202428 | 11/07/2024 10:26:31 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QF-CAR-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319034P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15233. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202431 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QF-CAR-01. Emitido SSA 202414617 solicitando atualização de desenhos, SDS 15313 para elaboração de LMR e Recomendação 4747 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15233. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410922 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202428 | 11/07/2024 10:26:42 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-OF-02, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319038P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15236. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-OF-02. Emitido SSA 202415637 solicitando atualização de desenhos, SDS 15334 para elaboração de LMR e Recomendação 4820 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15236. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410921 | STE |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202428 | 11/07/2024 10:26:53 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QF-OF-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319035P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15235. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QF-OF-01. Emitido SSA 202414913 solicitando atualização de desenhos, SDS 15315 para elaboração de LMR e Recomendação 4751 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15235. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410920 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202428 | 11/07/2024 10:27:03 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V QLF-ES-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319037P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15234. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202430 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado o comissionamento do painel QLF-SE-01. Emitido SSA 202415188 solicitando atualização de desenhos, SDS 15323 para elaboração de LMR e Recomendação 4792 para elaboração de PIC e FEI. Planilha de comissionamento e desenhos enviados a SMIE.DT via SDS 15234. Segue em anexo copia da planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202410854 | STE |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202428 | 10/07/2024 08:21:46 | Realizar el comisionamiento del Secador de Aire QC-SEC-02 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19025-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15221. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202432 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO SECADOR DE AR 02, QC-SEC-02 CONFORME PLANILHA 3238-83-19025. EMITIDA SSA: 202418815 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5135 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, , SDS: 15370 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410853 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202428 | 10/07/2024 08:21:55 | Realizar el comisionamiento del Secador de Aire QC-SEC-01 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19024-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15220. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202433 | GABRIEL ARNO ARENHART | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO SECADOR DE AR 01, QC-SEC-01 CONFORME PLANILHA 3238-83-19024. EMITIDA SSA: 202418811 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5135 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, , SDS: 15369 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410852 | STE |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202428 | 10/07/2024 08:22:03 | Realizar el comisionamiento del Tablero de Control Externo QA-AOF-03 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19023-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15219. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QAA-OF-03 UPAC, planilha 3238-83-19023, devolvida com SDS-15219. Emitida SSA 202503508 para atualização de desenho, recomendação 5663 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5664 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410851 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202428 | 10/07/2024 08:22:09 | Realizar el comisionamiento del equipo de Compresor de Aire QC-COM-02 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19022-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15218. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202433 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02 CONFORME PLANILHA 3238-83-19022. EMITIDA SSA: 202418817 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5130 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 5134 PARA ORDEM DE AJUSTE , SDS: 15372 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA.
202410850 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202428 | 10/07/2024 08:22:15 | Realizar el comisionamiento del equipo de Compresor de Aire QC-COM-01 , conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19021-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15217. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202433 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01 CONFORME PLANILHA 3238-83-19021. EMITIDA SSA: 202418816 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 5130 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 5134 PARA ORDEM DE AJUSTE , SDS: 15371 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OS RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM NA PLANILHA ANEXA A ESTA SSA..
202410849 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202428 | 10/07/2024 08:22:23 | Realizar el comisionamiento del equipo de aire acondicionado (Self Contained) AA-AC-02, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19020-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla enviada vía SDS-15216. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO AA AC 02 UPAC, planilha 3238-83-19020, devolvida com SDS-15216. Emitida SSA 202503507 para atualização de desenho, recomendação 5661 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5662 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410848 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202428 | 10/07/2024 08:22:28 | Realizar el comisionamiento del equipo de aire acondicionado (Self Contained) AA-AC-01, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19019-E. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15215. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202436 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO AA AC 01 UPAC, planilha 3238-83-19019, devolvida com SDS-15215. Emitida SSA 202503505 para atualização de desenho, recomendação 5661 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5662 para ordem de ajuste, SDS 15507 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202410018 | AAT | 202409961 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202427 | 01/07/2024 13:05:46 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-059.
202410017 | AAT | 202409962 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202427 | 01/07/2024 13:06:11 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202449 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será derivado a la ENEE.DT por medio de SDE.
202409975 | AAT | 202409960 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 27/06/2024 07:56:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-058.
202409184 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 12/06/2024 11:49:50 | Codificar e incluir al stock 15 disyuntores termomagnéticos retirados de los tableros CDCE-1P-50 y CDCE-1P-60. Los disyuntores corresponden a la LMR.JK.475 en proceso de elaboración en SDS-14798, pero no poseen código de stock. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material ha sido codificado e incluido al stock mediante DM-70035494: -Cod. 720243 -DISYUNTOR TERMOMAG 2P 400V 10A B C/ 1AUX, con política ZM=5/15. Saldo actual de 15 un.
202409028 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202424 | 11/06/2024 08:09:59 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-10 al CTM-15), desconectar los cables conectados en la SSA 202403652 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.17 del QT-02 (SSA 202403652), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-02 en condiciones normales de operacion.
202409027 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202424 | 11/06/2024 08:10:07 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-01 al CTM-09), desconectar los cables conectados en la SSA 202408338 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.23 del QT-01(SSA 202408338), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-01 en condiciones normales de operacion.
202408384 | STE |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202422 | 28/05/2024 11:34:14 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 135, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 135.
202408383 | STE |  | K054C005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.056-9 | 202422 | 28/05/2024 11:34:20 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 132, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 132.
202408382 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202422 | 28/05/2024 11:34:08 | Verificar las instalaciones eléctricas de los electroductos de iluminación de las galerías del sistema E de insuflamiento en la elev 132, debido a modificaciones en el trayecto realizadas por la SOCM.DT para montaje de plataforma de mantenimiento de los ventiladores. Realizar marcación de los diseños para su actualización en el SATEDMS. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado curvamento da tubulação elétrica sem alteração da locação das luminárias para permitir montagem de plataforma de manutenção dos ventiladores no sistema de insuflamento do sistema E na cota 132.
202408138 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 11:21:38 | Proveer alimentación para el elevador de carga que será instalado entre la cota 44 y 40 de la Presa Principal. Lanzar cables de 35mm2 (cód. 159115) desde el tablero QT-04 conforme diseños adjuntos. En la cota 44, instalar caja de conexión (cód. 646261) con las puntas de los cables aislados. La conexión de los extremos de los cables será realizada en otro documento, una vez concluida el montaje del elevador. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202407249 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202419 | 06/05/2024 11:47:01 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 24/05 y 03/06/2024. Resultados detallados en anexo.
202407248 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202419 | 06/05/2024 11:47:02 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202420 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 17/05 y 24/05/2024. Resultados detallados en anexo.
202406473 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 202417 | 22/04/2024 17:14:24 | Conforme solicitado en la SSA 202208738, verificar la posibilidad de instalación de puntos de anclaje sobre los transformadores TEP. Extender a todas las unidades generadoras. | IEQ2 | IEQ1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202452 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante varias visitas en campo en conjunto con el grupo de trabajo de puntos de anclaje fue consensado la instalación de linea de vida provisoria conforme aclarado en el correo adjunto, no habiendo mas demanda para instalación de otros puntos de anclaje. Este trabajo no impacta en la operación y funcionalidad del transformador apenas por ser realizado durante actividades de mantenimiento y de forma temporal.
202405612 | STE | 202404735 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202415 | 08/04/2024 11:39:42 | Disponibilizar en almacen un banco completo (94 elementos) del material 649740 para aplicación inmediata en la modalidad húmedo-cargado para atender la SSA: 202404735. La misma se encuentra en el final de su vida útil y presentando un bajo rendimiento. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 649740 (BATERIA ALCAL NI-CD 690AH/5H 1,2V M) el 16/12/2024 (4500075897/10). Saldo actual en stock 111 un. Política ZM=11/22. Creada reserva nro. 496098 de 94 un. valida hasta el 17/12/2026. OBS: DEMPRO-1181.
202402632 | STE | 202309609 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202407 | 16/02/2024 15:47:34 | En virtud de la reducción de la corriente luego del ciclo de descarga-carga durante la ejecución de la SSA:202309686, sugerimos realizar un control de la corriente de flotación, acompañando su evolución. Programar una proxima medición de corriente de flotación en el mes de junio del 2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202423 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada medição de corrente de flutuação do banco de baterias H2. Valores medidos: corrente flutuação=5,72A, tensão de flutuação=131,0Vcc, temperatura média do banco=29ºC, temperatura ambiente=23ºC, nível do eletrólito normal.
202402626 | STE | 202305947 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202407 | 16/02/2024 14:23:44 | En virtud de la reducción de la corriente luego del ciclo de descarga-carga durante la ejecución de la SSA:202309685, sugerimos realizar un control de la corriente de flotación, acompañando su evolución. Programar una proxima medición de corriente de flotación en el mes de junio del 2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202423 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada medición de corriente de flotación del banco de baterías H1. Valores medidos: corriente flotación= 6,33 [A]; tensión de flotación= 131,0 [Vcc]; temperatura promedio del banco= 30 [ºC]; temperatura ambiente= 23 [ºC]; nivel de electrolito: normal.
202401739 | SCA |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202405 | 31/01/2024 16:02:44 | Actualizar los diseños del diagrama de interconexión del KHVA por conexionado de alimentación al CNDV-02. REF SSA: 202401732 | IEQ2 | IEQ2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202401258 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202404 | 24/01/2024 08:57:42 | Codificar e incluir al stock dos disyuntores termomagnéticos retirados del tablero CGCA. Los disyuntores corresponden al item 28 de la LMR GG252 pero no poseen código de stock. En adjunto planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida DM-70034118 para codificacion e inclusion al stock. Creado el código 5000010 (ZSSR) sin reposicion e incluidos los materiales en él stock. Asociado al código de sobresaliente 820823/9 Item 28 de la LMR GG252.
202401225 | STE | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202404 | 23/01/2024 09:14:17 | Realizar gestión con el fabricante para la reparación en garantía del relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 (código stock 717382), adquirido por SMDTC-944. El relé fue instalado el 18/12/2023 luego de su retorno del reparo en garantía en fecha 24/11/2023 y el 29/12/2023 se detectó un defecto en el puerto de comunicación RS485, lo que provocó que fallara la red de comunicación DNP3. Problema reincidente SSA 202224426. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202520 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El rele PL300 fue enviado al fabricante (y devuelto) mediante REMCG-54/2024 conformes documentos en anexo.
202400202 | AAT |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202401 | 05/01/2024 11:01:38 | Solicitamos incluir en almacén el modulo controlador del Bypass de la UPS del sistema de cargas especiales con una politica de reposición de Max 2 y min 1 unidades conforme indicado en la planilla SOMMAT. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Solicitud de codificación y almacenamiento.
202318244 | STE | 202317766 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202345 | 07/11/2023 11:15:30 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202448 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio de MEL1 e desconectado o cabo M6X4001 conforme solicitado. Emitida SSA202405885 para atualização de desenhos. Equipamento em condições normais de operação.
202314244 | STE |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202334 | 24/08/2023 16:25:50 | Solicitamos la adquisición de 12 unidades de conector tipo empalme, código de almacén 662712, para aplicación inmediata, a ser utilizado en el empalme del circuito de corriente continua que alimenta el tablero QCC-CD el cual presenta baja aislación. El material debe ser adquirido en la brevedad posible. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 852
202313671 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202333 | 18/08/2023 15:19:53 | Dispor no almoxarifado 17 unidades da luminária código de estoque 711485, para aplicação imediata na adequação da iluminação de emergência da elevação 127 (I/SM.DT/006316/22). Alterar política de estoque para ZM 20/10. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 711485 (LUMINARIA PRUEB TIEMP 100W E-27 114X240) el 09/10/24 (4500076323/20). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=10/20. OBS: DEMPRO 841.
202310499 | STE | 202305734 | L011B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-06 | 0434.048-5 | 202326 | 26/06/2023 17:08:10 | Disponibilizar en almacén, un elemento alcalino del código 707715 (300 AH) para aplicación inmediata. Para atender la SSA: 202305734 | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 764.
202310380 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202326 | 26/06/2023 08:12:13 | Dispor no almoxarifado 6 unidades do terminal de cobre à compressão 25mm², código de estoque 710571, para aplicação imediata em conjunto para aterramento temporário. Não é necessário alteração da política de estoque. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 710571 (TERMINAL ELECT COMP CU 25MM2 COPE) el 07/03/24 (4500074047/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZD. Creada reserva nro. 473916 de 6 un. valida hasta el 07/03/2026. OBS: DEMPRO 763.
202307759 | STE | 202307648 | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202319 | 10/05/2023 08:14:41 | Instalar analisador de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2, alimentado pelo disjuntor 521-02 do quadro QF-02, para análise da tensão de alimentação. O analisador deve registrar eventos caso a tensão esteja fora da faixa de +-10% a tensão nominal (460V). O analisador deve permanecer instalado até a ocorrência de 4 falhas na EM2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202320 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento com analisador de qualidade de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2, alimentado pelo disjuntor 521-02 do quadro QF-02, para análise da tensão de alimentação. Detalhes no arquivo anexo.
202306219 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202315 | 13/04/2023 16:06:06 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 453.
202306217 | STE |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202315 | 13/04/2023 16:06:15 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306216 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202315 | 13/04/2023 16:07:18 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN CUATRO (4) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA, PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306215 | STE |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202315 | 13/04/2023 16:07:27 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306213 | STE |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202315 | 13/04/2023 16:07:34 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306211 | STE |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202315 | 13/04/2023 16:07:39 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ELEMENTO ALCALINO (BATERIA) CÓDIGO ALMOXARIFADO 707715 EM ATENDIMENTO A SSA MATRIZ, ESTOQUE ESTÁ ZERADO. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306210 | STE |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202315 | 13/04/2023 16:07:45 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202306209 | STE |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202315 | 13/04/2023 16:07:52 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202305536 | STE |  | J090A052 | QUADRO DE MEDIÇÃO SAIDA DE ÁGUA ETA-1 TMTUCL-E04-002 | 3089.001-5 | 202313 | 31/03/2023 14:31:30 | Solicitamos gestión con el contratista RIEDER con relación a la "no conformidad" de uno de los resultados de la calibración en el medidor de PH (TAG:MPH-E04-002 ) el cual se encuentra fuera de calibración. El contratista sugiere en su informe la sustitución del detector de PH a cargo de ellos. Se anexa informe técnico del mismo sobre los ensayos mencionados. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202406 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Condição registrada na RNCSMDT-121. Após intervenção da Contratada, que envolveu a substituição dos sensores de pH, foi verificado o funcionamento satisfatório do sistema.
202303544 | STE | 202218517 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202309 | 02/03/2023 15:48:32 | Se solicita realizar una modificación del diseño 3D realizado SSA 202221200 a fin de atender la SSA 202218517. Considerar la profundidad del soporte 100 mm y un diámetro de 60 mm de modo a que pueda sujetar un conductor de 56 mm de diámetro. Redondear los cantos del soporte con un radio considerable y reforzar el soporte superior. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202352 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | La ejecución de esta SSA ya no será necesaria, pues según lo relatado en las SSAs 202405342 y 202405340, los intentos de fijación del soporte no han tenido éxito debido al espesor insuficiente de la chapa y a la inaccesibilidad en el otro lado de la misma para la instalación de la abrazadera. Consentimiento del solicitante en anexo.
202224851 | STE | 202217068 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202251 | 22/12/2022 15:12:16 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 472.
202224802 | STE | 202216687 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202251 | 22/12/2022 15:41:31 | Solicito gestión para la adquisición de un (1) elemento alcalino código 707715 en la modalidad húmedo-cargado para aplicación inmediata | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306219
202224426 | STE | 202224284 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202250 | 16/12/2022 10:02:54 | Efetuar gestão junto ao fabricante para reparo em garantia do relé PL300 ND HZ20ZH1001 EH3044 (código de estoque 717382), adquirido pela SMDTC-944. O relé foi instalado na semana 47 e na semana 48 foi detectado um defeito na porta de comunicação RS485, que ocasionou a falha da rede de comunicação DNP3. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado mediante SSG 2208/2023, GT-00794. El equipo fue reparado en garantía, recibido el 24/11/2023 y aceptado conforme correos en anexo.
202224388 | AAT | 202221928 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202250 | 15/12/2022 13:46:37 | Verificar a possibilidade de alimentar o IED de supervisão de temperatura do conjunto T04/R04 a partir de outra fonte, de forma que o mesmo não fique sem alimentação no caso de perda da alimentação do sistema de refrigeração. (Ref: RAO 07/2021 - R1). | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da solicitação, foi emitida a SDE-0031 no sistema Primavera solicitando à ENEE.DT a elaboração de projeto de alimentação em 125Vcc para os monitores de temperatura do conjunto T04/R04 da SEMD. Aguardando execução.
202224185 | STE | 202224043 | P028A005 | CCM KH-37 | 0592.065-5 | 202250 | 13/12/2022 08:43:06 | Interligar los contactos 13 y 14 del contactor X1 para posibilitar la operación continua del ventilador reserva del sistema de ventilación E, aumentando el flujo de aire para refrigeración de los TEPs de la U18, conforme acordado en acta de reunión en adjunto. Mantener esta conexión hasta la semana 2023/15 (conexión provisoria). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202315 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sem.51/2022: Realizado interligación de los contactos 13 y 14 del contactor pos.X1 del KH-37, posibilitando la partida del cuarto ventilador.Fue efectuado ensayo confirmando que todos los ventiladores partían.Sem.15/2023: Fue retirado jumper del contactor X1 instalado en la Sem.51/2022, efectuado ensayos funcionales del KH-37 confirmando la correcta partida de los ventiladores en automático, y que el cuarto ventilador solo parte si la temperatura es ≥ 40°C.Panel dejado en cond. normales de OP.
202223838 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202249 | 05/12/2022 13:52:38 | Se solicita proyecto de mejorías/modificaciones de la plataforma montada sobre el carro del puente N02 utilizada para el mantenimiento aperiódico de las luminarias montadas en el techo del edificio de descarga central. Ref.: acta de reunión en adjunto. | IEQ2 | IME2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | JEAN CARLOS CARBONERA | A demanda foi atendida por meio da SDE-0018, na qual foi elaborado o projeto de melhorias/modificações da plataforma do carro do ponte N02. O documento segue anexo para execução.
202223682 | STE | 202220060 | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202248 | 01/12/2022 10:01:51 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO CON 94 ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 110 AH (CODIGO 704580) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704580 (BATERIA ALCAL NI-CD 110AH/5H 1,2V M) el 21/08/23 (4500069773/10). Saldo actual en stock 98 un. Política ZM=3/5. Creada reserva tipo 3 nro. 459440 de 94 un. OBS: DEMPRO 416.
202223681 | STE | 202218201 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:08 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN (1) ELEMENTO ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 416.
202223679 | STE | 202218062 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202248 | 01/12/2022 10:02:18 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN (1) ELEMENTO ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 416.
202223678 | STE | 202216093 | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:29 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO CON 94 ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 415 AH (CODIGO 704576) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704576 (BATERIA ALCAL NI-CD 415AH/5H 1,2V M) el 21/08/23 (4500069773/20). Saldo actual en stock 98 un. Política ZM=2/4. Creada reserva tipo 3 nro. 459440 de 94 un. OBS: DEMPRO 416.
202223677 | SCA | 202216367 | L029A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS HW-05 | 0430.013-0 | 202248 | 01/12/2022 10:02:42 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 330AH (CODIGO 709218) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável |  | Não
202223623 | STE |  | K039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF60 E ACESSÓRIOS | 1555.003-1 | 202248 | 30/11/2022 11:19:10 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-CF60 asociado a la UPS-CF60 conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19011E enviado vía SDS-14686. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223482 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Foi solicitado AS BUILT para correção do desenho 6229-LC-15245-E por meio da SSA 202317762.
202223493 | STE |  | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202248 | 28/11/2022 15:18:39 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-LQEE50 asociado a la UPS-LQEE50 conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14690. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223492 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223492 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202248 | 28/11/2022 15:20:31 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14690. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223491 | STE |  | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202248 | 28/11/2022 15:22:14 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-LQEE50 asociado a la UPS-LQEE50 conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14689. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223490 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223490 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202248 | 28/11/2022 15:22:24 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14689. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223489 | STE |  | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202248 | 28/11/2022 15:23:48 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-PP60 asociado a la UPS-PP60 conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19003E enviado vía SDS-14687. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223488 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos. Obs: Não houve necessidade de efetuar correções nos desenhos de projeto.
202223488 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202248 | 28/11/2022 15:26:46 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19003E enviado vía SDS-14687. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223486 | STE |  | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202248 | 28/11/2022 15:27:12 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-PP50 asociado a la UPS-PP50 conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19002E enviado vía SDS-14688. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223485 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223485 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202248 | 28/11/2022 15:27:48 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19002E enviado vía SDS-14688. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223482 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202248 | 28/11/2022 15:28:23 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19011E enviado vía SDS-14686. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223466 | STE |  | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202248 | 28/11/2022 15:31:28 | Efectuar comisionamiento del nuevo banco de baterías BA-CF50 asociado a la UPS-CF50 conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19010E enviado vía SDS-14685. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. - Planilla de comisionamiento anexo en SSA: 202223462 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202223462 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202248 | 28/11/2022 15:31:59 | Efectuar comisionamiento de la nueva UPS conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19010E enviado vía SDS-14685. Enviar diseño con marcaciones en otra SSA matriz (para IEQ2) para posterior gestión de actualización de diseño. Obs: - Referencia (código) de diseño en el apartado 1.1 de la planilla. - Archivo editable de planilla en anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202307 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202218494 | STE | 202217530 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202234 | 26/08/2022 16:58:21 | En virtud de los resultados obtenidos en la SSA: 202217678 se observa que autonomía del banco no fue afectada, y luego de la recarga, la corriente de flotación descendió de 16A a 0,1 A. Acompañar durante 3 meses la evolución de la corriente de flotación y al tercer (3er) mes registrar los valores de: Tensión por elemento, corriente de flotación, temperatura por encima de los 35°C y nivel de electrolito por debajo del mínimo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202247 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Feito acompanhamento da corrente de flutuação durante os meses solicitados, nesse período de tempo o maior valor medido foi de 3A, na semana 43. Medições ao fim do período (sem 48): -Corrente de flutuação: 0,7A -Temperatura dos elementos: não foi encontrado nenhum elemento acima dos 35°C (26,3°C ~ 27,1°C) -Nível de eletrólito: todos os níveis se apresentaram acima do mínimo -Tensão por elemento: ver anexo.
202216711 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202230 | 29/07/2022 16:03:16 | Adquirir 2 unidades del cod SAP 717735 para aplicación inmediata y cambiar política de reposición para Máximo 5 /mínimo 3. Cambiar política de reposición del código SAP 238287 para 10/5. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202241 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron alteradas la políticas conforme solicitado: -Material cod. 717735 para ZM=3/5. -Material cod. 238287 para ZM=5/10. Disponibilizadas 5 un del cod. 717735 el 13/09/2022 (OC-4500067295/10). OBS: MTDFS-7932/33.
202216679 | STE | 202210539 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202230 | 29/07/2022 16:03:56 | Adquirir 14 llaves conmutadoras COD-SAP: 113778 para implementar circuito de retención del presostato de baja presión. Necesidad no urgente. Favor gestionar entrega antes de 3 meses. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202432 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 254150 (LLAVE ELECT ROT CONM 2POS 2NA/2NC 4A) el 25/07/2024 (4500075729/10). Saldo actual en stock 20 un. Política ZM=3/6. OBS: DEMPRO 335, el código 254150 fue definido como substituto del cod. 113778 en la GCSMIT-1549.
202215383 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202228 | 11/07/2022 14:49:02 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 1 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de serie: 152309. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-107 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fue emitida la SSG 3919/2022 y la GT 206653 para el envio de Tc´s Materiales ya retornaron a usina.
202215316 | STE | 202214312 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202228 | 11/07/2022 09:05:29 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN seis (6) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA 202214312 | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202215234 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 16:01:11 | Disponibilizar en stock la cantidad de 400 enchufes 2P+T 200/250V 16A 6H con código de stock 712779. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 400 un. del material cod. 712779 (ENCHUFE IND MACH 2P+T 200/250V 16A 6H) el 30/11/22 (4500068193/60). OBS: DEMPRO 201.
202215174 | STE | 202212791 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202227 | 08/07/2022 09:31:01 | Disponibilizar en almacen 4 unid de elementos alcalinos cod. 707715 en la modalidad humedo-cargado para aplicación inmediata. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202336 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 30/08/23 (4500069866/20). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202215089 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202227 | 05/07/2022 16:05:00 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 2 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de series: 152306 y 152308 respectivamente. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-106 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202249 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fue emitida la SSG 3919/2022 y la GT-206653 para el envio de los TC´s Materiales ya retornaron a usina.
202214698 | SCA |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 29/06/2022 14:25:11 | Providenciar la reposición del material sin stock en almacén. COD SAP: 582832 | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não
202212809 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202223 | 07/06/2022 14:38:50 | Reponer disyuntor en caja moldeada código SAP 607100. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202349 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida MTDFS-7679. Referencia alterada mediante GCSMIT-1478. Disponibilizadas 3 un del material cod. 607100. Política alterada a ZM=1/3. Saldo actual 3 un. Emitida SDS-15003 para actualizacion del descriptivo en la LMR.GL.184
202212671 | AAT | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202327 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-004.
202211838 | STE |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202220 | 17/05/2022 12:05:42 | Adquirir 5 unidades del material código stock: 238287 de tal forma a tener en stock 10 unidades, y 5 unidades cod: 717735 para atender las demandas de los materiales por cambio de las fuentes obsoletas en los anunciadores de los tableros KG/KH. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202240 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 11 un. del material cod. 238287 (FUENTE ALIM 100-240V 50/60HZ 24VCC 10A) el 25/07/22 (4500066594/20). Saldo actual en stock 14 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 429123 de 3 un. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 717735 (MODULO ELETRO REDUN 5V-24V DC) el 13/09/22 (4500067295/10). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=3/5. Creada reserva nro. 433036 de 3 un. valido hasta el 12/09/24. OBS: DEMPRO 97.
202206791 | STE |  | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 04/05/2022 09:04:48 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202247 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2 foram substituídas as tomadas industriais monofásicas 220V 15A da cota 135 pelo padrão Steck 2P+T 16A 6H 220V. Deixado sistema de tomadas de força 220V da elevação 135 em condições normais de funcionamento e operação.
202206789 | STE |  | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:02 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202250 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 23 tomadas de 2P+T,15A/220V, por tomadas do tipo industrial de 2P+T,200/250V 16A/16H, na elevação 132/60HZ. A tomadas foram deixadas em condições normais de operação.
202206788 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 04/05/2022 09:05:41 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202250 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ-2, substituído as tomadas 2P+T de 15A,por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495,na galeria da cota 144, 60HZ, barragem principal. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206787 | STE |  | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 04/05/2022 09:05:11 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202246 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIDOS 12 TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR TCs TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H EN LA COTA 196 / 60 HZ. UNA VEZ FINALIZADO VERIFICADO TENSIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
202206785 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 04/05/2022 09:05:21 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202250 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2P+T de 15A da cota 214, 60HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206784 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:55 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202248 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizado a substituição das antigas tomadas de uso geral 2P+T 15A 220V da El.133 50HZ por novas de marca STECK 2P+T 16A 200/250V. Deixado em condições normais de operação.
202206783 | STE |  | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:03 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202434 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 124/128, lado 50hz. Realizado inspeção e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202206782 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 04/05/2022 09:06:12 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202250 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2p+T de 15A da cota 132 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206781 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 04/05/2022 09:06:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202250 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ-2, foi substituído as tomadas 2p+T de 15A da cota 144 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206780 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:27 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202246 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADA LA SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMENINTO.
202206778 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 04/05/2022 09:06:34 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202249 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Conforme solicitação da IEQ-2, foram substituídas as tomadas 2P+T de 15A da cota 214, 50HZ, por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206777 | STE |  | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 04/05/2022 09:06:42 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202404 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição das tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A da UN10 a UN18A na cota 92. Deixado circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206776 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 04/05/2022 09:06:50 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202404 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A, na galeria da cota 98, eixo AB/BC/CD. Tomadas substituídas e enviadas para sucata pela SOCM.DT. Emitido SSA 202410896 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202206775 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 04/05/2022 09:07:22 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202302 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira, nos pátios da SEMD. Realizado inspeção e encontrado 8 tomadas 2P+T/15A, que foram substituídas pela MEG3. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202206581 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 02/05/2022 12:36:39 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC, lado 60Hz. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206580 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:54 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206579 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 02/05/2022 12:37:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202306 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado pela SOCM.DT a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas 2P+T/16A, na galeria dos TU's, lado 60hz.Tomadas dentro das celas dos TU's foram substituídas pela MEG3.Tomadas retiradas na galeria enviada para sucata pela SOCM.DT e tomadas retirada das celas enviadas para sucata com DM 70032914.
202206577 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 02/05/2022 12:37:37 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202245 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, substituído as tomadas 2P+T de 15A,por tomadas de novo modelo, padrão industrial 2P+T de 16A, 6H, código 703495,na galeria da cota 115/122, 60HZ. Deixado as tomadas em condições normais de funcionamento.
202206575 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202333 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição das tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A da UN01 a UN9A na cota 92. Deixado circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206574 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:14 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202321 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A, na galeria da cota 98, eixo AB/BC/CD. Parte das tomadas foram substituídas e enviada para sucata pela SOCM.DT com empreiteira. Emitido SSA 202309565 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202206573 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 02/05/2022 12:38:29 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202318 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo CD. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206572 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202317 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção das novas tomadas industriais 2P+T/16A-220V na cota 108, eixo BC. Tomadas substituídas pela SOCM.DT com a SS 570/2022. Tomadas fornecido pela MEG3 e sucata enviada para almoxarifado pela SOCM.DT. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202206571 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:52 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202304 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado pela SOCM.DT a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas 2P+T/16A localizadas na galeria dos TU's, lado 50Hz.Tomadas localizadas dentro das celas dos TU's foram substituídas pela MEG3. Tomadas retiradas na galeria foram enviadas para sucata pela SOCM.DT e tomadas retiradas das celas foram enviadas para sucata com DM 70033579.
202206570 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 02/05/2022 12:39:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202429 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 115/122, eixo CD. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT . Deixado as tomadas em condições normais de operação.
202203567 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:01:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12, SALIDA DEL DISYUNTOR 52.5. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-11/12, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR 52.5. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:2100 MEGA / S + TERRA:2110 MEGA / R/S:2800 MEGA. R/S:221VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202796 | AAT | 202202647 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:43 | Elaborar proyecto para plataforma de mantenimiento/operación del disyuntor "DG" del panel PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT mediante la SDE-001.
202202314 | STE |  | J049A002 | QUADRO QL-04161 U03/U04 | 0698.061-9 | 202207 | 16/02/2022 16:35:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202215 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-55/56 NO QL-04161. TOMADA DEIXADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. FOLHA DE ENSAIO E DESENHO ATUALIZADO 6201-DC-07635-E EM ANEXO.
202202313 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202207 | 16/02/2022 16:36:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202304 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia aislación (500V/1Min) fase A 80OHMS, Fase B:80OHMS, Fase A/B: 100OHMS y efectuado conección de los cable en los borrnes BF-33/34 en el TABLERO QL-26063 . Emitida SSA 202301769 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202202309 | STE |  | K049A005 | QUADRO QL-18A161 U18/U18A | 0698.151-8 | 202207 | 16/02/2022 16:37:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-45/46. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-45/46, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR DO CIRCUITO 5 DO QL- 18A161. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:40.000 MEGA / T + TERRA:45.000 MEGA / R/T:>100.000 MEGA. R/T:220 VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202201405 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202205 | 02/02/2022 08:35:43 | Solicitamos disponer en el stock de 12 unidades adicionales del contacto auxiliar ABB S2C-H11L con código de stock 714837. Ver SMDTC-1279 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 714837 (CONTACTO AUX 1NA/1NF S2C-H11L) el 13/07/22 (4500066257/30). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 427814 de 12 un. valida hasta el 12/07/2024. OBS: MTDFS-6750, DEMPRO-26. Materiales de la SMDTC-1279 recibidos y codificados.
202602248 | SPG |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202607 | 13/02/2026 15:12:00 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência da alimentação dos painéis CVF-T6 e CVF-T7 do antigo painel TFN-4 para o novo painel TFN-4, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para o dia 23/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202609
202602247 | SPG |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202607 | 13/02/2026 15:17:25 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência da alimentação dos painéis CVF-T6 e CVF-T7 do antigo painel TFN-4 para o novo painel TFN-4, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para o dia 23/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202609
202601953 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202607 | 10/02/2026 07:12:32 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para ensayo y conexión del cable de alimentación de la futura sala de asesoria 50Hz. Conectar al disyuntor 2P 40A instalado en la SSA 202600862 a través de los bornes BF-27 y 29. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez de SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202607 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado, realizado ensayo y conexión de los cables al circuito T6 del QL-04121 para alimentación de la futura sala de asesoría 50Hz en la U03 cota 108, emitido la SSA:202602244 para actualización de diseños, medición de tensión satisfactorio R-M: 132V, S-M:131V, R-S: 232V, circuito dejado en condiciones normales de operación. Hoja de ensayo en anexo.
202601744 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202606 | 05/02/2026 11:23:14 | Prestar apoyo a la SOCM.DT durante la migración de cargas del actual tablero TIE-4A para el nuevo tablero TIE-4A. Circuito CIE-12 (TIE-4A actual en el disyuntor 52-9 --> TIE-4A nuevo en el disyuntor 52-31) Coordinar los trabajos con SOCM.DT y MEG2 (SSAs 202601722 para desconexión y 202601720 para conexión) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando lanzamiento de cables nuevos por parte de SOCM.
202601738 | AAT |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202606 | 05/02/2026 11:23:27 | Prestar apoyo a la SOCM.DT durante la migración de cargas del actual tablero TIE-4A para el nuevo tablero TIE-4A. Actividades previstas para los días 11 al 13/02/2026. Coordinar los trabajos con SOCM.DT y MEG2 (SSAs 202601722 para desconexión y 202601720 para conexión) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Servico nao executado devido a falta de coordenacao entre obras e a tercerizada. Quando os cabo forem lancados corretamente o servico será executado com outra AT.
202601732 | AAT |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202606 | 05/02/2026 11:18:15 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TFN-4 aos terminais C11A-7/8 do atual TFN-4, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601731 | AAT |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202606 | 05/02/2026 11:18:24 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TFN-4 aos terminais C11A-7/8 do atual TFN-4, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601730 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202606 | 05/02/2026 10:49:15 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A aos terminais C11A-7/8 do atual TIN-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión provisoria de los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A a los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aislación (500 Vcc/1 min/ Tamb: 31°C/ HR: 71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=70000/60000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602254 para act. de diseños.
202601729 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 10:49:23 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIN-4A aos terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A, e aos terminais C11A-7/8 do atual TIN-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada conexión provisoria de los terminales C11A-7/8 del actual TIN-4A a los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIE-4A y TIN-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aisl. (500Vcc/1 min/T:31°C/HR:71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=100000/100000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602251 para act. de diseño.
202601728 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 05/02/2026 10:48:45 | Conforme email da ENEE em anexo, conectar provisoriamente os terminais BNC-01/02 do novo TIN-4A aos terminais BNC-01/02 do novo TIE-4A, para supervisão dos alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión provisoria de los terminales del BNC-01/02 del nuevo TIN-4A a los terminales BNC-01/02 del nuevo TIE-4A, para supervisión de las alarmas, conforme solicitado. Realizado punto a punto con resultado satisfactorio. Efectuada medición de resistencia de aislación (500 Vcc/1 min/ Tamb: 31°C/ HR: 71%/IB-4184) BNC:1-⏚/BNC:2-⏚/BNC:1-BNC:2=100000/100000/100000 MΩ. Realizada pruebas de reporte de alarmas del cuadro con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202602243 para act. de diseños
202601727 | SEE |  | G084B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TN 4CRL-1 | 1088.002-2 | 202606 | 05/02/2026 11:20:24 | Desconectar os cabos de alimentação do TDCA dos disjuntores 6 e 7 do TN-4CRL-1, após o descomissionamento do TDCA, conforme SSA 202601726. Atividades previstas para o dia 13/02/2026. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202607 | ALISSON BITTENCOURT
202601726 | SAS |  | G084B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TDCA | 1088.001-5 | 202606 | 05/02/2026 11:20:43 | Prestar apoio à SOCM durante a desconexão de todas as cargas e alimentadores do TDCA, após seu descomissionamento. As cargas serão transferidas aos painéis TIE-4A e TIN-4A, conforme SSAs 202601723 e 202601725. Atividades previstas para o dia 13/02/2026. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202607 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Efectuada identificación, migración de cargas al TIE-4A(SSA: 202601723) y TIN-4A(SSA: 202601725) y retiro de todos los conductores que ingresaban al TDCA conforme solicitado. La alimentación fue desactivada con las SSA's: 202601724 y 202601623. Emitida SSA: 202602238 para cancelación de diseños y emitidas las recomendaciones 7506 (cancelación de PIC.EQ.0018) y 7507 (cancelación de OA.0230) referentes al descomisionamiento del tablero TDCA. El desmontaje del tablero será ejecutado por SOCM.DT.
202601725 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202606 | 05/02/2026 11:21:02 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do painel TDCA para o painel TIN-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 12/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202607 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada transf. de cargas del cuadro TDCA al cuadro TIN-4A; punto a punto con resultados satisfactorios; y ensayo de resist. aislac. (500VCC/1min/Tamb:28,5°C/HR:59%) 1-⏚/2-⏚/1-2: H43101: 52-13/452L3= 2070/2200/629 MΩ; H43103: 52-14/489L3=45000/50000/100000 MΩ; Tamb= 45,56°C, HR=20,5%: H43110: 52-15/PPM=1350/1460/120 MΩ; H43111: 52-16/DAUC-J=1480/1600/130 MΩ; Medida tensión en cargas: 452L3/489L3/DAUC-J/PPM: 215/215/215,5/214,9 V. Emitida SSA 202602243 para act. de diseños.
202601723 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 11:21:11 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do painel TDCA para o painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 12/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada transf. de cargas del cuadro TDCA al cuadro TIE-4A; punto a punto con resultados satisfactorios; y ensayo de resist. aislac. (500VCC/1min/T:28,5°C/HR:59%) R-⏚/S-⏚/T-⏚/T-2/R-S/R-T/S-T: H43104: 52-23/489L3=45000/50000/50000/100000/100000/100000 MΩ; R-⏚/T-⏚/R-T: H43102: 52-15/452L3=50000/40000/100000 MΩ; Medida tensión en cargas: 489L3, 52-23: VRS/RT/ST:215/215/214Vca. 52-15/452L3. VRT:215Vca. Multim/Megger/termohig:IB-3817/3826/5440. Emitida SSA 202602251 para act. de diseños.
202601722 | AAT |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202606 | 05/02/2026 10:48:13 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do atual painel TIE-4A para o novo painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 13/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | No fue posible realizar la transferencia de las cargas solicitadas, ya que se aguarda el lanzamiento de los cables hasta los tomacorrientes y CIE-12 por los personales de la contratada CIE.
202601720 | AAT |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202606 | 05/02/2026 10:48:19 | Prestar apoio à SOCM durante a transferência de cargas do atual painel TIE-4A para o novo painel TIE-4A, conforme diagrama de interligação em anexo. Atividades previstas para os dias 11 e 13/02/2026. Os cabos deverão ser ensaiados antes da conexão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202607 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | No fue posible realizar la transferencia de las cargas solicitadas, ya que se aguarda el lanzamiento de los cables hasta los tomacorrientes y CIE-12 por los personales de la contratada de CIE.
202601604 | SEE | 202601270 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202606 | 03/02/2026 10:13:42 | Realizar os seguintes ensaios no transformador TY-04 com o objetivo de identificar a causa das marcas indicadas nas fotos da SSA 202601270: - Termografia IR (transformador energizado e aberto) - Descargas parciais com HFTC (transformador energizado e aberto) - Inspeção de corona UV (transformador energizado e aberto) - Qualidade de energia no secundário do transformador (com o monta-cargas parado e em movimento) | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202601423 | STE | 202601136 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 29/01/2026 16:16:37 | Verificar las conexiónes de salida del Disy. 522.10 (ULP.08) y conexiónes de entrada del Disyuntor 722.22 (EC.05) en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. Relatorio de ILA1 en anexo en la SSA 202601136. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202606 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realiz en los disy. 722.10 (ULP.08) y 722.22(EC.05), limpieza de las conexiones y terminales, verif. montaje y apriete de los terminales (+/-) por el borne de entrada y salida de los disyuntores. *Realiz. Medición de corriente: Antes:(722.10= +6.42A, -3,76A, 722.22=+1.20A, -1,00A) Después:(722.10= +6.20A, -5,40A , 722.22=+1.10A, -1,10A) Posteriormente emitida SSA 202601688 para ILA2 para repetir termografía, dando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202600994 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202604 | 23/01/2026 08:39:47 | Desconectar y retirar del panel los cables de salida (M43009) del disyuntor 722.A19, los cuales alimentan al panel TDCC, en el marco de su futura desactivación (SSA 202600523). El citado disyuntor quedará como reserva. Se adjunta el diagrama de interconexión correspondiente. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202605 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Desconectado e retirados do painel os cabos de saída M43009 do disjuntor 722.A19 conforme solicitado. Emitido SSA:202601383 para atualização de diagramas no sistema SAT. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600993 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202604 | 23/01/2026 08:39:35 | Desconectar y retirar del panel los cables de salida (M71300) del disyuntor 721.B19, los cuales alimentan al panel TDCC, en el marco de su futura desactivación (SSA 202600523). El citado disyuntor quedará como reserva. Se adjunta el diagrama de interconexión correspondiente. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202605 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desconectados y retirados del panel los cabos de salída M71300 del disyuntor 721.B19 conforme solicitado. Emitido SSA:202601391 para actualizacion de diagramas en el sistema SAT. Dejado equipamiento en condiciones normales de operacion.
202600896 | AMP |  | J068M001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PDA-01 | 0697.012-5 | 202604 | 22/01/2026 09:48:26 | Prestar apoyo al sector MET1 (SSA 202600919) para ensayo de punto a punto del cable H5X5500 para posibilitar alimentación 220VCA para el tablero TFP-01. Posterior a los ensayos, conectar el cable a los bornes 1 y 2. Ver diseño en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202600834 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202604 | 21/01/2026 08:42:49 | Desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Dejar el disyuntor 52-06 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO DA SILVA CARDOSO | 202605 | PAULO DA SILVA CARDOSO | Desconectado cabo de alimentação do painel QMWH-1e deixado o cabo isolado abaixo do painel QDG-220 para posterior retirada pela SOCM. Disjuntor 52-06 foi deixado como reserva conforme solicitado. Emitido SSA: 202601131 para atualização de desenho. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600830 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202604 | 21/01/2026 08:42:51 | Conforme parecer del periodo de implementación del prototipo de combate a corrosión (SSA 202511006), desconectar y retirar el cable conectado en la SSA 202510521 y deshacer las modificaciones realizadas en la SSA 202509463, normalizando el KH-01. El prototipo fue retirado en fecha 16/01/2026. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202604 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado desmontaje de instalación temporal de alimentación del prototipo de combate a corrosión: retirado cable conectado en la SSA 202510521, el disyuntor de alimentación (cod. 720243) y cables de alarma correspondiente al disyuntor. Realizado DM 70040145 para devolución del disyuntor a stock de almacenes. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202600738 | AIM | 202311656 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202604 | 19/01/2026 10:36:46 | Realizar instalación y pruebas funcionales del controlador CAREL IJFPSA4B06S0060 adquirido vía SMDTC-2066, conforme propuesta de implementación aprobada en la SSA 202309880. Observación: 1 unidad del material se encuentra disponible en las oficinas de SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Instalado controlador, verificada diferencia de temperatura entre lectura del sensor y temperatura de la sala. Emitida SSA Derivada solicitando Parecer técnico a IEQ2 sobre reubicación de sensor de temperatura, con la finalidad de colocar el sensor en la Sala de MEG2.
202600704 | ADM | 202517926 | N042A071 | PAINEL PLC | 3179.003-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz implementar funcionalidad del fin de carrera de la barra soporte del polipasto auxiliar del puente grua N15, conforme detalles del correo en anexo. Fin de curso se encuentra instalado y los conductores lanzados. Dejado sobrante de cables en la bandeja del panel PLC y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X:79 Y 5X:84 conforme ejecutado en la SSA 202600169. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202604 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA 202600851 a MEL2 para la conexión de los cables e implementación de la lógica en el PLC.
202600688 | STE | 202600611 | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 13:47:37 | Verificar y evaluar el estado de los disyuntores DJ-01 y DJ-09, los cuales presentaron anomalía térmica durante inspección termográfica realizada por ILA1. El informe de laboratorio y los registros fotográficos se encuentran disponibles en la SSA 202600611. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202604 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado bornes de entradas dos disjuntores DJ-01 y DJ-09 apresentando conexões soltas. Realizado reaperto e monitoramento da temperatura via câmera térmica e notado normalização da temperatura. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600650 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202603 | 16/01/2026 08:28:01 | Conforme a las indicaciones de ENEE.DT, reutilizar el cabo E43008 del panel TDCC para el envío de alarmas del panel QDS-7 al panel DAUC-J, según el diagrama adjunto. Observación: esta conexión será provisoria hasta la entrada en servicio del panel 4S‑TR3. Se emitirá una nueva SSA para la conexión de los cables definitivos. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202604 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada la reutilización del cabo E43008 solicitada por ENEE.DT. Emitida SSA 202601085 para IEQ2 realizar actualización de diseños. (Mediciones en ANEXO).
202600524 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202603 | 14/01/2026 10:23:19 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la transferencia de cargas del panel TDCC al panel QDS-7, barra A, conforme al diagrama de interconexión adjunto y según lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio Dias (SOCM.DT), Ramal 9453. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202604 | TORRES SOSA EVER DAVID | Prestado apoyo para la transferencias de cargas del TDCC al QDS-7 (Barra A), Emitida SSA 202601085 para IEQ2 actualizar diseños. (Ensayos y mediciones en Anexo).
202600523 | STE |  | L021C004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - TDCC | 1089.001-0 | 202603 | 14/01/2026 10:23:32 | Brindar apoyo a SOCM.DT en la desconexión de todas las cargas y posterior descomisionamiento del panel TDCC. Las cargas serán transferidas al panel QDS-7, conforme lo acordado en la reunión del 12/01/2026. Actividades previstas del 21/01/2026 al 22/01/2026. Coordinar con Mauricio (SOCM.DT), Ramal 9453. Se adjuntan diagrama de interconexión y plan de migración. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202604 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Efectuada identificación, migración de cargas al QDS-7 (SSA 202600524) y retiro de todos los conductores que ingresaban al TDCC conforme solicitado. La alimentación fue desactivada con las SSA's 202600993 y 202600994. Emitida SSA 202601212 para cancelación de diseños y ampliada recomendación N° 6632 para revisión de la PIC.EQ.0411. El desmontaje del tablero será ejecutado por SOCM.DT.
202600517 | STE | 202520030 | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202603 | 14/01/2026 14:55:13 | Desconectar e remover sensores 7.26, 7.27, 7.30 e 7.31 devido ao descomissionamento da sala Matrix, a umidade no sensor da SSA matriz provavelmente vem do fato de haverem desconectado o desumidificador do UAM. Desconectar o cabos correspondentes também no trecho da sala. Após a desconexão reprogramar o laço 7 conforme procedimento anexo. | IEQ2 | MEL2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202606 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desconectados y removidos los sensores de humo conforme SSA. Fue realizado la reprogramación del lazo 7, excluyendo de forma exitosa los sensores sustraídos. El panel quedó normal sin falla referente al lazo 7
202600435 | STE | 202303446 | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202603 | 12/01/2026 11:19:22 | Instalar un tomacorrientes T3 (220V–3F–60Hz) en el taller SMMA.DT/MAM1-El.108 (Galería de los transformadores-AMC), según proyecto en anexo. Reemplazar dos disyuntores 2P de reserva por un disyuntor 3P (cod. 65498) en tablero QL-27071 para alimentación del toma. Usar conductor de 10 mm² (cod. 717795), toma (cod. 715299) y tierra existente próxima al toma. Señalizar tomacorrientes con cartel “220V–3F–60Hz”. Solicitar apoyo a civil para instalar electroducto subterráneo según proyecto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202606 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento à solicitação da IEQ2, foi instalada uma tomada trifásica 220V, 63A, 9H, na oficina da MAM1, na elevação 108, eixo AB, AMC3. A tomada foi alimentada por cabos de 10mm², protegidos por disjuntor tripolar de 40A, instalado na posição T4 do painel QL-27071. Foi emitida a SSA 202601683 para atualização de desenhos e a SSA 202601685 para pintura dos eletrodutos. Os valores dos ensaios do disjuntor e dos cabos seguem em anexo. A tomada foi deixada em condições normais de funcionamento.
202600433 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202603 | 12/01/2026 11:00:26 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E22 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202603 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Efetuado ensaio de isolação nos condutores de alimentação do Elevador E22, provenientes do disjuntor 521-05 do QG-05. Equipamentos utilizados: Megger IB 4062 e Termohigrômetro IB 5634 Umidade: 58% Temperatura: 27 °C Resultados das medições de resistência de isolação: R – ⏚ : 1170 MΩ S – ⏚ : 1090 MΩ T – ⏚ : 1160 MΩ R – T : 1720 MΩ S – T : 1540 MΩ R – S : 1320 MΩ Tensões medidas: R – S: 462 Vca S – T: 464 Vca R – T: 462 Vca Sequência de fases confirmada: R – S – T.
202600423 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202603 | 12/01/2026 11:00:40 | Prestar apoyo a SOCM.DT en el ensayo de resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores del elevador E23 del edificio de producción, los cuales sufrieron cortocircuito en la caja de empalmes durante el proceso de reenergización posterior a la reubicación del cuadro de control. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez, Ramal 4704. Diseño unifilar de referencia en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislamiento a los conductores de alimentación del elevador E23, provenientes del disyuntor 522-01 del QF-01 con los siguientes resultados: - R/⏚: 1330 MΩ - S/⏚: 1150 MΩ - T/⏚: 1210 MΩ - R/S: 1420 MΩ - R/T: 1780 MΩ - S/T: 1420 MΩ - Temp: 27ºC H: 58% IB: 4062 Efectuado la energización del elevador y constatado tensión y secuencia de fases normal. Dejado en condiciones normales de operación.
202600420 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202603 | 12/01/2026 08:13:13 | Solicitamos la descarga del log de eventos correspondientes al controlador del Chiller-02, a fin de evaluar las alarmas registradas y verificar su coincidencia con el periodo que estuvo bajo análisis de laboratorio (15/12/2025 al 22/12/2025). | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202603 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizada a descarga dos data logs do chiller CGAM070 QCH-3102. Seguem em anexo as imagens contendo os alarmes registrados, bem como a planilha com os dados extraídos.
202600313 | STE | 202600268 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 15:43:32 | Verificar y evaluar el estado del conector CN7-3, el cual presenta temperatura elevada detectada durante la inspección termográfica realizada por SMIL.DT. Informe de laboratorio y registros fotográficos disponibles en SSA 202600268. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202603 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el conector CN7-3 se encontraba flojo, realizada limpieza del conector CN7-3 y conectador nuevamente de manera firme. Con apoyo de personal de OPUO.DT realizada inspección termográfica del conector (con cargador normalizado durante 4 horas) no detectando mas ningún punto con temperatura elevada (Foto en ANEXO).
202600267 | STE | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:44 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202604 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado trocas de fases no motor da bomba N5 conforme esquema anexo e realizado medições de tensão e corrente em regime. Efetuado também medições de resistência ôhmica por partes de cada fase de todo o circuito que alimenta o motor conforme solicitado. Todas as medições efetuadas encontram-se na tabela anexa. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202600266 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202602 | 09/01/2026 14:30:51 | Realizar trocas de fases no motor da bomba N5 e medir tensão e corrente, tomando como referencial RST o barramento e UVW o motor, realizar permutações conforme o esquema anexo. Adcionalmente, medir resistência ohmica de cada fase entre os bornes do motor e os pontos marcados também nos desenhos anexos. | IEQ2 | MEG2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202604 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado trocas de fases no motor da bomba N5 conforme esquema anexo e realizado medições de tensão e corrente em regime. Efetuado também medições de resistência ôhmica por partes de cada fase de todo o circuito que alimenta o motor conforme solicitado. Todas as medições efetuadas encontram-se na tabela anexa. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202600259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 07/01/2026 16:40:19 | Solicito apoyo para el traslado del contenedor de la empresa Solução Industrial, correspondiente al contrato N.º 4500066024, desde la cota 108 (ubicación actual) hasta la cota 144, zona AMD. Coordinar los servicios con el Sr. Junes Ruchert (Solução Industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202602 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizada a retirada do container da empresa Solução Industrial da cota 108 para a um caminhão situado na cota 144 AMC. Para a movimentação do container, foram utilizadas as pontes rolantes N11 e N03.
202600216 | STE |  | G083B005 | QUADRO TIE-4A | 1803.001-8 | 202602 | 07/01/2026 10:00:56 | Comissionar o painel TIE-4A, conforme planilha 6628-83-19349-P, enviada pela SDS-15803. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIE-4A conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19349-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601514 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7389 para revisão da PIC.EQ.0015-R01 -Recomendação N°7393 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600215 | STE |  | G084A003 | QUADRO TIN-4A Y TRANSFORMADOR TN-9A | 1802.001-3 | 202602 | 07/01/2026 10:01:41 | Comissionar o painel TIN-4, conforme planilha 6628-83-19350-P, enviada pela SDS-15802. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202603 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comissionamento do painel TIN-4A e transformador TN-9 conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6628-83-19350-P. Emitida solicitação dos seguintes documentos: -SSA 202601523 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos no SATedms. -Recomendação N°7931 para revisão da PIC.EQ.0016-R01 -Recomendação N°7394 para criação de ordem de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisão de LMR.GL.184
202600212 | STE |  | G084A002 | QUADRO TFN-4 | 1801.001-9 | 202602 | 07/01/2026 10:01:25 | Comissionar o painel TFN-4, conforme planilha 6628-83-19348-P, enviada pela SDS-15801. Painel instalado pela WEG/CIE (contrato 4500069888 / 4500069894). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202603 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del cuadro TFN-4 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6628-83-19348-P. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 20201511 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7391 para revisión de PIC.EQ.0016-R01. -Recomendación N°7395 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15814 solicitando revisión de LMR.GL.184
202600169 | STE | 202517926 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202602 | 06/01/2026 15:53:40 | Para permitir el funcionamiento del fin de curso (FCD) ubicado en la barra soporte del polipasto auxiliar, de modo que bloquee la traslación del puente: -Lanzar conductor 2x1,5 mm² (cod. 158968) desde el FCD hasta el panel PLC por bandejas existentes. Conexión en anexo. -Verificar correcto funcionamiento del FCD y resistencia <50 ohm. En caso rechazado sustituir por el mat. cod. 119415. -Dejar chicote en el panel PLC para conexión a los bornes 5X:79/84. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202603 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Lanzado conductor 2x1,5 mm² desde el microswitch de "Lanza Pos. Abierta" en el polipasto, hasta el el panel PLC por bandejas existentes. Verificado correcto funcionamiento del FCD con resistencia <1 ohm. Dejado sobrante en la bandeja del panel y desenvainados los conductores para su conexión en la regla 5X79 Y 5X84. Emitida SSA 202600726 Solicitando Actualización de Diseño. Emitida SSA 202600704 solicitando a IEE2 Conexión del cable lanzado.
202519744 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202551 | 15/12/2025 15:17:17 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para instalación de los 10 drivers encontrados con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor. Luego de la instalación, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 22/12/2025 y 23/12/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202552 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Acompañamiento realizado y verificado en conjunto con personal de PROTEK, continuidad del cableado, aislamiento a tierra y resistencia de las bobinas de las Sirenas nuevas (según planilla adjunta) con resultados dentro de lo esperado. Se realizó la activación de las sirenas por 30 Seg para la verificación de los amplificadores y la emisión de sonido, respondiendo al 100%. Posterior a la prueba se volvió a realizar la medición de las resistencias (ver planilla Adj)
202519726 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202551 | 15/12/2025 15:17:07 | Realizar un levantamiento de los parámetros de ajuste del controlador GEFRAN 600 para posibilitar la elaboración de la orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202602 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos parâmetros de configuração do controlador GEFRAN 600 RD000 F000058. Foi elaborada uma lista contendo todos os parâmetros do controlador, bem como seus respectivos valores atualmente configurados. A planilha com o detalhamento dos parâmetros segue em anexo.
202519632 | STE | 202519621 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202550 | 12/12/2025 10:08:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0204) y SVP-04 (M5X-0205), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202601 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-03 al disyuntor 722.21 y SVP-04 al disyuntor 720.23 conforme solicitado. Resultados de ensayos en anexo. Emitida SSA 202520024 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519631 | STE | 202519620 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202550 | 12/12/2025 10:08:30 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc de los paneles SVP-03 (M5X-0136) y SVP-04 (M5X-0137), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202601 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos em conjunto com MEG1 e posteriormente foram conectados conforme solicitado. Disponibilizado disjuntor 721.43 para alimentação do quadro SVP3 e disjuntor 722.18 para alimentação do quadro SVP4. Dados dos ensaios de isolação dos cabos em anexo. Emitida SSA 202520014 para IEQ2 atualizar desenhos de interligação e funcional.
202519417 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:56:50 | Instalar analizador de red en la entrada del relé de protección del compresor 2A (4M1A1) y en su respectivo contacto de salida, correspondiente al chiller 2 (panel QCH-3102), y dejarlo instalado durante una semana, con el fin de registrar perturbaciones que puedan accionar la salida del relé. En adjunto, diagrama orientativo. | IEQ2 | ILA1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Monitoreo de señales eléctricas del compresor 4M1 y el relé 4M1A1, en el periodo comprendido entre los días 15/12/2025 y 22/12/2025. Fueron registrados varios eventos de actuación del relé durante el día 19/12, los cuales se encuentran detallados en el documento anexo.
202519250 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202549 | 04/12/2025 15:25:40 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-07, alimentación del tablero QDG para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202550 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.07, correspondentes à alimentação elétrica do painel QDG, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202519643 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202519243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 04/12/2025 16:12:48 | Solicito apoyo para el levantamiento con paletera del inversor de frecuencia de reserva ubicado en el AMD, a fin de colocarlo sobre el transporte de la empresa Solução Industrial. Servicio previsto para el 10/12/2025. Coordinar actividades con Junes Ruchert (Solução industrial). | IEQ2 | MAM2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202550 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con apiladora para levantamiento de inversor de frecuencia
202519196 | STE | 202511480 | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202549 | 04/12/2025 07:02:12 | Solicito apoyo para la desconexión del conductor de 120 mm² de la alimentación del montacargas AMD, proveniente del disyuntor 521-06 del panel QM-01, y la posterior conexión del nuevo conductor de 95 mm². El nuevo conductor de 95 mm² será lanzado por la contratista, mientras que el conductor existente de 120 mm² será retirado también por la contratista. Se solicita coordinar las actividades con MEG3. Fecha prevista de ejecución: 09/12/2025. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202550 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo a la contratista para la desconexión y retirada del cabo de 120mm² y la conexión del nuevo conductor de 95 mm². Realizados ensayos de resistencia de aislación (500V/1min) al cabo de 90mm² con los siguientes valores: R + R´ vs Tierra=60000Mohms; R + R´ Vs T+T´=90000Mohms; R + R´ Vs S+S´: >100000Mohms; T: 27°C H: 59%. Cabo conectado y en condiciones normales de operación.
202519139 | STE | 202519116 | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202549 | 03/12/2025 10:43:28 | Acompañar a SMME.DT para el seguimiento del conductor M6X33047 e identificación de la carga alimentada por el disyuntor 721.10. Proceder a la desconexión del conductor en caso de que no esté alimentando ninguna carga o si así lo indica SMME.DT. Coordinar con la ejecución de la SSA 202519149. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202551 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la SMME.DT fue realizado seguimiento al conductor M6X33047 y fue verificado que no esta conectado a ninguna carga. Fue realizada su desconexión del disyuntor 721.10 y retirado del panel QW-02. Debido al trayecto corto del cable fue removido en su totalidad por SMME.DT. Fue emitida SSA 202519114 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Dejado tablero en condiciones normales de operación.
202519004 | STE |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202549 | 01/12/2025 10:52:49 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes del Centro de almacenamiento y capacitación SMMG.DT , con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto. Planilla enviada en la SDS-15783 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202550 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QL-28061A. Seguem em anexo a planilha de comissionamento devidamente preenchida e os desenhos marcados. Foi emitida a SSA nº 202519974 para a IEQ2, com a finalidade de atualização dos desenhos. Também foi emitida a SDS nº 15800 para criação de LMR, a Recomendação nº 6898 para criação de PIC e a Recomendação nº 7131 para elaboração de ordem de ajuste. O painel QL-28061A foi deixado em condições normais de funcionamento.
202518814 | APG | 202319112 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202548 | 27/11/2025 16:53:14 | Solicito a instalação de chapas de fechamento na parte superior do painel CD-01, visando à proteção de pessoas contra projeção de partículas incandescentes em caso de arco elétrico. Solicito também a instalação de exaustores para remoção de gases e fumaças eventualmente liberados na caseta em situações de arco elétrico ou curto-circuito. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202610
202518775 | STE |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202548 | 25/11/2025 13:52:18 | Desconectar y aislar cable de alimentación de la garita de acceso del área industrial MD desde el disyuntor 52.1 del tablero QDF-Q, para posibilitar el trabajo de sustitución de los cables que será realizado por SOCM.DT. Coordinar los trabajos con Alejandro Giménez. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202548 | GABRIEL ARNO ARENHART | Atendendo solicitação da IEQ2, desconectados cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q, alimentação da guarita de acesso à área industrial. Cabos retirados pela SOCM.DT. Guarita alimentada provisoriamente por cabo lançado e conectado pela contratada da SOCM.DT. O disjuntor 52.1 foi mantido no painel como reserva. Emitida SSA 202518911 para atualização de desenhos. Painel QDF-Q deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202518530 | STE | 202516104 | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202547 | 20/11/2025 10:05:17 | Intercambiar disyuntor posición 52.11 por el disyuntor posición 52-03 (base común para ambos). Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 63 A; Magnético = 600 A. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador 50Hz de la CCR, que conforme SSA matriz presenta una corriente de 47A en condiciones nominales de operación, ocasionando el disparo del disyuntor actual de 40A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202548 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi possível substituir o disjuntor devido ao número insuficiente de contatos. Emitida SSA 202518951, solicitando parecer técnico. Após análise a engenharia recomendou remanejar cabos da saída do disjuntor 52.11 (tomada do desumidificador na CCR) para o disjuntor 52.03, reserva. Medições: 221,8/222,8 V; 48,1/48,6 A; térmico 63 A; magnético. 600 A. Ensaio em anexo. Emitida recomendação. nº 6934 p/ atualizar Ordem de ajuste e SSA 202519006, para atualização do desenho.
202518477 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202547 | 20/11/2025 08:08:23 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Lanzar circuito trifásico al disyuntor 52.2.14 del tablero TG-TR02 con cables código 159093. Montar e instalar cuadro de distribución código 714673 con 1 disy código 665053 y un disy código 708605 y preparar 2 salidas para electroductos de 1" en la parte inferior del cuadro. Esquema de conexión en adjunto. TAG del cable HEM-0031 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi instalado um quadro para alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção. O quadro foi alimentado pelo circuito 52.2.14 do TG-TR02 e configurado com duas saídas: 52.1 (40 A) e 52.2 (32 A). Foi emitido a SSA 202518477 para IEQ2 para atualização de desenhos. Os ensaios de resistência de isolamento seguem em anexo.
202518407 | STE | 202507820 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202547 | 18/11/2025 16:37:45 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202548 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Instalado o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do painel TG-TR01, para permitir a utilização de cadeados de segurança. Após a instalação, foram realizados ensaios de abertura e fechamento, sem anormalidades. O equipamento foi liberado para operação sem restrições.
202518406 | STE | 202507819 | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 18/11/2025 16:37:50 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2484, no disjuntor 52-1 do painel TG-TR02, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação do dispositivo 1SDA073802R1 da ABB no disjuntor 52-1 do TG-TR02 para permitir a utilização de cadeados de segurança conforme solicitado. Foto do dispositivo instalado anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202518314 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202547 | 17/11/2025 14:45:56 | IMPRESORA 3D LQEE: Retirar la alimentación del MQC del tablero TI-3D y realizar una derivación del circuito que alimenta el transformador instalado en la SSA 202511518 (alimentado desde el 52.24 - CDCE-1P-60) para posibilitar el funcionamiento ininterrumpido del equipo, conforme solicitado por SMIL.DT. Coordinar los trabajos con Kobayashi y Valdinei (SMIL.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202549 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada a retirada da alimentação do extrator de pó do quadro TI-3D, e conectado ao transformador com alimentação proveniente do disj. 52.24 - CDCE-1P-60. Emitida SSA 202519413 para IEQ2 atualizar desenho. Reaproveitado o cabo existente para ligação no novo circuito.
202518122 | STE | 202512690 | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202546 | 13/11/2025 13:27:21 | En virtud de lo solicitado en la SSA matriz, instalar la manopla de accionamiento (cód. almox 708857, Siemens 3RV2926-1K) para permitir el accionamiento de los disyuntores Q1 y Q2 sin abrir la puerta del panel. Observaciones: Fabricar placa de montaje para proyectar los disyuntores hacia adelante, reduciendo la longitud del aste y facilitando la alineación. Colocar placas de identificación en las nuevas manoplas (cód. almox 550272). | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Instalado manoplas de acionamento, código do almox: 708857, fabricante Siemens, modelo 3RV2926-1K possibilitando realizar manobras dos disjuntores Q1 e Q2 sem abrir a porta do painel. Instalado identificações padronizadas pela operação. Realizado comentário na SDS 14798, para adicionar material na LMR.JK.475 (LMR em normatização), conforme print em anexo. Emitida SSA 202518622 para IEQ2 atualizar desenhos. Fotos do painel em anexo.
202518028 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202546 | 13/11/2025 07:02:32 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-8, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 722.A58 / Cable M43054 - Disyuntor 722.B58 / Cable M43055 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 18/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202547 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | SEM 2025/47: Se constató en campo que el tablero QDS-8 no está montado en su posición dentro de la caseta 4CRL-1 y que los cables M43054 y M43055 no se encuentran listos para ser ensayados y conectados a los seccionadores 89.5-A y 89.5-B respectivamente.
202518009 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202547 | 19/11/2025 15:44:08 | Proveer alimentación para las antenas de telefonía que serán instaladas en la azotea del edificio de mantenimiento. Conectar circuito trifásico lanzado por MEG3 en la SSA 202518477 al disyuntor 52.2.14. Ajustar el disyuntor conforme orden de ajuste en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202548 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resist de isol no cabo HEM-0031 e sua conexão ao disj 52.2.14 do painel TG-TR02 que foi ajustado e ensaiado conforme solicitado. Emitida SSA 202519063 para IEQ2 atualizar desenhos. Emitida recomendação 6948 para atualizar valores da OA.1152-R00. Ensaio resist isol (28ºC - 78% RH): R/S = 10,5 GΩ; R/T = 12,5 GΩ; S/T = 11,5 GΩ R/⏚ = 16 GΩ; S/⏚ = 15 GΩ; T/⏚ = 13 GΩ Medição tensão: R/S = 217 V; R/T = 219 V; S/T = 219 V Equip deixado em cond normais de op.
202517988 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202546 | 11/11/2025 15:13:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posterior a la sustitución será realizada la calibración y pruebas funcionales de accionamiento. Fecha prevista para el trabajo: 14/11/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202546 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el servicio de apoyo (acompañamiento) a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posteriormente fue realizado la calibración a 500ppm y fueron realizadas pruebas funcionales de accionamiento para: actuación en 25%= 200 ppm actuación en 50%= 400 ppm Obs: Cilindros de calibración y válvula recibidos por el sector para posteriores calibraciones.
202517853 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202545 | 07/11/2025 11:15:12 | Instalar dos detectores código 720064 con su base código 714519 en la sala de OPU.DT en la elevación 131 - Área de Control Central. Direccionar los detectores como 7.32 y 7.33. Realizar las conexiones desde el detector 7.24, los cables ya se encuentran lanzados (realizado por SOCM.DT). Realizar la programación automática del lazo 7 y configurar los dos detectores conforme procedimiento en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202547 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación de los dos sensores 7.32 y 7.33 , verificado funcionalidad del mismo ensayo de incendio y lazo interrumpido y configuración de los sensores. Funcionando en condiciones normales.
202517780 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202545 | 06/11/2025 16:50:05 | TIE-3A: Ampliação do pátio de 66kV Atividades previstas para o dia 17/11/2025. Acompanhar a terceirizada nas seguintes atividades: - Retirada do disjuntor 52.3 e sua instalação na posição 52.24 (com alimentação independente do contator 42.1); - Instalação do disjuntor ensaiado na SSA 202511733 na posição 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do novo TIE-4A e conectar no disjuntor 52.3. Ensaiar o cabo de alimentação do TIE-4A existente e conectar no disjuntor 52.24. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Sem.50/2025: Se instaló el disyuntor WEG ACW250H provisto por SOCM en la posición 52.3. El disyuntor retirado de 52.3 fue reposicionado en 52.24 con alimentación independiente del contactor 42.1. Se ejecutaron ensayos punto a punto y resistencia de aislamiento en cables de TIE-4A nuevo y existente (resultados adjuntos). Conexiones completadas. Documentación emitida: SSA 202519636 act. diseño, Rev.7028 act. OA y SDS-15795 act. LMR. Mediciones disy. 52.3/52.24: VRS/VST/VRT: 214,9/215,5/214,9Vca
202517745 | STE | 202517623 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202545 | 06/11/2025 11:22:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M6X-0087), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202551 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizados ensaios de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação M6X-0087 (125 Vcc) do painel SVP-11 ao disj. 721.30 do QB-06. Resultados do ensaio de isolação (500 Vcc/1 min. 22,3 °C ; 62,6% UR): +/⏚ = 1990 MΩ; −/⏚ = 1530 MΩ; +/− = 1850 MΩ. Tensões medidas: +74,12 Vcc; −57,66 Vcc; total 131,7 Vcc. Emitida SSA 202519794 para atualizar desenho Diagrama de Força CC e Bifilar. Desenho de interligação já atualizado e disponível no arquivo técnico (SAT).
202517743 | STE | 202517622 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202545 | 06/11/2025 11:22:40 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-11 (M5X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. Ref: SSA para MEG1 202517617 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202551 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 22°C, HR: 63%, Megger IB-4190, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 6300MΩ; -/⏚: 7300MΩ; +/-: 7400MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M5X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 conforme solicitado. Emitida SSA 202519802 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517724 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202545 | 06/11/2025 07:46:54 | Substituir o disjuntor 52.N2.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66006 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N2.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202546 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Se sustituyó el disyuntor 52.N2.2 por otro de mayor capacidad (250 A) proveído por SOCM.DT, ajustado (Ir = 175 A ; Ii = 1750 A.), y ensayado en la SSA nº 202511695. Se realizaron pruebas punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento en los cables H66006 . Valores obtenidos del ensayo (500 VccX1 min / T:27°C / 62% HR). R/⏚ = 3,18 GΩ S/⏚ = 8,6GΩ T/⏚ = 1,88GΩ R/T = 5,3GΩ S/R = 13GΩ T/S = 6,1GΩ Además fue emitida la SSA: 202518231 a IEQ2 p/ actualización de diseños.
202517723 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202545 | 06/11/2025 07:46:37 | Substituir o disjuntor 52.N1.2 pelo disjuntor de 250A ensaiado na SSA 202511695. Ensaiar o novo cabo H66005 de 150mm², lançado pela contratada, e conectar no disjuntor 52.N1.2. Data prevista para entrada e preparação dos cabos no CGCA, pela contratada, para 10/11/2025. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202546 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído o disjuntor 52.N1.2 por outro de maior capacidade (250 A), ajustado com I₀=175 A, Ir=1 e Isd=10 e ensaiado conforme SSA nº 202511695. Realizados testes ponto a ponto no cabos e ensaio de resistência de isolação no circuito de alimentação secundária do painel TFN-4 e conexões. (500 Vcc/1 min/26 °C/34% UR). Resultados: R/⏚=10 GΩ, S/⏚=8,8 GΩ, T/⏚=23 GΩ, R/T=45 GΩ, S/R=14 GΩ, T/S=23 GΩ. Emitida SSA 202518019 p/ atualização de desenho.
202517645 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202545 | 05/11/2025 08:20:06 | REFORMAS SALA MATRIX: Desconectar y retirar cable de alimentación del deshumidificador de la sala matrix desde el disyuntor 52.17. Disyuntor quedará como reserva. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202546 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e retirada do cabo H6R0026 referente a alimentação do desumidificador da sala matrix e deixado disjuntor 52.17 como reserva. Emitido SSA:202517938 para atualização de diagramas. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202517613 | STE | 202517538 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202545 | 04/11/2025 15:40:54 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0362), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202547 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0362) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 722.37 do QB-08 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 23º C - RH: 63,4%) +/⏚ = 8500 MΩ; -/⏚ = 11000 MΩ; +/- > 6300 MΩ; Emitido SSA:202519634 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202517610 | STE | 202517537 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202545 | 04/11/2025 15:41:00 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-13 (M6X-0240), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202547 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0240) 125 Vcc do painel SVP-13 no disjuntor 720.08 do QB-07 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21,8º C - RH: 58,7%) +/⏚ = 60000 MΩ; -/⏚ = 60000 MΩ; +/- > 100000 MΩ; Emitido SSA:202518754 para atualização de desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202517571 | SCA |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202545 | 04/11/2025 07:21:50 | Realizar el ensayo de punto a punto del cable de alimentación del 125VCC del Montacargas AMD proveniente de cuadro QB.01 Disyuntor 722.30. Coordinar actividades con MEG3. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202545
202517560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 03/11/2025 16:45:50 | Confeccionar un cable de extensión de 10 metros de longitud con cable código 712471. En uno de sus extremos conectar el plug código 712779 y en el otro extremo dos tomadas código 712780. Esta extensión será utilizada para alimentación de las cabinas de descanso que serán instaladas en la cota 98. Entregar la extensión a Valdecyr Silva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuada a montagem de uma extensão de 10 m de comprimento, com cabo 3x4,0 mm², duas tomada e um plug padrão Steck 16 A. A Extensão foi entregue para o Sr. Valdecyr Silva.
202517397 | ADM | 202516341 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202544 | 30/10/2025 16:28:25 | Estudiar la viabilidad de cambio de presostatos (alta y baja) con rearme automático por presostatos con rearme manual en el AA1, de tal forma a comprobar futuras fallas en el sistema de AA. El motivo de la solitud es por alarmas reiteradas de condición anormal sin posibilidad de detectar la falla (SSA202513507). Alteración similar ya realizada en la SSA 202514060. En caso sea posible, extender solicitud para los AA2 y AA3. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202603 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Substituir presostatos de rearme automático (alta y baja presión) por presostatos de accionamiento manual. Objetivo: detectar las fallas que generan reiteradas alarmas en el equipamiento, conforme relatado en SSA matriz.
202516979 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:15:04 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para sustitución del amplificador AMP18 N°2 encontrado con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor como parte del comisionamiento. Luego de la sustitución, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 29/10/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202544 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SUSTITUIDO AMP18 N°2.VERIFICADO PERMANENCIA DE DEFECTO DURANTE LA ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS.REALIZADO MEDICIÓN DE BOBINAS DE LOS DRIVERS REF. A AMP18 N°2,ENCONTRADO EN CONDICIONES NORMALES,REALIZADO MEDICIÓN DE CONTINUIDAD RESPECTO A TIERRA DE TODOS CABLES DE INTERCONEXIÓN CON LOS DRIVERS,ENCONTRADO 6 CABLES REF. A 4 SIRENAS CON FALLA A TIERRA.FALLA A TIERRA RESUELTO POR LA CONTRATADA.REALIZADO MEDICIÓN DE LA BOBINA DE LOS DRIVERS DE LOS DEMÁS AMPLIFICADORES,ENC.10 CON DEFECTO REF. SSA202517562
202516943 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202543 | 23/10/2025 14:53:00 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO
202516780 | AAT |  | P060I001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-4 | 1508.026-2 | 202543 | 22/10/2025 07:28:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-4 emitida a través de la SDS-15754. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202546 | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando protocolo.
202516778 | AAT |  | P060E001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 2CRL-2 | 1508.025-0 | 202543 | 22/10/2025 07:28:22 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 2CRL-2 emitida a través de la SDS-15753. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202546 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Aguardando entrega de Protocolo de SOCM.DT
202516593 | STE | 202414283 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202542 | 17/10/2025 09:01:28 | Solicito certificación del diseño 6256DFJ7486P, pág 17 y 26, para verificar el cumplimiento de lo solicitado en la SSA matriz. Adjunto diseño actualizado. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado certificação do desenho 6256DFJ7486P, paginas 17 e 26 e anexado marcações conforme encontrado.
202516549 | STE | 202516496 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202542 | 16/10/2025 16:39:13 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M6X-0086), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202543 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto, resistencia de aislación con resultados satisfactorios(500 VCC/1 min, T: 23,9°C, HR: 57,5%, Megger IB-3126, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 11MΩ; -/⏚: 11,5MΩ; +/-: 9,2MΩ); luego se realizó la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 conforme solicitado. Emitida SSA 202517033 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202516547 | STE | 202516495 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202542 | 16/10/2025 16:38:24 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-09 (M5X-0546), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación (actualizado) anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202543 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión del cable M5X-0546 en el disyuntor 722.19 del QB-05 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 26GΩ; -/⏚ = 35GΩ; +/- = 8.9GΩ; RH: 57,2%; Temp: 23,7ºC. Meghómetro IB 4181. Tensiones medidas: +/⏚ = 49.7V; -/⏚ = 81.6V; +/- = 131,6V; Termohigrómetro IB: 5688. Emitida SSA 202517032 a IEQ2 para actualización de diseños.
202516469 | APV | 202515355 | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202542 | 15/10/2025 16:54:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N03. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516466 | APV | 202515356 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202542 | 15/10/2025 16:55:06 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N09. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516465 | APV | 202515371 | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:21 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N15. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal.
202516463 | APV | 202515373 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:07 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico vertedero. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516461 | APV | 202515374 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202542 | 15/10/2025 17:03:32 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del pórtico tomada de agua 50 Hz. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516457 | APV | 202515357 | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202542 | 15/10/2025 17:03:55 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N10. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516455 | APV | 202515358 | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202542 | 15/10/2025 16:55:58 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N12. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1.
202516453 | APV | 202515359 | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202542 | 15/10/2025 16:56:14 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N04. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516452 | APV | 202515361 | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202542 | 15/10/2025 16:55:49 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N14. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar.
202516451 | APV | 202515362 | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202542 | 15/10/2025 16:56:27 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N16. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal.
202516449 | APV | 202515363 | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202542 | 15/10/2025 16:56:36 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N05. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1.
202516446 | APV | 202515364 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202542 | 15/10/2025 16:56:45 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N06. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 53E1.
202516445 | APV | 202515365 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202542 | 15/10/2025 16:57:43 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N07. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516443 | APV | 202515366 | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202542 | 15/10/2025 16:57:56 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N08. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516442 | APV | 202515367 | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202542 | 15/10/2025 16:58:13 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N11. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 49E1.
202516440 | APV | 202515369 | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N01. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516439 | APV | 202515370 | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202542 | 15/10/2025 16:58:34 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N13. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra de los ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Principal y Auxiliar.
202516438 | APV | 202515372 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202542 | 15/10/2025 16:58:47 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del puente N02. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado la compra del ENCODER ABSOLUTO vía SSA 202600386 para instalar en la Elevación Auxiliar. La Elevación Principal ya cuenta con el Encoder Absoluto 56E1.
202516437 | APV | 202515375 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202542 | 15/10/2025 16:59:03 | Conforme solicitado en la SSA matriz, estudiar la viabilidad de implementar el encoder para la reducción y parada del movimiento, en sustitución de la llave rotativa del sistema de elevación del Pórtico 60 Hz T.A. Implementación de una mejora derivada del informe de investigación del incidente que involucró al puente N14. Obs.: modificación ya realizada en los Pórticos de 50 Hz y 60 Hz del canal de fuga y en el de 60 Hz del canal de desvío. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202550 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando el Provisionamiento del Encoder Absoluto vía SSA 202600386.
202516379 | STE | 202516317 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 15/10/2025 07:50:57 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0547), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0547) 125 Vcc do painel SVP-16 no disjuntor 721.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 21º C - RH: 59%) +/⏚ = 11000 MΩ; -/⏚ = 14000 MΩ; +/- = 13500 MΩ; Emitido SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-16, SVP-17 e SVP-18 (SSA:202517065). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202516378 | STE | 202516315 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 15/10/2025 07:51:03 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-16 (M6X-0464), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0464: POS/Tierra=13000Mohm, NEG/Tierra=15000Mohm, POS/NEG=12000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 21°C , HUMEDAD= 59.3%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-13 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. Emitida SSA 202515235 a IEQ2 para actualización de diseños.
202516305 | STE |  | J052D025 | QUADRO QL-9A111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.082-1 | 202542 | 14/10/2025 10:43:15 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 5to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516300 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A111-0 no CLF14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516304 | STE |  | K052D019 | QUADRO QL-10091-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.167-4 | 202542 | 14/10/2025 10:43:25 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 4to Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516299 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10091-0 no CLF16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516303 | STE |  | K052D016 | QUADRO QL-10071-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.165-8 | 202542 | 14/10/2025 10:43:32 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10071-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 3er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10071-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516302 | STE |  | K052D013 | QUADRO QL-10051-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.164-0 | 202542 | 14/10/2025 10:43:40 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10051-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 2do Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202516298 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202543 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10051-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202516300 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202542 | 14/10/2025 10:30:10 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202543 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fueron retirados y aislados los cabos de salida del disyuntor 52.04 (CLF-14), correspondiente a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A111-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. Emitida SSA: 202516843 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202516299 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202542 | 14/10/2025 10:30:25 | Desconectar y aislar los cables de salida del disyuntor 52-02, alimentación del QL-10091-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.02, correspondente à alimentação elétrica do painel QL-10091-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516831 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202516298 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202542 | 14/10/2025 10:30:33 | Desconectar y aislar los cables de salida de los disyuntores 52-05 y 52-07, alimentaciones del QL-10051-0 y QL-10071-0 respectivamente, para posibilitar los trabajos de reforma del 2do y 3er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202543 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.05 e 52-07 , correspondentes à alimentação elétrica dos paineis QL-10051-0 e 10071-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção conforme solicitado pela IEQ-2. Foi emitida a SSA 202516828 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202516111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 09:12:09 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales de partida y parada al tablero móvil adquirido a través de la OC-4500078705. *Ajustar el relé térmico a 240A, aplicar 360A y verificar tiempo de actuación (aprox. 120s). *Ensayar el disyuntor conforme archivo adjunto. *Simular falta de fase y verificar el funcionamiento del RFF. *Conectar en la entrada cable 159158 con 2 metros de longitud y plug 714020+714011. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202542 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO REALIZADO COMISSIONAMENTO EM PAINÉL MÓVEL 460V/250A. REALIZADO ENSAIOS, RESULTADOS EM ANEXO. REALIZADO ENSAIO EM RELÉ TÉRMICO CONFORME INSTRUÇÃO, ATUAÇÃO EM 118s. ENSAIADO RELÉ FALTA DE FASE E CONSTATADO ATUAÇÃO CONFORME ESPERADO. INSTALADO CABO E PLUGUE CONFORME SOLICITADO, MATERIAL FORNECIDO DE SOBRAS DE MONTAGEM DA SOCM.DT. MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS FEITAS NO DESENHO MARCADO EM ANEXO. PAINÉL ENTREGUE NA OFICINA DA USINAGEM DA SMMU EL108 AMD.
202516066 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202541 | 08/10/2025 10:53:24 | Debido a la SSA 202415363, implementar modificaciones conforme diseño adjunto, con el fin de permitir el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B. Utilizar contactor auxiliar con código de almacenes 706927. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202547 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada modificaciones a fin de posibilitar el accionamiento de la iluminación de emergencia a través del panel QCC-CD-B y emitida SSA 202518331 para IEQ2 solicitando actualizacion de los diseños pertinentes. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202515925 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:49 | Ensaiar o motor da bomba BIN-18A05 com o PdMA, executando o teste RIC (verificação da influência do rotor). O motor será desacoplado pela mecânica (SSA 202515924). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Influencia del Rotor (RIC) en el motor de la bomba BIN-18A05, realizado con apoyo de MAM1. El motor fue desacoplado de la bomba para permitir el giro manual y el posicionamiento preciso del rotor, con el objetivo de realizar mediciones de inductancia en las tres fases cada 5° a lo largo de una vuelta completa (360°). Resultados en anexo y encaminado para análisis de IEQ2.
202515924 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:37 | Desacoplar o motor da bomba BIN-18A05 para permitir ensaio do rotor com PdMA, a ser realizado pelo laboratório com a SSA 202515925. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202541 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Motor foi desacoplado e posteriormente acoplado pela contratada sob supervisão de MAM1.
202515757 | STE | 202515682 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202540 | 02/10/2025 15:58:51 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0560), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202542 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada conexión del cable M6X-0560 en el disyuntor 720.03 del QB-10 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 40GΩ; -/⏚ = 40GΩ; +/- = 50GΩ; RH: 57,0%; Temp: 21,0ºC. Megger IB 4182. Tensiones medidas: +/⏚ = 68.3V; -/⏚ = 63.1V; +/- = 131,7V; Multímetro IB: 1846. Emitida SSA 202516560 a IEQ2 para actualización de diseños.
202515756 | STE | 202515681 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202540 | 02/10/2025 15:59:01 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18A (M6X-0473), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202542 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M6X-0473 refetente a la alimentación del panel SVP-18A con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 29.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 30.000[MΩ]; - (+)/(-) = 45.000[MΩ]; Temp: 21,0ºC; Hum: 57,0 %; Megger: IB-4182. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 723-02 y constatado tensión normal en la salida. V = 131,7 [Vcc] Emitida SSA 202516539 para IEQ2 actualizar diseño.
202515694 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 01/10/2025 13:32:14 | Desconectar circuito de alimentación del panel QL 10031-0 (disyuntor 52.3), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del 1er Piso del Edifico de Producción. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída do disjuntor 52.3, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10031-0, para viabilizar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitado pela IEQ-2. Observação: Os cabos já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15. Foram removidos da parte interna do CLF-15 até o ponto onde estavam seccionados e entregues à SOCM.DT. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202515631 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202540 | 30/09/2025 16:03:45 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 10011-0 y QL 10012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202542 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Foram retirados os cabos de saída dos disjuntores 52.1 e 52.2 (CLF-15), correspondentes à alimentação elétrica dos painéis QL-10011-0 e QL-10012-0. Obs.: Os cabos do disj. 52.1 já estavam seccionados na eletrocalha acima do CLF-15, foram removidos da parte interna do CLF-15 até esse ponto e entregues à SOCM.DT. Os cabos do disj. 52.2 ficaram isolados e soltos na eletrocalha acima do CLF-15. Foi emitida a SSA 202516244 para que a IEQ-2 atualize o projeto elétrico.
202515630 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202540 | 30/09/2025 16:03:53 | Desconectar circuitos de alimentación de los paneles QL 9A011-0 y QL 9A012-0 (disyuntores 52.1 y 52.2), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202542 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables que alimentan los siguientes QL´s: 52-01, alimentación del QL-9A011-0 52-02, alimentación del QL-9A012-0 Posterior a las desconexiónes de los cables solicitados, los mismo fueron aislados, retirados del panel e identificados, los mismos fueron dejados en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202516365 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202515603 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202540 | 30/09/2025 10:16:49 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-2 (cable M5S4110). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202543 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação no cabo M5S4110, condutores 1 e 2, e realizado conexão ao disjuntor 720-18 para alimentação do novo painel GSC-2. Dados do ensaio de isolação, 500Vcc/1min: condutor 1xmassa:13500MOhm; condutor 2xmassa:12500MOhm; condutor 1xcondutor 2: 24000MOhm. Megger IB 3199. Temperatura / Umidade Relativa: 23,3ºC / 54% Emitida SSA 202517354 para IEQ2 atualizar desenho de interligação.
202515602 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202540 | 30/09/2025 10:16:29 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del nuevo panel GSC-1 (cable M5S4010). Trabajo previsto para el 20/10/2025. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202543 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizado ensayos (Punto a punto y R. Aislación) y conectado el cable M5S4010 a la salida del disyuntor 722-50. Ensayos: -Resistencia de aislación 500Vcc/1Min Temp=24°C / H.R=54% +/tierra=6500Mohm; -/tierra=7700Mohm; +/-=80.000Mohm. Emitida SSA 202517539 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202515352 | SCA |  | J098F001 | QUADRO QGBT-3 | 2143.005-0 | 202539 | 24/09/2025 14:50:17 | Aislar, desconectar y retirar cable de alimentación del tablero QF-MO-AT conectado al disyuntor 52.5. El tablero será desactivado en la SSA 202515197. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202544
202515192 | STE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202541 | 06/10/2025 07:25:26 | Prestar apoyo a MEL4 para ensayo de aislación y punto a punto del cable lanzado por SOCM.DT para alimentación del UAR-11A. Conectar al circuito #3 del QL-2.2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizado apoyo a MEL4 en el ensayo de resistencia de aislación y punto a punto de los cables del circuito 52.3 , referente a la alimentación 220V proveniente del QL- 2.2 para la UAR-11A. Resultado de la medición de Tensión: R-M: 126V, S-M: 126V, T-M: 125V, R-S: 220V, R-T: 221V, S-T: 221V. Hoja de medición de resistencia de aislación en anexo. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202514845 | STE |  | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:03 | Desconectar o cabo entre o TR-MD e a SE-Q (SSA 202514844), pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202539 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM39/2025: Se desconectaron los cables de alimentación del TR-MD, identificados y dejados en canaleta para sustitución. SEM40/2025: Tras el reemplazo por contratada, se inspeccionó el trayecto de los cables nuevos de 35mm² 25kV y se emitió SSA:202515784 por anomalías civiles encontradas en los registros. SMIL.DT realizó ensayos de los cables (ver adjunto) y al finalizar dicha actividad se procedió a la conexión y energización del TR-MD. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514844 | STE |  | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 17/09/2025 09:22:20 | Desconectar o cabo entre o TR-MD (202514845) e a SE-Q, pois o mesmo será substituído por um cabo de 35mm² 25kV, conforme arquivos em anexo. Após a substituição, ensaiar o novo cabo e conectar novamente (planilha em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2025/39 - Realizado a desconexão dos cabos de saída da seccionadora 89.3 e retirados até a caixa de passagem externa da SE-Q. 2025/40 - Prestado apoio a SMIL na realização de ensaios elétricos nos cabos, conforme anexo e posteriormente realizado conexão dos mesmos à saída da seccionadora 89.3 e transformador de alimentação do mirante da margem direita (SSA 202514845). O cabo foi energizado pela OPUO.DT e o mirante do vertedouro ficou alimentado normalmente.
202514683 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202538 | 15/09/2025 07:19:15 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar prueba de activación de las sirenas outdoors instaladas en la cota 225. Trabajo previsto entre las fechas 17/09 al 19/09. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202538 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Apoio a contratada PROTEK (CT4500064363) na ativação das sirenes outdoors da cota 225.
202514634 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202537 | 12/09/2025 15:03:47 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-04, alimentación del QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202538 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión del cable de salida del disyuntor 521.04, referente a la alimentación del QROM-01 y dejado aislado e identificado en la bandeja encima del tablero CLF-18. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514633 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202537 | 12/09/2025 15:03:54 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-06, alimentación del QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202538 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión del cable de salida del disyuntor 521.06, referente a la alimentación del QROM-01 y dejado aislado e identificado en la bandeja encima del tablero CLF-17. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202514398 | STE | 202500523 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202537 | 08/09/2025 10:36:31 | En virtud de la emisión de la SSA 202514312, y con el objetivo de mejorar el factor de corrección del rizado en la salida, sustituir 7 elementos capacitivos del banco C1 por 4 elementos capacitivos con código de almacén 654680. Realizar medición de nivel del ripple antes y después de la sustitución de los capacitores. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202537 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Medido inicialmente o ripple que estava variando entre 180mv e 400 mv com picos de 1000mv que cortava a condução do carregador (caía tensão de flutuação) e depois voltava a flutuar. Após Realizada a substituição dos capacitores medido repple que indicou inicialmente 1597mv reduzindo-se aos poucos e depois ficou variando entre 180mv e 390mv mantendo a tensão de flutuação estável. Obs. Um capacitor vazou eletrólito durante o comissi. do HB-10 e encontrado outro capacitor vazando durante a troca.
202514262 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202536 | 04/09/2025 16:22:07 | Substituir os disjuntores QA, QC, QC1, QC2, QC3 pelo disjuntor de código 513563. Identificado que os atuais disjuntores são de uso exclusivo em CA. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202537 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição dos disjuntores QA, QC, QC1, QC2, QC3 por disjuntores de código 513563. Realizados ensaios elétricos com dados em anexo. Deixados em condições normais de operação.
202514237 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 04/09/2025 13:56:02 | Realizar ensaios com PdMA no motor da bomba BIN-18A05. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202538 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado ensaios online e off-line no motor da bomba BIN-18A05. Os resultados e os detalhes estão em anexo.
202514131 | STE | 202513996 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202536 | 02/09/2025 13:42:04 | Com a motobomba BIN-18A05 do KA-05 (SSA 202514129) em regime medir a tensão (pontos 1 a 7) e a corrente (pontos 1 e 7) nos pontos marcados nos desenhos em anexo, com o objetivo de verificar a queda de tensão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado mediciones de tensión y corriente a la bomba BIN 18A05 en régimen conforme solicitado y según diseños adjuntos. Resultados adjuntos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514129 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 02/09/2025 13:44:25 | Com a motobomba BIN-18A05 em regime medir a tensão (pontos 1 a 7) e a corrente (pontos 1 e 7) nos pontos marcados nos desenhos em anexo, com o objetivo de verificar a queda de tensão. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202538 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado mediciones de tensión y corriente a la bomba BIN 18A05 en régimen conforme solicitado y según diseños adjuntos. Resultados adjuntos en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado con AT 202507955.
202514030 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202536 | 01/09/2025 07:53:39 | Acompañar a la contratada PROTEK para realizar ensayos y accionamiento de lazos de la Presa Principal. Referencia diseños 6007-DC-J8191-E y 6007-DC-J8192. Trabajos previstos para el miercoles 3/9/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202536 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE ACCIONAMIENTO DE LAZOS DE LA PRESA PRINCIPAL CONFORME DISEÑOS EN ANEXO DE EJECUCIÓN.VERIFICADO AAV-2/4 DEL LAZO 1.01 CON DEFECTO. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA. EL LAZO 1 REFERENTE AL SISTEMA OUTDOOR (PAVIAN) NO SE ENCONTRABA CONFIGURADO AL MOMENTO DEL ENSAYO. REALIZADO ENSAYO DEL MISMO MEDIANTE SSA202514683.EMITIDA SSA 202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202513861 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 27/08/2025 15:42:27 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de dos nuevas sirenas en el FMC 4.41 del SDI. Los dispositivos serán instalados en el techo H9/10 de la Elev. 144,00 y en el trecho H14 de la Elev. 67,25. Trabajo previsto para el viernes 29/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue realizado servicio de apoyo a la contratada PROTEK para realizar la conexión de dos nuevas sirenas en el FMC 4.41 del SDI
202513841 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202535 | 27/08/2025 11:01:32 | APOYO PARA PROTEK: Solicitar AT y prestar apoyo a PROTEK para realizar la configuración del FDM 1.007 para integración del Edificio de Mantenimiento al CPAI. Trabajo previsto para el viernes 29/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202535 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado apoyo al personal del PROTEK en la realización de la configuración del FDM 1.007 para la integración del Edificio de Mantenimiento al CPAI, realizados ensayos accionando correctamente.
202513810 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202535 | 27/08/2025 11:02:04 | Conectar no disjuntor 72.5 o cabo de 2x10 mm² a ser lançado pela SSA 202513703, entre o CM-UPAC-01 e o QCC-CD-B, de número MAPE0006. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202536 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a conexão do cabo MAPE0006 ao disjuntor 72.5 do quadro QCC-CD-B para prover outra alimentação ao CM-UPAC-01. Realizado ensaio de resistência de isolação nos condutores: condutor positivo x terra 16000Mohm / condutor negativo x terra 18000Mohm / positivo x negativo 14000Mohm. Megôhmetro IB 4068; Temperatura: 21,5ºC; U.R.A: 72%. Medições de tensão, saída do disjuntor 72.5: 130,8Vcc; Positivo x terra: 70,8Vcc; Negativo x terra: -59,5Vcc. Emitida SSA 202514340 para IEQ2 atualizar desenhos.
202513793 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202535 | 26/08/2025 17:04:42 | Instalar disyuntor 2P 16A código 713321 en el tablero TPI para alimentación exclusiva del rack de informática. Lanzar cables de 2,5mm2 e instalar tomada exclusiva para el rack conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202537 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi reralizado o lançamento dos cabo instalação de disjuntor e tomada para alimentação do rack de informática do edifício de hidrologia. Emitido SSA202514553 para IEQ2 atualizar desenhos. Valores de ensaios em anexo.
202513770 | STE | 202506795 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202535 | 26/08/2025 16:35:27 | Reparar daños en la pintura de la parte frontal y trasera del panel TB-CC, detectados durante comisionamiento. Fotos y otros detalles en SSA matriz. | IEQ2 | MCI4 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202540 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032.
202513717 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202535 | 26/08/2025 09:52:01 | Desconectar y aislar los circuitos TVE-1 y TVE-2 para posibilitar el desmontaje de los totems por parte de la ODMS.CD Realizar las marcaciones en el diseño 6201DC15238E. Trabajo previsto para el 02/09/2025. Coordinar con BRUNO HENRIQUE DE MORAES R.: 5977 ODMS.CD | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202535 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Desconectados e isolados circuitos TVE-1 e TVE-2 conforme marcacoes no desenho anexo. Emitida SSA 202514143 para IEQ2 solicitando atualizacao de desenho.
202513705 | STE | 202510797 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202535 | 25/08/2025 17:01:25 | Implementar a função de religamento nos relés dos cubículos A4 e B3, conforme ordem de ajuste em anexo. Alterar o tipo da Saída Digital 1 de “Memorizada” para "Disparo". Ensaiar o relé, verificando o comando de 1 religamento após 1,5s. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202535 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Implementada función 79 (Reenganche) en los relés PL300 de posición RMF-A4 y RMF-B3 del CD-01 conforme solicitado. Ensayado relé para fallas a tierra y entre fases y verificado comando de un reenganche luego de 1,48 s para el disyuntor 52.A4 y 1,50 s para el disyuntor 52.B3. Constatado además que, si la falla permanece luego del primer reenganche, los disyuntores permanecen abiertos. Emitida Revisión 6430 para alteración de OA.0008 y SSA 202514571 para actualización de diseños.
202513703 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202535 | 25/08/2025 17:01:36 | Lançar um cabo de 2x10 mm² entre o CM-UPAC-01 e o QCC-CD-B (disjuntor 72.5), de número MAPE0006. Instalar ponte de diodos (cód estoque 709739 e 709738) conforme projeto em anexo para possibilitar dupla alimentação 125 Vcc, a partir dos quadros QCC-CD e QCC-CD-B. Ensaiar e conectar o novo cabo lançado MAPE0006. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202536 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realiz. lanz. de cable 2x10mm2 por SOCM.DT. Realiz. la inst. de diodos y regla XA2 (Puente de diodos retirados de=almx:709739 ;oficinas de MEG2:709738). Ensayos: *MAPE0006 (R.AISL=> 21,5°C / H.R=72% => +/⏚=16GΩ; -/⏚=18GΩ; +/-=14GΩ ) *125 VCC en el CM-UPAC-01= QCC-CD=> +/⏚=69.5; -/⏚=-58.2; +/-=128.2 [VCC] QCC-CD-B=> +/⏚=70.8; -/⏚=-59.5; +/-=130.8 [VCC] Ambos=> +/⏚=70.3; -/⏚=-59; +/-=129.8 [VCC] SSA para IEQ2 202514369 p/ act. diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202513663 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202535 | 25/08/2025 10:43:10 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para realizar conexionado de las sirenas del Vertedero al tablero AUXILIAR CAVT. En adjunto diseño en su última revisión. Trabajo previsto para el 28/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a conexão das sirenes do sistema anti- incêndio do painel AUXILIAR CAVT do vertedouro.
202513658 | STE |  | M093C002 | CENTRAL AUXILIAR SIRENES OUTDOOR | 1722.001-3 | 202535 | 25/08/2025 10:43:32 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones del lazo 1 en el tablero AUXILIAR SIRENA OUTDOOR proveniente del tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202535 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a conexão do Laço (1) do painel AUXILIAR SIRENE OUTDOOR proveniente do painel AUXILIAR CA2AI.Equipamento liberado.
202513655 | STE |  | K053F022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 160 - ETA-02 | 0947.051-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:43 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) 119 y 121 perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal, específicamente de ETA-02; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI's 119 e 121 (Unidade Intercomunicadora) do o circuito 52.10 do QL-8.2. Desenho ja se encontra atualizado no SAT.
202513653 | STE |  | J055E022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 160 - ETA-01 | 0947.040-9 | 202535 | 25/08/2025 10:10:52 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) 118 y 122 perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal, específicamente de ETA-01; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI's 118 e 122 (Unidade Intercomunicadora) do o circuito 52.10 do QL-2.2. Desenho ja se encontra atualizado no SAT.
202513617 | STE | 202509466 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202534 | 22/08/2025 16:54:03 | Realizar ensayo de punto a punto, resistencia de aislación y posterior conexión del cable M5X-0539 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Servicios programados para el 3 y 4 de septiembre. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202535 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación (500 VCC/1min) al cable M5X0539 referente a la alimentación del panel UMR-099A con los siguientes resultados: +/⏚ = 15,0 [GΩ]; -/⏚ = 18,0 [GΩ]; + / - = 22,0 [GΩ]; Temp: 23ºC; Hum: 55 %; Megger: IB-4068. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-17 y constatado tensión normal en la salida. + / - = 131,62 [VCC]; Multímetro: IB-3816.
202513616 | STE | 202509467 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202534 | 22/08/2025 16:53:41 | Realizar ensayo de punto a punto, resistencia de aislación y posterior conexión del cable M6X-0079 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Servicios programados para el 3 y 4 de septiembre. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202535 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEL2 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0079: POS/Tierra=15000Mohm, NEG/Tierra=11000Mohm, POS/NEG=27000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD= 55%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-23 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. (Diseños se encuentran actualizados).
202513424 | STE | 202420119 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202534 | 20/08/2025 07:54:15 | A solicitud de ENEE.DT, recopilar la siguientes informaciones, con el fin de remitirla al fabricante para su análisis dentro del marco de garantía vigente: - Registros de eventos (logs) correspondientes al momento de ocurrencia de las anomalías. - Evidencia visual (fotografías o videos) que permita caracterizar el comportamiento anómalo. - Reproducción de la falla, en caso de ser posible, bajo condiciones controladas. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202535 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Se realizó la recopilación de las informaciones solicitadas y se efectuó la reproducción de la falla conforme solicitado. En anexo registro de eventos (logs) y video donde se observa que posterior al pique de tensión el cargador pasa de la condición 'Fluctuación' a 'Desligado' sin retornar a 'Fluctuación' de manera automática, siendo necesario maniobra local.
202513216 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202533 | 15/08/2025 16:40:52 | Prestar apoyo a SOCM.DT para la desconexión del cable H5X1108 (alimentación del elevador E23). Una vez finalizados los trabajos de SOCM.DT, realizar punto a punto y ensayo de aislación de cada fase a tierra y entre fases, aplicar 1000Vcc/1min. Resistencia mínima 2Mohm. Con los ensayos aprobados, reconectar al disyuntor 522.01. Coordinar con Alejandro Gimenez R.: 4704. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202534 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio para ensaio de ponto a ponto do cabo H5X1108 que alimenta o elevador E23. Após emenda realizada nos cabos realizado ensaios de resistência de isolação (1000Vcc/1min) obtendo os seguintes resultados: - A/B/C-⏚= 1,86/2,20/2,61 [GΩ]; AB/AC/BC= 2,82/3,71/3,20 [GΩ]; T: 22ºC; UR: 56 %; Após energização verificada a correta sequência de fases e medida as tenções: AB/AC/BC= 453/454/454 [V];
202513215 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202533 | 15/08/2025 16:41:03 | Prestar apoyo a SOCM.DT para la desconexión del cable H5X0555 (alimentación del elevador E22). Una vez finalizados los trabajos de SOCM.DT, realizar punto a punto y ensayo de aislación de cada fase a tierra y entre fases, aplicar 1000Vcc/1min. Resistencia mínima 2Mohm. Con los ensayos aprobados, reconectar al disyuntor 521.05. Coordinar con Alejandro Gimenez R.: 4704. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Prestado apoyo para el ensayo de punto apunto del cable H5X0555 que alimenta a E22. Finalizados los trabajos se midieron las resistencias de aislación (1000VCC/1min) y se obtuvieron los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 1,65/1,89/2,09 [GΩ]; AB/AC/BC= 2,62/3,45/2,66 [GΩ]; T: 22ºC; UR: 56 %; IB Megger: 3826; Termohigrómetro IB: 5436. Normalizado el circuito se verificó la secuencia de fases y se midieron las tensiones: AB/AC/BC= 453/454/454 [V]; IB Multímetro: 1587. Equipo en cond. norm. de op
202513023 | STE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202533 | 14/08/2025 08:03:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones de lazos y circuitos de alimentación en el tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. Fecha prevista para inicio del trabajo: 18/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZOS Y CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO AUX. CA2AI. VERIFICADO DISCREPANCIA DE DISEÑO 6007DFJ8173, EMITIDA SSA202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202513016 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202533 | 14/08/2025 07:07:59 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500079928 para sustitución de los detectores de hidrógeno. Posterior a la sustitución será realizada la calibración y pruebas funcionales de accionamiento. Fecha prevista para el trabajo: 19/08/2025. Plazo: 2 días. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202534 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el acompañamiento a la contratista. No fueron sustituidos los sensores debido a que el gas proveído por la contratista no era el adecuado para realizar la calibración. Quedará pendiente la sustitución, calibración y será ejecutado con otra documentación.
202513002 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202533 | 14/08/2025 07:08:06 | Apoyo al contrato de ampliación patio 66kV: Solicitar AT de inspección en el tablero TIE-3A y prestar apoyo a la contratista para relevar información para instalación del disyuntor ensayado en la SSA 202511733. Para el efecto la contratista requiere la desenergización del tablero por un periodo no superior a 1 hora. Coordinar con el fiscal de la SOCM.DT SOLON. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202534 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue prestado apoyo a la contratista para que puedan relevar información para la instalación del disyuntor ensayado en la SSA 202511733, al terminar el relevo de información por la contrada, fue energizado el panel donde el mismo quedó en condiciones normales de operación.
202512970 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202533 | 13/08/2025 11:12:22 | Solicito verificar funcionamiento de TMR N° 9472 marca PHILIPS utilizado por Luis Aranda (Matricula 106353) - SMIE.DT. Causa del problema: al retirar el teléfono de su punto de carga, luego de unos minutos se apaga repentinamente, se observa una aparente degradación de la batería interna. | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202534 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, após procedimento, aparelho foi testado e liberado para uso. SM na aba documentos.
202512756 | STE | 202512667 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:18:41 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0549), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202534 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con MEG 1 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) M6X-0549: POS/Tierra=17500Mohm, NEG/Tierra=21000Mohm, POS/NEG=24000Mohm. OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 20°C , HUMEDAD= 63%. Posteriormente realizada la conexión del mismo al Disjuntor 721-5 conforme solicitado en diseño anexo. Resultados satisfactorios. (Diseños serán actualizados cuando se realize alimentación al SVP-16)
202512755 | STE | 202512666 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:18:46 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-18 (M6X-0466), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202534 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada conexión del cable M6X-0466 en el disyuntor 722.13 del QB-09 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 23,0GΩ; -/⏚ = 27,0GΩ; +/- = 35,0GΩ; RH: 63,0%; Temp: 20,0ºC. Megger IB 4257. Tensiones medidas: +/⏚ = 67,88V; -/⏚ = 63,75V; +/- = 131,87V; Multímetro IB: 1846. Emitida SSA 202515235 a IEQ2 para actualización de diseños.
202512754 | STE | 202512425 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202532 | 08/08/2025 10:13:56 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0548), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0548) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 722.20 do QB-10 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 22000 MΩ; -/⏚ 24000 MΩ; +/- = 30000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512753 | STE | 202512424 | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202532 | 08/08/2025 10:13:25 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-17 (M6X-0465), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação e efetuado a conexão dos cabos de alimentação (M6X-0465) 125 Vcc do painel SVP-17 no disjuntor 721.20 do QB-09 conforme solicitado. Ensaio de resistência de isolação (500 Vcc/1min - Temp: 19º C - RH: 53%) +/⏚ = 12000 MΩ; -/⏚ = 29000 MΩ; +/- = 26000 MΩ; Será emitida SSA para atualização de desenhos após as conexões referentes ao SVP-18 (SSA:202512755). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202512749 | STE |  | T070A003 | QUADRO DETECCAO INCENDIO SALA DESPACHO DE CARGA PDI-03 | 0697.035-4 | 202532 | 08/08/2025 09:15:57 | Desconectar los dispositivos de los lazos 5, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 desde sus bornes de salida (instalar resistencia de fin de linea) p/ posibilitar los trabajos de reforma del Desp. Carga y del auditorio evitando accionamientos indebidos. Inhibir el accionador manual M-D1002 del LAZO10 y el AAV4 del auditorio. En caso necesario, los dispositivos serán retirados por Obras (Alejandro Giménez SOCM.DT) y entregados a SMME.DT. Los lazos serán normalizados al finalizar la reforma. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202533 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | INSTALADA RESISTENCIA DE FIN DE LÍNEA EN LAZOS 5,8,9,11,12,13 Y 14. INHIBIDOS ACCIONADOR MANUAL M-D1002 DE LAZO10 Y EL AAV4 DEL AUDITORIO PARA POSIBILITAR TRABAJOS DE REFORMA DE DESPACHO DE CARGA Y AUDITORIO EVITANDO ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS.EN AGUARDO DE DISPOSITIVOS RETIRADOS POR OBRAS. LOS LAZOS SERÁN NORMALIZADOS AL FINALIZAR LA REFORMA CON OTRA DOCUMENTACION.
202512738 | STE | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:57 | Conferir se os parâmetros carregados no relé são os mais atuais, principalmente quanto à configuração do IRIG-B, e reconectar o relé à rede. Manter o relé em observação até a próxima preventiva. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al periodo de observación establecido, se procedió a realizar la conexión con el relé y a obtener sus parámetros, constatando que correspondían a la configuración más actual. El relé se encuentra en condiciones normales de operación.
202512737 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202532 | 08/08/2025 07:45:59 | Solicitar AT y acompañar a la contratada SAMASTI (CT 4500080624) para realizar los siguiente trabajos: * Separación del lazo 2 actual (que supervisa 1er y 2do piso) en dos lazos independientes, uno por piso (lazo 2 al 1er piso y lazo 3 al 2do piso). * Configuración completa de la central de detección y puesta en marcha. Plazo estimado para realizar los trabajos: 30 días. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | 202533 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Se llevó a cabo el acompañamiento a la contratada SAMASTI para la separación del lazo 2 a lazos independientes (uno por piso). Fue realizada la configuración completa, puesta en marcha y la ejecución de ensayos funcionales de la Central de Detección de Incendio (CDI-EM). Quedando el equipamiento en condiciones normales de operación.
202512630 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202532 | 07/08/2025 06:56:11 | Proveer alimentación a los condensadores del aire acondicionado de la sala de OP en la cota 131 con cables de 6mm2. Utilizar el circuito AC1 del tablero QL-10221 (60Hz). Instalar un disyuntor 3P 20A código 65544. Lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202534 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO SOLICITADO FOI REALIZADO O LANÇAMENTO DE CABOS E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS A FIM DE ALIMENTAR OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA OPUO NA ELEVAÇÃO 131 ÁREA CENTRAL. EMITIDO SSA202513556 PARA MCI REALIZAR REPARO NA PAREDE DE ALVENARIA E SSA202513574 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. DEIXADO DISJUNTOR EM POSIÇÃO ABERTA DEVIDO AS MÁQUINAS QUE NÃO FORAM INSTALADAS. VALORES DE ENSAIOS EM DOCUMENTO ANEXO.
202512629 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202532 | 07/08/2025 13:42:29 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA 202409666. Emitida planilla de comisionamiento vía SDS-15689. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.089-4 Destino: S098Z003 (descarte) / Equipo N° 0434.044-2 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-10 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19334E. Planilla devuelta con la SDS-15689.
202512516 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202532 | 06/08/2025 07:40:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202512515) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202536 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a MEG3 realizando ensaios de ponto a ponto, resist. de isol. e posteriormente a conexão do cabo H5GX027 ao disj. 52.6 do quadro QGBT-2.2. Ensaio resist. isol. (500VCC / 1min - Temp: 13,9ºC - RH: 88,2%): R/S = 100 GΩ; R/T = 100 GΩ; S/T = 100 GΩ; R/⏚ = 45 GΩ; S/⏚ = 60 GΩ; T/⏚ = 80 GΩ; Medição após energização: R/S = 217,15 V; R/T = 218,24 V; S/T = 217,21 V. Emitida SSA 202514336 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto. deixado em cond. normais de op.
202512515 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202532 | 06/08/2025 07:40:23 | Lanzar cable de alimentación H5XG027 para cargador de vehículo eléctrico desde el tablero QGBT-2.2 disyuntor 52.6 compuesto por 3x25mm2 + 1x25mm2 + 1x16mm2 a través de la canaleta vacía indicada en los diseños adjuntos. Los cargadores serán instalados en el estacionamiento frente al edificio del LQEE. Realizar ensayo de los cables en conjunto con MEG2 (SSA 202512516). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202534 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o lançamento dos cabos e a conexão ao totem para carregamento dos carros elétricos em frente ao laboratório na elevação 144. Emitido SSA 202514346 para atualização de desenhos. Cabos conectados ao QGBT-2.2 pela MEG2 através da SSA 202512516. Efetuado ensaios de resistência de isolação, obtendo valores de 45 Gohms entreg fases e terra e >100Gohms entre fases. Deixado totem em condições normais de funcionamento e operação.
202512386 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 05/08/2025 08:54:35 | Retirar iluminación referente al panel de superintendentes del 3er piso del edificio de producción e instalarlos en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico. Conectar al circuito 27 del tablero QLF-1P-GE (152). Mantener la misma distribución de distancias de la instalación actual. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202532 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Retirado luminarias del 3er piso del edificio de producción e instalado frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico. Emitido la SSA 202512757 para actualización de diseño. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202512149 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202531 | 30/07/2025 16:16:37 | Realizar una copia de seguridad del CPAI con apoyo de la SMIE.DT. Luego de la ejecución de la SSA 202512148, realizar una autoprogramación del lazo 10 y desactivar los lazos 8 y 9 conforme procedimiento en adjunto. Programar los trabajos para el jueves 07/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202532 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a SSA em paralelo com a SSA 202512148 e além dos serviços executados na 202512148 foram realizadas as desconexões dos módulos isoladores dos pisos 5 e 6. Para permitir que os sensores da cota 141 aparecessem na autoprogramação realizada, o cabo AE-L10 da caixa CXP-2 foi mantido conectado e o sensor 86 do laço 10 (piso 5) foi desconectado e isolado. Será necessário identificar posteriormente o cabo que vai para o edificio e isolar ele. A cópia de segurança realizada está com a SMIE.
202512148 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202531 | 30/07/2025 16:16:56 | Desconectar y aislar los cables de los lazos 8 y 9, regla X3, bornes desde el 37 al 44. Y los cables de los circuitos 24Vcc, regla X4, bornes del 1 al 8 y bornes 10 y 11. Desconectar y aislar los circuitos 24A, 24B y 24C desde la caja CPX-1 y los circuitos 24D y 24E desde la caja CPX-2, ambos ubicados en la cota 141. Además, cerrar el lazo 10 entre las cajas CPX-1 y CPX-2, y desconectar y aislar los lazos 8 y 9 conforme diseño en adjunto. Programar los trabajos para el jueves 07/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202532 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as desconexão e isolação no quadro do CPAI dos cabos dos laços 8 e 9 (régua X3, bornes 37 ao 44) e dos cabos 24A, 24B, 24D e 24E (régua X3, bornes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11). O cabo 24C foi mantido por causa da cota 124. Na caixa de passagem CXP-1, foram desconectados os cabos AE-L08, AE-L09, AE-L10, CE-24A, CE-24B e CE-24C (bornes 1, 2, 4, 5 e 16 ao 21). Na caixa de passagem CXP-2, foram desconectados os cabos AE-L08, AE-L09, CE-24D e CE-24EA2 (bornes 4, 5, 7, 8 e 14 a 17)
202512111 | STE | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202531 | 30/07/2025 11:17:37 | Verificar: - Cabos, aterramento e conector da rede RS485 - Não duplicidade do endereçamento RS485 do relé - Autodiagnóstico do relé - Configurações e ajustes | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202532 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | No se encontraron defectos físicos en el cabo, aterramiento y conector de la red RS485. Se constató que el protocolo de comunicación del relé está configurado correctamente. La herramienta de autodiagnóstico indica "Error no crítico", misma indicación que aparece en los relés de los cubículos B3 y A4, que operan sin defectos. Se cargaron ajustes de otros cubículos en el mismo relé y se observó que las alteraciones indebidas de parámetros persisten como se relata en la SSA 202414302.
202512104 | STE | 202511963 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202531 | 30/07/2025 09:33:41 | Verificar la integridad de todos los capacitores y su conexión con la barra de interconexión. Posible falla incipiente detectada por inspección termográfica en SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado desmontaje de capacitores y barras de interconexión. Realizada medición de la capacidad de los capacitores, contando con valores correctos (4000 µF cada uno). Efectuada limpieza y reinstalación de los capacitores y las barras; y verificado reapriete correcto de bornes. Realizada normalización del equipo y dejado en observación. Luego de 5,5 h, realizada inspección termográfica por ILA1 (informe en adjunto) con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202512103 | STE | 202511962 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202531 | 30/07/2025 09:34:02 | Verificar continuidad y estado de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectada por inspección termográfica en SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificador, verificado el correcto funcionamiento de los diodos y tiristores de potencia realizando ensayo con una carga fija de 40A (resultado en ANEXO), Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase. Emitido SSA: 202512776 para IMA-0 gestionar reparo de los cartones retirados del almacen, debido a que se encontraban con defectos.
202512100 | STE | 202510797 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202531 | 30/07/2025 08:50:17 | Implementar a função de religamento nos relés dos cubículos A4 e B3, conforme ordem de ajuste em anexo. Ensaiar o relé, verificando o comando de 1 religamento após 1,5s. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202532 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | No fue posible implementar la función 79 (Recierre Automático) con los datos proveídos. Fueron probadas varias parametrizaciones de los Relés Ingeteam PL300 de los cubículos A4 y B3 en compañía del solicitante. Para cada parametrización de temporizaciones y configuración de la salida SD6 fueron inyectadas corrientes > 0.15 A en los bornes 9-7 de las reglas BP1. En todos los casos se constató la abertura del disyuntor mas no el cierre automático.
202511840 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202530 | 24/07/2025 16:22:04 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 521-02, alimentación del QL-10053-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso; 521-03, alimentación del QL-10073-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 521-05, alimentación del QL-10093-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | TORRES SOSA EVER DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 521-02, 521-03, 521-05, correspondientes a la alimentación eléctrica de los paneles QL-10050-0, QL-10073-0, QL-10093-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-18 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513255 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511839 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202530 | 24/07/2025 16:22:10 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 521-02, alimentación del QL-9A053-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso; 521-03, alimentación del QL-9A073-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 521-04, alimentación del QL-9A093-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión de los cables que alimentan los siguientes QL´s: 521-02, alimentación del QL-9A053-0 521-03, alimentación del QL-9A073-0 521-04, alimentación del QL-9A093-0. Posterior a las desconexiónes, fue realizado punto a punto confirmando que los cables desconectados eran los correctos, además fueron aislados, retirados del panel e identificados los cables desconectados, dejando los mismos en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202511838 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202530 | 24/07/2025 16:22:17 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 52-01, alimentación del QL-10072-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 52-03, alimentación del QL-10092-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída dos disjuntores 52-01 e 52-03, correspondentes à alimentação elétrica dos painéis QL-10072-0 e QL-10092-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico.
202511836 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202530 | 24/07/2025 16:22:24 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-06, alimentación del QL-10052-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.06 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10052-0 a fim de possibilitar os trabalhos de reforma do 2º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202511835 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202530 | 24/07/2025 16:22:38 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor: 52-01, alimentación del QL-9A072-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso y 52-03, alimentación del QL-9A092-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida de los disyuntores 52-01 y 52-03, correspondientes a la alimentacion eléctrica de los paneles QL-9A072-0 y QL-9A092-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511834 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202530 | 24/07/2025 16:22:47 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-06, alimentación del QL-9A052-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-06, correspondientes a la alimentación eléctrica del panel QL-9A052-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202511815 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202530 | 24/07/2025 13:37:40 | Prestar apoyo para realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del aire acondicionado del UPS del SCADA que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.14 instalado y ensayado en la SSA 202505418 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202505421). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión del cable de alimentación al disyuntor 52-14 lanzado por MEG3. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento (500Vcc/1') con los siguientes resultados: - Fase A/⏚= 45.000 - Fase B/⏚= 50.000 - Fase A/B= 100.000 Temp.: 22,6ºC Hum.: 78% IB: 4065 Emitida SSA 202512807 para actualización de diseños y recomendación 6223 para la orden de ajuste OA.0057-R01.
202511810 | STE |  | K059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTOS - CASA DE FORCA | 1040.006-0 | 202530 | 24/07/2025 13:38:07 | Aislar la alimentación de los reflectores ubicados en la terraza del edificio de producción, para posibilitar los trabajos de reforma. Los 3 reflectores son alimentados desde el circuito #8 de la SE5. Verificar la posibilidad de aislar desde la caja ubicada en el bloque U10 El.142, caso contrario aislar desde la caja de derivación ubicada en el bloque U11. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202531 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A RETIRADA DAS 3 LUMINÁRIAS QUE ESTÃO NO TERRAÇO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO DEVIDO A REFORMA DO MESMO. A ISOLAÇÃO DO CIRCUITO FOI REALIZADO NA CAIXA DE DERIVAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA U10 ELEVAÇÃO 142. FOTO DA CAIXA EM ANEXO.
202511787 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202530 | 23/07/2025 17:05:36 | Verificar el montaje de las tomadas instaladas en el contrato 450001542. TF-23, 24, 25, 26 y 27. Los ensayos de aislación de los cables de alimentación ya fueron realizados por MEG2 en la SSA 202306223 (Ver resultados en adjunto). Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento y secuencia de fase. Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM DAS TOMADAS DE FORÇA 460V TF-23,24,25,26, 27 ONDE FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS ANORMALIDADES QUE FORAM SOLUCIONADAS COM APOIO DA SOCM. FORAM REALIZADOS ENSAIOS DE ISOLAÇÃO DOS CABOS E APÓS ENERGIZAÇÃO ENSAIO DE SEQUENCIA DE FASE E VALORES DE TENSÃO. RESULTADOS EM ANEXO. EMITIDO SSA202513258 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DEIXADO TOMADAS ENERGIZADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202511786 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:05:53 | Verificar el montaje de las tomadas instaladas en el contrato 450001542 TL-23, 24, 25, 26 y 27. Los ensayos de aislación de los cables de alimentación ya fueron realizados por MEG2 en la SSA 202306167. Será verificada la aislación de los cables de alimentación de las tomadas TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A) en la SSA 202511776 Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202533 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | CONFORME SOLICITADO FUE REALIZADO VERIFICACIÓN DEL MONTAJE DE LAS TOMADAS ESENCIAL 220V TL-23,24,25,26, 27 DONDE FUERON ENCONTRADAS ALGUNAS ANORMALIDADES QUE FUERON SOLUCIONADAS CON APOYO DE LA SOCM. FUERON REALIZADOS ENSAYOS DE AISLACIÓN DE LOS CABLES Y DESPUES ENERGIZADOS, Y MEDICIÓN DE TENSIÓN. RESULTADOS EN ANEXO. DISEÑO 6451-DC-G3301-P YA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN EL SAT. TOMADAS DEJADOS EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202511781 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202511780) para realizar ensayo de aislación de los cables de alimentación de las luminarias instaladas en el sector 4 del patio 500kV. Conectar los cables en los disyuntores 52.19, 52.21, 52.23 y 52.24 del QIN-7A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de aislación de los cables de alimentación de las luminarias instaladas en el sector 4 del patio 500kV, luego fue conectado los cables de cada circuito de las luminarias a sus disyuntores correspondientes en el QIN-7A. Mediciones:T:18°C,RH:56%. 52.19 - R/T-⏚=:36/36,7[MΩ] V/I: 230V/9,5A 52.21 - R/S-⏚=:196/212[MΩ] V/I: 228V/7,6A 52.23 - R/S-⏚=:160/118[MΩ] V/I: 228V/7,61A 52.24 - R/S-⏚=:24,7/29,9[MΩ] V/I: 228V/11,23A Diseños ya se encuentran act. en el SATedms.
202511780 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:11 | Verificar el montaje de las luminarias instaladas en el contrato 450001542. Realizar el ensayo de aislación de los cables de alimentación en conjunto con MEG2 (SSA 202511781) Posteriormente, energizar los circuitos y realizar pruebas de funcionamiento. Protocolo de montaje PR-012/2025 en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202533 | JAIR FORQUIM | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO VERIFICAÇÃO DE MONTAGEM DAS LUMINÁRIAS NAS TORRES E, CONEXOES DOS CABOS, ONDE FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS ANORMALIDADES QUE FORAM SANADAS COM APOIO DA SOCM.DT. REALIZADOS ENSAIOS DE ISOLAÇÃO DOS CABOS E VALORES DE TENSÃO. RESULTADOS EM ANEXO. DEIXADO TOMADAS ENERGIZADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202511776 | STE | 202501934 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:18 | Verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A), encontrados con resistencia de aislación baja en la SSA 202501934. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202532 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, a baixa isolação dos cabos de alimentação das tomadas TL-24/26 e TL-25/27 foi solucionada durante verificação e isolação correta das conexões elétricas, executada com SSA 202511786. Ensaios de resistencia de isolação e tensão das tomadas em anexo.
202511733 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202530 | 23/07/2025 11:15:26 | Realizar ensayo de protección térmica simétrica y magnética polo a polo del siguiente disyuntor: - Disyuntor WEG 200A entregado a Serra. Ajustes: Ir = 0,8 ; Ii = 5. El disyuntor será instalado en el TIE-3A. Planilla de ensayos en adjunto. Al finalizar los ensayos, entregar el disyuntor a SOLON (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado ensayo del Disyuntor y entregado a Solon (SOCM.DT). El disyuntor actuó dentro de lo esperado especificado en la planilla anexada por IEQ2. Anexo resultados de los ensayos.
202511730 | STE | 202511634 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:37:14 | [RETROFIT TBP-02] 1) Apoio para desconexão, teste, e reconexão dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) 2) Testar e conectar o novo cabo A6X-9105 no cub. 1 3) Executar modificações no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueio do 52.01 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Prestado apoyo para desconexión, teste, e reconexión dos cabos M6X-9070 e M6X-9071 (cub. 7) e D6X-0013 (cub. 8) además Testado e conectado o novo cabo A6X-9105 no cub. 1, ejecutado modificaciones no cub. 1 conforme anexos referente a trip e bloqueo do 52.01, realizado ensayos pertinentes par verificar el correcto funcionamiento de las modificaciones. (Detalles en Anexo). Emitida SSA 202514650 solicitando a IEQ2 actualizar diseños pertinentes.
202511729 | STE | 202511633 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202530 | 23/07/2025 10:02:46 | [RETROFIT TBP-02] 1) Substituir o TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por um TC de 3 enrolamentos (6221-BI2-X0001) 2) Instalar novos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4 3) Testar e conectar novo cabo A6X-9117 no cub. 4 4) Modificar as conexões do TC do cubículo 4 conforme marcações nos anexos para fins de padronização da direção do fechamento de neutro dos TCs 5) Apoio para desconectar, testar e reconectar os cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4 Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202537 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada sustitución de los TC 1TCA/B/C do cubículo 4 por un TC de 3 enrolamientos , además instalado nuevos bornes 4TB: 113 a 116 no cub. 4, testados y conectados nuevo cabo A6X-9117 no cub. 4, realizada modificaciones de las conexiones de TC del cubículo 4 s fin de padronizar el cierre del neutro de los TCs, prestado apoyo par desconectar, testar y reconectarlos cabos A6X-9079, 9097, 9080 e 9081 no cub. 4. Emitida SSA 202514650 solicitando a IEQ2 actualizar diseños. (Detalles en anexo)
202511718 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202530 | 23/07/2025 08:41:55 | Remover com um pano a lubrificação antiga do mecanismo do disjuntor (externamente). Aplicar nova lubrificação (código estoque 579602) removendo todo o excesso com um pano limpo. Movimentar o mecanismo para permitir que a graxa penetre e seja distribuída, removendo novamente o excesso. Os pontos a serem lubrificados são os indicados na figura 7.2 do manual em anexo. Deixar o disjuntor em observação até a próxima preventiva, com o objetivo de verificar os resultados dessa intervenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Durante MP1A del CD-01 (SSP 20253083) realizada la verificación de los resultados de la aplicación de la grasa al disy. 52-B3. Observada grasa en buen estado de conservación. No hay presencia de residuos resecos ni acumulación endurecida, se mantiene una distribución uniforme sobre las superficies requeridas, mecanismos presentan deslizamiento suave y continuo, no se observan desgastes por fricción y los botones de cierre y abertura accionan suavemente. Eq. dejado en cond. normales de operación.
202511695 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202530 | 23/07/2025 11:16:03 | Realizar ensayo de protección térmica simétrica y magnética polo a polo de los siguientes disyuntores: - Retirar disyuntor 715318. Ajustes: I0 = 175 A ; Ir = 1 ; Isd = 10. - Disyuntor Schneider TMD250D entregado a Serra. Ajustes: Ir = 175 A ; Ii = 1750 A. Retirar tornillo M8x20MM CÓD 651168 Planillas de ensayos en adjunto. Al finalizar los ensayos, entregar los disyuntores a SOLON (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado ensayo de los Disyuntores y entregado los mismos a Solon (SOCM.DT). Los disyuntores actuaron dentro de lo esperado especificado en la planilla anexada por IEQ2. Anexo resultados de los ensayos.
202511689 | STE |  | K052D009 | QUADRO QL-10012-0 - EL. 145 | 0698.414-2 | 202530 | 22/07/2025 16:21:26 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del salón auditorio del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A DESCONEXÃO E ISOLAÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS DE SAÍDA DOS CIRCUITOS DO QL-10012-0.
202511688 | STE |  | J052D012 | QUADRO QL-9A012-0 - EL. 145 | 0698.340-5 | 202530 | 22/07/2025 16:21:40 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del salón auditorio del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A DESCONEXÃO E ISOLAÇÃO DAS PONTAS DOS CABOS DE SAÍDA DOS CIRCUITOS DO QL-9A012-0.
202511628 | STE |  | J042A005 | QUADRO QL-07031 U07/U08 - EL. 128 | 0698.017-1 | 202530 | 22/07/2025 07:18:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202530 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão e retirada da parte interna dos cabos do circuito UI do QL07031 e deixado os mesmos isolados próximos ao eletroduto de saída. Desenhos já se entrontram atualizados no SAT.
202511627 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202530 | 22/07/2025 07:18:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202530 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizado desconexão e isolação dos cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031. Deixado os cabos cortados e isolados próximo ao eletroduto de saída, Emitido SSA202512520 para IEQ2 efetuar atualização de desenho.
202511626 | STE | 202220995 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202530 | 21/07/2025 16:49:01 | Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Ne y 9BI correspondientes al cable E71064A en los bornes BTA:37 y 38 respectivamente. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMME.DT (SSA 202511613). Diseños con detalles en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202531 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de punto a punto y conectado el cable E71064A "hilos 9Ne y 9BI" en los bornes BTA 37 Y 38. Realizado ensayos en conjunto con la OPUO.DT y la SMME.DT de la alarma de "Cargador desligado" reportando en la SCC conforme esperado. Dejado equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202512324 para IEQ2 solicitando actualización de diseños
202511625 | STE | 202220996 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202530 | 21/07/2025 16:49:12 | Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Ne y 9BI correspondientes al cable E71064A en los bornes BTA:37 y 38 respectivamente. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMME.DT (SSA 202511613). Diseños con detalles en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202531 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto com apoio da SMME.DT e posteriormente a conexão dos fios 9Ne e 9Bl correspondente ao cabo E71064A nos bornes 37 e 38 da régua BTA. Emitida SSA 202512112 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202511521 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202529 | 18/07/2025 16:31:27 | Conectar el cable H6XJ506 lanzado por MEG3 en la SSA 202511518, a los bornes X1 – 50, 51 y 52 correspondientes al disyuntor 52.24. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202532 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cable H6XJ506: 500VCC/1min/T=22.3°C/HR: 76,3%: R/⏚: >100GΩ; S/⏚: >100GΩ; T/⏚: >100GΩ; R/S: >100GΩ; S/T: >100GΩ; T/R: >100GΩ. Realizada conexión de la fase R al borne X1-51, S al borne X1-50 y T al borne X1-52. Realizada energización y mediciones de tensión y corriente: Vrs: 220,4V; Vst: 219,9V; Vtr: 220,2V; Ir: 2,86A; Is: 1,96A; It: 3,21A. Emitida SSA 202512407 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales.
202511518 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202529 | 18/07/2025 16:31:29 | Reubicar la tomada del circuito #54 proveniente del QGBT-1.2 (disy. 52.4) para la sala 122 conforme diseño adjunto. Lanzar cable H6XJ506 de 16mm2 desde el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la alimentación de la impresora 3D, realizar la bajada con el electroducto de la alimentación actual y conectar al trafo adquirido por SMIL (Ricardo Tadashi). La conexión al tablero CDCE-1P-60 será realizada en la SSA 202511521 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, reposicionado circuito 52.4 de tomada 460V do QGBT-1.2 para alimentar jato de areia na sala 122. Lançado cabos de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador 220/208V. Trafo fornecido pela SMIL. Emitido SSA 202512416 para IEQ2 atualizar desenho.
202511431 | STE | 202510065 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202529 | 17/07/2025 14:13:24 | Realizar certificación de diseño en los puntos marcados en amarillo respecto al cable de interconexión A5X-0003 del cubículo 9 con el tablero TAP-01. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202531 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado certificação nos pontos marcados em amarelo a respeito do cabo A5X-003 do cubiculo 9 e constatado que fisicamente encontra-se conforme indicado no desenho.
202511352 | AAT | 202511291 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:22 | Conforme solicitado en la SSA matriz. Indicar los valores de Set point mínimo y máximo de presión de la tubería de agua helada y el setpoint mínimo y máximo de presión de aire en los ductos de los fancoils. Datos necesarios para configurar el sistema de automatización. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La SOCM.DT fue informada de esta pendencia. Conforme informe técnico en anexo se solicitó contratista MSE verificar esta pendencia.
202511216 | STE |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202529 | 15/07/2025 10:08:05 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-9A081. Emitido SSA 202511723 para actualización de diseño.
202511215 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202529 | 15/07/2025 10:08:11 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-08081. Emitido SSA 202511779 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado com reserva.
202511214 | STE |  | J044A004 | QUADRO QL-04081 U03/U04 - EL. 122 | 0698.033-3 | 202529 | 15/07/2025 10:08:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-04081. Diseño 6201-DC-7626-E, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511213 | STE |  | J044A003 | QUADRO QL-02081 U01/U02 - EL. 122 | 0698.032-5 | 202529 | 15/07/2025 10:08:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-02081. Desenho já atualizado no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511211 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202529 | 15/07/2025 10:08:37 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23081. Diseño 6201-DC-7628-E, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511210 | STE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202529 | 15/07/2025 10:08:52 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-21081. Emitido SSA 202511852 de atualização de desenho . Deixado o circuito identificado como reserva.
202511208 | STE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202529 | 15/07/2025 10:08:59 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-18A081. Emitido SSA 202511777 para actualización de diseño.
202511206 | STE |  | K044A006 | QUADRO QL-17081 U16/U17 - EL. 122 | 0698.125-9 | 202529 | 15/07/2025 10:09:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-17081. Desenhos já atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511205 | STE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202529 | 15/07/2025 10:09:13 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-26081. Emitido SSA 202511829 para actualización de diseño.
202511204 | STE |  | K044A005 | QUADRO QL-15081 U14/U15 - EL. 122 | 0698.123-2 | 202529 | 15/07/2025 10:09:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-15081. Desenho já atualizado no sistema SAT. Deixado o circuito identificado como reserva..
202511203 | STE |  | K044A004 | QUADRO QL-13081 U12/U13 - EL. 122 | 0698.122-4 | 202529 | 15/07/2025 10:09:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202530 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-13081. Diseño 6201-DC-7705-P, ya se encuentra actualizado en el SAT.
202511202 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202529 | 15/07/2025 10:09:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202530 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação do circuito da UI do QL-11081. Emitido SSA 202511931 para IEQ2 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado como reserva.
202511201 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202529 | 15/07/2025 09:53:29 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión de los lazos 2 y 4 que van desde el AUX CA3AI-A a las cotas 128 y 122 (eje C/D) respectivamente. Realizar la prueba de activación y verificación del funcionamiento correcto. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202529 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspeción, verificación y ensayo de las alarmas audiovisuales en las cotas 122 y 128 tanto lado de 50 y 60Hz.
202511147 | STE |  | J101A003 | SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - SDCI-TELECOM | 1775.001-2 | 202529 | 14/07/2025 16:49:41 | Realizar el comisionamiento del sistema de detección y combate a incendio de la sala TELECOM del edificio de mantenimiento SDCI-TELECOM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19004-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15669. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202529 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el comisionamiento del sistema de detección y combate de incendio de la sala TELECOM, ejecutado conforme a planilla puesto en servicio 5658-83-19004-E. Compuesto de trabajos de inspección, punto a punto, verificación de resistencia de aislacion, y funcionamiento general de operacion del mismo.
202511103 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202529 | 14/07/2025 16:10:16 | Prestar apoyo a ILA1 con la provisión de una alimentación temporal en 380V conforme sigue: Conectar el primario del transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a la tomada 460V 63A 11H ubicada en las cercanías de la salida de linea MD1 (cota 144). Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) a la tomada 4P 125A (720055). Aterrar el terminal X0 del transformador. Los trabajos de ILA1 están previstos para el 04/08/2025 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a instalação provisória de um transformados de 45Kv 460V/380V e uma tomada 380V/125A próximo a saída de linha MD1. Após o término da utilização, dos referidos equipamentos pela ILA1, eles foram desmobilizados e guardados no cercado da MEG3 na elevação 133 para uso futuro. Previsão de ser utilizado novamente pela ILA1 no mês de novembro conforme solicitação da SSA 202514784.
202510931 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202528 | 11/07/2025 13:12:57 | APOYO PARA PROTEK: Solicitar AT y prestar apoyo a PROTEK para realizar la configuración de la ampliación de dispositivos en el lazo 3 (Elev. 115 50Hz) y en el lazo 1 (Elev. 133 50Hz). Será agregado también un módulo monitor para supervisión de las señales de alarma y falla provenientes del tablero de detección de incendios del edificio de mantenimiento. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202529 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado apoyo al personal de PROTEK para la configuración de la ampliación de dispositivos en el lazo 3 (Elev. 115 50Hz) y en el lazo 1 (Elev. 133 50Hz), el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202510713 | STE |  | K052D023 | QUADRO QL-10112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.418-5 | 202529 | 14/07/2025 07:59:44 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510708 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-16, que alimenta o QL-10112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510712 | STE |  | J052D027 | QUADRO QL-9A113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.462-2 | 202529 | 14/07/2025 08:00:01 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510709 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-05 no CLF-17, que alimenta o QL-9A113-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510711 | STE |  | K052D024 | QUADRO QL-10113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.467-3 | 202529 | 14/07/2025 08:00:09 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado por MEG2 en la SSA 202509907. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado o QL-10113-0 sem tensão e cabos desconectados do disjuntor 521-06 no CLF-18, cabos isolados e deixados na bandeja. O circuito 521-06 alimenta atualmente o consórcio Binacional TC.
202510710 | STE |  | J052D026 | QUADRO QL-9A112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.344-8 | 202529 | 14/07/2025 08:00:22 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510706 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-14, que alimenta o QL-9A112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510709 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202528 | 09/07/2025 11:13:20 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-05, alimentación del QL-9A113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-9A113-0 del disyuntor 521.05 del CLF-17, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202510708 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202528 | 09/07/2025 11:14:19 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-10112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída do disjuntor 52-05, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10112-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico.
202510706 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202528 | 09/07/2025 11:14:23 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-9A112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-05, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A112-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202510702 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202529 | 14/07/2025 08:00:34 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-15, que alimenta o QL-10032-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510698 | STE |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202529 | 14/07/2025 08:01:36 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado en la SSA 202509109 por MEG2. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-18, que alimenta o QL-10033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510694 | STE |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202529 | 14/07/2025 08:00:57 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-17, que alimenta o QL-9A033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510693 | STE |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202529 | 14/07/2025 08:01:05 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-13, que alimenta o QL-9A113-0. Sinalizado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510656 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202528 | 09/07/2025 09:45:56 | Solicito apoyo para desconexión del cable de alimentación existente del montacargas AMD del disyuntor 521-06 y posterior conexión del nuevo cable de alimentación. Se solicita ejecución del servicios para la semana 29/2025. Coordinar las actividades con MEG3. OBS: Trabajos referentes a la modernización de los montacargas (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión del antiguo cable de alimentación del montacargas AMD y retirado del panel. Posteriormente, realizado el lanzamiento del nuevo cable dentro del panel, efectuado ensayos de punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento (500Vcc/1') con los siguientes resultados: R/⏚: 45000[MΩ] S/⏚: 45000[MΩ] T/⏚: 80000[MΩ] R/S: 90000[MΩ] R/T: 100000[MΩ] S/T: 100000[MΩ] Temp: 23,2ºC; Hum:67; IB Megger:4066 Emitida SSA 202511475 a IEQ2 para actualización de diseños
202510521 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 09:46:35 | En complemento a la SSA 202509463, conectar cable lanzado por MEG3 (SSA 202510520) al disyuntor 52-5 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202528 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior al periodo de prueba del sistema de protección anticorrosiva, se deshicieron las modificaciones implementadas y se realizó la desconexión y el retiro de los cables de alimentación temporal, conforme a lo solicitado por IEQ2 en la SSA 202600830. Dejado el panel en condiciones normales de operación.
202510520 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202528 | 07/07/2025 09:46:26 | Instalar una tomada cód. 703495 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. La tomada será alimentada desde el KH-01. Lanzar cable cód. 712471 hasta la entrada del KH-01. El cable será conectado por MEG2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado a desmobilização de tomada 2P+T/16A instalado provisoriamente após a MEG2 desconectar alimentação da mesma no painel KH-01. Cabo 3x4,0mm² e tomada foram guardados na sala da MEG3 na cota 133.
202510500 | STE | 202509234 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202528 | 07/07/2025 07:55:29 | Verificar posibilidad de reparo del relé de seguridad Schneider XPSDMB1132. Cuando el relé es energizado en A1-A2 con 24VCC y está en condiciones operativas* el LED de Fault queda encendido y los relés internos no accionan (sin salida en Y44, 13-14 y 23-24) El manual indica: Defecto del aparato - Cortocircuito de una entrada con +24V / Eliminar el cortocircuito, volver a encender. *OBS: Para simular condiciones operativas hacer puente entre S11-S13, S21-S23 e Y1-Y2. Manual en anexo. | IEQ2 | ILA2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202536 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na porta P0.2 do microcontrolador P87LPC764; Sem possibilidade de reparo pois o CI possui um software interno que não pode ser copiado; Dar baixa.
202510428 | STE |  | K042A007 | QUADRO QL-18031 U18/U18A - EL. 128 | 0698.107-0 | 202527 | 04/07/2025 11:11:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-18031. Diseño 6501-DC-7070-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510427 | STE |  | K042A006 | QUADRO QL-16031 U16/U17 - EL. 128 | 0698.106-2 | 202527 | 04/07/2025 11:11:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-16031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510426 | STE |  | K042A004 | QUADRO QL-26031 AMC1/2/3 - EL. 128 | 0698.105-4 | 202527 | 04/07/2025 11:10:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-26031. Diseño 6201-DC-7618-E ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510424 | STE |  | K042A003 | QUADRO QL-14031 U14/U15 - EL. 128 | 0698.104-6 | 202527 | 04/07/2025 11:10:47 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-14031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510423 | STE |  | K042A002 | QUADRO QL-12031 U12/U13 - EL. 128 | 0698.103-8 | 202527 | 04/07/2025 11:10:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-12031. Desenhos já estão atualizados.
202510422 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202527 | 04/07/2025 11:11:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-09031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510421 | STE |  | J042A004 | QUADRO QL-05031 U05/U06 - EL. 128 | 0698.016-3 | 202527 | 04/07/2025 11:11:09 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-05031. Diseño 6201-DC-7655-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510420 | STE |  | J042A003 | QUADRO QL-03031 U03/U04 - EL. 128 | 0698.015-5 | 202527 | 04/07/2025 11:11:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação dos cabos de alimentação das UI no QL-03031. Desenhos já estão atualizados no sistema SAT. Deixado o circuito da UI identificado como reserva.
202510419 | STE |  | J042A002 | QUADRO QL-01031 U01/U02 - EL. 128 | 0698.014-7 | 202527 | 04/07/2025 11:11:37 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202528 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, aislación y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-01031. Diseño 6201-DC-7613-P ya se encuentra actualizado en el SAT.
202510345 | STE |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202527 | 03/07/2025 08:38:39 | Re-adecuar el circuito #T5 para la nueva cocina del despacho de cargas debido a reformas en su cocina actual: sustituir el disyuntor por el disy. cód. 65439 e instalar un disy. diferencial cód. 714718. Reemplazar los cables por cables de 10mm2 cód. 717795. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento à solicitação da IEQ2, foi readequado os componentes do circuito T5 do painel QL-10132, tendo sido substituído o disjuntor por novo de 40A o cabo por novo de 10mm² e agregado um DR de 30mA/40A. Foi emitida a SSA 202601841 para atualização de desenhos. Os valores dos ensaios do disjuntor e do DR em anexo.
202510305 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 10:44:42 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min en conjunto con SOCM.DT y consorcio encargado de la reforma del edif. de producción del cable lanzado p/ alimentación del cantero de obras del estacionamiento lado MD del edif. de producción. Sustituir el disyuntor 521-06 por el disyuntor cód. 712405. Ajustar y ensayar conforme planilla adjunta Conectar a la salida del disyuntor 521-06 del CLF-18. La desconexión será realizada con otro documento una vez finalizado los trabajos de reforma del edificio | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202528 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | -En conjunto con la SOCM.DT, realizado ensayo de aislacion del cable de alimentacion del cantero de obras MD. Ensayos en anexo. -Substituído el DJ 521-06 cod 712405. Planilla de ensayo en anexo. -Conectado el cable a la salida del disyuntor 521-06. Energizacion estará a cargo de SOCM y el consorcio encargado de la reforma del edifício. Emitida SSA 202511160 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Dejado el tablero en condiciones normales de operacion.
202510270 | STE | 202510233 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202527 | 02/07/2025 09:45:58 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0444), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202529 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 30 MΩ; -/⏚: 26 MΩ; +/-: 45 MΩ); y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 723.09 conforme solicitado. Emitida SSA 202511226 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510262 | STE | 202510232 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202527 | 02/07/2025 10:59:20 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-07 (M5X-0343), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202529 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayos de punto a punto con resultados satisfactorios, resistencia de aislación (500 VCC/1 min, Tamb: 21,9°C, HR: 71,5%, Megger IB-4260, Termohigrómetro IB-4056) con los siguientes resultados: +/⏚: 5,7 MΩ; -/⏚: 3,23 MΩ; +/-: 6,3 MΩ; y conexión de los cables de alimentación 125 VCC del panel SVP-07 al disyuntor 721.30 conforme solicitado. Emitida SSA 202511141 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510155 | STE | 202509466 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202527 | 01/07/2025 11:20:57 | Realizar ensayo de punto a punto y aislación del cable M5X-0539 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto del cable M5X-0539 en conjunto con MEL2 con resultado satisfactorio. Posteriormente el cable fue desconectado de los polos 2 y 6 del disyuntor 722-17, los terminales de conexión del cable fueron aislados y el cable quedó sujeto a la estructura metálica del tablero QB-05 para evitar contactos indebidos con los elementos energizados del tablero. El ensayo de resistencia de aislación y conexión se hará con otra SSA posterior a la modernización del tablero DFR-099A.
202510149 | STE | 202509467 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202527 | 01/07/2025 11:20:48 | Realizar ensayo de punto a punto y aislación del cable M6X-0079 (Existente) durante la modernización del DFR-099A, em coordinación con MEL2. Ref.: SSA 202509487 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto del cable M6X-0079 en conjunto con MEL2 con resultado satisfactorio. Posteriormente el cable fue desconectado de los polos 2 y 6 del disyuntor 721-23, los terminales de conexión del cable fueron aislados y el cable quedó sujeto a la estructura metálica del tablero QB-06 para evitar contactos indebidos con los elementos energizados del tablero. El ensayo de resistencia de aislación y conexión se hará con otra SSA posterior a la modernización del tablero DFR-099A.
202510080 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202527 | 30/06/2025 14:13:20 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-35; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-36. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado ensaio de isolação dos cabos lançados para alimentação dos relógios ponto com a SSA 202509389. Conectados os relógios ponto lado PY no circuito 52.35 Fases S/T e 52.37 nas fases R/S e no lado BR no circuito 52.36 nas Fases S/T. Emitido SSA 202510634 para atualização de desenho. A SOCM.DT lançou cabos alimentando os relógios com circuitos independentes.
202510079 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202527 | 30/06/2025 14:13:19 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-30; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-31. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, no PY 52.30 e 52.32 , o relógio BR conectado ao circuito 52.31. Ensaios 52.30 ( R/T > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52,32 R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms e 52,31 (R/S > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 17.5C 63RH. Emitido SSA 202510584 p/ atual. des.
202510077 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202527 | 30/06/2025 14:13:16 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes marcadores. Conectar los relojes marcadores PY al disyuntor 52-30; Y el reloj marcador BR al disyuntor 52-31. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaio de isolação dos cabos lançados para alimentação dos relógios ponto com a SSA 202509387. Conectados os relógios ponto lado PY no circuito 52.30 Fases S/T e 52.32 nas fases R/S e no lado BR no circuito 52.31 nas Fases R/S. Emitido SSA 202510582 para atualização de desenho. A SOCM.DT lançou cabos alimentando os relógios com circuitos independentes.
202509907 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202526 | 26/06/2025 11:32:43 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-06, alimentación del QL-10113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202526 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-10113-0 del disyuntor 521.06 del CLF-18, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto con el panel QL-10113-0 confirmando que el cable desconectado es la correcta, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202510252 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202509883 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202526 | 26/06/2025 11:30:46 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min en conjunto con SOCM.DT y el consorcio encargado de la reforma del edificio de producción del cable lanzado para alimentación del cantero de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción. Conectar a la salida del disyuntor 521-07 del CLF-18. La desconexión de la alimentación será realizada con otro documento una vez finalizado los trabajos de reforma del edificio. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202526 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En conjunto con SOCM.DT y el consorcio encargado de la reforma del edificio de producción, fue realizado punto a punto, ensayado y conectado los cables para la alimentación del cantero de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción al disyuntor 521.07. Mediciones: R. aislación 500Vccx1min. - A/B/c-⏚= 40000/40000/28000 [MΩ]; AB/AC/BC:70000/70000/50000[MΩ]; Temp: 23,3ºC; Hum: 67 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202510252 a IEQ2 para actualización de los diseños.
202509851 | STE |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202526 | 25/06/2025 10:35:07 | Realizar el comisionamiento del tablero 220Vca TG-AZ, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19016-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15641. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TG-AZ, planilha 6928-83-19016-P , devolvida com SDS-15641. Emitida SSA 202510220 para atualização de desenho, recomendações 5979 para ordem de ajuste, 6039 para elaboração de PIC e FEI e SDS 15623 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha em anexo desta SSA.
202509744 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202526 | 25/06/2025 09:51:42 | Desconectar y retirar del tablero el conductor de neutro del TS-CHILLERS-1 y TS-CHILLERS-2. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202527 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Desconectado os condutores de neutro do painel TG-TR01 que vão para os TS-Chillers-1 e TS-Chillers-2, realizado ponto a ponto e retirado os cabos do painel. Deixado o painel em condições normais de operação. Emitido SSA 202510448 para IEQ2 atualizar desenho.
202509673 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202526 | 23/06/2025 13:43:06 | Realizar comisionamiento del TABLERO QF-EXHAUSTOR, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (Sistema de extracción de aire), emitida en la SDS-15636. Protocolo de montaje con diseño de referencia en anexo y listados en el ítem 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202527 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado comissionamento do quadro QF-EXAUSTOR, do Edifício de Manutenção conforme ensaios e medições solicitadas na planilha 6928-83-19047-E. Planilha assinada e devolvida via SDS-15636. Emitida SSA 202510757 para IEQ2 para atualizar desenhos e disponibilizar no SatEdms. Emitida SDS-15664 para elaboração de LMR. Emitida recomendação Nº6093 para elaboração de PIC. Emitida recomendação Nº6094 para elaboração de Ordem de Ajuste.
202509562 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202525 | 18/06/2025 14:40:13 | Prestar apoyo a la SOCM.DT con la desconexión del cable de alimentación 220Vca, cable proveniente de las baterías, fibras ópticas y cables de lazos conectados a la central repetidora del cuerpo de bomberos. Aislar correctamente e identificar las puntas. Posterior a las modificaciones realizadas por SOCM.DT volver a conectar los cables y realizar ensayos funcionales a la central repetidora. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202526 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron reconectados todos los cabos correspondientes. Fue realizado el test funcional y quedando el panel en condición normal de operación.
202509463 | STE |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202525 | 17/06/2025 16:33:09 | Realizar modificación en el KH-01 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. Instalar disyuntor cód. 720243, y sustituir bornes 680 y 681 del compartimiento 4.1por el borne cód. 504017 y puentear con el cód. 719432 p/ posibilitar la duplicación del borne. Por solicitud de la OP.DT el nuevo disyuntor será supervisado, conectando sus contactos auxiliares al SCADA. Ing. Serra en conocimiento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202527 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Se modifico el tablero KH-01 conforme lo solicitado en esta SSA. Instalado el disyuntor 52.05, sustituido y duplicado el borne 680 y 681 para posibilitar su alimentación al DJ 52.05. Realizada la conexion de los bornes de alarma del disyuntor al SCADA. Realizado ensayos. Tensión de salida del DJ 52.05= 224VCA Actuación de alarmas en el SCADA. Ensayo de disyuntor en anexo. Emitida SSA 202510570 para IEQ2 sol. actualización de diseños.
202509442 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202525 | 17/06/2025 16:06:41 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión de los lazos 1, 3 y 5 que van desde el AUX CA3AI-A a las cotas 128, 124 y 108 (eje A/B) respectivamente. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202526 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la inspección, verificación y ensayos de las alarmas audiovisuales correspondientes a las cotas 1281 122 y 108. Funcionando correctamente.
202509389 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202525 | 17/06/2025 09:59:42 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.35 e 52.37 , o relógio BR conectado ao circuito 52.36. Ensaios 52.35 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52.37 (R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms) e 52.36 (S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%.
202509388 | AAT |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:59:49 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509387 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202525 | 17/06/2025 10:00:00 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.30 e 52.32 , o relógio BR conectado ao circuito 52.31. Ensaios 52.30 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52,32 R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms e 52,31 (R/S > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%.
202509382 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:21:07 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación 500Vcc/1 min y conectar nuevo cable lanzado por la SOCM.DT en sustitución al cable conectado previamente desde el QR-01 con enmiendas. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202526 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable H5XG004 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 11,0/10,5/11,5 [GΩ]; - AB/AC/BC= 21,0/21,0/18,5 [GΩ]; Temp: 18,6ºC; URA:74,7%; IB Megger: 1603; IB Multímetro: 3807; BP Termohigrómetro: 625331. Tensiones medidas: - A/B/C-⏚ = 129.4/128.5/128.8 [V]; - AB/AC/BC= 223.8/224.8/223.1 [V]; Los cables ya se encuentran conectados, los archivos actualizados en el SATedms y el equipo en cond. norm. de operación.
202509217 | STE | 202509194 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 14:28:58 | Sustituir el disyuntor con disparo indicado en la SSA 202509194 por el disyuntor 621730 con curva D. Energizar el circuito de iluminación y verificar el funcionamiento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante semana 2025/25 conforme solicitado foi realizada a instalação de um disjuntor de 10A curva D no painel TS-LTN-PB em modo de teste e verificou se que o problema ainda persiste. Durante semana 2025/29 foi retirado o disjuntor de teste e recolocado o disjuntor anterior e deixado o painel de acordo a projeto.
202509121 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202524 | 12/06/2025 09:55:43 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la sustitución del disyuntor 2P 32A del circuito #C18 por un disyuntor 3P 16A. Realizar ensayo de aislación al cable lanzado por obras y conectar a la salida del disyuntor. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202525 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizada a substituição do disjuntor 2P 32A do circuito #C18 por um 3P 16A, fornecido pela SOCM.DT. Disjuntor substituído entregue para SOCM.DT. Realizado ensaio dos cabos sendo : A/T >100.000 Megaohms B/T >100.000 Megaohms C/T >100.000 Megaohms A/B >100.000Megaohms A/C >100.000 Megaohms e B/C >100.000 Megaohms. Ensaio do disjuntor em anexo. Emitido SSA 202509574 para IEQ2 atualizar desenho.
202509112 | SCA |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202524 | 12/06/2025 09:27:32 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-18. SSA 202509109 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição da SOCM.DT para desconectar QL.
202509109 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202524 | 12/06/2025 09:28:07 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-10033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-10033-0 del disyuntor 521.01 del CLF-18, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto con el panel QL-10033-0 confirmando que el cable desconectado es la correcta, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202510252 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202509108 | SCA |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202524 | 12/06/2025 09:29:03 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-15. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202525
202509106 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202524 | 12/06/2025 09:29:14 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-10032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.04 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10032-0 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202509105 | SCA |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202524 | 12/06/2025 09:29:27 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-17. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202525
202509102 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202524 | 12/06/2025 16:04:08 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-9A033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme lo observado en el panel y el diseño 6708DFA6485P el disyuntor 521.01 es quien alimenta al QL-9A033-0, por lo tanto, el cable fue desconectado de dicho disyuntor, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable que fue desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202509101 | SCA |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202524 | 12/06/2025 09:29:57 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. Además, desconectar y aislar el cable de entrada proveniente del CLF-13. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202525 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição da SOCM.DT para desconectar os circuitos do QL.
202509100 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202524 | 12/06/2025 09:30:06 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04 del QL-9A032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202533 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-04, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A032-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico.
202509092 | STE |  | J052D013 | QUADRO QL-9A031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.077-5 | 202524 | 12/06/2025 09:30:14 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-9A031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT.
202509091 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202524 | 12/06/2025 09:30:34 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202525 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, todos os circuitos de saída do QL-10031-0 foram desconectados e liberados para retirada pela contratada da SOCM.DT.
202509023 | STE |  | K052D025 | QUADRO QL-10131-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 6.PAVIM | 0698.457-6 | 202524 | 11/06/2025 15:06:58 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202524 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão e isolação dos cabos e saída do QL.
202509022 | STE |  | J052D028 | QUADRO QL-9A131-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 6. PAVIM. | 0698.083-0 | 202524 | 11/06/2025 15:07:06 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202524 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi Desconectado e isolado todos os circuitos de saída do QL-9A131-0 possibilitando assim os trabalhos de reforma do 6to piso do edifício de produção.
202508928 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202524 | 10/06/2025 14:12:17 | Proveer alimentación para los extractores que serán instalados en la sala 212 del LQEE. Ver distancias y altura en diseño adjunto. Lanzar circuito con cables de 4mm2 por sobre el forro, haciendo las bajadas de las alimentaciones con electroductos aparentes. Utilizar circuito #16 del tablero QF-1P-01 Ubicar los cables en cajas de conexión en condición aislados e identificados hasta la instalación de los extractores. Los extractores serán instalados en la semana 2025/26. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202526 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado o lançamento dos cabos para alimentação elétrica das capelas da sala 212 do LQEE. Realizado ensaio de isolação dos cabos R/MASSA: >100Gohm, S/MASSA >100Gohm, T/MASSA: >100Gohm. Emitido SSA202509978 para atualização de desenhos.
202508907 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202524 | 10/06/2025 09:33:09 | Conectar o cabo de neutro HEM-0021-N lançado pela SOCM para alimentação do QD-UPS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cabo de neutro HEM-0021-N para la alimentacion del QD-UPS. Temp: 16,8ºC; Hum: 54,4 %; IB Megger: 3826; Megger: 70.000 mega-ohms. El cable ya se encuentra conectado y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508788 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202524 | 09/06/2025 11:20:46 | Solicito provisión de aparato TMR para uso fuera de oficina. Usuario: Abel Espinoza Carnet: 501107 División: SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizada la provisión de aparato TMR para el colaborador Abel Espinoza con ramal: 9491, y la correspondiente configuración de gemelos para la relación 2694-9491. Obs: debido a que es un nuevo provisionamiento, no hay ninguna DM.
202508768 | STE |  | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202524 | 09/06/2025 09:02:34 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H6X-1319. Luego conectar al disyuntor 521-06. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202525 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X-1319: A/Tierra=1660Mohm, B/Tierra=1460Mohm, C/Tierra=1750Mohm. A/B=1800Mohm, B/C=1910Mohm, A/C=2780Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6038. Emitida SSA 202510215 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación.
202508766 | STE |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202524 | 09/06/2025 09:02:57 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H6X-1302. Luego conectar al disyuntor 521-19. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202525 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X-1302: A/Tierra=3260Mohm, B/Tierra= 2780Mohm, C/Tierra=3010Mohm. A/B=3560Mohm, B/C=4910Mohm, A/C=3520Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6036. Emitida SSA 202510212 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación
202508762 | STE |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202524 | 09/06/2025 09:03:07 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H5X-1568. Luego conectar al disyuntor 521-06. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajos previstos para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexion de los siguientes cabos con resultados: 1) H5X-1568: R/Tierra=2590Mohm, S/Tierra=2220Mohm, T/Tierra=2610Mohm. R/S=3860Mohm, S/T=6360Mohm, R/T=6460Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP=24 °C , HUMEDAD= 75% Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida Recomendacion num. 6028. Emitida SSA 202510094 para IEQ2 solicitando act. de diseños. Tablero en condiciones normales de operacion.
202508759 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202524 | 09/06/2025 09:03:13 | Prestar apoyo a MET3 para ensayo punto a punto y resistencia de aislación del cable H5X-1222. Luego conectar al disyuntor 521-18. Ajustar el disyuntor para 70A. Trabajo previsto para el 16/06/2025. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MET3 fue realizado punto a punto, ensayo de resistencia de aislación y conexión de los siguientes cabos con resultados: 1) H5X-1222: R/Tierra=5200Mohm, S/Tierra=3520Mohm, T/Tierra=4070Mohm. R/S=4860Mohm, S/T=6360Mohm, R/T=6460Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 23°C , HUMEDAD=75%. Realizado el ajuste del disy. en 70A. Emitida recomendacion N° 6027. Emitida SSA 202510098 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños. Equipo en cond. normales de operación.
202508750 | STE |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202524 | 09/06/2025 08:17:32 | Instalar un disyuntor diferencial bipolar de 40 A (Cód. 714718) en el circuito 15 del cuadro de iluminación QL-9A132, correspondiente a la alimentación de la cocina eléctrica de la copa de Sala de Despacho (elev. 144, Edif. de Producción). Ver diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | EDSON FERREIRA | POR SOLICITAÇÃO DA IEQ2 FOI INSTALADO 1 DR (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) 40A NO CIRCUITO 15 DO QL-9A132 EL.145/50HZ, PARA ALIMENTAÇÃO DE TOMADAS DA COPA DA SALA DO DESPACHO DE CARGA. FOTOS EM ANEXO. Emitido SSA202510312 para IEQ2 atualizar desenho.
202508629 | STE |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202523 | 05/06/2025 16:30:52 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para habilitar y configurar la comunicación con las demás centrales, para posibilitar el comando de evacuación general desde la ACR. Las centrales se irán configurando conforme se vayan habilitando los lazos asociados a cada central. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202524 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA HABILITAR Y CONFIGURAR LA COMUNICACIÓN CON LAS CENTRALES CA3AI, CA2AI, CAVT,UPAC.
202508550 | AAT | 202508503 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 08:54:05 | Conforme indicado en la SSA matriz, fue encontrada baja aislación en el motor del ventilador 3M9 por el acumulo de agua en el compartimiento del motor. Posterior a la descarga del agua fueron realizados nuevamente los ensayos de resistencia de aislación con ensayos satisfactorios. Dado que el equipo estuvo expuesto al agua, solicitamos evaluar las condiciones internas del motor y adoptar medidas correctivas para evitar presencia de agua en un futuro. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | TRANE / MSE deberá verificar la selección de los motores en lo que se refiere a la protección IPW.
202508479 | SCA |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:19:02 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202508472) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508471 | STE |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202523 | 04/06/2025 07:18:23 | Solicito apoio para inspecionar o disjuntor 52-B1 com o objetivo de verificar a ampola de vácuo e a condição da lubrificação. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202524 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção do disjuntor 52-B1 com o objetivo de verificar a ampola de vácuo e a condição da lubrificação em conjunto com IEQ2 com resultados satisfatórios. Posterior a inspeção, deixado disjuntor em condições normais de operação.
202508366 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202523 | 02/06/2025 11:17:16 | Durante manutenção periódica: -Limpar detalhadamente todo o quadro com álcool isopropílico. -Realizar ensaio de resistência de isolamento 500Vcc conforme PIC, mas registrar também os valores para 30 segundos e 10 minutos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202523 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado limpieza detallada a todo el cuadro y las barras con alcohol isopropilico, luego realizado ensayo de resistencia de aislamiento con tension de 500 Vcc conforme a la PIC registrando valores para 30 seg y 10 min. En anexo planilla. AT: 202501423.
202508318 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202523 | 02/06/2025 07:54:26 | Realizar verificación de montaje de los dispositivos asociados al lazo 6 del tablero CA3AI-B y ensayo de evacuación para verificación de accionamiento de todas las sirenas asociadas al lazo 6. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE DE DISPOSITIVOS REFERENTES A LAZO 6 DEL PANEL CA3AI-B, REALIZADO ENSAYO DE LOS MISMOS. SUSTITUIDAS
202508232 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 10:38:56 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto del cable de alimentación HEM-2117 del tablero QD-UPS. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508229. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) del cable de alimentación HEM-2117, con los siguientes resultados: HEM-2113 - R/S/T-⏚= 5100/7700/19500 [MΩ]; RS/RT/ST= 13500/24000/27000[MΩ]; Temp: 22,6ºC; Hum: 73 %; IB Megger: 3826. Los cables ya se encuentran conectados y los diseños actualizados en el SATedms.
202508229 | STE |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202522 | 30/05/2025 10:39:45 | Realizar el comisionamiento del tablero TS-UPS, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19046-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15604. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19046-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15604. Emitida solicitación del siguiente documento: -SSA 202509223 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms.
202508222 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 10:38:46 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto de los cables de alimentación HEM-2113 y HEM-2114, salida de los disyuntores DJ1 y DJ2, respectivamente, del tablero QD-UPS. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508144. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) de los cables HEM-2113, HEM-2114, HEM-2115 y HEM2116 con los siguientes resultados: HEM-2113 - R/S/T-⏚= 550/550/550 [MΩ]; RS/RT/ST= 550/550/550[MΩ]; Para los grupos de cables HEM-1114/15/16 los valores obtenidos fueron iguales a los que fueron obtenidos en el ensayo de HEM-2113. Temp: 21,8ºC; Hum: 79 %; IB Megger: 3826. Los cables ya se encuentran conectados y los diseños actualizados en el SATedms.
202508217 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202522 | 30/05/2025 09:55:25 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación (HEM-0021) del tablero QD-UPS en la salida del disyuntor 52.1.5 del TG-TR02. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508209. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable HEM-0021 con los siguientes resultados: - R/S/T-⏚= 14000/9600/15000 [MΩ]; RS/RT/ST= 23000/27000/25000[MΩ]; Temp: 21,0ºC; Hum: 79 %; IB Megger: 4066. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508209 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202522 | 30/05/2025 09:23:00 | Realizar el comisionamiento del tablero QD-UPS, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19044-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15601. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202523 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del cuadro QD-UPS del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19044-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15601. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202509147 a IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5946 para creación de PIC. -Recomendación N°5947 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15612 solicitando elaboración de LMR.
202508179 | STE |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202522 | 29/05/2025 16:42:54 | Desconectar y aislar todos los cables de salida del tablero QTVE-01 para posibilitar el desmontaje de los totems para alimentación de vehículos eléctricos del estacionamiento MD del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202523 | JAIR FORQUIM | Realizado a desconexão de todos os circuitos do QTVE-01 no painel. Cabos deixados dentro do painel.
202508178 | STE |  | K040A010 | QUADRO QTVE-02 U10/11 - EIXO BC | 2160.001-8 | 202522 | 29/05/2025 16:39:30 | Desconectar y aislar todos los cables de salida de los tableros QTVE-02, QTVE-02.1 y QTVE-02.2 para posibilitar el desmontaje de totems para alimentación de vehículos eléctricos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202523 | JAIR FORQUIM | Realizado a desconexão de todos os circuitos dos painéis QTVE-02; QTVE-2.1 e QTVE-2.2. Cabos deixado dentro do painel.
202507775 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202521 | 23/05/2025 11:08:04 | Solicitar AT a fin de posibilitar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) realizar la conexión del lazo 6 proveniente desde el AUX CA3AI-A. Además de la conexión de los cables de lazo y alimentación de las sirenas de la Elev.78. Duración estimada del trabajo: 9 días hábiles. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZO6 PROVENIENTE DE CA3AI-A, CABLES DE LAZO Y ALIMENTACIÓN DE LAS SIRENAS DE LA COTA 78 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO.
202507773 | STE |  | M093A003 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-A | 1717.001-7 | 202521 | 23/05/2025 11:08:16 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la conexión del lazo 6 que van desde el AUX CA3AI-A al AUX CA3AI-B. Duración estimada del trabajo: 1 día. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202523 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA CONEXIÓN DE LAZO6 (INTERCONEXIÓN ENTRE AUX CA3AI-A Y CA3AI-B) CONFORME DISEÑO.
202507760 | STE | 202507680 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202521 | 23/05/2025 08:59:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0135), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202524 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0135 refetente a la alimentación del panel SVP-02 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 35.000[MΩ]; - (-)/⏚ = 45.000[MΩ]; - (+)/(-) = 19.000[MΩ]; Temp: 22,7ºC; Hum: 52,0 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-24 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,1 [Vcc] Emitida SSA 202509207 para IEQ2 actualizar diseños.
202507759 | STE | 202507681 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202521 | 23/05/2025 08:58:55 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-02 (M5X-0203), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseño de interligación anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202524 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto, comprobando el correcto lanzamiento. Se realizó el ensayo de resistencia de aislamiento, valores: Raisl(500Vcc/1min/T=23,2°C/RH=55,3%/Megger: IB-4061)= R+/⏚= 25000 MΩ R-/⏚= 27000 MΩ R+/-= 45000 MΩ Se conectó al Disy. 720.22, conforme a parecer técnico SSA: 202509199, dejado el Disy. abierto y con C.S de MEG-1 Se emitió la SSA: 202509313 para actualización de diseños.
202507747 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202521 | 22/05/2025 16:54:27 | Verificar las instalaciones del sistema de puesta a tierra del edificio de mantenimiento: *Ver que todas las conexiones estén firmes, libre de corrosión y accesibles para inspección. *Verificación de continuidad mecánica y eléctrica en tableros, carcasas de motores y otras masas metálicas. *Existencia de barra de puesta a tierra principal accesible y señalizado. Ver documento en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202523 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, foi realizada a inspeção e testes de continuidade no sistema de aterramento de paineis, carcaças de motores e estruturas metálicas do edifício da manutenção com base nas instruções do caderno de desenhos enviado em anexo. Não foram encontradas anormalidades ou pendências nas instalações.
202507724 | STE | 202413916 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202521 | 22/05/2025 16:26:43 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339, no disjuntor 52A do painel QGBT-460, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del dispositivo 1SDA073802R1 da ABB adquirido por la SMDTC-2339 en el disyuntor 52A do painel QGBT-460, se realizaron ensayos junto a personal de OPUO.DT comprobando que dicho dispositivo instalado es funcional para la colocación de candados de seguridad. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion.
202507723 | STE | 202413918 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202521 | 22/05/2025 16:27:18 | Instalar o dispositivo 1SDA073802R1 da ABB, adquirido pela SMDTC-2339, no disjuntor 52A do painel QGBT-220, para permitir a utilização de cadeados de segurança. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202523 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada instalación do dispositivo 1SDA073802R1 da ABB adquirido pela SMDTC-2339 no disyuntor 52A do painel QGBT-220, realizado ensayos junto a personal de OPUO.DT comprobando que dicho dispositivo instalado es funcional para la colocación de candados de seguridad. Disyuntor dejado en condiciones normales de operacion.
202507662 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202521 | 21/05/2025 10:58:30 | Desconectar y retirar el dispositivo audiovisual instalado en el edificio del cuerpo de bomberos. La central repetidora del cuerpo de bomberos recibe notificación a través del CPAI cuando ocurre una condición de alarma en la caseta CD-01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro del dispositivo audio visual del cuerpo de bombero y verificado accionamiento en CPAI de falla y de incendio. Durante el accionamiento fue sustituido el modulo SFP 512/S por presentar falla durante la operación.
202507609 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202521 | 20/05/2025 17:07:42 | Retirar el dispositivo audiovisual instalado en el edificio del cuerpo de bomberos. Deshabilitar el dispositivo "AUDIO VISUAL BOMBERO" del software del CAIL. La central repetidora del cuerpo de bomberos recibe notificación a través del CPAI cuando ocurre una condición de alarma en el edificio del LQEE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202522 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro del dispositivo audio visual del edificio del cuerpo de bomberos, ademas deshabilitado el punto G001 : M34:P006.
202507599 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202521 | 20/05/2025 15:41:39 | Solicito apoyo para emisión de AT en el tablero SDI-UPAC para posibilitar los trabajos de retirada del dispositivo audiovisual que se encuentra en el edificio de cuerpo de bomberos, el cable será reutilizado para la instalación de un dispositivo audiovisual en el edificio de hidrología para posibilitar su accionamiento cuando ocurre una evacuación general de la casa de máquinas. Estos trabajos serán realizados por la empresa PROTEK dentro del alcance del contrato del proyecto SASE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202522 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a retirada do dispositivo audiovisual do corpo de bombeiros.
202507417 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202521 | 19/05/2025 11:16:03 | Realizar comisionamiento del TABLERO QAT-SC-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15588). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizado o comissionamento do painel QAT-SC-01. Foi emitida a SSA 202513066 para atualização dos desenhos, a recomendação 5814 para elaboração do PIC, a recomendação 6235 para emissão de ordem de ajuste e a SDS-15695 para elaboração de LMR. Os valores dos parâmetros funcionais de operação do sistema, solicitados via SSA 202511291, permanecem pendentes. O sistema HVAC ficou operando em condições anormais de funcionamento devido às pendências. Em anexo seguem planilha e desenhos marcados.
202507288 | STE |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202520 | 12/05/2025 13:40:34 | Realizar comisionamiento del tablero QAT-CAG-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15584). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202523 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QAT-CAG-01. Foram emitidas a SSA 202512705 para atualização dos desenhos, recomendação 6220 para elaboração do PIC, recomendação 6221 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15690 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15584. Os desenhos marcados, seguem em anexo.
202507274 | STE |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202520 | 12/05/2025 10:24:19 | Realizar comisionamiento del PANEL DE MANDO Y CONTROL UNIDAD REFRIG. QCH-3102 (Chiller 2), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15583). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel QCH-3102. Emitido SSA 202510214 para atualização de desenhos, recomendação 6033 para elaboração de PIC, recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15648 para elaboração de LMR. Planilha de comissionamento preenchida enviada via SDS 15583, desenhos marcados e parametrizações dos inversores e do controlador em anexo. Deixado painel QCH-3102 em condições normais de funcionamento e operação.
202507272 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202520 | 12/05/2025 10:18:34 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS2, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15580). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-02. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15580 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-02 em condições normais de funcionamento e operação.
202507271 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202520 | 12/05/2025 10:18:43 | Realizar comisionamiento del PANEL DE MANDO Y CONTROL UNIDAD REFRIG. QCH-3101 (Chiller 1), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15582). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202523 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QCH-3101. Foi emitida a SSA 202510214 para atualização dos desenhos, recomendação 6078 para elaboração do PIC, recomendação 6079 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15657 para elaboração do LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15582. Os desenhos marcados, as parametrizações dos inversores e do controlador, seguem em anexo. O painel QCH-3102 foi deixado em condições normais de funcionamento.
202507241 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202520 | 12/05/2025 09:03:24 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS1, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15579). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202522 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-01. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15579 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202507234 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202520 | 12/05/2025 09:03:35 | Realizar comisionamiento del TABLERO QAT-SPLIT y QF-SPLIT, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15581). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento dos painéis QAT-SPLIT e QF-SPLIT. Foram emitidas a SSA 202512259 para atualização dos desenhos, recomendação 6209 para elaboração do PIC, recomendação 6210 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15683 para elaboração do LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15581. Os desenhos marcados, seguem em anexo. Os painéis QF-SPLIT e QAT-SPLIT foram deixados em condições normais de funcionamento.
202507206 | STE | 202506596 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 09/05/2025 16:02:42 | Segue em anexo novo projeto, em alteração ao projeto da SSA 202507015, complementando o intertravamento entre a seccionadora de terra do cubículo 2 do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Instalar fim de curso e chapa em L no mecanismo de manobra da seccionadora de aterramento, conforme foto em anexo. Replicar a solução para o cubículo 1, com o objetivo de deixar o mesmo preparado para a futura alimentação via QP-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202520 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Instalado fim de curso de intertravamento entre a seccionadora de terra do cubículo 2 do painel SE-EM e o disjuntor 52-30 do painel QP-02, conforme vídeo em anexo. A instalação foi replicada para o cubículo 1, para futura alimentação via QP-01. O ensaio confirmou o funcionamento conforme alteração ao projeto da SSA 202507015. O serviço foi realizado sob AT 202503155, e o desenho técnico será atualizado ao final do processo de comissionamento.
202507199 | STE | 202507126 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202519 | 09/05/2025 14:49:04 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X-0407), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X-0407 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 5200[MΩ]; - (-)/⏚ = 5400[MΩ]; - (+)/(-) = 5100[MΩ]; Temp: 22,8ºC; Hum: 65,5 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 722-11 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,3 [Vcc] Emitida SSA 202507568 para IEQ2 actualizar diseños.
202507198 | STE | 202507125 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202519 | 09/05/2025 14:49:14 | Realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel SVP-05 (M5X0346), conforme solicitado en la SSA matriz. Diseños de referencia anexados en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202520 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de asilamiento (500 Vcc/1min) en el cable M5X0346 refetente a la alimentación del panel SVP-05 con los siguientes resultados: - (+)/⏚ = 12000[MΩ]; - (-)/⏚ = 6000[MΩ]; - (+)/(-) = 13500[MΩ]; Temp: 22,2ºC; Hum: 68,4 %; Megger: IB-4260. Efectuada la conexión de los cables y el cierre del interruptor 72-04 y constatado tensión normal en la salida. - V = 131,2 [Vcc] Emitida SSA 202507401 para IEQ2 actualizar diseños.
202507092 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202519 | 08/05/2025 10:12:55 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-BOMBAS (SDS-15572), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-BOMBAS. Foram emitidas a SSA 202512470 para atualização dos desenhos, recomendação 6216 para elaboração do PIC, recomendação 6217 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15686 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS 15572. Os desenhos marcados, seguem em anexo. O painel TS-BOMBAS foi foi deixado em condições normais de funcionamento.
202507015 | STE | 202506596 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 07/05/2025 08:13:57 | Ensaiar e conectar o cabo A5X1442 de 4x2,5mm² para intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202520 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo A5X1442. Medições: +/⏚ = 420 MΩ; -/⏚ = 411 MΩ; +/- = 637 MΩ; RH = 72,2% -Temp = 25,5º C; Efetuado a conexão do cabo e ensaios de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto intertravamento. Executada com AT: 202503960. A alteração definitiva será realizada com SSA 202507159 devido a alteração de projeto por parte de IEQ2. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202507014 | STE | 202506596 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 07/05/2025 08:13:38 | Ensaiar e conectar o cabo A5X1442 de 4x2,5mm² para intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo A5X1442. Medições: +/⏚ = 420 MΩ; -/⏚ = 411 MΩ; +/- = 637 MΩ; RH = 72,2% -Temp = 25,5º C; Efetuado a conexão do cabo e ensaios de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto intertravamento. Executada com AT: 202503155. Emitida SSA:202507340 p/ actualización de diseños del QP-02. La act. de dis. del SE-EM se realizará al termino del comisionamiento SSA:202505071. EQ. en condiciones normales de op
202506949 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202519 | 06/05/2025 09:29:40 | Realizar alteración de los ajustes de los Relés F4 y F5 conforme marcaciones del documento en anexo. OBS: El documento en anexo corresponde a un extracto modificado de la orden de ajuste adjuntada en la SSA de comisionamiento 202505071. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizadas las alteraciones que fueron permitidas para el usuario Administrador. Los ajustes que fueron posibles y los que no fueron posibles están en los comentarios del documento anexo.
202506073 | STE |  | J102F001 | QUADRO TS-DALI | 1735.001-6 | 202516 | 15/04/2025 10:53:12 | Realizar los ensayos de puesta en servicio del sistema de iluminación DALI del edificio de mantenimiento: * tablero 220V TS-DALI. * tableros UCL0, UCL1 y UCL2 Diseños, configuraciones de los controladores para backup y planilla de comisionamiento en adjunto. Planilla enviada a través de la SDS-15539 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painéis TS-DALI, UCL0, UCL1 e UCL2. Emitida a recomendação 6035 para elaboração de ordem de ajuste e 6037 para PIC e FEI, SDS 15649 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15539. Esses painéis foram deixados em condições normais de funcionamento e operação.
202506065 | STE |  | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202516 | 15/04/2025 09:33:59 | Ajustar e ensaiar os relés conforme OA em anexo. Ensaiar e conectar o cabo N5XG002 de 70mm² no disjuntor 52-30 do QP-02, para alimentação do painel SE-EM (disjuntor QM2) do edifício da manutenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202517 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituído relé Siemens 7SK88 por Basler BE1-851 parametrizado segundo PT presente na SSA 202506422 D. Realizado ensaios de sobrecorrente com resultados anexo. Emitida SSA 202507005 para IEQ2 atualizar desenhos referente a conexão do cabo N5XG002 e substituição do relé Siemens. Emitida recomendações 5837/5838 para PIC e Ordem de Ajuste. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202505984 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202516 | 14/04/2025 09:48:54 | Realizar el comisionamiento del tablero 220Vca TB-CA, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19015-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15551. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202517 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el comisionamiento del panel TB-CA, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19015-P enviada vía SDS-15551 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202507897 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15595 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5892 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5893 para elaboración de orden de ajuste.
202505983 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:28 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após a energização com carga. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica do transformador. Maior temperatura detectada = 101,5°C com Tensão de saída 383,7V e corrente de 58,2A. Detalhes e imagens em anexo. Recomenda-se repetir inspeção termográfica em período de maior carga (verão) ou inclusão em inspeção periódica.
202505982 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:44 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5XG004 a los bornes 64, 65 y 66 de la regla X4.6, perteneciente al disyuntor 52.45 para posibilitar la alimentación del tablero TB-CA del Edif. Mant. SSA vinculada al comisionamiento del TB-CA. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202517 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable H5XG004 con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 11,0/10,5/11,5 [GΩ]; - AB/AC/BC= 21,0/21,0/18,5 [GΩ]; Temp: 18,6ºC; HRA:74,7%; IB Megger: 4188; IB Multímetro: 3807; BP Termohigrómetro: 625331. Tensiones medidas: - A/B/C-⏚ = 129.4/128.5/128.8 [V]; - AB/AC/BC= 223.8/224.8/223.1 [V]; Los cables ya se encuentran conectados, los archivos actualizados en el SATedms y el equipo en cond. norm. de operación.
202505782 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202515 | 10/04/2025 12:13:34 | Realizar ensayo de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación del tablero TB-CC en la salida del disyuntor 721-26 del QB-02. Coordinar con la ejecución de la SSA 202505556. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202517 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5X0146 que alimenta o painel TB-CC, onde verificou-se correta ligação entre os painéis. O disjuntor 721-26 está sendo utilizado, por este motivo o cabo foi conectado ao disjuntor 721-30, conforme solicitado na baixa do parecer técnico da SSA 202506713. Resultados: "+/terra" = 1950Mohm; "-/terra" = 2400Mohm; "+/-" = 2630Mohm; (26,3°C/73% UR). Emitida SSA 202506674 para atualização de desenho.
202505781 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202515 | 10/04/2025 12:15:21 | Realizar ensayo de aislación (500V/1MIN), punto a punto y conectar el cable de alimentación del tablero TB-CC en la salida del disyuntor 722-49 del QB-01. Coordinar con la ejecución de la SSA 202505556. Ver diagrama adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202517 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M5X0145 que alimenta o painel TB-CC, onde verificou-se correta ligação entre os painéis. Resultados: "+/terra" = 5300Mohm; "-/terra" = 4950Mohm; "+/-" = 10500Mohm; (27,6°C/67% UR). Emitida SSA 202506672 para atualização de desenho.
202505776 | STE |  | M093A004 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - AUX CA3AI-B | 1718.001-1 | 202515 | 10/04/2025 10:26:17 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al tablero AUXILIAR CA3AI-B y gabinete de baterías que se encuentran en la elevación 78 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS FUNCIONALES DEL TABLERO AUXILIAR CA3AI-B Y GABINETE DE BATERIAS.CORRECCIÓN DE CONEXIONADO CONFORME DISEÑO.INTERCONEXIÓN CON CA3AI-A Y DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202507773,202507775), ENSAYO DE DISPOSITIVOS DE CAMPO(SSA202508318) REALIZADO SUSTITUCIÓN DE SIRENA TIPO EDWARDS BIGNALIN AAV-2/2 FCM-6.05 Y AJUSTE Y CORRECCIÓN DE CONEXION SIRENAS AAV-2/2 FCM-6.11,6.15 Y 6.17. ENSAYO DESDE EL ACR.
202505648 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202515 | 09/04/2025 09:05:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 30/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202506364 para atualizacao de desenhos.
202505643 | STE |  | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202515 | 09/04/2025 09:05:33 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Los mismos se encuentran conectados al circuito 19, junto con el circuito de tomadas. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 23/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção na galeria da cota 214 e não encontrado UI conectado ao circuitos do QUADRO QL-7.2.
202505641 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202515 | 09/04/2025 09:05:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 23/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202517 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado inspeção na galeria da cota 144 e não encontrado UI conectado ao circuitos do QUADRO QL-7.4.
202505596 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202515 | 08/04/2025 14:47:56 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes de las salas de la SO.DT en la elevación 108 bloque AMC3, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto. Planilla enviada en la SDS-15549 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202519 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QL-27123 e as salas da SOCM.DT da ct. 108-eixo CD AMC. Emitido a SSA 202507216 para IEQ2 para atualização de desenhos, recomendação 5845 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5844 para ordem de ajuste e SDS-15573 para LMR. Desenhos marcados e planilha de comissionamento preenchida em anexo e enviados via SDS-15549. Deixado o QL-27123 e as instalações elétricas das salas em condições normais de funcionamento.
202505556 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202515 | 09/04/2025 15:56:16 | Realizar el comisionamiento del tablero TB-CC, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19027-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15550. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202516 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el comisionamiento del panel TB-CC, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19027-E enviada vía SDS-15550 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202507135 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15575 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5853 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5854 para elaboración de orden de ajuste.
202505462 | STE | 202505050 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202515 | 07/04/2025 14:48:06 | Conectar o contato reversível dos relés 27A e 27B na linha "automático". Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202516 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación en el tablero CLF-18 según diseño anexado, posterior a la modificación se realizó punto a punto verificando que el contacto reversible de los relés 27A y 27B están en la linea del circuito automático como en el diseño, luego junto al personal de OPUO.DT se realizaron ensayos funcionales de transferencia de alimentación automática, comprobando el correcto funcionamiento del automatismo del panel CLF -18. Se emitió la SSA: 202506131 a IEQ2 para actualización de diseños.
202505461 | STE | 202505050 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202515 | 07/04/2025 14:47:51 | Conectar o contato reversível dos relés 27A e 27B na linha "automático". Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202516 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado la modificación en el tablero CLF-17 según diseño anexado, posterior a la modificación fue realizado punto a punto verificando que el contacto reversible de los relés 27A y 27B están en la linea de automático y como se define en el diseño, despúes en conjunto con el personal de OPUO.DT fue realizado ensayos funcionales de transferencia de alimentación en automático , comprobando que el automatismo del CLF-17 esta funcionando correctamente. Emitida SSA: 202506068 a IEQ2 p/act. de diseño
202505436 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202515 | 07/04/2025 10:59:23 | Atendiendo a la corriente de partida de los motores instalados en el pozo antiinundación de la U03 (KA-02) BIN-0302 y BIN-0303, llegando a picos de corriente del orden de 9,7 veces de la corriente nominal, modificar el ajuste del disyuntor 521.01 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la instalación y realización de los ensayos al motor de la bomba BIN-0301 con características similares a las dos bombas mencionadas previamente. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202516 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación del ajuste del disyuntor a 3200 A, conforme a lo solicitado en la O.A.0170, se realizó el ensayo de actuación magnética, valores esperados <50 ms, valores obtenidos: Fase R = 41 ms Fase S = 42 ms Fase T = 37 ms Equipamiento reinstalado y liberado en condiciones normales de Operación. Emitida recomendación 5317 para actualización de O.A.0170
202505428 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202515 | 07/04/2025 10:43:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Casa de Máquinas; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202516 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão dos circuitos UI''s nos QL's da cota 78. Circuito desconectado ficou como reserva. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202505426 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202515 | 07/04/2025 10:43:54 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Casa de Máquinas; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202516 | JAIR FORQUIM | Realizado desconexão circuitos UIs nos Qls da cota 78. circuito desconectado ficou como reserva. desenho encontra-se atualizado no SAT.
202505421 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202515 | 07/04/2025 10:07:23 | Lanzar cable de alimentación del aire acondicionado para la sala del UPS del SCADA. El condensador será instalado en la Elev. 127 Bloque U9A (similar al AC instalado en el 2018). La interconexión entre el condensador y el evaporador será realizado por SGII.AD La alimentación será desde el disyuntor 52.14 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093). TAG del cable --> H6R0028. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202518 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante semana 2025/18 foi realizado o lançamento do cabo para alimentação do condensador, e após a instalação fisica do mesmo, durante a semana 2025/34 foi realizada a conclusão do lançamento do cabo e montagem de caixa de conexão próxima ao condensador onde o mesmo foi conectado pela tercerizada responsável. Deixado em condições normais de operação.
202505419 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202515 | 07/04/2025 10:07:39 | Sustituir disyuntor posición 52-109 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02. Referencia SSA 202505418 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada sustitución del disyuntor posición 52-109 (RESERVA) en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-14 del KCC-02. Emitida SSA 202507181 para IEQ2 actualizar diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202505418 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202515 | 07/04/2025 10:07:47 | Sustituir disyuntor posición 52.14 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-109 del KY-01. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 35 A; Magnético = 260 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. Este disyuntor será para la alimentación del aire acondicionado del UPS del SCADA. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202519 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído disjuntor 52.14 e sua base por outro disjuntor 52-109, retirado do painel KY-01 (SSA 202505419), realizado ensaios e deixado ajustado conforme solicitado: Térmico= 35 A; Magnético= 260 A , folha de ensaio em anexo. Emitido SSA ( 202507147), para atualização de desenho.
202505377 | STE |  | K047A017 | QUADRO QL-18A121 U18/U18A | 0698.411-8 | 202514 | 04/04/2025 16:57:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505592 para atualizacao de desenhos.
202505376 | STE |  | K047A014 | QUADRO QL-17121 U16/U17 | 0698.405-3 | 202514 | 04/04/2025 16:57:42 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-17121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505589 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-17121 em condições normais de operação.
202505374 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202514 | 04/04/2025 16:57:49 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI do painel QL-25121, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento da UI. Emitida SSA 202505598 para atualizacao de desenhos.
202505373 | STE |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202514 | 04/04/2025 16:57:56 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-15121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505586 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-15121 em condições normais de operação.
202505372 | STE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202514 | 04/04/2025 17:06:31 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505757 para atualizacao de desenhos.
202505370 | STE |  | K047A005 | QUADRO QL-11121 U10/U11 | 0698.370-7 | 202514 | 04/04/2025 17:06:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-11121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505758 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-11121 em condições normais de operação.
202505369 | STE |  | J047A018 | QUADRO QL-9A121 U09/U09A | 0698.336-7 | 202514 | 04/04/2025 17:06:43 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505928 para atualizacao de desenhos.
202505368 | STE |  | J047A015 | QUADRO QL-08121 U07/U08 | 0698.330-8 | 202514 | 04/04/2025 17:06:58 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-08121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505763 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-08121 em condições normais de operação.
202505366 | STE |  | J047A012 | QUADRO QL-06121 U05/U06 | 0698.323-5 | 202514 | 04/04/2025 17:07:04 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202515 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Desconectados e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202505900 para atualizacao de desenhos.
202505365 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202514 | 04/04/2025 17:07:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202515 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-04121. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202505764 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-04121 em condições normais de operação.
202505364 | STE |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202514 | 04/04/2025 17:07:15 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión, remoción y aislación de las puntas de los cables del circuito UI dentro del QL-02121. Emitido la SSA 202505618 para actualización de diseño.
202505363 | STE |  | J047A005 | QUADRO QL-23122 AMD1/AMD4 | 0698.299-9 | 202514 | 04/04/2025 17:07:21 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202515 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos dos bornes referentes ao circuito UI e remoção dos mesmos da parte interna do QL. Emitido SSA202505617 para atualização de desenho.
202505362 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-023121. Emitido la SSA 202505617 para actualización de diseño.
202505361 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:34 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202515 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos dos bornes do circuito UI do QL e realizada a retirada dos mesmos da parte interna do painel. Emitido SSA202505615 para atualização de desenhos.
202505360 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 15/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL21121 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA202509304 pra IEQ2 atualizar desenho. APR EM ANEXO
202505358 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202514 | 04/04/2025 17:07:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202516 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-18071. Emitido SSA 202509550, para atualização de desenho.
202505357 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202514 | 04/04/2025 17:07:59 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi desconectado e isolado o circuito da UI (Unidade Intercomunicadora) do QL-16071 U16/U17. Emitido SSA 202509559, para atualização de desenho.
202505356 | STE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202514 | 04/04/2025 17:08:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-27071. Emitido la SSA 202509372 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505354 | STE |  | K045A001 | QUADRO QL-25071 AMC1/2/3 | 0698.136-4 | 202514 | 04/04/2025 17:08:13 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL25071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA2020509309 pra IEQ2 atualizar desenho.
202505353 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202514 | 04/04/2025 17:08:19 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-14071. Emitido la SSA 202509370 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505352 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202514 | 04/04/2025 17:08:25 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL-12071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitida SSA 202509305 para IEQ2 atualizar desenho. APR em anexo.
202505351 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202514 | 04/04/2025 17:08:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-10071. Emitido la SSA 202509310 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505350 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202514 | 04/04/2025 17:08:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado e isolado cabos do circuito de alimentação do UI, (unidade de intercomunicação), do QL-09071. Emitido SSA 202509528 para IEQ2 atualizar desenho.
202505349 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202514 | 04/04/2025 17:08:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-25/26, do QL-07071 na EL. 108/50HZ eixo A/B. Emitido SSA 202509507 para IEQ2 atualizar desenho.
202505348 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202514 | 04/04/2025 17:08:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202516 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADO E ISOLADO OS CABOS DO CIRCUITO UI DO QL-05071.Emitido SSA 202509526 para IEQ2 atualizar desenho.
202505347 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202514 | 04/04/2025 17:09:00 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202516 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-25/26, do QL-03071 na EL. 108/50HZ eixo A/B. Emitido SSA 202509506 para IEQ2 atualizar desenho.
202505346 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202514 | 04/04/2025 17:09:07 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202516 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos internos do circuito UI do QL01071 e deixados os mesmos cortados e isolados próximos ao eletroduto de saída. Emitido SSA2020509303 pra IEQ2 atualizar desenho.
202505345 | STE | 202400198 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 16:48:48 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 22/03/2025 (SSA 202504301) para envio à Ingeteam. Conforme já executado anteriormente pela SSA 202413246. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSAs derivadas.
202505344 | STE |  | J045A001 | QUADRO QL-24071 AMD1/AMD4 | 0698.311-1 | 202514 | 04/04/2025 17:09:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 14/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202516 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-24071. Emitido la SSA 202509295 para actualización de diseño. APR completada en campo durante la ejecución, anexado en archivo adjunto.
202505331 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202514 | 04/04/2025 15:42:08 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19026-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15543. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202516 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15543 e também em anexo. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505330 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202514 | 04/04/2025 15:42:16 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19025-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15542. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-TPC-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15542. O painel TS-TPC-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505328 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202514 | 04/04/2025 15:42:22 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19024-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15541. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202516 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15541 e também em anexo. Deixado painel TS-LPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505111 | STE |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202514 | 02/04/2025 17:01:12 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19023-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15538. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202517 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTN-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e também devolvidos via SDS-15538. Deixado painel TS-LTN-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505107 | STE |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202514 | 02/04/2025 17:01:21 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19022-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15537. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202517 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-LTN-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15537. O painel TS-LTN-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505105 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202514 | 02/04/2025 17:01:28 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTN-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19021-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15536. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202515 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTN-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e também devolvida via SDS-15536. Deixado painel TS-LTN-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505102 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202514 | 02/04/2025 17:01:34 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19020-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15535. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15535 e também em anexo. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202505100 | STE |  | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202514 | 02/04/2025 17:01:42 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-1P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19019-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15534. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202516 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel TS-LTE-1P. Emitida a recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados foram anexados e também devolvidos via SDS-15534. O painel TS-LTE-1P foi deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202505097 | STE |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202514 | 02/04/2025 17:01:48 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19018-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15533. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202516 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos via SDS-15533 e em anexo. Deixado painel TS-LTE-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505080 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 02/04/2025 16:02:20 | Comissionar o painel TG-TR02, conforme planilha 6928-83-19011-P, enviada pela SDS-15532. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202516 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comisionamiento del cuadro TG-TR02 del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19011-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15532. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202508466 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5924 para creación de PIC. -Recomendación N°5925 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15603 solicitando elaboración de LMR.
202505079 | STE |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202514 | 02/04/2025 16:02:28 | Comissionar o transformador TR-02, conforme planilha 6928-83-19013-P, enviada pela SDS-15531. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202515 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador TR-02 del Edificio de mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19013-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15531. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202506992 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5840 para creación de PIC. -Recomendación N°5841 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15569 solicitando elaboración de LMR.
202505076 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 02/04/2025 16:02:36 | Comissionar o painel TG-TR01, conforme planilha 6928-83-19010-P, enviada pela SDS-15529. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202516 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del cuadro TG-TR01 del Edificio de Mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19010-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15529. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202508255 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5922 para creación de PIC. -Recomendación N°5923 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15602 solicitando elaboración de LMR.
202505072 | STE |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202514 | 02/04/2025 16:02:43 | Comissionar o transformador TR-01, conforme planilha 6928-83-19012-P, enviada pela SDS-15528. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202515 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador TR-01 del Edificio de mantenimiento conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19012-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15528. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202506991 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5836 para creación de PIC. -Recomendación N°5839 para creación de orden de ajuste. -Emitida SDS-15568 solicitando elaboración de LMR.
202505071 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202514 | 02/04/2025 16:02:52 | Comissionar o painel SE-EM, conforme planilha 6928-83-19014-P, enviada pela SDS-15527. Painel instalado pela MSE (contrato 4500058719). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202515 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado el comisionamiento del panel SE-EM, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19014-P enviada vía SDS-15527 en anexo. Emitida solicitación para los siguientes documentos: - SSA 202508341 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15606 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 5928 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 5930 para elaboración de orden de ajuste.
202504896 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202514 | 01/04/2025 09:06:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAVT; AUXILIAR CAVT que se encuentran en el vertedero (trecho A15 - Elev. 219) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYO FUNCIONALES DE LOS TABLEROS CAVT Y AUXILIAR CAVT CONFORME DISEÑOS Y PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. REALIZADO AJUSTE DE CONEXIONADO EN CAMPO CONFORME DISEÑO.REALIZADO CONEXIÓN DE SIRENAS CON SSA202513663 Y ENSAYO DESDE EL ACR CONFORME SSA202508629.
202504892 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202514 | 01/04/2025 09:07:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA3AI; AUXILIAR CA3AI-A y gabinetes de baterías que se encuentran en la elevación 141 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS CONFORME GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME DESCRITO EN EL ÍTEM DE PENDENCIAS EN LA GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL ADJUNTA. SSA´S RELACIONADAS 20250773, 20250775, 202508318, SSA202509442, 202511201, 202515609.
202504801 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202514 | 31/03/2025 11:28:56 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Instalar tarjeta de red HS-NCM-SF, cambiar baterias a 12V 17Ah y colocar cordon óptico para interconectar al AUX SDI-UPAC. Los trabajos serán reaizados en el SDI-UPAC. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE TARJETA DE RED HS-NCM-SF Y CONFIGURACIÓN. SUSTITUCIÓN DE BATERIAS A 12V 17AH EN EL SDI-UPAC(BATERIAS RETIRADAS Y ALMACENADAS POR LA CONTRATADA). REALIZADO COLOCACIÓN DE PATCHCORD PARA INTERCONEXIÓN AL AUX SDI-UPAC.DISPONIBILIZADO SDI-UPAC A LA RED DE FO.MONITOREO MEDIANTE ACR.
202504789 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202514 | 31/03/2025 11:28:42 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Fusión de fibra óptica y colocar cordon óptico para interconectar al AUX SDI-UPAC. Los trabajos serán realizados en la caja de empalme CXP-13. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PROTEK PARA LA REALIZACIÓN DE FUSIÓN DE FO. REALIZADO COLOCACIÓN DE PATCH CORD CONFORME DISEÑO ANEXO PARA INTERCONEXIÓN DE SDI-UPAC A LA RED. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE RED DE COMUNICACIÓN.06/05/2025 REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 P/CERTIFICACIÓN DE FO SSA202313471.
202504762 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202514 | 31/03/2025 11:28:28 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar: 1- Lanzamiento y conexión de cable de alimentación 24V y cordones ópticos para interconectar al ACR. Los trabajos serán reaizados en el CPAI. 2- Fusión de fibra óptica y colocar cordon óptico para interconectar al AUX CA3AI-A. Los trabajos serán realizados en el RACK de FO de la Elev.127. Modificación conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202515 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN DEL PANEL ACR.LANZAMIENTO Y CONEXIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN DE 24V PROVENIENTES DEL CPAI Y PATCHCORDS PROVENIENTES DEL AUX.CPAI. FUSIÓN DE F.O. PROVENIENTE DEL CA3AI EN RACK DE FUSIÓN-SDI DE LA ELEV.127,PATCHCORD REFERENTE AL CA3AI AÚN NO CONECTADO DEBIDO A QUE EL MISMO AÚN NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL.CERTIFICACIÓN DE F.O. 06/05/2025 REALIZADA CONEXIÓN DE PATCHCORD EN RACK DE FUSIÓN DE FO PARA INTERCONEXIÓN DE PANEL CA3AI-A A LA RED.
202504688 | STE |  | K053F001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0946.031-4 | 202513 | 28/03/2025 13:41:20 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 10/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202514 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 151, 152 e 153 do QL-7.2-10 e UI 81, 82, 83, 84, 85 ,86 e 87 do QL-7.9-10 circuitos de tomadas da EL.225/60hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504687 | STE |  | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202513 | 28/03/2025 13:40:25 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 10/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado os cabos de alimentação das unidades UI’s 01, 02, 113, 03, 04, 05 e 06 do QL-1.3-10 e UI’s 29, 30, 31, 32 e 33 do QL- 3.1- 52.10, da EL.225/50Hz. Desenhos encontram-se atualizados no SAT.
202504685 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202513 | 28/03/2025 13:40:31 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202515 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 92,93 e 94 do QL-6.2-10 e UI 154, 155, 88, 89, 90 e 91 do QL 7.9-10 da EL.214/60HZ. Desenhos encontra-se atualizados no SAT.
202504684 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202513 | 28/03/2025 13:40:49 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado e isolado, cabos do circuito de alimentação das UI's 34 e 35, do QL-3.1, UI's 07,09 e 54 do QL-1.3 na EL.214/50Hz. Desenho atualizado no SAT.
202504681 | STE |  | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202513 | 28/03/2025 13:40:57 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202515 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI's 116, 156, 157 e 158 do circuito 10 do QL 6.2 na elevação 196/60HZ. Desenhos encontram-se atualizados no SAT.
202504680 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202513 | 28/03/2025 13:41:13 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 09/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação da alimentação elétrica das UIs 114 e 115 da elev.196, barragem principal 50Hz. Desenho se encontra atualizado no SAT.
202504679 | STE |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202513 | 28/03/2025 13:41:26 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão dos cabos dos circuitos das UI 's (37 - 38 -95 - 96 - 97) da elevação 179. Desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202504678 | STE |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202513 | 28/03/2025 13:27:21 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 08/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão e isolação da alimentação elétrica das UIs 10, 11, 12, 36 e 37 da elev.169, barragem principal 50Hz. Desenho se encontra atualizado no SAT.
202504677 | STE |  | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202513 | 28/03/2025 13:27:27 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202515 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado a alimentação elétrica 220V das UIs 41,98,99,100, localizados na elev.169 da barragem principal 60Hz. Desenhos já se encontram atualizados no SAT.
202504676 | STE |  | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202513 | 28/03/2025 13:27:33 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão dos cabos dos circuitos das UI 's ( 13 - 14 - 15 - 39 - 40) da elevação 169. Desenhos se encontram atualizados no SAT.
202504675 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202513 | 28/03/2025 13:16:40 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202515 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado por la IEQ2, desconectado UI 101, 102, 103, 104 del QL- 8.3-10, UI – 120 del QL-7.10-10 circuitos de tomas de corriente de la EL. 144/60hz. UI- 162, 163 del QL-7.4-08. Emitido la SSA 202505944 para actualización de diseño del QL-7.4. Demás diseños se encuentran actualizado en el SAT.
202504674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202513 | 28/03/2025 13:16:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 42, 43, 44 e 45 do QL-3.3, 52.10 e UI’s 16, 17, 18 e 19 QL-3.3, 52.10, EL. 144/50Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504673 | STE |  | K054B008 | QUADRO QL-7.6 H3/4 - EL. 114 | 0698.423-1 | 202513 | 28/03/2025 13:16:55 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Efetuada inspeção em toda a galeria e não foi encontrado painel de Unidade Intercomunicadora. Desenho elétrico da galeria não indica presença deste sistema.
202504672 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202513 | 28/03/2025 12:27:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-37/38 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202514 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pelaIEQ2, desconectado e isolado cabos do circuito de alimentação das unidades UI’s, QL-10011-0, bornes 37 e 38 régua X,cota 145/60Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504671 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202513 | 28/03/2025 12:27:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-37/38 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202514 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI, terminais BF-37/38, do QL-9A011 na EL.145/60HZ. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202504466 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202513 | 25/03/2025 15:24:11 | Realizar el comisionamiento eléctrico del montacargas AMD en el marco del contrato 4500066024. Planilla de comisionamiento enviada a través de la SDS-15521. En adjunto planilla de comisionamiento editable y últimos diseños-manuales disponibles. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Solicitado, realizado comisionamiento de montacarga AMD, Conforme planilla 5218-83-19331-P. Emitida SSA 202518648 a IEQ-2, para actualización de diseño 5218DFJ6353P-R0D, Emitida recomendación 6899 para elaboración de PIC/FEI, Emitida recomendación 6900 Para revisión de OA, SDS-15781 para elaboración de LMR. Resultados de los ensayos se encuentran en planilla adjunta a esta SSA.
202504197 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202512 | 20/03/2025 10:31:20 | Ajustar el retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 seg. y el ajuste de tiempo del relé temporizado RL32 en 10 seg. para evitar accionamiento indebido de los disyuntores de entrada y salida del cargador ante transferencia de los SSAA. Realizada consulta con el fabricante estándo éste de conformidad con los cambios sugeridos. La OA.0496 y la OA.0503 ya se encuentran en revisión con las alteraciones propuestas en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202513 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ajuste del retardo del parámetro AL01 del IHM en 3,5 s y del tiempo del relé temporizado RL32 en 10 s. Realizada prueba de transferencia de los SSAA para verificar la actuación correcta de los disyuntores de entrada y salida del cargador, con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202504136 | AIM |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202512 | 19/03/2025 15:25:43 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la instalación de un nuevo DIO en el tablero AUX CAAI. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FO CONFORME DISEÑO ADJUNTO. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN.
202504119 | STE |  | K044A008 | QUADRO QL-26101 AMC1/2/3 - EL. 115 | 0698.130-5 | 202512 | 19/03/2025 13:29:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-25/26 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202513 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo IEQ2, foi realizada a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL-26101. Desenho ja se encontro atualizado no SATedms.
202504118 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202512 | 19/03/2025 13:29:20 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) bornes BF-51/52 perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202513 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23041. Diseño 6201-DC-7630-E/R9 ya se encuentra actualizado en el SATedms.
202504075 | STE | 202412685 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202512 | 19/03/2025 09:01:58 | Fixar os cabos utilizando abraçadeiras e vedar a entrada de cabos utilizando espuma expansiva antichamas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202513 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la fijación de cabos utilizando abrazaderas plásticas, también el cierre y vedación de la entrada de cabos utilizando espuma de poliuretano expansiva, retirada de almacenes, cod: 668931. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202504040 | STE | 202412517 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202512 | 19/03/2025 09:02:31 | Instalar canaletas 30x80 nos 3 pontos indicados no desenho em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202513 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue instalado canaletas 30x80 código: 263605 (retirado del almacen) en los puntos indicados en el diseño en anexo. Foto en anexo.
202504014 | STE | 202503950 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202512 | 18/03/2025 16:57:56 | Atendiendo a la corriente de partida del motor a ser instalado en el pozo antiinundación de la U03 (KA-02), llegando a picos de corriente del orden de 9,7 veces de la corriente nominal (Similar a lo encontrado en la bomba BIN-0302 - SSA 202419433). Modificar el ajuste del disyuntor 521.03 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0303. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202513 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a modificação do ajuste do disjuntor para 3200 A conforme OA.0170-R01 (anexada na emissão da SSA). Efetuado ensaio de atuação magnética do disjuntor com valores esperados <50 ms (atuação instantânea). Valores obtidos: Fase R = 36 ms Fase S = 42 ms Fase T = 27 ms Emitida recomendação 5759 para atualização da OA.0170-R01. Equipamento reinstalado e liberado em condições normais de operação.
202503973 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:43 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros SIRENAS OUTDOOR; AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR ubicados en la elevación 214 (bloque F21/22) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | SUSTITUIDO AMP18.2.VERIFICACIÓN Y REPARO DE FALLA PARA TIERRA Y SUSTITUCIÓN DE 10 DRIVERS CON SSA 202516979 Y 202519744. REALIZADO AJUSTE EN MÓDULO ATS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y REARME DURANTE LA FALTA Y NORMALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIA. REALIZADO ALTERACIÓN DE DESCRIPTIVO EN EL CA2AI DE FALLA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y SECUNDARIA REFERENTE AL PANEL AUX. SIRENAS OUTDOOR QUE SE ENCONTRABA DISCREPANTE DE LA OCURRENCIA EN CAMPO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202503764 | STE |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA2AI; CA2AI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 19/03/2025 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202512 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ALTERACIÓN DE DESCRIPTIVO DE FALLA DE ALIMENTACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AUX. SIRENAS OUTDOOR CONFORME CONDICIÓN IN SITU. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202503741 | STE | 202503717 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 15:57:58 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0202 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202512 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada conexión del cable M5X-0202 en el disyuntor 722.12 del QB-02 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 4800MΩ; -/⏚ = 6600MΩ; +/- = 4500MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504426 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503740 | STE | 202503715 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 15:57:39 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M5X0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202512 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión del cable M5X-0134 en el disyuntor 721.25 del QB-01 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 12500MΩ; -/⏚ = 14500MΩ; +/- = 5700MΩ; RH: 59,2%; Temp: 25,1ºC. Megger IB 4260, Termohigrómetro IB 4056. Emitida SSA 202504433 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202503579 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202511 | 12/03/2025 08:45:25 | Realizar ensaio de resistência de isolamento 500Vcc conforme planilha em anexo. Limpar detalhadamente todo o quadro com álcool isopropílico. Repetir o ensaio de resistência de isolamento. Confirmar o funcionamento das resistências de aquecimento e regular os termostatos para desligamento em 50ºC, mantendo assim por 48h. Repetir o ensaio de resistência de isolamento. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202514 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada limpeza detalhada de todos os barramentos do quadro com álcool isopropílico e efetuados ensaios de resistência de isolação, (500Vcc/1min - 31,1ºC - 65%RH): - ENSAIOS APÓS DESUMIDIFICAÇÃO com barramento interligados: R/⏚ = 33,3MΩ - S/⏚ = 28,6MΩ - T/⏚ = 32,7MΩ; R/S = 38,2MΩ - S/T = 38,5MΩ - R/T = 52,8MΩ; Em anexo tabela dos ensaios mais detalhada. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202503549 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202511 | 11/03/2025 15:04:00 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HV-130 al circuito #52-6 para alimentar al tablero AUX CAVT del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202513 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504695 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes.
202503546 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202511 | 11/03/2025 15:04:16 | Sustituir el disyuntor del circuito #5 por el disyuntor código 181978. Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5X-AUX.CA3AI-B al circuito #5 para alimentar al tablero AUX CA3AI-B del sistema SASE. Retirar el contactor de salida del circuito #5. Ver diseño en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202517 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição do disjuntor 10A do circuito 5 do QL-09181 por outro disjuntor de 25A código 181978, removido o contador C5, e conectado no circuito 5 os cabos de alimentação elétrica H5X-AUX.CA3AI-B do sisteme SASE. Realizado ensaio de isolação dos cabos H5X-AUX.CA3AI-B conforme planilha em anexo. Medição de tensão entre fases 230V, entre fases e terra 127V. Emitido SSA 202506561 solicitando atualização de desenho. Deixado o circuito 5 em condições normais de utilização.
202503520 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202511 | 11/03/2025 15:04:38 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H6E0014 al circuito #52.8 para alimentar al tablero AUX CA3AI-A del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202513 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min) al cable H6E0014 con los siguientes resultados: - R/⏚= 19500 [MΩ]; S/⏚= 30000 [MΩ]; R/S= 40000 [MΩ]; - Temp: 26,3ºC; Hum: 65%; IB Megger: 4066. Efectuado la conexión del cable al interruptor 52-8 y dejado cerrado por personal de OPUO. - Tensión en la salida del 52-8= 230,1 [V]. Emitida SSA para IEQ2 202506456 actualizar diseños. Dejado en condiciones normales de operación.
202503514 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202511 | 11/03/2025 10:52:57 | Realizar ensayos offline con PDMA de los motores de las puertas del montacargas AMD (144-3M1, 133-3M2, 122-3M3, 115-3M4, 108-3M5, 98-3M6 y RESERVA) y del motor principal de elevación (2M1) . Anexar relatorio de resultados. Servicio relacionado al contrato 4500066024. Coordinar con el responsable Junes TMR: 4995. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los nuevos motores antes del montaje. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage. Resultados en anexo.
202503512 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202511 | 11/03/2025 10:52:26 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HT-1504 al circuito #11 para alimentar al tablero AUX SIRENA OUTDOOR del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504352 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes.
202503510 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202511 | 11/03/2025 10:52:32 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HT-613 al circuito #1 para alimentar al tablero AUX SIRENAS OUTDOOR y el cable HT-614 al circuito #2 para alimentar al tablero AUX CA2AI del sistema SASE. Para ambos circuitos, retirar previamente los contactores de salida. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, os cabos HT-613 e HT-614 foram conectados aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados em ambos os cabos estão anexados. Foi emitida a SSA 202504340 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes. Os dois contatores que foram retirados do QL-7.1 com a SSA 202504438, e que estão marcados no desenho em anexo, foram devolvidos ao estoque com a DM 70037852.
202503369 | STE | 202400198 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202511 | 10/03/2025 09:19:17 | Ensaiar o relé PL300 que retornou do reparo pela ingeteam (SSA 202401225 e SMDTC-944), conforme IM.EQ.138. Reinstalar o relé no cubículo 52-A5 e verificar a comunicação com o Scada. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202512 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Reinstalado o relé no cubículo 52-A5 e realizado testes funcionais verificando sua correta comunicação com o sistema SCADA. Após algumas horas de funcionamento o rele voltou a apresentar falha de comunicação e o display começou a piscar, conforme SSA:202504301 emitida pela OPUO. Rele retirado do quadro e devolvido para IEQ2 tomar providencias já solicitadas na SSA: 202400198.
202503365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 10/03/2025 08:32:30 | Solicito apoyo para realizar ensayos de medición de tensión de salida los equipos en anexo. Alimentar los equipos en 50 Hz con la tensión de referencia en el lado primario y registrar la tensión de salida del secundario. Ensayos pendientes registrados en la 5218BI222116P a ser realizados en Itaipu, referentes al contrato 4500066024 (Modernización de los montacargas). OBS: Los equipos serán llevados al laboratorio. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado apoyo para energizar los siguientes equipos y medir tensiones de salida conforme solicitud anexa: - Transf. Trif. 3kVA 460V/450V/440V - 20V/22V - Transf. Trif.4kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Trif. 10kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Mono. 1kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Mono. 500VA 460V/450V/440V - 20V/24V - Fuente 220Vca/24Vcc - Fuente 220Vca/12Vcc - Inversor 125Vcc/220Vca Los valores medidos fueron disponibilizados al solicitante.
202503176 | STE |  | K054C005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.056-9 | 202509 | 28/02/2025 16:41:08 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI70 do circuito 52- 12 do QL.17111 e UI214 e 215 do circuito 52-12 do QL.27111 circuitos de tomadas da EL.132. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503175 | STE |  | K054C008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 135 | 0944.057-7 | 202509 | 28/02/2025 16:41:14 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA, LOCALIZADAS NA EL. 135 ( ENTRE U16 A 18A), NÃO FORAM ENCONTRADAS UNIDADES UI, INSTALADAS.( FOTO EM ANEXO)
202503173 | STE |  | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202509 | 28/02/2025 16:41:19 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 02/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ, desconectado UI`S 105, 106, 107 e 108, ambos estavam alimentados pelo circuito 10 do QL-9.3, pertencendo ao circuito de alimentação das tomadas de uso comum 220V, EL. 124.Desenho encontra se atualizado no SAT.
202503171 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202509 | 28/02/2025 16:41:24 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 01/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI`s 109 e 110 do circuito 52.6, do QL-10.1, na elevação 111. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503168 | STE |  | K054C026 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.062-3 | 202509 | 28/02/2025 16:41:31 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202513 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI`s 112, 111, 58 e 57, sendo que o UI 112 estava conectado no QL-10.2, circuito 52-10 os demais estavam conectados no QL-10.3, circuito 52-08, EL.99. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202503089 | ASL | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202552 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado a ILA 1 monitoreo de valores de temperatura y humedad de la Sala de Comunicación por 5 días, para evaluación mas asertiva.
202503064 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 27/02/2025 09:58:55 | Realizar prueba de sustitución de una luminaria de la CCR por la luminaria LED código 714525 (dimensionalmente compatible con la luminaria celular cuadrada instalada actualmente). Verificar ajustes necesarios para la fijación de esta luminaria LED en el forro metálico. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ2, realizado prova de substituição de luminária 2x55w na CCR por luminária LED 4000lm, 34W, 62X62cm, confirmando o ajuste e fixação no forro metálico com resultado satisfatório.
202503052 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202509 | 27/02/2025 08:14:45 | Retirar las luminarias y el tomacorriente marcado en el diseño adjunto 6501DC07087P-R1 para posibilitar la construcción del centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1 El.126. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Apedido da IEQ2 foi retirado luminárias e tomadas para possibilitar a construção do centro de armazenamento e capacitação da SMMG-DT, Localizado na EL.126/60HZ, eixo B/C, bloco V1. Emitido SSA 202503694 para atualização de desenhos.
202502977 | STE |  | K054B013 | QUADRO QL-7.8 H12/13 - EL. 67 | 0698.425-8 | 202509 | 25/02/2025 16:52:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202512 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-7.8. Emitido SSA 202503906, para IEQ2 atualizar desenho.
202502976 | STE |  | K054B012 | QUADRO QL-7.7 H3/4 - EL. 67 | 0698.424-0 | 202509 | 25/02/2025 16:52:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 21/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202512 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-7.7. Emitido SSA 202503890 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-7.7 em condições normais de funcionamento e operação.
202502974 | STE |  | K054C040 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.066-6 | 202509 | 25/02/2025 16:52:56 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizada a desconexão dos cabos de alimentação de uma unidade de Intercomunicação (UI) localizada na cota 56 da barragem principal, que estava conectada ao quadro QL-10.4, no circuito 52.10, juntamente com o circuito de tomadas. A unidade encontra-se, portanto, em condições adequadas para o descomissionamento. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202502973 | STE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202509 | 25/02/2025 16:53:02 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 03/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizada a desconexão dos cabos de alimentação das três Unidades de Intercomunicação (UIs) localizadas na cota 132, que estavam conectadas aos quadros QL-07111 e QL-17111, ambos no circuito 52.12, juntamente com o circuito de tomadas. As unidades encontram-se, portanto, em condições adequadas para o descomissionamento. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202502971 | STE |  | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202509 | 25/02/2025 16:53:19 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 01/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 20,21,22,23,46,47,48,49 e 50 que encontrava se conectada ao circuito do QL4.1-10, na EL.124. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502970 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202509 | 25/02/2025 16:53:27 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI24 do circuito QL4.2-08, UI25 do circuito QL4.2-06 e UI 51 e 52 do circuito QL3.5-06 de tomadas da EL.111. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502969 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202509 | 25/02/2025 16:53:37 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 28/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 53, 55 e 56 do circuito QL5.1-10 e UI 26, 27, 28 e 54 circuito QL4.3-10 na EL.99. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502968 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202509 | 25/02/2025 16:53:43 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 59, 63 e 64 do circuito tomadas 52-10, UI 60 do circuito 52-04 do QL-5.2 da EL.74. Desenho atualizado no SAT.
202502967 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202509 | 25/02/2025 16:53:52 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 68, 69 e 70 que encontrava-se conectada ao circuito 5.3-4, na EL.56. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502966 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202509 | 25/02/2025 16:53:59 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito de iluminación, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 26/03/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202512 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI 71 que encontrava-se conectada ao circuito 5.5-3, na EL.40. Desenho encontra-se atualizado no SAT.
202502780 | STE |  | N051A043 | MOTOR DE DIRECAO DO CARRO | 3164.014-1 | 202508 | 21/02/2025 15:32:59 | Verificado en la SSP20245124 bajo valor de resistencia de aislación (1,44 Mohm) Realizar ensayo de resistencia de aislación 500 Vcc/1min bobinaXmasa. Adicionalmente calcular el índice de absorción dieléctrica DAR, efectuando el cociente entre lecturas al minuto 1 y a los 30 segundos y el índice de polarización IP, efectuando el cociente entre las lecturas a los 10min y 1min. En caso que: R<5Mohm a 40°C, DAR<1,25 o IP<2 emitir SSA a mecánica para verificación del motor. Utilizar IM.EQ.039 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202511 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión entre motor e inversor en Panel PDC, Realizados ensayos solicitados obteniendo los siguientes resultados: RΩ 500Vcc/1min: 1450 MOhm (1,45 GOhm). DAR: 1.19GOhm/1.66 GOhm = 1.4 IP: 1.71GOhm/2.06GOhm = 1.2 T.: 32°C H.R.: 47% Realizada reconexión dejando pórtico en condiciones normales de operación. Debido a los altos valores obtenidos, exceptuando el IP, y en común acuerdo con IEQ2, no fue emitida la SSA a Mecánica, y se repetirá el ensayo en 6 meses. Email en anexo.
202502450 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202508 | 17/02/2025 16:10:40 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA: 202404735. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-15471. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.088-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202509 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-03 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19333E. Planilla devuelta con la SDS-15471.
202502432 | STE |  | P045A022 | QUADRO PROTEÇÃO TRAFO TPT-DAC-HALL E TRANSFORMADOR | 2957.001-6 | 202508 | 18/02/2025 11:01:30 | En virtud a las modificaciones realizadas en la SSA 202221935, desactivar la localización perteneciente al tablero de proteccion TPT-DAC-HALL. Enviar el tablero antiguo para descarte en la localización S098Z001. La revisión de la PIC EQ.0408 se encuentra en curso. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202508 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme modificações realizadas com a SSA 202221935 , o Painel TPT-DAC-HALL foi desmontado pela contratada e enviado para o almoxarifado.
202502416 | STE | 202502106 | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202508 | 17/02/2025 10:25:49 | Solicitamos verificar detalles de marcación en campo por discrepancia entre los diseños anexados en la SSA 202308128 del QN-01 y la SSA 202502106 del QN-07. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202509 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comparações em campo e verificado discrepancias indicadas nos desenhos. Realizado modificações no desenho conforme anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202502051 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202507 | 11/02/2025 07:14:11 | Solicito apoio para acesso ao relé 51GS via notebook para elaboração de IM. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202508 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme solicitado, prestado apoio ao pessoal da IEQ2 para acesso ao relé SEPAM S20 (51GS) via notebook para coleta de dados necessários para elaboração de IM. Foram enviados a IEQ2 os arquivos solicitados para elaboração da IM. Anexo arquivos constando configurações/parametrizações do relé. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202502047 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202507 | 10/02/2025 13:53:23 | Solicito apoyo para retirar la canaleta metálica embutida en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50) y rellenar con concreto el espacio marcado conforme imagen en anexo, de modo a que quede al mismo nivel que el piso existente. Servicio relacionado al contrato 4500066024 (Modernización de los montacargas) OBS: Los servicios deben ser realizado después de retirado los conductores internos de la canaleta (A ejecutar por la SMMG - SEM-07/2025). | IEQ2 | MCI1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202509 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção da canaleta metálica e preenchimento do local com concreto e acabamento da superfície, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202501838 | STE |  | K042A014 | QUADRO QL-18051 U18/U18A - EL. 124 | 0698.120-8 | 202506 | 06/02/2025 14:46:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade Intercomunicadora) do quadro QL-18051, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202503153 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501836 | STE |  | K042A013 | QUADRO QL-16051 U16/U17 - EL. 124 | 0698.119-4 | 202506 | 06/02/2025 14:46:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-16051, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503001 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501835 | STE |  | K042A011 | QUADRO QL-25051 AMC1/2/3 - EL. 124 | 0698.117-8 | 202506 | 06/02/2025 14:41:00 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-25051, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503006 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501834 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202506 | 06/02/2025 14:40:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-14051, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202503254 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501833 | STE |  | K042A009 | QUADRO QL-12051 U12/U13 - EL. 124 | 0698.115-1 | 202506 | 06/02/2025 14:38:38 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADOS E ISOLADOS OS CABOS DO CIRCUITO UI, NO QL-12051, U12/U13. EMITIDO SSA 202503008 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202501832 | STE |  | J042A011 | QUADRO QL-07051 U07/U08 - EL. 124 | 0698.029-5 | 202506 | 06/02/2025 14:37:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão dos cabos do disjuntor do circuito UI do QL07051 e deixado circuito como reserva. Emitido SSA202503160 para IEQ2 atualizar desenho.
202501831 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202506 | 06/02/2025 14:38:07 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESCONECTADO E ISOLADO CABOS DO CIRCUITO UI DO QL-05051, U05/06 - EL. 124.EMITIDO SSA 202504089 P/IEQ2 ATUALIZAR DESENHO.
202501830 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202506 | 06/02/2025 14:39:02 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL03051. Emitido SSA202503257 para atualização de desenhos.
202501829 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202506 | 06/02/2025 14:37:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL01051. Emitido SSA202503273 para atualização de desenhos.
202501824 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202506 | 06/02/2025 14:38:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202510 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado o circuito UI no QL-18061. Emitido SSA 202503544 para atualizar desenho.
202501823 | STE |  | K043A008 | QUADRO QL-16061 U16/U17 - EL. 127 | 0698.112-7 | 202506 | 06/02/2025 14:41:17 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL16061. Emitido SSA202503309 para atualização de desenhos.
202501822 | STE |  | K043A005 | QUADRO QL-27061 AMC1/2/3 EL. 127 | 0698.391-0 | 202506 | 06/02/2025 14:41:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202510 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a desconexão e remoção dos cabos do circuito UI dentro do QL27061. Emitido SSA202503273 para atualização de desenhos.
202501821 | STE |  | K043A004 | QUADRO QL-26061 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.111-9 | 202506 | 06/02/2025 14:42:08 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26061, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501820 | STE |  | K043A003 | QUADRO QL-14061 U14/U15 - EL. 127 | 0698.110-0 | 202506 | 06/02/2025 14:42:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-14061, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202502850 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501819 | STE |  | K043A002 | QUADRO QL-12061 U12/U13 - EL. 127 | 0698.109-7 | 202506 | 06/02/2025 14:42:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202510 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12061, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501817 | STE |  | K043A001 | QUADRO QL-10061 U10/U11 - EL. 127 | 0698.108-9 | 202506 | 06/02/2025 14:38:30 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202510 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi desconectado e isolado os cabos do UI (Unidade intercomunicadora) do quadro QL-10061, disjuntor deixado como reserva. Emitido SSA 202502915 para IEQ2 para atualização de desenho.
202501816 | STE |  | J043A009 | QUADRO QL-09061 U09/U09A - EIXO CD | 0698.024-4 | 202506 | 06/02/2025 14:42:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202510 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado os cabos da unidade intercomunicadora do disjuntor 52.UI do painel QL-09061. Emitido SSA 202503287 para atualizar desenhos. Deixado QL-09061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501815 | STE |  | J043A008 | QUADRO QL-07061 U07/U08 - EIXO CD | 0698.023-6 | 202506 | 06/02/2025 14:41:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202510 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado o circuito UI do QL07061 e deixado disjuntor do UI identificado como reserva. Emitido SSA 202503294 para atualização de desenho. Deixado o QL07061 em condições normais de operação.
202501814 | STE |  | J043A007 | QUADRO QL-05061 U05/U06 - EIXO CD | 0698.022-8 | 202506 | 06/02/2025 14:38:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202507 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram desconectado os cabos do sistema de intercomunicação dos bornes do painel QL-05061. Deixado os referidos cabos em condições de serem retirados do painel pela SMME.DT durante o descomissionamento do sistema de busca pessoas. Emitido SSA 202502375 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-05061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501812 | STE |  | J043A006 | QUADRO QL-03061 U03/U04 - EIXO CD | 0698.021-0 | 202506 | 06/02/2025 14:39:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202507 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram desconectado os cabos do sistema de intercomunicação dos bornes do painel QL-03061. Deixado os referidos cabos em condições de serem retirados do painel pela SMME.DT durante o descomissionamento do sistema de busca pessoas. Emitido SSA 202502409 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-05061 em condições normais de funcionamento e operação.
202501811 | STE |  | J043A005 | QUADRO QL-01061 U01/U02 - EIXO CD | 0698.020-1 | 202506 | 06/02/2025 14:40:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-01061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502705 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-01061 em condições normais de operação.
202501809 | STE |  | J043A002 | QUADRO QL-23061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.295-6 | 202506 | 06/02/2025 14:41:27 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-23061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502873 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-23061 em condições normais de operação.
202501807 | STE |  | J043A001 | QUADRO QL-21061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.019-8 | 202506 | 06/02/2025 14:05:36 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-21061. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502991 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-21061 em condições normais de operação.
202501805 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202506 | 06/02/2025 13:56:19 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-18041. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202502994 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-18041 em condições normais de operação.
202501804 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202506 | 06/02/2025 13:55:22 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502632 Solicitando actualización de Diseño.
202501803 | STE |  | K041J005 | QUADRO QL-27041 AMC1/2/3 | 0698.399-5 | 202506 | 06/02/2025 13:54:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502698 para IEQ2 solicitando actualización de Diseño.
202501801 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202506 | 06/02/2025 13:53:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501800 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202506 | 06/02/2025 13:53:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-14041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502850 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501799 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202506 | 06/02/2025 13:53:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502915 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501798 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501797 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:49 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202510 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado os cabos da unidade intercomunicadora do disjuntor 52.UI do painel QL-09041. Emitido SSA 202503287 para atualizar desenhos. Deixado QL-09041 em condições normais de funcionamento e operação.
202501796 | STE |  | J041J006 | QUADRO QL-07041 U07/U08 | 0698.011-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202510 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e isolado o circuito UI do QL07041 e deixado disjuntor do UI identificado como reserva. Emitido SSA 202503294 para atualização de desenho. Deixado o QL07041 em condições normais de operação.
202501795 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado os cabos do circuito UI, QL-03041e isolado os extremos dos mesmos. Emitido SSA 202502701, para IEQ2 atualizar desenho.
202501794 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI DESCONECTADO OS CABOS DO CIRCUITO UI, ISOLADO E RETIRADO DO QL-01041. EMITIDO SSA 202502705 PARA IEQ2, ATUALIZAR DESENHO.
202501793 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:36 | Desconectar y aislar cables de los circuitos UI (Unidad Intercomunicadora) pertenecientes al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202508 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando los disyuntores "UI" como reserva y dejado en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202502854 a IEQ2 Solicitando actualización de Diseño.
202501791 | STE |  | K040A008 | QUADRO QL-18A021 U18/U18A - EIXO BC | 0698.090-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:44 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-18A021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503141 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-18A021 em condições normais de operação.
202501790 | STE |  | K040A007 | QUADRO QL-17021 U16/U17 - EIXO BC | 0698.089-9 | 202506 | 06/02/2025 13:54:57 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-17021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503167 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-17021 em condições normais de operação.
202501789 | STE |  | K040A006 | QUADRO QL-26022 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.393-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:05 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-26022. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503300 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-26022 em condições normais de operação.
202501788 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202506 | 06/02/2025 13:55:14 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202510 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado foi desconectado os cabos do circuito UI (unidade intercomunicadora) nos bornes do painel QL-26021. Os condutores ficaram isolados e deixados em condições para remoção durante o descomissionamento do sistema UI por SMME.DT. Emitido SSA 202503300 para IEQ2 atualizar desenho. Deixado QL-26021 em condições normais de operação.
202501787 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202506 | 06/02/2025 13:55:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-15021. Emitido SSA 202503135 para IEQ2 atualizar desenho.
202501786 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202506 | 06/02/2025 13:55:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-13021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503163 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501785 | STE |  | K040A002 | QUADRO QL-11021 U10/U11 - EIXO BC | 0698.085-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503303 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501784 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-9A021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502851 para IEQ2 para atualização do desenho.
202501783 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202506 | 06/02/2025 13:56:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-08021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503304 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501781 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202506 | 06/02/2025 13:56:26 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-06021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503315 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501780 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202506 | 06/02/2025 13:56:33 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-04021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503317 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501778 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202506 | 06/02/2025 13:56:39 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-02021. Emitido SSA 202503143 para IEQ2 atualizar desenho.
202501777 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202506 | 06/02/2025 13:56:46 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolado circuito conforme solicitado. Emitida SSA 202503154 para atualizacao de desenhos.
202501775 | STE |  | J040A003 | QUADRO QL-21022 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.301-4 | 202506 | 06/02/2025 13:56:54 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-21022. Emitido SSA 202503163 para IEQ2 atualizar desenho.
202501774 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202506 | 06/02/2025 11:08:12 | Apoyar a MEL4 para verificación en campo y ensayo punto a punto del cable E71064A (Par 9) para atender la (SSA:202402415 / IEE3) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202507 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada verificación y punto a punto acompañando al personal de MEL4, constatado que dicho Par 9 (E71064A) se encuentra conectado en los puntos 38 (C) y 39(NC) de la bornera BTA. Emitida SSA 202502307 para IEQ2 realizar actualización de diseño. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion. (Diseños en anexo)
202501772 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202506 | 06/02/2025 11:08:19 | Apoyar a MEL4 para verificación en campo y ensayo punto a punto del cable E71067A (Par 9) para atender la (SSA:202402414 / IEE3) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202507 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada verificación y punto a punto acompañando al personal de MEL4, constatándose que el par 9 del cable E71067A se encuentran en los bornes 38(C) y 39(NC) de la bornera BTA. Emitida SSA 202502308 para IEQ2 para actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseños en anexo.
202501771 | STE |  | K044A014 | QUADRO QL-18101 U18/U18A - EL. 115 | 0698.132-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:01 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado o circuito UI no QL-18101, localizado na U18/18A, cota 115. Emitido SSA 202503541 para atualizar desenho.
202501770 | STE |  | K044A013 | QUADRO QL-16101 U16/U17 - EL. 115 | 0698.131-3 | 202506 | 06/02/2025 13:57:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202503538 para atualizacao de desenhos.
202501769 | STE |  | K044A012 | QUADRO QL-14101 U14/U15 - EL. 115 | 0698.129-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:12 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202510 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de cables de alimentación de la UI (Unidad Localizadora) dejando el disyuntor "UI" como reserva y dejando en condiciones para descomisionamiento. Emitida SSA 202503548 para IEQ2 solicitando actualización de Diseño.
202501768 | STE |  | K044A011 | QUADRO QL-12101 U12/U13 - EL. 115 | 0698.128-3 | 202506 | 06/02/2025 13:57:18 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolados cabos do circuito UI, conforme solicitado, deixando pronto para o descomissionamento. Emitida SSA 202503536 para atualizacao de desenhos.
202501767 | STE |  | K044A010 | QUADRO QL-10101 U10/U11 - EL. 115 | 0698.127-5 | 202506 | 06/02/2025 13:57:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202511 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-10101. Emitido SSA 202503701 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-10101 em condições normais de funcionamento e operação.
202501766 | STE |  | J044A015 | QUADRO QL-09101 U09/U09A - EL. 115 | 0698.042-2 | 202506 | 06/02/2025 13:57:29 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-09101. Emitido SSA 202503708 para IEQ2 atualizar desenho.
202501765 | STE |  | J044A014 | QUADRO QL-07101 U07/U08 - EL. 115 | 0698.041-4 | 202506 | 06/02/2025 13:57:35 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202511 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi desconectado a unidade intercomunicadora do painel QL-07101. Emitido SSA 202503752 para atualização de desenhos. Deixado painel QL-07101 em condições normais de funcionamento e operação.
202501764 | STE |  | J044A013 | QUADRO QL-05101 U05/U06 - EL. 115 | 0698.040-6 | 202506 | 06/02/2025 13:57:40 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202511 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado circuito UI do QL-05101. Emitido SSA 202503751 para IEQ2 atualizar desenho.
202501763 | STE |  | J044A012 | QUADRO QL-03101 U03/U04 - EL. 115 | 0698.039-2 | 202506 | 06/02/2025 13:57:45 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202510 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado e isolado circuito conforme solicitado. Emitida SSA 202503540 para atualizacao de desenhos.
202501762 | STE |  | J044A011 | QUADRO QL-01101 U01/U02 - EL. 115 | 0698.038-4 | 202506 | 06/02/2025 13:57:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202511 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADO A RETIRADA DOS CABOS DE DENTRO DO QL-01101 E DEIXADO DISJUNTOR UI COMO RESERVA. EMITIDO SSA202503320 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202501761 | STE |  | J044A010 | QUADRO QL-23101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.308-1 | 202506 | 06/02/2025 13:57:56 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202511 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y remoción de los cables del circuito UI dentro del QL-23101. Emitido la SSA 202503322 para actualización de diseño.
202501760 | STE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202506 | 06/02/2025 13:58:02 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202511 | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-21101, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202503984 para a IEQ2 para atualização do desenho.
202501603 | STE |  | L021C011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-1 | 2423.003-3 | 202506 | 04/02/2025 10:27:07 | Se solicita la desactivación de la localización L021C011 QDS-1, debido a que el tablero QDS-1 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G003 QDS-1 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.895 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C011 do quadro QDS-1 para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-1 recebeu a nova localização L021G003 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4.
202501598 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202506 | 04/02/2025 10:27:34 | Se solicita la desactivación de la localización L021C012 QDS-2, debido a que el tablero QDS-2 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G004 QDS-2 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.896 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C012 do quadro QDS-2para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-2 recebeu a nova localização L021G004 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4.
202501544 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202506 | 03/02/2025 14:34:58 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382 y 202501409) conectar el cable proveniente del QB-08 (Disyuntor 721-37) al disyuntor 72.06 del QO-04. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-04 pelo QB-08. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.37 do QB-08 e ao disjuntor 72.06 do QO-04. Dados do ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min, condutor positivo:8100MOhm; condutor negativo: 10000MOhm; Condutor positivo x negativo:16000MOhm. Megger IB1604; temp. 29ºC e U.R. 72%. Emitida SSA 202502425 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501543 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202506 | 03/02/2025 14:35:03 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382 y 202501409) conectar el cable proveniente del QB-07 (Disyuntor 721-19) al disyuntor 72.06 del QO-03. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la conexion del cable (M6X0222) proveniente del QB-07 (Disyuntor 721-19) al disyuntor 72.06 del QO-03. Ensayo de resist. de aislacion 500Vcc/1min: - Conductor positivo/⏚: 3200 [MΩ]; - Conductor negativo/⏚: 2950 [MΩ]; - Conductor positivo/negativo: 3200 [MΩ]. Temp. 28ºC / U.R. 65% / IB4066. Emitida SSA 202502429 y 202502371 p/ IEQ2 actualización de diseños.
202501410 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202506 | 03/02/2025 09:22:25 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-04 (SSA.202501385) 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. 2 - Realizar ensayo punto a punto y megger para identificación de los polos y estados de los mismos 3 - Conectar a un disyuntor reserva de 32A. Sugerido: 721-37 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-04 pelo QB-08. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.37 do QB-08 e ao disjuntor 72.06 do QO-04. Dados do ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min, condutor positivo:8100MOhm; condutor negativo: 10000MOhm; Condutor positivo x negativo:16000MOhm. Megger IB1604; temp. 29ºC e U.R. 72%. Emitida SSA 202502315 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501409 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202506 | 03/02/2025 09:22:36 | Para posibilitar alimentación emergencial del QO-03 (SSA.202501382) 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07 2 - Realizar ensayo punto a punto y megger para identificación de los polos y estados de los mismos. 3 - Conectar el cable al Disyuntor 721-29 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensaios de ponto a ponto e medição de resistência de isolação dos condutores de interligação para possibilitar alimentação emergencial do quadro QO-03 pelo QB-07. Condutores conectados ao disjuntor posição 721.29 do QB-07 e ao disjuntor 72.06 do QO-03. Ensaio de resist. de isolação 500Vcc/1min: - Condutor positivo: 3200 [MΩ]; - Condutor negativo: 2950 [MΩ]; - Condutor positivo x negativo: 3200 [MΩ]. Temp. 28ºC / U.R. 65% / IB4066. Emitida SSA 202502371 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501385 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202505 | 30/01/2025 08:59:27 | Conforme ejecutado para el QO-01 y QO-02 (SSAs: 202408319 - 202420346 y 202420347), sustituir el disyuntor 72.06 de 10A del QO-04 por el disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-08 e instalar la manopla de accionamiento adquirida vía SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202507 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição do disjuntor posição 72.06 de 10A por outro de 100A, modelo ACW100H, fabr. WEG, juntamente com sua manopla de acionamento instalada na portinhola do nicho, para possibilitar a alimentação emergencial a partir do QB-08, disj. 721.37. Realizado ensaios de resistência de isolação e sobrecorrente no disjuntor, conforme anexo, sendo que os resultados estão em conformidade com os parâmetros indicados pelo fabricante. Emitida SSA 202502315 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202501382 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202505 | 30/01/2025 08:59:35 | Conforme ejecutado para el QO-01 y QO-02 (SSAs: 202408319 - 202420346 y 202420347), sustituir el disyuntor 72.06 de 10A del QO-03 por el disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-07 e instalar la manopla de accionamiento adquirida vía SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202507 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada a retirada do DJ 72.06 (10A) e instalado disjuntor (código almx.: 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A) referido nessa SSA. 14/03 Realizada a instalação da manopla de acionamento do disjuntor, feita em 3D pela ILA3 através da SSA 202502266. Deixado em condições normais de funciomento. Follha de ensaios do disjuntor em anexo. Ensaio de energização feita com SSA 202502583. Ensaio dos cabos feito com SSA 202501543. Emitida SSA 202502371 p/ IEQ2 atualizar desenho.
202501235 | STE | 202208640 | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202505 | 27/01/2025 16:46:34 | Instalar tomacorrientes "TF-161 (U13) y TF-162 (U17)" de 4P 125A entregado a Rosny Pino con cables de 70mm2 al circuito 52-6 del CK-02 conforme proyecto adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202512 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Executada a instalação de duas tomadas de 125A 3P+T nas unidades 13 e 17 na elev.111, barragem principal. Emitido SSA 202504614 para atualização de desenhos. Tensão medida entre fases: 460V; Tensão medida entre fase e terra: 260V. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202501234 | STE | 202208639 | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202505 | 27/01/2025 16:46:48 | Instalar tomacorriente "TF-163 (U06)" de 4P 125A entregado a Rosny Pino con cables de 70mm2 al circuito 52-6 del CK-01 conforme proyecto adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202509 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Instalada tomada 125A/460V, 3P+T, na cota 111, Unidade 06. Realizado ensaio de resistencia de isolamento: R/GND= 100 Ghoms; S/GND= 80Ghoms; T/GND= 100Ghoms; R/S=100Ghoms; R/T= 100Ghoms; S/T= 100Ghoms. Tensão medida na tomada: R/S= 460V; R/T= 460V; S/T= 460V. Emitida SSA 202503513 p/IEQ2 atualizar desenhos.
202501177 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202505 | 27/01/2025 10:11:41 | Ensayar y conectar los cables lanzados por SOCM.DT a los bornes BF-30; BF-31 y BF-32 para posibilitar la alimentación de las salas de la contratada CIE. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Ensaiado e conectados cabos conforme solicitado. Medido: R/S/T/Massa = 100 000 / 90 000 / 100 000 MOhms, R/S, T/S, R/T = 100 000 / 100 000 / 100 000 MOhms. IB 1679, 68% URA, 28,8 C. Equipamento deixado em condições de energização, contudo devido a problemas na alimentação do QL-21023 o painel não foi reenergizado e, portanto, não foram realizadas medições com tensão. Emitido SSA 202501580 para IEQ2 atualizar desenho.
202500615 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202503 | 16/01/2025 07:48:26 | En complemento a la SSA 202402751. Solicito apoyo para punto a punto y conexión del cable E80008 que será lanzado por la SMMG en la SSA 202209121. El cable pertenece al termostato de alarma de temperatura alta de la caseta 3CRL-2. Modificar descripción del punto en el DAUC-F y en el SCC como "TEMPERATURA ALTA" similar a la caseta 3CRL-1. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202503 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme descrito en la SSA derivada. Realizada edición de BDs conforme SSAs 202500855 (SCC) y 202500856 (SCADA). Ref. DPS-95
202500464 | STE | 202415901 | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202503 | 13/01/2025 09:38:31 | Realizar una derivación del circuito 523-13 del QG-01 con cable de 16mm2 para alimentar el transformador código 7000914 conforme diseño adjunto. Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) al tomacorriente 4P 125A entregado a Rosny Pino. Aterrar el terminal X0 del transformador con cable de 35mm2. Ensayar transformador conforme doc adjunto. Mantener cerrado el interruptor del tomacorriente y bloquear con candado de seguridad. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202505 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, instalado tomada 3P+T 380V/125A com transformador de 75KVA, 460V/ 380V. Aterrado o X0 do trafo com cabo 35mm². Tomada trifásica fornecida pela IEQ2, ensaios em anexo. Emitido SSA 202501626 para IEQ2 atualizar desenhos.
202500431 | STE | 202418020 | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202502 | 10/01/2025 16:33:54 | Sustituir disyuntor 2P 15A por disyuntor 3P 40A (cód 65498) para alimentación de los cargadores de vehículos eléctricos y Genies de la GIS. Lanzar cables de 16mm2 conforme diseños en adjunto. Las tomas del tipo acoplamiento deberán tener un cable al menos 3 metros desde la pared, facilitando la conexión con las plataformas elevadoras, para esto utilizar cable código 712471. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202508 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas 6 tomadas 220Vca para carregamento de veículos elétricos e PTAs na elevação 128. Emitido SSA 202502846 para atualização de desenhos. Ensaios dos cabos e do disjuntor em anexo.
202500380 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:26 | En intercambio con el TMR Philips: 9156 (con problemas, Ref.: SSA 202500378), favor providenciar TMR para uso temporal por la empresa "Solução Industrial" - contrato 4500066024 (modernización de Montacargas) Periodo de utilización: 8 meses. Responsable Itaipú: Roberto Giménez - Matricula: 708131 - SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202503 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del TMR 9156 dañado por otro. El TMR de reserva utilizado en el cambio es el ramal 4995.
202500287 | STE | 202500159 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202502 | 08/01/2025 14:15:47 | Desconectar y retirar el cable A6R0903 del QBC-02. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202503 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada del cabo A6R0903 del cuadro QBC-02. Emitida SSA 202500773 para IEQ2 solicitando actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202500286 | STE | 202500158 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202502 | 08/01/2025 14:15:55 | Desconectar y retirar el cable A5R0903 del QBC-01. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202503 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada del cabo A5R0903 del cuadro QBC-01. Emitida SSA 202500656 para IEQ2 solicitando actualización de diseños y disponibilizacion en el archivo técnico. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202500236 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202502 | 08/01/2025 08:56:29 | Solicito apoio para efetuar ensaios de resistência de enrolamento com o transformador conectado, para elaboração de PIC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Fue efectuada la medición de resistencia de los bobinados del transformador TR-UPAC-02, obteniéndose los siguiente resultados: X1-X2: 0,91 mΩ X2-X3: 0,95 mΩ X3-X1: 0,73 mΩ X1-X0: 0,55 mΩ X2-X0: 0,49 mΩ X3-X0: 0,57 mΩ H1-H2: 41.03 mΩ H2-H3: 49.06 mΩ H3-H1: 45.67 mΩ Miliohmímetro IB 714605, corriente de ensayo 100 mA, temperatura de bobinado 64 °C.
202500233 | STE | 202411775 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202502 | 07/01/2025 14:23:02 | Solicito apoio para realizar ensaios de injeção de corrente no primário do toróide CSH200. Providenciar fonte de corrente com capacidade de 2000 A e cabo de no mínimo 25mm². | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202505 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Proveído apoyo para realizar ensayos de aplicación de corriente al toroide del transformador TR-UPAC-01 con resultados satisfactorios. Valores aplicado a pedido de IEQ2: - 25 [A] = 2,2 [A] - 100 [A] = 9,0 [A] - 625 [A] = 56,2 [A] - 1250 [A]= 77,0 [A] - 1875 [A]= 91,0 [A] - 2475 [A]= 99,0 [A] Posterior al ensayo, dejado transformador en condiciones normales de operación.
202500189 | STE | 202419984 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 07/01/2025 13:44:27 | Baixar a lista de sucessos dos relés PL300 (52-A e 52-B) e do relé PL70 (52-C) após ensaio de transferência de fontes (SSA 202500188). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202507 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a baixa da lista de sucessos do relé PL300 (52-B) e do relé PL70 (52-C) após ensaio de transferência de fontes (SSA 202500188). O relé PL300 (52-A) não possuía eventos na lista de sucessos, nem na lista de perturbações nem na lista de faltas para a data do ensaio de transferência, enquanto o PL70 (52-C) não possuía eventos na lista de faltas nem na lista de perturbações e o relé PL300 (52-B) não possuía eventos apenas na lista de perturbações. Anexo envio listas baixadas dos relés.
202500188 | STE | 202419984 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 07/01/2025 13:44:13 | Oscilografar sinais de tensão nas barras A e B do CD-01 durante manobra de interligação do QP-03 com o QP-04. Ajustar relógio desse oscilógrafo com o oscilógrafo a ser utilizado no QP-04 (SSA 202500187). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | DOUGLAS MASKE | Registro de oscilografía de tensiones de referencia de las barras A y B, durante maniobra de transferencia de interconexión del QP-04 al QP-03. Resultados detallados en anexo. Obs: Durante las dos transferencias realizadas, hubo comando de interconexión automática de las barras A y B.
202500187 | STE | 202419980 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202502 | 07/01/2025 13:43:29 | Oscilografar sinal de tensão na barra do QP-04 durante manobra de interligação com o QP-03 para verificar o tempo de transferência. Sincronizar relógio desse oscilógrafo com o oscilógrafo a ser utilizado no CD-01 (SSA 202500188). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de oscilografía de tensión de referencia de barra, durante maniobra de transferencia de interconexión del QP-04 al QP-03. Resultados detallados en anexo. Obs: Durante las dos transferencias realizadas, hubo comando de interconexión automática de las barras A y B del Tablero CD-01.
202500059 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202502 | 06/01/2025 08:50:59 | Conforme solicitado para o CBC-01 (SSA 202420127), alterar o ajuste do setpoint do alarme AL14 (sobretensão RECT/BAT) do CBC-02 de 150,4V para 154V CC para permitir a operação do ciclo de equalização sem alarmes. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202503 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202420127 ajustado o alarme AL14 (Sobretensión RECT/BAT) em 154Vcc para permitir a equalização sem que seja acionado o alarme. Equipamento liberado para operação.
202420347 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202502 | 06/01/2025 08:49:41 | Conforme executado para o QO-01 (SSAs 202408319 e 202420346), substituir o disjuntor 72.06 de 10A do QO-02 pelo disjuntor de código 632040, de 100A, para possibilitar alimentação emergencial desde o QB-02. Instalar a manopla de acionamento adquirida pela SMDTC-2243. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202503 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aislamiento del cable M5X0225 y conectado al disyuntor 72-06. Valores de los ensayos: Positivo contra tierra: 2380 (MΩ). Negativo contra tierra: 3500 (MΩ). Positivo contra negativo: 2720 (MΩ). Tension positivo a tierra: 65,9 Vcc. Tension negativo a tierra: 65,9 Vcc. Tension aplicada 250 Vcc/ 1 minuto. Temp: 33,2 ºC HRA: 58,8% BP(megger): IB-4188 Emitido SSA: 202502120 para IEQ2 actualizar diseños.
202420346 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202501 | 30/12/2024 10:08:15 | Para concluir el trabajo iniciado en SSA: 202408319, instalar la manopla de accionamiento adquirido vía SMDTC-2243, en el disyuntor 72.06. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202503 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Para concluir atividade iniciada na SSA 202408319. Foi instalada manopla de acionamento no disjuntor 72-06, adquirido via SMDTC-2243, Realizado teste de abertura e fechamento do disjuntor através da manopla instalada, constatando seu funcionamento normal. Foto em anexo.
202419971 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202451 | 18/12/2024 09:48:59 | Solicitamos realizar la pintura en color blanco de 17 piezas fabricadas en la impresora 3D, que serán utilizadas en los tableros del QDCCs. Las piezas serán entregadas por el Sr. Piva de SMMG | IEQ2 | MCI4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202503 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento branco 5y9/1.
202419945 | STE | 202419808 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202451 | 17/12/2024 16:12:27 | Verificar la conexión de los conductores indicados en el informe en adjunto del TFN-3 y del TIN-3A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada inspección y posterior reaprieto de los bornesde conexión mencionados de los tableros TFN-3 Y TIN-3A. Posteriormente con el apoyo de los compañeros de ILA1 se realizó el ensayo de termografía sin encontrar anormalidades. Anexo resultados de ensayos.
202419920 | STE | 202419433 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202451 | 17/12/2024 11:15:43 | Modificar el ajuste del disyuntor 521.02 conforme orden de ajuste en adjunto, para posibilitar la continuidad de los ensayos al motor de la bomba BIN-0302 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202451 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la modificación del ajuste del disyuntor a 3200 A, conforme a lo solicitado en la O.A.0170, se realizó el ensayo de actuación magnética, valores esperados <50 ms, valores obtenidos: Fase R = 43 ms Fase S = 48 ms Fase T = 39 ms Equipamiento reinstalado y liberado en condiciones normales de Operación. Mediciones serán realizadas por ILA 1, SSA: 202418593. No se tiene acceso para mediciones del motor desde el QJ-02. Emitida recomendación 5317 para actualización de O.A.0170
202419877 | STE |  | K057A001 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 75KVA - 13,8KV - 220/127V - TR-HID | 2255.001-0 | 202451 | 16/12/2024 14:33:29 | Efectuar la conexión a tierra del terminal X0 del transformador TR-HID con cable de 70mm2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202451 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada conexión a tierra del terminal X0 del transformador con un cable de 70mm2. (Material utilizado retirado de las oficinas de MEG2) Posteriormente. Realizadas mediciones. TENSIONES: X1/X0=127VCA; X2/X0=127VCA; X3/X0=127VCA X1/X2=220VCA; X2/X3=220VCA; X1/X3=220VCA CORRIENTES: X1=13,6A; X2=12,8A; X3=11,8A; X0=0A Dejado en condiciones normales de operación.
202419719 | STE | 202419691 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202450 | 12/12/2024 09:55:46 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0510 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-10 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 18/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202451 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado a conexão do cabo M5X-0510 no disjuntor 721.20 do QB-05 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo. Valores medidos: +/⏚ = 35000MΩ; -/⏚ = 45000MΩ; +/- = 50000MΩ; RH: 66,8; Temp: 22,1ºC. Emitida SSA 202420040 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202419716 | STE | 202419692 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202450 | 12/12/2024 09:42:48 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M6X-0088 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-10 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 18/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202451 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão do cabo M6X-0088 no disjuntor 722.21 do QB-06 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) no cabo. Valores medidos: +/⏚ = 16000MΩ; -/⏚ = 14000MΩ; +/- = 4050MΩ; RH: 66,8; Temp: 22,1ºC. Emitida SSA 202420011 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202419712 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202450 | 12/12/2024 09:02:32 | Para padronizar alarma de subtensión (respuesta a 202419325) , alterar el parametro AL13: "Alarma Subtensión RET/BAT (Barra CC)" de 110 V para 122 V. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202451 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme parecer técnico realizada alteração do parâmetro AL13 para 122 V, realizado ensaio de transferência, com apoio de opuo.dt, e verificado correta interligação dos painéis CBC-01 e CBC-02 quando a ocorre subtensão CC em 122V. Painel em condições normais de operação. Recomendação nº4578 para atualização da OA0496.
202419688 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202450 | 11/12/2024 16:29:02 | Conectar del cable H6X0851 al disyuntor 521-01 del QM-04 (luego de la sustitución del disyuntor conforme PT de la SSA 202419477). Encontrado en SSA 202419101 que el cable lanzado es de 120mm2. Realizar las marcaciones en el diseño para su posterior revisión. Coordinar con Dobke (MEG3). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202451 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Subst. disj. 521.03 pelo disj. cod almox: 456284 (planilha de ensaio do disj. anexo) conforme PT's presentes nas SSA's 202419477 e 202420120, e realizado a conexão do cabo H6X0851 no mesmo. Efetuado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min). Valores medidos: R/S=49,3MΩ; R/T=59,8MΩ; S/T=54,7MΩ; R/⏚=920MΩ; S/⏚=918MΩ; T/⏚=953MΩ; Medição de tensão após energização: R/S=456V; R/T=459V; S/T=457V. Emitida SSA 202500133 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto em cond. normais de operação.
202419575 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202450 | 13/12/2024 08:47:53 | Reubicar los electroductos y tableros CFF-E15/E16 y CFL-E15/16 de los elevadores E15 y E16 ubicados en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50) conforme diseño en adjunto. Coordinar trabajos con SMMA-MAM2 OBS1: Corroborar si los tableros CFL-E15 y CFL-E16 se alimentan del QR-01 (Disj. 52.25) y QR-02 (Disj. 52.44) respectivamente conforme diseño unifilar en anexo. OBS2: El servicio se solicita para dejar libre el área donde será instalados los futuros tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202507 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Executado o deslocamento dos painéis CFF-E15 e CFL-E16, localizados na casa de máquina dos elevadores E15 e E16 no AMD, confome fotos em anexo. Emita SSA 202502562 para IEQ2 referente a atulização de desenhos. Deixado os painéis em condições normais de operação.
202419571 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202450 | 11/12/2024 07:44:48 | Favor de realizar cambio de posición de antena TMR 14443 y toma telefónica R94 ubicados en la casa de máquinas del montacargas AMD (Elev. 152,50 -AMD-1). Diseños y fotografía de referencia en adjunto. Coordinar trabajo con SMMG-MEG3. OBS: El servicio se solicita para dejar libre el área donde serán instalados los nuevos tableros del montacargas. Contrato 4500066024 | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202506 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas modificações, conforme imagens em anexo. Posição dos equipamentos foi validada pelo emissor da SSA.
202419566 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202450 | 11/12/2024 07:45:24 | Reubicar electroductos del #1 y #2 del QL-21021 y luminaria de emergencia #E1 del QX-21021 ubicados en la casa de maquinas del montacargas AMD Elev. 152,50. Diseños de referencia macados en anexo. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. OBS: Se solicita a modo de dejar espacio libre para la instalación de nuevos tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202506 | EDSON FERREIRA | CONFORME PARECER TECNICO FOI RELOCADO ELETRODUTOS DOS CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTOS DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV. 152,50. EMTIDO SSA 202501897 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202419552 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202450 | 11/12/2024 07:46:11 | Conectar las dos luminarias del circuito de iluminación de la escalera #11 del QL-21101 ubicadas en la cota 156,6 al circuito #1 del QL-21021. Retirar los electroductos que ya no será utilizados. Diseños de referencia en anexo. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado. OBS: El servicio se solicita para dejar libre el área donde será instalados los futuros tableros del montacargas. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202504 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 as duas luminárias localizadas sobre a escada de acesso a sala de máquinas do monta cargas da margem direita foram conectadas ao circuito #1 do QL 21021 e os eletrodutos deste circuito que se encontravam instalados na parede do lado PY da referida sala foram retirados e reaproveitados durante a modificação. Emitido SSA 202500935 para atualização de desenhos. Deixado iluminação na sala de máquinas em condições normais de funcionamento e operação.
202419101 | STE |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202449 | 02/12/2024 16:27:59 | Prestar apoyo a MEG3 para realizar punto a punto, medición de resistencia de aislación y posterior conexión del cable H6X0851 al disyuntor 521-01 del QM-04. Ver diseños en adjunto. Coordinar con Dobke (MEG3). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202449 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, dado apoyo a la MEG3. Identificados cabos (H6X0851) con sección (120mm2) diferentes a lo solicitado en proyecto (240mm2). Por lo tanto no fue realizada la conexión, dejado cabo en la bandeja fuera del panel QM-04. Emitida por MEG-3 SSA:202419250 solicitando P.T. . Ademas identificado que el Dy 521-01 es de 600A y no de 400A como figura en el plano enviado en los adjuntos de la emisión, emitida SSA:202419477 solicitando P.T.. Anexo foto del disyuntor.
202418805 | STE | 202418148 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202448 | 26/11/2024 11:02:10 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0443 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-08 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 9/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202450 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a conexão do cabo M5X-0443 no disjuntor 721.30 do QB-04 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo. Valores: +/⏚ = 5900MΩ; -/⏚ = 4900MΩ; +/- = 2840MΩ; RH: 58,6; Temp: 23,7ºC. Emitida SSA 202419538 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202418804 | STE | 202418147 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202448 | 26/11/2024 11:02:18 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0314 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-08 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 9/12/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202450 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado a conexão do cabo M5X-0314 no disjuntor 723.10 do QB-03 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo. Valores: +/⏚ = 1440MΩ; -/⏚ = 978MΩ; +/- = 1900MΩ; RH: 58,6; Temp: 23,7ºC. Emitida SSA 202419621para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202418708 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202448 | 25/11/2024 10:19:42 | Proveer alimentación provisoria al edificio de cuerpos de bomberos en 220Vac a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la tomada 460V/63A ubicada en la U18A ELEV. 144 aguas abajo. Utilizar cables de como mínimo 25mm2 para la extensión. La conexión del secundario del transformador será realizada por MEG2 en la SSA 202418705. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202448 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, durante a semana 47 foi realizado lançamento de cabo tipo PP 4x35mm para alimentar trafo de 45KVA 460/220V que alimentará o prédio dos bombeiros provisoriamente durante serviços no painel CD-01. Após normalização do painel CD-01, o cabo permanecerá alojado nas caixas de passagens próximas ao prédio dos bombeiros para alimentações futuras caso seja necessário.
202418614 | STE | 202418606 | T070A002 | QUADRO DETECCAO DE INCENDIO SALA DE COMUNICACOES PDI-02 | 0697.034-6 | 202447 | 22/11/2024 13:51:18 | Prestar apoyo a MEL4 con la activación de un sensor de la sala de comunicaciones 50Hz y otro en la sala de comunicaciones 60Hz. En ambos casos verificar con MEL4 el punto accionado en el SCADA. SSA de MEL4 --> 202418601 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202449 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi prestado apoio para MEL4 no acionamento do alarme de incêndio das salas de comunicação de 50HZ e 60HZ.
202418607 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202447 | 22/11/2024 11:14:01 | Fabricar, en la impresora 3D, 30 unidades de cerradura para los cuadros QDCC y QACC, de acuuerdo con el prototipo fabricado en la SSA: 202409069 y al modelo entregado por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3). | IEQ2 | ILA3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202504 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 30 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202418576 | STE | 202414329 | P003A005 | CCM KH-05 | 0592.051-5 | 202447 | 22/11/2024 08:41:27 | Retirar encastre de entrada de la gaveta de reserva (foto en adjunto) y realizar una prueba de instalación la garra de fuerza cód. 718449 instalado en el lado de entrada de la gaveta. Posterior a la prueba normalizar la instalación. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Retirado encastre de la gaveta reserva y realizado pruebas en acompañamiento de la SMIE.DT, siendo posible la utilización de la garra de fuerza cód. 718449 en la entrada de la gaveta. Realizado la normalización de la instalación posterior a las pruebas.
202418565 | STE |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202447 | 22/11/2024 10:18:52 | Comissionar o painel QBCAR-01, conforme planilha 3238-83-19041-P, enviada pela SDS-15367. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202449 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado comisionamiento del panel QBCAR-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19041-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15367. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202419610 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5197 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5198 para creación de PIC -Emitida SDS-15388 solicitando elaboración de LMR
202418549 | STE |  | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202447 | 21/11/2024 15:14:43 | Simular trip em um disjuntor de saída do TFN-4 e do TIN-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado simulação de atuação (TRIP) no disjuntor de saída (carga), confirmando sua atuação conforme projeto, sinalizando na IHM do CGCA e no SCC.
202418548 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202447 | 21/11/2024 15:14:36 | Simular trip em um disjuntor de saída do TFE-1A, do TIE-3A, e do TIE-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del TFE-1, TIE-3A y del TIE-4A donde se verificó que la alarma simulada en los paneles están siendo reportadas en la SCC y en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418546 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202447 | 21/11/2024 15:14:21 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-4A e do QIE-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202448 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del QFE-4A y del QIE-4A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418545 | STE |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202447 | 21/11/2024 15:13:37 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-3A e do QIE-3A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado simulación de trip del disyuntor de salida del QFE-3A y del QIE-3A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418544 | STE |  | G082B001 | QUADROS QFE-1A/QIE-1A E TRANSFORMADOR TE-1A | 0320.007-8 | 202447 | 21/11/2024 15:12:54 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFE-1A e do QIE-1A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202448 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado simulação de atuação (TRIP) no disjuntor de saída (carga), confirmando sua atuação conforme projeto, sinalizando na IHM do CGCA e no SCC.
202418543 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202447 | 21/11/2024 15:12:17 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-4A e do QIN-4A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la simulación de disparo en los disyuntores de salida de los paneles QFN-4A y QIN-4A. Se constató que la alarma actuó en el SCC pero no en la IHM del CGCA. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202418542 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202447 | 21/11/2024 15:11:51 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-3A e do QIN-3A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202448 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada la simulación de trip del disyuntor de salida del QFN-3A y del QIN-3A, donde se verificó que la alarma simulada en los dos paneles están siendo reportadas en la SCC y no en el CGCA, lo que coincide con el diseño de interligación anexado en la emisión de la SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202418541 | STE |  | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 202447 | 21/11/2024 15:07:00 | Simular trip em um disjuntor de saída do QFN-1A e do QIN-1A para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Simulado las alarmas descritas en el texto de la SSA, confirmando su correcta actuación en el CGCA Y SCC. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418539 | STE | 202404086 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202447 | 21/11/2024 15:06:30 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. - Trip disjuntor 52.1 - Trip disjuntor 52.2 - Trip disjuntor 52.3 - Trip em um disjuntor de saída da barra normal - Trip em um disjuntor de saída da barra essencial - Subtensão barra essencial (27.3) | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Simulado las alarmas descritas en el texto de la ssa, confirmando su correcta actuacion en el CGCA Y SCC. Dejado panel en condiciones normales de operacion.
202418538 | STE |  | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202447 | 21/11/2024 15:06:14 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. Testar os seguintes alarmes: - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.6.1 - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.6.2 | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CM4. Constatado la correcta actuación de alarmas y la no existencia de comando de cierre/apertura de disyuntores desde el SCC . Dejado panel en condiciones normales de operación
202418537 | STE |  | G079A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM3 - SEMD | 2161.001-2 | 202447 | 21/11/2024 15:05:34 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. Testar os seguintes alarmes: - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.1.G - Comando remoto de fechamento e abertura do disjuntor 52.2.G | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202448 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CM3. Constatado la correcta actuación de alarmas y la no existencia de comando de cierre/apertura de disyuntores desde el SCC . Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418533 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202447 | 21/11/2024 15:05:16 | Simular os alarmes abaixo para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. - Trip nos disjuntores: 52.N.1 (barra normal), 52.E2.1 (barra essencial), 52.5.2, 52.2, 52.6.4, 52.4.2 - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura dos disjuntores: 52.6.4, 52.2, 52.3.2, 52.4.2, 52.5.2 - Posição dos disjuntores: 52.5.2, 52.3.2, 52.2, 52.6.4, 52.4.2 - Subtensão na: barra essencial, barra normal, entrada via CM-2 | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CGCA2. Constatado la correcta actuación de alarmas y comando remoto de interruptores conforme se detalla en el anexo con sus respectivas observaciones. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418532 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202447 | 21/11/2024 15:04:58 | Verificar em conjunto com a MEL4 (SSA 202417403) e a MET1 o correto cabeamento e a atuação dos alarmes listados abaixo (na IHM e no SCC). Desenhos em anexo. - Trip dos disjuntores: 52.N1.1 (barra normal), 52.E1.12 (barra essencial), 52.5.1, 52.1, 52.6.3, 52.4.1 - Local/remoto - Comando remoto de fechamento e abertura dos disjuntores: 52.6.3, 52.1, 52.3.1, 52.4.1, 52.5.1 - Posição dos disjuntores 52.5.1, 52.3.1, 52.1, 52.6.3, 52.4.1 - Subtensão na: barra essencial, barra normal, entrada via | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202448 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado en conjunto con MEL4/MET1 el cableado y actuación de alarmas referente al panel CGCA1. Constatado la correcta actuación de alarmas y comando remoto de interruptores conforme se detalla en el anexo con sus respectivas observaciones. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202418330 | STE | 202207618 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202447 | 18/11/2024 10:59:42 | Se solicita apoyo y gestión con MEL-4 para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación en campo, no fue encontrada ninguna anormalidad de conexión. Para más detalles ver SSA derivada.
202418329 | STE | 202207618 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202447 | 18/11/2024 14:44:16 | Se solicita apoyo y gestión con MEL-4 para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación en campo, no fue encontrada ninguna anormalidad de conexión. Para más detalles ver SSA derivada.
202418104 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202446 | 12/11/2024 15:52:29 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202415443) con verificación punto a punto, resistencia de aislación y conectando el cable HAPE0021 al disyuntor 52.6 para alimentación del puente grúa 15Tn. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202447 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado punto a punto y conexión de cabo HAPE0021 al disyuntor 52.6 en apoyo a personal de MEG3, Además de ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1Minuto, 72%, 27°C ) con los siguientes resultados: A/B= 2530Mohm, B/C=1770 Mohm, C/A=3400Mohm, A/Tierra= 1830Mohm, B/Tierra=1540Mohm, C/Tierra= 2530Mohm. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202417955 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202446 | 11/11/2024 10:20:33 | Para posibilitar alimentación del 5MFU, realizar ensayo punto a punto, y conectar el cable MAPEG402 al disyuntor 72.3. Trabajo previsto para el miercoles 13/11/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202446 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolação no cabos MAPE G402 do disjuntor 72-3 alimentação do painel 5MFU: em conjunto com a ILA3. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 54%RH); +/⏚ =100.000MΩ -/⏚ = 100.000MΩ +/- = 100.000MΩ Tensão: 131,2Vcc Deixado disjuntor 72.3 energizado. OBS: Desenho referente a essa alimentação esta atualizado no STAedms (arquivo Técnico),
202417898 | STE | 202417647 | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202445 | 08/11/2024 16:42:09 | Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51 do cubículo 52-B, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo, conforme OA.0036. Conectar o contato 1-2 nos bornes C5X-50/51 para manter o alarme de atuação do relé. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202446 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 correspondiente al cubículo 52-B y dejado en concordancia con la orden de ajuste OA.0036. Adicionalmente, conectados los contactos 1-2 referentes a la actuación de sobrecorriente temporizada al punto de alarma de la regla C5X-50/51. Efectuado ensayos y constatado el correcto funcionamiento. Emitida SSA 202418473 para IEQ2 actualizar diseños.
202417896 | STE | 202417647 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202445 | 08/11/2024 16:41:29 | Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51 do cubículo 52-A, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo, conforme OA.0035. Conectar o contato 1-2 nos bornes C5X-50/51 para manter o alarme de atuação do relé. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202447 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado modificação no comando dos relés 50/51 do cubiculo 52-A com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo. Desconectado os cabos que chegavam nos contatos 5-6 e 7-8, conectando o alarme no contato 1-2 dos relés 50/51. Após modificação realizado ensaio de atuação com o SCC. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202418392 para atualização de desenhos.
202417880 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202445 | 08/11/2024 15:08:45 | Para posibilitar alimentación del 5S-CD1 realizar ensayo punto a punto y conectar el cable MAPE 0005 al disyuntor 72.4. Trabajo previsto para la semana 46 SSA:202417658 (MEL-4) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202446 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolação no cabos MAPE 0005 do disjuntor 72-4 alimentação do painel 5S-CD1, em conjunto com a MEL4. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 54%RH); +/⏚ =100.000MΩ -/⏚ = 100.000MΩ +/- = 100.000MΩ Tensão: 131,2Vcc Deixado disjuntor 72.4 energizado. OBS: Desenho referente a essa alimentação esta atualizado no STAedms (arquivo Técnico),
202417821 | STE |  | G078A019 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-J | 0265.035-5 | 202445 | 08/11/2024 15:25:11 | Verificar o cubículo 52-J (disjuntor, amperímetros, relé, etc) de forma a confirmar que o mesmo estaria apto a alimentar o novo transformador TR4. Desconectar os cabos dos contatos 5-6 e 7-8 dos relés 50/51, com o objetivo de bloquear a atuação do instantâneo. Ajustar o relé conforme OA em anexo e ensaiar o mesmo, comprovando seu funcionamento. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202446 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado cubículo 52-J y constatado que el mismo está apto para alimentar al nuevo transformador TR-4. Realizada la desconexión de los contactos 5-6/7-8 referentes a la actuación instantánea del relé 50/51 con el objetivo de bloquear la actuación del mismo. Efectuado ajuste conforme OA.0036 en anexo y realizado ensayos constatando actuaciones de los relés dentro de valores esperados. Emitida recomendación 5093/5094 de PIC.EQ.0059.R02 y OA.0036-R00, y SSA 202418500 para actualización de diseños
202417791 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202445 | 07/11/2024 14:52:33 | Conectar cable H82204 a los bornes Z1-3 y Z1-4 que fue ensayado en la SSA 202415886 junto con MET1. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202448 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada conexión del cable H82204 a los bornes Z1-3 y Z1-4. Conforme diseños.Emitida SSA 202418562 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202417768 | STE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202445 | 07/11/2024 09:37:59 | Realizar ensayos de puesta en servicio del tablero QDTR-460V conforme planilla adjunta. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202448 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QDRT. Emitido SSA 202419170 para atualização de desenhos, recomendação 5185 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5325 para ordem de ajuste e SDS-15383 para LMR. Mantidas as configurações do cabo de 120 mm² e do transformador AU-1 conforme instalado, seguindo o P.T nas SSAs 202419250 e 202419143. Anexos: planilha de comissionamento, desenho marcado e medições de tensão.
202417767 | STE |  | K046B003 | QDTI - QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 V - 60 Hz | 1687.001-2 | 202445 | 07/11/2024 09:38:08 | Realizar ensayos de puesta en servicio del tablero QDTI-220V conforme planilla adjunta. Sustituir el disyuntor de entrada por el disyuntor código 711549. Devolver a stock el disyuntor instalado actualmente al código 653420. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202449 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QDTI. Emitido o SSA 202419170 para atualização de desenhos, incluindo a substituição do disjuntor solicitada pela IEQ2, recomendação 5185 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5325 para ordem de ajuste e SDS-15383 para LMR. Os dados dos ensaios do disjuntor substituído foram registrados na planilha de comissionamento. Anexos: desenhos marcados, planilha de comissionamento e valores de tensão.
202417442 | STE | 202413687 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202444 | 31/10/2024 16:00:24 | Reparar material isolante da bobina de sopro magnético da câmara de extinção do disjuntor utilizando resina epóxi (código de estoque 225185 e 716985, proporção 10/1) e verniz isolante (código estoque 582514). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202445 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el desmontaje de las bobinas de la cámara de extinción de arco referentes al interruptor de 13,8KV y efectuado el reparo de las mismas con apoyo de MEG1 (SSA 202418721) conforme solicitado. Posterior al reparo, realizado el montaje de las bobinas en la cámara de extinción con resultados satisfactorios. Servicio realizado en oficina (sin AT).
202417355 | STE | 202319379 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202444 | 30/10/2024 09:04:21 | Retirar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras) en la SSA 202417300. El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202502 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores pasantes del cubículo del disyuntor 52-A5 para la normalización temporaria del cubículo del disyuntor 52-C. Las barras de salida no fueron retiradas ya que se reutilizaron las propias barras reparadas del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289(D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021.
202417301 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202444 | 29/10/2024 09:33:30 | Verificar el cableado de la red de comunicación RS485 serial de los reles Ingeteam. Verificar y retirar si existiere resistencias de fin de linea en cubiculos distintos al B5 y A5. Verificar que la malla del cable de comunicación no se encuentre aterrada en los cubiculos del CD-01, el aterramiento de la malla debe ser realizada en un solo punto (cubiculo C). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202448 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado en el texto de esta SSA, fue verificado que: -En el cableado se encuentran resistencias de fin de línea solamente en los cubículos B5 y A5. -La malla del cable de comunicación se encuentra aterrada en un solo punto (cubículo C), borne 15 de la regla XA así conforme diseño 3321-DF-G0733-P FL.80.
202417300 | STE | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foram utilizados os isoladores do cubículo do disjuntor 52-A5 (reserva) para reinstalação no cubículo do disjuntor 52-C (interligação), para substituir os componentes danificados pelo curto-circuito ocorrido durante a manutenção preventiva SSP20232161. OBS.: O cubículo 52-A5 foi posteriormente normalizado com isoladores novos fornecidos pelo IEQ2, conforme SSA 202518382. Após os serviços, ambos os disjuntores foram deixados em condições normais de operação.
202417068 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202443 | 24/10/2024 08:28:22 | Realizar el comisionamiento del nuevo Cargador de Baterías CBC-02, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 6256-83-19008-E. Equipo instalado por TEKSEA bajo el contrato 4500070640. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15350. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202444 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado comissionamento do carregador CBC-02 conforme ensaios e medições solicitados na planilha 6256-83-19008E. Emitida solicitação para os seguintes documentos: - SSA 202419983 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms; - Recomendação nº 5280 para atualização da OA.0503-R00; - Recomendação nº 5222 para atualização da PIC.EQ.0107-R01; - SDS-15401 para atualização da LMR LL24. Planilha de comissionamento enviada via SDS-15350.
202417026 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202443 | 23/10/2024 16:25:36 | Conectar el cable H5XG032 retirado del QGBT-2.1 (SSA 202417019) con un nuevo tag H5XJ504 a los bornes X1 – 1 y 2 correspondientes al disyuntor 52.1. Asimismo, conectar el cable H5XG027 retirado del QGBT-2.2 (SSA 202417021) con un nuevo tag H5XJ505 a los bornes X1 – 5 y 6 correspondientes al disyuntor 52.3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202444 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión del cable H5XG032 retirado del QGBT-2.1 a los bornes X1-1/X2-2 del CDCE-1P-50 y el cable H5XG027 retirado del QGBT-2.2 a los bornes X1-5/X1-6 del mismo panel. Los tag fueron sustituidos según solicitado en la SSA. Con apoyo de OPUO.DT fueron energizados las cargas que alimenta los disy.52.1 y 52.3 confirmando que están funcionando correctamente. Mediciones: 52.1 Tensión/corriente:220,5Vca/5,9A. 52.3 Tensión/corriente:220,5Vca/33,1A. Los diseños ya están act, en el SAT.
202417021 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202443 | 23/10/2024 16:25:57 | Desconectar y retirar el cable de alimentación H5XG027 del circuito K de la sala 204 para posibilitar su conexión en el tablero CDCE-1P-50. Dejar disyuntor 52.6 como reserva. Coordinar los trabajos con la SMIL.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202444 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Desconectado cable H5XG027 del disyuntor 52.6. Retirado del panel QGBT2.2 y trasladado al CDCE-1P-50 para disponibilizar su conexion.Dejado tablero en condiciones normales de operacion. Emitida SSA 202417451 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños
202417019 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202443 | 23/10/2024 16:26:11 | Desconectar y retirar el cable de alimentación H5XG032 del circuito L de la sala 204 para posibilitar su conexión en el tablero CDCE-1P-50. Dejar disyuntor 52.10 como reserva. Coordinar los trabajos con la SMIL.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202444 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectó el cable de alimentación H5XG032 del Disj. 52.10, que fue dejado como reserva y se disponibilizó el cable al tablero CDCE-1P-50 para su posterior conexión. Se emitió la SSA: 202417449 para actualización de diseños. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202417016 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202443 | 23/10/2024 16:26:28 | Considerando la modificación solicitada en la SSA 202416214 y el cuadro de cargas enviada por la contratada en fecha 22/10/2024, solicito cambiar el disyuntor instalado en la SSA 202416214 por el disyuntor código 65501. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202446 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ2 substituído disjuntor trifásico de 50A por disjuntor trifásico de 70A no circuito 18 do QL-21023 e medido 232V, Localizado na EL.144/50HZ, EDD AMD1/AMD4. Emitido SSA 202417971 para atualização de desenho, ensaio de disjuntor em anexo.
202416995 | SCA |  | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202443 | 23/10/2024 14:39:22 | Sustituir DG del QTVE-01 por el disyuntor cód. 653420 y ensayar conforme archivo adjunto. Retirar transformador cód. 7000914 (N° Serie 5990/1) y ensayar conforme archivo adjunto. Conectar al primario del trafo el cable H5X0561 proveniente del QG-05 (lanzado en la SSA 202416989) y el secundario al DG del QTVE-01 con cables de 35mm2 como mínimo. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | GARAY VERON VENANCIO | Será Sustituido el DG del QTVE-01. Aguardando SOCM.DT lançar cabos.
202416988 | SCA |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202443 | 23/10/2024 10:44:19 | Desconectar y retirar cable H5E0011 del disyuntor 52.09. Dejar los cables disponibles sobre la bandeja, identificados y aislados. Coordinar la desconexión del cable con el lanzamiento de un nuevo circuito en la SSA 202416989. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202514 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2025/13: Verificado que lanzamiento del nuevo circuito aún se encuentra pendiente. Aguardando conclusión de SS-1003/24 para la desconexión y retiro de los cables.
202416961 | STE | 202413687 | J031A015 | DISJUNTOR 13,8 KV ENTRADA TQY-01 | 0265.011-8 | 202443 | 23/10/2024 08:39:07 | Solicito apoio para inspeção na câmara de extinção do disjuntor TQY-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202444 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el desmontaje de las cámaras de extinción de arco pertenecientes al interruptor del TQY-01 para efectuar la inspección. Conforme solicitado en la SSA 202417442, fueron retiradas todas las bobinas de las cámaras para efectuar su reparo.
202416764 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202443 | 21/10/2024 07:39:21 | Solicito apoyo para realizar mediciones de corriente en el compresor monofásico con cod. de Stock 717975 a ser retirado de los almacenes. Alimentar el mismo en 220V, 50 Hz y 60 Hz a modo de comparar las corrientes en ambas frecuencias. Coordinar entrega del compresor con Victor Panuci (SMMA). | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos realizados en el motocompresor alimentado en 50 y 60Hz. Los resultados se presentan en los documentos anexos.
202416478 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202442 | 15/10/2024 15:10:28 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes de equipos informáticos del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202443 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPI no prédio de Hidrologia de Campo. A SSA 202417258 foi emitida para o IEQ2para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPI foi deixado em condições normais de funcionamento, com os seguintes valores de tensão obtidos no barramento TPI: R-S 218V, R-T 218V e S-T 219V.
202416477 | STE |  | K057B002 | QUADRO DE FORCA TPF | 2257.001-9 | 202442 | 15/10/2024 15:10:34 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202445 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPF no prédio de Hidrologia de Campo. Emitido a SSA 202417258 para o IEQ2 para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPF foi deixado em condições normais de funcionamento, apresentando os seguintes valores de tensão no barramento: R-S 217V, R-T 217V e S-T 216V.
202416476 | STE |  | K057B001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TPL | 2256.001-4 | 202442 | 15/10/2024 15:10:40 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202444 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram realizados os ensaios e verificações dos componentes e circuitos do quadro TPL no prédio de Hidrologia de Campo. Emitido a SSA 202417258 para o IEQ2 para atualizar os desenhos técnicos. Em anexo, seguem os desenhos marcados e a planilha preenchida com os ensaios realizados. O painel TPL foi deixado em condições normais de funcionamento, apresentando os seguintes valores de tensão no barramento: R-S 218V, R-T 218V e S-T 219V.
202416457 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202442 | 14/10/2024 16:45:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales del tablero SDI-UPAC y sus lazos 1 y 2. En adjunto planilla para el comisionamiento y diseños asociados. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202443 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS FUNCIONALES DEL TABLERO SDI-UPAC. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO COMPLETA, DISEÑOS, NOTAS Y ANEXOS ADJUNTOS.
202416447 | STE | 202416369 | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202442 | 14/10/2024 16:44:14 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202443 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Durante atendimento da SSA 202413936 - instalar e testar contato aux. do disj QF - foi verificado que o disjuntor QF está constantemente com o trip ativado, impedindo que ele se mantenha fechado. O disjuntor foi entregue à SOCM.DT para gestão com a contratada e foi emitida a SSA 202416765 relatando o problema. O disjuntor QF será substituído por um novo e ele será ensaiado e testado quando da execução da SSA 202416765.
202416446 | STE | 202416367 | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202442 | 14/10/2024 16:44:21 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 30A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 30A. Ensayo 200%.(60A) Tiempo esperado:152-199 s. T. de actuación. : 61 s. Ensayo 300%.(90A) Tiempo esperado: 51,3-64,7 s. T. de actuación. : 26 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416444 | STE | 202416355 | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202442 | 14/10/2024 16:44:45 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202443 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 30A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 30A. Ensayo 200%.(60A) Tiempo esperado:152-199 s. T. de actuación. : 73s. Ensayo 300%.(90A) Tiempo esperado: 51,3-64,7 s. T. de actuación. : 22,8s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416443 | STE | 202416354 | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202442 | 14/10/2024 16:44:53 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% de la corriente ajustada del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202443 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 51A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 54,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 17,6 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202416214 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202441 | 08/10/2024 16:10:31 | Sustituir el disyuntor del circuito T3 por el disyuntor 3P código 94439 para posibilitar la alimentación de los tomacorrientes de las oficinas de CIE. Lanzamiento de los cables bajo responsabilidad de SOCM.DT. Sustituir los bornes BF-30, 31 y 32 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 16mm2 desde el disyuntor hasta los bornes BF-30, 31 y 32. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202442 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído disjuntor bipolar por tripolar (cód. 94439), lançados cabos de 16mm² do disjuntor até a borneira BF-30/31/32 e substituídos bornes 30, 31 e 32 pelo borne de código 216348. Realizadas as conexões elétricas e deixado painel em condições de receber os cabos da carga (ainda não lançados pela SOCM). Energizado painel e verificadas tensões nos bornes BF: 30/31=230 Vca; 30/32 = 231 Vca; 31/32 = 231 Vca. Emitida SSA 202416745 para atualização de desenho.
202416013 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202440 | 04/10/2024 08:30:46 | Para posibilitar actualización/instalación del CBC-02, solicitamos acompañamiento al contratista para aislar e identificar los cables de alimentación 460 Vca N°H6R0104 (Disy. 52.111). Se anexa diseños marcados en rojo para identificación del mismo. Posteriormente a la actualización del cargador realizar ensayo punto a punto y megger antes de su re conexión y alimentación. Los trabajos de descomisionamiento están previsto para el día 14/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Semana 202442 Realizada isolação da alimentação de 460Vca do cabo H6R0104 (Disj. 52.111). Semana 202448 realizado identificação das fases do circuito e energizado o retificador CBC-02. Obs.: Trabalho executado com a AT: 202409089.
202416010 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202440 | 04/10/2024 08:30:38 | Acompañar el descomisionamiento del antiguo cargador CBC-2 para posibilitar la instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en el contrato 4500070640-01. En anexo planillas de cables de interconexión que serán involucrados. Servicio a ser iniciado el día 14/10/2024 Bajar la SSA con cambio de equipo, para la emisión porterior de la planilla de comisionamiento: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.069-8 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202442 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado acompañamiento en el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-02 por la empresa "TekSea" y constatado el montaje del nuevo tablero CBC-02 para inicio del comissionamento .
202416009 | STE | 202415754 | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202440 | 04/10/2024 08:30:15 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste del interruptor QF. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202442 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de protección térmica simétrico del disyuntor QF a 200% y 300% del ajuste de la protección térmica de disyuntor que es de 51A. El ensayo fue efectuado conforme a lo indicado en la SSA, mediciones obtenidas del ensayo: Ajuste de corriente 51A. Ensayo 200%.(102A) Tiempo esperado:112-146 s. T. de actuación. : 64,7 s. Ensayo 300%.(153A) Tiempo esperado: 34,7-42 s. T. de actuación. : 21,07 s. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202415992 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202440 | 03/10/2024 17:02:51 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos de iluminación C19 (151.19) y C31 (151-31) del tablero QLF-TE-GE (151) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en la sala 122 del edificio LQEE. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202442 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Encontrado las modificaciones de layout finalizadas, fue realizado la reconexión de los circuitos de iluminación C19 (151.19) y C31 (151-31) del tablero QLF-TE-GE (151), en la sala 122 del edificio LQEE. Dejado la iluminación en condiciones normales de operación.
202415991 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202440 | 03/10/2024 17:03:00 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando el circuito de tomacorrientes C18 (351.18) del tablero QF-TE-02 (351) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en la sala 122 del edificio LQEE. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202442 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado relocamento e reinstação de duas tomadas 220V na sala da impressora 3D, localizado no térreo do edificio LQEE. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202415800 | STE | 202415738 | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202440 | 01/10/2024 16:08:47 | Realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste para los interruptores QF1 al QF6. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos en un mismo disyuntor. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Retirado os disj do painel QVOF-01, realizado ensaio simétrico de proteção térmica para 200% e 300% do ajuste dos disj conforme solicitado e reinstalado disj ensaiados novamente no painel. Instrumentos utilizados: Sverker IB-1601, Alicate amp IB-4145. Valores obtidos 200/300%: QF1 = 76s / 27,15s QF2 = 96,05s / 28,34s QF3 = 79,75s / 25,91s QF4 = 82,54s / 25,3s QF5 = 96,21s / 27,7s QF6 = 101,6s / 33,17s Valores esperados: 146-196s / 46 - 61s Equip deixado em condições normais de operação
202415716 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202440 | 30/09/2024 17:20:32 | Verificar las instalaciones del sistema de protección contra descargas atmosféricas instalada en el edificio de la UPAC, en cuanto a montaje, integridad física de los conductores de bajada, los captadores, electrodos de aterramiento y las conexiones. Verificar la continuidad (Micro-ohmímetro) de las 17 bajadas desde el sistema de captación hasta los electrodos de aterramiento. Acompañar ensayo de resistencia de puesta a tierra de ILA1 SSA 202415710. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi inspecionado o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas da UPAC. Os ensaios de resistência de contato das conexões da parte aérea com a parte subterrânea se encontram em anexo. Também segue em anexo desenhos marcados, lista de inconformidades identificadas e relatório emitido pela ILA1. Emitido recomendação 5271 solicitando elaboração de PIC e SDS 15397 solicitando elaboração de LMR, SSA 202419780 para atualizar desenhos.
202415710 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202440 | 30/09/2024 17:20:38 | Realizar ensayo de resistencia óhmica del sistema de puesta a tierra de la UPAC. Diseños de la malla de tierra en adjunto. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202447 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi considerado como valor da resistência da malha de aterramento o valor de 1,27ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202415645 | STE | 202415369 | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202439 | 27/09/2024 17:02:39 | A modo de verificar la discrepancia entre los valores esperados y medidos en los ensayos de protección térmica de los guardamotores, por recomendación del fabricante (ABB) realizar ensayos de protección térmica únicamente simétricos para el 200% y 300% del ajuste para los interruptores QF1 y QF2. OBS: Aguardar por los menos 15min entre ensayos en un mismo disyuntor. Medir la corriente de ensayo por medio de una pinza amperométrica. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202440 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuado el ensayo de protección térmica simétrica para 200% y 300% del ajuste de los interruptores QF1 y QF2 conforme al procedimiento solicitado. Los resultados de ambos interruptores se encuentran fuera del tiempo esperado. Resultados en anexo.
202415443 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202439 | 25/09/2024 12:00:16 | Realizar el comisionamiento eléctrico del puente grúa de 15 tn de la UPAC. Planilla en adjunto y emitida vía SDS-15328. Planos de referencia listados en el ítem 1.1. OBS: para los diseños de referencia 3238DCG9334E y 3238DCG9260E utilizar los adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202442 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N21 15T UPAC, planilha 3238-83-19018E, devolvida com SDS-15328. Emitida SSA 202512217 para atualização de desenho, recomendação 6208 para elaboração de PIC, recomendação 6207 para ordem de ajuste, SDS 15681 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202415394 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202439 | 25/09/2024 12:00:30 | Realizar modificación en el circuito del tablero del panel CV-09 según diseño marcado en anexo. OBS: La ultima modificación del circuito del tablero CV-09 ha sido realizada con la SSA 202412275. En esta ocasión se solicita retirar el circuito de retención del contactor RFP a modo de evitar una retención inadecuada del sistema de baja presión en la operación normal de la compuerta. La retención del RFP no está relacionada a la inhibición del PSO durante los trabajos de mantenimiento. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la modificación realizada con la SSA 202412275, realizado el retiro del circuito de retención del contactor RFP a modo de evitar una retención inadecuada del sistema de baja presión. La inhibición del sistema de baja presión será efectuada a través de la llave 'I-PSO' conforme las modificaciones realizadas en las demás compuertas. Efectuado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202417289 de actualización de diseños para IEQ2.
202415390 | STE |  | H003F005 | QUADRO CV-14 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N14 VERTEDOURO | 0243.014-2 | 202439 | 25/09/2024 12:00:38 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202443 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408692). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415389 | STE |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202439 | 25/09/2024 12:00:44 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202443 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408691). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415388 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202439 | 25/09/2024 12:00:49 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202442 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a modificação para inibir o pressostato de baixa pressão PSO conforme solicitado. Efetuado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Painel deixado em condições normais de operação. A SSA de atualização de desenho será emitida ao finalizar a última modificação, incluindo uma tabela que especifica os contatos do contator SPX1 que variam para cada painel CV.
202415387 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202439 | 25/09/2024 12:00:55 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202442 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415386 | STE |  | H003B005 | QUADRO CV-10 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N10 VERTEDOURO | 0243.010-0 | 202439 | 25/09/2024 12:01:01 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202443 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415385 | STE |  | H002D005 | QUADRO CV-08 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N08 VERTEDOURO | 0243.008-8 | 202439 | 25/09/2024 12:01:07 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415384 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202439 | 25/09/2024 12:01:15 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408152). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415383 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202439 | 25/09/2024 12:01:21 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408139). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415382 | STE |  | H002A005 | QUADRO CV-05 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N05 VERTEDOURO | 0243.005-3 | 202439 | 25/09/2024 12:01:27 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408138). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415381 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202439 | 25/09/2024 11:59:40 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202440 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408120). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415380 | STE |  | H001C005 | QUADRO CV-03 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N03 VERTEDOURO | 0243.003-7 | 202439 | 25/09/2024 11:59:48 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA( 202210539). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415379 | STE |  | H001B005 | QUADRO CV-02 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N02 VERTEDOURO | 0243.002-9 | 202439 | 25/09/2024 11:59:57 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150. OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202440 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408119). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415378 | STE |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202439 | 25/09/2024 12:00:04 | Conforme problema indicado en la SSA 202210539, a modo de inhibir el sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el tablero: -Llave I-PSO con contactos para accionamiento y señalización. -Conexiones del contacto NF del SPX1. Para llave selectora utilizar material con cod. stock 254150 OBS: No será instalado la retención y rearme del RFP conforme indica respuesta de la SSA 202210539. Utilizar los diseños de referencia adjuntados en esta SSA. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202440 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada modificación respecto a la inhibición del presostato de baja presión PSO conforme solicitado en la SSA(AT 202408118). Efectuado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Panel dejado en condiciones normales de operación. La SSA correspondiente a la actualización del diseño único del comando de las compuertas se emitirá al finalizar la instalación de la última compuerta, incluyendo una tabla que detalla los contactos del contactor SPX1 que varían según cada panel CV.
202415186 | STE | 202415118 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202438 | 20/09/2024 15:46:50 | Prestar apoio à MET1 na verificação ponto-a-ponto dos seguintes cabos de interligação ao CGCA-1: - H74003 (entre TFSCI e CGCA-1) - C74003 (entre TFSCI e CXA) - A71147 (entre CXA e CGCA-1) Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202439 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado teste de ponto a ponto do cabo H74003 em conjunto com a SMMT.DT com sucesso. Deixado cabo conectado e disjuntor 52.N1.20 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Realizado ponto a ponto do cabo A71147, entre CXA e CGCA-1, com sucesso. Não foi encontrado o cabo C74003, que deveria estar entre TFSCI e CXA. Informada a situação à SMMT.DT, que irá gestionar o lançamento do cabo com a contratada. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS.
202415185 | STE | 202415134 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202438 | 20/09/2024 15:46:36 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2. Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202439 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Prestado apoio ao setor MET-1, realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2, constando a correta sequencia de fase.
202415183 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202439 | 23/09/2024 09:37:49 | Invertir cables de alarmas de QC-SEC-01 y QC-SEC-02 como sigue: -Cable AAPE0012 (N°1): Mover de XC1:52 a XC1:53 -Cable AAPE0013 (N°1): Mover de XC1:53 a XC1:52 -Cable AAPE0012 (N°2): Mover de XC1:57 a XC1:58 -Cable AAPE0013 (N°2): Mover de XC1:58 a XC1:57 Ajustar etiquetas después de la inversión física: Etiquetar siempre cable conectado al XC1:52 y XC1:57 como AAPE0012 y al cable conectado al XC1:53 y XC1:58 como AAPE0013 El diseño queda sin alteraciones. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202439 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada inversão de cabos conforme solicitado por IEQ2. Realiza ensaios funcionais constatando o correto funcionamento da sinalização.
202414880 | STE | 202304754 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202438 | 16/09/2024 14:43:26 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72021 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 721.A53 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202441 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72021 entre o painel QDCC-1 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 721.A53 mantido aberto.
202414879 | STE | 202304756 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202438 | 16/09/2024 16:43:01 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72060 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 722.A54 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202441 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72060 entre o painel QDCC-2 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 722.A54 mantido aberto.
202414660 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202437 | 12/09/2024 10:12:52 | Realizar ensayo de impulso (Surge Test) en los motores 17M1, 22M1, 27M1, 31M1, 31M2, desde la caja de conexiones del motor, con el instrumento Megger Baker DX. Tensión de prueba: 1410V (Ref: Norma EASA AR100-2020). Objetivo: verificar a modo de estudio el estado del aislamiento entre espiras de las bobinas del motor. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202438 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso (Surge test) en los motores del puente N02, para evaluar el aislamiento entre espiras de los mismos. Resultados detallados en el documento anexo.
202414216 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202436 | 05/09/2024 09:17:42 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410991) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-05 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414215 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202436 | 05/09/2024 10:12:39 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410989) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-04 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414214 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202436 | 05/09/2024 09:18:00 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410988) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 40A e repetido com o ajuste em 54A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202437 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-03 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 40 A y repetido con ajuste en 54 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414213 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202436 | 05/09/2024 09:17:50 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410987) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 30A e repetido com o ajuste em 42A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202437 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-02 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 30 A y repetido con ajuste en 42 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414212 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202436 | 05/09/2024 10:12:54 | Em adição aos ensaios solicitados na planilha de comissionamento (SSA 202410982) ensaiar o disjuntor QF para 2, 3 e 4 vezes a corrente ajustada. O ensaio deverá ser feito com o disjuntor ajustado em 30A e repetido com o ajuste em 42A. Segue curva Ixt do disjuntor MS165. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202437 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo del disyuntor QF del cuadro QCEX-01 para 2, 3 y 4 veces la corriente ajustada. Ensayo realizado para el disyuntor con ajuste en 30 A y repetido con ajuste en 42 A. Resultados del ensayo en planilla adjunta. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202414151 | STE | 202413560 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202436 | 05/09/2024 09:18:49 | Ensaiar e instalar na posição 52-8 do QGBT-460 o disjuntor XT3N250 da ABB fornecido pela contratada. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202437 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Não foi possível instalar o disjuntor 52-8 fornecido pela contratada. O equipamento entregue não é compatível com a base presente atualmente no painel. A instalação de novo disjuntor será feita com outro documento. Obs.: Disjuntor incompatível entregue ao Ing. Alejandro Gimenez Duarte, da SOCM.DT.
202414144 | STE |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202436 | 04/09/2024 11:02:55 | Fabricar 4 peças em celeron da haste de acionamento da seccionadora CRW para reposição do código de estoque 236217. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202439 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Confeccionada cuatro piezas del tirante de seccionadora CRW según pieza existente en el almacén (cod. alm. 583170) con una placa de celerón (cod. alm. 255769). Realizada entrega de la muestra y las piezas fabricadas para reposición de stock (N° de DM: 70036541). En adjunto correo de rectificación de código de material y fotografía de las piezas fabricadas.
202414118 | STE | 202412658 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 04/09/2024 11:03:21 | Acompañar a TEKSEA para realizar adecuaciones en el tablero con relación a las pendencias de comisionamiento. En anexo alteración para corregir el punto de alarma referente a carga automatica carga manual. Ver paginas 17 y 23 del 6256-DF-J7486 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202436 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Acompanhado equipe da TEKSEA que realizou as adequações no painel para solucionar a pendencia de comissionamento referente ao alarme de carga automática / carga manual. Após realizado ensaio constatando o correto funcionamento do alarme. Emitida a SSA: 202414283 para IEQ2 atualizar desenho. Trabalho executado dentro da AT:202407459.
202413996 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 02/09/2024 16:33:19 | Prestar apoio ao laboratório na execução da SSA 202413995 - Termografia do TR-UPAC-01. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202451 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Se procedió al apoyo a ILA-1 energizando las cargas solicitadas en la SSA202413995, y después de estabilizarse la temperatura del transformador tras una hora de carga constante, se procedió con el ensayo termográfico conforme solicitado en la SSA. Relatorio de ensayo de ILA-1 en anexo.
202413995 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 02/09/2024 16:33:26 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-01 en condiciones de carga de 430A en el lado BT (aproximadamente 342kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo.
202413984 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202436 | 02/09/2024 15:36:22 | Prestar apoio ao laboratório na execução da SSA 202413983 - Termografia do TR-UPAC-02. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202451 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de ILA-1 para la realización del ensayo de termografía del TR-UPAC-02, antes de empezar dicho ensayo fueron energizados las cargas solicitadas en la SSA: 202413983 y después de 1 hora que fue energizado las cargas solicitadas se realizó el ensayo de termografía. Resultados del ensayo de termografía obtenido por ILA-1 en anexo.
202413983 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202436 | 02/09/2024 15:36:02 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-02 com o objetivo de verificar a existência de anomalias devido à: - Oxidação do núcleo (SSA 202412111) - Terminal de baixa tensão cortado (SSA 202412112) - Conector flexível deformado (SSA 202412114) A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-02 en condiciones de carga de 156A en el lado BT (aproximadamente 59kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo.
202413920 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202436 | 02/09/2024 10:06:48 | Instalar ponte de diodos (cód estoque 709739 e 709738) conforme projeto em anexo para possibilitar dupla alimentação 125 Vcc, a partir dos quadros QCC-CD e QCC-CD-B. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202437 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado implementação de nova fonte de CC proveniente do painel QCC-CD-B para possibilitar dupla alimentação com a fonte proveniente do QCC-CD confome solicitado. Realizado ensaios de falta de fonte para confirmar funcionamento da ponte de diodos e constatado funcionamento normal. Medições:VQCC-CD=130,2V, VQCC-CD-B=131,2V, Vsaida=131,2V e Isaida=1,0A. Deixado equipamento em condições normais de operação. Emitido SSA:202415338 para atualização de desenho.
202413881 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202435 | 30/08/2024 11:01:05 | Instalar 2 tomadas de 10A/220V na parede em frente aos elevadores do 1º piso do edifício de produção, conforme solicitado no email em anexo. A alimentação das tomadas deve ser derivada do circuito T25 do QL-9A032-0. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202436 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi instalado 2 tomadas de 10A/220V na parede em frente aos elevadores do 1º piso do edifício de produção, a alimentação foi derivada do circuito T25. Testado Tensão: 220V. Emitido SSA 202414321 para atualização de desenhos.
202413301 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202434 | 21/08/2024 16:04:02 | Retirar el disyuntor de posición QG1 dañado que será entregado a la contratista para sustitución por garantía (Ref: SSA 202413036) Como reemplazo temporal instalar el disyuntor con cód. de stock 713304 y ajustar a 85A. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitado substituído o disjuntor pos. "QG1'" pelo do código 713304 ajustado em 85A. Ensaios realizados com resultado satisfatório. Disjutor retirado entregue ao Sr. Roberto da IEQ2
202413300 | STE | 202412509 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202434 | 21/08/2024 17:34:55 | Retirar os disjuntores 52.2 e 52.7, que deverão ser entregues à contratada para substituição. Instalar nas posições 52.2 e 52.7 o disjuntor de código 713321. Realocar o contator K2b, e as luminárias alimentadas por ele, para o circuito 52.7. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, 8 das 16 luminárias inicialmente conectadas ao circuito 52.2 foram alteradas para o circuito 52.7. Os disjuntor destes circuito também foram substituídos por disjuntores bipolares de 16A. Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos serão enviados para atualização ao fim do comissionamento (SSA 202410924).
202413295 | STE | 202412516 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202434 | 21/08/2024 17:35:07 | Retirar os contatores K1 e K2, que serão entregues à contratada para substituição. Instalar nas posições K1 e K2 o contator de código 707985. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram substituídos os contatores K1 e K2 por contatores com capacidade para 32A em AC1. Serviço realizado pela SOCM.DT. Os desenhos serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA 202410922).
202413188 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 19/08/2024 17:37:05 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 28/12/2023 (SSA 202320774) para envio à Ingeteam, conforme email em anexo. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202442 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Anexo disponibilizado anexo a SSA 202413246 .
202413132 | STE | 202412731 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 20/08/2024 14:33:57 | Retirar o voltímetro V1, que será entregue à contratada para substituição em garantia. Instalar na posição V1 o voltímetro com código de estoque 105783, após calibração pela ILA3. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Retirado o voltímetro avariado e substituído por outro retirado do estoque, conforme solicitado na descrição da SSA. Emitida SSA 202413385 para calibração do instrumento, após testes da ILA3 o voltímetro foi liberado para uso. Resultados (medido/indicado): AB (461,7V/465V) / AC (464,8V/465V) / BC (464,3V/465V). Voltímetro avariado entregue à IEQ2 para substituição em garantia. Equipamento liberado para uso. Serviço executado com AT 202407289.
202413131 | STE | 202412518 | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202434 | 19/08/2024 10:41:47 | Retirar o disjuntor 52-4, que será entregue à contratada para substituição em garantia. Registrar o número de série do mesmo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202434 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado y entregado a IEQ2 (Josilene) el disyuntor 52.4 del QD-CAR-460.2 marca ABB modelo XT1N 160 (In: 25A, Imag: 450A). Número de serie: CAB1087573 para gestión con la contratista (Contrato: 4500041509).
202413099 | STE |  | K098B001 | QUADRO QGBT-1 | 2143.006-2 | 202434 | 19/08/2024 08:30:31 | Proveer alimentación para la mesa de corte a chorro de agua que será instalado en la Elev. 108 en el bloque AMD2 eje CD. Lanzar cables de 70mm2 desde el tablero QGBT-1 desde el disyuntor 52.4. Ajustar el disyuntor 52.4 a 0,48xIn (OA en adjunto). Ver diseños adjuntos. En la cota 108, dejar los cables con las puntas aisladas. La conexión de los extremos de los cables será realizada por MEG3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCIO BRACAROTO NUNES | 202605 | MARCIO BRACAROTO NUNES | Cabos foram lançados via SOS 736/2024. Efetuada Conexão dos cabos no Dj. 52.4 do QGBT-1 Megger: - IB-4188 R – ⏚ : 6900 MΩ / S – ⏚ : 10000 MΩ / T – ⏚ : 6400 MΩ R – T : 18000 MΩ / S – T : 15000 MΩ / R – S : 17500 MΩ Um: 47% Temp: 31 °C - IB-5634 Tensões: R – S: 460 Vca S – T: 459 Vca R – T: 460 Vca Realizado ponto a ponto com MEG3. Sequência de fases: R – S – T. Emitida a SSA 202601130 para que a IEQ-2 atualize os projetos elétricos. Emitida a recomendação nº 7298 para O.A.
202413097 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202434 | 19/08/2024 08:30:37 | Realizar el comisionamiento del tablero QCRC-01, conforme a la planilla de puesta en servicio 32388319040P. Equipo instalado por TECMONT S.A. bajo el contrato 4500041509. Planilla enviada vía SDS-15276. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202435 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC, planilha 3238-83-19040, devolvida com SDS-15276. Emitida SSA 202500273 para atualização de desenho, recomendação 5370 para elaboração de PIC/FEI, recomendação 5371 para ordem de ajuste, SDS 15417 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202413089 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 16/08/2024 16:13:57 | Retirar los disyuntores 52-5 (ABB XT1 50A); 52-16 (52-5 ABB XT1 25A); 52-17 (52-5 ABB XT1 25A) y 52-18 (52-5 ABB XT1 25A) que serán entregadas a la contratada para sustitución en garantía. Instalar en lugar del 52-5 el disyuntor con posición 52-14 ajustado en 54A. En la posición 52-14 instalar el disyuntor con código 713304. Ajustar en 70A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 1_ Retirados os disjuntores 52-5 (ABB XT1 50A); 52-16 (ABB XT1 25A); 52-17 (ABB XT1 25A) y 52-18 (ABB XT1 25A) e entregues a IEQ2 . 2_ Instalado no lugar do disjuntor pos. 52-5 o disjuntor pos. 52-14 ajustado em 54A. 3_ A posição 52-14 ficou sem disjuntor pois o disjuntor do codigo Almox 713304 não é compatível com a base. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntores Faltantes.
202413088 | STE | 202412957 | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202433 | 16/08/2024 16:13:59 | Retirar el disyuntor con posición 52-2 con número de serie BM91137796 que será entregada a la contratada para sustitución en garantía. Instalar en su lugar el disyuntor retirado del QGBT-460 en la SSA 202413087 (posición 52-8), con resultados satisfactorios durante los ensayos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202413087 | STE | 202412957 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202433 | 16/08/2024 16:14:00 | Retirar el disyuntor con posición 52-8 e instalar en la posición 52-2 del QGBT-220V. La posición 52-8 está prevista como futura alimentación de un tomacorriente de fuerza de 250A y quedará sin disyuntor hasta la reposición por parte de la contratada. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202435 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirado disjuntor pos. 52-08 do painel QGBT-460 e instalado na pos. 52-2 do painel QGBT-220. O disjuntor retirado do painel QGBT-220 foi entregue a Sra. Josilene da IEQ2. Obs.: Emitida a SSA 202413560 para IEQ2 repor os disjuntor retirado do painel QGBT-460.
202413056 | STE |  | J053J001 | QUADRO CL-13A | 0357.016-7 | 202433 | 16/08/2024 10:32:21 | Para posibilitar la alimentación del circuito de tomacorrientes del muro central derecho del vertedero, que serán instaldos conforme SSA 202202872, instalar disyuntor código 181960 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202434 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITAÇÃO DA IEQ2, REALIZADO INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR 20A NO CIRCUITO 521.I5 DO CL13A. EMITIDO SSA202413441 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. ENSAIO DO DISJUNTOR EM ANEXO.
202412912 | STE |  | L054A002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC - QCC-CD-B | 0433.095-6 | 202433 | 15/08/2024 14:29:58 | En virtud de la instalación del nuevo tablero QCC-CD-B, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 3321-83-19006-E enviado y anexado vía SDS-15274. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202438 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do painel QCC-CD-B conforme solicitado ( ensaios e medições) na planilha 3321-83-19006-E. Planilha assinada e enviada via SDS 15274. Emitidas solicitações dos seguintes documentos: - SSA 202415239 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. - Recomendação de Ordem de Ajuste nº 4798; - Recomendação de elaboração de PIC nº 4799; - Emitido SDS -15327 solicitando elaboração da LMR. Deixado painel energizado, Tensão de entrada 131,8Vcc.
202412906 | STE | 202410717 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202433 | 15/08/2024 11:07:13 | Verificado en inspección de ILA-1 (SSA:202410717) falla incipiente en PLACA FN1A terminal 13. Realizar inspección y verificación en campo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202435 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção constatado que a anomalia térmica se referia a corrente elevada das lâmpadas (indicação de disjuntor fechado 52-B e Bateria em flutuação), eram incandescente, que estavam com: LP-2= 30mA; LP-12= 16,5mA, as mesmas foram substituídas por lâmpada LED diminuindo a corrente para: LP-2= 17,14mA; LP-12= 8,53mA. Lâmpada fornecida pela OPUO-DT. Foto térmica da Placa FN1A em anexo, (câmera térmica MEG2).
202412905 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202433 | 15/08/2024 11:26:56 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito de la luminaria 36-02 alimentada por la SE-3 para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202435 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado pela IEQ2, foi prestado apoio para SOCM.DT, após a conclusão dos trabalhos na reconexão o circuito de alimentação da luminária 36-02, logo após termino dos trabalhos deixado a iluminação em condições normais de operação.
202412904 | STE |  | J055E020 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 160 - ETA-01 | 0945.021-1 | 202433 | 15/08/2024 11:27:03 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito E2.5 del QNB-02 perteneciente a circuito de iluminación de emergencia, para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos y cajas de conexión a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202434 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e normalizado os circuitos de iluminação e tomadas. Megger do trecho relocado: pos/massa: 20GOhm; Neg/massa: 18GOhm. Temp:25,6°C/UR:74%, IB4224. Deixado em condições normais de operação.
202412902 | STE |  | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202433 | 15/08/2024 11:27:10 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando los circuitos 1, 2, 7 y 10 del QL-2.2 pertenecientes a circuitos de iluminación, para posibilitar los trabajos de reubicación de electroductos y cajas de conexión a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar los circuitos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202434 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e normalizado os circuitos de iluminação e tomadas, com a reconexão de luminárias. Deixado em condições normais de operação.
202412872 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 14/08/2024 17:06:49 | En virtud del comisionamiento del nuevo cargador de baterías, solicito gestión y apoyo para verificar y levantar en conjunto con SMMG y SMME la correcta señalización de las alarmas externas en el SCADA, incluyendo la configuración de los TAGs correspondientes, según el ítem 3.3.8 del protocolo 6256-83-19007E, posterior a la instalación. Se anexa pagina 15 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 | MAURICIO MENON | Levantamento realizado. Informações de execução disponíveis na SSA derivada.
202412524 | STE | 202411879 | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202432 | 08/08/2024 15:05:10 | Solicito apoyo para realizar pruebas de inyección de corriente en el primario del CSH200 y evaluar con la ENEE.DT los ajustes para el relé SEPAM S20. Providenciar fuente de corriente con capacidad de inyección hasta 100A y cable de como mínimo 25mm2 para realizar el ensayo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202433 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Apoio para IEQ2 no ensaio de aplicação de corrente no primario do TC CSH200 e verificado acionamentos ajustados no relé SEPAM S20. Atuação corrente residual temporizado I0= 9,1A no Sepam S20 correspendente a 100A no primario do TC CSH200 com atuação do trip e bloqueio, corrente residual instantânea configurado I0= 230A no Sepam correspondente a 2500A no primario do TC CSH200.
202412464 | STE | 202412310 | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202432 | 07/08/2024 16:21:45 | Ensayar relé TH104BUS entregado por la contratada en sustitución al relé encontrado con defecto durante comisionamiento. Instalar en el transformador conforme diagrama en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada pruebas de campo, en las tres sondas PT100 con horno calibrador de temperatura IB.3847. Comprobado conmutación de contacto, y actuación de las alarmas por Temperatura Alta para 120°C y de Trip para 130°C. Máximo desvío de temperatura registrada de 4°C entre temperatura de indicador y horno padrón dentro del rango 50°C-140°C. Hoja de mediciones en anexo.
202412438 | STE |  | K010B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220/127 VCA - 60 HZ - QD-CD | 0662.005-2 | 202432 | 07/08/2024 14:43:36 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HAPE0044 al disyuntor 52-4 perteneciente a la alimentación auxiliar 220Vca del CM-UPAC-01. A pedido de la OP.DT conectar el contacto auxiliar 95-98 para su indicación en el SCADA. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202433 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado conexão do cabo HAPE0044 e conexão do contato auxiliar 95-98, no disjuntor bipolar 52-4. Ensaio de resistência de isolação cabo A x Terra= 48500 Mohm, cabo B x Terra= 50400 Mohm, cabo A x B= 30500 Mohm, corrente 0,6A; tensão 219,2V; temperatura 23,8ºC; umidade 63,1%. Realizado ensaio de disparo e acionamento no Scada. Emitida SSA 202413163 para atualização de desenhos. Deixado em condições normais de operação.
202412379 | STE | 202409880 | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202432 | 07/08/2024 10:28:32 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador VVT-34-21/34-22 al tablero CSV-21 y CSV-22 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.10 y 52.11 del CJ-02 respectivamente. Desmontar los tableros CSV-21 y CSV-22 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar los disyuntores 52.10 y 52.11 del CJ-02 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202437 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Desconetados los circuitos desde los VVT-34-21/34-22 y CSV-21/CSV-22 en el CJ-02(SSA:202414048), se desmontaron los paneles CSV-21y CSV-22. Los circuitos fueron extraídos del panel,aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Emitida SSA:202414787 y 202414684 (CJ-02) a IEQ-2 p/ actualización de diseños Existe SSA:2024/09806 para MAM desmontar y retirar los ventiladores. Emitida recomendación ID:4750 para revisión de la PIC
202412359 | STE | 202409881 | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202432 | 07/08/2024 10:28:50 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador VVT-03-19/04-20 al tablero CSV-19 y CSV-20 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.17 y 52.18 del CJ-01 respectivamente. Desmontar los tableros CSV-19 y CSV-20 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar los disyuntores 52.17 y 52.18 del CJ-01 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202436 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Después de la desconexión de los cables que alimenta el CSV-19 y CSV-20 en el panel CJ-01(SSA:202413820) y de los VVT-03-19/04-20, se procedío a desmontar los paneles CSV-19 y CSV-20, además fueron retirados todos los electroductos. Los cables que alimentaban el CSV-19 y CSV-20 fueron extraídos del panel, aislados, identificados y dejados en la canaleta. Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Emitido SSA:202414518 y 202414102(CJ-01) a IEQ-2 p/ actualización de diseños.
202412358 | STE | 202409882 | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202432 | 07/08/2024 10:29:05 | Conforme solicitado en la SSA Matriz y especificado también en el parecer de la SSA 202405047: Retirar los cables de alimentación desde el ventilador F12-24 al tablero CSV-24 y su alimentación correspondiente desde el disyuntor 52.19 del CJ-01. Desmontar el tablero CSV-24 y enviar a descarte en conjunto con los conductores. Indicar el disyuntor 52.19 del CJ-01 como RESERVA. Emitir SSA para actualización de diseños. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202436 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se desconectó el circuito que alimenta el CSV-24 desde el panel CJ-01 y del VVT-F-12-24, se desmontó el panel CSV-24, el circuito que alimentaba el panel fue retirado,aislado, identificado y dejado en la canaleta.Todos los componentes fueron separados y enviados para descarte. Se emitieron las SSA's: 202414552 y 202414102 para actualización de diseños. Emitida Recomendación ID:4748 para la actualización de la PIC. Existe SSA:202409803 para MAM desmontar y retirar los ventiladores.
202412275 | STE |  | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202432 | 05/08/2024 11:34:09 | A modo de inhibir la actuación del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el panel CV-09: -Selector (I-PSO) con contactos para accionamiento y señalización. -Pulsador de Rearme luminoso p/ el RFP. -Conexionado de contacto NA para retención del RFP y contacto NC del SPX1. Códigos de materiales y esquemas de conexión en los documentos en anexo. REFERENCIA: SSA 202210539. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202436 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado modificação referente a inibição do sistema de baixa pressão durante as manutenções. Materiais retirado do almox. código: (Chave Rot 254150); (Bloco cont.717760); (Botão coman. 717755); (Flange Bot. 717757); (Bloco lumin Led 717758); Após a modificação realizado testes, constatando funcionamen. conforme solicitado (inibir atuação do sistema de pressão baixa nas manutenções); Emitida SSA 202414058, para IEQ2, atualizar desenhos; Foto (chave/botão rearme) na porta do painel em anexo
202412175 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 13:59:35 | Prestar apoyo a ILA1 para los ensayos que serán realizados en la SSA 202412172. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202432 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Apoio para ILA1 realizar ensaios de Tensão Aplicada 3kV no TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02. Mais detalhes estão no arquivo anexo.
202412174 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 13:59:53 | Prestar apoyo a ILA1 para los ensayos que serán realizados en las SSAs 202412170 y 202412171. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202432 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA1 para realização de ensaios de resistência de isolação e tensão aplicada de 25,6kV do lado de AT a frequência industrial (60Hz) e 3kV a frequência industrial (60Hz) do lado de BT. Resultado dos ensaios realizados pela ILA1 anexo.
202411650 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202430 | 25/07/2024 09:46:47 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5R0104 al disyuntor 52-111 perteneciente a la alimentación principal 460V del CBC-01. Asimismo, realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5R0103 a la regla de bornes X1.2 perteneciente a la alimentación auxiliar 220V del CBC-01. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202430 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) a los cables H5R0104 (460V) y H5R0103 (220V) con los siguientes resultados: - Cable H5R0104: R/S/T-⏚= 189/877/715 [MΩ]; RS/ST/TR= 3440/3420/4700 [MΩ]; - Cable H5R0103: R/S/T-⏚= 565/571/600 [MΩ]; RS/ST/TR= 104/156/880 [MΩ]; Temp: 21ºC; Hum:77%; IB Megger:4185 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202411587 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202430 | 24/07/2024 15:30:56 | Realizar punto a punto y conexión del cable AAPE0001 a la regla de bornes XS conforme diseño adjunto. Realizar la modificación indicada en la línea de comando de cierre del disyuntor 52-A2 (inhibida por bloqueo 86). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de punto a punto y conexión del cable AAPE0001 a los bornes 26, 28, 31 y 32 regla XS. Realizada modificación de la línea de comando de cierre conforme diseño adjunto en emisión. Realizada prueba de relé de bloqueo 86 del CM-UPAC-01 con resultado conforme esperado. Servicio realizado con AT 202406216. Emitida SSA 202412010 para actualización de diseños.
202411498 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202430 | 23/07/2024 09:46:47 | Instalar el relé INGETEAM PL300 retirado del cubículo reserva A5 en la SSA 202411476. Realizar los ajustes en el relé conforme adjunto. Realizar la conexión del cable de alimentación del CM-UPAC-01 (MAPE0012) ensayado en la SSA 202408948. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada instalación del relé INGETEAM PL300 en el cub. A2, retirado del cub. A5 del CD-01. Realizado ajuste del relé conforme OA adjunto. Ens. de sobrecorriente realizado con SSA202412230. Realizado ens. de punto a punto de cable NAPE0012 con resultados satisfactorios. Realizado ens. de resistencia de aislación(5000 V/1 min/TA: 21°C/HR: 82%). RA/TBC= 26.6GΩ; RB/TAC= 32.2GΩ; RC/TAB= 23.2GΩ. Emitida SSA202412010 para act. de diseños. 52-A2 dejado abierto y extraído por trabajos en UPAC.
202411476 | AIM |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202430 | 23/07/2024 09:47:01 | Retirar el relé INGETEAM PL300 del cubículo reserva A5 para instalarlo en el cubículo A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202431 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Retirado relé do cubículo do disjuntor 52-A5 e instalado no cubículo do disjuntor 52-A2; 2 - SSA 202411498 para realizar ajuste conforme ordem de ajuste em anexo; 3 - Emitido SSA 202411861para disponibilizar relé INGETEAM PL300; OBS: Relé original do cubículo do disjuntor 52-A2 foi enviado para fabrica, o mesmo estava com defeito e na garantia.
202411470 | STE |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202430 | 22/07/2024 15:23:56 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE MAPE0003 AL DISYUNTOR 72-5 PARA ALIMENTACIÓN DEL TABLERO CM-UPAC-01. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202430 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado punto a punto con resultado satisfactorio y ensayo de resistencia de aislación (500 VCC/1min/Ta: 24°C/HR: 70.5%/BP: 718659) del MAPE0003 con los sgts. resultados: +/Tierra=45GΩ; -/Tierra=40GΩ; +/-=90GΩ. Conectado MAPE0003 al interruptor 72-5 y realizada energización del circuito. Medida tensión en XA-1 y 2 en el CM-UPAC-01: V+/tierra= 69.5 VCC; V-/tierra= 60.1 VCC; V+/-= 129.6 VCC. Emitida SSA: 202411697 para actualización de diseños. QCC-CD dejado en cond. normales de operación.
202411351 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202429 | 18/07/2024 15:39:35 | Intercambiar de posición el disyuntor 52-I1 con el disyuntor 52-I9 para posibilitar la alimentación del cantero de obras del contrato 4500071247. Realizar ensayo de aislación y conectar el cable de alimentación del cantero de obras que será utilizado por un periodo de 6 meses. El cable será lanzado por la contratada con la supervisión de SOCM.DT (coordinar con Alejandro 4704). Fecha prevista para conexión 26/07/2024. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Retirada a alimentação provisoria do canteiro de obra da SOCM.DT, ligada no circuito 52.I9 do CL14. Emitido SSA 202511700 para atualização de desenho. Deixado o circuito identificado como reserva.
202411128 | STE | 202410879 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202429 | 15/07/2024 12:37:57 | Verificar la conexión de los conductores de entrada del disyuntor 52.11 del TFN-1 en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar la carga, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir la termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202430 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor con alta resistencia de contacto en la FASE "S". Realizado su reemplazo con otro de iguales características retirado de almx. DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V 50A cód.. 715923. Realizados ensayos del DJ (en anexo). Posterior a su instalación realizada la energización arrojando los valores. Tensión: RS=459Vca; ST=460Vca; RT=459Vca Corriente: R:5,25A; S:5,39A; T:5,89A. La inspeccion termográfica será realizada con la SSA 202410879. Dejado en condiciones normales de operacion
202411007 | STE |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202428 | 12/07/2024 10:52:58 | Comissionar o painel QGBT-220, conforme planilha 3238-83-19030-P, enviada pela SDS-15245. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202432 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado comisionamiento del panel QGBT-220 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19030-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15245. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA's 202414045 e 202414075 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4733 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4732 para creación de PIC -Emitida SDS-15298 solicitando elaboración de LMR
202411006 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202428 | 12/07/2024 10:53:08 | Comissionar o transformador TR-UPAC-02, conforme planilha 3238-83-19033-P, enviada pela SDS-15244. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202431 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del transformador de distribución TR-UPAC-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19033-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15244. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202413744 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4709 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4710 para creación de PIC -Emitida SDS-15287 solicitando elaboración de LMR
202411005 | STE |  | K008F001 | QUADRO DE FORÇA DA CARPINTARIA QD-CAR-460.2 | 1216.001-1 | 202428 | 12/07/2024 10:53:18 | Comissionar o painel QD-CAR-460.2, conforme planilha 3238-83-19028-P, enviada pela SDS-15243. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202433 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QD-CAR-460.2 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19028-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15243. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202415549 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4803 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4804 para creación de PIC -Emitida SDS-15333 solicitando elaboración de LMR
202411004 | STE |  | K008E001 | QUADRO DE FORÇA DA OFICINAL INDUSTRIAL QD-OF-460.1 | 1215.001-7 | 202428 | 12/07/2024 10:53:28 | Comissionar o painel QD-OF-460.1, conforme planilha 3238-83-19029-P, enviada pela SDS-15242. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202433 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado comisionamiento del tablero QD-OF-460.1 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19029-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15242. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414675 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4744 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4743 para creación de PIC -Emitida SDS-15311 solicitando elaboración de LMR
202411003 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202428 | 12/07/2024 10:53:41 | Comissionar o painel QGBT-460, conforme planilha 3238-83-19031-P, enviada pela SDS-15241. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comisionamiento del panel QGBT-460 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19031-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15241. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414171 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 4738 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 4737 para creación de PIC -Emitida SDS-15307 solicitando elaboración de LMR
202410997 | STE |  | P098A001 | QUADRO DE CONTROLE QEOF-02 | 1508.006-5 | 202428 | 12/07/2024 11:02:27 | Realizar el comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19015-E en adjunto y enviadas por la SDS-15230. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202434 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del tablero de comando QEOF-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19015-E. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15230. Fue emitido los siguientes documentos: -SSA 202418461 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5090 para creación de PIC. -Emitida SDS-15364 solicitando elaboración de LMR. Obs: el tablero no cuenta con ningún componente que requiera orden de ajuste.
202410995 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202428 | 12/07/2024 13:25:10 | Realizar el comisionamiento del tablero QVOF-01 correspondiente al sistema de ventilación de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19017-E en adjunto y enviadas por la SDS-15229. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202433 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QVOF-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19017-E . Planilla firmada y devuelta vía SDS-15229. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418555 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 5089 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 5091 para creación de PIC -Emitida SDS-15365 solicitando elaboración de LMR
202410994 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202428 | 12/07/2024 10:54:09 | Comissionar o transformador TR-UPAC-01, conforme planilha 3238-83-19032-P, enviada pela SDS-15240. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202431 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comisionamiento del transformador de distribución TR-UPAC-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19032-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15240. Emitida solicitaciones: -SSA 202414041 y SSA 202414088 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 4709 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 4730 para creación de PIC -Emitida SDS-15297 solicitando elaboración de LMR para el TR-UPAC
202410993 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202428 | 12/07/2024 11:02:43 | Realizar el comisionamiento del tablero QVCAR-02 correspondiente al sistema de ventilación de la carpintería de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19016-E en adjunto y enviadas por la SDS-15228. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202434 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado comisionamiento del quadro de distribución QVCAR-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19016-E . Planilla firmada y devuelta vía SDS-15228. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418814 para IEQ2 actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N° 5129 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N° 5128 para creación de PIC. -Emitida SDS-15368 solicitando elaboración de LMR.
202410992 | STE |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202428 | 12/07/2024 10:54:33 | Comissionar o painel CM-UPAC-01, conforme planilha 3238-83-19027-P, enviada pela SDS-15239. Painel instalado pela Tecmont (contrato 4500041509). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202430 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19027-P. Planilla devuelta vía SDS-15239. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202414580 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4735 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4736 para creación de PIC -Emitida SDS-15304 para elaboración de LMR -Emitida SDS-15306 y 15305 para IMs del PLC SIEMENS y Rele SEPROM
202410991 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202428 | 12/07/2024 11:02:50 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-05 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19014-E en adjunto y enviadas por la SDS-15227. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del tablero QCEX-05 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19014-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15227. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202417652 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°4995 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°4996 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410989 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202428 | 12/07/2024 11:02:59 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-04 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19013-E en adjunto y enviadas por la SDS-15226. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-04 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19013-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15226. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418060 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410988 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202428 | 12/07/2024 11:03:06 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-03 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19012-E en adjunto y enviadas por la SDS-15224. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202434 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-03 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19012-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15224. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418294 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410987 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202428 | 12/07/2024 11:03:13 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-02 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19011-E en adjunto y enviadas por la SDS-15223. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-02 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19011-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15223. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418058 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410982 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202428 | 12/07/2024 11:03:21 | Realizar el comisionamiento del tablero QCEX-01 correspondiente al sistema de extracción de aire de la UPAC conforme la planilla 3238-83-19010-E en adjunto y enviadas por la SDS-15222. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1 de la planilla. Equipo instalado por TECMONT S.A bajo el contrato 4500041509. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202434 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado comisionamiento del panel de ventilación QCEX-01 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 3238-83-19010-P. Planilla firmada y devuelta vía SDS-15222. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202418056 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°5034 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°5033 para creación de PIC -Emitida SDS-15360 solicitando elaboración de LMR
202410720 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202428 | 08/07/2024 14:28:05 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la desconexión del QL-27123 que será reemplazado durante los trabajos de modificaciones realizadas a las salas del AMC-2 de la cota 108. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202428 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada desconexão dos cabos de alimentação do QL-27123, para permitir substituição do painel pela SOCM.DT. O painel novo será conectado com documento específico.
202410484 | STE | 202400495 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202427 | 04/07/2024 16:07:03 | Instalar relé auxiliar (código de estoque 698075) no cubículo do disjuntor 52-B para possibilitar o envio do comando de trip, advindo do TBP-01, para os disjuntores 52-B (atualmente já existente) e 52-01. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202432 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la modificación realizada, ejecutado ensayo de comando de trip proveniente del TBP-01 en conjunto con MEL1, constatando el correcto funcionamiento y abertura de los interruptores 52-B y 52-01 respectivamente. Emitida SSA 202412640 de actualización de diseños como complemento de la SSA 202412190.
202409956 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202426 | 26/06/2024 13:55:31 | Prestar apoyo a la SOCM.DT con la desactivación de los detectores de humo, accionadores manuales y sirenas que se encuentran en las salas 402 y 403 para posibilitar su desmovilización y la construcción de nuevas salas por parte del CMI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron retirados los accionadores manuales, sirenas y sensores. El lazo 2 correspondiente a las salas 402 y 403 ya fue desconectado REF. SSA: 201914939A
202409904 | STE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202426 | 25/06/2024 11:42:57 | Desconectar y retirar el conductor del disyuntor correspondiente al circuito 271, y dejarlo como reserva. Esta intervención es requerida para desactivación del circuito en la sala SMIL, en preparación para la construcción de nuevas instalaciones de oficinas por parte de la empresa CMI (Actualización Tecnológica). Diseño con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202427 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado que o cabo solicitado já se encontra desconectado e foi retirado na execução da SSA:201914148A. Emitido SSA:202410205 para IEQ2 atualizar diagramas. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202409827 | STE | 202209502 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202426 | 24/06/2024 11:10:13 | Retirar el circuito que alimenta el tablero desde el QNB-06/Disyuntor 72.B y acompañar la alimentación del nuevo tablero QCC-CD-B que será instalado por SOCM. Diseños con marcaciones en anexo. Previsto inicio de los trabajos para el 26/06/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202438 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo referente a alimentação de 125Vcc, proveniente do painel QNB-6/disjuntor 72.B e instalado no painel QCC-CD e conectado no painel novo QCC-CD-B no (disjuntor 72.A), instalado por SOCM. Realizado ensaio de resistência de isolação nos cabos: +/⏚= 87000MΩ; -/⏚=122000MΩ; -/+=134000MΩ, Temperatura: 23,5 ºC. Umidade: 77%. Tensão de entrada 131,8Vcc. Emitido SSA 202415237 para IEQ2 atualizar desenho e disponibilizar no SATedms.
202409749 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202425 | 21/06/2024 14:46:41 | Para posibilitar actualización/instalación del CBC-01, solicitamos acompañamiento al contratista para aislar e identificar los cables de interconexión al CBC-01. Se anexa planilla de cable junto con los diseños marcados en azul. La reconexión de esos puntos se hará con otro documento con los nuevos diseños actualizados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202426 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado identificação e isolação dos cabos de interligação do CBC-02 com o CBC-01. Os cabos serão reconectados com outro documento, após a instalação dos novos painéis.
202409745 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202425 | 21/06/2024 14:46:53 | Conforme lo acordado en acta de reunión AR/ENEE.DT/056/2024, solicito apoyo y gestión para desconectar e identificar el cable E5R0901 para posibilitar sustitución del CBC-01. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Actividades solicitadas implementados en campo satisfactoriamente.
202409577 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202425 | 19/06/2024 09:44:51 | Acompañar y supervisar el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-01 y el montaje del nuevo tablero CBC-01, para atender el contrato 4500070640 ejecutado por la empresa "TekSea". | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202426 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento en el proceso de desmontaje del antiguo tablero CBC-01 por la empresa "TekSea" y constatado el montaje del nuevo tablero CBC-01 para inicio del comissionamento.
202409538 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202425 | 18/06/2024 17:03:55 | Prestar apoyo al sector MEL4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de inteconexión entre el CNDV-2 y la UTR-550. Cable EV-034 (regla X1 - bornes 33, 34, 35, 36, 37 y 38). Coordinar con MEL4 (SSA 202406963) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202426 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoyo a personal de MEL- 4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de interconexión entre el CNDV - 02 y la UTR-550 y realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Diseño 6090-DC-15201-P se encuentra actualizado en el SATedms. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409537 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202425 | 18/06/2024 16:16:06 | Prestar apoyo al sector MEL4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de inteconexión entre el CNDV-1 y la UTR-550. Cable EV-033 (regla X1 - bornes 33, 34, 35, 36, 37 y 38). Coordinar con MEL4 (SSA 202406963). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202426 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado apoyo a personal de MEL- 4 para ensayo de punto a punto y conexión del cable de interconexión entre el CNDV - 01 y la UTR-550 y realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Diseño 6090-DC-15200-P se encuentra actualizado en el SATedms. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202409448 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202425 | 18/06/2024 14:26:55 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74004 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N2.20 del CGCA-2 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2 com a MET1, constando a correta sequencia de fase. Desenho já esta atualizado no SAT.
202409446 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202425 | 18/06/2024 14:27:10 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74003 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N1.20 del CGCA-1 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo H74003, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 52.N1.20 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso. Obs.: O texto da SSA nomeia erroneamente o cabo como M74003, verificado no local que o tag correto é H74003.
202409445 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202425 | 18/06/2024 14:27:23 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M71285 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A12 del QDCC-1 (regla X189 bornes 23/24) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M71285, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 721.A12 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso.
202409444 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202425 | 18/06/2024 14:27:35 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74002 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B12 del QDCC-2 (regla X234 bornes 143/144) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202434 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M74002, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 722.B12 aberto com o circuito isolado, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso.
202409100 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202424 | 11/06/2024 09:57:07 | Desconectar el cable H32053P del disyuntor 52-10 del TIN-3A instalada en la SSA 199414701A para alimentación de la caja de distribución CDX-1 para construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD. Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. Mantener conectado el cable H32036 al disyuntor 52-10. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202424 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H32053P del Disy. 52-10, las puntas del cable desconectado fueron identificados, aislados y dejados en la canaleta, además el cable H32036 se mantuvo conectado al disy. 52-10 como fue solicitado. Los diseños del TIN-3A ya se encuentran actualizados en el SAT. Diseño en anexo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202409099 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202424 | 11/06/2024 09:57:13 | Desconectar el cable del disyuntor 52-13 del TFN-3 instalada en la SSA 199414700A para alimentación de la caja de distribución CDX-1 para construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD. Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202424 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado desconectados conductores correspondientes al disyuntor 52-13 del TFN-3, efectuado aislación de los mismos y dejados en la canaleta frente al cuadro. En los diseños del TFN (6609-DC-1002-E-R7 Y 6608-DC-4013-E-R8) el mismo disyuntor ya se encuentra actualizado como reserva. Diseños en anexo.
202409098 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202424 | 11/06/2024 09:57:19 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación en el circuito de alimentación del tomacorriente TE-6 (circuito TIE-5A/5 - denominación E6) y conectarlos a los bornes X1:22 y 23. Ejecutar en conjunto con MEG-3 (SSA 202408281). Actualizar etiquetado del circuito TIE-5A/7 - denominación E8: De --> TOMACORR TIE-1 Para --> TOMACORR tIE-4 y 4.1 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202425 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Realizado ponto a ponto e ensaio de resist. de isolação do circuito de aliment. da tomada TE-06 com apoio da MEG3, após ensaios os cabos foram conectado nos bornes X1-22 e X1-23. Resultado dos ensaios (250Vcc/1min - 24,8ºC - 71,8%RH); R/⏚ = 1.23GΩ: T/⏚ = 1.76GΩ: R/T = 1.71GΩ. Tensão 217.0 Vca. 2 - Substituído etiqueta de ident. do circuito TIE-5A/7: de (TOMADACORR TIE-1) para (TOMADACORR TIE-4 e 4.1), conforme foto em anexo. 3 - Emitida SSA 202409673 p/ atualizar desenho.
202409097 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202424 | 11/06/2024 09:57:25 | Realizar punto a punto y resistencia de aislación en el circuito de alimentación del tomacorriente TF-6 (circuito TFN-5/6 - denominación E7) y conectarlos a los bornes X1:34, 35 y 36. Ejecutar en conjunto con MEG-3 (SSA 202408284) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202425 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Realizado teste de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação no circuito de alimentação da tomada TF-6 do circuito TFN-5/6, com apoio da MEG-3. Resultado dos ensaios (500Vcc/1min - 23,1ºC - 74%RH); R/⏚ =15GΩ: S/⏚ = 12,5GΩ: T/⏚ = 12,5GΩ: R/T= 15,5GΩ; R/S=20GΩ; S/T=27GΩ. Tensão: R/S=460Vca; R/T=449Vca; S/T=453Vca; 2 - Conectados cabos nos bornes X1: 34/35/36; 3 - Emitida SSA 202409675 para atualizar desenho.
202409069 | STE | 202100489 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202424 | 11/06/2024 08:10:05 | Fabricar, en la impresora 3D, un prototipo de cerradura para los cuadros QDCC y QACC, conforme al modelo entregado por Piva (MEG2) a Valdinei (ILA3). | IEQ2 | ILA3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202432 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 275 GRAMAS / UN.
202408957 | STE |  | K055H002 | TRANSFORMADOR TF-ILHA 45kVA 460/220V | 1486.001-1 | 202423 | 07/06/2024 17:07:08 | Verificar pendencia de comisionamiento del transformador TF-ISLA en cuanto a la identificación del transformador y de sus conductores del secundario y primario (TF-ILHA, X0, X1, X2, X3, H1, H2 y H3). Caso la pendencia no haya sido levantada por la SOCM.DT, realizar la identificación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202424 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado melhoria na identificação do transformador TF-ILHA e de seus condutores. Fotos do referido transformador, devidamente identificado em anexo. Deixado TF-ILHA em condições normais de funcionamento e operação.
202408948 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202423 | 07/06/2024 17:07:20 | Prestar apoyo y acompañar los ensayos de aislación y tensión aplicada VLF que serán realizados por la SMIL.DT (SSA 202408951) al circuito de alimentación de la UPAC lanzado por la SOCM.DT. La conexión de los cables será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202425 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a SMIL.DT y acompañamiento en los ensayos de aislación y tensión aplicada con resultados satisfactorio en anexo, referente al circuito de alimentación desde el interruptor 52-A2 hasta la UPAC, lanzado por la SOCM.DT. Los cables se encuentran desconectados y aislados en los extremos de las 3 fases, debido a que la conexión será efectuada con otro documento.
202408939 | STE | 202406839 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202423 | 07/06/2024 11:54:19 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en elevación 128 de la Casa de Máquinas conforme diseño adjunto. Instalar desde el circuito T1 del QL-10031. OBS: Similar a lo ejecutado en la SSA 202401110. TV reposicionada por la SM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202425 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado, instalada tomada 2P+T/10A/220V, ligada ao circuito T1do QL-10031 para alimentação de TV localizada na elev. 128m, U10. Após término da instalação, medido tensão 220V na tomada. Deixado circuito em condições normais de operação. Emitida SSA 202409501 para IEQ2 atualizar desenhos.
202408849 | STE | 202211825 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202423 | 06/06/2024 09:24:33 | Solicito una AT de inspección para verificar/analizar la falla de comunicación indicada en el CAIL. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202424 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | fueron realizados ensayos y pruebas con acompañamiento de ingeniería, para la relevación de datos, el problema de comunicación es intermitente y aparece de ves en cuanto. trabjo realizado con la AT 202404626
202408829 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 09:24:59 | Realizar el montaje del tablero eléctrico para futura alimentación de diversas cargas pertenecientes a la mesa de corte a chorro de agua de SMMU.DT. Se adjuntan la lista de materiales y el diseño. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202425 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a montagem do painel QFM e o ensaio dos seus disjuntores. Fotos do painel e ensaios em anexo.
202408821 | STE |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202423 | 05/06/2024 15:51:09 | Solicito AT de inspección para el tablero TFN-5 (con tablero energizado) para verificación de circuitos de alimentación de tomacorrientes del sector 3 patio 220kV - SEMD. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202424 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la inspección con acompañamiento de MEG3, OPUO.DT y SMIE.DT. Encontradas divergencias entre ( El circuito del disyuntor E7 y el diseño 6609DC04270E). Cable de salida del borne X1:34, X1:35, X1:36 inexistente en el tablero TFN-5. Emitida SSA 202409097 por parte de IEQ2 para realizar la corrección de esta divergencia.
202408819 | STE |  | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202423 | 05/06/2024 15:51:17 | Solicito AT de inspección para el tablero TIE-5A (con tablero energizado) para verificación de circuitos de alimentación de tomacorrientes del sector 3 patio 220kV - SEMD. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202424 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Durante inspeção com apoio da operação e meg3, constatado divergências na identificação entre painel e as cargas. Emitida SSA 202409098 para: 1- Atualizar identificação do circuito: TIE-5A/7 denominado E8: de ( TOMACORRENTE TIE-1) para (TOMACORENTE TIE-4 e 4.1); 2 - Realizar ponto a ponto e resistência de isolação do circuito de alimentação (tomacorrente) TE-6(circuito TIE-5A - denominado E6 e conectar no bornes X1:22 e 23.
202408793 | STE | 202403749 | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202423 | 05/06/2024 10:28:59 | A modo de atender lo solicitado en la SSA matriz, favor de instalar selector automático/manual (cod. stock: 524310) en el compartimiento 1.4 correspondiente al CSV-23 conforme esquema de documentos en anexo. Emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado en campo. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202424 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado seletor manual/automático no compartimento 1.4. Realizado ensaio funcional e verificado correto acionamento manual e automático. Seletor utilizado código (295965) devido as dimensões do seletor de código (524310) não ser compatível com porta do cubículo. Emitida SSA202409044 para atualização de desenho e SSA202409043 para IMA0 gestionar devolução do seletor código 524310 devido a desativação do código em estoque.
202408752 | AAT | 202211066 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202423 | 05/06/2024 07:45:43 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y en la SSA 202211068, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-063.
202408751 | AAT | 202210591 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202423 | 05/06/2024 07:28:55 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210593, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-062.
202408750 | AAT | 202210462 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202423 | 05/06/2024 07:29:02 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210464 , elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-061.
202408749 | AAT | 202210051 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202423 | 05/06/2024 07:29:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210053, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-060.
202408338 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202422 | 28/05/2024 08:39:30 | Conectar no disjuntor 52.23 do QT-01 o cabo de alimentação temporária do quadro auxiliar do CTM, que será utilizado durante o retrofit dos quadros principais Prestar apoio à MEG1 para o teste de ponto a ponto e para o ensaio de isolação e sequência de fase. Ajustar o disparo magnético do disjuntor a 6xIn. O cabo será lançado pela SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202423 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conectados conductores de alimentación temporaria del cuadro auxiliar del CTM en el disyuntor 52.23 del QT-01. Realizado en conjunto con MEG1 test de punto a punto y ensayo de aislación de los conductores con los siguientes valores : R-tierra/S-tierra/T-tierra/RS/ST/RT=470/413/450/530/680/520MOHM; Tem=25°C; %H=72; IB del megger=3198. Dejado ajuste de disparo magnético del DY. en 6xIn. Obs.: os cabos serão retirados com a SSA: 202409027 após o termino do retrofit dos painéis CTM.
202408319 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202422 | 27/05/2024 11:28:49 | Sustituir el disyuntor 72.06 de 10A por disyuntor código 632040 - DISYUNTOR TERMOMAG 3P 460V/250VCC 100A para posibilitar alimentación emergencial desde el QB-01 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202423 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado troca de disjuntor de 10A por outro disjuntor de 100A. A manopla de acionamento na porta foi instalada coma SSA:202420246, após aquisição pela IEQ2. Foi emitido SSA 202408858 para atualização de desenho. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. Os ensaios elétricos do disjuntor instalado está em anexo.
202408202 | AIM |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202421 | 24/05/2024 14:09:41 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 3P 40A (cód. 665053+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202423 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-60 conforme solicitado, emitida SSA:202408909 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408916 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408922(D) solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202423 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2.
202408148 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202421 | 23/05/2024 14:34:45 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407906, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407906.
202408147 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202421 | 23/05/2024 14:34:53 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 y desmontaje del tablero en la SSA: 202407905, efectuar la desactivación de la localización en el sistema SOM. Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efetuada a desativação da localização após a retirada total do painel na SSA 202407905.
202408135 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 23/05/2024 11:21:38 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202408134) nos 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202422 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Caseta de Seguridad ME Portón 4 - Religador ODMS, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202408057 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 22/05/2024 10:44:59 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para el trabajo de sustitución del cable de alimentación en 13.8kV del Refugio Biológico en el tramo comprendido entre la garita y el religador ODMS.CD. Se requiere la desconexión de 2 conductores para su sustitución por parte de la SOCM. Coordinar trabajos con ALCEU R.9251 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202421 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado desconexão dos cabos na caixa de passagem próximo a guarita que vai para o religador . Vai ser ensaiado e conectado com outro documento.
202407997 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202421 | 21/05/2024 14:42:47 | Solicito la impresión 3D de 12 unidades del disco de fricción del sistema de carga de resorte de los disyuntores DIARC DR, impreso en la SSA 202406286. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202429 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202407910 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202421 | 20/05/2024 15:55:56 | Aislar y desconectar el cable H6R0025 del disyuntor 52.02 y dejarlo en la bandeja hasta la implementación del QTC-01. La conexión del mismo será efectuada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202421 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do cabo H6R0025 do disjuntor 52.02 do KCC-02. Deixado cabo isolado e identificado na bandeja, aguardando a implementação do quadro QTC-01. A reconexão dos cabos será realizada com outro documento. Emitida SSA 202408110 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202407906 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202421 | 20/05/2024 15:55:44 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, solicitamos acompañar el desmontaje de todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. Mantener el disyuntor 52.08 del CLF-15 aislado y con candado de seguridad, hasta la ejecución de la SSA: 202407645 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202421 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado el acompañamiento al personal de la contratada en conjunto con el personal de la SOCM.DT, para la retirada del panel CT-CIDE, los cables y electroductos correspondientes. La gestión del descarte para sucata será realizada por la SOCM.DT. La desactivación de la localización será realizada en al SSA: 202408148. El disyuntor 52.08 permanecerá bloqueado hasta la ejecución de la SSA: 202407645.
202407905 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202421 | 20/05/2024 15:55:35 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, solicitamos acompañar el desmontaje del CT-CIDE-CCP. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202421 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o acompanhamento da contratada, em conjunto com a SOCM.DT, na retirada do painel CT-CIDE-CPP e de seus cabos, componentes e eletrodutos correspondentes. A gestão do descarte do painel será feita pela SOCM.DT. A desativação da localização será feita na SSA 202408147.
202407648 | SCC |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202420 | 16/05/2024 11:03:56 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-01 y el QO-01. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407645 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202420 | 16/05/2024 10:43:56 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP solicitamos desconectar el cable H6E0014 del disyuntor 52.08 y luego dejar el mismo disponible en la bandeja de cables para ser retirado por SOCM. Dejar el disyuntor 52.08 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202514 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H6E0014 del disyuntor 52.08, después fue retirado del panel dichos cables. Posterior a la retirada de los cables del panel los personales de la SOCM.DT retiraron definitivamente los mismos de la bandeja de cables. Diseño ya se encuentra actualizado en el sistema. Panel fue dejado en condiciones normales de operación. OBS: SSA fue ejecutada con la AT: 202502569 .
202407642 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202420 | 16/05/2024 10:44:05 | En virtud del acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024 para la desactivación de los tableros de transferencia CT-CIDE y CT-CIDE-CCP solicitamos desconectar los cables H6X2047 y H6X1976 del disyuntor 521.10 y luego dejar los mismos disponibles en la bandeja de cables para ser retirado por SOCM. Dejar el disyuntor 521.10 como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202421 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão dos cabos H6X2047 e H6X1976 do disjuntor 521.10 do CLF-09. Deixado disjuntor 521.10 como reserva e cabos disponíveis na bandeja para serem retirados pela SOCM-DT. Emitida SSA 202408009 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202407622 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202420 | 16/05/2024 09:09:24 | Durante el mantenimiento periódico 2025, realizar ensayo de resistencia de aislación 500Vcc/1min en las barras del tablero QG-07, con el fin de monitorear la condición de las barras. Realizar las mediciones por separado entre las fases de la barra1 y tierra, entre las fases de la barra2 y tierra y entre las fases de la barra3 y tierra. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202507 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado ensayo de resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en las barras del tablero QG-07 según solicitado. Tamb: 31,2°C; HR: 63.3%. Con las barras separadas: Barra 1: A/⏚: 130; B/⏚: 98; C/⏚: 123; A/B: 174; B/C: 169; C/A: 242 [MΩ] Barra 2: A/⏚: 79,8; B/⏚: 70,5; C/⏚: 83,4; A/B: 96,3; B/C: 99,8; C/A: 137 [MΩ] Barra 3: A/⏚: 51,7; B/⏚: 43,6; C/⏚: 50; A/B: 58; B/C: 57,6; C/A: 82,7 [MΩ] Con las barras interligadas: A/⏚: 27; B/⏚: 23,2; C/⏚: 26,6; A/B: 31,1; B/C: 31,3; C/A: 43,7 [MΩ].
202407390 | STE |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202419 | 09/05/2024 10:21:11 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-02 desde el QB-02. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) de reserva lanzado desde el QB-02 al QO-02 por medio del ensayo de punto a punto, también existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-01. 2- Constatada capacidad (10A) de los disy. 72.6 y 72.12 y que los mismos están en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Obs: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407389 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202419 | 09/05/2024 10:21:20 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-01 desde el QB-01. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202421 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) de reserva, lanzado desde el QB-01 al QO-01 por medio del ensayo de punto a punto, también existen un par de cables (+,-) provenientes del QB-02. 2- Constatada capacidad (10A) de los disy. 72.6 y 72.12 y que los mismos están en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Obs.: ambos son del mismo modelo y capacidad.
202407386 | STE |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202419 | 09/05/2024 10:21:31 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-04 desde el QB-08. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) reserva lanzado desde el QB-08 al QO-04 por medio del ensayo de punto a punto, tambien existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-07. 2- Constatada capacidad (10A) del Dy. 72.6 y 72.12 y que los mismos estan en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Ob: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407385 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202419 | 09/05/2024 10:21:38 | Para dar continuidad a lo acordado en el acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1, solicitamos lo siguiente: 1 - Verificar la existencia de cable reserva lanzado para alimentación emergencial del QO-03 desde el QB-07. 2 - Verificar físicamente la capacidad y el modelo de los disyuntores 72.6 y 72.12 instalados y si los mismos están como reserva. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202421 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 1-Verificada existencia de par de cables (+,-) reserva lanzado desde el QB-07 al QO-03 por medio del ensayo de punto a punto, tambien existe un par de cables (+,-) proveniente del QB-08. 2- Constatada capacidad (10A) del Dy. 72.6 y 72.12 y que los mismos estan en el cuadro como reserva. Anexo fotos del modelo y capacidad de los disyuntores. Ob: ambos son de mismo modelo y capacidad.
202407349 | STE | 202404086 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202419 | 09/05/2024 09:00:48 | Foi verificado pelas SSAs 202405776 e 202405865 que os cabos referentes ao alarme de condição anormal do QD-01 saem do CGCA-1 mas não chegam à DAUC-03. Solicitamos verificar situação e implementar no SCC o referido alarme. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ensayos de todos los puntos correspondientes al CGCA 1 y 2 en conjunto con SMMG, constatado que varias señales estaban desconectadas fisicamente en la DAUC, dichas señales fueron reconectadas y posteriormente verificado su correcto funcionamiento hasta el SCC, para más detalles de la ejecución del servicio ver SSAs derivadas. Solicitado actualización de diseños a través de la SSA 202505295.
202407348 | STE |  | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202419 | 09/05/2024 09:00:59 | Desconectar do disjuntor 52-6 do QT-03 o cabo de alimentação do quadro auxiliar do CTM, conectado pela SSA 202401142. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202419 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a desconexão dos cabos do disjuntor 52-6 provenientes do quadro auxiliar do CTM, deixado os cabos na bandeja sobre o painel. Emitido SSA: 202407904 para atualização de desenho.
202407322 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202419 | 07/05/2024 17:22:52 | Realizar ensayo de funcionamiento con los discos de fricción elaborados con la impresora 3D a través de la SSA 202406286. Montarlos al sistema de carga de resorte y realizar al menos 15 maniobras para el funcionamiento del sistema de carga. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202420 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalados 2 discos de fricción elaborados en impresión 3D y realizadas las 15 operaciones de cierre y abertura correspondientes sin presenciar ninguna falla o impedimento en cuanto a su operacion normal, constatando de esta manera el correcto funcionamiento de dicho disyuntor con los nuevos discos. Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202407312 | STE | 202318890 | K012A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.032-3 | 202419 | 07/05/2024 17:20:35 | Substituir os relés Siemens 7SK88 do cubículo 35 (disjuntor 52-29) pelo relé Basler de código 615994. Ensaiar e ajustar o relé conforme Ordem de Ajuste e planilha de ensaio em anexo. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202421 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2024/21: Sustituido relé siemens 7SK88 por Basler BE1-851, parametrizado según OA.BT4031-R03 y efectuado ensayos de sobrecorriente con resultados en anexo. SEM2024/23: Efectuado el lanzamiento de cables de control para posibilitar la función de recierre del interruptor 52-29 y realizado ensayos constatando el correcto funcionamiento de la lógica. Emitida SSA 202408830 a IEQ2 para actualización de diseños y recomendación 4261/4262 para PIC y Orden de ajuste.
202407246 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202419 | 06/05/2024 11:47:06 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 10/05 y 17/05/2024. Resultados detallados en anexo.
202407244 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202419 | 06/05/2024 10:58:16 | Medir a corrente nos pontos marcados no desenho em anexo, referentes ao disjuntor 52.4.1, para comparação com as correntes do disjuntor 52.4.2 (SSA 202407242). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada medição de corrente, utilizando instrumento miliamperímetro fluke (BP707509) nos pontos solicitados no desenho em anexo. As medições realizadas indicaram não haver corrente em nenhum dos pontos (todas medições iguais a 0 mA).
202407242 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202419 | 06/05/2024 10:58:02 | Conforme execução da SSA 202224223, o disjuntor 52.4.2 manteve distribuição térmica similar a existente antes da substituição da bobina de abertura. Medir a corrente nos pontos marcados no desenho em anexo e comparar com as correntes do disjuntor 52.4.1 (SSA 202407244). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizados medições nos pontos indicados no desenho anexo encontrando: Com todas as bobinas montadas: Saída fusível BQA=30mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=30mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA Sem a bobina de fechamento: Saída fusível BQA=15mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=15mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA Sem a bobina de Abertura: Saída fusível BQA=15mA, B1=0mA; X45-19=0mA, X45-11=15mA; X45-21=0mA; X71-14=0mA
202407134 | STE | 202300254 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202418 | 03/05/2024 14:22:19 | Abrir el contacto auxiliar del contactor 59K1 (11-1) para inhibir la señal de "sirena" y efectuar los ensayos de dispositivos primarios listados en el anexo. Registrar en la planilla las observaciones encontradas. Repetir el ensayo con el contacto auxiliar 59K1 normalizado. El objetivo de este ensayo es verificar la pertinencia del contacto auxiliar de 59K1, definido en el proyecto original, como alarma auditiva "Sirena" en paralelo con las alarmas de "Falta de tensión" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202419 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizados ensaios propostos e verificado correto funcionamento dos alarmes com o contato 11-1 do contator 59K1 aberto. Realizado ensaio com o contato 11-1 e contator 59K1 fechado e verificado correta sinalização. Resultado anexo.
202406996 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202418 | 30/04/2024 16:43:12 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO DE LA GARITA DE ACCESO AL AREA INDUSTIAL-MI AL DISYUNTOR INSTALADO EN LA SSA 202406500. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SOCM.DT (ALCEU R.9251). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202419 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado punto a punto y ensayo de aislación 500VCC y 1 min con los siguientes resultados: A/Terra=1560Mohm, B/Terra=6300Mohm, C/Terrra=19000Mohm, A/B=8800Mohm, B/C=40000Mohm, C/A=11500Mohm (28.2°C y 70%). Energizado circuito sin inconvenientes Vab=220.7 V , Vbc= 219.7 V, Vca=220.3 V, Ia=20.8 A, Ib=1 A, Ic= 20.6 A. Emitida SSA 202407254 para IEQ2 actualizar diseños, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202406943 | STE |  | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202418 | 30/04/2024 11:30:34 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202209272) no terceiro trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este terceiro trecho está compreendido entre a SE-K e a SE-L. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202418 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo SE-K y SE-L 13,8kV, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202406847 | STE | 202406799 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:41:28 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | MAURICIO MENON | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes.
202406846 | STE | 202406799 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 14:40:10 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado em conjunto com MEL4 correto cabeamento ntre o CGCA-01 e a DAUC-03 conforme desenhos anexo na emissão.
202406749 | STE | 202406588 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:15:26 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | MAURICIO MENON | "Realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes."
202406748 | STE | 202406588 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 10:15:50 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto em conjunto com MEL4 e verificado correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 conforme desenhos anexo na emissão.
202406747 | STE | 202406593 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:16:05 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | MAURICIO MENON | "Realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes."
202406745 | STE | 202406593 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202418 | 29/04/2024 10:16:31 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202420 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado em conjunto com MEL4 ensaio de ponto a ponto e verificado correto cabeamento saindo do CGCA1 até a DAUC-03 conforme desenho anexo emissão.
202406656 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202417 | 24/04/2024 17:25:38 | Solicito la impresión 3D de 3 unidades del prototipo realizado en la SSA 202402762. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202406557 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202417 | 23/04/2024 16:42:15 | Prestar apoyo a la SOCM.DT desenergizando el tablero QL-25121B, alimentado desde el circuito 9 del QL-25121. El tablero será sustituido por otro tablero nuevo. El nuevo tablero será alimentado desde el mismo circuito con otro documento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202418 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2, efetuada a desconexão dos cabos de alimentação do QL-25121B para sua substituição, realizada pela SOCM.DT. Após, realizados ensaios de isolação dos novos cabos: R/terra= 58,7Mohms, S/terra= 66,9Mohms, T/terra=69,9Mohms. Megger IB3832, termohigrômetro 3616. Temp.28°C/RH 79%. Conectados os cabos ao painel e deixado em condições normais de operação.
202406500 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202417 | 23/04/2024 10:02:11 | Instalar novo disjuntor (código 714541) no quadro QDG-ECB para substituição da alimentação da guarita ME de acesso à área industrial. Atualmente a alimentação é feita por 3 circuitos do QL-18041, tornando insegura a manutenção das instalações elétricas da guarita. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202418 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada instalación del nuevo disyuntor 52.Q7 con código de deposito 714541 (hoja de ensayos en anexo), Disyuntor 52.Q7 dejado con bloqueo y candado perteneciente a OPUO.DT (conexión de cabos fue realizada dentro de la SSA 202406996) . Emitida SSA 202407254 para IEQ2 actualizar diseños Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202406335 | STE | 202403775 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202416 | 19/04/2024 15:50:04 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202403775 verificar condición operativa de la placa TD3. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202417 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Foi realizado reaperto nos bornes do transdutor e verificado a temperatura através da camera FLIR, constatado que o transdutor está com temperatura de 48,7 ºC, verificado que o transdutor TD3 mencionado não influencia no funcionamento do carregador. Deixado o painel em condições normais de operação.
202406286 | STE | 202406065 | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202416 | 19/04/2024 10:16:47 | Solicito la impresión 3D de 4 unidades del disco de fricción del sistema de carga de resorte de los disyuntores DIARC DR. Muestra entregada a ILA3. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202406270 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202416 | 18/04/2024 17:26:29 | Solicito AT de inspección con transformador desenergizado para realizar prueba del prototipo fabricado como protección mecánica para los terminales del transformador. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202417 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para realizar prueba del prototipo fabricado como protección mecánica para los terminales del transformador.
202406145 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202416 | 17/04/2024 15:35:38 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202406144) no novo cabo de alimentação do refúgio biológico, no trecho compreendido entre o CD-01 e a SE-K. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Tablero CD-01 INT 52.A1 y SE-K 13,8kV, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202406144 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202416 | 17/04/2024 15:36:17 | Desconectar do cubículo A1 o cabo de alimentação do refúgio biológico. Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202406145) no novo cabo, no trecho compreendido entre o CD-01 e a SE-K. Conectar o novo cabo no cubículo A1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202418 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Desconectado cabos de alimentação Refúgio Biológico do cubículo A1 no painel CD-01; 2 - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos do painel CD-01 até subestação k; 3 - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; valores dos ensaios em anexo; 4 - Realizado conexão dos novos cabos na saída do disjuntor 52-A1 (painel CD-01).
202405797 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202415 | 10/04/2024 16:29:28 | Instalar bobina de trip de código 719360 no disjuntor 52-A para disparo do mesmo no caso de sobretemperatura no transformador TLF-40. A bobina será conectada ao indicador de temperatura PCPT-4, conforme desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada a instalação da bobina de trip no disjuntor 52-A para disparo do mesmo em caso de sobretemperatura no trafo TLF-40. Realizado ensaio funcional constatando a correta atuação da bobina de trip quando o trafo atinge 160ºC. Realizado recomendação 4100 para atualização da OA.0039-R00 para inclusão dos valores de alarme e trip do indicador de temperatura. Emitida SSA 202406241 para IEQ2 atualizar desenhos. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202405777 | STE | 202404086 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202415 | 10/04/2024 14:42:44 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202415 | MAURICIO MENON | Verificado na SSA derivada a inexistência de cabos e ponto no DB. Ref execução parcial anterior: Los cables E71101 y E1103 no se encuentran reflejados en los diseños 6609DC15226 y 6609DC15227 respectivamente, conforme se menciona en el diseño 6459DC15241. Tampoco fue encontrado un punto específico en la BD del SCC que corresponda a la señal CONDICION ANORMAL del QD1.
202405776 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202415 | 10/04/2024 14:43:05 | Verificar junto com a MEL4 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202416 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado cableado entre el panel CGCA-01y el DAUC-03 para alarma de condicion anormal del QD-1 en el SCC. Encontrado los cabos E71101; E71102 y E71103 conectado en la regla X116 en los bornes: 19/20; 23/24; 27/28; 31/32; 35/36; 39/40 en el panel CGCA-01 de acuerdo diseño en anexo de la SSA, cuyos cabos no existen en el panel DAUC-03 de acuerdo a MEL-4(no existe interconexion entre CGCA-01 y DAUC-03), mencionando en el diseño 6609-DC-15227-E-R18 (en anexo) que fueron removidos los cables.
202405703 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202415 | 09/04/2024 11:24:08 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202405701) no segundo trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este segundo trecho está compreendido entre a SE-L e a guarita do portão 4. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo SE-L 13,8kV y la Caseta de Seguridad ME Portón 4, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202405701 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202415 | 09/04/2024 11:24:14 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202405703) no segundo trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este segundo trecho está compreendido entre a SE-L e a guarita do portão 4. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202415 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de aislamiento y tensión aplicada VLF con apoyo de la SMIL.DT al circuito comprendido entre la seccionadora 89.3 de la SE-L hasta la caja de conexiones de la garita del portón 4, valores: Resist. Aislación(1min, 5kV , 27.9°,69%): A/⏚= 381 MΩ B/⏚= 896 MΩ C/⏚= 722 MΩ Reserva/⏚= 248 MΩ Ensayo de Tensión Aplicada: A/C/⏚: 30min/9.553mA/823 nF. B/⏚: 30min/4,788mA/412 nF. Reserva/⏚: 30min/4,730mA/ 403 nF.
202405677 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202415 | 09/04/2024 09:57:50 | Desconectar o cabo HT082 de 4/0AWG do disjuntor 52.503. Ensaiar o novo cabo HT082 de 120mm² lançado pela SOCM e conectar no disjuntor 52.503. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202415 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Desconectado cabo HT082 de 4/0AWG y conectado nuevo cabo HT082 de 120 mm² al disy. 52.503 del CQ-05, realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1 min) con los siguientes resultados: R/⏚=40,8MΩ; S/⏚=156MΩ; T/⏚=174MΩ; R/S=279MΩ; R/T=332MΩ; S/T=297MΩ. TA=23.1°C; HR=89.7%. Mediciones del motor: IR=74,8A; IS=76,8A; IT=77,4A; VR/S=446,7V; VR/T=448,7V; VS/T=447,2V. (IN=89.5A). Emitida SSA 202405948 para actualización de diseño. Equipo dejado en cond. norm. de operación.
202405676 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202415 | 09/04/2024 09:57:39 | Desconectar o cabo HT082 de 4/0AWG do disjuntor 52.6. Ensaiar o novo cabo HT082 de 120mm² lançado pela SOCM e conectar no disjuntor 52.6. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202415 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão do cabo HT082 de 4/0AWG e a conexão do novo cabo HT082 de 120mm² no disjuntor 52.6 conforme solicitado. Realizado ensaios de ponto a ponto e resist de isol (500Vcc/1min) no cabo de 120mm². Valores: R/⏚=40,8MΩ; S/⏚=56MΩ; T/⏚=174MΩ; R/S=279MΩ; R/T=332MΩ; S/T=297MΩ; %RH: 89,7; Temp: 23,1ºC. Medições: R=74,8A; S=76,8A; T=77,4A; R/S=446,7V; R/T=448,7V; S/T=447,2V. In motor: 89,5A. Emitida SSA 202405949 para IEQ2 att desenhos. Equip deixado em cond normais de operação.
202405505 | STE | 202404927 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202414 | 05/04/2024 17:15:20 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202404927 verificar condición operativa de la placa FN1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202415 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado que la placa pos. "FN1" se encontraba inoperativa, substituida por otra de características similares retirada de almacenes "CARTAO CIRC IMPRES 4243" cod.:307394. Fueron realizadas mediciones de corriente en el puente rectificador SCR1=0.8A, SCR2=0.78A, SCR3=0.82A. Tensión de fluctuación=131.63Vcc. Emitida SSA 202405867 para IMA0 para gestionar reparo del cartón retirado. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202405480 | STE | 202405347 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202414 | 05/04/2024 15:30:00 | En virtud de la inspección térmica en la SSA 202405347 verificar condición operativa de la placa FN3. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202415 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada substitución de la placa posición FN3 por otra de mismas caracteristicas retirada del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones: Corriente de los tiristores TR1/TR2/TR3=7,2/7,0/7,2A. ; Tensión de fluctuación=54,5Vcc. Emitida SSA:202405801para IMA0 Realizar gestion de reparo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202405209 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.017-4 | 202414 | 02/04/2024 15:12:06 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19307E enviado y anexado vía SDS-14999. Este documento sustituye a la SSA 202318264. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento conforme lo solicitado por la planilla 6090-83-19306E enviada via SDS-14999. Emitida SSA 202405285 para IEQ2 para actualización de diseños. Emitida SDS-15127 para actualización de LMR.LL24. Emitida Recomendación N° 3919 para actualización da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendación N° 3921 OA do CNDV-2 Realizado con AT:202401090, 202401547, 202402019, 202403219, 202403289
202405207 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.016-2 | 202414 | 02/04/2024 15:12:12 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19306E enviado y anexado vía SDS-14998. Este documento sustituye a la SSA 202318263. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202416 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamiento conforme lo solicitado por la planilla 6090-83-19306E enviada via SDS-14998. Emitida SSA 202405284 para IEQ2 para actualización de diseños. Emitida SDS-15127 para actualización de LMR.LL24. Emitida Recomendación N° 3919 para actualización da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendación N° 3920 OA do CNDV-1 Servicio realizado con las AT´s:202401088, 202401546, 202402021, 202403218, 202403297
202405199 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202414 | 02/04/2024 11:40:35 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-2 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM.
202405198 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202414 | 02/04/2024 11:40:49 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar en el sistema SOM el cambio de equipo correspondiente. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) OBS: Bajar con el código: "sustitución de equipo" | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202414 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Após substituição do carregador CNDV-1 no contrato 4500067387 pela PROVOLT substituímos o equipamento no sistema SOM.
202405124 | STE | 202404086 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202414 | 02/04/2024 11:40:35 | Verificar no QD-1 (SSA 202405123) e no CGCA o correto cabeamento e atuação dos relés para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202414 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado el correcto cableamiento entre el QD-01 y el CGCA-01 según diseño proporcionado por IEQ2, además constatado que el CGCA-01 posee cabos de salida para el DAUC-03 según diseño pero estos cabos se encuentran sin tensión alguna. Durante simulación constatada alarma de condición anormal del QD-01 accionada en anunciador del CGCA-01 pero no accionada en el SCC. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202405123 | STE | 202404086 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202414 | 02/04/2024 08:47:55 | Verificar no QD-1 e no CGCA (SSA 202405124) o correto cabeamento e atuação dos relés para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202414 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado el correcto cableamiento entre el QD-01 y el CGCA-01 según diseño proporcionado por IEQ2, además constatado que el CGCA-01 posee cabos de salida para el DAUC-03 según diseño pero estos cabos se encuentran sin tensión alguna. Durante simulación constatada alarma de condición anormal del QD-01 accionada en anunciador del CGCA-01 pero no accionada en el SCC. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202405047 | STE | 202315662 | P017A008 | VENTILADOR VVT-F-01-04 EL.111 INSUF GAL (EL.89,0/96.0) | 0457.119-3 | 202414 | 02/04/2024 08:50:33 | Solicito parecer técnico sobre la desactivación de los ventiladores F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F-34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 e I-23-18 (AR/SMI.DT/0080/2020) - (SSA:202209333) con el fin de tener información sobre la desactivación parcial o definitiva de dichos ventiladores. Esto es en base a tomar las providencias necesarias en los paneles CSV asociados a dichos ventiladores los cuales actualmente se encuentran corroídos conforme se menciona en la SSA matriz. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Análisis y parecer técnico en anexo.
202404733 | SEE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202412 | 21/03/2024 08:59:04 | Solicitamos parecer técnico con relación a la pertinencia de las observaciones del ítem 4 del informe técnico realizado por la empresa ENVING especialista Refrigeración Industrial. Los mismos hicieron un retrofit en los DACs del Sistema SCADA y Telecomunicaciones del control centralizado, cota 135, el cual listamos solo a modo de información adicional: 202303529, 202303530, 202303521, 202303523, 202303531, 202303527, 202303533. En anexo el informe final de ENVING del servicio de retrofit. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202436 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL
202404722 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:21:43 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CPAI de la cota 135, desactivar localización correspondiente al CPAI antiguo. Localización del nuevo CPAI --> T070B002. La PIC.EE.0235 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | desactivación del CPAI antiguo, el CPAI con codigo de Localización T070B002 ya esta activo
202404708 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202412 | 21/03/2024 07:22:08 | En virtud de la desactivación y retirada de antiguo tablero CAAI de la cota 214, desactivar localización correspondiente al CAAI antiguo. Localización del nuevo CAAI --> J069A002. La PIC.EE.0236 se encuentra en proceso de revisión R02. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202414 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Desactivación del CAAI antiguo, el CAAI con codigo de Localización J069A002 ya esta activo
202404670 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202412 | 20/03/2024 11:17:15 | Prestar apoyo a la contratada con la desconexión y aislamiento temporal del circuito CI-33 (disyuntor 52.33), que alimenta las luminarias L513 y L514 del patio de 66kV. La reconexión del circuito será realizada en otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202412 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizada a desconexão total do circuito CI-33 (disjuntor 52.33). O cabo foi isolado, identificado e retirado, ficando na calha de cabos abaixo do painel. Emitida SSA 202404833 para atualização de desenho.
202404232 | STE |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202411 | 13/03/2024 11:14:27 | Solicito apoyo para realizar la desconexión del cable de alimentación principal del montacargas AMC del disyuntor 521-04 del tablero QM-03 y luego realizar la conexión del nuevo cable de alimentación en dicho disyuntor. Realizar punto a punto y ensayos de aislación en el nuevo cable (500 V/1min) con apoyo del MEG3. Coordinar las actividades con MEG3 (Marlos Fischer) OBS: Trabajos referentes a la modernización de los montacargas (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202412 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión del antiguo cable de alimentación del montacargas AMC y retirado del panel. Posteriormente, realizado el lanzamiento del nuevo cable de alimentación dentro del panel, efectuado ensayos de punto a punto y ensayos de resistencia de aislación (500 Vcc/1min) con los siguientes resultados: A/⏚: 9000[MΩ] B/⏚: 7400[MΩ] C/⏚: 9700[MΩ] A/B: 18500[MΩ] B/C: 12000[MΩ] A/C: 18500[MΩ] Temp: 30ºC; Hum:54; IB Megger:1646 Emitida SSA 202404959 a IEQ2 para actualización de diseños
202403675 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202410 | 06/03/2024 15:19:30 | Solicito apoyo para realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal. Fecha prevista para el trabajo 14/03/2024 durante la noche. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de iluminancia en Lux en la periferia del conducto forzado U13 y elevaciones de la Presa Principal, conforme a los puntos solicitados, con luminarias actuales encendidas de la Iluminación Monumental. Resultados detallados en el documento anexo.
202403652 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202410 | 05/03/2024 14:08:45 | Conectar el cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52-17 del QT-02. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202410 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada conexión del cabo de alimentación Auxiliar del CTM al Disyuntor 52-17 del cuadro QT-02, además realizada verificación punto a punto y ensayo de resistencia de aislación dando los siguientes resultados= R/Terra: 399 Mohm, S/Terra:448 Mohm, T/Terra:374 Mohm, R/S:552 Mohm, R/T:627 Mohm, S/T:559 Mohm (500VCC, 1min, 29.9°C, 83.7%). Cuadro dejado en condiciones normales de operacion.
202403566 | STE |  | T070B003 | QUADRO AUXILIAR CPAI | 1602.001-7 | 202410 | 04/03/2024 10:35:25 | Acompañar a la contratada PROTEK para verificar y solucionar el inconveniente presentado en el cargador de baterías del tablero AUX CPAI | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202411 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de baterias no anti-incêndio CPAI. Foi realizada a substituição das baterias do painel auxiliar do CPAI mas a falha de (BATERIA ALTA) continua. Foi constatado que o problema se encontra na FONTE/CARREGADOR. A contratada PROTEK irá providenciar outra FONTE/CARREGADOR para substituir. ficamos no aguardo da chegada do equipamento. emitida SSA 202404968 para cambio de fuente cargador
202403480 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202409 | 29/02/2024 14:43:29 | Conectar cable HV-022 proveniente del CNDV-1 al disyuntor 52.114 y el cable HV-016 al disyuntor 52.212 para dar continuidad al comisionamiento con circuito energizado. Diseño de inteconexión en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202410 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Após ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento, conectados cabo HV-022, proveniente do CNDV-1, no disjuntor 52.114 e cabo HV-016, proveniente do CNDV-2, no disjuntor 52.212. Deixado disjuntor aberto e bloqueado pela OPUO.DT, aguardando fim do comissionamento dos CNDV (202318263 e 202318264). Emitida SSA 202404029 para atualização de desenho.
202403083 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202408 | 23/02/2024 09:13:24 | Solicito apoyo para verificación de punto a punto en los conductores del cable E6X0003 proveniente del QA-02. El tag del cable debe ser modificada de: E6X0003 para: E6X0031 Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202403082) - Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024 | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202410 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme solicitado na SSA derivada.
202403082 | STE | 202320398 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202408 | 23/02/2024 09:13:31 | Verificar la existencia del cable E6X0003 en la bandeja proveniente de la UTR-633, bajarla al cubiculo 8 del QA-02, realizar punto a punto y conectarlos a los bornes de la regla TB08 conforme diseño adjunto. El tag del cable debe ser modificada de: E6X0003 para: E6X0031 Coordinar los trabajos con MEL-4 - Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202410 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cabo E6X0003 en la bandeja proveniente de la UTR-633, efectuado punto a punto en compañía del personal de MEL-4 , posterior a ello realizada la inserción del cabo en el panel QA-02 (cubículo 8) y efectuada conexión de los cabos en la bornera 8TB conforme anexo. Realizada modificación de TAG de E6X0003 para E6X0031. Emitida SSA 202403974 para actualización de diseño por parte de IEQ2.
202402957 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202408 | 22/02/2024 10:07:18 | Realizar la sustitución del disyuntor 52-4 del TIN-6A por el disyuntor código 711549, ensayar disyuntor conforme documento adjunto. El disyuntor será la futura alimentación del tablero TN-CBSH1. Diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202409 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado sustitución del disyuntor del TIN-6A por el disyuntor que fue retirado del almacén (cod.almox:711549), efectuado ensayos del disyuntor e instalado con resultados satisfactorio (ensayo en anexo). Emitida recomendacion N° 3889 para actualizar orden de ajuste y SSA: 202403658 para actualizar diseños. SDS-15097 para actualizacion de LMR. Disyuntor retirado fue devuelto con DM.
202402762 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202408 | 19/02/2024 16:41:58 | Solicito la impresión 3D de 1 prototipo conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 430 GRAMAS / UN.
202402751 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202408 | 23/02/2024 15:26:33 | Solicito apoyo para verificación de existencia, bornes de conexión en el DAUC y descripción del punto en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 Alberto Villar en conocimiento. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202409 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ensayo, siendo encontrado lo siguiente: 1. El cable E80007 esta conectado al borne X2115:31A, relativo a la señal "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL" 2. El cable E80008 no esta conectado al borne X2116:3A (existe el cable), relativo a la señal "TN 3CRL-2, FALTA TENSION"
202402673 | STE | 202402622 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202408 | 19/02/2024 08:53:27 | Debido al error emitido por el indicador del deshumidificador de la sala MATRIX (Elev. 135) referente a falta de fase, verificar: La tensión en el tomacorriente. La conexión del plug del deshumidificador. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202409 | ELVIS ECCEL | Realizada inspeção do conjunto tomada/plug e constatado que as conexões dos condutores elétricos não tem anormalidades. Medição elétrica na tomada : 220Vca.
202402578 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202407 | 16/02/2024 07:58:06 | Solicito apoyo para realizar medición de "ripple" en la salida del cargador de baterías CB-05. Ya se coordinó con OTIS y SMIM el acceso al Elevador E22 para efectuar mediciones de distorsión armónica durante operación del mismo, con el fin de descartar o confirmar relación entre la falla presentada en el cargador y el funcionamiento del ascensor. Trabajo previsto para el 23 de febrero. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202408 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio para medição de ripple na saída do carregador por ILA1 durante manobras do elevador E22. Realizado medição com apoio de opuo.dt com realização das manobras de isolação conforme SSA de origem. Não foi verificado problema na condução do carregador durante os ensaios. Valores medidos por ILA1 serão informados na SSA202402580.
202402491 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202407 | 15/02/2024 10:52:20 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de la alimentación en 24Vcc para las sirenas de las salas de asesorías y la sala de telecomunicaciones. Las conexiones serán realizadas en las cajas de conexiones el CXP-1 (cota 141.5m), CXP-11 (cota 115 U15) y CXP-12 (cota 115 U08). | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202408 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañar a la contratada PROTEK para realizar la conexión de la alimentación en 24Vcc para las sirenas de las salas de asesorías y la sala de telecomunicaciones
202402415 | STE | 202220996 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 19/02/2024 09:22:39 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C2 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de las respectivas alarmas. Para más detalles ver las SSAs derivadas y relacionadas.
202402414 | STE | 202220995 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 19/02/2024 09:22:50 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C1 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de las respectivas alarmas. Para más detalles ver las SSAs derivadas y relacionadas.
202402377 | STE |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202406 | 09/02/2024 10:59:46 | Solicito apoyo para conectar el conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA además de realizar las conexiones necesarias (jumper) para permitir la alimentación en 220V al CNDV-02. Adjunto diseño para conexión. Coordinar actividades con Lindomar (SOCM). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202410 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión de los conductores HV-130 al borne TB del tablero KHVA según diseño en correo enviado por IEQ2 en anexo. Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1 min, Tamb: 29°C, HR: 73%) con los siguientes resultados: R/Tierra= 6500 MΩ S/Tierra= 7300 MΩ R/S= 9900 MΩ Tensión en bornes X1:4 y X1:5 del CNDV-2 referente a los conductores HV-130: V= 222,4 VCA. Emitida SSA 202403769 para actualización de diseños del KHVA. KHVA en cond. normales de operación.
202402338 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202406 | 08/02/2024 16:10:54 | Realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del deshumidificador de CCR que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.11 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202402337). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202424 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de resistência de isolação e ponto a ponto no cabo H5R0031, e posteriormente sua conexão no disjuntor 52.11 do KCC-01 para alimentação do desumidificador da CCR. Ensaio de resistência de isolação (500Vcc/1min - 23,8ºC - 70,8%RH): R/⏚ = 744MΩ - S/⏚ = 532MΩ - R/S = 915MΩ. Emitida SSA 202409185 para IEQ2 atualizar desenhos. O disjuntor 52.11 ficou bloqueado (cadeado da operação e MEG2) e será energizado com outro documento. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202402337 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202406 | 08/02/2024 16:11:17 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar cable de alimentación del deshumidificador de la CCR. La alimentación será desde el disyuntor 52.11 del KCC-01 (Elev. 133 U09). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093), tomacorriente 32A 2P+T (código 718478). TAG del cable --> H5R0031. Ver ubicación prevista del deshumid. en el diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-01. (SSA 202402338) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202424 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado uma tomada monofásica 220Vca 32A na CCR para atender um desumidificador. Efetuado ensaio de resistência de isolação dos cabos (R/M=744Mohms, S/M=532Mohms, R/S=915Mohms, temp.=23,8ºC, U=70,8%). Verificada tensão (R/M=133V, S/M=133V, R/S=230V). Emitido SSA 202409266 para IQE2 atualizar desenhos e SSA 202409269 para MCI4 pintar eletrodutos. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202402335 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202406 | 08/02/2024 16:11:51 | Realizar punto a punto y conectar cable de alimentación del deshumidificador de CCR que será lanzado por MEG-3 al disyuntor 52.18 (coordinar trabajo con MEG-3 SSA 202402334). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202424 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de resistencia de aislación y punto a punto en el cable H6R0027 y posteriormente su conexión al disyuntor 52.18 del KCC-02 para alimentación del deshumidificador de CCR. Ensayos: R. Aislación: (500Vcc/1min - 25,4ºC - 68.5%RH): R/⏚ =664MΩ - S/⏚ = 612MΩ - R/S = 965MΩ. Mediciones de tensión en la tomada según SSA202402334. (A/M=132,0V, B/M=132,4V, A/B=229,0V). Emitida SSA 202409331 para IEQ2 actualización de diseños. Tablero dejado en condiciones normales de operación.
202402334 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202406 | 08/02/2024 16:12:03 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar cable de alimentación del deshumidificador de la CCR. La alimentación será desde el disyuntor 52.18 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093), tomacorriente 32A 2P+T (código 718478). TAG del cable --> H6R0027. Ver ubicación prevista del deshumid. en el diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-02 (SSA 202402335) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202424 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado uma tomada monofásica 220Vca 32A na CCR para atender um desumidificador. Efetuado ensaio de resistência de isolação dos cabos (A/M=664Mohms, B/M=612Mohms, A/B=965Mohms, temp.=25,4ºC, U=68,5%). Verificada tensão (A/M=132,0V, B/M=132,4V, A/B=229,0V). Emitido SSA 202409254 para IQE2 atualizar desenhos e SSA 202409262 para MCI4 pintar eletrodutos. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação.
202402258 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202406 | 07/02/2024 16:19:59 | Solicito apoyo para realizar pruebas funcionales al ascensor E22 debido a posible generación de distorsión armónica que afecta operación del cargador de baterías CB-05 (Ref. SSA:202306458). Favor coordinar con OTIS el acceso al inversor para mediciones de distorsión armónica durante operación de ascensor, a fin de descartar o confirmar la relación entre la falla del cargador y el Ascensor. Favor confirmar fecha probable en que podríamos realizar los ensayos para coordinar con SMIL.DT y SMMG. | IEQ2 | IME3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202408 | ANDRE CESAR SHIRANE | Feitas tratativas com a OTIS e SMMA (SSA 202402881) para prestar apoio para acesso e ensaios/medições no painel do elevador E22.
202402190 | STE | 202318754 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202406 | 06/02/2024 16:24:52 | Para atender la SSA N° 202318754 realizado gestión con el gestor del contrato (ENES) a fin de accionar al contratista PROTEK para adecuación del circuito eléctrico del tablero CTR-UPS01. Los trabajos consisten en conectar a tierra el punto neutro en la salida del transformador T1, conforme diseño anexo. Acompañar dicho servicio a ser ejecutado por PROTEK el día 27/02 desde las 07:00 hs. Estas tareas requerirán la aislación total del tablero CTR-UPS01. Emitido 202402186 a IEE3 para apoyo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202409 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo a la empresa contratista PROTEK para la conexión en el tablero CTR-UPS01 del punto T1:X0 al PE y del X1:4 al PE, se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia óhmica, para ambas conexiónes R = 0.1Ω. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202402189 | STE |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202406 | 06/02/2024 15:52:16 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando las actividades de conexión del lazo 6 al tablero PS-18, lazo correspondiente a los detectores y accionador manual instalados en la elevación 108 bloque de la U18A. Realizar ensayos de actuación de los detectores (con humo en aerosol) y del accionador manual verificando la actuación de los señalizadores L18 y L20 respectivamente. Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202408 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado apoio a contratada PROTEK (CT4500062282) na realização de conexão do laço (6) e acionador manual do painel PS-18.
202402186 | STE | 202318754 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202406 | 06/02/2024 16:24:42 | Durante comisionamiento de CTR-UPS01 (SSA 202318754) se encontró que la conexión estrella con neutro en su salida no está conectada a tierra según proyecto. Solicito apoyo para gestionar con el usuario de la UPS-01 del sistema ESAI la desenergización de T1 y T2, para que la empresa PROTEK adecúe la instalación. El trabajo está previstos para el 27/02 desde las 07:30 hs, lo que implicará un corte temporal en la alimentación del ESAI. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | MEL 4 realizó el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60. Equipos quedaron operativos
202401686 | STE | 202401563 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202405 | 31/01/2024 08:36:16 | Solicitamos gestión para devolución a stock del disyuntor termomagnético código 607320 (código desactivado). Material perteneciente a la LMR JK94 ítem 57. En adjunto planilla SOMMAT del material. OBS.: el material no requerirá reposición, el disyuntor se encuentra descontinuado y no es posible su adquisición en el mercado. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202428 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Cod. 607320 reactivado con clasificación ZDIS mediante MTDFS-10884. Material incluido al stock mediante DM-70034229.
202401560 | STE | 202401430 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202405 | 30/01/2024 15:23:57 | Realizar mediciones de corriente y tensión en el motor del VVT-0723 durante los ensayos mecánicos en el ámbito del contrato 4500066372. Coordinar las actividades con SMMA - MAM3 (Everton) | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202408 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado mediciones de corriente y tensión en el motor del VVT-0723, con los siguientes resultados: IR= 37.5 [A] IS= 40.9 [A] IT=40.7 [A] VRS= 460.1 [V] VST= 460.9 [V] VTR= 461.9 [V] Vres= 227.7 [V] Ires= 0.2 [A] La corriente nominal del motor es IN= 52 [A]
202401165 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202404 | 22/01/2024 15:04:26 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando los trabajos de interconexión del tablero CAIL con el CPAI. Trabajos programados para el jueves 25/01 y el viernes 26/01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202404 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizado o acompanhamento dos trabalhos de interligação dos painéis CAIL/CPAI,realizado pela contratada PROTECK (CT 4500065282).
202401164 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202404 | 22/01/2024 15:04:37 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) acompañando los trabajos de interconexión del tablero CAI-CD con el CPAI. Trabajos programados para el jueves 25/01 y el viernes 26/01. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202404 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Foi realizado o acompanhamento dos trabalhos de interligação dos painéis CD-01 com CPAI, con accionamiento correcto
202400981 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202403 | 18/01/2024 15:36:11 | En virtud de la sustitución de los lazos del antiguo CPAI proceder a la devolución de los dispositivos retirados a almacenes para su descarte. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202406 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron realizadas las devoluciones conforme anexo de la SSA
202400710 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0121.036-0 | 202403 | 15/01/2024 09:39:33 | Solicito apoyo para realizar los siguientes ensayos en el transformador siniestrado TI-01 serie 52516-G ubicado en el Galpón 3: -Resistencia de Aislamiento. -Resistencia óhmica de las bobinas. -Relación Transformación. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | El Transformador presentó daños severos de aislación conforme a los valores medidos de Resistencia: AT-Tierra = 10,5kohm / BT-Tierra = 78,4kohm / AT-BT = 50,1kohm. Res. óhmica: H1-H2 = 1882,9mohm / H1-H3 = 2797,6mohm / H2-H3 = 1890,9mohm / X0-X1 = 366uohm / X0-X2 = 406uohm / X0-X3 = 420uohm. TA=27ºC / HRA=65%. El ensayo de Rel. de Transf. no fue realizado debido al estado del trafo, y en consenso con IEQ2. Inst. utilizados: Megger MIT520/2 BP664867, Microohmímetro Megabras mpk204e BP707244.
202320597 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202352 | 26/12/2023 09:40:43 | Sustituir disyuntor posición 52-101 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-02 del KCC-02. Referencia SSA 202320596. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202401 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizada substituição do disjuntor posição 52-101 do KY-2 pelo disjuntor posição 52-02 do KCC-2. Emitida SSA 202400130 para IEQ2 para atualização dos desenhos. Emitida recomendação 3671 para alteração dos parâmetros do disjuntor na OA.0081-R00.
202320596 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202352 | 26/12/2023 15:17:33 | Sustituir disyuntor posición 52.02 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-101 del KY-02. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 475 A. Este disyuntor será para la alimentación del tablero QTC-01 de la CCR, conforme solicitado por la ENEE.DT. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202401 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado Substituição do disjuntor conforme solicitado. Emitido SSA: 202400132 para atualização de desenho e Recomendação 3675 para atualização de ordem de ajuste. Ensaios realizados no disjuntor em anexo.
202320476 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202351 | 21/12/2023 15:20:34 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del primer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202403 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas.Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisao de PIC.
202320474 | STE | 202302293 | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202351 | 21/12/2023 15:20:45 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0186 (Disy.722.25) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202403 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio ponto a ponto do cabo M5X0186, em coordenação com MEL1, conforme solicitado na SSA. Os resultados obtidos estavam conforme esperado. O ensaio de resistência de isolação foi realizado pela MEL1 (carga). Dados de aplicação do teste: 500 Vcc / 1 minuto. Resultado: Positivo: > 500 Mohm / Negativo: > 500Mohm
202320473 | STE | 202302291 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202351 | 21/12/2023 15:20:38 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M5X0067 (Disy.721.18) (Existente) durante el comisionamiento del RETROFIT TBP-012, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202403 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo punto a punto do cabo M5X0067 en coordinación con MEL1, conforme solicitado en la SSA y ensayo de resistencia de aislación (500VCC, 1 min, 36°C, 71%) dando los siguientes resultados = POS/tierra: 500Mohm, NEG/Tierra: 500Mohm y POS/NEG: 500Mohm. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202320416 | STE | 202320380 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202351 | 20/12/2023 15:25:39 | Conforme solicitado en la SSA 202320380 brindar apoyo para realizar la extensión de los cables del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa. Foto en anexo. Utilizar cable con cod. Stock 159344 para el cable de fuerza. Para la resistencia de calentamiento utilizar cable con cod. stock 162450 Coordinar las actividades con MAM3 | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202352 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada extensión de los cables de fuerza y de calentamiento del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa durante apoyo al personal de MAM3.
202320366 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202351 | 19/12/2023 16:36:26 | Solicitar AT y acompañamiento a la contratada PROTEK para el cambio de los detectores de humo-calor por detectores termovelocimétricos en la elevación 214 en toda su extensión. La contratada también procederá con la programación del tipo de detector en el tablero CAAI. Trabajo consensado para la fecha 22/12/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202351 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto da contratada PROTECK na troca dos detectores de fumaça/calor por detectores termovelocimétrico da elevação 214.
202320277 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202351 | 18/12/2023 15:31:54 | Solicito apoyo para gestionar con SMME.DT el ensayo punto a punto y conexión del cable H5R0206 al borne X4:2-4 para alimentar en 220 Vca al tablero CSF-CBM-UPS01. El paso del cable al tablero, los ensayos y conexión están previstos para el jueves. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202406 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D) 202320289 para realizar apoyo en el ensayo de cable y conexión. Servicio ejecutado conforme indicado en SSA (D).
202320271 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202351 | 18/12/2023 15:32:01 | Realizar ensayo punto a punto, ensayo de aislación y conexión del cable H5R0206 al borne X4:1-3 del tablero CSF-CBM-UPS01 ESAI para posibilitar alimentación 220 Vca/60Hz desde el tablero CFP-UPS01. Los colaboradores de SOCM junto con Protek realizará la perforación del balero y disponibilización del cable hasta los bornes indicados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202351 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado test de punto a punto, resistencia de aislacion y conexion del cable H5R0206 al borne X4:1-3, Mediciones realizadas: *Resistencia de aislacion: Aplicado: 500Vcc/1min, Temp:23"c, HR:63% X4:1/Tierra=70000Mohm X4:3/Tierra=60000Mohm X4:1/X4:3=100000Mohm *Tension R-S=228,8Vca, Corriente=180mA. Emitida SSA 202320500 para IEQ2 actualizar diseños. Tablero dejado en condiciones normales de operacion.
202320041 | STE | 202224284 | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202350 | 13/12/2023 10:37:12 | Efectuar ensayos al relé PL-300 del disyuntor 52.A2 (reserva) que retornó de reparación en fábrica luego de presentar una falla en la puerta de comunicación RS485. Utilizar IM.EQ.0138 y OA.0008. En caso de resultados satisfactorios, reinstalar el relé en el cubiculo del disyuntor 52.A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202351 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizaron los ensayos de disparo temporizado e instantáneo de las fases y el neutro, conforme a la OA.0008, posteriormente, se instaló en el panel CD-01 comprobando junto a operación el funcionamiento en el sistema scada, con resultados satisfactorios comunicando correctamente los estados . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202320037 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 13/12/2023 08:59:05 | Solicito apoyo para realizar el ensayo offline de PdMA del motor principal de elevación 2M1 y frenos 2M2-2M3 referente a la modernización del montacargas AMC. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202406 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o ensaios de PDMA offline motor de elevação principal (2M1) e freios (2M2-2M3), os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202319987 | STE | 202319759 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202350 | 12/12/2023 10:53:59 | Conectar el cable de alimentación temporal del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52.23 del QT-01. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). Ajustar el disparo magnético del disyuntor a 6xIn. El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202351 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado conexão do cabo de alimentação temporária do CTM no disjuntor 52.23 do QT-01 e ajustado o disparo magnético do disjuntor em 6xIn. Com apoio da MEG1 foi realizado ensaio de resistência de isolação, teste de sequência de fase e ponto a ponto nos cabos. Ensaio de resist isol 500Vcc/1min: R/⏚ - 285MΩ, S/⏚ - 251MΩ, T/⏚ - 267MΩ, R/S - 306MΩ, R/T - 415MΩ, S/T - 317MΩ. Temp: 28ºC / 75%RH. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202319984 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202350 | 12/12/2023 10:53:48 | Realizar test en bancada a la unidad de disparo del disyuntor adquirido a través de la OC-4500068984. Realizar los ajustes conforme OA adjunta. Durante los ensayos verificar los contactos de posición y disparo del disyuntor conforme tabla en adjunto. Será necesaria alimentación 24Vcc para el Micrologic 2.0E. El disyuntor se encuentra en almacenes de MI (recepción de materiales del G2). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202350 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensayos de la unidad de disparo con tiempo de actuación Largo:2,609s y Corto:0,054s conforme IM.EQ.097 con parametrización indicada en la OA.0033-R00 adjunta utilizando la maleta de prueba 33595 MG (IB2096) y verificado los contactos de posicion y disparo con resultados satisfactorios. En adjunto registro de tiempo y evaluación del kit de test.
202319918 | SCA |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202350 | 11/12/2023 10:29:51 | Solicito apoyo para realizar el ensayo offline de PdMA del motor principal de elevación 2M1 referente a la modernización del montacargas AMC. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352
202319905 | STE |  | K012A032 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-32/QP-03 | 0254.104-1 | 202350 | 11/12/2023 08:50:25 | Retirar los datos del relé Basler referente al evento ocurrido el día 22/11/2023 en la barra A del CD-01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202350 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a retirada dos dados do Relé Basler referente ao evento ocorrido no dia 22/11/2023. Arquivos em anexo.
202319732 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202349 | 05/12/2023 15:27:16 | Realizar ensayo punto a punto entre el disyuntor 72.K del tablero CB-06 y el disyuntor 72.26 del tablero QCB-02 para posibilitar implementación de alimentación emergencial conforme acta de reunión AR-SMI.DT- 0065-23. Referencia SSA:202319730 (QBC-02) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202350 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com painel QCB-02 (SSA 202319730) e corretamente identificados os condutores. Realizados ensaios de resistência de isolamento com os seguintes resultados: pos/massa = 8000 MOhms, neg/massa = 8000 MOhms, pos/neg = 5000 MOhms, 23°C, 65%URA, IB4062. Os cabos já estavam conectados ao disjuntor. Deixado painel em condições ideais de uso. Emitida SSA 202320065 para atualizar desenho 6229DC07700 e manter disponível e atualizado no SAT
202319731 | STE |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202349 | 05/12/2023 15:27:24 | Realizar ensayo punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el disyuntor 72.26 del tablero QCB-01 para posibilitar implementación de alimentación emergencial conforme acta de reunión AR-SMI.DT- 0065-23. Referencia SSA:202319729 (QBC-01) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202350 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado ensaio ponto a ponto em conjunto com painel QCB-01 (SSA 202319729) e corretamente identificados os condutores. Realizados ensaios de resistência de isolamento com os seguintes resultados: pos/massa = 12000 MOhms, neg/massa = 11000 MOhms, pos/neg = 15000 MOhms, 26°C, 78%URA, IB4062. Os cabos já estavam conectados ao disjuntor. Deixado painel em condições ideais de uso. Desenho 6209DC07765 já atualizado e disponível no SAT.
202319730 | STE |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202349 | 05/12/2023 15:27:33 | A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-02 para implementar alimentación eléctrica emergencial. Ver diseños con marcaciones en anexo adjunto. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.K del tablero CB-06 y el tablero disyuntor 72.26 del tablero QBC-02 - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202350 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalado circuito emergencial conforme adoptado en AR-SMI.DT-0065-23, Ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500VCC, 60 seg, 65%, 23°C) realizados de manera exitosa con las siguientes mediciones = POS/terra: 8 Gohm, NEG/terra: 8 Gohm, POS/NEG: 5 Gohm. Realizado ensayos correspondientes con personal de OPUO.DT pudiendo corroborar el correcto funcionamiento del cuadro referente a alimentación de cargas y circuitos de control. Emitida SSA202320049 para IEQ2 actualizar diseño.
202319729 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202349 | 05/12/2023 15:27:48 | A fin de posibilitar Alimentación Emergencial conforme acordado en Acta de Reunión AR-SMI.DT-0065-23, realizar: - Adecuaciones en tablero QBC-01 para implementar alimentación eléctrica emergencial. Ver diseños con marcaciones en anexo adjunto. - Ensayo de aislamiento y punto a punto entre el disyuntor 72.G del tablero CB-05 y el tablero disyuntor 72.26 del tablero QBC-01 - Una vez implementado el circuito emergencial, realizar ensayos conforme procedimiento a ser adoptado por OPUO.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202350 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalado circuito emergencial conforme adoptado en AR-SMI.DT-0065-23, Ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500VCC, 60 seg, 23°C, 65%) realizados de manera exitosa con las siguientes mediciones = POS/terra: 12 Gohm, NEG/terra: 11 Gohm, POS/NEG: 15 Gohm. Realizado ensayos correspondientes con personal de OPUO.DT pudiendo corroborar el correcto funcionamiento del cuadro referente a alimentación de cargas y circuitos de control. Emitida SSA202319981 para IEQ2 actualizar diseño.
202319386 | STE | 202319119 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202348 | 28/11/2023 16:00:57 | Solicito apoyo para realizar mediciones de dimensión en la barra del tablero KH-62 de modo a verificar la utilización/adecuación del sobresaliente adquirido según la SMDTC-1372. OBS: Solicitar desenergización del tablero. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de IEQ2 para que pueda realizar las mediciones de las dimensiones requeridas de las barras del tablero KH-62. Al finalizar las mediciones fue liberado panel en condiciones normales de operación.
202319374 | STE | 202317177 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202348 | 28/11/2023 10:56:51 | Instalar tomacorrientes padrón BR con cables de 4mm2 a través de electroductos rígidos visibles para los armarios instalados en la CCR. Utilizar los circuitos T6 y T7 del tablero QL-9A242 (50Hz) y QL-10242 (60Hz). Para los armarios ubicados detrás del video wall, lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido visible. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202403 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas tomadas 220V/10A, padrão brasileiro para alimentar armários na CCR, cota 135. Tomadas conectadas ao circuto T6 do QL-10242 (60Hz) e T7 do QL-9A242 (50Hz). Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA202401052 para atualização de desenhos. Fotos em anexos.
202319373 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202348 | 28/11/2023 10:25:43 | Acompañar a la empresa EOS (CT 4500068976) para los ensayos de activación del nuevo Vesda instalado para las salas 117 /118, además la activación del nuevo accionador manual instalado en el pasillo de las salas blindadas del laboratorio. Comprobar la correcta señalización en el display del CAIL y la activación del nuevo señalizador audiovisual. Registrar los tiempos de transporte de aspiración de los 2 detectores Vesda L1-AS-09 y L1-AS-11. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202348 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados ensayos de actuación con correcta activación y señalización en el display del panel conforme SSA, el Tiempo de transporte de aspiración del VESDA L1-AS-11 fue de 29 Seg; mientras que el L1-AS-09 fue de 63 Seg. Fue realizado rearme y reset del panel quedando en condición normal de operación.
202319312 | STE |  | J037A001 | QUADRO KY-01 | 0594.001-0 | 202348 | 27/11/2023 15:20:44 | Sustituir disyuntor posición 52-110 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-18 del KCC-02. Referencia SSA 202319311. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202349 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada substituição do disjuntor do quadro KY-01 POS. 52-110 pelo disjuntor do quadro KCC-02, POS.52-18 e reinstalado o disjuntor que saiu do quadro KY-01 no quadro KCC-02, POS. 52-18. Emitida SSA 202319909 para IEQ-2 solicitando atualização de desenho.
202319311 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202348 | 27/11/2023 15:20:51 | Sustituir disyuntor posición 52.18 en conjunto con su base por el disyuntor posición 52-110 del KY-01. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 400 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador de la CCR. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202349 | ALTAIR WIGGERS | Realizada substituição do disjuntor de saída do quadro KCC-02, pos.52-18 por outro que foi retirado do quadro KY-01 POS. 52-110, efetuado ensaios do disjuntor instalado com resultados normais (ensaio em anexo), o ensaio e a conexão dos cabos serão realizados com outro documento Emitida SSA 202319871 para IEQ-2 solicitando atualização de desenho.
202319309 | STE | 202319298 | J058A001 | TRANSFORMADOR TR-MD 45KVA/13.8KV/220VCA | 1439.001-0 | 202348 | 27/11/2023 15:21:06 | Solicito AT de inspección con transformador desenergizado para realizar mediciones y proyectar la protección mecánica solicitada en la SSA matriz. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202348 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado el acompañamiento al personal de IEQ2 conforme solicitado.
202319199 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202348 | 29/11/2023 08:18:40 | Conectar el cable H6R0208 en la regla X1.2, bornes 26-27-28 del KY-02 para posibilitar alimentación en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Diseño con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202350 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y posterior conexión de los cables H6R0208 a la regla X1.2 bornes 26 y 27, ya que personal de SOCM.DT lanzó dos cables para la alimentación 220 Vca del tablero CFP-UPS01, el borne 28 no fue conectado y permanece como reserva. Mediciones obtenidas posterior a la energización 220 Vca del tablero Tensión/corriente: VAB/I: 226,2Vca/0,2A. Emitida SSA 202320010 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202319194 | SCA |  | J039A001 | QUADRO DE SELECAO DE FONTE 460 Vca 50 Hz - QSF-01 | 3018.001-7 | 202347 | 24/11/2023 14:37:50 | Conectar el cable H5R0206 al borbe X3:2-4 del tablero QSF-01 para posibilitar alimentación 220 Vca/50Hz al tablero CSF-CMB-UPS01. Realizar las adecuaciones conforme indicado en proyecto anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202350
202319193 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202347 | 24/11/2023 14:03:50 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK para el cambio de 6 detectores de humo-calor por detectores termovelocimétricos en la elevación 214 en los bloques de las unidades U10, 11 y 12. La contratada también procederá con la programación del tipo de detector en el tablero CAAI. Realizar ensayos de activación luego de la sustitución. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202348 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhamento da contratada PROTEK para troca de 6 detectores de fumaça e calor por detectores termovelocimétricos na elevação 214 nos CTM10,11 e 12.
202319133 | STE | 202306911 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202347 | 23/11/2023 11:24:19 | Hacer un levantamiento del estado actual del banco H1. Medir la tensión por cada elemento y la corriente de flotación del banco. Luego aplicar una tensión de ecualización al banco durante 8 horas (Jornada laboral). Realizar otro registro de la condición final (Tension por elemento y corriente de flotación del banco) despues de la ecualización. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202348 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el levantamiento del estado actual del banco H1, realizando las mediciones correspondientes antes y después de la carga de ecualización por 8hs, mediciones agregadas en Adjuntos . Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación.
202319042 | STE | 202316821 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 21/11/2023 15:29:31 | Alterar la temporización en las lógicas 5 y 6 del relé PL70SY. Además, adicionar una lógica (Lógica 10) que accione la apertura del disyuntor 52-C a través de la lógica 8 dadas las condiciones marcadas en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitado por IEQ2 realizadas as seguintes alterações da logica do rele PL70SY: 1- Ajustado em 2s o tempo de retardo das logicas 5 (fechamento do 52A) e 6 (fechamento do 52B); 2 - criada a logica 10; 3- acrescentada a logica 10 a logica 8 (abertura do 52C). Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do automatismo do quadro. Emitida a SSA:202500394 para atualização do desenho.
202319041 | STE | 202301879 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202347 | 21/11/2023 15:30:32 | Realizar ensayo punto a punto y meger del cable M72022 en virtud del retrofit del tablero 4R2. La actividad debe ser realizada con apoyo de MEL1. Trabajo previsto para el 15/01/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (250Vcc/1min) no cabo M72022 com apoio da MEL1. Ensaio resist. isol: +/⏚ = >50GΩ; -/⏚ = >50GΩ; +/- = >50GΩ. Temp: 23,7ºC; RH: 56%. Medições realizadas: +/- = 130,9V; +/⏚ = 67,7V; -/⏚ = 63,3V. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202319035 | STE | 202301880 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202347 | 21/11/2023 15:30:14 | Realizar ensayo punto a punto y meger del cable M72024 en virtud del retrofit del tablero 4R2. La actividad debe ser realizada con apoyo de MEL1. Trabajo previsto para el 15/01/2024. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202403 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (250Vcc/1min) del cable M72024 con apoyo del personal de MEL1. Ensayo resist. de aislación: +/⏚ = 50.000MΩ; -/⏚ = 50.000MΩ; +/- = 50.000MΩ. Temp: 23,7ºC; RH: 56%. Mediciones realizadas: +/- = 131,1V; +/⏚ = 67,7V; -/⏚ = 63,4V. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202319003 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202347 | 21/11/2023 15:54:00 | Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação M6X4008 com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202448 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de punto a punto con apoyo de MEL1 y posteriormente fue desconectado el cable M6X4002 conforme solicitado (En anexo el correo de la aclaración del la identificación del cable). Emitida SSA 202405893 a IEQ2 para la actualización de diseño. Equipamento en condiciones normales de operación.
202318806 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202346 | 16/11/2023 14:04:29 | Conectar el cable H6X0627al disyuntor 521-05 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202347 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto, ensaio de resistência de isolação e conectado o cabo H6X0627 ao disjuntor 521-05. Valores medidos: resistência de isolação fases A/terra=12,5GOhm, B/terra=14GOhm, C/terra= 22GOhm, A/B= 15GOhm, B/C =30GOhm, C/A =35GOhm. (500Vcc/ 1min. Temperatura 30ºC Umidade 63%). Emitida SSA202319067 para IEQ2 atualizar desenho.
202318802 | STE |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202346 | 16/11/2023 14:04:20 | Conectar el cable H6R0115 al disyuntor 52-107 para posibilitar alimentación del nuevo tablero de transferecia de fuente / Bypass Mecanico CSF-CBM-UPS01. Realizar punto a punto y ensayos de aislación con tensión 500 V/1min con apoyo de SMME. Anotar resultados del ensayo en el anexo 4.1 de l aplanilla 6275-83-19018E. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202347 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado ensaio de ponto a ponto, ensaio de resistência de isolação e conectado o cabo H6R0115 ao disjuntor 52-107. Valores medidos: resistência de isolação fases A/terra=1,6G Ω, B/terra=1,15G Ω, C/terra= 1,01G Ω, A/B= 1,82G Ω, B/C =1,49G Ω, C/A =2,11G Ω. (500Vcc/ 1min. Temperatura 30ºC Umidade 66%). Emitida SSA202319197 para IEQ2 atualizar desenho.
202318643 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202346 | 13/11/2023 16:26:50 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI conforme culminación de la migración gradual de cada lazo al nuevo tablero. En adjunto la guia para el comisionamiento de los lazos. Los diseños se encuentran referenciados en el punto 1.1.1 del documento. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202347 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación de montaje y ensayos funcionales a los lazos del 1 al 10 del tablero CPAI
202318407 | STE |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202345 | 09/11/2023 11:16:27 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0547 = Disy. 721-13 - M6X0548 = Disy. 722-20 - M6X0549 = Disy. 721-05 - M6X0560 = Disy. 720-03 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M6X0548 = Disy. 722-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M6X0549 = Disy. 721-05 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M6X0560 = Disy. 720-03 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. Obs: el cabo M6X0547 se encuentra disponible en canaleta, no obstante el disyuntor 722-13 está siendo utilizado. Equipo funcionando normal.
202318405 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202345 | 09/11/2023 11:16:38 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0464 = Disy. 721-13 - M6X0465 = Disy. 721-20 - M6X0466 = Disy. 722-13 - M6X0473 = Disy. 723-02 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | *Localizado y con disponibilidad de conexión: - M6X0464 = Disy. 721-13. Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M6X0465 = Disy. 721-20. Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M6X0466 = Disy. 722-13 Disponible en la canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. *No pudo ser localizado: - M6X0473 = Disy. 723-02. Cable no pudo ser localizado. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202318363 | STE |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202345 | 09/11/2023 06:35:33 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0362 = Disy. 722-37 - M6X0363 = Disy. 721-40 - Verificar cable = Disy. 722-49 - M6X0364 = Disy. 721-13 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme solicitado en la emisión de esta SSA. Fue verificado que: - M6X0362 = Disy. 722-37 (Disponible en canaleta con posibilidad de conexion) - M6X0363 = Disy. 721-40(Disponible en canaleta con posibilidad de conexion. - Verificar cable = Disy. 722-49 (Disyuntor posee en la salida, un par de cables de 4mm2 que alimentan una carga denominada 5ECE) - M6X0364 = Disy. 721-13 (Disponible en canaleta con posibilidad de conexión) Equipo en condiciones normales de operación.
202318351 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202345 | 09/11/2023 06:36:02 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0239 = Disy. 720-16 - M6X0240 = Disy. 720-08 - M6X0241 = Disy. 722-26 - M6X0242 = Disy. 722-11 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspeção e verificado os cabos nas seguintes condições: M6X0239 Disy. 720-16 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor; M6X0240 Disy. 720-08 Indisponível, não foi possível encontrar o cabo na canaleta; M6X0241 Disy. 722-26 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor; M6X0242 Disy. 722-11 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor. Quadro em condições normais de operação.
202318347 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202345 | 09/11/2023 06:35:48 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M6X0088 = Disy. 722-21 - M6X0087 = Disy. 721-30 - M6X0086 = Disy. 721-26 - M6X0096 = Disy. 722-07 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202346 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: M6X0088 = Disy. 722-21 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. M6X0087 = Disy. 721-30 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. M6X0086 = Disy. 721-26 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. No así el cabo M6X0096 = Disy. 722-07 que no pudo ser localizado. Equipo en funcionamiento normal.
202318344 | STE |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202345 | 09/11/2023 06:35:55 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0510 = Disy. 721-20 - M5X0547 = Disy. 722-20 - M5X0546 = Disy. 722-19 - M5X0555 = Disy. 722-06 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M5X0510 = Disy. 721-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0547 = Disy. 722-20 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0546 = Disy. 722-19 Disponible en canaleta y viable para su conexión al disyuntor mencionado. - M5X0555 = Disy. 722-06 No fue posible localizar el cable. Equipo funcionando normalmente.
202318341 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202345 | 08/11/2023 14:52:48 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0407 = Disy. 723-09 - M5X0452 = Disy. 722-11 - M5X0444 = Disy. 722-30 - M5X0443 = Disy. 721-30 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202346 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificados los siguientes cabos: - M5X0407 = Disy. 723-09 - M5X0452 = Disy. 722-11 - M5X0444 = Disy. 722-30 - M5X0443 = Disy. 721-30 Encontrándose todos bien identificados en buen estado y disponibles para su conexión a futuro en sus respectivos disyuntores. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202318315 | STE |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202345 | 08/11/2023 13:53:11 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0346 = Disy. 720-04 - M5X0364 = Disy. 720-10 - M5X0343 = Disy. 721-30 - M5X0314 = Disy. 723-10 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron identificados los siguientes cables: - M5X0346 = Disy. 720-04. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0364 = Disy. 720-10. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0343 = Disy. 721-30. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. - M5X0314 = Disy. 723-10. Dentro de la canaleta y con posibilidad de conexión. Equipo en condiciones normales de operación.
202318311 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202345 | 08/11/2023 13:53:33 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0202 = Disy. 722-12 - M5X0203 = Disy. 721-30 - M5X0204 = Disy. 722-21 - M5X0205 = Disy. 720-08 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202346 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção e verificado os cabos nas seguintes condições: M5X0202 Disy. 722-12 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0203 Disy. 721-30 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0204 Disy. 722-21 Disponível na canaleta, com possibilidade de conexão no respectivo disjuntor M5X0205 Disy. 720-08 Indisponível , não foi possível encontrar o cabo na canaleta. Quadro em condições normais de operação.
202318306 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202345 | 08/11/2023 13:53:44 | Con el objetivo de permitir la alimentación en 125 Vcc del nuevo sistema de Monitoreo de Vibración y Presión (SVP), solicitamos verificar la disponibilidad de los siguientes cables, así como su viabilidad para conectarlos en los disyuntores correspondientes: - M5X0134 = Disy. 721-25 - M5X0135 = Disy. 722-24 - M5X0136 = Disy. 721-43 - M5X0137 = Disy. 722-18 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202346 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada la disponibilidad de los siguientes cables: - M5X0134 = Disy. 721-25 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0135 = Disy. 722-24 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0136 = Disy. 721-43 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. - M5X0137 = Disy. 722-18 Disponible en canaleta y con posibilidad de ser conectado al disyuntor. Equipo en funcionamiento normal.
202318265 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202345 | 07/11/2023 15:42:23 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19308E enviado vía SDS-15000. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202405 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comissionamento do painel TR-CNDV, conforme solicitado na planilha 6090-83-19308E enviada via SDS-15000. Arquivo em anexo. Emitida SSA 202404867 para IEQ2 para atualização de desenho. Emitida SDS-15127 para atualização da LMR.LL24. Emitida Recomendação N° 3919 para atualização da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendação N° 3922 para criação de ordem de ajuste.
202318264 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202345 | 10/11/2023 14:41:45 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19307E enviado vía SDS-14999. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202405 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento.
202318263 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202345 | 10/11/2023 14:41:54 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19306E enviado vía SDS-14998. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202405 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento.
202318217 | STE | 202317896 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202345 | 07/11/2023 07:35:39 | [DESATIVAÇÃO DO INVERSOR LORAIN] Testar, desconectar e isolar o cabo M6R-1016 conforme marcações nos anexos, devido a desativação do inversor Lorain que alimentava o PTL e passar o disjuntor 52.20 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202345 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e verificado correta identificação do cabo M6R-1016, o cabo foi desconectado do disjuntor 72.20 e isolado. Deixado painel em condições normais de operação. Emitida SSA202318637 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. (texto da emissão 52.20 incorreto).
202318161 | STE |  | K034A001 | QUADRO QI-04 | 0272.004-3 | 202345 | 06/11/2023 08:28:22 | En virtud de la alimentación 460 Vca del Sistema de Alimentación Interrupta del ESAI, contrato 4500064363/2022 (PROTEK), sustituir diyuntor existente de la posición 521.05 por otro disyuntor disponible en almacen con el codigo 186015. Realizar las adaptaciones necesarias y emitir diseños marcados para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202345 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del disyuntor de salída pos.521.05 por otro que fue retirado del almacén (cod.almox:186015), efectuado ensayos del disyuntor instalado con resultados normales(ensayo en anexo), posterior a la instalación se ensayó alarma de disparo confirmando reporte de alarma del mismo. Emitida recomendación N°3510 para actualización de orden de ajuste y SSA: 202318476 para actualización de diseño, el disyuntor instalado ya figura en el LMR del panel. Disy. retirado fue devolvido con DM.
202317991 | STE | 202317897 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202344 | 03/11/2023 08:36:52 | Desconectar y aislar el cable H6R0111 debido a la desactivación del inversor Lorain que alimentaba el PTL. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Desconectado e isolado cabo H6R0111, conforme solicitação da IEQ2, SSA 202317897(derivada) referente a desativação do inversor Lorain. Emitida SSA 202318343 para atualizar desenho e disponibilizar no arquivo técnico.
202317978 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202344 | 02/11/2023 10:24:31 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017-E enviada via SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (item 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202345 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado comisionamento del panel CTR-UPS01, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19017E enviada vía SDS-14981 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202319405 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-15008 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 3583 para elaboración de PIC.
202317437 | SCA |  | K039J002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL CFP-UPS01 ESAI | 1556.008-5 | 202343 | 26/10/2023 13:30:54 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19016E enviado vía SDS-14982. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202317431 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202343 | 26/10/2023 10:57:41 | Prestar el apoyo correspondiente y gestionar la ruptura de los lacres para liberación de los trabajos de modificación en los cubículos A4, B3 y B4 conforme prototipo realizado en las SSAs 202011293A/B. Además de remover los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3. Trabajo programado para los días 21, 22 y 23 de noviembre 2023. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202347 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o apoio para liberação dos trabalhos conforme solicitado. Retirado os lacres do SMF dos cubículos e após a instalação das novas caixas de junção, foram reinstalados novos lacres nas caixas de junção. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Folhas de lacres em anexo.
202317430 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202343 | 26/10/2023 10:57:47 | Instalar cajas con lacres en las reglas de borne XA de los cubículos A4, B3 y B4 conforme prototipo realizado en las SSAs 202011293A/B. Además, remover los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3, tapando el espacio dejado con chapa metálica. Las modificaciones están marcadas en diseño adjunto y los diseños ya fueron actualizados con estas modificaciones (Siscor 018992/2021). Emitida SSA 202317431 p/ ILA3 gestionar la ruptura de los lacres para liberación de los trabajos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202347 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Conforme lo solicitado en el texto de la SSA. Instalada caja con lacres en las reglas de bornes XA confeccionados con impresora 3D (SSA 202011293 A/B) de los cubículos A3, B3, B4 y removido los flex tests y medidores de los cubículos A4, B3. Realizada la instalación de las chapas metálicas para tapar los espacios dejados. Fue emitida SSA 202319346 para IEQ2 solicitando actualización de diseños.
202317429 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202343 | 26/10/2023 13:30:40 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19018E enviado vía SDS-14980. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202345 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado comisionamento del panel CSF-CBM-UPS01, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19018E enviada vía SDS-14980 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202320500 para IEQ2 referente a actualización de diseños. - SDS-15008 para elaboración de LMR. - Recomendación N° 3582, Para elaboración de PIC. para CSF-CTR-UPS01. - Recomendación N° 3584, Para creación de OA. para CSF-CTR-UPS01.
202316986 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202342 | 18/10/2023 15:47:13 | Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N2.1 (disyuntor nuevo ensayado en la SSA 202306473) y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Diseños en adjunto. Trabajos programados para los días 24 y 25 de octubre. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202343 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,45GΩ; S/⏚ = 2,52GΩ; T/⏚ = 2,51GΩ; R/S = 5,3GΩ; R/T = 5,9GΩ; S/T = 4,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Emitida SSA 202317451 para IEQ2 atualizar desenhos e disponiblizar no SATedms. O disjuntor instalado foi disponibilizado por IEQ2. O disjuntor retirado foi devolvido com SSA 202317465 p/ codificação e colocação em estoque. Painel em condição normal.
202316985 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202342 | 18/10/2023 15:47:19 | Prestar apoyo y acompañar las actividades de la contratada para la sustitución del disyuntor 52.N1.1 (disyuntor nuevo ensayado en la SSA 202306472) y conexión del cable de alimentación del tablero de transferencia del sistema de hidrantes de la SEMD. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero de transferencia. Diseños en adjunto. Trabajos programados para los días 24 y 25 de octubre. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202343 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado acompanhamento das atividades da contratada e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min) nos cabos: R/⏚ = 2,62GΩ; S/⏚ = 2,22GΩ; T/⏚ = 3,10GΩ; R/S =6,4GΩ; R/T = 8,2GΩ; S/T = 5,7GΩ Temp: 22,6ºC; %RH: 58,8. Emitida SSA 202317515 para IEQ2 atualizar desenhos e disponiblizar no SATedms. O disjuntor instalado foi disponibilizado por IEQ2 e foi devolvido disjuntor instalado originalmente com SSA 202317465 p/ codificação e colocação em estoque. Painel ficou normal
202316965 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202342 | 18/10/2023 11:12:26 | Prestar apoyo y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500065282) para los trabajos de sustitución de los lazos correspondientes al CPAI antiguo, que serán migrados gradualmente al nuevo CPAI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202342 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Apoyo a la contratada PROTEK (CT 4500065282) para los trabajos de sustitución de los lazos correspondientes al CPAI antiguo
202316442 | STE |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202340 | 05/10/2023 08:18:01 | Acompañar a la empresa EOS (CT 4500068976) p/ los trabajos de readecuación del sist. de detección por aspiración de las salas 113,115,116,117 y 118 conforme ET adjunta. Itaipu debe proveer a la contratada el detector VESDA con código 712789. Los demás materiales serán suministrados por la contratada (ítem 3.1 de la ET). Al finalizar los trabajos, realizar ensayos funcionales al nuevo detector y verificar el tiempo de transporte de aspiración de los 2 detectores. Fecha de inicio 09/10/23. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202341 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fueron configurados y ensayados todos los sensores, dejándolos en condición normal de operación.
202316428 | STE | 202316343 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202340 | 04/10/2023 11:02:36 | [DESACTIVACIÓN DEL CCLP] Desconectar los cables de interconexión con el CCLP conforme a las marcaciones en los anexos debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Fecha prevista para los trabajos el 9 y 10 de octubre | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202343 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión del cabo M5R1021 de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV, emitida SSA 202317378 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202316426 | STE | 202316344 | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202340 | 04/10/2023 11:02:44 | [DESACTIVACIÓN DEL CCLP y PTL] Desconectar los cables de interconexión con el CCLP y PTL conforme a las marcaciones en los anexos debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV. Fecha prevista para los trabajos el 9 y 10 de octubre | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202343 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexión de los cables M6R1622 Y M6R1020 de interconexión con el CCLP Y PTL debido a la desactivación de los paneles luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV, emitida SSA 202317386 para IEQ2 solicitando actualización de diseños. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202316386 | STE | 202316364 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202340 | 03/10/2023 16:13:36 | Desconectar y aislar el cable H6R0112 debido a la desactivación del tablero PTL. Ver diseño adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202341 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión y aislación del cable H6R0112 conforme lo solicitado. Emitida SSA:202316781 par aIEQ2 realizar actualización de diseño.
202316120 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202339 | 29/09/2023 08:28:50 | Solicito apoyo para punto a punto y conexión del cable E77015 que será lanzado por la SMMG. El cable pertenece al termostato de alarma de temperatura de la caseta 3CRL-1. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202340 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión y ensayo del cable mencionado con resultados satisfactorio. Para más detalles ver SSA derivada al sector ejecutor.
202316112 | STE |  | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202339 | 28/09/2023 16:14:17 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704576. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14967 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.086-9 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202342 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HBC-01 por outro novo cod. Almox.: 704576 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6256-83-19001E. Planilha devolvida com a SDS-14967.
202316111 | STE |  | L020B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-08 | 0434.036-1 | 202339 | 28/09/2023 16:14:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704580 en atención a la SSA: 202220060. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14966 Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.087-0 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202343 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada a substituição do banco de baterias HNB-08 por outro novo cod. Almox.: 704580 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6070-8319001E. Planilha devolvida com a SDS-14966.
202316062 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202339 | 27/09/2023 17:22:02 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 1 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202340 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los cables sensores , modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado.
202315971 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202339 | 26/09/2023 17:03:15 | Sustituir el tablero que alimenta al compresor del patio de pintura por el tablero modificado en la SSA 202313562. Coordinar los trabajos con la ODMS.CD para aislación del circuito de alimentación del tablero. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202344 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado sustituido tablero del compresor del patio de pintura por otro tablero modificado en la SSA 202313562. Realizadas mediciones de tensión Vab/bc/ac=434/434/434V y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Obs.: O painel antigo não possuía código de localização e foi encaminhado para o almoxarifado para descarte. O novo painel foi cadastrado no sistema SAM com código de localiz. S060A013 e código de equipamento 1598.001-8. Emitido SDS-14992 para elaboração de LMR.
202315925 | STE | 202315833 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202339 | 26/09/2023 08:35:01 | Para posibilitar el intertravamiento eléctrico entre el 52.B y el inversor y atender la SSA:202315833, solicitamos retirar el cable (1) del borne X0:13, y conectarlo al borne X0:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Luego de la adecuación acompañar a SMME para el ensayo funcional. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202339 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Retirado el cable (1) del borne X2:13, y conectado al borne X2:14, a fin de que la UPS no permita la transferencia al inversor cuando el disyuntor está en Bypass externo. Luego de la adecuación, realizado acompañamiento a SMME para el ensayo funcional con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202316255 para actualización de diseños. Obs: Conectado en la regla X2 en lugar de X0, debido que la regla X2 corresponde a los contactos de posición de los disyuntores conforme diagrama 6229-DC-15252-E.
202315805 | STE | 202309160 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202338 | 22/09/2023 14:19:50 | Instalar barra de cobre código 568813 con una longitud de 150mm en los postes indicados en los diseños adjuntos. Será necesaria la remoción de la pintura en determinados postes. Solicitud realizada por Bomberos (acta de reunión en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202341 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado sete barras de cobre nas bases dos postes da iluminação viária indicados na planta em anexo para conectar aterramento temporário. Postes localizados na via de acesso da barragem principal montante, elevação 144, próximo às unidades 01 e 15. Deixado em condições normais de utilização.
202315758 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202338 | 21/09/2023 17:07:12 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 2 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los sensores de humo y calor fotoelectrico direccionables, modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado.
202315697 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202338 | 21/09/2023 09:43:31 | Sustituir las lámparas fluorescentes T5 14W instaladas en la sala de control central (CCR) y en el despacho de carga por las lámparas tubo LED adquiridas en la SMDTC-1294, conforme parecer de la SSA 202100329. Las lámparas se encuentran para aplicación inmediata bajo el código 7001082. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202100329 foram substituídas as lâmpadas fluorescentes de 14W da parte inferior da CCR por novas de tecnologia LED de 9W. Após instalação foram realizados testes de funcionamento deixando local em pleno funcionamento de operação.
202315591 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIF - (ANTIGO) | 1226.001-0 | 202338 | 20/09/2023 15:59:22 | En virtud de la sustitución de los lazos del antiguo CAAI proceder a la devolución de los dispositivos retirados a almacenes para su descarte. Separar las bases de detectores de humo que se encuentran en buen estado (Máximo 10 unidades) para devolver a almacenes para stock bajo el código 658570. Separar 4 unidades de los detectores térmicos blindados (en aparente buen estado) para realizar ensayos de temperatura de disparo. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la devolución de materiales retirados correspondiente al CAAI, separado 10 bases , 4 sensores temicos y accionador manual.
202315583 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202338 | 19/09/2023 16:50:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 3 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202339 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación funcional de los dispositivos pertenecientes al lazo 3 de acuerdo al documento adjunto. La verificación fue constatado con el anuncio en el panel CAAI-CPAI, con nombre del dispotivo accionado tanto accionadores manuales, sensores de humo y calor.
202315522 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202338 | 18/09/2023 16:01:25 | Verificar el correcto funcionamiento de los disyuntores 52.114 y 52.212 existentes a fin de utilizar los mismos en los nuevos cargadores a ser instalados por PROVOLT. Realizar ensayo térmico y magnético conforme IM.EQ.190. Registrar resultados en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202341 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Realizados los ensayos a los disyuntores: -Disy: 52.212 ensayado y comprobado el correcto funcionamiento, se instaló nuevamente dejandolo disponible para su utilización. -Disy: 52.114 No pasó el ensayo, se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes, cod:456322. Se ensayó el nuevo disyuntor y se comprobó el correcto funcionamiento, se instaló disponibilizandolo para su utilización. Hojas de ensayos en adjuntos. Se liberó el panel QK en condiciones normales de operación
202315442 | STE |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202337 | 15/09/2023 14:55:14 | Para posibilitar la confección de la llave rotativa Operacional 33SA2 (0-Flot-Carg). Solicito que sea levantado la combinación de contactos en las 3 posiciones posibles, estando la barra de interconexión desconectado de la llave. Completar la combinación encontrada en la planilla adjunta. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202339 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado a combinação dos contatos da seletora 33SA2 nas 3 posições (0-Flot-Carg), sem as barras de interligações. Esquema preenchido anexo.( Esquema 2 marcações dos contatos para cada posição) (Esquema 1 marcações com numeração dos cabos e jumpers).
202315342 | STE | 202313857 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202337 | 14/09/2023 10:09:10 | Realizar aterramiento del cercado metálico instalado en la elevación 128 Bloque AMD4 con cable código 714819. La interconexión entre un bloque a otro, realizar con cable código 715546 y conector 412775. Será necesaria la remoción de la pintura en los puntos de conexión. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202341 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme definido no item 4.9 do relatório RLT 01 de 28/03/2019 (em anexo), elaborado dentro da ação 101 do planejamento plurianual da SM.DT, o setor responsável por cada equipamento é responsável também por seu aterramento. Desta forma, a execução do aterramento do cercado metálico da elevação 128, AMD4 deve ser executado pela SMMT.DT.
202315313 | STE | 202314679 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202337 | 13/09/2023 17:20:47 | Verificar la conexión del conductor señalado en la imagen adjunta correspondiente al tablero TIN-2A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar las cargas asociadas al conductor, medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202338 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado la inspección del la conexión del cable señalizado en el informe de termografía adjuntada en la SSA, donde se encontró que el terminal de dicho cable estaba mal prensado, por lo cual, se reemplazo el mismo por uno nuevo , posterior a la energización del panel con el apoyo del personal de ILA1 se efectuó un nuevo ensayo de termografía y mediciones, confirmando la solución de dicho defecto. Resultado de la termografía en anexo. Mediciones obtenidas:Corriente/Tensión: 1,52A/214,2Vca
202315204 | STE | 202303589 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 12/09/2023 11:35:05 | Para atender el PT de la SSA: 202303589, ensayar los dos relés temporizado (10s y 30s respectivamente) proveído por VERTIV. Procedimiento: - Ajustar temporización para la escala máxima - Alimentar el relé con la tensión nominal de placa - Verificar tiempo de actuación en la energización para 10s y 30s respectivamente - Repetir ensayo para ajuste de 3s y 6s respectivamente. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos en bancada de los relés temporizados conforme procedimiento indicado y fueron obtenidos los siguientes resultados: - El relé de escala 10s obtuvo valores conforme el tiempo esperado para los tiempos de 3s y 10s; - El relé de escala 30s obtuvo valores conforme el tiempo esperado para los tiempos de 6s y 30s, pero presenta defecto en el rearme de sus contactos de manera intermitente, y al repetir el ensayo el relé ya se encontraba actuado sin reiniciar la temporización.
202315198 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202337 | 12/09/2023 11:05:35 | Acompañar a MEL-3 para los ensayos funcionales y de autonomía de la UPS-LQEE50 conectando por la barra del tablero la carga resistiva de 18kW trifásico proveída por laboratorio. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202337 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la conexión de carga resistiva de 18KW trifásica proveída por ILA1en la barra del tablero, y posterior a los ensayos funcionales y de autonomía de la UPS fue realizada la desconexión de la misma y efectuada la normalización del panel con resultados satisfactorios.
202315154 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202337 | 11/09/2023 17:23:28 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al lazo 4 del tablero CAAI conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202337 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de los sensores de humo y calor fotoelectrico direccionables, modulos aisladores y modulos de control direccionables, ademas de accionamiento de los accionadores manuales. Todos los ensayos realizados segun planilla adjuntado.
202315072 | SCA |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202337 | 11/09/2023 11:57:58 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H6XJ539 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. Realizar adecuación del tablero CBM conforme diseños en anexo. Materiales a utilizar: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 10A: Cod. 667455 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202337
202314985 | SCA |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202337 | 11/09/2023 11:58:03 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H5XJ511 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. Realizar adecuación del tablero CBM conforme diseños en anexo. Materiales a utilizar: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 10A: Cod. 667455 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202339
202314786 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202336 | 04/09/2023 15:03:25 | Adequar iluminação de emergência, de forma que a mesma esteja instalada na rota de fuga, conforme memorando I/SMI.DT/006316/2022 e ata de reunião AR/ENEE.DT/033/2023. Para novos pontos de iluminação utilizar luminária 711485 e lâmpada 713969. Emitida SSA 202313671 para compra das luminárias e alteração da política de estoque. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, relocado luminárias de emergência na galeria da cota 127 pela SOCM.DT com empreiteira. Realizado inpeção e constatado a relocação das luminárias e eletrodutos encontram-se pintados na cor verde. Desenhos atualizados no SAT.
202314784 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202336 | 04/09/2023 15:05:42 | Adequar iluminação de emergência, de forma que a mesma esteja instalada na rota de fuga, conforme memorando I/SMI.DT/006316/2022 e ata de reunião AR/ENEE.DT/033/2023. Para novos pontos de iluminação utilizar luminária 711485 e lâmpada 713969. Emitida SSA 202313671 para compra das luminárias e alteração da política de estoque. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202515 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, relocado luminárias de emergência na galeria da cota 127 pela SOCM.DT com empreiteira. Realizado inpeção e constatado a relocação das luminárias e eletrodutos encontram-se pintados na cor verde. Desenhos atualizados no SAT.
202314631 | STE | 202314529 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202336 | 04/09/2023 12:13:06 | VERIFICAR ESTADO DE LA CONEXIÓN EN LA BARRA NEGATIVA DE LA ENTRADA AL INTERRUPTOR "72.B2" (INTERRUPTOR DE INTERLIGACIÓN CON EL QACC-02), FALLA INCIPIENTE DETECTADA DURANTE INSPECCIÓN TERMOGRAFICA EN LA SSA: 202314529. EN ANEXO RELATORIO DE ILA1. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202337 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza nos terminais do disjuntor 72.B2, efetuada medição de temperatura após manutenção terminais de entrada polo (+) =25,4ºC; polo (-) = 25,2ºC; terminais de saída (+)= 25,4ºC; (-) = 25,3ºC; Medição de corrente polo (+)= 26,5A; polo (-)= 28,3A. Equipamento em condições normais de operação.
202314598 | STE | 202207650 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202335 | 01/09/2023 08:22:03 | Atualizar o programa do CLP para a revisão 3 do arquivo 6628-66-C9781-P, que tem o objetivo de solucionar o problema relatado na SSA 202207650. Segue em anexo procedimento para atualização do programa, e descritivo das modificações realizadas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202336 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada la actualización de la programación del CLP para la revisión 3 del archivo 6628-66-C9781-P del CGCA2 con el fin de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica. El archivo de programación se encuentra disponible en el computador portátil de la MEG2 y emitida SSA 202315211 para IEQ2 actualizar y disponibilizar el archivo de en el SAT.
202314597 | STE | 202207650 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202335 | 01/09/2023 08:22:29 | Atualizar o programa do CLP para a revisão 3 do arquivo 6628-66-C9780-P, que tem o objetivo de solucionar o problema relatado na SSA 202207650. Segue em anexo procedimento para atualização do programa, e descritivo das modificações realizadas. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202336 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efectuada la actualización de la programación del CLP para la revisión 3 del archivo 6628-66-C9780-P del CGCA1 con el fin de solucionar el problema relatado en la SSA 202207650. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica. El archivo de programación se encuentra disponible en el computador portátil de la MEG2 y emitida SSA 202315210 para IEQ2 actualizar y disponibilizar el archivo de en el SAT.
202314526 | STE |  | J016A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.009-9 | 202335 | 30/08/2023 16:56:52 | Alterar conexões e ajustes do relé REJ601 instalado na posição 50/51 da entrada A, conforme documentos em anexo. Após modificações ensaiar o relé conforme IM.EQ.156. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202336 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada alteraciones en las conexiones del relé REJ601 y alterado parámetros según OABT4054R7 (foto en anexo), emitida SSA 202314916 de actualización de diseño para IEQ2. Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202314444 | APV |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202335 | 30/08/2023 07:34:18 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314441 | APV |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202335 | 30/08/2023 07:34:38 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314435 | APV |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:29 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314432 | APV |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:47 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizadas informações dos anexos. Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314431 | APV |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202335 | 30/08/2023 07:34:54 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes, integração com UTR's e contato auxiliar do disjuntor 52B. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314427 | APV |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202335 | 29/08/2023 11:11:30 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos.
202314021 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202334 | 22/08/2023 14:45:57 | A fin de atender la creación de la Instrucción de Mantenimiento (IM) para el relé SEL, solicito apoyo para el acceso al Relé del cargador e ir navegando en la pantalla grafica del software para elaboración del procedimiento. El cargador no será desenergizado ni tampoco se realizará ningún tipo de alteración. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202334 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el acceso al software y conexión con el relé SEL con el fin de elaborar la Instrucción de Mantenimiento en conjunto con IEQ2. Luego de la finalización, realizada la desconexión del relé con el PC y dejado en condiciones normales de operación.
202313968 | STE |  | K052A004 | QUADRO CT-CIDE | 1538.002-5 | 202334 | 22/08/2023 10:41:14 | Solicitamos la desactivación de la localización K052A004, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F002, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219847. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A004 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO
202313967 | STE |  | K041C005 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.001-3 | 202334 | 22/08/2023 10:41:50 | Solicitamos la desactivación de la localización K041C005, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F001, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219846. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A005 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO
202313804 | STE |  | T070B004 | CENTRAL REPETIDORA BOMBEIROS | 1603.001-1 | 202333 | 18/08/2023 15:18:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales al tablero CR BOMBEROS y gabinete de batería conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202335 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación de las pendencias: Funcionamiento con alimentación AC Funcionamiento de las baterías Verificación de la comunicación entre los paneles CR Bomberos, CPAI y CAAI. En adjuntos planilla de comisionamiento y diseños marcados de la verificación punto a punto.
202313803 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202333 | 18/08/2023 15:19:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAAI; CAAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202336 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación del montaje de los equipos, punto a punto de los dispositivos y ensayos funcionales del tablero segun planilla de comisionamiento parcial adjuntado. Fue ejecutado ensayos de cada lazo y verificado actuación en panel CAAI, CPAI y Bomberos. Se adjunta diseño con revisiones.
202313801 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202333 | 18/08/2023 15:19:40 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CPAI; CPAI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 28/08/2023 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202337 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación de funcionalidad, conexiones, y puesta en marcha del equipamiento según planilla de comisionamiento adjunto donde se detalla pendencias. Ensayados cada lazo con sus respectivos sensores, accionadores manuales y alarmas audio visual. Al igual que se ha realizado ensayo de evacuación general y solo del edificio. Se adjunto diseño verificado punto a punto para modificación del mismo.
202313514 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202333 | 16/08/2023 08:20:23 | Realizar ensaios offline com PdMA dos motores 3M1, 3M2, 3M3, 3M4 e 3M5 (motores das portas das elevações) do monta-cargas AMC, referente à modernização do mesmo. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizados ensaios offline em 05 motores que serão utilizados nas portas dos pavimentos do monta carga AMC. Não foi encontrada nenhuma anomalia. Detalhes nos arquivos anexo.
202313471 | STE |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202333 | 14/08/2023 15:55:04 | Solicito apoyo p/ certificación de los enlaces de FO entre los tableros: *AUXILIAR CPAI (cota 135 de la Casa de Máq. - CCR) -> RACK de FO (cota 127 Casa de Máq. - U10) *AUXILIAR CAAI (cota 214 de la Presa Principal - Bloque F19/20) -> RACK de FO *CR BOMBEROS (Edificio de Cuerpo de Bomberos) -> RACK de FO *CCP (cota 139) -> RACK de FO Referente a la modernización del sistema de detección de incendio, contrato 4500065282 (PROTEK). Coordinar los trabajos con SOLON (R.: 4710) | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202335 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado certificación de fibras ópticas conforme descripcion. Pruebas satisfactorias. En anexo se encuentran los resultados. Autorizaciones de Trabajo: 202503945, 202503948, 202503950
202313364 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202332 | 11/08/2023 14:02:02 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) para alimentación provisoria en 220Vca de los nuevos tableros "CPAI" y "Auxiliar CPAI" realizando una derivación de la alimentación del CPAI existente. Conectar la alimentación en los bornes X1-1 y X1-2 del tablero "Auxiliar CPAI". Fecha prevista para el servicio: 24/08/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202334 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | LOS PANELES YA ESTAN INSTALADOS EN SU LUGAR DEFINITIVO
202313359 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202332 | 11/08/2023 14:02:21 | Prestar apoyo a PROTEK (CT 4500065282) para alimentación provisoria en 220Vca de los nuevos tableros "CAAI" y "Auxiliar CAAI" realizando una derivación de la alimentación del CAAI existente. Conectar la alimentación en los bornes X1-1 y X1-2 del tablero "Auxiliar CAAI". Fecha prevista para el servicio: 24/08/2023. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202334 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado conjuntamente con personal de obras y PROTEK la derivación de la alimentación provisoria en 220Vca en los bornes mencionados en la ssa. Además fue realizado el retiro de conductores correspondientes al LAZO 4 (Sensores, accionador manual y sirena) , para remplazo de los equipos, fue retirado en conjunto con operación, PROTEK y obas.
202312637 | STE | 202311143 | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202331 | 02/08/2023 11:44:16 | Instalar toma cód 299081 en la cota 225 bloque E05/E06 p/ alimentación temporal del compresor móvil a ser utilizado en los servicios de recuperación anticorrosiva de las compuertas stoplogs de toma de agua. Inicio estimado del servicio: 2023/35. Plazo estimado de ejecución: 1 año. La toma debe ser conectada al circ 1 del CK-01 con cables de 50mm2 conforme adjuntos a través de elect. flexible. El montaje puede ser realizado a través de dos manos francesas (cód. 313785) fijadas en el piso. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202334 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desmobilizado dispositivo de 250A que se encontrava instalada na UN01 para recuperação dos stoplogs da tomada d'agua, cota 225. Dispositivo foi armazenado na oficina da MEG3 , cota 133, para futuros trabalhos.
202311683 | STE | 202310371 | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202328 | 14/07/2023 16:40:25 | Interligar os bornes das saídas de alarme referentes aos painéis CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02, aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-02 reportados no SCADA. Desenho em anexo | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202331 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la interconexión de los bornes de salida de alarmas referente a los paneles CLF-15, CLF-16, CLF-18 e QSC-02 a las demás alarmas de "condición anormal" del QF-02. Se realizaron los ensayos de accionamiento de alarmas comprobando su correcta señalización en el sistema SCADA. Se emitió la SSA 202312986 para IEQ2 solicitando la actualización de disenos. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202311680 | STE | 202310371 | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202328 | 14/07/2023 16:40:13 | Interligar os bornes das saídas de alarme referentes aos painéis CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01, aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-01 reportados no SCADA. Desenho em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202331 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a interligação dos bornes de saída de alarmes referentes aos painéis CLF-13, CLF-14, CLF-17 e QSC-01 aos demais alarmes de "condição anormal" do QF-01. Realizado testes de acionamento dos alarmes confirmando sua correta sinalização no sistema SCADA (visualização de dados do PISystem). Emitida SSA 202312912 para IEQ2 solicitando atualização de desenho. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202311299 | STE | 202311146 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202328 | 10/07/2023 09:44:51 | Inspeccionar integridad de la llave S.3, estado y reapriete de las conexiones en virtud del aumento de temperatura conforme indicado en el relatoría de termografía en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202330 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada verificación del estado de la llave posición 'S.3' (circuito de calentamiento), así como todos los puntos de conexión y constatado uno de los terminales con el apriete deficiente, que causaba el aumento de temperatura indicado en el relatorio. Efectuado el prensado de todos los terminales, reapriete de conexiones e inspección termográfica con personal de OPUO.DT constatando la normalización de temperatura igual a 32,4º[C] con una corriente medida de 2,3 [A]. Ver anexo.
202311205 | STE |  | J076A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.055-2 | 202327 | 07/07/2023 15:09:43 | Alterar ajuste do relé 51GS-A (item 20 da OA.0170-R01), de Is=100 xIs=1,75 para Is=500 xIs=1,4. O ajuste havia sido alterado pela SSA 199511597A devido à substituição temporária do TJ-04 (SSA 199002108A), e não foi corrigido após o reparo do transformador (SSA 200010917A). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202330 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaios em bancada e ajustado o relé 51GS-A conforme OA.0170-R01. Corrente de atuação=7A e tempo de atuação=0,35s. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202309967 | STE | 202309725 | J078A001 | QUADRO QJ-04.1 | 0257.010-2 | 202325 | 19/06/2023 14:05:22 | Realizar modificações conforme anexo para corrigir sinalização dos alarmes "Falta de tensão CC disjuntores (72.A e 72.C)" e "Falta de tensão CC Disjuntor 72.B" no anunciador e no SCADA. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202326 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o relé "K3" para atender alteração do desenho e realizado as modificações. Foi efetuado ensaios funcionais e confirmado a correta atuação/rearme dos alarmes no SCADA, confirmado no sistema SIRI (anexo) e no anunciador local. Não foi encontrado nenhuma anormalidade. Emitida a SSA 202310534 para IEQ2 para atualização de desenho. Equipamento liberado para operação.
202309729 | STE | 202221883 | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202324 | 14/06/2023 15:17:58 | Solicito parecer técnico sobre la posibilidad y pertinencia de implementar punto de alarma en el SCADA de "condición anormal" en el tablero QROM cuando dispara alarma por temperatura alta (23,5°C). Caso corresponda favor gestionar su implementación. El QROM dispone de un contacto seco libre para la aplicación. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | De conformidad a la DET/006/2002 referenciada, corresponde al área solicitante remitir a la EN.DT via memorandum el pedido de implementación de nuevos puntos de supervisión a ser implementados en el SCADA/EMS. Ref: http://search.centrodocumentacion.itaipu/api/v1/esearch/documentopy/DETs/DETs02/det-te-td-00602.pdf
202309686 | STE | 202309609 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202324 | 14/06/2023 15:10:23 | Desconectar el banco del cargador, abrir todos los link del banco e investigar por medio de una medición de voltaje en circuito abierto la tensión de cada celda. Identificar los elementos encontrados con la tensión menor a 1,3V o con valores diferentes entre celdas de un mismo elemento. Sustituir los elementos encontrados sospechosos y verificar reducción de la corriente de flotación. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202327 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectado o banco e aberto os links do banco e realizado medições de tensão com o circuito aberto de cada célula, não foi encontrado nenhuma célula com tensão menor do que 1,3 vcc. Nenhum elemento foi substituído. Realizado um ensaio de capacidade onde todos os elementos foram aprovados. Após a recarga o banco foi posto em flutuação e sua corrente de flutuação ficou em 0,60Acc.
202309685 | STE | 202305947 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202324 | 14/06/2023 15:10:17 | Desconectar el banco del cargador, abrir todos los link del banco e investigar por medio de una medición de voltaje en circuito abierto la tensión de cada celda. Identificar los elementos encontrados con la tensión menor a 1,3V o con valores diferentes entre celdas de un mismo elemento. Sustituir los elementos encontrados sospechosos y verificar reducción de la corriente de flotación. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202325 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Desconectado o banco e aberto os links do banco e realizado medições de tensão com o circuito aberto de cada célula, não foi encontrado nenhuma célula com tensão menor do que 1,3 vcc. Nenhum elemento foi substituído. Realizado um ensaio de capacidade onde todos os elementos foram aprovados. Após a recarga o banco foi posto em flutuação e sua corrente de flutuação ficou em 0,6Acc.
202309625 | STE | 202210847 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202324 | 13/06/2023 11:11:47 | Solicito parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado en SSA 202302664 alteración del setpoint a 45% sin resultado. En anexo informe de ILA-1. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se realizaron pruebas funcionales, ajustes de presión y temperatura en el equipo, verificando valores de humedad relativa según proyecto (SSA 202318764). Se corrigieron configuraciones del PLC con apoyo de la DIAMONT (SSA 202319127). Además, se sellaron puntos de intercambio de aire en la sala a ser refrigerada, reduciendo niveles de humedad (SSA 202319432).
202309433 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202323 | 07/06/2023 16:46:28 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación de los cables listados a continuación. Luego conectar a los puntos indicados: 1 - CableM83004 al borne X2.B2 (1-2) 2 - Cable M83006 al borne X2.B3 (1-2) 3 - Cable M83038 al borne X2.B7 (1-2) 4 - Cable M83040 al borne X2.B13 (1-2) 5 - Cable M83034 al borne X2.B11 (1-2) Referencia de diseño en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202324 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayos punto a punto y de aislación de los cables y conectados a los respectivos bornes. Efect 500Vcc/1min, T. Amb: 17,4°C; RH: 80% (M83004 borne X1.B2): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:50GΩ; 1/2: 13GΩ) (M83006 borne X1.B3): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:60GΩ; 1/2: 60GΩ) (M83038 borne X1.B7): cabo(1/⏚:100GΩ; 2/⏚:50GΩ; 1/2: 14GΩ) (M83040 borne X1.B13): cabo( 1/⏚:100GΩ; 2/⏚:45GΩ; 1/2: 100GΩ) (M83034 borne X1.B13): cabo(1/⏚:50GΩ; 2/⏚:100GΩ; 1/2: 100GΩ) Emitida SSA 202310054 para IEQ2 actualizar diseño.
202309429 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202323 | 07/06/2023 16:46:35 | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación de los cables listados a continuación. Luego conectar a los puntos indicados: 1 - Cable M83003 al borne X1.A2 (1-2) 2 - Cable M83005 al borne X1.A3 (1-2) 3 - Cable M83037 al borne X1.A7 (1-2) 4 - Cable M83039 al borne X1.A13 (1-2) 5 - Cable M83033 al borne X1.A11 (1-2) Referencia de diseño en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202324 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado conexão e ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos, aplicado 500Vcc/1min,Temp. Amb: 19,4°C %RH: 77,8%: Cabos: (M83003) cabo1/⏚: 50GΩ; cabo 2⏚:30GΩ; cabo1/2: 50GΩ; (M83005)cabo 1/⏚: 40GΩ; cabo 2/⏚:50GΩ; cabo1/2: 50GΩ; (M83037): cabo 1/⏚: 35GΩ; cabo 2/⏚: 35GΩ; cabo 1/2: 22GΩ; (M83039): cabo 1/⏚: 70GΩ; cabo 2/⏚: 60GΩ; cabo1/2: 100GΩ; (M83033) cabo1/⏚: 50GΩ; cabo 2/⏚:60GΩ; cabo1/2: 60GΩ. Emitido SSA 202310052 para atualização de desenho.
202309414 | STE | 202207823 | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELÉS PAD-20S | 0697.036-2 | 202323 | 07/06/2023 15:21:35 | Realizar ensayo de compatibilidad con el tablero PAD-20S del detector de humo fotoeléctrico System Sensor 2151 junto con la base B110LP. Colocar el tablero en modo TEST y simular disparo con humo en aerosol y verificar la actuación del sector correspondiente al detector. El detector y la base fueron entregados a Rony Garcia. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202326 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Realizado el ensayo de compatibilidad funcionando correctamente en el panel PAD-20S También fue realizado el ensayo de compatibilidad en el panel de Test del PS El sensor es adecuado para los dos sistemas de detección de Incendio ( PAD-20S y PS)
202309311 | STE |  | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202323 | 06/06/2023 11:03:55 | Instalar fuente 24Vcc código 703385 para alimentación de los indicadores de TAP conforme diseño adjunto. Los mismos actualmente están siendo alimentados por el tablero PB-03 y 04 (del sector de electrónica). Instalar aguas arribas de la fuente el disyuntor código 513563. Posición de instalación sugerida a través de riel código 273252 conforme inspección realizada en la AT 202302989. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a instalação da fonte de alimentação 24Vcc (U1) e disjuntor de proteção 72.3. Realizado medições, tensão de entrada: 131,2Vcc; corrente de entrada: 0,5A; tensão de saída: 24,03Vcc; corrente saída A 0,05A e 0,05A saída B. Emitido SSA 202310310 para IEQ2 atualizar desenho.
202309308 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202323 | 06/06/2023 11:03:45 | Instalar fuente 24Vcc código 703385 para alimentación de los indicadores de TAP conforme diseño adjunto. Los mismos actualmente están siendo alimentados por el tablero PB-01 y 02 (del sector de electrónica). Instalar aguas arribas de la fuente el disyuntor código 513563. Posición de instalación sugerida a través de riel código 273252 conforme inspección realizada en la AT 202302988. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202325 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a instalação da fonte de alimentação 24Vcc (U1) e disjuntor de proteção 72.3. Realizado medições, tensão de entrada: 129,3Vcc; corrente de entrada: 0,5A; tensão de saída: 24,09Vcc; corrente de saida 0,05A saida A e 0,04A saída B. Emitido SSA 202310304 para IEQ2 atualizar desenho.
202308175 | STE | 202215236 | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202320 | 17/05/2023 09:44:37 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-03, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202344 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusiveis apresentam corrente nominal instalada conforme os diagramas anexados.
202308174 | STE | 202215236 | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202320 | 17/05/2023 09:42:15 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-02, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202345 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusiveis apresentam corrente nominal instalada conforme os diagramas anexados.
202308173 | STE | 202215236 | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202320 | 17/05/2023 09:42:27 | Verificar a corrente nominal dos fusíveis instalados no painel QQ-01, com o objetivo de confirmar se estão conforme desenhos (em anexo). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202345 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no quadro e constatado que os fusíveis apresentam corrente nominal instalada conforme os desenhos anexados.
202307776 | STE |  | L021C018 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-6 | 2423.008-2 | 202319 | 10/05/2023 08:33:55 | Acompañar al contratista para alimentación y ensayo punto a punto del tablero QDS-6 con los QDCCs. Ref. SSA: 202307658 y 202307660 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado o acompanhamento das conexões, ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos. Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721211/12 (QDCC.2 BARRA A / QDS-6 BARRA A): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721213/14 (QDCC.2 BARRA B / QDS-6 BARRA B): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Emitida SSA 202308146 p/ atualização de desenhos. Serv exec com AT: 202304364.
202307775 | STE |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202319 | 10/05/2023 08:34:07 | Acompañar al contratista para alimentación y ensayo punto a punto del tablero QDS-5 con los QDCCs. Ref. SSA: 202307658 y 202307660 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202319 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado o acompanhamento das conexões, ensaios de ponto a ponto e resistência de isolação dos cabos. Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721207/08 (QDCC-1 BARRA A / QDS-5 BARRA A): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 23,4°C %RH: 47,8% Resis Isol 500Vcc/1min cabos M721209/10 (QDCC-1 BARRA B / QDS-5 BARRA B): +/massa > 550MΩ -/massa > 550MΩ +/- > 550MΩ Temp. Amb: 21,6°C %RH: 54% Emitida SSA 202308146 p/ atualização de desenhos. Serv exec com AT: 202304226.
202307660 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202319 | 09/05/2023 08:53:41 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min. y verificación punto a punto con el contratista de los cables listados a continuación para posibilitar alimentación de los tableros QDS-5 y QDS-6. Diseños con marcaciones en anexo. Los trabajos están previstos para el 11/05/2023. - Cable M721209 / Borne X226:79-80 /Disy 722-A40 - Cable M721210 / Borne X241:199-200 / Disy. 722-B40 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202319 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de Aislamiento y verificación punto a punto ,mediciones : -Cables M721211+ y M721212- al Disy 722.A40 R. Aisl. Fluke 1507 +/tierra= >550 MΩ -/tierra= >550 MΩ +/-= >550 MΩ T = 22.2 ºC %RH= 50.6 % - Cables M721213+ y M721214- al Disy. 722.B40 R. Aisl. Fluke 1507 +/tierra= >550 MΩ -/tierra= >550 MΩ +/- =>550 MΩ T = 21,6 º %RH = 53,5 % Se emitió SSA: 202308146 para la actualización de diseños. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202307658 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202319 | 09/05/2023 08:53:35 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min. y verificación punto a punto con el contratista de los cables listados a continuación para posibilitar alimentación de los tableros QDS-5 y QDS-6. Diseños con marcaciones en anexo. Los trabajos están previstos para el 11/05/2023. - Cable M721207 / Borne X196:79-80 /Disy 721-A40 - Cable M721208 / Borne X211:199-200 / Disy. 721-B40 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202319 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de Aislamiento y verificación punto a punto de todos los cables, Mediciones : -Cables M721207+ y M721208- al Disy 721.A40 R. Aisl. Fluke 1507 +/GND=>550 MΩ -/GND=>550 MΩ +/- =>550 MΩ T = 23º %RH = 57,2% - Cables M721209+ y M721210- al Disy. 721.B40 R. Aisl. Fluke 1507 +/GND=>550 MΩ -/GND=>550 MΩ +/- = >550 MΩ T=22.6 º %RH=62.1% Se emitió SSA: 202308146 para la actualización de diseños. Panel dejado en condiciones normales de operación
202307202 | STE | 202306911 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202318 | 02/05/2023 07:52:25 | Sustituir elementos 57, 59, 60, 61, 91 y 93 y verificar si la corriente de flotación desciende a valores menores sin necesidad de recarga. Para el ensayo mantener aislado el sistema C1/H-1/QACC-1 de la carga. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202320 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituídos elem. Pos. 57,59,60,61,91 e 93 conforme solicitado e medida as tensões: 1,582; 1,588; 1,590; 1,589; 1,584 e 1,592Vcc respectivamente, em flutuação. Realizado medições do banco em flutuação: Tensão/corrente: 131,2Vcc; +/⏚: 64.2Vcc; -/⏚: 66,9Vcc ; 9,2A. Medições do banco com carreg. deslig.: Tensão/corrente: 122,0Vcc; -2,3A Medições de todos os elementos do banco em anexo. Os elem. Subst.. apresentaram uma tensão de anormal para este tipo de bateria, tensão esperada 1,40Vcc ±0,01.
202306498 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202316 | 18/04/2023 17:09:31 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables de alimentación a los disyuntores del QFE-7A conforme sigue: *Cable H84024 al disyuntor 52-7 para alimentación del motor de la seccionadora 289L16B. *Cable H84030 al disyuntor 52-8 para alimentación del motor de la seccionadora 289L15I. *Cable H84036 al disyuntor 52-10 para alimentación del motor de la seccionadora 289L16. Fecha prevista para inicio de los trabajos --> 27/04/2023. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84024, H84030 y H84036, y posterior conexión a los interruptores 52-7, 52-8 y 52-10 respectivamente. Los valores dieron por resultado: - H84024: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - H84030: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - H84036: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 58%, T= 24,5°C. Emitida SSA 202307121 para IEQ2 actualizar diseños.
202306473 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202316 | 18/04/2023 15:34:47 | Realizar ensayo al disyuntor Schneider Electric C25N3TM250 que será instalado por la contratada en el CGCA-2 para alimentación del sistema de hidrantes de la SEMD. Disyuntor entregado a la MEG2. Planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202316 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo de disyuntores conforme planilla con resultados satisfactorios. Ensayo en anexo.
202306472 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202316 | 18/04/2023 15:34:54 | Realizar ensayo al disyuntor Schneider Electric C25N3TM250 que será instalado por la contratada en el CGCA2 para alimentación del sistema de hidrantes de la SEMD. Disyuntor entregado a la MEG2. Planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202316 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado ensayo de disyuntores conforme planilla con resultados satisfactorios. Ensayo en anexo.
202306320 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202315 | 14/04/2023 16:00:11 | Realizar ensayo al disyuntor 52.7A del QIE-7A que será instalado en la SSA 202306167 conforme planilla de ensayo en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202316 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos del disyuntor 52.7A del QIE-7A con resultados satisfactorios, disyuntor pasó los ensayos, los mismos se encuentran en planilla de ensayo en anexo.
202306223 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 14/04/2023 10:51:24 | Prestar apoyo al contratista p/ ensayo y conexión de los cables de alimentación de las tomas: *TF-24 (disy. 52-3); *TF-27 (disy. 52-4); *TF-25 (disy. 52-5); *TF-26 (disy. 52-6); *TF-23 (disy. 52-13); • Ensayo y conexión del cable H29058 al disyuntor 52-8; • Ensayo y conexión del cable H84022 al disyuntor 52-11; • Ensayo y conexión del cable H84023 al disyuntor 52-12; Fecha prevista p/ inicio de los trabajos 20/04/23. Ver diseños adjuntos | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202316 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada las pendencias relatadas en la SSA de parecer técnico 202419858, además verificada conexiones de las siguientes tomadas: *TF-24 (disy. 52-3) *TF-27 (disy. 52-4) *TF-25 (disy. 52-5) *TF-26 (disy. 52-6) *TF-23 (disy. 52-13) Resueltas todas las pendencias de forma aceptable.(Diseños referente a modificación ya se encuentran actualizados)
202306167 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202315 | 13/04/2023 11:47:19 | Prestar apoyo al contratista para instalación del disyuntor 52.7A en el QIE-7A y posterior ensayo punto a punto y conexión de los cables de alimentación de los tomacorrientes conforme sigue: *TL-23 (disyuntor 52-7A); *TL-24 y TL-26 (disyuntor 52-5); *TL-25 y TL-27 (disyuntor 52-6). Ensayo punto a punto y conexión del cable H84067 al disyuntor 52-4 para alimentación del tablero TE 2CRL-3. Fecha prevista para inicio de los trabajos --> 19/04/2023. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202316 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificaron y aislaron correctamente las conexiones de los cables que parten de los disyuntores 52.5, 52.6 y 52.7A (SSA 202511786; AT 202506987). Se midieron las resistencias de aislación (500VCC/1min) desde cada uno de los tomacorrientes (TL-23; TL-24 y TL-26; TL-25 y TL-27) hasta los polos 2-4 de sus respectivos disyuntores de alimentación (52.7A; 52.5; 52.6), obteniéndose resultados satisfactorios. Diseños actualizados en el SATedms. Equipo en condiciones normales de op. Datos en anexo.
202306086 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 12/04/2023 16:45:39 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables H84058 y H84066 a los disyuntores 52.10C y 52.10D (QIN-7A) respectivamente. Fecha prevista para los trabajos --> 18/04/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84058 y H84066, y posterior conexión a los interruptores 52-10C y 52-10D respectivamente. Los valores medidos dieron por resultado: - H84058: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; - H84066: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 61%, T= 26,1°C. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños.
202305913 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202315 | 10/04/2023 10:28:56 | Prestar apoyo al contratista para la instalación de los disyuntores 52.10B, 52.10C y 52.10D en el tablero QIN-7A. Fecha prevista para los trabajos --> 14/04/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202315 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento al contratista durante la instalación de los interruptores 52-10B, 52-10C y 52-10D. Constatado la correcta fijación de los interruptores al panel, conexión a la barra de fuerza e instalación de sus contactos auxiliares. Los interruptores instalados fueron proveídos por IEQ2 y los ensayos de los mismos fueron realizados con la SSA 202305605. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños.
202305695 | STE | 202300732 | G082C001 | QUADROS TFN-7/TIN-7A E TRANSFORMADOR TN-13A | 2219.001-1 | 202314 | 03/04/2023 15:22:25 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0243-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305692 | STE | 202300732 | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202314 | 03/04/2023 15:29:17 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación de los relés temporizados pos. 62.1 y 62.2 en 4,5s., y ensayado con la caja Sverker, constatando que el tiempo de actuación del relé 62.1 es en 4,61s. y el relé 62.2 es 4,55s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se maniobró en el CGCA-1 y CGCA-2 con las alimentaciones del TFN-6, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-6 de la fuente primaria a la secundaria y viceversa en los tiempos esperados. Emitida recomendación N°2637 para el OA.0242-R00.
202305689 | STE | 202300732 | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202314 | 03/04/2023 15:29:29 | Alterar o ajuste de tempo do relé K3 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.K3 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,49s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-5, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-5 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,49s.). Emitida recomendación N°2634 para OA.0241-R00. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305688 | STE | 202300732 | G084A001 | QUADROS TFN-4/TIN-4A E TRANSFORMADOR TN-9A | 0321.005-7 | 202314 | 03/04/2023 15:29:39 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202316 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,6s. Posteriormente se ensayo de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-2 la alimentación principal del TFN-4, confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-4 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,6s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305686 | STE | 202300732 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:29:48 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fue ajustado el tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Posteriormente se ensayo de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT confirmando la correcta transferencia del alimentaciones. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305684 | STE | 202300732 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202314 | 03/04/2023 15:29:58 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,49s. Posteriormente se ensayó de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-2 y confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-2 a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,49 s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305681 | STE | 202300732 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202314 | 03/04/2023 15:30:22 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202317 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Posteriormente se ensayó de manera real con el apoyo del personal de OPUO.DT, abriendo en el CGCA-1 la alimentación principal del TFN-1A y confirmando la transferencia de la alimentación del TFN-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado (4,52 s.). Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202305679 | STE | 202300732 | G082D001 | QUADROS TFE-4/TIE-7A E TRANSFORMADOR TE-10A | 2220.001-0 | 202314 | 03/04/2023 15:30:35 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Alterados los ajustes de los relés de tiempo POS: "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0236-R00 será alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305675 | STE | 202300732 | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202314 | 03/04/2023 15:30:45 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada alteración del valor de ajuste de los relés 62.1 y 62.2 para el valor solicitado de 4,5 seg. Efectuados ensayos de actuación con caja de ensayos (SVERKER) dando como resultado en actuación: rele: 62.1= 4.63 seg/ 62.2=4.55 seg. Posterior a instalación de los relés efectuados ensayos funcionales de transferencia en compañía del personal de OPUO.DT. constatandose su funcionamiento correcto. Panel en cond. Norm. A ordem de ajuste AO.0235 já esta em processo de atualização.
202305673 | STE | 202300732 | G083B002 | QUADROS TFE-2/TIE-5A E TRANSFORMDOR TE-7A | 0321.007-3 | 202314 | 03/04/2023 15:30:54 | Alterar o ajuste de tempo do relé K3 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O relé K3 pos.62 foi ensaiado com a caixa Sverker e ajustado o tempo de atuação em 4,5seg, conforme solicitado por IEQ2. Posteriormente foi realizado ensaio real no TFE-2 com o apoio da OPUO.DT, retirando a alimentação principal (CGCA-1) e confirmando a tranferência para a fonte secundária (CGCA-2) com o tempo de 4,5seg. Foi criada uma recomendação para que seja alterado o valor do tempo na OA.0233-R00 (recomendação nº 2633). Painel deixado em condições normais de operação.
202305671 | STE | 202300732 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202314 | 03/04/2023 15:31:04 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202317 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado novo relé temporizado na posição 62 do painel TFE-1, fabricante Finder, código almox.: 715505, ajustado o tempo de atuação em 4,5s., conforme solicitado por IEQ2 e ensaiado com Sverker constatando que o tempo de atuação em 4,62s. Após instalação realizado ensaio com apoio de OPUO.DT confirmando a correta transferência de alimentações. Painel deixado em condições normais de operação.
202305669 | STE | 202300732 | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202314 | 03/04/2023 15:31:24 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ajuste de los relés temporizados posición 62.1 y 62.2 conforme solicitado en el parecer técnico de la SSA 202300732. Realizado ensayos y constatado actuación del relé 62.1 en 4,55 [s] y el relé 62.2 en 4,45[s].
202305668 | STE | 202300732 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202314 | 03/04/2023 15:31:36 | Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202324 | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado conforme DF 6628DFG3316P - pagina 5/7 y 6/7 (ver diseño en anexo) que los relés KT1 y CT2 no existen en ese panel, siendo sustituidos por los relés 62.1 y 62.2. Ajustado el tiempo de actuación de los relés temporizados 62.1 y 62.2 en 4,5 s. Realizado test de conmutación de fuentes obteniendo resultados esperados. Emitida recomendación 2849 para actualización de los relés en la OA.0164-R00 (ver OA en anexo) Panel dejado en condiciones normales de operación
202305667 | STE | 202300732 | G082A004 | QUADROS QFN-6A/QIN-6A E TRANSFORMADOR TN-11A | 0320.011-9 | 202314 | 03/04/2023 15:31:44 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0111-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305664 | STE | 202300732 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202314 | 03/04/2023 15:31:54 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado novo relé temporizado na posição 62 do painel QFN-5A, fabricante Finder, código almox.: 715505, ajustado o tempo de atuação em 4,5s., conforme solicitado por IEQ2 e ensaiado com Sverker constatando que o tempo de atuação em 4,547s. Após instalação realizado ensaio com apoio de OPUO.DT confirmando a correta transferência de alimentações. Painel deixado em condições normais de operação.
202305660 | STE | 202300732 | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202314 | 03/04/2023 15:32:08 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.N1 e CT.N2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202318 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "CT.N1 y CT.N2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0161-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios. Panel en condiciones normales de operación.
202305659 | STE | 202300732 | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202314 | 03/04/2023 15:32:17 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.N1 e CT.N2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | SAMOEL SCHWEITZER | Fue ajustado con la caja Sverker el tiempo de actuación de los relés temporizados CT.N1 y CT.N2 en 4,5 s, según solicitado por IEQ2 Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFN-3A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFN-3A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. A OA.0160-R00, sera actualizada una vez concluida esta SSA. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305658 | STE | 202300732 | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202314 | 03/04/2023 15:32:26 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituído relé temporizado POS.62 que se encontraba con defecto por otro que fue retirado del almacén (COD: 715505), ajustado tiempo de actuación en 4,5 sg. según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,56s. Después de la instalación del relé,con apoyo del personal de OPUO.DT fue realizado ensayos, confirmando la correcta tranferencia de alimentación en los tiempos esperados del QFN-2A. Panel dejado en condic. normales de OP.
202305657 | STE | 202300732 | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 202314 | 03/04/2023 15:32:48 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202317 | SAMOEL SCHWEITZER | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,6s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFN-1A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFN-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. Emitida recomendación N°2639 para OA.0158-R00. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305654 | STE | 202300732 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202314 | 03/04/2023 15:32:59 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202324 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron alterados ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0115-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios . Panel en condiciones normales de operación.
202305653 | STE | 202300732 | G082B004 | QUADROS QFE-6A/QIE-6A E TRANSFORMADOR TE-8A | 0320.010-7 | 202314 | 03/04/2023 15:33:12 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Fueron ajustados los tiempos de actuación de los relés 62.1 y 62.2 en 4,5 seg según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es 4,5s (Orden de ajuste OA.0114-R00 será alterada al finalizar esta SSA) . Con el apoyo del personal de OPUO.DT se realizaron los ensayos de transferencia correspondientes dando los tiempos esperados con el nuevo ajuste. cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202305651 | STE | 202300732 | G082B003 | QUADROS QFE-5A/QIE-5A E TRANSFORMADOR TE-5A | 0320.008-6 | 202314 | 03/04/2023 15:33:23 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue alterado el ajuste del relé de tiempo pos "62" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0113-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305649 | STE | 202300732 | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202314 | 03/04/2023 15:33:39 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.E1 e CT.E2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202318 | TORRES SOSA EVER DAVID | Encontrados 1 Contactor y 1 temporizado CT.E2 inoperantes y reemplazados por otros de iguales características . Fue ajustado tiempo de actuación del relés CT.E1 y CT.E2 en 4,5seg según solicitado por IEQ2 . Con apoyo de OPUO.DT se realizaron los ensayos de transferencia dando los tiempos esperados con el nuevo ajuste. Emitida SDS-14842 para agregar COD:200239 y COD:679283 dentro de la LMR GG267. Orden de ajuste OA.0112-R00 será actualizada posterior a la finalización de esta SSA.
202305647 | STE | 202300732 | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202314 | 03/04/2023 15:33:50 | Alterar o ajuste de tempo dos relés CT.E1 e CT.E2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Alterados los ajustes de los relés de tiempo pos "CT.E1 y CT.E2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0111-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305646 | STE | 202300732 | G082B002 | QUADROS QFE-2A/QIE-2A E TRANSFORMADOR TE-2A | 0320.009-4 | 202314 | 03/04/2023 15:34:09 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue alterado el ajuste del relé de tiempo pos "62" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0110-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios Panel en condiciones normales de operación.
202305645 | STE | 202300732 | G082B001 | QUADROS QFE-1A/QIE-1A E TRANSFORMADOR TE-1A | 0320.007-8 | 202314 | 03/04/2023 15:34:20 | Alterar o ajuste de tempo do relé 62 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202317 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Fue ajustado tiempo de actuación del relé temporizado pos.62 en 4,5s., según solicitado por IEQ2 y ensayado con la caja Sverker constatando que el tiempo de actuación de relé es en 4,52s. Con el apoyo del personal de OPUO.DT se abrío en el CGCA-1 la alimentación principal del QFE-1A, confirmando la transferencia de la alimentación del QFE-1A a la fuente secundaria en el tiempo esperado. Emitida recomendación N°2640 para OA.0109. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202305643 | STE | 202300732 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202314 | 03/04/2023 15:34:47 | Alterar o ajuste de tempo dos relés FF e BI de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada alteração no tempo de atuação dos reles FF e BI de 3s para 4s conforme solicitado no Parecer Técnico SSA202300732. Realizado ensaio dos reles e verificado correta atuação no tempo ajustado.
202305642 | STE | 202300732 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202314 | 03/04/2023 15:35:03 | Alterar o ajuste de tempo dos relés DA e AM de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202316 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada alteração no tempo de atuação dos reles DA e AM de 3s para 4s conforme solicitado no Parecer Técnico SSA202300732. Realizado ensaio dos reles e verificado correta atuação no tempo ajustado.
202305641 | STE | 202300732 | G079A003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CM4 - SEMD | 2161.002-4 | 202314 | 03/04/2023 15:35:15 | Alterar o ajuste de tempo do relé BH e do multimedidor BL de 3 para 4s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202317 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la alteración de ajuste de tiempo de actuación de "Multimedidor BH y relé de subtension BL" de 3seg para 4seg, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732, realizada la recomendación N° 2636 para la alteración del orden de ajuste OA.0038-R00. Realizado ensayo de los relés, verificado correcta actuación en el tiempo ajustado.
202305605 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202314 | 03/04/2023 10:34:23 | Realizar ensayos a los disyuntores que serán instalados para alimentar cargas de la caseta 2CRL-3 conforme planillas de ensayos en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202315 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio dos disjuntores conforme IM.EQ.190. Planilha de ensaios em anexo.
202305557 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:00 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202322 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da IEQ2, instalado luminária LED de 50W sobre o tanque de água de resfriamento do TU da UN10 a UN18A na cota 111. Emitido SSA 202309696 para IEQ2 atualizar desenhos.
202305556 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:22 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202321 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instação de 10 luminárias LED de 50W nas localidadas das tampas superiores dos tanques dos sistemas de resfriamento dos TUs, localizados na elevação 111 da barragem principal, margem direita. Emintido SSA 202310548 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado a iluminação em condições normais de utilização.
202305263 | STE |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202313 | 29/03/2023 15:20:25 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209628. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14822. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.085-7 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202317 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-02 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19335E. Planilha devolvida com a SDS-14822.
202305258 | STE |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 29/03/2023 15:20:42 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209363. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14821. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.084-5 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202315 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-04 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19336E. Planilha devolvida com a SDS-14821.
202305257 | STE |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202313 | 29/03/2023 15:20:34 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el código 704581 en atención a la SSA: 202209674. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-14820. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.083-3 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202315 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-14 por outro novo cod. Almox.: 704581 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19337E. Planilha devolvida com a SDS-14820.
202305220 | STE | 202304926 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202313 | 28/03/2023 17:24:17 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 durante o retrofit do PB-04. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202447 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SEM 2024/47: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671. SEM 2024/49: Realizado punto a punto y conexión de los cabos A6X0605, A6X0606, A6X0607, M6X1671 referentes al retrofit del PB-04 con resultados satisfactorios. Emita SSA 202419184 para IEQ2 actualizar diseños.
202305217 | STE | 202304917 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202313 | 28/03/2023 17:24:22 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X1417, A6X1450, A6X1418 durante o retrofit do PB-04. Desconectar definitivamente o cabo D6X1403. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuado conexión de los cables desconectados en la SEM.47, posteriormente fue realizado punto a punto y ensayos de actuación del relé Basler del cubículo 17 con el personal de MEL-1, confirmando así que está actuando correctamente los comandos de protección y señalización que el PB-04 envía al QP-04. Desconectado definitivamento o cabo D6X1403 conforme solicitado. Fue emitida la SSA 202501813 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202305213 | STE | 202304920 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202313 | 28/03/2023 17:24:26 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0006, A6X0051, M6X1602 durante o retrofit do PB-04. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 11 para teste de transferência de disparo. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202447 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SEM.47: Realizado desconexión de los cables A6X0006, A6X0051, M6X1602 para el retrofit del PB-04. SEM.49: Efectuado conexión de los cables desconectados en la SEM.47, posteriormente fue realizado punto a punto y ensayos de actuación del relé Basler del cubículo 11 con el personal de MEL-1, confirmando así que está actuando correctamente los comandos de protección y señalización que el PB-04 envía al QA-02. Fue emitida la SSA 202419342 a IEQ-2 para actualización de diseño.
202305133 | STE | 202302447 | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202313 | 28/03/2023 10:42:34 | Desconectar o cabo H5X-3872 do disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a MEL1 (SSA 202302446). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202316 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectado do disjuntor 52.22, o cabo H5X-3872 , que foi isolado, identificado e acondicionado dentro da canaleta, conforme solicitado. Emitida SSA 202306567 para atualização de desenhos.
202304668 | STE |  | L022A002 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-1 - VERTEDOURO | 0437.001-5 | 202312 | 21/03/2023 09:05:56 | Con apoyo de SMMG realizar un registro de la corriente de partida y la tensión de salida suministrada por el banco de baterías en el momento de la partida del generador diesel. Durante el mismo registrar el perfil de carga tanto de corriente como de la tensión a través de un osciloscopio. Anexar los resultados obtenidos en la baja de la SSA. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensión y corriente del banco de baterías HNDV-1 durante el arranque del Grupo Diesel GDV01 en dos ocasiones. Para la medición de corriente fue conectado un Shunt 1kA/60mV con apoyo de MEG2. Resultados en anexo.
202304664 | STE |  | L022A002 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-1 - VERTEDOURO | 0437.001-5 | 202312 | 21/03/2023 09:01:56 | Instalar temporalmente en la salida del banco de baterías un Shunt 1000A/60mV a ser proveído por ILA-1 para posibilitar registro de la corriente de partida del motor de arranque del generador diesel del vertedero. Luego de los ensayos retirar el dispositivo y dejarlo en condiciones normales de operación. Coordinar el ensayo con Azarias (9570). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Prestado apoio a ILA1 com abertura de um link no banco de baterias HNDV-1 e instalação temporária de Shunt 1000A/60mV possibilitando ensaio de corrente de partida do motor de acionamento do gerador diesel. Após ensaio realizada remoção do Shunt 1000A/60mV e normalização das conexões elétricas do banco de baterias. Deixado equipamento em condições operativas normais. Em anexo tabela de ensaios realizada por ILA1.
202304349 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202311 | 15/03/2023 15:55:28 | Identificado no diagrama de interligação que os cabos do disjuntor 521-06 e 522-04 estão com a mesma TAG (H5X1132). Verificar em campo, e caso estejam com TAGs iguais, substituir a do cabo 522-04 por H5X1133. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202313 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado TAGs idénticos en los interruptores 521-06 y 522-04. Realizado la adecuación conforme solicitado y dejado TAG H5X1132 en el interruptor 521-06 y TAG H5X1133 en el interruptor 522-04. Emitida SSA 202305583 para IEQ2 actualizar diseños.
202304296 | STE | 202304238 | K030A001 | QUADRO QZ-04 | 0267.004-6 | 202311 | 15/03/2023 08:04:09 | Debido a la instalación de una UPS aguas abajo, ajustar la protección térmica del disyuntor 521.12 en 32A. Disyuntor Mitsubishi NF-100HA ajustable entre 25 a 40A, ajustado actualmente en 25A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reajustada a proteção térmica para 32A conforme solicitado. Emitida recomendação Nº 2465 para atualizar a ordem de ajuste Nº OA.0228. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202304295 | STE | 202304237 | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202311 | 15/03/2023 08:04:25 | Debido a la instalación de una UPS aguas abajo, ajustar la protección térmica del disyuntor 521.12 en 32A. Disyuntor Mitsubishi NF-100HA ajustable entre 25 a 40A, ajustado actualmente en 25A. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202312 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Reajustada a proteção térmica para 32A conforme solicitado. Emitida recomendação Nº 2464 para atualizar a ordem de ajuste Nº OA.0226. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202304135 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202311 | 13/03/2023 09:33:37 | Conectar el cable H6XG013 al disyuntor 52.6 para posibilitar alimentación del tablero CBM-LQEE60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O cabo H6XG013 referente a alimentação do CBM-LQEE60 foi conectado no disjuntor 52.6 do QGBT-1.1 conforme desenho anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos. Valores medidos: Temperatura ambiente: 28,9ºC Humidade relativa do ar: 63% A/Terra: 100000MΩ B/Terra: 100000MΩ C/Terra: 100000MΩ A/B: 100000MΩ A/C: 100000MΩ B/C: 100000MΩ Emitida SSA 202304838 para IEQ2 atualizar desenhos.
202304134 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202311 | 13/03/2023 09:33:48 | Conectar el cable H5XG019 al disyuntor 52.8 para posibilitar alimentación del tablero CBM-LQEE50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | O cabo H5XG019 referente a alimentação do CBM-LQEE50 foi conectado no disjuntor 52.8 do QGBT-2.2 conforme desenho anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos. Valores medidos: Temperatura ambiente: 29,9ºC Humidade relativa do ar: 58,2% R/Terra: 50000MΩ S/Terra: 100000MΩ T/Terra: 100000MΩ R/S: 100000MΩ R/T: 100000MΩ S/T: 100000MΩ Emitida SSA 202304839 para IEQ2 atualizar desenhos.
202304097 | STE | 202303864 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202311 | 13/03/2023 08:00:15 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652 durante o retrofit do PB-03. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | TORRES SOSA EVER DAVID | SEM 2024/16: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652. SEM 2024/17: Realizado punto a punto y conexión de los cabos A6X0429, A6X0430, A6X0431, A6X0432, M6X1652 referentes al retrofit do PB-03. Emita SSA 202406924 para IEQ2 referente a actualización de diseños.
202304085 | STE | 202303857 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202311 | 13/03/2023 08:06:40 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X1268, A6X1290, A6X1329 durante o retrofit do PB-03. Desconectar definitivamente o cabo D6X0903. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202416 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado com apoio da MEL1 teste de ponto a ponto e desconexão dos cabos A6X1268, A6X1290, A6X1329 e D6X0903 e posteriormente novo teste de ponto a ponto e conexão dos cabos A6X1268, A6X1290 e A6X1329. Realizado ensaios funcionais constatando o corrento funcionamento/atuação dos alarmes devido as modificações realizadas durante o retrofit do painel PB-03. Emitida SSA 202407110 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms.
202304079 | STE | 202303860 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202311 | 13/03/2023 08:07:18 | Desconectar, testar e reconectar os cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 durante o retrofit do PB-03. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 2 para teste de transferência de disparo. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202416 | TORRES SOSA EVER DAVID | SEM 2024/16: Realizado punto a punto y desconexión de los cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 SEM 2024/17: Realizada conexión de los cabos M6X1601, A6X0021, A6X0050 y ensayos de disparo del relé BASLER referentes al retrofit do PB-03. Emita SSA 202407078 para IEQ2 referente a actualización de diseños.
202303776 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202310 | 07/03/2023 09:20:23 | Realizar ensaios offline com PdMA do motor 1M1 da ponte N20, referente à modernização dos monta-cargas. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios estáticos no motor 1M1 da ponte rolante N20. Detalhes no arquivo anexo.
202303775 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202310 | 07/03/2023 09:20:34 | Realizar ensaios offline com PdMA do motor 1M1 da ponte N19, referente à modernização dos monta-cargas. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios Offline do motor 1M1 da ponte N129. Detalhes no Arquivo anexo.
202303099 | STE | 202221887 | J077B026 | QUADRO TCSH-KE01 | 3201.011-6 | 202307 | 17/02/2023 15:48:44 | Simular pico de tensão de alimentação no KE-01 e TCSH-KE01 para verificar a sequência de partida das bombas e se a mesma obedece ao nível de partida. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202310 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados ensaios em conjunto com a operação e, conforme esperado, verificado que: a) ao retornar a alimentação de controle, o TCSH manda partir todas as bombas que não estejam com comando de parada; b) as bombas obedecem a ordem definida pela chave seletora; c) mesmo com comando de partida de múltiplas bombas, elas sempre obedecem a temporização definida na ordem de ajuste do painel KE; d) estando o nível mínimo atuado, nenhuma bomba entra em operação.
202302861 | STE | 202212964 | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202307 | 15/02/2023 16:49:55 | Realizar termografia no transformador TF-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias devido à oxidação relatada na SSA 202212964. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no transformador TF-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias térmicas devido à oxidação relatada na SSA 202212964. A máxima temperatura encontrada foi de 104,8°C registrada na imagem 10. Detalhes nos arquivos anexos.
202302860 | STE | 202212964 | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202307 | 15/02/2023 16:50:11 | Realizar os seguintes ensaios no transformador: - Resistência de isolamento - Resistência dos enrolamentos - Relação de transformação | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202310 | ALTAIR WIGGERS | Foi realizado ensaios conforme solicitado; 1) de resistência de isolamento; 2)resistência de enrolamentos; 3) relação de transformação,(registrado na folha de medição em anexo). deixado equipo em condição normal de operação.
202302835 | SCA | 202300665 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202307 | 15/02/2023 09:30:09 | Durante o retrofit do TBP-02: Desconectar permanentemente os cabos A6X9105, A6X9106, e o condutor 5 do cabo A6X9079. Desconectar, testar e reconectar os cabos A6X9079, A6X9080, A6X9081, A6X9097, D6X0013. Prestar apoio para atuação do relé 86B para teste de trip externo no TBP-02. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202302714 | STE |  | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202307 | 14/02/2023 09:27:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202421 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado fue sustituido tomacorrientes 2P+T, 15A/380V por tomacorrientes tipo industrial 2P+T 200/250V, 16A, 6H en toda extensión de la cota 111, lado 60HZ. Dejado el circuito en condiciones normales de operación.
202302713 | STE |  | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202307 | 14/02/2023 09:27:45 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202418 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, foram substituídas as tomadas monofásicas 220V da elevação 124 da barragem principal por tomadas do tipo industrial 2P+T 16A 6H. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação.
202302712 | STE |  | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202307 | 14/02/2023 09:27:24 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202419 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi substituído 33 tomadas 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo industrial 2P+T 200/250V, 16A, 6H em toda extensão da cota 169, lado 60HZ. Deixado o circuito em condições normais de operação.
202302711 | STE |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202307 | 14/02/2023 09:27:11 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202417 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nos By Pass das UN10 a UN18A, na Barragem Principal, cota 179.Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202302709 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202307 | 14/02/2023 09:26:22 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202450 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Substituído tomadas 2P+T/220V/15A por tomadas industriais 2P+T/220V/16A nas galerias das cota 78/60/57.Medido tensão nas tomadas:221V.Deixado em condições normais de operação os circuitos de tomadas.
202302708 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 14/02/2023 09:26:10 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202446 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | A pedido de la IEQ-2 fueron sustituidos los toma corrientes 2P+T, 15A/220V antiguas por toma corrientes tipo industrial 2P+T 200/250V 16A, 6H, localizadas en la EL127 (U10 a U18A ). Dejado toma corrientes en condiciones normales de operación.
202302706 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202307 | 14/02/2023 09:25:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202447 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 124/128, lado 60hz. Realizado inspeção acompanhado do fiscal da SOCM.DT e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202302705 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202307 | 14/02/2023 09:25:40 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202443 | EDSON FERREIRA | A pedido da IEQ-2 substituído tomadas 2P+T, 15A/220V antigas para tomadas tipo industrial 2P+T 200/250V 16A, 6H, localizadas na EL133 (10 a 18A ). Deixado tomadas em condição normais de operação.
202302703 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:25:23 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202450 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEM2025/07 FORAM SUBSTITUÍDAS 14 TOMADAS NA 144 EIXO CD JUSANTE. PATRICK E JOSE CARLOS.
202302701 | STE |  | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202307 | 14/02/2023 09:25:04 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202421 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi substituído 27 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16.A, das unidades 01 a UN9A, cota 111. 13 tomadas foram utilizadas das sobras da SSA 202302711, SM 453825. Deixado as tomadas em condicoes normais de operacao.
202302700 | STE |  | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202307 | 14/02/2023 09:24:39 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202419 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído tomadas 2P+T/15A por novas tomadas industriais 2P+T/16A na galeria da cota 169 na Barragem Principal. Deixado os circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302699 | STE |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202307 | 14/02/2023 09:24:24 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202415 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nos By Pass das UN01 a UN9A, na Barragem Principal, cota 179.Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202302698 | STE |  | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202307 | 14/02/2023 09:23:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202418 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitação, realizada a substituição das tomadas 2P+T 15A localizadas na elev.124m 50Hz da barragem principal por novas padrão 2P+T 200/250V 16A 6H. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302697 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 09:23:38 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202535 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituído tomadas 2P+T-15A por tomadas industriais 2P+T-16A pela SOCM.DT com empreiteira na galeria da cota 78, lado 50hz. Realizado inspeção acompanhado do fiscal da SOCM.DT e não encontrado nenhuma anormalidade nas tomadas , deixado em condições normais de operação. Tomadas substituídas foram enviadas para sucata pela SOCM.DT .
202302695 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202307 | 14/02/2023 09:23:20 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202409 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitação, realizada a substituição das tomadas 2P+T 15A localizadas na elev.127m 50Hz por novas padrão 2P+T 200/250V 16A 6H. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de operação.
202302694 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 09:14:51 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202449 | JAIR FORQUIM | SEM.49/2024 .Substituído tomadas de 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo Industrial 2P+T 200/250V 16A 6H. Tensão Medida Fase-fase 233V, Fase-Terra 134V,
202302655 | STE | 202302537 | J013A037 | QUADRO QP-02 | 0253.002-3 | 202307 | 13/02/2023 15:52:05 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Desconectar permanentemente o cabo D5X-1403. Retirar os transdutores TD2, TD3 e TD4 do cubículo 18. Coordenar os serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202428 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado: 08/07/2024 1 - Desconectados y testados cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451 2 - Desconectado permanentemente cabo D5X-1403 3 - Retirados transductores TD2, TD3 y TD4 del cubículo 18 y enviados al almacén p/ stock. 4 - 18/07/2024 -Reconectados cabos A5X1409, A5X1411 e A5X1451 en conjunto con MEL1. 5 - 22/07/2024 Realizado ensayo de actuación de trip del disyuntor 52-A2 en conjunto con MEL1. 6 - Emitida SSA:2024011504 de Act. de diseño luego de la conclución del servicio.
202302653 | STE | 202302541 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202307 | 13/02/2023 15:52:23 | Desconectar, testar e reconectar os cabos M5X1602, A5X0006 e A5X0051, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Prestar apoio para atuação do relé Basler do cubículo 11, para teste de transferência de disparo. Coordenar serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202428 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sem28: conforme solicitado desconectados y realizado ensayo de punto a punto en cabos M5X1602, A5X0006 e A5X0051 con el personal de MEL-1 Sem29: efectuados ensayos de resistencia de aislamiento en los cables M5X1602, A5X0006 e A5X0051 (250Vcc/min, T=22°C, Hum=78%) dando todos resultado ≥50GΩ. Sem30: efectuados ensayos funcionales de alarma de Trip en conjunto con MEL1 Emitida SSA:202411497para actualización de diseño. Entregado equipo en condicion normal.
202302652 | STE | 202302546 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202307 | 13/02/2023 15:52:41 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 e M5X-1672, durante o retrofit do PB-02 previsto para o período de 13/03 a 31/03. Coordenar serviços com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202428 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sem28: conforme solicitado desconectados y realizado ensayo de punto a punto en cabos A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 e M5X-1672 con el personal de MEL-1. Sem29: efectuados ensayos de resistencia de aislamiento en los cables A5X-0601, A5X-0602, A5X-0603, A5X-0604 (250Vcc/min, T=22°C, Hum=78%) dando todos resultado ≥50GΩ. Sem30: efectuados ensayos funcionales de alarma de Trip en conjunto con MEL1 Emitida SSA:202411473 para actualización de diseño. Entregado equipo en condicion normal.
202302461 | STE | 202225001 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202306 | 09/02/2023 15:54:49 | Verificar continuidad y estado de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectado por inspección termográfica en SSA derivada. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificador, verificado el correcto funcionamiento de los diodos y tiristores de potencia realizando ensayo con una carga fija de 88A (resultado en ANEXO), Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase y constatado que a mayor carga el cargador mejora notoriamente la distribución de corriente CA, No encontrándose defecto alguno en diodos y tiristores.
202302454 | STE | 202225000 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202306 | 09/02/2023 15:54:57 | Verificar continuidad de los diodos y tiristores de potencia. Posible falla incipiente detectado por inspección termográfica en SSA derivada. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202310 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado tiristor T1 sem conduzir devido a falha no cartão eletrônico de controle E1(CCI4231) que processa os sinais de tensão e corrente e gera os pulsos de disparo para os tiristores. O cartão defeituoso foi substituído no atendimento da SSA202302841, e ajustado conforme OA0468. Valores medidos com corrente de saída do carregador em 220A e tensão 131,6Vcc = T1 96A/T2 88A/T3 88A; D1 88A/D2 88A/D3 96A. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202302333 | STE | 202302298 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202306 | 08/02/2023 15:39:51 | Desconectar, testar e reconectar os cabos A5X-0053 e A5X-0005 durante o comissionamento do TBP-01, em coordenação com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202404 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado apoio para medição ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação com resultados satisfatórios nos cabos A5X-0053 e A5X-0005. Após ensaios os cabos foram reconectados nos seus respectivos bornes. Os resultados das medições realizadas podem ser verificados na SSA principal, sob responsabilidade da MEL1.
202302332 | STE | 202302299 | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202306 | 08/02/2023 15:40:16 | Desconectar, testar e reconectar o cabo H5X-2467 durante o comissionamento do TBP-01, em coordenação com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202404 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia de aislamiento del circuito H5X-2467 con la MEL1, valores(500Vcc, 1',80%,28°)BP Megger 717140 : R/⏚=500MΩ S/⏚=500MΩ T/⏚=500MΩ Obs: No se realizó el ensayo entre fases porque que existen otras cargas costuradas al circuito y no se posee AT en las mismas para la aislación. Se energizó el circuito en vacío y se obtuvieron las siguientes mediciones: Ur/Us/Ut= 227/225/228 Vca Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación
202302283 | STE | 202301881 | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202306 | 08/02/2023 09:59:24 | Desconectar, testar e reconectar, conforme necessidade, o cabo H72001, devido ao retrofit do painel 4R2. Coordenar atividades com a MEL1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202403 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de punto a punto con apoyo de personal de MEL-1 encontrándose concordancia de identificación en ambas puntas, realizado ensayos de resistencia de aislación utilizando medidor de aislación FLUKE 1507 IB: 3991(500 Vcc/1 min) dando resultados: fase R/tierra= 500 MΩ, fase S/tierra= 500 MΩ, fase R/S= 500 MΩ. (siendo Temp= 25.6°C, Hum= 61.8%) Reconectados cabos R y S del cable H72001 al disyuntor 52N4 y dejado abierto a disposición del personal de MEL1.
202302155 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202306 | 06/02/2023 11:23:26 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 704581 en atención a la SSA: 20220949. Emitido SDS-14760 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.81-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202307 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se sustituyó el banco de baterías HNB-05 por el nuevo disponibilizado en almacenes con el código 704581. Una vez instalado, se realizó el comisionamiento del mismo (ver en Adjuntos), Conforme a la SDS-14760 , planilla de comisionamiento 6175-83-19306E. Obs.: O Nº do equipamento é 0434.081-0 conforme email anexo.
202302139 | STE |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202306 | 06/02/2023 11:23:37 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209466. Emitido SDS-14759 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434-082-1 Destino: S098Z003 (sucata) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202308 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada a substituição do banco de baterias HN-03 por outro novo cod. Almox.: 707715 e realizado comissionamento do banco conforme planilha de comissionamento Nº: 6231-83-19334E. Planilha devolvida com a SDS-14759. Emitida a SSA: 202303824 e 202303907 para solucionar os problemas apresentados.
202301897 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202305 | 01/02/2023 15:43:28 | Conectar los siguientes cables para posibilitar alimentación de los tableros de la ANDE con relación a la “Interfase de alimentación con la línea Iguazu. - Cable M29061 / Borne X2-A2 (1-2) / Disyuntor 72.4-A2 - Cable M29065 / Borne X2-A5 (1-2) / Disyuntor 72.4-A5 - Cable M29066 / Borne X2-A11 (1-2) / Disyuntor 72.4-A11 Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202305 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuados los ensayos punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables por parte de la empresa RIEDER. Punto a Punto=OK Mediciones anotadas. Resistencia de Aislación= 500Vcc /1min T=21,4°c; H.R.=72% Cable M29061= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29065= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29066= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Emitida SSA 202302191 para IEQ2 actualizar diseños. Equipo dejado en condiciones normales
202301896 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202305 | 01/02/2023 15:43:16 | Conectar los siguientes cables para posibilitar alimentación de los tableros de la ANDE con relación a la “Interfase de alimentación con la línea Iguazu. - Cable M29047 / Borne X1-B2 (1-2) / Disyuntor 72.3-B2 - Cable M29059 / Borne X1-B5 (1-2) / Disyuntor 72.3-B5 - Cable M29060 / Borne X1-B11 (1-2) / Disyuntor 72.3-B11 Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202305 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efectuados los ensayos punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables por parte de la empresa RIEDER. Punto a Punto=OK Mediciones anotadas. Resistencia de Aislación= 500Vcc /1min T=21,4°c; H.R.=72% Cable M29047= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:193,3MΩ. Cable M29059= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Cable M29060= +/tierra:550MΩ; -/tierra:550MΩ; +/-:550MΩ. Emitida SSA 202302212 para IEQ2 actualizar diseños. Equipamiento en condicion normal.
202301889 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202305 | 01/02/2023 15:00:24 | Ensaiar os disjuntores 52-2 e 52-5 do painel QFE-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29059 no disjuntor 52-2 e H29065 no disjuntor 52-5 do painel QFE-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento de los cables H29059 y H29065, y posterior conexión a los interruptores 52-2 y 52-5 respectivamente. Todos los valores medidos dieron por resultado: R/⏚ = 525 [MΩ]; S/⏚ = 249 [MΩ]; T/⏚ = 525 [MΩ]; R/S = 525 [MΩ]; S/T = 525 [MΩ]; R/T = 525 [MΩ]; (Hum.= 75%, T= 25,6°C). Emitido SSA 202302237 para IEQ2 actualizar diseños.
202301886 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202305 | 01/02/2023 15:01:13 | Acompanhar a contratada na instalação do disjuntor 52-10A no painel QIN-7A, e substituição do disjuntor 52-8 no painel QFN-7A. Ensaiar os referidos disjuntores e o disjuntor 52-2 do painel QIN-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29058 no disjuntor 52-8 do painel QFN-7A, H29072 no disjuntor 52-2 do QIN-7A, H29080 no disjuntor 52-10A do QIN-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202305 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado acompañamiento al personal de Rieder para que realicen los ensayos de punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables citados en la SSA, así también la instalación del disyuntor 52.10A.Ensayos en anexo. Demás disyuntores conectados no fueron ensayados, tampoco fue substuído el disyuntor 52.8 del QFN-7A según acordado con personal de ingeneria. Correo en anexo. Emitida SSA 202302856 a IEQ2 para actualizar diseños.Equipo dejado en condiciones normales de operación
202301625 | STE |  | K024A001 | QUADRO QG-08 | 0270.008-5 | 202305 | 30/01/2023 11:03:54 | Conectar el cable H6X0337A al disyuntor 522-06 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202306 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Lançado cabo com apoio de SOCM, realizados ensaios em conjunto com os responsáveis pelo painel CBM-CF60 e conectado no disjuntor 522-06, conforme planos da execução. Desenhos já atualizados e disponíveis no SAT.
202301624 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202305 | 30/01/2023 11:04:37 | Conectar el cable H6X0247A al disyuntor 522-09 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202308 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação do cabo H6X0247 e conectado o cabo na saída do disjuntor 522.09. Valores medidos: resistência de isolação= Fase A x Massa 35000Mohm, B x Massa 60000Mohm, C x Massa 60000Mohm; AxB 70000Mohm, BxC 100000Mohm, CxA 90000Mohm (30ºC 66%RH BP 707512).Desenhos (6229DC07166 e 6240DF87612 já atualizados no SAT).
202301622 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202305 | 30/01/2023 11:05:19 | Conectar el cable H5X0434A al disyuntor 522-13 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202309 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo H5X0434A (resultados en ANEXO), posteriormente fue realizada conexión del cabo H5X0434A al disyuntor 522-13 conforme diseños en ANEXO. Diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202301621 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202305 | 30/01/2023 11:05:54 | Conectar el cable H5X0388A al disyuntor 521.03 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF50 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202309 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado ensayo punto a punto y ensayo de resistencia de aislación del cabo H5X0388A (resultados en ANEXO), posteriormente fue realizada conexión del cabo H5X0388A al disyuntor 521-03 conforme diseños en ANEXO. Diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202301400 | STE | 202224886 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202304 | 26/01/2023 09:14:36 | Verificar la conexión de los conductores de la llave 43SA del QIN-5A en cuanto a aprieto, señales de oxidación y crimpado de los terminales para garantizar baja resistencia de contacto. Posteriormente, energizar las cargas (lámparas y resistencias de calentamiento), medir la corriente y solicitar apoyo a ILA1 para repetir termografía. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202305 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado que el cabo 11(cabo con sobrecalentamiento) no estaba conectado en la posición 2 (Se encontraba encostado no apretado), lo que genero un punto caliente debido al contacto superficial, realizada conexión adecuada y reaprieto del punto 2 de la llave 43SA. Solucionando de esa forma el problema de punto caliente según visto en el informe de la SSA 202301424. (Ensayos a la llave 43SA en ANEXO).
202300924 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202303 | 18/01/2023 15:51:26 | Atendiendo al PR 104/2022: verificar las instalaciones eléctricas de las luminarias instaladas en la isla del canal de desvío (superpostes). Realizar ensayos funcionales accionando en forma manual y automática, verificando la correcta actuación del contactor K4 y el funcionamiento de las luminarias. Realizar ensayos de aislación y conectar los cables de los circuitos 6 y 8. Realizar marcaciones de los diseños conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202304 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi conectado os cabos do circuito de iluminação dos super postes no contator K4 do QLEX-ILHA. Também foi efetuado ensaio nos disjuntores dos circuitos 5,6 e 8 e efetuado ensaio de resistência de isolamento elétrico nos cabos dos respectivos circuitos. Emitido SSA:202301626 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Deixado os circuitos de iluminação e tomadas do QLEX-IILHA em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo.
202300790 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202303 | 16/01/2023 11:08:14 | Sustituir el disyuntor reserva marcado en el diseño por un disyuntor código 181978 para proveer una alimentación temporal para el rack de UPS que será instalado en la sala ESAI Elev. 139. Realizar la alimentación con un cable de 6mm2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202303 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | En la semana 2023/03, fue realizada la sustitución del disyuntor reserva por otro de código 181978. Además, adicionado cabo de 6mm2 para alimentación temporal del rack UPS, sala ESAI elv.139m. En semana 2023/44 fue realizada sustitución del disyuntor 181978 (devolvido al almox) por otro de 10A y retirado cabo de 6mm2 correspondiente a la alimentación temporal rack de UPS sala ESAI Elev. 139m.
202300777 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202303 | 16/01/2023 08:57:33 | Ensayar y conectar el cable HT0021 al disyuntor 52.1 proveniente del QT-01 (disyuntor 52.26) conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento del cable HT0021. Todos los valores medidos dieron por resultado: - R/⏚ = 11.500 [MΩ]; - S/⏚ = 7.300 [MΩ]; - T/⏚ = 6.800 [MΩ]; - R/S = 20.000 [MΩ]; - S/T = 14.500 [MΩ]; - R/T = 20.000 [MΩ]; - IB= 4066, Hum.= 75%, T= 25,6°C). Una vez finalizado los ensayos, fueron efectuadas las conexiones al disyuntor 52.1 conforme diagramas. Todos los diseños ya se encuentran actualizados en el SAT.
202300776 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202303 | 16/01/2023 08:47:45 | Ensayar y conectar el cable HT0021 al disyuntor 52.26 para alimentar al tablero CBM-PP50 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202305 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado ensaio ponto a ponto do cabo HT0021 e conectado no disjuntor 52.26 do painel QT-01. O mesmo irá alimentar o painel CBM-PP50.
202300771 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202303 | 16/01/2023 08:48:00 | Ensayar y conectar el cable HT0037 al disyuntor 52.1 proveniente del QT-02 (disyuntor 52.15) conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202304 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento del cable HT0037. Todos los valores medidos dieron por resultado: - A/⏚ = 28.000 [MΩ]; - B/⏚ = 21.000 [MΩ]; - C/⏚ = 45.000 [MΩ]; - A/B = 70000 [MΩ]; - S/T = 60000 [MΩ]; - R/T = 60000 [MΩ]; - IB= 4066, Hum.= 58%, T= 26,5°C). Una vez finalizado los ensayos, fueron efectuadas las conexiones al disyuntor 52.1 conforme diagramas. Todos los diseños ya se encuentran actualizados en el SAT. Servicio realizado con la AT 202300571.
202300768 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202303 | 16/01/2023 08:57:44 | Ensayar y conectar el cable HT0037 al disyuntor 52.15 para alimentar al tablero CBM-PP60 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202304 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado teste de ponto a ponto do cabo HT0037 e conectado o mesmo no DJ 52.15 no painel QT-02. Os desenhos em anexo já se encontram atualizados no sistema SAT.
202300481 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202302 | 10/01/2023 11:03:21 | Ensaiar e conectar o par reserva do cabo E71111 (identificado na SSA 201815691E) nos bornes X39-7 e X39-8 do CGCA-2, para sinalização de alarme de subtensão da barra essencial no SCC, a partir do relé BI. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202303 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Efectuados ensayos de punto a punto en conjunto con MEL-4 y conectados el par 4 del cabo E71111 a la bornera X39 en los puntos 7 y 8, emitida SSA.202300876 para IEQ-2 solicitando actualización de diseño 6459-DC-15233-E R3 en archivo técnico. (los demás diseños se encuentran actualizados en el SAT).
202300480 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202302 | 10/01/2023 11:03:30 | Ensaiar e conectar o par reserva do cabo E71110 (identificado na SSA 201815691D) nos bornes X23-7 e X23-8 do CGCA-1, para sinalização de alarme de subtensão da barra essencial no SCC, a partir do relé AM. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202303 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de punto a punto en conjunto con MEL-4 y conectados el par 4 del cabo E71110 a la bornera X23 en los puntos 7 y 8, emitida SSA.202300865 para IEQ-2 solicitando actualización de diseño 6459-DC-15228-E R3 en archivo técnico. (los demás diseños se encuentran actualizados en el SAT)
202300459 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202302 | 10/01/2023 11:16:04 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71327 al disyuntor 722-A54 Barra A para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. Coordinar los trabajos con Diego Molas, SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202303 | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado teste de ponto a ponto do cabo M71327 e conectado o mesmo no DJ 722-A54 no painel QDCC-1. Os desenhos em anexo já se encontram atualizados no sistema SAT.
202300456 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202302 | 10/01/2023 11:16:12 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71326 al disyuntor 721-B54 Barra B para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. Coordinar los trabajos con Diego Molas, SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202303 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado punto a punto del cable M71326 y su posterior conexión al disyuntor 721-B54, referente a la alimentación del tablero TC-02. Todos los diagramas del anexo ya se encuentran actualizado en el SAT.
202300454 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202302 | 10/01/2023 11:16:17 | Realizar punto a punto y conectar el cable M71070 al disyuntor 72.10 Barra A para alimentar al tablero TC-02 conforme diseños adjuntos. Previsión para la conexión: 12/01/2023. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202303 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado punto a punto del cable M71070 y su posterior conexión al disyuntor 72.10, referente a la alimentación del tablero TC-02. Todos los diagramas del anexo ya se encuentran actualizado en el SAT.
202300259 | STE | 202224974 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202301 | 05/01/2023 15:16:43 | Inspecionar o disjuntor 52.4.2 a fim de verificar motivo de aquecimento anormal na parte central do mesmo, conforme imagens termográficas da SSA 202224974. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202302 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Fue realizada la sustitución de la bobina de abertura del disyuntor 52.4.2 por otra nueva Marca Schneider modelo 47323, conforme PT de la SSA 202300738. Material proveído por IEQ2 y devuelto a ellos al finalizar el servicio. Efectuados ensayos de maniobra de cierre y abertura con disyuntor extraído e inserido con ayuda del personal de OPUO, constatándose funcionamiento normal del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202300255 | STE | 202224915 | K056A002 | TRANSFORMADOR A SECO 225 KVA - 13.800/220 V | 1260.001-7 | 202301 | 05/01/2023 15:16:58 | Verificar em campo as conexões do indicador de temperatura PCPT-4, que não constam nos desenhos do QDG-ECB. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202302 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado levantamento das conexões referentes ao indicador de temperatura PCPT-4, conforme anexo.
202224787 | STE | 202214954 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202251 | 21/12/2022 15:27:42 | Verificar reapriete de las conexiones y el estado en los terminales del del disyuntor 722.06 a fin de detectar posible mal contacto en los mismos. En anexo informe de inspección termográfica. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202252 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado conexão de saída do polo negativo do disjuntor 722.06 com porca e contra-porca soltas. Realizado reaperto das conexões de saída normalizando a conexão do circuito. Corrente medida polo negativo -0,3A, polo positivo +0,3A tensão +/-=131,6Vcc.
202224757 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202251 | 21/12/2022 11:08:19 | Sustituir disyuntor 52.8 existente de 32A por otro de 100A disponible en almacén con el Código 713304. Luego realizar ensayo punto a punto y conectar el cable H5XG019 al mismo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202252 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 2023/21: Substituído disjuntor posição 52-8 por disjuntor WEG com base tipo "plug-in" de 100A, código almoxarifado: 632040, conforme indicado por IEQ2 (SSA derivada 202305195). Após instalação, verificado sequência de fases com apoio da equipe de operação e realizado medição de tensão na saída do disjuntor Vab=220,8Vca , Vbc=221,3Vca , Vac=221Vca, demais ensaios em anexo. Emitida SSA202305195 para IMA0 codificar o disjuntor retirado do painel.
202224756 | STE |  | K098C001 | QUADRO QGBT-1.1 | 2143.007-4 | 202251 | 21/12/2022 11:08:27 | Sustituir disyuntor 52.6 existente de 63A por otro de 100A disponible en almacén con el Código 713304. Luego realizar ensayo punto a punto y conectar el cable H6XG013 al mismo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202252 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada sustitución del disyuntor en posición 52,6 por el solicitado, efectuados ensayos de funcionamiento previos a instalación (hoja de ensayos en anexo). Entregado equipo para operación para su futura utilización, no fue realizada medición de tensiones de salida debido a que el disyuntor permanecerá aguardando activación de su respectiva carga (Medición tensión de entrada al disyuntor: AB/BC/AC: 228/226/226 V) Disyuntor retirado será devuelto con ejecución de SSA:202308814 por IMA0
202224614 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202251 | 19/12/2022 11:14:34 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc al tablero 2BL14 (Tablero del proyecto interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar cable M29042 al disyuntor 72.4-A8. Trabajo previsto para la semana 51. Coordinar los trabajos con Alejandro SMME.DT (TMR 4876) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202251 | ALTAIR WIGGERS | Realizados ensaios de ponto a ponto no novo cabo M29042, lançado pela SOCM.DT. Cabo foi conectado ao disjuntor 72.4-A8.
202224609 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202251 | 19/12/2022 11:14:45 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc al tablero 2BL14 (Tablero del proyecto interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar cable M29041 al disyuntor 72.3-B8. Trabajo previsto para la semana 51. Coordinar los trabajos con Alejandro SMME.DT (TMR 4876) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202251 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado ensaios de ponto a ponto no novo cabo M29041, lançado pela SOCM.DT. Cabo foi conectado ao disjuntor 72.3-B8.
202223895 | STE |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202249 | 06/12/2022 13:54:13 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc a los tableros 2RPL14, 2RAL14 y 2SL1314 (Tablero de Protección y control para la línea de interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar los siguientes cables al tablero QDS-4: - Cable M08330 al disy.72.a-B8 (2RPL14) - Cable M08332 al disy.72.4-B9 (2RAL14) - Cable M08336 al disy.72.4-B12 (2SL1314) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizados os ensaios ponto a ponto, interligando provisóriamente um lado do cabo à malha de terra e verificando a continuidade na outra ponta (painel da eletronica), de maneira a confirmar a correta identificación do cabo e conexao no equipamento, após conectados os cabos referente a alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão da subestação de Yguazu/ANDE, em conjunto com a SMME.DT. Emitida a SSA 202224137 solicitando atualização de desenhos.
202223894 | STE |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202249 | 06/12/2022 13:54:26 | Para posibilitar alimentación en 125 Vcc a los tableros 2RPL14, 2RAL14 y 2SL1314 (Tablero de Protección y control para la línea de interconexión con la Subestación Yguazu, ANDE) realizar ensayo punto a punto y conectar los siguientes cables al tablero QDS-3: - Cable M08329 al disy.72.3-A8 (2RPL14) - Cable M08331 al disy.72.3-A9 (2RAL14) - Cable M08335 al disy.72.3-A12 (2SL1314) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202249 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizados ensaios ponto a ponto, em conjunto com a SMME, dos cabos referente a alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão da subestação de Yguazu/ANDE: M08329, M08331 e M08335 que alimentam os painéis 2RPL14, 2RAL14 e 2SL1314 e conectados aos disj. 72.3-A8, 72.3-A9 e 72.3-A12 respectivamente. Emitida a SSA 202224137 solicitando atualização de desenhos.
202223842 | STE |  | G081C003 | QUADRO QINC-2A - ILUMINAÇÃO NORMAL SEMD | 0319.005-6 | 202249 | 05/12/2022 14:24:08 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito 52.12 conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202252 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito 52.12 do QINC-2A, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 29 e 30. Deixado o circuito 52.12 em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo. Desenho 6628-DC-15200E R2 já consta atualizado no SAT.
202223841 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202249 | 05/12/2022 13:53:13 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito T20 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202252 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito T20 do QL-10092-0, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 33 e 34. Deixado o circuito T20 em condições normais de funcionamento. Ensaio de megger: R/terra:>100Gohm, T/terra:>100Gohm, R/T:>100Gohm. 21,86°C, 66%, Megger IB 3200. Termohigrometro IB 1612. Emitido SSA 202225039 para IEQ2 atualizar desenhos.
202223840 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202249 | 05/12/2022 13:53:39 | Ensayar y conectar cables lanzados por la contratada para alimentación de la tablet de seguridad de medios removibles en los bornes del circuito T20 conforme diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202252 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica nos cabos do circuito T20 do QL-10052-0, obtendo valores satisfatórios. Após, foi conectado os cabos nos bornes 13 e 14. Deixado o circuito T20 em condições normais de funcionamento. Ensaio de megger: R/terra:>100Gohm, T/terra:>100Gohm, R/T:>100Gohm. 23,4°C, 56,6%, Megger IB 3200. Termohigrometro IB 1612. Emitido SSA 202225038 para IEQ2 atualizar desenhos.
202223736 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202248 | 02/12/2022 09:58:14 | Para posibilitar alimentación en 48 Vcc al Armario de comunicación de la ANDE, conectar el cable M71905 lanzado por SOCM al disyuntor 72.21. Trabajo previsto para el 6/12/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202249 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Lancado cabo M71905 até o armário de comunicacao do painel da ANDE. Realizado ponto a ponto, interligando provisóriamente um lado do cabo à malha de terra e verificado a continuidade na outra ponta (com pessoal da ANDE) de maneira a confirmar a correta identificacao do cabo. Após, conectados cabos e liberado equipamento em condicoes normais de operacao. Emitida a SSA 202224271 solicitando atualizacao de desenhos.
202223622 | STE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202248 | 30/11/2022 11:19:04 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19005E enviado vía SDS-14705. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202311 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-1P-60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19005E enviada vía SDS-14705 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315670 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14816 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2501 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2532 para elaboración de orden de ajuste.
202223621 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202248 | 30/11/2022 11:19:17 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19003E enviado vía SDS-14704. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202311 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-LQEE60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19003E enviada vía SDS-14704 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315672 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14817 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2502 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2509 para elaboración de orden de ajuste.
202223620 | STE |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202248 | 30/11/2022 11:20:57 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19004E enviado vía SDS-14703. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202311 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-1P-50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19004E enviada vía SDS-14703 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202309249 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14818 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2503 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2533 para elaboración de orden de ajuste.
202223619 | STE |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202248 | 30/11/2022 11:19:24 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E enviado vía SDS-14702. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202311 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CBM-LQEE50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6928-83-19002E enviada vía SDS-14702 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202315673 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14819 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2504 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2510 para elaboración de orden de ajuste.
202223615 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202248 | 30/11/2022 11:20:10 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19001E enviado vía SDS-14701. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202304 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-PP60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19001E enviada vía SDS-14701 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306002 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14798 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2483 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2518 para elaboración de orden de ajuste.
202223614 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202248 | 30/11/2022 11:19:46 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19005E enviado vía SDS-14700. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202304 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-PP60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19005E enviada vía SDS-14700 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306016 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14799 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2484 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2505 para elaboración de orden de ajuste.
202223613 | STE |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202248 | 30/11/2022 11:19:31 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19000E enviado vía SDS-14699. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202305 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-PP50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19000E enviada vía SDS-14699 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305985 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14800 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2485 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2519 para elaboración de orden de ajuste.
202223612 | STE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202248 | 30/11/2022 11:19:52 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6140-83-19004E enviado vía SDS-14698. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202305 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-PP50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6140-83-19004E enviada vía SDS-14698 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306009 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14801 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2486 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2506 para elaboración de orden de ajuste.
202223534 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202248 | 30/11/2022 11:21:49 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19015E enviado vía SDS-14715. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-18, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19015E enviada via SDS-14715 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305894 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14804 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2489 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2521 para elaboración de orden de ajuste.
202223533 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202248 | 30/11/2022 11:19:39 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19014E enviado vía SDS-14714. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-16, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19014E enviada vía SDS-14714 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305891 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14805 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2490 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2522 para elaboración de orden de ajuste.
202223532 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202248 | 30/11/2022 11:20:04 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19013E enviado vía SDS-14713. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-14, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19013E enviada vía SDS-14713 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305890 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14806 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2491 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2523 para elaboración de orden de ajuste.
202223530 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202248 | 30/11/2022 11:20:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19012E enviado vía SDS-14712. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202307 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comisionamento del panel CDCE-12, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19012E enviada via SDS-14712 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305889 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14807 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2492 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2524 para elaboración de orden de ajuste.
202223529 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202248 | 30/11/2022 11:19:58 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19006E enviado vía SDS-14697. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202307 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-10, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19006E enviada via SDS-14697 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305887 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14808 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2493 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2525 para elaboración de orden de ajuste.
202223528 | STE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202248 | 29/11/2022 10:59:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19009E enviado vía SDS-14696. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202306 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CFP-CF60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19009E enviada vía SDS-14696 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306560 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14802 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2487 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2520 para elaboración de orden de ajuste.
202223527 | STE |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202248 | 29/11/2022 10:59:28 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19000E enviado vía SDS-14695. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202306 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-CF60, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19000E enviada vía SDS-14695 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202307091 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14803 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2488 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2507 para elaboración de orden de ajuste.
202223525 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202248 | 30/11/2022 11:20:21 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19005E enviado vía SDS-14711. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CDCE-9A, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19005E enviada via SDS-14711 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305634 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14811 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2496 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2527 para elaboración de orden de ajuste.
202223524 | STE |  | J039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-08) | 1088.007-9 | 202248 | 30/11/2022 11:21:05 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19004E enviado vía SDS-14710. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-08, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19004E enviada via SDS-14710 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305628 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14812 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2497 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2528 para elaboración de orden de ajuste.
202223523 | STE |  | J039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-06) | 1088.006-7 | 202248 | 30/11/2022 11:21:20 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19003E enviado vía SDS-14709. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202310 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado comisionamento del panel CDCE-06, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19003E enviada vía SDS-14709 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305624 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14813 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2498 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2529 para elaboración de orden de ajuste.
202223522 | STE |  | J039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-04) | 1088.005-5 | 202248 | 30/11/2022 11:21:12 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19002E enviado vía SDS-14708. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-04, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19002E enviada via SDS-14708. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305618 para IEQ2 referente a actualización de diseños;; - SDS-14814 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2499 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2530 para elaboración de orden de ajuste.
202223521 | STE |  | J039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-02) | 1088.004-3 | 202248 | 30/11/2022 11:21:27 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19007E enviado vía SDS-14694. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202310 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CDCE-02, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19007E enviada via SDS-14694 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202305500 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14815 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2500 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2531 para elaboración de orden de ajuste.
202223519 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202248 | 29/11/2022 11:01:25 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19008E enviado vía SDS-14693. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202309 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado comisionamento del panel CFP-CF50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19008E enviada vía SDS-14693 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202306558 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14809 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2494 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2526 para elaboración de orden de ajuste.
202223517 | STE |  | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202248 | 29/11/2022 11:01:35 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19001E enviado vía SDS-14692. Archivo editable de planilla en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202309 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado comisionamento del panel CBM-CF50, conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6275-83-19001E enviada vía SDS-14692 en anexo. Emitida solicitud para los siguientes documentos: - SSA 202307090 para IEQ2 referente a actualización de diseños; - SDS-14810 para elaboración de LMR; - Recomendación N° 2495 para elaboración de PIC; - Recomendación N° 2508 para elaboración de orden de ajuste.
202223309 | STE | 202221664 | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202247 | 25/11/2022 08:59:34 | Reinstalar os componentes e cabos referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 (retirados na SSA 201916542A), reinstalada sem modernização após rescisão do contrato da IMBIL, conforme solicitado na SSA 202221664. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202248 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Reinstalados componentes e cabeamento referentes ao sistema de lubrificação da bomba BDR-F16-012 e realizados ensaios funcionais que confirmaram a efetividade das modificações implementadas, contudo a bomba continua impedida devido a problemas mecânicos. Emitida SSA 2022 23748 para MAM1relatando o defeito e SSA 2022 23740 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos.
202223174 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202247 | 22/11/2022 15:18:17 | Substituir as placas de sinalização de segurança em PVC das tampas das caixas de passagem por placas metálicas (código de estoque 718143), adquiridas pela SMDTC-1271, conforme solicitado na SSA 202100170. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202248 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado la instalación de 140 placas metálicas de señalización de seguridad (Cod.: 718143) para las cajas de paso, desde el panel CD-01 hasta el muro de Itaipu cercana a la subestación de Furnas, las cuales fueron fijadas con tarugos y tornillos. No fue posible la recuperación de las placas de PVC antiguas debido a que se encontraban en estado deteriorado.
202223074 | STE | 202218517 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202247 | 22/11/2022 16:35:49 | Imprimir 4 unidades conforme archivo de sólido en adjunto. | IEQ2 | ILA3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202251 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES DO CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202222334 | STE |  | J018A001 | QUADRO CK-01 | 0600.001-0 | 202245 | 10/11/2022 14:54:39 | Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de las nuevas tomas de 63A 460V de la elevación 132, conectar al disyuntor reserva 52-9 (Bornes R9/S9/T9). Coordinar los trabajos con SOCM.DT (José Dure R.: 9139, 3755) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para MEG3 no ensaio de cabos e testes de novos circuitos lançados por SOCM.DT e conectado ao disjuntor 52-9 que necessitou ser substituído e foi ensaiado conforme relatório anexo. Deixado circuito energizado e em condições normais de uso. Emitida SSA 202223145 solicitando à IEQ2 a atualização dos desenhos.
202221991 | STE | 202221066 | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202244 | 02/11/2022 08:11:54 | Estudiar la factibilidad de utilizar el encoder para reemplazar la llave rotativa 43S1 como fin de curso referente a la reducción/parada de elevación. | IEQ2 | IEE2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202252 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fue implementado la nueva lógica de control en el CLP para la sustitución del límite rotativo 43S1 por el encoder absoluto 63E1. Ref: SSA 202302438.
202221935 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202244 | 01/11/2022 11:18:55 | Acompañar la modificación del sistema de Alimentación del sistema de aire Acondicionado del Salón Enzo Debernardi y realizar las actividades conforme procedimiento de verificación y puesta en servicio en anexo. Enviar diseños con marcaciones para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202246 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comisionamiento a las modificaciones realizadas en la alimentación del sistema de aire acondicionado, emitida SSA:2022/24717 para actualización de diseño. Planilla de comisionamiento y en ensayos realizados en anexo. Emitida recomendación Nro. 1969 para revisión de PIC, emitida SDS-14729 para revisión de LMR PP303.
202221588 | STE |  | L021G004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-2 | 2423.006-9 | 202243 | 26/10/2022 10:43:58 | Para posibilitar alimentación en 125 VCC desde los tableros QACC-3 y QACC-4: Desconectar el cable antiguo y sustituir cables de alimentación conforme indicado en procedimiento para entrada en disponibilidad en anexo. Desconectar cable antiguo (Cable M721207/08, A78192/194 y Jumpers) y conectar los nuevos cables de supervisión al 2COC en los bornes indicados en diseño anexo. Realizar pruebas de integración QDS-2, QACC-3/4 y 2COC con SMME. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202244 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Após desconectar cabos provisórios e retirá-los de dentro do painel, foram conectados cabos novos de alimentação e supervisão, conforme desenho em anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos de alimentação. Valores medidos: Barra A: + para Terra=7600ohms; - para terra=8800ohms; +/-=11500ohms. Barra B: + para Terra=7500ohms; - para terra=8300ohms; +/-=11000ohms. Emitida SSA 202222129 p/ atualização de desenho e garantir disponibilizar no arquivo técnico.
202221587 | STE |  | L021G003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QDS-1 | 2423.005-7 | 202243 | 26/10/2022 10:44:04 | Para posibilitar alimentación en 125 VCC desde los tableros QACC-3 y QACC-4: Desconectar el cable antiguo y sustituir cables de alimentación conforme indicado en procedimiento para entrada en disponibilidad en anexo. Desconectar cable antiguo (Cable M721205/06, A78191/193 y Jumpers) y conectar los nuevos cables de supervisión al 2COC en los bornes indicados en diseño anexo. Realizar pruebas de integración QDS-1, QACC-3/4 y 2COC con SMME. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202244 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Após desconectar cabos provisórios e retirá-los de dentro do painel, foram conectados cabos novos de alimentação e supervisão, conforme desenho em anexo. Realizado ensaio de continuidade e resistência de isolação nos cabos de alimentação. Valores medidos: Barra A: + para Terra=7600ohms; - para terra=8800ohms; +/-=11500ohms. Barra B: + para Terra=7500ohms; - para terra=8300ohms; +/-=11000ohms. Emitida SSA 202222124 p/ atualização de desenho e garantir disponibilizar no arquivo técnico.
202221286 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202242 | 20/10/2022 10:42:36 | Dando seguimiento a la SSA 202108912A y como parte del curso de Termografia Aplicada a Usinas Hidroelectricas, realizar inspección por termografia a los cables 13,8kV entre el TB-02 y el tablero QA-02, incluyendo el tramo hasta la entrada del tablero (parte posterior del QA-02). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica como parte prática de treinamento em termografia.
202221200 | STE | 202218517 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202242 | 20/10/2022 10:28:25 | Modelar diseño en 3D del Climp para cables para la impresión conforme referencia en anexo. Obs: el cable a sujetar tiene un diámetro de 56mm. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202246 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño del prensa cabo conforme a lo solicitado. Detalles en anexo.
202221109 | STE |  | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202242 | 18/10/2022 08:44:03 | Aislar la alimentación del puente de grúa de mantenimiento para la ejecución de los trabajos de modernización (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202244 | ELVIS ECCEL | Realizado a desconexão nos bornes, no interior ao painel de alimentação do monta carga, da ponte auxiliar de manutenção do monta carga. Aguardando a conclusão do contrato para a normalização 4500066024. Semana 12 foi reconectado a alimentação para os ensaios de comissionamento.
202220736 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202241 | 11/10/2022 09:29:04 | Desconectar y retirar los antiguos cables pertenecientes a los circuitos de iluminación de emergencia E10.3, E10.4, E10.5, E10.6 y E10.7; contactores K8, K9, K10, K11 y K12 respectivamente. Ensayar y conectar los nuevos cables lanzados por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202241 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la retirada de los cables antiguos y posterior conexión de los cables nuevos lanzados por SOCM.DT referente a los circuitos de iluminación de emergencia E10.3, E10.4, E10.5, E10.6 y E10.7.
202219847 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202238 | 22/09/2022 09:52:55 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6E004 / CLF 15 - Disy.52.08 (punto a punto y Megger) - Cable H6X2047 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202246 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Efetuados ensaios de resistencia ohmica dos contatos e resistencia de isolamento da chave de transferência CT-CIDE (resultados em anexo). Realizado ensaio e conexão dos cabos H6E004, H6X2047 e H6RCIDE (apoio) conforme especificado nos desenhos. (Resultado de ensaios em anexo). Emitida SSA 202223058 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos.
202219846 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202238 | 22/09/2022 09:53:14 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6R0025 / KCC-02-Disy.52-02 (punto a punto y Megger) - Cable H6X1976 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202246 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento en la llave de transferencia CT-CIDE-CCP (resultados en anexo). Realizado ensayo y conexión de los cables H6R0025, H6X1976 y H6RCIDE (APOYO) según especificado en diseños.(Resultado de ensayos en ANEXO). Emitida SSA 202222913 para IEQ2 actualizar y disponibilizar diseños.
202219154 | STE |  | J088A001 | QUADRO QDCV - 460 V - 50 HZ | 1228.001-9 | 202237 | 12/09/2022 17:08:41 | Atendiendo al PR 070/2022: ensayar y conectar los cables de alimentación del CL-16 al disyuntor 52.8 del QDCV. Coordinar los trabajos con MEG-3 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202237 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado ensayo punto a punto a los cables de alimentación del CL-16 y conectados al disyuntor 52.11 del QDCV y no el 52.08, conforme solicitud de IEQ2 (e-mail anexo). Mediciones realizadas: tensión fase-fase 460,9Vca, corriente 12,8A. Fue emitida SSA 202219720 a IEQ2 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202219127 | STE | 202218330 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202236 | 09/09/2022 11:54:37 | Realizar ensayo punto a punto y conectar el cable M6X0245 al disyuntor DISY 720.11. Trabajo previsto para el 26/09/2022 (Coord. con Ricardo Gonzalez TMR 4889) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202239 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ponto a ponto do cabo TAGs M6X0245 conectado ao disj. 720-11 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220095 para IEQ2 para atualização de desenho.
202219121 | STE | 202218331 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202236 | 09/09/2022 11:53:28 | Realizar ensayo punto a punto y conectar el cable M6X0306 al disyuntor DISY 722.10. Trabajo previsto para el 26/09/2022 (Coord. con Ricardo Gonzalez TMR 4889) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202239 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ponto a ponto do cabo TAGs M6X0306 conectado ao disj. 722-10 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220097 para IEQ2 para atualização de desenho.
202219050 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 11:44:03 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-4, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-4 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,64Vcc / 1,54A; Entrada B: 130,75Vcc / 6,30A.
202219049 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 11:44:18 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-3, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-3 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,65Vcc / 5,11A; Entrada B: 130,88Vcc / 2,08A.
202219048 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 11:44:56 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-2, en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-2 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,65Vcc / 6,03A; Entrada B: 130,81Vcc / 5,50A.
202219046 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 11:49:18 | Gestionar con SMIL.DT el registro por 24 horas la demanda de corriente en el QDS-1 en los puntos indicados en diseño anexo y anexar relatorio del mismo en la baja. Demanda solicitada por ENEE.DT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado por ILA1 monitoramento da corrente e tensão do QDS-1 por 24h (relatório anexo). Valores médios medidos: Entrada A: 130,53Vcc / 4,16A; Entrada B: 130,94Vcc / 6,68A.
202218896 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202236 | 05/09/2022 10:14:05 | Acompañar a IME3 para sacar medidas de la manopla de la seccionadora CHB-1 para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. En atención a la SSA:202202338. Coordinar con Felipe Diniz (TMR 9169) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202236 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo al personal de IME3 para medir las dimensiones de la manopla de la seccionadora blindada CHB-1, al finalizar las mediciones requeridas por el personal IME3 fue normalizada la seccionadora por los personales de OPUO.DT. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202218642 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202235 | 31/08/2022 08:39:07 | Para atender la SSA: 202207702 adecuar el tablero QROM conforme proyecto marcado en anexo. Utilizar los siguientes materiales: - Controlador MT-519Ri cod. 718339 en sustitución por el controlador NOVUS N440 ; - Contactores auxiliares “C8 y C9” cod. 706927; - Boque auxiliar 703095; - Relé de tiempo multifunción con base cod. 714520 + cod. 714287; - Cable multifilar aislación PVC color negro de 1,5 mm2 cod. 632333 - Borneras, terminales, e identificacion. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202237 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | En conversación con IEQ2, realizada revisión del proyecto y realizadas modificaciones según proyecto revisado. Instalado PLC siemens LOGO! y controlador MT-519Ri. Emitida SSA a IEQ2 sobre Actualización de diseño: 202219627. Emitida SDS-14595 sobre actualización de LMR. En anexo: Programación del PLC, Diseño modificado, Correo Electrónico de aceptación de revisión de proyecto e Informe de Modificación del cuadro.
202218539 | STE | 202218328 | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202235 | 29/08/2022 11:55:07 | [Retrofit TAP-02]. Apoyor a MEL1 durante los trabajos de descomisionamiento y comisionamiento del nuevo panel TAP-02. Desconectar, realizar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar el cable H6X2360. Trabajos programados desde semana 2022/37 al 2022/39. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202237 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado ponto a ponto do cabo TAG H6X2360 conectado ao disj. 52-10 em conjunto com SMME.DT após conclusão das atividades de retrofit do TAP-02. Emitida SSA202220110 para IEQ2 para atualização de desenho.
202218536 | STE | 202218322 | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202235 | 29/08/2022 11:55:16 | [Retrofit TAP-02]. Apoyar a MEL 1 durante el comisionamiento del TAP-02 para test de actuación del Relé 86A del cubículo 9 para TRIP externo en los disyuntores del TA-02 por el panel TAP-02 por transferencia de disparo. Desconectar, testar punto a punto, conectar al nuevo panel los cables A6X0052,A6X0002,A6X0003. Desconectar y dejar como reserva el cable A6X0059. Servicios programado desde semana 2022/37 al 2022/39. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202237 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada desconexão, realizado ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e após conclusão das atividades de retrofit conectando os os cabos TAGs A6X0052, A6X0002 e A6X0003. Após conexão foram realizados ensaios funcionais em apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202220017 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202218467 | STE | 202217988 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202235 | 29/08/2022 11:55:35 | Realizar ajuste de corrección del cero de los sensores Xgard conforme indicaciones en adjunto. Terminado los ajustes, realizar test con el kit de hidrogeno para comprobar correcto funcionamiento del sistema. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202235 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ajustes de los sensores XGard según pedido realizado, dejado Gasmaster con los siguientes valores , CH1: 4mA, 0 % y CH2: 4.1mA, 0% (dejado según los valores esperados), Realizado test con el kit de hidrogeno confirmando el correcto funcionamiento del sensor, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202218038 | STE | 202216109 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202234 | 22/08/2022 11:44:14 | Por Obsolescencia de la fuente código: 635898 instalar como sustituto dos fuentes código: 238287 y un módulo de redundancia código: 717735. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202234 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la fuente provisoria cod:207250 instalando las fuentes, cod: 238287 y el módulo de redundancia, cod: 717735 , se constató el correcto funcionamiento y se obtuvieron las siguientes mediciones: -U1entrada: 129,8 Vcc -U2entrada: 218,7 Vca -Usalida=24,09 Vcc, -Itotal=1,8 A. Se normalizó el tablero 5F1 y se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. Se emitió la SSA: 202218570 a IEQ2 para la actualización de diseño.
202217994 | STE |  | J012A040 | TPS 13,8 KV DE ENTRADA/QP-01 | 0249.005-6 | 202234 | 22/08/2022 11:44:36 | [Retrofit PB-01]Desconectar el cable D5X-0903 de los transductores de tensión, aislar y dejarlo como reserva. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión del cable D5X-0903 (bornes 18TB-4, 18TB-5, 18TB-6, 18TB-7, 18TB-8, 18TB-9 y 18TB-9A conforme archivo adjunto en la emisión) de los transductores de tensión, aislado y dejado en reserva dentro del cubículo 18 del QP-01. Realizado SSA 202219337 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217957 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 19/08/2022 10:45:28 | Prestar apoyo a SMME.DT para el retrofit del tablero PB-01: abrir temporalmente el disyuntor 72.J e inhibir el punto de alarma de este disyuntor hasta la energización del nuevo tablero PB-01, con fecha prevista para normalización el martes 06/09/2022. Al normalizar el disyuntor 72.J, normalizar también el punto de alarma. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a SMME desconectando o ponto de alarme referente ao disjuntor 72.J, mantendo costura dos alarmes dos demais disjuntores e colocado cartão de advertência, e após termino dos trabalhos foi reconectado o ponto do alarme. deixando painel disponível para operação.
202217956 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202233 | 19/08/2022 10:45:47 | Prestar apoyo a SMME.DT para el retrofit del tablero PB-01: abrir temporalmente el disyuntor 52.17 e inhibir el punto de alarma de este disyuntor hasta la energización del nuevo tablero PB-01, con fecha prevista para normalización el martes 06/09/2022. Al normalizar el disyuntor 52.17, normalizar también el punto de alarma. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a SMME desconectando ponto de alarme referente ao disjuntor 52.17, mantendo costura dos alarmes dos demais disjuntores e colocado cartão de advertência. Conforme SSA 202218530, finalizado apoio a SMME reconectando ponto de alarme referente ao disjuntor 52.17, realizado ensaio funcional junto a CCR, equipamento operando conforme projeto.
202217783 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202233 | 17/08/2022 08:29:13 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Reubicar el cable H6X2047 hasta el Disy.521.10 del CLF-09 y conectar en paralelo con el cable H6X1976 lanzado en la SSA: 202205815. Obs: Proyecto alterado en virtud a la imposibilidad de instalación del cable H6X2047 en el CLF.10. (SSA:202205818) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste ponto a ponto no cabo H6X2047 (alimentação painel CT-CIDE) e conectado em paralelo ao cabo H6X1976 (alimentação painel CT-CIDE-CCP) na saída do disjuntor 521.10, fases A e B. Emitida SSA 202222921 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6241DF87609E, 6229DC7295P e 6229LC7052P.
202217576 | STE | 202210630 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202232 | 12/08/2022 15:50:47 | Realizar oscilografia de la corriente en el disyuntor TFN-9 (52-B) durante los ensayos para simular las ocurrencias relatadas en el RAO 7/2021 conforme secuencia en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202233 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada isolação por OPUO.DT do painel TFN-08 para que os moto-ventiladores recebessem alimentação apenas do TFN-09 então foi realizada oscilografia por ILA1 das correntes no disjuntor 52.B durante a energização dos moto-ventiladores dos transformadores TX, RX, T4, R4, T3, R3, T2, R2, T1 e R1 de forma sequencial, conforme relatório apresentado na SSA202217644. Não houve disparo do disjuntor 52B durante o ensaio.
202217548 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202232 | 11/08/2022 15:40:17 | Realizar mediciones de resistencia de aislación y tensión aplicada como apoyo a la SOCM.DT para liberar entrega del primer tramo del trabajo de sustitución del cable de alimentación en 13.8kV del Refugio Biológico en el tramo comprendido entre la garita y el religador ODMS.CD | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202233 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | SEM2022/33: Realizado ensayo de Tensión Aplicada CC y Resistencia de aislación con apoyo de ILA1, en el tramo desde la garita y el religador con resultados satisfactorios colocados en anexo. SEM2022/34: Los cables de alimentación de 13,8KV lanzados fueron conectados en el religador por ODMS.CD y en la caja de conexión de la garita por MEG2. Energizado el circuito a través del religador sin constatar anormalidades.
202217274 | STE | 202216931 | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202233 | 15/08/2022 11:43:40 | [RETROFIT PB-01] Como apoyo a MEL1en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01: desconectar, testar punto a punto y medir resistencia de aislación de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 que posteriormente será conectado al nuevo panel PB-01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión y teste punto a punto de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 con acompañamiento de MEL 1, posteriormente realizado reconexión de los cables TAG: A5X1266 y A5X1329 para el nuevo panel PB01, verificado con MEL 1 correcto funcionamiento. Se adjunta planilla proveído por MEL1. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202217273 | STE | 202216934 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 15/08/2022 11:43:19 | [RETROFIT PB-01] Como apoyo a MEL1 en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo Panel PB01: desconectar, testar punto a punto y medir resistencia de aislación , y reconectar los cables TAGs: M5X1601, A5X0021 y AX0050 a fin de dejarlo funcional con el nuevo panel PB01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada desconexão, realizado ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e após conclusão das atividades de retrofit conectando os pontos de alarmes referente aos cabos TAGs M5X1601, A5X0021 e A5X0050. Após conexão foram realizados ensaios funcionais com apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202219208 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202217266 | STE | 202216937 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202233 | 15/08/2022 11:42:48 | [RETROFIT PB-01] Apoyo a MEL1 para descomisionamiento del antiguo panel y comisionamiento del nuevo panel PB01: 1) Desconectar, testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar para dejar funcional al nuevo panel PB01 los cables TAGs: A5X0021 y AX0050. 2) Apoyar para realización de test de actuación de los relés de protección del QA-01 (cubiculo 2) para test de transferencia de disparo. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 | ALTAIR WIGGERS | Efetuada desconexão, ensaio de ponto a ponto em conjunto com SMME.DT e depois conectados os pontos de alarmes referente aos cabos TAGs A5X0021 e A5X0050. Após conexão foram realizados ensaios funcionais com apoio da MEL1 e OPUO.DT com resultados satisfatórios. Emitida SSA202219208 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202217261 | STE | 202216941 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202233 | 15/08/2022 11:42:26 | [RETROFIT PB-01] Apoyar a MEL1 para el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01: Desconectar, testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar los cables TAGs: A5X0450, A5X0453, A5X0451, A5X1652, A5X0452 de control y señalización de posición de TAP para dejarlo funcional al nuevo panel PB01. Apoyar en los test funcionales. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202234 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada desconexão na sem.34/22 para possibilitar trabalhos da MEL1 na substituição do painel PB01. Sem.36/22 realizado ensaio de ponto a ponto nos cabos A5X0450, A5X0453, A5X0451, A5X0452 e conectados os cabos conforme desenho anexo na emissão. (Ensaios de resistência de isolação a cargo de MEL1). Realizados testes funcionais com apoio da MEL1 e verificado correto funcionamento dos circuitos.
202217254 | STE | 202216930 | J012A037 | QUADRO QP-01 | 0253.001-5 | 202233 | 15/08/2022 11:42:05 | [RETROFIT PB-01] Apoyar a MEL 1 en el descomisionamiento del antiguo y comisionamiento del nuevo panel PB01. Desconectar, Testar punto a punto, medir resistencia de aislación y conectar el cable del TP1-2 TAG: A5X1268 para dejarlo funcional al nuevo panel PB01. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202234 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión y teste punto a punto del cable A5X1268 (18TB-1, 18TB-2), posteriormente realizado reconexión del cable A5X1268 (18TB-1, 18TB-2 y 18TB-3) para el nuevo panel PB01. Emitida SSA 202219333 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202216688 | STE | 202214262 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202230 | 29/07/2022 16:03:33 | Elaborar 3 unidades de cartel de señalización de riesgo eléctrico conforme diseños en anexo. | IEQ2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202237 | WALDIR RINALDI | Foram fabricadas as 3 placas em PVC amarelo com letras pretas.
202216016 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202229 | 20/07/2022 14:14:13 | Acompañar a ATHENAS en la sustitución de CM1 con motivo de la resolución de pendencias de comisionamiento. Documento de parametrización del multimedidor en la SSA:202211132 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202230 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado acompanhamento da contratada Athenas na substituição do multimedidor CM1. Efetuados testes e verificado que a parametrização passada na SSA 202211132 e a forma de ligação do instrumento não produziram resultados condizentes com as medições de corrente e tensão reais. A resolução dos problemas será tratada na SSA 202211131.
202215682 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202228 | 14/07/2022 16:49:17 | Para atender la SSA 202213643 sustituir los elementos posición 57/58/59 por sobresalientes disponibles en almacén con el código 649740. Cargar el banco H1 por 10 horas a corriente constante de 0.2C. Luego colocarla en flotación. Acompañar la corriente de flotación los primeros 3 meses. Registrar valor de corriente posterior a la normalización y al termino de los 3 meses. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202230 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os elementos 57/59 e 60 (ver anexo)(cód. almox.649740), realizado ensaio de capacidade dos elementos substituídos a 5hx0,2C com resultados satisfatório, densidade dos elementos 1,21g/cm^3, tensão em flutuação após instalados 57=1,37Vcc, 59=1,37Vcc, 60=1,37Vcc. Tensão de flutuação do banco 131,0Vcc, corrente de flutuação Sem. 30=3A / flutuação do banco 130,8Vcc, corrente de flutuação Sem. 42=1.2A / Maxima corriente medida durante 3 meses : 5A.
202215382 | STE |  | W002D001 | CENTRAL DE DETECCAO E COMBATE DE INCENDIO - CDCI | 2195.001-8 | 202228 | 11/07/2022 15:01:07 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR EL TABLERO Y LOS PERIFÉRICOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESCARTE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202230 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron desconectados y retirados todos los módulos, sensores de humo, artefactos de sirena y luces estroboscópicas correspondientes al sistema.
202215355 | SCC |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 09:03:05 | Tras acompañamiento en los trabajos de instalación de soportes de los TCs en el tablero del cargador de baterías del C4A se detectó fisuras en el TC07. Reemplazar el TC07 por un TC en buen estado del C3A y entregar a la contratista ELTEK para providenciar reparación del mismo. Emitida RNCSMDT-107 | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202214181 | STE | 202213425 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202225 | 21/06/2022 09:29:32 | Registrar la calidad de energía (por un período de preferencia 30 días) en la entrada del tablero de alimentación del Elevador E24. Informar sobre las anomalías, principalmente referentes a las variaciones de tensiones. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el monitoreo de calidad de energía eléctrica en la entrada del tablero de alimentación del Ascensor E24, en el periodo comprendido entre el día 01/07/2022 hasta el 09/09/2022. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202214015 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202225 | 20/06/2022 10:54:55 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programados para la semana 21/22, cronograma en adjunto. (Cambio de placa de fuga a tierra / Retirar 1 TC para reemplazar TC dañado en el C3 / Mejorías en el soporte de los TCs). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado acompanhamento da contratada (ELTEK) para a realização das seguintes atividades: 1- Substituição da placa de fuga a terra. Realizado ensaio com resultados diferente dos previstos na planilha de comissionamento. Já existe SSA 202100243 referente ao problema. 2- Retirada do TC-7 para envio para reparo pela contratada, devido ao defeito apresentado na SSA 202215973. 3- Instalação de suporte metálico (tirantes e perfis de aço) para sustentação dos TC's.
202213818 | STE | 202213612 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 14/06/2022 17:41:05 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71220 722.A29 M71218 722.A30 M71216 722.B29 M71224 722.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71220, M71218, M71216 y M71224. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216851 para IEQ2 actualizar diseños.
202213817 | STE | 202213611 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 14/06/2022 17:41:13 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71307 721.A29 M71217 721.A30 M71308 721.B29 M71222 721.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202231 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71307, M71217, M71308 y M71222. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216808 para IEQ2 actualizar diseños.
202213568 | STE | 202213546 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 10:11:00 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71158 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 722-B57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable M71158 con apoyo de la SMME.DT. Resultados encontrados: aislación 500Vcc/1min: +/tierra 100Gohm; -/tierra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% R.H). Conectado el cable en el disyuntor 722-B57. Diseños adjuntos ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202213564 | STE | 202213544 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 10:11:22 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71157 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 721-A57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M71157 com apoio de SMME.dt. Resultados encontrados: Isolação 500Vcc/1min: +/terra 100Gohm; -/terra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% umidade). Conectado o cabo no disjuntor 721A.57. Emitida SSA202214819 para IEQ2 solicitando atualização de desenho.
202212362 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 25/05/2022 16:33:29 | Realizar registro de perfil de tensión y corriente continua en la salida del disyuntor 89A en las siguientes condiciones: Antes del arranque, durante el arranque, durante operación del Generador y durante parada del Generador Diesel de emergencia. Registrar valores máximo, mínimo y ripple de la tensión de salida. Así también los valores máximos y mínimos en la corriente de carga. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corriente, tensión y ripple en la salida del Disyuntor 89.A del Tablero QO-03, durante el arranque, operación en vacío y parada del Generador Diesel GD-03. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202212331 | STE | 202210757 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202221 | 25/05/2022 11:28:27 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72085 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación del cable M72085 y posterior conexión al panel 2R-T01 por parte de SMME referente al Retrofit. Valores medidos: +/⏚= 100.000 [MΩ]; -/⏚= 100.000 [MΩ]; +/-= 100.000 [MΩ] (Hum.= 63%, T= 22,2°C). Emitido SSA 202214229 para IEQ2 actualizar diseños.
202212329 | STE | 202210755 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202221 | 25/05/2022 11:15:25 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72084 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo M70284 referente ao retrofit do 2R-T01. Valores: +/⏚=100000MΩ ; -/⏚=100000MΩ e +/-=100000MΩ (Ur=63%, T=22,2°C). Emitido SSA 202214225 para atualização de desenho.
202212234 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202221 | 24/05/2022 12:30:24 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar nuevo cable de alimentación del deshumidificador de la sala Matrix, sustituyendo la alimentación actual lanzada en la SSA 202011111A. La nueva alimentación será desde el disyuntor 52.17 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093). TAG del cable --> H6R0026. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-02. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202232 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RETIRADO CABOS DE ALIMENTACAO DA TOMADA DO DESUMIDIFICADOR, NA SALA MATRIX, PROVENIENTES DO PAINEL QL- 10241 E CONECTADO A NOVA ALIMENTACAO COM CABOS DE 16mm, PROVENIENTE DO PAINEL KCC-52-17. CABO FORNECIDO E LANCADO PELA SOCM.DT. ENSAIO MEGGER- A/TERRA= 21700Mohms, B/TERRA= 23400Mhoms, A/B= 4800Mohms. (20°C) IB-1617 (58% UMIDADE) MEGOMETRO-IB-3200.
202207359 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202219 | 13/05/2022 08:06:00 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT090, HT091, AT094, HT059 y AT093 que salen del CQ-05 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-059;AT-093;HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes 75 e 76 do cubículo C1.1 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207358 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202219 | 13/05/2022 08:05:38 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT089, AT090, HT058 y AT089 que salen del CQ-03 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-088;AT-090;HT-089;HT-058;AT-089). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202207356 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202219 | 13/05/2022 08:05:02 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT058, AT089, HT059 y AT093 que salen del QQ-01 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-058;AT-089), CQ-05(HT-059;AT-093). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes R e S do cubículo C3.4 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207354 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202219 | 13/05/2022 08:04:33 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT0089, AT090, HT090, HT091 y AT094 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-089;HT-088;AT-090), CQ-05(HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202206276 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202217 | 25/04/2022 14:25:09 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72036 que se encuentra conectado al disyuntor 722.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fueron realizados ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación en el cabo M72036, con resultados satisfactorios, valores de ensayos de resistencias de aislación ( positivo a tierra, negativo a tierra y positivo a negativo) mayores a 100 Gohms.
202206275 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202217 | 25/04/2022 14:24:30 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72034 que se encuentra conectado al disyuntor 721.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202221 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | REALIZADO ENSAIOS: PONTO A PONTO E RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO NO CABO M72034: +/TERRA: 100 GIGAOHM,-/TERRA:100 GIGAOHM, +/-:100 GIGAOHM. E CONECTADO OS MESMOS NO DISJUNTOR 721.B14. OBS. DESENHO JÁ ATUALIZADO DISPONÍVEL NO ARQUIVO TÉCNICO.
202206018 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 18/04/2022 14:19:52 | Con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo disponiendo de dos fuentes independientes para la alimentación de la bomba BDR-F16-011. Alimentar el disyuntor 52.501 del CQ.05 por medio del cable HT065 y el disyuntor 52.502 a través del cable HT086 conforme diseños marcados en anexo. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202216 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el cambio de fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011 con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo con el intercambio de los cables HT065 y HT086. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños. Servicio realizado con la AT 202203054.
202205821 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202216 | 18/04/2022 08:52:02 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6E0014 proveniente del Disy.522.13 del CLF-15 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE hasta el tablero CIDE (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202246 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme descrito em projeto, desconectado do disj. 52-08 o cabo H6E0014 (antigo), que alimentava diretamente o painel CIDE e removido do interior do painel. Realizado ensaio ponto a ponto do novo cabo H6E0014 e conectado ao disj. 52-08 do CLF-15 para alimentação da chave CT-CIDE. Desenhos já atualizados no SAT.
202205818 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202216 | 18/04/2022 08:59:47 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X2047 desde el Disy.522.13 del CLF-10 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202240 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Serviço não executado. O disjuntor 522.13 já se encontra ocupado alimentando o painel QL-16041. Foi emitida por IEQ2 a SSA 202217783 alterando o projeto para que o cabo H6X0247 seja conectado ao disjuntor 521.10 do painel CLF-09. Obs.: desenhos já foram atualizados.
202205815 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202215 | 12/04/2022 10:20:46 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X1976 desde el Disy.521.10 del CLF-09 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202247 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado teste ponto a ponto no cabo H6X1976 (alimentação do painel CT-CIDE-CCP) e conectado na saída do disjuntor 521.10, fases A e B. Emitida SSA 202222921 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6241DF87609E, 6229DC7295P e 6229LC7052P.
202205809 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202215 | 12/04/2022 10:20:20 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6R0025 proveniente del Disy.52.02 del KCC-02 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE-CCP hasta el tablero CIDE-CCP (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE-CCP | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202246 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado teste ponto a ponto no cabo: H60025, alimentação painel CT-CIDE-CPP e conectado na saída do disjuntor 52.02 nas fases A e B. Emitida SSA 20222309 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6024-DC-C2505-E, 6024-LC-C2505-E, 6024-DF-C2512-E, 6024-DC-G1028-E, 6299-LC-7307-E, 6299-LC-7307-E, 6255-DF-97806-P e 6299-DC-7334-E.
202205362 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202214 | 06/04/2022 10:32:36 | Desconectar y posteriomente conectar los siguientes cables por sustitución de los mismos por cables nuevos: HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085 y HT080. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085, HT080, HT068 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205340 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202214 | 06/04/2022 10:31:52 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT086, HT084, HT079, HT085 y HT080 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de alimentación de las bombas del sistema de drenaje conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). Se adjunto cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202215 | ALTAIR WIGGERS | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT086, HT084, HT079, HT085, HT080 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205339 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202214 | 06/04/2022 09:14:04 | Desconectar los cables HT070, HT065 y HT086 que llegan del QQ-01 y del QQ-02 para reemplazar por nuevos cables conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT070, HT065, HT086 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Servicio efectuado para los cables HT065 y HT086 conforme SSA 202206018 solicitando el cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños.
202205336 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202214 | 06/04/2022 10:32:15 | Desconectar los cables HT065, HT070, HT067, HT062 y HT063 para el proceso de sustitución de cables de alimentación de las bombas de drenaje. Posteriormente reconectar los cables nuevos dejando el sistema operativo. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202215 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión y desconexión de los cabos de fuerza HT065, HT070, HT067, HT062, HT063, HT068, realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados favorables (Valores en Anexo), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203546 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202210 | 10/03/2022 09:42:48 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efetuado ensaios na disjuntor 52.14 com resultados em anexo. Realizado ensaio ponto a ponto e de res. de isolamento no cabo H22110, em conjunto com MEL4. Valores encontrados (500Vcc, 1', 20.5°C, RH=75%): R/Terra= 2500MΩ - S/Terra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ. Após conexão do cabo na saída do disjuntor do painel o circuito foi energizado para testes e se obtiveram as seguintes medições: tensão R/S= 215 Vca/I = 0,1 A. Disjuntor foi deixado aberto e será fechado pela OPUO.DT quando solicitado pela MEL4.
202203545 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202210 | 10/03/2022 09:43:13 | Ensaiar e conectar o cabo H24086 no disjuntor 52-29 do QIN-2A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-3. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 10000 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H24086 na saída do disjuntor 52-29 do QIN-2A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:78,4%; temperatura: 20,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203543 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202210 | 10/03/2022 09:30:44 | Ensaiar e conectar o cabo H29057 no disjuntor 52-10 do QIN-7A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-2. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 2500 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H29057 na saída do disjuntor 52-10 do QIN-7A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:88,2%; temperatura: 22,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203540 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202210 | 10/03/2022 09:31:00 | Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52-N8 do QIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202218 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado con personal de MEL-4 ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 250Vcc/1min al cabo H22110: (Fase R/tierra: 1,55GΩ ; Fase S/tierra: 1,34GΩ ; Fase R/Fase S: 2,24GΩ ; Temperatura: 23°C ; H.R.: 68%), energizado circuito del disyuntor 52-N8 del panel QIN-3A, tensión de llegada al CFAP-SEMD1: (Vr-s: 215Vca).
202203499 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:21 | Desconectar los cables HT070 y HT065 que llegan del QQ-01 que alimentan a las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 para lanzar nuevos cables que reemplazaran a los actuales conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Retirados cabos de alimentación de las bombas BDR-F16-014 (entrada al disy. 52.504) y BDR-F16-012 (entrada al disy. 52.502) del panel CQ-05 para su posterior reemplazo por la SOCM.DT (contrato 4500062184).
202203498 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:31 | Desconectar los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01(alimentación de las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 del CQ-05) para realizar lanzamiento de nuevos cables sustitutos conforme diseño marcado (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión de los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01 (52-6 y 52-14) para realizar lanzamiento de nuevos cables por SOCM.DT.
202203474 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 09/03/2022 09:59:29 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203473 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 09/03/2022 09:59:38 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203472 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202210 | 09/03/2022 09:59:46 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Foram executadas as modificações marcadas nos desenhos adjuntos a fim de permitir supervisão da posição do seletor Local/Remoto e da sinalização de retificador desligado. Efetuados ensaios e verificado correto reporte de informações ao painel 2COC. Emitida SSA 202204187 solicitando atualização de desenhos.
202203471 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202210 | 09/03/2022 09:31:45 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202210 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para la señalización en el 2COC de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño con MEL4. Emitida SSA 202204168 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203012 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202209 | 03/03/2022 07:32:10 | Comisionar la seccionadora de tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas principales conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202213 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5216-83-19331. EMITIDA SSA:202214320 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14454. OBS. PIC.EQ.0383 JÁ SE ENCONTRA VIGENTE.
202203011 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202209 | 03/03/2022 07:33:01 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas auxiliares conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202211 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5217-83-19312. EMITIDA SSA:202214319 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14453.OBS A PIC.EQ.0384 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202202716 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202208 | 21/02/2022 16:58:52 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Efetuados ensaios conforme roteiro proposto por IEQ2. Arquivos solicitados foram anexados à SSA. Liberado equipamento para operação.
202202714 | STE | 202202086 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202208 | 21/02/2022 16:01:26 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202208 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos funcionales distribuidos en 5 etapas, de acuerdo a lo propuesto por IEQ2. Archivos de eventos colocados en anexo.
202202338 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202207 | 16/02/2022 16:33:20 | Solicito apoyo para levantar datos y confeccionar un diseño dimensional de la manopla de accionamiento para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. La pieza instalada actualmente no es la pieza original y solicitamos "replicar" esta pieza para disponibilizarlo en el almacén como repuesto. En anexo diseño orientativo. | IEQ2 | IME3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S.36/2022: Contato com o emitente para realização de visita ao local. Encontrados os desenhos de fabricação da chave seccionadora no site do fornecedor. S.37/2022: Realizada a coleta de dados dimensionais no local, a modelagem e o detalhamento técnico das peças, resultando no documento em anexo. Emitida a SSA 202219505 solicitando a fabricação de 02 un.
202202312 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202207 | 16/02/2022 16:35:40 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 33 e BF 34 no QL-23062.Medido tensão de 231V nos bornes BF33/34.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202306 | STE |  | K049A003 | QUADRO QL-15161 U14/U15 | 0698.149-6 | 202207 | 16/02/2022 16:37:33 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202213 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-15161.Medido tensão de 230V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202304 | STE |  | K049A001 | QUADRO QL-11161 U10/U11 | 0698.147-0 | 202207 | 16/02/2022 16:37:55 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-11161.Medido tensão de 227V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202303 | STE |  | J049A004 | QUADRO QL-08161 U07/U08 | 0698.063-5 | 202207 | 16/02/2022 16:38:10 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF55 e 56 no QL-08161.Medido tensão de 229V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202200941 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202204 | 26/01/2022 16:02:07 | Efectuar comisionamiento del banco H4 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido SDS: SDS-1443. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento do banco de baterias H4A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a planilha N°: 6616-83-19002E com acompanhamento da contrata ELTEK . Planilha completada segundo ensaios requeridos em anexo. Planilha devolvida com SDS-14431. Emitida SSA 202204347 para IEQ2 para atualização de desenhos .
202200936 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:18 | Efectuar comisionamiento del banco H-3 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido planilla en SDS-14430. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del banco de bateria H3A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a la planilla N°: 6616-83-19001E en acompañamiento de los personales de la contrata ELTEK . Planilla completada según ensayos requeridos y diseños en anexo. Planillla devolvida con SDS:14430. Emitida SSA: 202204347 a IEQ2 para actualización de diseño .
202200909 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202204 | 26/01/2022 16:03:26 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-TE-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105794A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05794A. Emitido SSA: 202204178 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200907 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202204 | 26/01/2022 16:03:48 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-1P-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105792A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202210 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105792A. Emitido SSA: 202203695 para IEQ2 Atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200905 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202204 | 26/01/2022 16:04:01 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-TE-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105791A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202209 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-TE-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105791A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200902 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:04:10 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105789A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05789A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200700 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202203 | 18/01/2022 16:28:03 | SOLICITAR A OPUO.DT ENERGIZAR EL TABLERO QLEX-ISLA MEDIANTE CIERRE DEL DISYUNTOR 521.03 DEL QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202203 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada energización del cuadro QLEX-ISLA a través del cierre del disyuntor 521.03 del panel QI-05 (Ejecutado por OPUO.DT). Mediciones de Tensión - (AB:458; BC:459; C/A:467). Cuadro dejado en condiciones normales de operación con disyuntor 521.03 cerrado.
202200650 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202203 | 17/01/2022 15:32:45 | Instalar conjunto de tomacorriente con códigos 717378+717379+717381 en la sala de ensayos de la MMU2 Elev 108 AMD1. Además proveer una extensión con 20 metros de cable código 211885; en uno de sus extremos un enchufe código 710075 y en el otro una toma código 717378+717380. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado instalacao de tomada 460V conforme solicitado na sala da MMU2 bobinagem EL108 AMD1. Realizado medicoes posteriores, R/MASSA= 263V; S/MASSA= 263V; T/MASSA= 264V; R/S= 455V; R/T= 456V; S/T= 457V; SEQUENCIMETRO= OK. Emitido SSA 202201538 para IEQ2 atualizar desenhos.
202100142 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202150 | 17/12/2021 06:34:57 | DESCONECTAR EL CABLE H71039 DEL BORNE BTH:1-2 Y LUEGO CONECTAR NUEVO CABLE H71037 A SER LANZADO DESDE EL QDC, EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DEL C1 Y C2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo H71039 do borne BTH-1-2 e conectado novo cabo H71037 na mesma posição. Realizado medição de tensão após a conexão: constatado 219Vca. Emitida SSA 202100365 para IEQ2 atualizar desenho. Emitida DM 70026415 p/ sucata do cabo retirado.
202601925 | SPG |  | G083A004 | QUADROS TFN-5/TIN-5A E TRANSFORMADOR TN-10A | 0321.008-1 | 202607 | 09/02/2026 15:34:07 | Ensaiar o disjuntor de 32A entregue pela SOCM. Substituir o disjuntor Q13 do TFN-5, de 16A, pelo disjuntor de 32A ensaiado. Substituir os cabos de entrada e saída do disjuntor por cabo de 16mm². Substituir os bornes X1:64-66 por bornes de 16mm². Ensaiar e conectar os novos cabos (H77012) para alimentação dos novos aparelhos de ar-condicionado Wall Mounted das casetas 3CRL1 y 3CRL3. Data prevista: 23/02/26. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202609
202601452 | STE | 202600026 | N055A030 | PAINEL DE COMANDO EL. 115 - PC-115 | 1654.011-5 | 202605 | 30/01/2026 13:39:42 | Realizar reapriete de conexiones de contactos y borneras relacionadas el botón de emergencia 13B0 y realizar las siguientes verificaciones: 1-Pulsar el botón de emergencia en el panel PC-115 y verificar mensaje de falla en la IHM. Repetir 3 veces dando con intervalos de 5 seg. entre pruebas. 2-Dejar el 13B0 accionado por 6 horas continuas. Verificar la persistencia de indicación de falla en la IHM en ese periodo. Finalizado los ensayos, dejar equipo en condicion normales de operación. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo, verificada funcionalidad normal en actuación repetitiva. Sin embargo, luego de mas de 6 horas con el pulsador activo , fue encontrado el alarmero limpio, sin informar de la falla activa de "Pulsador de emergencia 115". Fotografías en anexo, luego de ensayos, el sistema fue reseteado y puesto en funcionamiento normal.
202600862 | STE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202604 | 21/01/2026 13:54:42 | Sustituir el disyuntor reserva por un disyuntor 2P 40A código 65439 para la alimentación de la futura sala de asesoria 50Hz. El cable de alimentación será lanzado por SOCM.DT y será conectado con otro documento. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202605 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, realizado sustitución de disyuntor con código almox(65439) el conductor de alimentación será lanzado por SOCM.DT y será conectado con otro documento.
202600843 | STE |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202604 | 21/01/2026 08:42:41 | Desconectar y retirar la tomada instalada en la SSA 202510520. El prototipo fue retirado en fecha 16/01/2026. Coordinar los trabajos con MEG2 (SSA 202600830) donde será realizado la desconexión de la alimentación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202604 | EDSON FERREIRA | Retirado tomada 2P+T/16A e cabo 3x2,5mm² de alimentação para sistema de proteção anticorrosivo, solicitado pela SMMC.DT, na U01, el.132. Material retirado e guardado na oficina da meg3, el.133.
202600841 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202604 | 21/01/2026 08:42:46 | Verificar ausencia de tensión en el tablero QMWH-1 y señalizar como descomisionado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del nuevo espacio de salud de la dirección técnica. Desactivar la localización del tablero QMWH-1. Coordinar con la SSA 202600834 a MEG2 para desconectar y retirar el cable de alimentación del tablero QMWH-1 desde el tablero QDG. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Após a isolação do circuito que alimenta o QMWH-1 no QDG-220V, constatado ausência de tensão e identificado o QMWH-1 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202600660 | STE | 202518820 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202603 | 16/01/2026 15:44:27 | Verificar ajustes de configuración de los sensores de movimiento confome documento en anexo. Anexar ajustes a la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202604 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección en los 4 sensores de presencia conforme solicitado, Jumpers en posición modo "DIA" y "10s". Anexo imagen del sensor.
202519707 | STE |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 15/12/2025 10:32:15 | Retirar los disyuntores de los circuitos 1 y 2 (circuitos reserva) e instalar el disyuntor 3P 50A código 94439 para alimentación del tablero QL-28061A. Sustituir los bornes BF-12, 13 y 14 por el código 216348 y su separador 529427. Lanzar cables de 10mm2 código 717795 desde el disyuntor hasta los bornes BF-12, 13 y 14. Diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202551 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos disjuntores dos circuitos 1 e 2 e instalado novo disjuntor na posição do CIRC1 para alimentar o QL28061A. Realizado adequação dos cabos e bornes. Valor de ensaio do DJ em anexo. Medido tensão de saída do circuito, R/S 227V; R/T 228V e S/T 229V. Emitido SSA202519920 para atualização de desenho.
202519489 | STE | 202312382 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202550 | 10/12/2025 16:29:27 | Para continuar con la especificación y compra, solicitamos que se tomen las siguientes medidas de la resistencia de calentamiento: - Diámetro del tubo - Largo total de la pieza - Longitud de las aletas - Medidas del niple | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202551 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, se anexa imagen con las dimensiones de referencia de la resistencia de calentamiento instalado en campo.
202519457 | STE |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202550 | 09/12/2025 16:20:11 | Realizar el comisionamiento del tablero de distribución 125Vcc QDS-7, conforme la planilla 6616-83-19232-E en adjunto y enviadas por SDS-15789. Diseños de referencia indicados en el ítem 1.1.1 de la planilla. Equipo instalado por el consorcio WEG-CIE, bajo los contratos 4500069888 - 4500069894. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202551 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado comisionamiento del cuadro QDS-7 conforme ensayos y mediciones solicitadas en la planilla 6616-83-19232-P. Planilla devuelta vía SDS-15789. Emitida solicitación de los siguientes documentos: -SSA 202519917 para IEQ2 para actualizar y disponibilizar diseños en el SATedms. -Recomendación N°7065 para creación de orden de ajuste. -Recomendación N°7064 para creación de PIC -Emitida SDS-15799 para elaboración de LMR
202519418 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:55:35 | Prestar apoyo a ILA1 para la instalación de analizador de red en el chiller 2, conforme solicitado en la SSA 202519417. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202550 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Prestado apoio à ILA1 para a retirada de analisador de energia.
202519194 | STE | 202511480 | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202549 | 04/12/2025 07:02:26 | Solicito apoyo y acompañamiento a la contratista para desconexión del conductor de 120 mm2 y conexión del nuevo conductor de 95mm2 de alimentación del montacargas en el Panel PED-AMD proveniente del QM-01. Verificar TAG, punto a punto y conexiones adecuadas. Realizar ensayo de resistencia de aislamiento 500 vcc/1min en el nuevo conductor respecto a tierra. Fecha prevista para los trabajos: 9/12/2025. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202550 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento durante desconexión del conductor de 120 mm2 y conexión del nuevo conductor de 95mm2 de alimentación del montacargas en el Panel PED-AMD proveniente del QM-01. Realizados verificación de Tag, Punto a Punto y Ensayo de Aislación 500vcc/1min.: R + R´ vs Tierra: 60000 MOhms; R + R´ Vs T+T´: 90000 MOhms; R + R´ Vs S+S´: >100000 MOhms. T:27°C H: 59%. Realizados ensayos func. verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202519005 | STE | 202510166 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 13:29:12 | Instalar software TechView 15.0 en adjunto en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3 y realizar prueba de conexión en el controlador del chiller. Procedimientos de instalación del programa en la pag. 115 del manual del Chiler en anexo (seguir a partir del punto 4). Anexado también el manual de utilización del software Techview. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado o software TechView 15.0 no notebook Asus ROG Strix SN: N7NRKD00400426G, utilizando-se o cabo USB–Serial RS232 (cód. 709458) para realizar a conexão com o controlador Tracer CH530 do chiller. Foram anexados o instalador do TechView 15.0, o driver RTWD_17.02 for TechView15 e o driver Prolific para o cabo conversor serial–USB. Nos testes em campo, confirmou-se o acesso aos sensores e às placas conectadas ao barramento de comunicação, ampliando os recursos disponíveis para diagnóstico.
202518948 | STE | 202212750 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202548 | 28/11/2025 15:45:16 | Instalar un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora, de modo a tener una verificación redundante de la presencia de tensión en la barra del puente grúa Utilizar materiales con cod. stock: 314463 y 582832. Utilizar diseño de referencia en anexo y emitir SSA para actualización de diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202549 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de un voltímetro con selector de fases en el tablero de la llave seccionadora de puesta a tierra, conforme solicitado en la emisión. En anexo, fotografías de los componentes instalados. Emitida SSA 202519358 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT. Emitida SDS-15788 Solicitando revisión de LMR para incluir componentes.
202518352 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:52 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314432 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109.
202518351 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202547 | 17/11/2025 16:31:59 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202548 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314435 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109.
202518349 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202547 | 17/11/2025 16:32:06 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202548 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314427 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109.
202518347 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202547 | 17/11/2025 16:25:22 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20, previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314431 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109.
202518346 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202547 | 17/11/2025 16:25:29 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: SSA 202314441 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade d estoque do conversor cód. 709109.
202518345 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202547 | 17/11/2025 16:25:35 | Acompañar a VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto a partir del 18/11/2025 hasta el 28/11/2025. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202547 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | UPS's funcionando dentro da normalidade, conforme avaliação do técnico da VERTIV (relatórios em anexos). Obs: Foi autorizado descarte como sucata de material sobressalente reprovado durante o comissionamento (1 módulo de potência e 2 disjuntores DM em anexo e na aba documentos); SSA 202314444 (contatos secos de supervisão) segue em APV devido à indisponibilidade de estoque do conversor cód. 709109.
202518008 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202546 | 12/11/2025 10:44:37 | [Ampliación patio 66kV]: Identificar, realizar ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento (500 Vcc/1min) y conexión de los cables de alimentación en 125 Vcc del panel QDS-7, conforme diseños de referencia en anexo; - Disyuntor 721.A58 / Cable M43052 - Disyuntor 721.B58 / Cable M43053 Observación: serán instalados dispositivos de reducción de sección de los cables dentro del panel. Servicio previsto para el 17/11/25. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202547 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaio de ponto a ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação 125Vcc p/ painel QDS07, conforme desenhos. Emitida SSA 202518387 p/ atualização de desenhos. Dados dos ensaios de isolação, aplicado 500Vcc/1min, cabo M43052, positivo x terra: 8,7GOhm; negativo x terra: 8,1GOhm; positivo x negativo: 20GOhm, cabo M43053, positivo x terra: 5,4GOhm; negativo x terra: 6,6GOhm; positivo x negativo: 15,5GOhm. Temp./Umidade relativa: 24,5ºC/46,3%. Megger IB3199.
202517505 | STE |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202545 | 03/11/2025 11:10:42 | Realizar relevo en campo de los materiales instalados en el tablero TAA-2CRL3 de tal forma a obtener información de piezas para elaboración de LMR (SDS-15285). Para referencia utilizar el diseño 6456DFJ5601E marcado en la SSA 202413447 (Sin lista de Material). Colocar los siguientes datos en la Lista: Tag, Cant. Instalada, Descripción, Fabricante, modelo/referencia. Anexar fotografías. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202545 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o levantamento dos descritivos dos componentes instalados no painel TAA-2CRL3. A lista de componentes e as respectivas fotos seguem em anexo.
202516930 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 23/10/2025 10:44:15 | Solicito apoyo para acompañar a la empresa tercerizada MSE/TRANE para levantamiento de pendencias de todo el sistema de Aire acondicionado del Edificio de mantenimiento. Fecha prevista: 27/10 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado acompanhamento da equipe MSE/Trane nas melhorias e novas aplicações do sistema de automação HVAC do painel QAT-SC. Implementado controle de temperatura por votação de zonas conforme demanda de aquecimento e resfriamento. Disponibilizado controle de velocidade de fan-coils e bombas primárias da BAGS. Corrigidos relatórios de demanda térmica e pendências na visualização de gráficos do supervisório.
202516617 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202542 | 17/10/2025 09:50:21 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516615 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202542 | 17/10/2025 09:50:30 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516613 | STE |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202542 | 17/10/2025 09:51:01 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516612 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202542 | 17/10/2025 09:51:12 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516611 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202542 | 17/10/2025 09:51:23 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516610 | STE |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202542 | 17/10/2025 09:51:29 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516609 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202542 | 17/10/2025 09:51:41 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo (.pdf y .rsf2) en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT. Anexo los archivos en .pdf y .rsf2.
202516576 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202542 | 16/10/2025 17:04:37 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA4 desde los bornes Z1 28/27 y 32/31 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Coordinar trabajos con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202543 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Trabalho foi realizado pela empreiteira com acompanhamento da SOCM.DT e OPUO.DT. Não foi realizada a desconexão dentro do painel e sim foi feita a ligação dos aparelhos temporários em caixa de passagem próxima aos aparelhos de ar condicionados existentes, que seão substituídos após comissionamento do novo sistema de ar condicionado.
202516125 | SCA |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202541 | 10/10/2025 08:01:54 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA2 desde los bornes Z1 28/27 y 24/23 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Trabajo solicitado para la SEM42. Coordinar con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202542
202516124 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202541 | 10/10/2025 08:01:46 | En el marco del contrato 4500069888/4500069894 solicito apoyo para desconectar la alimentación de los splits AA3 y AA2 desde los bornes Z1 28/27 y 24/23 respectivamente. En los mismos bornes conectar conductores de alimentación de dos splits provisorios, que serán lanzados por la SOCM.DT. Trabajo solicitado para la SEM42. Coordinar con la SOCM.DT- MAURICIO DIAS PAIXAO DA SILVA OBS: El trabajo corresponde a una instalación provisoria y no es necesario emitir SSA para actualización de diseño | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a desconexão da alimentação dos ar splits AA3 y AA2 do quadro de iluminação da TN 2CRL-2 e alimentados nos circuitos correspondentes (12 e 14) dois ar splits provisórios. Deixado a alimentação elétrica dos ar splits provisórios em condições normais, os quais serão retirados com outro documento.
202515881 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 03/10/2025 13:44:18 | Complementando la SSA 202515518, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511518, foram desconectados e isolados cabos no KP-03 referente ao PDAC-9A11. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-03 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515950 para a atualização de desenhos.
202515879 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 03/10/2025 11:17:58 | Complementando la SSA 202515519, desconectar y aislar todos los conductores marcados en el diseño anexo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202542 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado e complementando a SSA 202511519, foram desconectados e isolados cabos no KP-06 referente ao PDAC-1011. Deixados cabos isolados na bandeja para serem retirados pela SOCM.DT. Deixado painel KP-06 em condiciones normais de operação. OBS. Já emitido SSA 202515949 para a atualização de desenhos.
202515695 | STE |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202540 | 01/10/2025 13:32:17 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10031-0 para posibilitar los trabajos de reforma en el 1er Piso del Edificio de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515694 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10031-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515639 | STE |  | J052D012 | QUADRO QL-9A012-0 - EL. 145 | 0698.340-5 | 202540 | 01/10/2025 07:52:02 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A012-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515638 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 16:03:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 9A011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515630 para desconexión de los cables de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A011-0 no CLF13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515635 | STE |  | K052D009 | QUADRO QL-10012-0 - EL. 145 | 0698.414-2 | 202540 | 30/09/2025 15:59:06 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10012-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10012-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515633 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202540 | 30/09/2025 15:59:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QL 10011-0 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515631 para desconexión de los cables de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10011-0 no CLF15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515609 | STE |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202540 | 30/09/2025 13:54:13 | Realizar prueba de activación del sistema SASE de forma integrada como parte final del comisionamiento del sistema. Realizar la prueba a través de la activación desde la ACR. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 1) SUSTITUIDO AMP18 N°2 .REALIZADO MEDICION DE VALORES DE RESISTENCIA Y DE CONTINUIDAD CONTRA TIERRA DE LAS BOBINAS DE TODAS LAS CORNETAS. ENCONTRADO 4 BOBINAS CON FALLA PARA TIERRA Y 10 BOBINAS DE LAS CORNETAS CON DEFECTO. 2) REALIZADO NORMALIZACIÓN DE CABLEADO POR LA CONTRATADA CONFORME SSA202516979. 3) REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DRIVERS POR LA CONTRATADA Y PRUEBA GRAL.CON RESULTADO OPTIMO CONFORME SSA.202519744.
202515596 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202540 | 30/09/2025 09:14:08 | Verificar ausencia total de tensión en el Ascensor para portadores de necesidades especiales para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515593 para desconexión de los cables de alimentación del equipo desde el QL-9A011-0. La localización será desactivada mediante la SSA 202515290 (IME3->MAM2). Dejar señalizado como desenergizado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Após a isolação do circuito que alimenta o elevador para portadores de necessidades especiais no QL-9A011-0, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515593 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202540 | 30/09/2025 09:13:27 | Desconectar circuito de alimentación del Elevador para portadores de necesidades especiales conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202540 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado desconexión de los cables de la bornera BF-40;41;42. Aislado los cables y dejado fuera del cuadro a ser retirados por SOCM.DT. Emitida SSA 202516001 para IEQ2 solicitando actualizar y disponibilizar diseño en el SAT.
202515578 | STE |  | P048B008 | PDAC-1011 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1011 | 0830.046-1 | 202540 | 30/09/2025 07:34:41 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-1011 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515519 para desconexión de los cables de salida del KP-06. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-011 no KP-06, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515577 | STE |  | P047B008 | PDAC-9A11 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A11 | 0830.035-6 | 202540 | 30/09/2025 07:34:23 | Verificar ausencia total de tensión en el PDAC-9A11 para posibilitar los trabajos de reforma en la Elev. 145. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202515518 para desconexión de los cables de salida del KP-03. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após a isolação do circuito que alimenta o PDAC-9A11 no KP-03, constatado ausência de tensão e identificado o painel como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202515519 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202540 | 29/09/2025 11:07:48 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-1011 (disyuntores 52.4 y 52.12), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202540 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-06, referentes ao PDAC-1011. Dejado panel KP-06 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515949 para actualización de diseños.
202515518 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202540 | 29/09/2025 11:07:57 | Desconectar circuitos de alimentación del PDAC-9A11 (disyuntores 52.13 y 52.31), conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en la Elev.145. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202540 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado la desconexión de los cables de alimentación de 460VCA/220VCA/120VCA, confirmación de estado "LIGADO/DESLIGADO" y "TERMICO ACTUADO" en el panel KP-03, referentes ao PDAC-9A11. Dejado panel KP-03 en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 202515950 para actualización de diseños.
202515197 | SCA |  | J099A001 | QUADRO ALIMENTACAO - SUB-SISTEMAS AP/APV | 2162.001-7 | 202539 | 23/09/2025 08:11:21 | En virtud a la desactivación del sistema de bombeamiento de agua potable del LQEE, desactivar la localización del tablero de alimentación de las bombas del sistema AP/APV. Desmontar el tablero y enviar para descarte. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202540
202515107 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202538 | 19/09/2025 15:50:32 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutadas las SSAs 202514633 y 202514634 para desconexión de los cables de salida de los paneles CLF-17 y CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202539 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel CLF-17 e CLF-18, constatada ausência de tensão no circuito do Quadro QROM-01 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514656 | STE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202537 | 12/09/2025 16:01:55 | Desconectar y aislar todos los cables de salida del tablero QTVE-06 para posibilitar el desmontaje de los totems de carga de vehículos eléctricos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram retirados os cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam sete totens de carregadores de baterias. Foi emitida a SSA 202515112 para a IEQ2 para atualização de desenho. Após a retirada, o painel QTVE-06 permaneceu com oito disjuntores de reserva.
202514635 | SCA |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202537 | 12/09/2025 16:01:25 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QROM-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutadas las SSAs 202514633 y 202514634 para desconexión de los cables de salida de los paneles CLF-17 y CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202538 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel CLF-17 e CLF-18, constatada ausência de tensão no circuito do Quadro QROM-01 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514626 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202537 | 12/09/2025 10:11:08 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación de emergencia del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das luminárias de emergência do edifício de produção foram desconectados do QL-10073-0 com a SSA 202511279. Deixado iluminação de emergência do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514625 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202537 | 12/09/2025 10:11:23 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de tomacorrientes 220V del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das tomadas do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado tomadas do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514624 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202537 | 12/09/2025 10:12:26 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación principal del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação da iluminação principal do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado sistema de iluminação do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514623 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202537 | 12/09/2025 10:12:55 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación de emergencia del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das luminárias de emergência do edifício de produção foram desconectados do QL-9A071-0. Deixado iluminação de emergência do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514622 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202537 | 12/09/2025 10:13:07 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de tomacorrientes 220V del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação das tomadas do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado tomadas do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514621 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202537 | 12/09/2025 10:13:18 | En virtud a la reforma del edificio de producción, proceder a desactivar la localización asociada a los circuitos de iluminación principal del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Os circuitos de alimentação da iluminação principal do edifício de produção foram desconectados dos QLs através das SSAs 202511689/11688/10713/10712/10711/10710/10702/10698/10694/10693/ 09092/09091/09023/09022/12284/11283/12282/12281/12280/11279/12278/12277/12276/12275/12273 e 12272. Deixado sistema de iluminação do referido edifício em condições de ser desmontada pela contratada da SOCM.DT.
202514546 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202537 | 10/09/2025 15:32:43 | En virtud de lo acordado en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, proceder con la implementación del programa modificado (adjunto) en el PLC, con el objetivo de habilitar la operación continua en modo manual de la bomba reserva BWP-E04-005. Utilizar la notebook adquirida vía SSA 202208670, con el TIA Portal V17. Realizar ensayos funcionales de la bomba con el fin de verificar su correcto desempeño operativo. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202539 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación del programa modificado en el PLC, realizado ensayos funcionales en conjunto con Operación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202514476 | STE |  | P088B010 | SELF-CONTAINED DAC1044 - RESERVA SALA REDOM - 3# PAV | 0783.072-1 | 202537 | 09/09/2025 14:49:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1044 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1044 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514474 | STE |  | P087A010 | SELF-CONTAINED DAC9A30 - 2# PAV | 0783.031-9 | 202537 | 09/09/2025 14:49:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A30 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202537 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A30 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202514330 | STE | 202514247 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202537 | 08/09/2025 10:36:40 | Realocar o cabo de 6mm² lançado pela SSA 202512630 devido à mudança de posicionamento dos aparelhos de ar condicionado, conforme email e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202538 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realocado os cabos do circuito AC1, proveniente do QL-10221, para atender a dois ar condicionados que serão instalados na sala da operação da cota 131. foi emitido a SSA 202515147 para IEQ2 para atualização de desenhos. Apos reposicionado, esse circuito ficou em condições de atender aos dois aparelhos que serão instalados.
202514327 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202537 | 08/09/2025 10:36:42 | Reconectar o circuito TVE-2, desconectado pela SSA 202513717, pois esse totem será ainda utilizado pela SOCM. Realizar as marcações no desenho 6201DC15238E. Coordenar com Lindomar. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a reconexão de um TOTEM de carregamento de veículos elétricos ao circuito TVE-02. TOTEM fixado a sua posição pela SOCM.DT. As alterações de desenhos referentes ao serviço executado nessa SSA, estão contempladas pela SSA 202514143. Realizado verificação de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação nos cabos, tendo sido obtidos 30 Gohms entre fases e massa e 70 Gohms entre fases. Deixado TOTEM em condições normais de funcionamento.
202513781 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202535 | 26/08/2025 16:36:53 | En virtud de lo acordado en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, realizar el backup del programa instalado en el PLC para su posterior análisis y alteraciones correspondientes a modo de posibilitar la operación en manual de forma contínua de la bomba reserva BWP-E04-005. Utilizar la notebook adquirida vía SSA 202208670, con el TIA Portal V17. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202536 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado el backup conforme solicitado. En anexo se encuentra el ultimo archivo de programación con comentarios proveído por Rieder al equipo de SMMG.DT, actualizado de la versión v13 a v17 a través del software Tía Portal v17. También se encuentra en anexo la versión descargada del PLC sin los comentarios de programación.
202512949 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202533 | 13/08/2025 10:09:37 | Solicito apoyo para la provisión de 10 m de cable telefónico Cód. Stock: 212970 y tomada cod. 67784, para la reinstalación del teléfono (foto en anexo) del montacargas AMD actualmente en modernización según el contrato 4500066024. Asimismo, acompañar los trabajos de instalación a cargo de la contratista. Entregar materiales y coordinar las actividades con Junes – TMR: 4995 (Solução Industrial). OBS.: Servicio similar al realizado en el montacargas AMC (SSA 202403239). | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202535 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue provisto los metros de cables, el telefono y los insumos solicitados.
202512864 | STE | 202512804 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 11:24:01 | Verificar en el sistema supervisorio o mediante ensayos funcionales, que los valores mostrados en la lógica como "Analog Input" con el título "TE-2 TEMPERATURA DUTO RETORNO" correspondan efectivamente a la temperatura medida por el sensor TE-2 y no a la del sensor TE-1, de modo a verificar que no se trate de un tipeo incorrecto de dicho título en el diagrama. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados novos ensaios funcionais para verificar se a utilização do sensor de temperatura TE-2 para o controle de temperatura não se tratava apenas de um erro de nomenclatura de variável. Para isso, o sensor TE-2 foi desabilitado, a tela gráfica do programa foi regenerada e confirmou-se que o TE-2 está efetivamente sendo utilizado no controle, em desacordo com o projeto e o memorial descritivo do sistema.
202512493 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:34 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1037 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1037 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512492 | STE |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:35 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1036 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512490 | STE |  | P089B007 | SELF-CONTAINED DAC1035 - 4# PAV | 0783.051-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1035 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1035 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512489 | STE |  | P089B006 | SELF-CONTAINED DAC1034 - 4# PAV | 0783.050-5 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1034 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1034 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512488 | STE |  | P089B004 | EXAUSTOR VVT1060 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.018-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:41 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1060 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1060 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512487 | STE |  | P089B003 | EXAUSTOR VVT1053 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.017-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1053 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1053 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512486 | STE |  | P089A010 | SELF-CONTAINED DAC9A40 - 4# PAV | 0783.049-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A40 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A40 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512484 | STE |  | P089A009 | SELF-CONTAINED DAC9A39 - 4# PAV | 0783.048-3 | 202532 | 05/08/2025 16:16:42 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A39 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A39 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512483 | STE |  | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202532 | 05/08/2025 16:16:08 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A38 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A38 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512481 | STE |  | P089A007 | SELF-CONTAINED DAC9A37 - 4# PAV | 0783.046-7 | 202532 | 05/08/2025 16:24:46 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A37 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A37 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512480 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202532 | 05/08/2025 16:24:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A36 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A36 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512479 | STE |  | P089A004 | EXAUSTOR VVT9A60 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.016-5 | 202532 | 05/08/2025 16:13:42 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A60 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A60 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512478 | STE |  | P089A003 | EXAUSTOR VVT9A53 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.015-7 | 202532 | 05/08/2025 16:17:31 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A53 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A53 do sistema de ventilação do 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512471 | STE |  | P088B009 | SELF-CONTAINED DAC1033 - 3# PAV | 0783.044-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1033 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1033 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512469 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202532 | 05/08/2025 16:13:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1032 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1032 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512468 | STE |  | P088B007 | SELF-CONTAINED DAC1031 - 3# PAV | 0783.042-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:02 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1031 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1031 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512467 | STE |  | P088B006 | SELF-CONTAINED DAC1030 - 3# PAV | 0783.041-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:09 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1030 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1030 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512466 | STE |  | P088B004 | EXAUSTOR VVT1059 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.014-9 | 202532 | 05/08/2025 16:14:51 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1059 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1059 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512465 | STE |  | P088B003 | EXAUSTOR VVT1052 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.013-0 | 202532 | 05/08/2025 16:14:45 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1052 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1052 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512463 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A35 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A35 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512462 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202532 | 05/08/2025 16:14:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A34 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A34 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512461 | STE |  | P088A008 | SELF-CONTAINED DAC9A33 - 3# PAV | 0783.038-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A33 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A33 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512460 | STE |  | P088A007 | SELF-CONTAINED DAC9A32 - 3# PAV | 0783.037-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A32 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A32 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512459 | STE |  | P088A006 | SELF-CONTAINED DAC9A31 - 3# PAV | 0783.036-0 | 202532 | 05/08/2025 16:15:55 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A31 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A31 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512457 | STE |  | P088A004 | EXAUSTOR VVT9A59 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.012-2 | 202532 | 05/08/2025 16:14:38 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A59 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A59 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512456 | STE |  | P088A003 | EXAUSTOR VVT9A52 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.011-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:16 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A52 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A52 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512438 | STE |  | P087B009 | SELF-CONTAINED DAC1029 - 2# PAV | 0783.035-1 | 202532 | 05/08/2025 15:15:10 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1029 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1029 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512437 | STE |  | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202532 | 05/08/2025 15:15:19 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1028 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1028 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512436 | STE |  | P087B007 | SELF-CONTAINED DAC1027 - 2# PAV | 0783.033-5 | 202532 | 05/08/2025 15:15:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1027 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1027 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512435 | STE |  | P087B006 | SELF-CONTAINED DAC1026 - 2# PAV | 0783.032-7 | 202532 | 05/08/2025 15:15:37 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1026 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1026 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512433 | STE |  | P087B004 | EXAUSTOR VVT1058 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.010-6 | 202532 | 05/08/2025 15:15:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1058 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1058 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512432 | STE |  | P087B003 | EXAUSTOR VVT1051 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.009-2 | 202532 | 05/08/2025 15:16:07 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1051 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1051 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512431 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202532 | 05/08/2025 15:15:57 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A29 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A29 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512430 | STE |  | P087A008 | SELF-CONTAINED DAC9A28 - 2# PAV | 0783.029-7 | 202532 | 05/08/2025 15:16:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A28 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A28 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512429 | STE |  | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202532 | 05/08/2025 15:16:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A27 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A27 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512428 | STE |  | P087A006 | SELF-CONTAINED DAC9A26 - 2# PAV | 0783.027-0 | 202532 | 05/08/2025 15:16:53 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A26 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A26 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512427 | STE |  | P087A004 | EXAUSTOR VVT9A58 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.008-4 | 202532 | 05/08/2025 15:17:01 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A58 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A58 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512426 | STE |  | P087A003 | EXAUSTOR VVT9A51 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.007-6 | 202532 | 05/08/2025 15:17:12 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A51 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A51 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512406 | STE |  | P089B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-09 - 4# PAV | 0874.010-0 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-09 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-09 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512405 | STE |  | P088B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-08 - 3# PAV | 0874.008-9 | 202532 | 05/08/2025 11:15:35 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-08 para posibilitar los trabajos de reforma del 3ro piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-08 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512403 | STE |  | P087B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-07 - 2# PAV | 0874.006-2 | 202532 | 05/08/2025 11:15:20 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-07 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-07 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512402 | STE |  | P089A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-04 - 4# PAV | 0874.009-7 | 202532 | 05/08/2025 12:58:54 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-04 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-04 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512401 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202532 | 05/08/2025 14:45:07 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-03 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-03 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512400 | STE |  | P087A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-02 2# PAV | 0874.005-4 | 202532 | 05/08/2025 14:45:18 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-02 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QSAC-02 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512395 | STE |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202532 | 05/08/2025 10:48:00 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-07, QASC-08 y QASC-09, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 2, 3 y 4. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado foram desconectados os circuitos referentes à alimentação dos QASC-07, QASC-08 e QASC-09, referente a alimentação do sistema de ar condicionado do Edifício da produção, para possibilitar a reforma. Cabos retirados do painel e isolados para a remoção a ser realizada pela SOCM.DT. Emitida SSA 202513370 para a atualização de desenhos.
202512394 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202532 | 05/08/2025 10:48:20 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-02, QASC-03 y QASC-04, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 2, 3 y 4. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os circuitos referentes à alimentação dos QASC-02, QASC-03 e QASC-04, referente a alimentação do sistema de ar condicionado do Edifício da produção, para possibilitar a reforma. Cabos retirados do painel e isolados para a remoção a ser realizada pela SOCM.DT. Emitida SSA 202513259 para a atualização de desenhos.
202512385 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202532 | 05/08/2025 08:53:47 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512384 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202532 | 05/08/2025 08:53:54 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1 do painel QP-UMA-1P. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512383 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 05/08/2025 08:54:08 | Complementar los ensayos de comisionamiento (SSA 202507250) realizando los ensayos funcionales citados en el documento en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foram realizados os ensaios adicionais de falha no sensor de temperatura TE-1 e no sensor de pressão DPS1 do painel QP-UMA-2P. Em anexo, segue o relatório com os resultados obtidos.
202512284 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202531 | 01/08/2025 14:24:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511836 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10052-0 no CLF-15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512283 | STE |  | K052D015 | QUADRO QL-10053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.464-9 | 202531 | 01/08/2025 14:25:16 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10053-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512282 | STE |  | J052D018 | QUADRO QL-9A053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.459-2 | 202531 | 01/08/2025 14:25:21 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A053-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512281 | STE |  | J052D017 | QUADRO QL-9A052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.342-1 | 202531 | 01/08/2025 14:25:26 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511834 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A052-0 no CLF-13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512280 | STE |  | K052D017 | QUADRO QL-10072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.166-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:33 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10072-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512279 | STE |  | K052D018 | QUADRO QL-10073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.465-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:38 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10073-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512278 | STE |  | J052D021 | QUADRO QL-9A073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.460-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:41 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A073-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512277 | STE |  | J052D020 | QUADRO QL-9A072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.080-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A072-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512276 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:50 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10092-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512275 | STE |  | K052D021 | QUADRO QL-10093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.466-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:54 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10093-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512273 | STE |  | J052D024 | QUADRO QL-9A093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.461-4 | 202531 | 01/08/2025 14:25:58 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A093-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512272 | STE |  | J052D023 | QUADRO QL-9A092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.343-0 | 202531 | 01/08/2025 14:26:04 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A092-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202512150 | STE | 202512022 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 30/07/2025 16:54:39 | Forzar provisoriamente, a través del sistema supervisorio, la apertura al 50% de todos los difusores de aire (del PB, 1P y 2P) con el fin de permitir el funcionamiento del sistema en modo calefacción y evitar el problema indicado en la SSA 202512022. Esta condición se mantendrá hasta que la contratista resuelva el problema señalado en la SSA 202512022. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202531 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, a abertura dos dampers foi fixada em 50% via sistema supervisório, até que seja solucionada a pendência da SSA 202512022 referente ao controle automático de abertura e fechamento dos dampers nos modos de resfriamento e aquecimento.
202511325 | APV |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:43 | Realizar la conexión de cable paralelo (a ser instalado por SOCM.DT el día 18/07/2025) para posibilitar el funcionamiento en paralelo de las UPS. Verificar el sincronismo de ambas UPS antes de realizar la interconexión de las salidas. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabo não é compatível com o informado pelo fabricante, SOCM informou que será feita nova aquisição, conforme anexos. SSA será colocada em APV.
202510903 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A57 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do VVT-9A57 do sistema de Ventilação da elevação 145 EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510902 | STE |  | P086A005 | EXAUSTOR VVT9A61 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.003-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A61 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A61 do sistema de ventilação do 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510901 | STE |  | P086A003 | EXAUSTOR VVT9A50 E QUADRO GMV- 1# PAV | 0875.001-7 | 202528 | 11/07/2025 09:38:53 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A50 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A50 do sistema de ventilação do 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510900 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:14 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A25 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A25 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510899 | STE |  | P086A010 | SELF-CONTAINED DAC9A24 - 1# PAV | 0783.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:38:20 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A24 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A24 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510898 | STE |  | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202528 | 11/07/2025 09:38:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A23 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A23 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510897 | STE |  | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A22 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A22 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510896 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:58 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A21 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A21 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510895 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202528 | 11/07/2025 09:39:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A20 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A20 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510894 | STE |  | P086B004 | EXAUSTOR VVT1057 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.005-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:10 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1057 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1057 do sistema de Ventilação da elevação 145 E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510893 | STE |  | P086B003 | EXAUSTOR VVT1050 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.004-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:15 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1050 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1050 do sistema de Ventilação do 1º E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510892 | STE |  | P086B005 | EXAUSTOR VVT1061 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.006-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1061 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1061 do sistema de Ventilação do 1º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510891 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202528 | 11/07/2025 09:39:26 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1025 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos no painel QSC-02, constatada a ausência de tensão no circuito DAC-1025 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510890 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202528 | 11/07/2025 09:39:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1024 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1024 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510889 | STE |  | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202528 | 11/07/2025 09:39:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1023 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1023 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510888 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:44 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1022 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1022 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510887 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:49 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1021 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1021 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510886 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:54 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1020 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1020 do sistema de ar condicionado na elevação 141,90 do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510884 | STE |  | P090A006 | SELF-CONTAINED DAC9A41 - 5# PAV | 0783.054-8 | 202528 | 11/07/2025 09:40:00 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A41 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A41 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510883 | STE |  | P090A007 | SELF-CONTAINED DAC9A42 - 5# PAV | 0783.055-6 | 202528 | 11/07/2025 09:40:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A42 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A42 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510882 | STE |  | P090A008 | SELF-CONTAINED DAC9A43 - 5# PAV | 0783.056-4 | 202528 | 11/07/2025 09:40:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A43 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A43 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510881 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202528 | 11/07/2025 09:40:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A44 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A44 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510880 | STE |  | P090A002 | INSUFLAMENTO VVT9A55 - 6# PAV | 0875.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A55 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A55 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510879 | STE |  | P090A005 | EXAUSTOR VVT9A62 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:27 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A62 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A62 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510878 | STE |  | P090A004 | EXAUSTOR VVT9A56 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:40:33 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A56 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A56 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510877 | STE |  | P090A003 | EXAUSTOR VVT9A54 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:40:37 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A54 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A54 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510862 | STE |  | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202528 | 11/07/2025 07:02:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1038 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1038 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510861 | STE |  | P090B007 | SELF-CONTAINED DAC1039 - 5# PAV | 0783.060-2 | 202528 | 11/07/2025 07:02:56 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1039 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1039 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510859 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202528 | 11/07/2025 07:03:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1040 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1040 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510857 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202528 | 11/07/2025 07:03:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1041 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1041 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510855 | STE |  | P090B003 | EXAUSTOR VVT1054 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.023-8 | 202528 | 11/07/2025 07:03:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1054 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1054 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510838 | STE |  | P091B002 | INSUFLAMENTO VVT1055 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.024-6 | 202528 | 10/07/2025 16:31:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1055 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1055 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510837 | STE |  | P091B003 | EXAUSTOR VVT1056 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.025-4 | 202528 | 10/07/2025 16:31:23 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1056 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1056 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510834 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202528 | 10/07/2025 16:31:27 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1042 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1042 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510831 | STE |  | P091B007 | SELF-CONTAINED DAC1043 - 6# PAV | 0783.065-3 | 202528 | 10/07/2025 16:31:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1043 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1043 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510810 | STE |  | P090A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-05 - 5# PAV | 0874.011-9 | 202528 | 10/07/2025 14:46:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-05 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-05 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-05 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510809 | STE |  | P086A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-01 - 1# PAV | 0874.003-8 | 202528 | 10/07/2025 15:08:51 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-01 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-01 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510807 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202528 | 10/07/2025 10:44:25 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-01 y QASC-05, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 1 y 5. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202529 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os cabos de alimentação dos painéis QASC-01, QASC-05 para possibilitar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Obs. Cabos isolados na bandeja para posterior retirada pela SOCM.DT e disjuntores referentes aos painéis ficaram abertos no quadro QSC-01. Os desenhos serão atualizados após a desconexão total dos cabos de alimentação dos quadros de alimentação dos ar condicionados do edifício de produção.
202510794 | STE |  | P086B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-06 - 1# PAV | 0874.004-6 | 202528 | 10/07/2025 15:08:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-06 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-06 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-06 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510793 | STE |  | P090B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-10 - 5# PAV | 0874.012-7 | 202528 | 10/07/2025 14:46:44 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-10 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-10 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-10 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510790 | STE |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202528 | 10/07/2025 10:44:51 | Desconectar circuitos de alimentación del QASC-06, QASC-10 y QASC-11, conforme diseño adjunto, para posibilitar los trabajos de reforma del Edifico de Producción en los pisos 1, 5 y 6. Los cables deben ser aislados y retirados del panel para posterior remoción por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202529 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foram desconectados os cabos de alimentação dos painéis QASC-06, QASC-10 e QASC-11 para possibilitar os trabalhos de reforma do Edifício de Produção. Obs. Cabos isolados na bandeja para posterior retirada pela SOCM.DT e disjuntores referentes aos painéis ficaram abertos no quadro QSC-02. Os desenhos serão atualizados após a desconexão total dos cabos de alimentação dos quadros de alimentação dos ar condicionados do edifício de produção.
202510766 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202528 | 10/07/2025 15:08:38 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-11 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-11 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 6º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-11 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem.
202510447 | STE |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202527 | 04/07/2025 15:21:10 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TP-CI-PB ubicado en la sala de TELECOM 1er piso del edificio de mantenimiento, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19048-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15652. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Emitido recomendação 6099 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6098 para elaboração de PIC, SDS 15668 para elaboração de LMR e SSA 202510826 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15652 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-TP-CI-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202510392 | STE |  | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202527 | 04/07/2025 13:53:27 | Realizar el comisionamiento de la central de detección de incendio del edificio de mantenimiento CDI-EM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19003-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15653. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202528 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | Fue realizado el comisionamiento de la central de detección de incendio del edificio de mantenimiento CDI-EM, conforme a la planilla de puesta en servicio 5658-83-19003-E. Se llevaron a cabo los ensayos funcionales, verificación de lazos y las mediciones de aislamiento. Quedando la central de detección de incendio en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202515187 para actualizacion de diseños.
202510016 | STE | 202509848 | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202527 | 30/06/2025 07:19:43 | Respecto a la SSA 202509848, verificado que el valor de ensayo 12×In = 1200 A se encuentra próximo al límite de la curva de actuación térmica y, estadísticamente, puede interferir con la misma. Por lo tanto, repetir los ensayos magnéticos a 20×In = 2000 A. Curva en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202527 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi reensaiado o disjuntor 9Q1 do painel TS-UMA-PB, tendo sido obtidos o valor de 94,04s para a atuação da proteção térmica com 200% da corrente nominal em ensaio simétrico e valores de 59ms, 39ms e 88ms para a proteção magnética com aplicação de 2000A nas fases R, S e T respectivamente. Imagem do ensaio em anexo. Disjuntor 9Q1 reinstalado e deixado painel TS-UMA-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202509790 | STE | 202203205 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202526 | 24/06/2025 15:01:02 | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. En caso de correcto funcionamiento, dejar instalado el IHM con el software actualizado. El archivo actualizado se encuentra adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202526 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada descarga del programa en anexo, abierto con TIA Portal V17 en notebook PG M6 (BP717120), actualizado el firmware del IHM de versión 15.0.0 a 16.0.0. Realizada descarga del programa, realizada substitución del IHM en campo, energizado el mismo verificando correcta operación del componente. Realizada partida y parada del UNITOP a través del IHM, verificando correcta funcionalidad del mismo. IHM Nuevo proveído por IEQ2 e IHM antiguo fue entregado a IEQ2. Adjunto fotos de IHM instalado.
202509269 | STE | 202203204 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202525 | 16/06/2025 08:08:19 | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. El archivo actualizado se encuentra adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202526 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada descarga del programa en anexo, abierto con TIA Portal V17 en notebook PG M6 (BP:717120), actualizado el firmware del IHM de versión 15.0.0 a 16.0.0. Realizada descarga del programa a través de cable de red, realizada substitución del IHM en campo, energizado el mismo verificando correcta operación del componente. Luego de ensayos de verificación de funcionalidad del IHM, el mismo fue retirado y devuelto a SMIE, dejando reinstalado el IHM Original.
202509233 | SCA | 202508656 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 13/06/2025 15:50:36 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202508541 | STE |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202523 | 04/06/2025 16:41:45 | Realizar la instalación a fin de verificar compatibilidad y correcto funcionamiento del controlador. Marca: Distech Controls Modelo: Allure EC-Smart-Vue-M Ref.: PDITE-SMRTVUM-00 Adquisición: vía SMDTC-2416. Observación: En caso de confirmarse la compatibilidad y el funcionamiento adecuado, el controlador podrá permanecer instalado de forma definitiva. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada Instalación y ensayo de "controlador termostato", el mismo debe ser conectado a una subred a través de terminales RJ45, los controladores de flujo de aire ECC-VAV instalados no poseen este puerto, por lo que fue utilizado el PLC ECL-300 como Gateway, logrando una conexión exitosa a la red LONWorks. Se estima que el Allure EC-Smart-Vue-M solo será 100% compatible, reemplazando el ECC-VAV actual por nuevo ECL-VAV. En anexo, esquema de prueba realizado y propuesta de actualización.
202508225 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 30/05/2025 10:39:29 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de aislación (500V/1MIN) y punto a punto de los cables de alimentación HEM-2115 y HEM-2116, salida de la UPS1 y UPS2. Coordinar con la ejecución se la SSA 202508209. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202523 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizados ensayos de punto a punto para los cables HEM-2115 y HEM-2116 correspondientes a las salidas de las UPS1 y UPS2. Pruebas satisfactorias.
202508144 | STE |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202522 | 29/05/2025 14:20:19 | Realizar el comisionamiento de las UPSs, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19045-E. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15600. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202523 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado comissionamento das UPS, conforme solicitado. Detalhes e observações se encontram na planilha anexa em https://jira.itaipu/browse/SDS-15600.
202507979 | STE | 202506433 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202522 | 27/05/2025 13:44:54 | Reemplazar relé de seguridad RS2 (SCHNEIDER, XPSDMB1132) por el relé sustituto adquirido por la SMDTC-2442 (SCHNEIDER XPSUS12AP). Ajustar, Start =1 y Function = 5. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202522 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado foi instalado o rele SCHNEIDER XPSUS 12AP na posição RS2 fornecido pela IEQ2 Logo ao realizar os ensaios foi constatado que o funcionamento do mesmo não é compatível com o antigo relé. Realizado adequações no circuito de controle da cabine de jateamento para que o mesmo fique funcional. OBS. em anexo o circuito marcado conforme instalado. Aguardando provisionamento de um novo relé.
202507843 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202522 | 26/05/2025 07:54:00 | Realizar pedido de compra de pieza sobresaliente del cargador C2 , descripta en la LMR II500: - placa fuga a terra (CPC000442) Obs.: material de fabricación ELTEK. Fotos en anexo. | IEQ2 | IEQ2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202522 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2466 para compra de material.
202507701 | STE | 202203204 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202521 | 22/05/2025 07:12:28 | Realizar backup del programa del IHM para posibilitar las adaptaciones correspondientes por parte de la contratada. Obs: Ante cualquier duda o dificultad para realizar el backup, entrar en contacto con el proveedor vía SMIE.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202522 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y encontrado Backup presente en computador PG Simatic, los mismos se encuentran en Anexo.
202507250 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202520 | 12/05/2025 09:03:03 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-03, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15578). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-2P. Foram emitidas a SSA 202512972 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5881 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15593 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15578. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507248 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202520 | 12/05/2025 09:03:12 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-02, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15577). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-1P. Foram emitidas a SSA 202512916 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5880 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15592 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15577. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507214 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202520 | 12/05/2025 07:03:50 | Realizar el comisionamiento del TABLERO DE POTENCIA UMA-01, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15576). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202522 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ2, foi realizado o comissionamento do painel QP-UMA-PB. Foram emitidas a SSA 202512856 para atualização dos desenhos, recomendação 5814 para elaboração do PIC, recomendação 5879 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15591 para elaboração de LMR. A planilha de comissionamento preenchida foi enviada via SDS-15576. Os desenhos marcados, arquivo com os parâmetros do inversor, lista de material e planilha de comissionamento seguem em anexo.
202507159 | STE | 202506596 | J013A030 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-30/QP-02 | 0254.066-5 | 202519 | 09/05/2025 08:38:15 | Segue em anexo novo projeto, em alteração ao projeto da SSA 202507015, complementando o intertravamento entre a seccionadora de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada conexión del intertrabamiento entre el fin de curso de la pestaña de acceso de palanca y contactos de posición de la seccionadora de tierra (BE) del cubículo 2 del cuadro SE-EM, con el disyuntor 52-30 del QP-02, conforme proyecto. Efectuadas pruebas de funcionamiento de intertrabamiento con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202507340 para actualización de diseños referentes al QP-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202506902 | STE |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202519 | 06/05/2025 16:43:50 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-2P (SDS-15566), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202521 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento do quadro TS-UMA-2P. Emitido SSA 202510139 para atualização de desenhos, recomendação 5878 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5881 para elaboração de ordem de ajuste e SDS 15593 para criação de LMR. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados em anexo e enviada via SDS-15566. Deixado painel TS-UMA-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506901 | STE |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202519 | 06/05/2025 16:44:02 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-1P (SDS-15565), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202521 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO QUADRO TS-UMA-1P , planilha 6928-83-19038-E , devolvida com SDS-15565. Emitida SSA 202509576 para atualização de desenho, recomendação 5877 para elaboração de PIC, recomendação 5880 para ordem de ajuste, SDS 15592 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202506900 | STE |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202519 | 06/05/2025 16:36:50 | Realizar comisionamiento del Tablero TS-UMA-PB (SDS-15564), referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202521 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado o comissionamento do quadro TS-UMA-PB, localizado no piso térreo do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem a planilha de comissionamento 6928-83-19037-E (enviada via SDS-15564), os registros de ensaios e medições, e os desenhos marcados. Foram emitidas as seguintes solicitações: - SSA 202508339 de atualização de desenhos para IEQ2. - Recomendação 5876 para elaboração do PIC. - Recomendação 5879 para elaboração da ordem de ajuste. - SDS-15591 para elaboração do LMR.
202506747 | STE |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202519 | 06/05/2025 07:03:41 | Realizar comisionamiento del tablero TS-ELEVADOR-02 referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Planilla en anexo y emitida a través de la SDS-15560. Diseños de referencia en el protocolo anexado y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202520 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 , planilha 6928-83-19041-E , devolvida com SDS-15560. Emitida SSA 202508613 para atualização de desenho, recomendação 5945 para elaboração de PIC/FEI e SDS 15610 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202506744 | STE |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202519 | 06/05/2025 07:03:46 | Realizar comisionamiento del tablero TS-ELEVADOR-01referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento. Planilla en anexo y emitida a través de la SDS-15559. Diseños de referencia en el protocolo anexado y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202519 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 , planilha 6928-83-19040-E , devolvida com SDS-15559. Emitida SSA 202508609 para atualização de desenho, recomendação 5945 para elaboração de PIC/FEI e SDS 15610 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202505658 | STE | 202505459 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202515 | 09/04/2025 09:05:13 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0242 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202515 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada conexión del cable M6X-0242 en el disyuntor 722.11 del QB-07 conforme solicitado. Realizados ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) al cable. Valores: +/⏚ = 8800MΩ; -/⏚ = 10500MΩ; +/- = 9300MΩ; RH: 45%; Temp: 25ºC. Megger IB 4061, Termohigrómetro IB 4132. Emitida SSA 202505881 a IEQ2 para actualización de diseños. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado con la AT 202502963.
202505656 | STE | 202505463 | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202515 | 09/04/2025 09:05:22 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable M6X0364 para alimentación en 125 Vcc el panel SVP-15 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202505422. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202515 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com realização de ensaio ponto a ponto, resistência de isolação e conexão do cabo M6X0364 para alimentação 125Vcc do painel SVP-15. Os condutores foram conectados ao disjuntor 721.13 do quadro de distribuição QB08. Ensaios realizados. Ensaio de isolação 500Vcc/1min: Positivo x massa: 60000MOhm; Negativo x massa: 70000MOhm; Positivo x Negativo: 100000MOhm; Temp.: 25ºC; U.R.A: 45%. Megger IB4061. Emitida SSA 202505889 p/ IEQ2 atualizar desenhos.
202505500 | STE | 202504701 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202515 | 08/04/2025 07:31:59 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505499 | STE | 202504104 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202515 | 08/04/2025 07:32:06 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505490 | STE | 202504229 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202515 | 08/04/2025 07:32:12 | Realizar back-up del archivo de parametrización del relé Siemens 7SR10 del PMT, a modo de verificar la configuración actual. Anexar el archivo en la baja de la SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada conexión y descarga de Archivo de Configuración de Relé Siemens 7SR10 del PMT. Archivo de configuración e Informe en Anexo.
202505457 | STE |  | N028A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.008-0 | 202515 | 07/04/2025 14:48:13 | Verificado caída importante de resistencia de aislamiento en el motor 23M1 (=12 MOhm) medido en la SSP 20250403 en comparación a los valores del comisionamiento (14.000 MOhm). Repetir los ensayos de la SSP inicialmente con el motor en estado frio y posteriormente tras haber puesto en funcionamiento el motor por un período determinado. Registrar ambos resultados. Realizar medidas de Índice de polarización. Registrar BP instrumento, Temperatura, Humedad relativa. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado medición de resistencia de aislación en el motor 23M1 valores obtenidos a los 60/600s fueron=1110/2180 MOhm, indice de polarización= 1.9 estando el motor en frio, posterior a funcionamiento las mediciones no sufrieron alteraciones. UR=56% Temp=26°C. megger IB=3200.
202505456 | STE |  | N028A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL MONTANTE | 3243.007-9 | 202515 | 07/04/2025 14:47:59 | Verificado caída importante de resistencia de aislamiento en el motor 19M1 (=12 MOhm) medido en la SSP 20250403 en comparación a los valores del comisionamiento (29.500 MOhm). Repetir los ensayos de la SSP inicialmente con el motor en estado frio y posteriormente tras haber puesto en funcionamiento el motor por un período determinado. Registrar ambos resultados. Realizar medidas de Índice de polarización. Registrar BP instrumento, Temperatura, Humedad relativa. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado medición de resistencia de aislación en el motor 19M1 valores obtenidos a los 60/600s fueron=1180/1510 MOhm, indice de polarización= 1.2 estando el motor en frio, posterior a funcionamiento las mediciones no sufrieron alteraciones. UR=56% Temp=26°C. megger IB=3200.
202505441 | STE |  | N028A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.017-1 | 202515 | 07/04/2025 14:48:28 | Encontrado bajos valores de resistencia de aislamiento en las resistencias: 27BR1/30BR /33BR1 = 0.78 / 0.68/ 0.38 MOhm, durante la ejecución de la SSP 20250403. Repetir los ensayos de la SSP directamente en los terminales de la resistencia. Realizar limpieza interna de cada equipo antes de los ensayos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202517 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado limpieza y posterior medición de resistencia de aislación en los terminales de los bancos de resistencias: 27BR1/30BR1/33BR1 obteniendo los siguientes valores = 90000 / 3.23/ 2.57 MOhm (500v/min). UR=56% Temp= 26°C, megger IB=3200.
202503956 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202512 | 18/03/2025 08:04:34 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de la cabina de granallado. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado.
202503945 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202512 | 17/03/2025 16:40:06 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503944 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202512 | 17/03/2025 16:40:14 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503943 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202512 | 17/03/2025 16:40:20 | Debido a los eventos ocurridos durante la desenergización total de la UPS para mantenimiento preventivo, colectar los eventos y secuencias de maniobras registradas en la UPS (fecha 08/01/2025). | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada coleta das configurações e eventos, conforme solicitado. Segue anexos.
202503929 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202512 | 17/03/2025 16:40:25 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de alimentación del compresor. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado.
202503686 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202511 | 13/03/2025 15:57:17 | Acompañar y supervisar el proceso de modernización del montacargas AMD relacionado al contrato 4500066024, realizado por la empresa "Solução Industrial". | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento e supervisão de desmontagem dos equipamentos elétricos do Monta Carga AMD, executado pela empresa contratada "Solução Industrial".
202500863 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202504 | 21/01/2025 10:45:57 | Elaborar proyecto de dispositivo de extracción del disyuntor de media tensión para el mantenimiento del tablero SE-EM, conforme levantamientos realizados en campo. | IEQ2 | IME2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202504 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño para la fabricación de un carro para auxilio de desmontaje del disyuntor (5693DC15200E(1)R0), detalles en anexo.
202500775 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202504 | 21/01/2025 07:49:42 | Realizar desconexión en el tablero de los conductores de los fines de curso de las puertas, indicadores de subida/bajada del montacargas, botoneras de llamada del montacargas, sirenas e indicadores de posición del montacargas en los pisos. OBS: Servicio relacionado al contrato 4500066024. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202504 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada la desconexión en el tablero de los conductores de los fines de curso de las puertas, indicadores de subida/bajada del montacargas, botoneras de llamada del montacargas, sirenas e indicadores de posición del montacargas en los pisos para possibilitar los servicios de modernizacion com seguridad.
202500378 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202502 | 10/01/2025 14:33:14 | Favor de verificar/reparar problema del TMR Philips asociado al numero 9156, utilizado por la empresa contratista Solução Industrial, contrato 4500066024. El equipo presenta fallas en el parlante durante las llamadas. | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202506 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Como fue sustituido el TMR utilizado por la empresa contratada según SSA202500380, y el TMR ya se encontraba obsoleto, fue enviado a descarte. OBS: El ramal queda disponible para algún colaborador que necesite un TMR en el futuro.
202500223 | STE |  | N055A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.001-9 | 202502 | 07/01/2025 13:44:52 | Prestar apoyo a la empresa Solución Industrial (contrato 4500066024) para la retirada de las puertas de las cotas 144,133,122,115,108 y 98. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202503 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Prestado apoio para a terceirizada, criando as condições ideais para a completa retidrada das portas do monta cargas da margem direita (jumpeando a informação de porta fechada) e desconectando a parte de força dos motores e freios das portas, para possibilitar sua retirada e a colocação de anteparos provisórios em cada andar.
202419856 | STE |  | P047A006 | PDAC-9A04 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A04 | 0830.027-5 | 202451 | 16/12/2024 08:54:28 | Solicito parecer técnico sobre la viabilidad de la desactivación del circuito del humidificador, semejante a lo realizado con el DAC 1001 al 1801 (Cota 108) en la SSA 201209540A. Remitimos en anexo la SSA de referencia para análisis. Se remite ademas la propuesta de retirada del circuito humidificador en el diseño 6204DF-C1276 | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202502 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Debido a que el conjunto humedostato / humidificador está inoperante y no habiendo ninguna necesidad de aumento de la humedad en el local que atiende el aire acondicionado, emitimos parecer favorable para la desactivación del circuito humidificador.
202419230 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202449 | 04/12/2024 14:07:56 | Realizar/acompañar los ensayos a ser realizados junto a VERTIV al módulo de potencia EXS 48000 como parte de sustitución en garantía del módulo con defecto encontrado en la SSA 202316773. La llegada del módulo está prevista para el 06/12/2024 y los ensayos en compañía de la contratada VERTIV para el 10/12/2024. | IEQ2 | MEL3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202450 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizados ensayos del módulo de potencia conforme previsto en acompañamiento de técnicos de la Vertiv. Pruebas realizadas con éxito. Emitida SSA 202419579 para devolución de módulo defectuoso. Informe de visita en anexo de ejecución.
202419076 | STE |  | K008K003 | QUADRO QA-PORTA-03 | 0531.035-3 | 202449 | 02/12/2024 09:38:21 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-03 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15378. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202450 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-03. Emitido SSA 202420000 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202419073 | STE |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202449 | 02/12/2024 09:38:27 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-02 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15377. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202450 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-02. Emitido SSA 202419999 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202419070 | STE |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 02/12/2024 09:38:34 | Realizar comisionamiento del tablero QA-PORTA-01 de la cabina de pintura de la UPAC referente al contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento en adjunto y emitida mediante la SDS-15376. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202449 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi comissionado o quadro QA-PORTA-01. Emitido SSA 202419994 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Emitido recomendação 5288 para elaboração de PIC e FEI, recomendação 5289 para elaboração de ordem de ajuste e SDS-15403 para elaboração de LMR. Segue em anexo a planilha de comissionamento e desenhos marcados.
202418746 | STE |  | L023A004 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC H4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0437.004-0 | 202448 | 26/11/2024 10:33:21 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o banco de baterias H4 e seu respectivo carregador de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos.
202418744 | STE |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCÊNDIO SEMD | 0436.004-4 | 202448 | 26/11/2024 10:33:26 | En virtud de la actualización del sistema de combate contra incendios de la SEMD (contrato 4500064790), se retiró el cargador de baterías C4 y su banco asociado para ser reemplazados por un nuevo sistema de arranque que ya incorpora un cargador independiente que será gestionado por IEQ3/MET-1. Por ello, solicito la baja de la presente SSA para desactivar la ubicación L023A003. Destino final: S098Z003 (descarte). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202448 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Foi retirado pela contratada o carregador de baterias C4 e seu respectivo banco de baterias que foram substituídos por um sistema de partida integrado que será gerido por IEQ3/MET1. Obs.: os equipamentos retirados foram descartados pela SOCM.DT conforme documentos anexos.
202418705 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202448 | 25/11/2024 10:18:02 | Conectar um cabo de 3x50mm² (cód 159123) no transformador 460/220V a ser instalado pela MEG3. Conectar a outra ponta no barramento 220V do QDG para alimentação provisória do Edifício do Corpo de Bombeiros. Extrair o disjuntor 52-A. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202448 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se conectó el cable al barramento 220 Vca del cuadro QDG para la alimentación provisoria del edificio de cuerpo de bomberos, energizado vía QG-10. Luego de un día, se desconectó el cable de la alimentación provisoria y se energizó vía CD-01, su alimentación normal. El cabo fue dejado en la bandeja, fuera del panel, asilado e identificado. Equipamento liberado en condiciones normales de operación.
202418552 | STE |  | G094C002 | TRANSFORMADOR TSA-3A | 0996.001-2 | 202447 | 21/11/2024 15:16:19 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes TB1-1 e TB1-2 para verificar atuação do alarme referente ao TSA-3A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418589, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418551 | STE |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202447 | 21/11/2024 15:16:27 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-2A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-2A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418588, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418550 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202447 | 21/11/2024 15:16:38 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL 4 (SSA 202417403) jumpear os bornes 4 e 5 da régua de bornes da caixa de terminais do TSA-1A para verificar atuação do alarme referente ao TSA-1A na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202447 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na SSA 202418587, foi realizada a interconexão dos bornes correspondentes, sendo constatada a correta atuação no CGCA e SCC.
202418540 | STE |  | P060A015 | QUADRO ELETRICO QFAC-01 | 1440.001-8 | 202447 | 21/11/2024 15:06:49 | Em conjunto com a MEG2 (SSA 202418532) e a MEL4 (SSA 202417403) simular trip em um disjuntor de saída do QFAC-01 para verificar atuação do alarme na IHM do CGCA e no SCC. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi identificado no QFAC-01 o ponto da régua de borne BC-17/18 (cabo A711065) para envio de alarme referente os disjuntores pos. DJ02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14. Realizado simulação de abertura/trip dos disjuntores, sendo constatado atuação no painel CGCA e reportado para o SCC conforme execução de teste por MEG2 (SSa202418532). Painel QFAC-01 ficou em condição normal de operação.
202418188 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202446 | 13/11/2024 16:51:39 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418187 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202446 | 13/11/2024 16:50:22 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418186 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202446 | 13/11/2024 16:50:29 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418185 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202446 | 13/11/2024 16:50:35 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418184 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202446 | 13/11/2024 16:50:52 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202418183 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202446 | 13/11/2024 16:51:01 | Acompañar al VERTIV para el mantenimiento programado conforme contrato 4500060456/20 previsto para el 19/11/2024 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202447 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento para mantenimiento preventivo y apoyo para medicion de baterias. Equipo en condiciones normales de operación. En anexo relatorio técnico enviado por Técnico de Vertiv y resultado de la medición del banco de baterias.
202417758 | STE | 202409466 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202445 | 07/11/2024 14:51:24 | Realizar lanzamiento y conexión de los conductores faltantes conforme diseños marcados en verde en la ejecución de la SSA 202416335. Utilizar conductores cod. 291838 identificar con TAGs correspondientes a las borneras destino según diseño. Luego, en conjunto SMMA realizar ensayos de funcionamiento de inicio y fin de ciclo de c/u de los 3 sistemas. Verificar funcionamiento de 1H10, 1h13, 1h11, 1h14, 1h15 forzando las actuaciones de 1N1, 1PS1, 1N2, 1PS2, 1N3 y 1PS3 respectivamente. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202448 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado lanzamiento y conexión de los conductores faltantes e identificado con TAGs correspondientes a las borneras de destino según diseño. Realizado ensayo eléctrico funcional verificando correcta operación conforme proyecto. Equipamiento eléctrico dejado en condiciones normales de operación. El diseño disponible en el SAT se encuentra actualizado y conforme al "As Built".
202417376 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202444 | 30/10/2024 16:28:35 | Registrar el comportamiento de las lecturas de pesos del montacargas AMC obtenidas durante su comisionamiento y establecer los limites de sobrecarga del equipo (Contrato 4500066024). | IEQ2 | IEQ2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202444 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme documento en anexo fue realizado registro del comportamiento de la lectura de peso del montacargas AMC obtenido durante el comisionamiento. Los ensayos fueron realizados con IEQ2/IME3 en conjunto con la contratada. La conclusión general y mas importante es que se ha verificado un aumento significativo de la lectura de la carga en la cota 144 en comparación de las cotas restantes. Los resultados de mediciones y limites de sobrecarga establecidos se encuentran en el documento en anexo.
202417299 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202444 | 29/10/2024 13:43:36 | Realizar el comisionamiento eléctrico del puente grúa de 5 tn de la UPAC. Planilla en adjunto y emitida vía SDS-15353. Planos de referencia listados en el ítem 1.1. OBS: para el plano 3238DCG9334E utilizar el adjuntado en esta SSA. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202446 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N22 5T UPAC, planilha 3238-83-19009E, devolvida com SDS-15353. Emitida SSA 202513159 para atualização de desenho, recomendação 6208 para elaboração de PIC, recomendação 6207 para ordem de ajuste e SDS 15681 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios se encontram na planilha no anexo desta SSa.
202417181 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202444 | 28/10/2024 15:26:49 | Desconectar los circuitos que alimentan las salas de herramientas ubicadas en la sala del grupo diésel AMC2 elevación 127. Estas salas serán desmobilizadas para posibilitar el montaje de nuevos equipos de la actualización tecnológica. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202445 | EDSON FERREIRA | Apedido da IEQ2 desconectado circuito de Iluminação C1 e circuitos de tomadas T3 e T5 do QL26063 que alimentam a sala de ferramenta localizada na Sala de Grupo diesel AMC2 na El. 127. Emitido SSA 202417861para atualização de desenho.
202417179 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202443 | 25/10/2024 13:57:29 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando el circuito de las luminarias 65-05 y 65-06 alimentada por la SE-6 para posibilitar los trabajos de reubicación de las luminarias a ser realizados por la SOCM.DT. Al finalizar, verificar el estado general de las modificaciones antes de normalizar el circuito. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202445 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202417742, as luminárias permanecerão na localização atual, pois a modificação implicaria na introdução do risco de trabalho em altura, contrariando os princípios do SGTS.
202416886 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202443 | 21/10/2024 16:52:55 | Verificar en campo las conexiones modificadas por la contratista durante el comisionamiento del montacargas AMC, relacionados al: - Retiro del sensor binario y modificación de utilización de los leds 6H9/10/11/12 del panel PCC pag 85, 90. - Eliminación de la llave rotativa del sist. elevación e instalación de llave cruceta pag. 63 (I8.02, I8.03) y pag 78 (I12.02, I12.03) Utilizar de ref. el diseño 5218DFJ6343P comisionado Emitir SSA para actualización de diseños caso necesario. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202445 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección y realizado levantamiento de diseño conforme conexiones encontradas en campo. Emitida SSA 202417771 para IEQ2 solicitando actualización de diseño. Diseño as built en anexo.
202416578 | STE | 202416016 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202442 | 16/10/2024 13:55:30 | Verificar la necesidad de realizar la alteración de la lógica del PLC debido a la modificación de la configuración de los contactos del sensor anticolisión conforme solicitado y descrito en la SSA 202416575. OBS: En la configuración inicial los contactos OUT1 y OUT2 se encontraban normalmente cerrados. En la SSA 202416575 se solicita configurar a que estén normalmente abiertos durante el funcionamiento normal del puente. | IEQ2 | IEE2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202443 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Se realizó la alteración de la lógica del PLC mediante la SSA derivada 202416970. Se realizaron ensayos con resultados satisfactorios.
202416575 | STE | 202416016 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202442 | 16/10/2024 13:55:59 | Cambiar la configuración del sensor anticolisión para que esté normalmente abierto durante el funcionamiento normal del puente y que para una distancia <8m cierre el contacto OUT1 y <3m cierre el contacto OUT2 conforme OA.0476-R01. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT y OA.04676-R1, realizada modificación de configuración del sensor anticolisión. Realizados ensayos funcionales verificando que a una distancia mayor a 8m del puente N03, el puente N02 se desplaza libremente. A una distancia menor a 8m, entra a velocidad reducida y a 3m, el puente bloquea el movimiento de traslación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Archivo de Configuración del Sensor en Anexo.
202416335 | STE | 202409466 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202441 | 11/10/2024 09:40:46 | Realizar levantamiento en campo de las conexiones faltantes mencionadas en la SSA matriz y SSA 202408569. Marcar los diseños 5216DF70956P y 5216DF70879 a modo a tener detalles de los conductores faltantes. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202442 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizado levantamiento en campo, ambos diseños marcados se encuentran en anexo. Obs: marcación en color verde en los diseños indica falta de cables de conexión.
202416065 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202440 | 04/10/2024 16:25:04 | Solicito apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6R0901 para posibilitar sustitución del CBC-02. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. (Ref. trabajo anterior SSA:202409745 para el CBC-01). El trabajo está previsto para el 14/10/2024 | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202443 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada.
202416063 | STE |  | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202440 | 04/10/2024 16:25:09 | Solicito apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable B6R0902 para posibilitar la sustitución del CBC-02. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. (Ref. Trabajo en el TAC515 con la SSA: 202409751 para el CBC-01). Los trabajos están previstos para el día 14/10/2024 | IEQ2 | IEE1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202441 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executado o apoio e gestão para desconectar, identificar, isolar, realizar ponto a ponto e reconectar o cabo B6R0902 para possibilitar a substituição do CBC-02.
202415648 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202439 | 27/09/2024 17:11:09 | Modificar el circuito de accionamiento de las 2 luminarias instaladas en el tanque de la ETA2 (Bloque F33/34): eliminar el accionamiento por interruptor e instalar un relé fotoeléctrico que posibilite el accionamiento automático de estas 2 luminarias en condiciones de baja iluminación en la zona. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202442 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi modificado o circuito de acionamento por interruptor e substituído por relé fotoelétrico para acionamento automático das luminárias. Emitido SSA 202416746 para atualização de desenho. Foto em anexo.
202415601 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202439 | 27/09/2024 15:12:13 | Verificar las instalaciones eléctricas de la iluminación vial en las inmediaciones de la UPAC, alimentadas a partir de los circuitos 11 y 12 del QLEX-K. En adjunto el protocolo de recepción con las marcaciones de los diseños conforme construido. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202440 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado que ninguno de los circuitos principales (#11,12) correspondientes a la iluminación viaria fueron conectados, la conexión será realizado con SSA 202500973. Emitido P.T. 202501065 con respecto al intercalado de los circuitos que no están conforme padron de las instalaciones existente. Detectado discrepancia entre el diseño y la instalación en campo.Luminarias sin conexión a tierra, Realizado resistencia de aislación en circuitos (#11,12) Documentos en anexo.
202415471 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202439 | 25/09/2024 17:27:01 | Verificar las instalaciones eléctricas de tomacorrientes 460V 63A de la UPAC en cuanto a montaje y cableado. Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) a los cables para alimentación de los 6 tomacorrientes. Al finalizar el ensayo, realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202440 | ALISSON BITTENCOURT | Após a verificação das tomadas de 460V/63A da UPAC, constatou-se que apenas 1 das 6 tomadas está em condições normais de funcionamento. As outras 5 apresentam pendências, para as quais foram emitidas as SSAs 202415966, 202415969, 202415971, 202415976 e 202415955. Em anexo, segue a lista de SSAs emitidas para a gestão dessas pendências, com seus respectivos detalhes, bem como os resultados dos ensaios de resistência de isolamento e tensão.
202415468 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202439 | 25/09/2024 16:51:42 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos C6 y C8; del tablero QF-1P-01 (102) para posibilitar las modificaciones de layout previstas en las salas 209 y 211 del edificio LQEE. Una vez finalizadas las modificaciones, la conexión de los tomacorrientes reubicados será realizado con otro documento. Coordinar los trabajos con Alexandre Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202440 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado a desconexão de algumas tomadas das salas 209 e 211, para possibilitar a alteração no layout destas salas pela SOCC.DT. Emitido SSA 202417010 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado demais tomadas das salas 209 e 211 em condições normais de funcionamento.
202415467 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202439 | 25/09/2024 16:51:29 | Prestar apoyo a la SOCC.DT aislando los circuitos C6; C8; C17 y C22 del tablero QF-1P-02 (352) p/ posibilitar las modific. de layout en las salas 209; 211; 214; 215; 225B; 226 del LQEE. P/ las salas 220 y 221, identificar y aislar el circuito de los tomacorrientes instalados a través de canaletas de PVC p/ posibilitar las modific. Una vez finalizadas las modificaciones, la conexión de los tomacorrientes reubicados será realizado con otro documento. Coordinar trabajos con Kozerski R.: 4723 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202440 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Prestado apoio a SOCC.DT isolando os circuitos C6; C8; C17 y C22 do quadro QF-1P-02 (352) p/ possibilitar modificações de layout nas salas 209; 211; 214; 215; 225B; 226 do LQEE. Identificado e isolado o circuito das tomadas instalados através de canaletas de PVC p/ possibilitar as modific. Após termino dos trabalhos deixado o circuito em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202417010 para IEQ2 atualizar desenho.
202415217 | STE | 202410045 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202439 | 23/09/2024 09:36:55 | Repetir los ensayos y mediciones indicados en la SSA 202411718 utilizando una carga >15 Tn. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202440 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado ensayo y mediciones de corriente con carga de 27Tn con apoyo de IEQ2 obteniendo las siguientes mediciones de corriente en el indicador de peso: cota 98 (ancor: 12.86mA, suspen: 13.09mA), cota 108 (ancor: 12.9mA, suspen: 13.17mA), cota 115 (ancor: 12.81mA, suspen: 13.21mA), cota 122 (ancor: 12.82mA, suspen: 13.04mA), cota 133 (ancor: 12.86mA, suspen: 13.04mA), cota 144 (ancor: 12.90mA, suspen: 13.48mA). Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202415180 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202438 | 20/09/2024 15:46:16 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. 2 - Realizar ensayo punto a punto junto con MEG-3 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202439 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Invertidos os cabos de saída, ficando: - cabo HAPE037, referente ao Secador 1, conectado ao disj. 52.22; - cabo HAPE036, referente ao Secador 2, conectado ao disj. 52.23. Realizado em conjunto com a MEG3 o ensaio de ponto a ponto, verificado que os cabos se encontravam nos locais corretos. Painel deixado em condições normais de uso. Conforme especificado na descrição da SSA, não é necessário alterar o desenho. Obs.: O texto da SSA indica erroneamente o disjuntor 52.12, ver anexo.
202415179 | STE | 202413538 | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202438 | 20/09/2024 11:55:23 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir la etiqueta del Secador 1 por secador 2 2 - Invertir los cables de alimentación 460 Vca y la Alarma al PLC junto con su TAG de identificacion. Con esos cambios fisicos, los diseños no serán alterados. 3 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. Acompañar al contratista y realizar ensayo punto a punto | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Executado por SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S2; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0013 e HAPE0037. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202415175 | STE | 202413540 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202438 | 20/09/2024 11:54:51 | Para atender la SSA 202413540 el contratista propone los siguientes cambios: 1 - Invertir la etiqueta del Secador 1 por secador 2 2 - Invertir los cables de alimentación 460 Vca y la Alarma al PLC junto con su TAG de identificacion. Con esos cambios fisicos, los diseños no serán alterados. 3 - Invertir los cables de salida de los disyuntores 52.12 y 52.23 del tablero QGBT-460, con este cambio el diseño queda inalterado. Acompañar al contratista y realizar ensayo punto a punto | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202439 | ELVIS ECCEL | Executado por SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S1; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0012 e HAPE0036. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202414782 | SCA |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202440 | 30/09/2024 09:31:37 | Verificar las instalaciones eléctricas de iluminación y tomacorrientes del predio de hidrología de campo, con verificación general de sus componentes y circuitos, reaprieto general de las conexiones y punto a punto conforme los planos en adjunto, debido a modificaciones realizadas a través del CT 4500070370 Efectuar marcaciones en el plano (caso sea necesario) para posterior actualización en el SATEDMS | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442
202414209 | STE |  | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202436 | 05/09/2024 08:59:38 | A modo de dejar operativo el montacargas en el modo mantenimiento con velocidad elevada de manera temporaria, sin el funcionamiento de la puerta de la cota 133: -Desconectar el cable del borne 4X6-10 referente a la entrada digital puerta cerrada del CLP I6.01 (cota 133). -Retirar los fines de curso 11S1/4 de sus bases para evitar su accionamiento. REF: AR/SMI.DT/077/2024 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202436 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento durante retirada de las dos bases de los fines de curso de la apertura y cerradura de la puerta en la cota 133 (11S1 ~ 11S4). Desconectado también puntos 4X6-10 y 4X6-11, para simulación de puerta cerrada. Una vez finalizada la reparación, fue acompañada la reinstalación de la puerta. Posteriormente, fueron reinstalados los fines de curso y los puntos fueron reconectados. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento.
202412432 | STE | 202406824 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202432 | 07/08/2024 14:43:37 | A modo de verificar el funcionamiento en modo automático del TAA 2-CRL3: Con el circuito desenergizado, verificar el punto a punto del circuito de mando (pág. 8,9) según el diseño de referencia en anexo (recibidos vía e-mail, todavía no disponibles en el SAT a la fecha) Luego, realizar los procedimientos indicados en el documento adjunto para verificar funcionalidad en modo automático con el circuito energizado. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202434 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizado el punto a punto en el TAA-2CRL-3,constatado falta del termostato posición TH1, realizado los ensayos funcionales solicitados de forma satisfactoria mediante jumper en los bornes Z2-5 y Z2-6. emitida SSA:202413447 para actualización de diseño, emitida recomendación N°:4644 para elaboración de PIC, emitida recomendación N°:4645 para elaboración de OA, emitida SDS 15285 para elaboración de LMR.
202412172 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 14:00:00 | Realizar ensayo de tensión aplicada de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) en los lados de AT y BT. Posterior al ensayo, medir resistencia de aislamiento 2500 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicado 3kV en el TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02. Más detalles en archivo anexo.
202412171 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 14:00:06 | Realizar medición de descargas parciales en las bobinas de AT a tensión nominal 13,8kV y a frecuencia industrial (60Hz). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado Medición de Descargas Parciales 13,8kV 60Hz en el TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01. Más detalles en archivo anexo.
202412170 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 14:00:13 | Realizar ensayo de tensión aplicada de 25,6kV a frecuencia industrial (60Hz) del lado de AT y de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) del lado de BT. Posterior al ensayo, medir resistencia de aislamiento 5000 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicado 25kV en el TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01. Más detalles en archivo anexo.
202411747 | STE | 202316748 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202430 | 26/07/2024 11:13:18 | Verificar la conectividad con el conversor USB-RS485 CAREL en poder de Marcos Jiménez. Proceso de conexión marcados en las paginas 38 y 52 del manual del controlador en adjunto. Manual del conversor también en adjunto. OBS.: Verificar la conexión instalando previamente los drivers del Virtual Com Port (VCP) en la PC a utilizar. Adjunto archivo para instalación (compatible para Windows 7 hasta 11). | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202432 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión conforme anexos de emisión. Verificado que además de los pasos indicados, el PLC debe ponerse en pLAN Addres "0" a través del botón "A". Verificado que el acceso al Software está protegido por contraseña. En anexo, captura de pantalla y contacto del fabricante.
202411718 | STE | 202410045 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202430 | 25/07/2024 15:17:33 | A modo de verificar la posibilidad de lectura de peso en el montacargas AMD en el sistema existente, verificar el funcionamiento del controlador de la celdas de cargas indicado como "B2" en el plano 5218-DF-8339-P (Pag 13). Utilizar el procedimiento descrito en el documento .doc en adjunto como referencia. En anexo también los detalles del circuito interno del sistema extraído del catalogo 52186083213P (Pags. 197-211). | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202432 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme solicitado foi verificado e constatado que o controlador da célula de carga não estava em funcionamento, retirado os cartões e encaminhado ao laboratório para reparo. Após reparo reinstalado os mesmos e realizado alguns movimentos com o monta cargas em vazio e com carga de aproximadamente 7 toneladas movimentando em todas as cotas. Valores medidos em documento em anexo.
202411021 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202428 | 12/07/2024 14:54:38 | Realizar el comisionamiento del nuevo Cargador de Baterías CBC-01, conforme a la Planilla de Puesta en Servicio 6256-83-19007E. Equipo instalado por TEKSEA bajo el contrato 4500070640. Se adjunta borrador de la Planilla envíada vía SDS-15246. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202429 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado comissionamento do carregador CBC-01 conforme ensaios e medições solicitados na planilha 6256-83-19007E. Emitida solicitação para os seguintes documentos: - SSA 202413305 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms; - Recomendação nº 4578 para atualização da OA.0496-R00; - Recomendação nº 4593 para atualização da PIC.EQ.0107-R01; - SDS-15272 para atualização da LMR LL24. Planilha de comissionamento enviada via SDS-15246.
202411014 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202428 | 12/07/2024 12:35:08 | Efectuar descomisionamiento del antiguo cargador CBC-01 para posibilitar instalación de nuevo cargador de baterías proveído por TEKSEA en contrato 4500070640-01. Bajar la SSA con cambio de equipo: - Origen: S098X003 / Equipo:0432.068-6 - Destino: S098Z003 (Descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202428 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado cambio de equipo conforme descripción de la SSA. -Equipo de origen: S098X003 con número de serie 0432.068-6 a asociar a la localización L006A001. -Destino del equipo número de serie 0432.011-5 a S098Z003 (Descarte) El acompanhamiento del descomisionamiento se realizó con el documento SSA 202409577.
202409972 | STE | 202409959 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 27/06/2024 07:56:20 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202426 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5225DCJ6550 - Plataforma - 5225DCJ6551 - Trilho - 5225DCJ6552 - Escada - 5225DCJ6553 -Guarda corpo - 5225DCJ6554 - Suporte da plataforma - 5225DCJ6555 - Montagem - 522510J6550 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202409834 | STE |  | K098G003 | QUADRO QF-TE-AT1 | 2149.009-5 | 202426 | 24/06/2024 11:26:33 | Acompañar la desactivación del circuito 103.12 y 103.13 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202426 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión de los cables correspondiente a los circuitos 103.12 y 103.13 del tablero QF-TE-AT1. Los cables fuero dejados con las puntas aisladas e identificados dentro del tablero. Fue emitido la SSA 202410016 para IEQ2 actualizar diseño.
202409832 | STE |  | J098G005 | QUADRO QF-TE-AT2 | 2149.006-0 | 202426 | 24/06/2024 11:26:48 | Acompañar la desactivación del circuito 354.12 y 354.13 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202426 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue realizado la desconexión de los cables correspondiente a los circuitos 354.12 y 354.13 del tablero QF-TE-AT2. Los cables fueron dejados con las puntas aisladas e identificados dentro del tablero. Fue emitido la SSA 202410008 para la IEQ2 actualizar diseño.
202409830 | STE |  | J098G010 | QUADRO QLF-TE-GE-AT | 2150.004-4 | 202426 | 24/06/2024 11:14:54 | Acompañar la desactivación del circuito 154.3 y la aislación temporal del circuito 154.4 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos cabos do disjuntor 3 e realizada a isolacao parcial do circuito 4. Os cabos do disjuntor 3 estão soltos e isolados dentro do painel prontos para remoção pela SOCM.DT. Foi emitido SSA202409993 para atualização de desenhos.
202409828 | STE |  | J098G001 | QUADRO QF-TE-AT-AC | 2149.001-0 | 202426 | 24/06/2024 11:15:25 | Acompañar la desactivación de los circuitos 416.6, 416.7 y 416.8 del tablero para la desmovilización de las salas 402 y 403 para la construcción de nuevas salas por parte del CMI. Servicio será realizado por SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a retirada dos cabos dos disjuntores 6,7 e 8 e deixados como reserva. Os cabos estão soltos dentro do painel com as pontas isoladas prontos para remoção pela SOCM.DT. Foi emitida SSA202409993 para IEQ2 atualizar desenhos.
202409751 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202425 | 21/06/2024 14:57:48 | Conforme lo acordado en acta de reunión AR/ENEE.DT/056/2024, solicito apoyo y gestión para desconectar e identificar el cable B5R0902 para posibilitar sustitución del CBC-01. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. | IEQ2 | IEE1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202426 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executado o apoio e gestão para desconexão, identificação, ponto a ponto, e reconexão do cabo B5R0902 para possibilitar a substituição do CBC-02 por meio das SSAs derivadas 202409759 e 202411077.
202409453 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202425 | 19/06/2024 08:17:20 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H82005 que se encuentra conectado al disyuntor DJ2 del TN-3CRL-4 (regla Z1 bornes 3/4) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD. La reconexión será realizada en otro documento. Coordinar los trabajos con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202425 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a desconexão dos cabos da régua Z1. Cabos ficaram com as pontas isoladas e identificadas dentro do painel.
202408951 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202423 | 07/06/2024 17:07:14 | Realizar ensayo de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF al circuito de alimentación de la UPAC con apoyo de la SMMG.DT (SSA 202408948). Ejecutar con 19kV rms a 0,1Hz durante 60 minutos. Si las características monitoreadas permanecen estables durante al menos 15 minutos y no ocurre ninguna falla, se puede considerar un tiempo de prueba de 30 minutos. Fecha programada para el trabajo: 13/06/2024 | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202424 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Tablero CD-01 INT 52.A2, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202408187 | STE |  | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202421 | 24/05/2024 10:24:39 | Para atender la SSA:202210769 solicitamos sustituir el controlador marca COEL modelo K49E actualmente instalado, por un controlador FULLGAUGE modelo MT530 super/05 y efectuar las adecuaciones en el tablero conforme diseño anexo. En anexo manual de referencia, diseños con marcaciones y parametrización sugerida. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202425 | ELVIS ECCEL | Realizado remoção do controlador COEL (mod.K49E) e instalado FullGauge (MT-530E Super/05) fornecido por IEQ2. O novo controlador foi parametrizado conforme ordem de ajuste fornecido e, testado após instalação no local com funcionamento normal. Foi emitida SSa202409766 para atualização de desenho. Emitida recomendação 4342 para atualização de ordem de ajuste e, SDS15208 para LMR. O painel QAC-ST ficou em condições normais de operação.
202408134 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 23/05/2024 11:22:07 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202408135) nos 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Após os ensaios proceder à conexão dos cabos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202423 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Acompanhamento SMIL (SSA 202408135) em ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF em 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Realizado conexão dos cabos com apoio da SOCM. Ensaios em anexo.
202407956 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202421 | 21/05/2024 08:50:04 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407955 | STE |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202421 | 21/05/2024 08:50:22 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407954 | STE |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202421 | 21/05/2024 08:50:43 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407950 | STE |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202421 | 21/05/2024 08:36:46 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407949 | STE |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202421 | 21/05/2024 08:35:41 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407948 | STE |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202421 | 21/05/2024 08:35:53 | Acompañar a VERTIV para realizar el mantenimiento periódico conforme cronograma y actividades previstas en documento anexo. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202421 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado acompanhamento do técnico da empresa contratada durante primeira manutenção preventiva em garantia, atividades realizadas: conferência de medições display e real, medição de baterias, verificação de eventos, limpeza da UPS e filtro, inspeção visual, conferência de aperto em conexões, ensaios de manobras, conforme anexos.
202407495 | STE | 202210622 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202419 | 10/05/2024 14:00:52 | Verificar en campo conexiones en el transformador MT/BT debido diferencia encontrada en la PAG10 del ultimo diseño disponible en el SAT (5225DFJ4838P-R0) con relación a la pagina 10 del diseño adjuntado en la SSA 202210622. El diseño 5225DFJ4838P-R0 corresponde para el N01 y N04 sin embargo han sido verificados diferencias en las marcaciones del comisionamiento entre ambos puentes (PAG 10 - borne X1, X2 y BOR2). Realizar marcaciones conforme instalado caso sea necesario En anexo detalles | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo y fotos.
202407492 | STE | 202209913 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202419 | 10/05/2024 14:00:58 | Verificar en campo conexiones en el transformador MT/BT debido diferencia encontrada en la PAG10 del ultimo diseño disponible en el SAT (5225DFJ4838P-R0) con relación a la pagina 10 del diseño adjuntado en la SSA 202209913. El diseño 5225DFJ4838P-R0 corresponde para el N01 y N04 sin embargo han sido verificados diferencias en las marcaciones del comisionamiento en ambos puentes (PAG 10 - borne X1, X2 y BOR2). Realizar marcaciones conforme instalado caso sea necesario En anexo detalles | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202421 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo y fotos.
202407483 | STE | 202210088 | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202419 | 10/05/2024 14:01:06 | Verificar en campo conexiones en los limites del puente debido a diferencia encontrada en la pagina 41 del ultimo diseño disponible en el SAT (5216DFJ0941P-R0) con respecto al diseño marcado en el comisionamiento adjuntado en la SSA 202210088. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado caso sea necesario. Detalles en anexo | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202421 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección y verificación en campo, se encuentra de acuerdo a diseño levantado durante comisionamiento. Anexo diseño y fotos.
202407480 | STE | 202210795 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202419 | 10/05/2024 14:01:12 | Verificado en ultimo diseño disponible en el SAT (5240DFJ0920P-R2) que existen diferencias con respecto a los diseños marcados adjuntados en la SSA 202210795. Favor verificar en campo la instalación y realizar marcaciones en el diseño conforme instalado caso sea necesario. Detalle en anexo. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202421 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección y verificación en campo. Anexo diseño actualizado conforme instalado en campo.
202406993 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202418 | 30/04/2024 16:43:19 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando y desconectando los circuitos 9, 10 y 11 del QL-18041, alimentaciones de la garita de acceso al área industrial MI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202418 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado desconectado da bornera no QL os circuitos 9, 10 e 11, referente a alimentação da Guarita-ME. Cabos acomodados na canaleta, isolados e identificados. Emitido SSA 202407303 para atualização de desenho.
202406072 | STE | 202400891 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202416 | 16/04/2024 10:18:40 | Proveer alimentación al condensador del aire acondicionado de la sala SOTER con cables de 6mm2. Utilizar el circuito 34 del tablero QL-10241 (60Hz). Lanzar los cables por sobre el forro con electroducto flexible ¾” y bajada con electroducto rígido. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202417 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a instalação da alimentação elétrica para o Ar Condicionado da sala SOTER proveniente do QL-10241. Realizado medições de tensão na saída no DISJ do circuito 34, 232V entre fases. Deixado ar condicionado funcionando em condições normais de operação. Emitido SSA202406532 para IEQ2 atualizar desenhos.
202406003 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202416 | 15/04/2024 14:01:02 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to Piso AR/SM.DT/0003/2024 solicitamos desconectar la alimentación procedente del QASC-11 para posibilitar retirada definitiva del cable. Identificar los disyuntores desactivados como reserva. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202416 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foram desconectados os cabos de alimentação do sistema de resfriamento evaporativo do 6º piso. Disjuntores foram identificados como reserva. Após a retirada dos cabos, normalizado painel e deixado em condições normais de operação. Emitida SSA 202406153 para a IEQ2 atualizar desenhos.
202405413 | STE |  | P091A003 | QUADROS ALIMENT. E CONTROLE MODULOS PRESSÃO A E B | 1002.001-9 | 202414 | 04/04/2024 14:42:57 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to piso conforme AR-SM.DT.003-2024, solicitamos desmontar todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, foram desconectados os módulos de pressão A e B, e removido os painéis força e controle, sensores, cabos e eletrodutos referente ao sistema de esfriamento. Logo a desconexão interna do painel QASC-11 foi realizada com a SSA 202406003, onde os disjuntores referente a alimentação dos quadros foram deixados como reserva. Material retirado encaminhado para almoxarifado. Emitido SSA 202406153 para a atualização dos desenhos.
202405411 | STE |  | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202414 | 04/04/2024 14:43:33 | En virtud de la desactivación del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to piso conforme AR-SM.DT.003-2024, solicitamos desmontar todos los equipos y enviarlos para descarte en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202415 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foram desconectados os módulos de pressão A e B, e removido os cabos e eletrodutos dos mesmos. A desativação da localização será realizada com a SSA 202405048 ficara a cargo da MAM1. Material devolvido com a SSA 202405413 (DM 70034984).
202405342 | STE |  | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202414 | 03/04/2024 16:24:06 | Realizar la instalación de los soportes confeccionados mediante las SSA's 202221200 y 202223074 en el enrollador de cables del limpia rejas 60 Hz. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspeção e constatado que não é possível a instalação do suporte de fixação do cabo jiboia à estrutura do enrolador de cabos, devido à impossibilidade da correta fixação do suporte à estrutura. Pois a espessura da chapa não permite fazer rosca para a fixação e não e possível acessar a parte traseira para fixação com porca. Obs. Constatado que neste equipamento não há sobra excessiva de cabo entre a saída do anel coletor e o ponto de entrada do enrolador de cabo.
202405340 | STE |  | N053A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.001-9 | 202414 | 03/04/2024 16:23:12 | Realizar la instalación de los soportes confeccionados mediante las SSA's 202221200 y 202223074 en el enrollador de cables del limpia rejas 50 Hz. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202415 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspeção e constatado que não é possível a instalação do suporte de fixação do cabo jiboia à estrutura do enrolador de cabos, devido à impossibilidade da correta fixação do suporte à estrutura. Pois a espessura da chapa não permite fazer rosca para a fixação e não e possível acessar a parte traseira para fixação com porca. Obs. Constatado que neste equipamento não há sobra excessiva de cabo entre a saída do anel coletor e o ponto de entrada do enrolador de cabo.
202405025 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202414 | 01/04/2024 16:27:23 | Realizar ensayo de resistencia de aislación 500Vcc/1min en las barras del tablero QG-07. Realizar las mediciones entre las fases de la barra1 y tierra, entre las fases de la barra2 y tierra y entre las fases de la barra3 y tierra. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202415 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Resistencia de Aislación aplicando tensión de 500Vcc por 1 minuto entre las barras del Tablero QG-07 y tierra. Los valores obtenidos fueron: * 29°C y 67% HRA - Fase A 23,2 MΩ - Fase B 20,1 MΩ - Fase C 23,3 MΩ Equipo utilizado: Medidor de Resistencia de Aislación MEGGER MIT520/2 BP664867.
202404671 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202412 | 20/03/2024 11:17:07 | Prestar apoyo a la contratada con la desconexión temporal de las luminarias L513 y L514 del patio de 66kV. La reconexión de las luminarias será realizada en otro documento. Coordinar el trabajo con la desconexión del circuito CI-33 del TIN-3A que será realizada por MEG2 – SSA 202404670 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202412 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2, foi desconectado os cabos de alimentação do poste da luminária L513. O referido poste será retirado pela contratada da SOCM.DT e posteriormente reinstalado em outro local com outro documento. Os cabos de alimentação das luminárias L513 e L514 será desconectado do disjuntor de 52.33 do painel TIN-3A pela MEG2 com a SSA 202404670.
202404650 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202412 | 20/03/2024 07:53:41 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en la sala de lactancia ubicada en el tercer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação da instalação elétrica executada na sala de lactancia. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (4469-DC-15295-E). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, interruptores e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404649 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202412 | 20/03/2024 07:53:47 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del cuarto piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404648 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202412 | 20/03/2024 07:53:52 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del tercer piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Realizado verificação das instalações elétricas executadas nos banheiros. Foi constatado instalações conforme desenhos marcados. Ver anexo com os tipos de luminárias instaladas e marcadas no desenho (6701-DC-7008-P). Constatado funcionamento normal do circuito de iluminação, sensores de válvulas e tomadas. Emitido SDS 15094 para revisão da LMR JK181 e recomendação 3784 para revisão de PIC.
202404249 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202411 | 13/03/2024 13:57:06 | Solicito apoyo para desconectar antiguo cable de alimentación CC del motor de arranque del generador diesel y conectar nuevo cable a ser lanzado por PROVOLT. Realizar ensayos punto a punto y de aislación en coordinación con MEG-2. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202412 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado punto a punto, conexión y ensayo de resistencia de aislación en los cabos de alimentación nuevos polo(+)/tierra valor 3390mohm,polo(-)/tierra valor 8200mohm, polos(+/-) valor 11500 mohm. Temp=32°c Ur=63% IB=3200, Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202404248 | STE |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202411 | 13/03/2024 13:57:12 | Solicito apoyo para desconectar antiguo cable de alimentación CC del motor de arranque del generador diesel y conectar nuevo cable a ser lanzado por PROVOLT. Realizar ensayos punto a punto y de aislación en coordinación con MEG-2. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202411 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo a MEG-2 para identificación, punto a punto y ensayo de aislación de cables de alimentación del motor de arranque del generador diesel GDV-1. Valores Obtenidos: T:32% H: 62%; Resistencia Aislación: (+) vs Terra: 12500 MΩ; (-) vs. Terra: 276 MΩ; (+) vs. (-): 8000 MΩ . Realizada partida del Generador Diesel, verificando correcta operación del equipamiento.
202404235 | STE | 202308070 | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202411 | 13/03/2024 08:55:47 | Para posibilitar la atención de la SSA: 202308070 solicitamos instalar un nuevo termostato en la sala de la superintendencia (PY) en paralelo con el termostato de la sala de la superintendencia (BR). La misma ya fue consensuada con los superintendentes. Verificar en campo el trayecto de los cables. Utilizar termostato modelo 714222. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202412 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado, realizada a instalação de termostato na sala do SM.DT em paralelo com o termostato do ASM.DT. Logo, realizados ensaios, apresentando funcionamento normal. Obs: Emitidas SSAs 202404825 e 202404829 para atualização de desenhos.
202403677 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202410 | 06/03/2024 15:19:22 | En apoyo a las pruebas de las luminarias de Philips para la fecha 14/03/2024: *Desenergizar el circuito #9 de la SE-3. También los circuitos #1 #2 #3 #5 y #6 de la SE-4 *Para el circuito #4 de la SE-4 dejar encendidas las luminarias 44-8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Apagar las luminarias marcadas en rojo. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202411 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Ensaio coordenado pela ENEE.DT com apoio da OPUO.DT, sem necessidade de intervenção da SMMG.DT.
202403674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202410 | 06/03/2024 15:19:43 | En apoyo a las pruebas de las luminarias de Philips para la fecha 14/03/2024: Proveer alimentación 220V (2 fases + tierra) para los 2 controladores de Philips, conectar directamente en los bornes correspondientes (ver adjunto). Los controladores serán utilizados en el conducto forzado de la U1. Además, prestar apoyo a la SMIL.DT para medición de luxes alrededor del conducto forzado de la U13 (SSA 202403675). Fecha prevista para el trabajo 14/03/2024 durante la noche. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202411 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, realizada instalação temporária de cabos para alimentação elétrica para os ensaios dos projetores LED Phillips para a iluminacao monumental, em frente ao conduto da U03. Após os ensaios os cabos foram recolhidos.
202403568 | STE |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202410 | 04/03/2024 10:35:19 | Emitir AT específica y realizar ensayo de evacuación general de la Usina a través del tablero CPAI. Ensayo complementario a la planilla de comisionamiento del CPAI. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202410 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ensayo de evacuación, verificando la actuacion de las alarmas audio visuales que se encuentran en todo el predio de la presa y casa de fuerza. verificación de aviso a panel que se encuentran en bomberos. Ensayo realizado con exito.
202403341 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202409 | 28/02/2024 08:52:31 | Sustituir TC del KZ-06 por TC 50/5A entregado a MEG3 para mejorar la lectura de corriente de las cargas asociadas al tablero. En consecuencia, sustituir el amperímetro por el código 504114 con escala de 0-50A. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202411 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme a solicitud, realizado instalación de TC 50/5A posición TC, material provisto por la IEQ2 , Amperímetro escala 0-50A posición P2 código de material 504114, retirado del Almox.. Equipamiento dejado en condiciones normales operación, Emitido SDS 15115 para actualización de LMR, Emitido SSA:202404256 para actualización de diseño.
202403239 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202409 | 26/02/2024 15:56:36 | Solicito apoyo para la provisión de 15m de cable telefónico con Cod. de Stock: 212970, para la reinstalación del teléfono del montacargas AMC que actualmente está siendo modernizado según el contrato 4500066024. Además, acompañar el lanzamiento del mismo a ser realizado por la empresa encargada de la modernización. Suministrar el material y coordinar actividades con Junes Ruchert TMR: 9156. | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la conexión e instalación de un aparato telefónico en el montacargas AMC R. 3317. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202403209 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202409 | 26/02/2024 15:00:44 | Realizar el comisionamiento eléctrico del montacargas AMC en el marco del contrato 4500066024. Planilla de comisionamiento enviada a través de la SDS-15091. En adjunto planilla de comisionamiento editable y último diseño funcional enviada por la contratada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202410 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISIONAMENTO DO MONTA CARGAS AMC, CONFORME PLANILHA 99-40.02.03.01. EMITIDA SSA 202412439 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, RECOMENDAÇÃO 4517 PARA ELABORAÇÃO DE PIC/FEI, RECOMENDAÇÃO 4516 PARA ELABORAÇÃO DE OA, SDS 15264 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. RESULTADOS DOS ENSAIOS SE ENCONTRAM EM PLANILHA ANEXA A ESTA SSA, ENVIADA COM SDS-15091.
202402758 | STE | 202307497 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202408 | 19/02/2024 16:42:05 | Verificar la posibilidad de implementar un sistema de drenaje para los 8 nichos de los balizadores embutidos en el piso de la plaza de la técnica. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202523 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | No será necesario el servicio debido a que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. En anexo los planos del proyecto del mismo.
202402580 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202407 | 16/02/2024 07:57:59 | Solicito apoyo para realizar medición de "ripple"en la salida del cargador CB-05. Se ha coordinado con OTIS y SMIM el acceso al Elevador E22 para efectuar mediciones de distorsión armónica a la entrada del inversor durante operación, con el objetivo de determinar posible correlación entre la falla en el cargador y funcionamiento del ascensor. Programar el servicio para el 23 de febrero. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202408 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Oscilografia do circuito de corrente contínua do painel CB05 e Medição de qualidade de energia ,THD da tensão, tensão/corrente do elevador E22 durante funcionamento com manobras de descida e subida repetidamente. Não ocorreu nenhuma falha do carregador de baterias CB05 durante as manobras. Detalhes no arquivo anexo.
202402343 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202406 | 08/02/2024 16:23:13 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202409 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202401981 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202405 | 02/02/2024 09:05:25 | Prestar apoyo a la empresa TECNOELECTRIC S.A con una alimentación 220Vca en la llegada de línea 69kV IPU-COPEL EL.144 AMC-2 a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la caja de conexión del tomacorriente TF-10 (ver diseño adjunto). Conectar en el secundario un disyuntor 3P de 40A. Coordinar los trabajos con los contratistas de la modernización del montacargas que están utilizando el tomacorriente TF-10 que quedará sin alimentación durante la conexión. Fecha 12/03/24 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202406 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Na semana 09/2024 foi realizado a desconexão e o recolhimento do transformador e cabos que forneciam alimentação provisória 220Vca a empresa TECNOELECTRIC S.A. Transformador e cabos guardados no cercado da MEG3 na elevação 133. Deixado circuito 460Vca em condições normais de funcionamento e operação.
202401933 | STE | 202312684 | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202405 | 01/02/2024 15:59:56 | Desconectar el cable M83009 del disyuntor 72.3-A5 del panel QDS-3 y dejar el mismo en la canaleta como reserva. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202407 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada desconexión del cable M83009. Posterior a la desconexión la punta del cable desconectado fue aislado y dejado en la canaleta del panel QDS-3 como reserva, según solicitado en la SSA. Emitida SSA: 202402537 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401918 | STE | 202312686 | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202405 | 01/02/2024 16:00:07 | Desconectar el cable M83010 del disyuntor 72.3-B5 del panel QDS-4 y dejarlo como reserva.. Dicho cable alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue descomisionado, retirado y entregado en Almacenes. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202407 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable M83010 que alimentaba al panel 2S-L34 el cual fue retirado. Posterior a la desconexión, la punta del cable desconectado fue aislado y dejado en la canaleta del panel QDS-4 como reserva, según solicitado en la SSA. Emitida SSA: 202402537 a IEQ2 para actualización de diseño. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202401827 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202405 | 01/02/2024 07:54:41 | Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N2.1 por cables de 120mm2 (código 707526) conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202406 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos os cabos de conexão de entrada e saída do disjuntor 52.N2.1 por cabos de 120mm2 (código 707526). Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação (500Vcc/1min T=25ºC HRA=70%) trecho entrada R/M=10GΩ, S/M=10GΩ, T/M=10GΩ; trecho de saída R/M=100GΩ, S/M=100GΩ, T/M=100GΩ. Desenho já atualizado no SAT.
202401826 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202405 | 01/02/2024 07:54:31 | Sustituir los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120mm2 (código 707526) conforme diseño en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202406 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Sustituidos los cables de conexión de entrada y salida del disyuntor 52.N1.1 por cables de 120 mm^2 (código 707526). Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500Vcc/1min, Tamb= 25ºC, HR= 70%). Trecho de entrada: R/M= 50 GΩ, S/M= 50 GΩ, T/M= 50 GΩ. Trecho de salida: R/M= 100 GΩ, S/M= 100 GΩ, T/M= 100 GΩ. El diseño ya se encuentra actualizado en el SAT.
202401732 | SCA |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202405 | 31/01/2024 08:33:16 | Solicito apoyo para conectar el conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA además de realizar las conexiones necesarias (jumper) para permitir la alimentación en 220V al CNDV-02. Adjunto diseño para conexión. Coordinar actividades con Lidomar (SOCM). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202406
202401307 | STE | 202319752 | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202404 | 24/01/2024 10:54:47 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18A, frente al pozo KA-05 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202406 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado realizado conexão com cabo de terra no conduto de ventilação localizado na cota 92, eixo C-D, UG18A, frente ao poço KA-05.
202401305 | STE | 202319751 | P029A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.095-3 | 202404 | 24/01/2024 10:56:32 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG18, frente al pozo KE-03 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Conforme solicitado realizado o aterramento dos dutos de ventilação localizados na cota 92, eixo C-D UG18 em frente ao poço KE-03.
202401304 | STE | 202319750 | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202404 | 24/01/2024 10:59:16 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG17, frente al pozo KD-05 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202406 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG17, frente al pozo KA-05.
202401303 | STE | 202319749 | P027A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.086-4 | 202404 | 24/01/2024 10:55:25 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG16, frente al pozo KE-04 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202406 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG16, frente al pozo KE-04.
202401301 | STE | 202319748 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202404 | 24/01/2024 10:58:03 | Realizar la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG12, frente al pozo KA-03 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación y anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202406 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG12, frente al pozo KA-03.
202401296 | STE | 202319747 | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202404 | 24/01/2024 08:47:42 | Reponer la conexión de puesta a tierra de los ductos de ventilación ubicados en la cota 92, eje C-D, UG15, frente al pozo KD-04 conforme solicitado en la SSA matriz. Utilizar conductor cód. Stock: 213624 Obs: Padrones de instalación anexados en la SSA matriz | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202406 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Conforme lo solicitado fue efectuada la conexión de puesta a tierra en los ductos de ventilación en la cota 92, eje C-D, UG15, frente al pozo KD-04
202401295 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202404 | 24/01/2024 08:57:10 | Verificar las instalaciones eléctricas realizadas en las modificaciones de los baños femenino y masculino lado 60Hz del segundo piso del edificio de producción. Ver protocolo de montaje y diseños marcados con las modificaciones en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202405 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación de las instalaciones eléctricas ejecutadas en los baños. Fue constatado instalaciones conforme diseños marcados. Ver anexo con los tipos de luminarias instaladas y marcadas en el diseño 6701-DC-7008-P. Constatado funcionamento normal del circuito de iluminación, sensores de válvulas y tomadas. Emitido SDS 15094 para revisión de LMR JK181 y recomendación 3784 para revisión de PIC.
202401249 | STE |  | K014A011 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-10/CS-02 | 0255.034-2 | 202404 | 23/01/2024 13:59:39 | Retirar el conjunto de comando-motor para carga de resorte del disyuntor 521-10 del CS-02. El mismo será enviado a WService para fabricación a medida del disco de fricción (código 608971) utilizado en este conjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202404 | TORRES SOSA EVER DAVID | Instalados nuevos disco de fricción confeccionado vía impresión 3D y realizados ensayos según descrito en la SSA 202407322, dichos ensayos fueron exitosos dejando dicho disyuntor en condiciones normales de operacion.
202401146 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202404 | 22/01/2024 11:18:01 | Prestar apoyo a la SOCM.DT desconectando el cable del disyuntor 52-23 (conectado en la SSA 202319987) para reutilizarlo en el QT-03. Coordinar trabajo con SOLON de SOCM.DT | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202404 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a SOCM.DT desconectando o cabo do disjuntor 52.23 (conectado na SSA 202319987) que será utilizado no QT-03. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202401142 | STE | 202320636 | K016A001 | QUADRO QT-03 | 0264.004-0 | 202404 | 22/01/2024 11:18:16 | Sustituir el disyuntor 52-6 del QT-03 por el disyuntor código 345482. Realizar ensayos al nuevo disyuntor conforme planilla adjunta. Conectar el cable de alimentación del tablero auxiliar del CTM, que será utilizado durante el retrofit de los tableros principales. Conectar al disyuntor 52-6 del QT-03. Prestar apoyo a MEG1 para test de punto a punto, ensayo de aislación y secuencia de fase (coordinar con Rogerio Barth). El cable será lanzado por la SOCM.DT (coordinar con SOLON). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202404 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Substituido disj pos 52-6 pelo disj cod 607223 (ensaio e email anexo) retirado do almox. Conectado cabo de alim do quadro aux do CTM no disj substituto. Realizado ensaios de ponto a ponto, resist de isol e seq de fase nos cabos conec ao disj com apoio da MEG1. Ensaio resist isol (500Vcc/1min - Temp: 26,6ºC; RH: 54,2%): A/⏚=349MΩ; B/⏚=325MΩ; C/⏚=323MΩ; A/B=420MΩ; A/C=515MΩ; B/C=374MΩ; Emitida SSA 202401563 p/ codificação e devolução de material. Equip deixado em cond normais de operação.
202401110 | STE | 202400712 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202404 | 22/01/2024 08:48:45 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en elevación 128 de la Casa de Máquinas conforme diseño y esquema adjuntos. Instalar desde el circuito T1 del QL-10031. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202405 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação da IEQ2, instalado tomada 2P+T/10A/220V, circuito T1do QL-10031 para alimentação TV Localização elevação 128, U10.Após término da instalação medido tensão 220V na tomada. Deixado circuito em condições normais de operação. Emitido SSA 202402113 para IEQ2 atualizar desenhos.
202320146 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202350 | 15/12/2023 08:31:53 | Solicito apoyo para verificar teléfono TMR entregado para que sea utilizado de manera temporal por la empresa "Solução Industrial" - contrato 4500066024 (modernización de Montacargas) Periodo de utilización: 6 meses Responsable Itaipu: Roberto Giménez - Matricula: 708131 - SMIE.DT | IEQ2 | MEL3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202350 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado reacondicionamiento del TMR, cambio de batería y reprogramación con el ramal 9156. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202320048 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 13/12/2023 16:37:36 | Acompañar y supervisar el proceso de desmontaje del montacargas AMC, para atender el contrato 4500066024, realizado por la empresa "Solução Industrial". | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202351 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento y supervisión de desmontaje de equipos electricos del montacarga AMC, realizado por la empresa contratada "Solução Industrial".
202319992 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202350 | 13/12/2023 10:38:02 | Solicito apoyo para verificación de punto a punto en los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 proveniente del QA-02. Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202316576) - Fecha programada para el trabajo 20/12/2023 | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | MAURICIO MENON | Servicio ejecutado conforme SSA 202403251, coordinado con MEG2 ensayos de punto de a punto.
202319840 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 11/12/2023 10:00:51 | Realizar ensayos previos en los componentes internos de los paneles nuevos del montacargas AMC del contrato 4500066024 conforme las planillas en anexo. Coordinar el desmontaje de los componentes internos para los ensayos con la empresa contratada -"Solução industrial". Los resultados de los ensayos serán anexados a la planilla de comisionamiento final del equipo. Se adjunta también el ultimo plano eléctrico de los paneles enviado por la empresa a la fecha. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202350 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizados ensayos previos internos de los paneles como solicitado. Planilla completada parcialmente en anexo. Se aguarda emisión de SSA de comisionamiento con nuevos códigos de localización para finalizar puesta en servicio.
202319571 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202348 | 01/12/2023 14:38:53 | Prestar apoyo a la SOCM.DT aislando y desconectando los cables de salida de los disyuntores 52-Q1 y 52-Q5. Realizar ensayo de aislación y volver a conectar los nuevos cables luego de las reformas a ser realizadas por obras. Coordinar los trabajos con Diego Molas (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202349 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Prestado apoyo a la SOCM.DT, donde fue desconectado los cables solicitados para posibilitar el cambio de electroducto de los mismos debido a la reformas del predio, al finalizar el servicio del personal de SOCM.DT fue realizado ensayos de aislación y punto a punto de los cables (ensayos en anexo) y se preocedió a conectar los mismos. Med. obtenidas luego de la energización disy.52-Q1: VAB/VAC/VBC:216,3/216,6/216,3Vca y 52-Q5: VAB/VAC/VBC:433,1/434,3/434,4Vca. La corriente en los dos disy. es 0A.
202319465 | STE | 202319330 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 30/11/2023 15:17:44 | A modo de verificar la influencia del conductor del sensor en la lectura de temperatura conforme el problema indicado en la SSA 202319330, realizar el cambio provisorio del cable del sensor DPWC110000 (desde los bornes BC52/53/54/55 al sensor) por el cable blindado con código de stock 159824. Monitorear la temperatura en la IHM después del cambio. Caso no existan oscilaciones de temperatura durante el monitoreo, realizar la instalación definitiva del conductor. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202349 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada sustitución temporal del cabo del sensor por el cabo blindado recomendado por esta SSA. Observada persistencia de la oscilacion en los valores de temperatura apesar de instalción del cabo blindado. Al final de los ensayos fue retirado el cabo blindado y el equipo fue dejado en las mismas condiciones iniciales.
202319325 | STE | 202317616 | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202348 | 27/11/2023 16:12:15 | Realizar un levantamiento y señalar en los diseños que corresponda, los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta y/o áreas dónde no sea posible la utilización del camión cesta con las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante (sección 2 del manual en adjunto) o dónde el mismo opere fuera del área de operación recomendada (sección 1 del manual en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e não encontrado nenhuma dificuldade no acesso aos postes da iluminação viária para efetuar a substituição.
202319323 | STE | 202317615 | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202348 | 27/11/2023 16:01:19 | Realizar un levantamiento y señalar en los diseños que corresponda, los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta y/o áreas dónde no sea posible la utilización del camión cesta con las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante (sección 2 del manual en adjunto) o dónde el mismo opere fuera del área de operación recomendada (sección 1 del manual en adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado 4 situações com dificuldade de acesso com o caminhão Hidrabasquet da MEG3 para efetuar substituição de luminárias na manutenção preventiva. Luminárias marcadas nos desenhos em anexo.
202319313 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202348 | 27/11/2023 15:20:16 | Solicitamos apoyo para desenergizar el tablero QSF-CE01 el jueves 30/11/2023, a fin de realizar adecuaciones conforme la SSA: 202319194 para alimentar el tablero CSF-CBM-UPS01 con 220 Vca (actualmente en comisionamiento). | IEQ2 | IEE4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202348 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Actividad de desenergización del QSF-CE01 no fue ejecutada debido a la complejidad de migrar las cargas asociadas al Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) del sistema de cargas especiales. Finalmente fue ejecutada la alimentación en 220Vca del tablero CSF-CBM-UPS01 desde el tablero CFP-UPS01. Ver detalles en acta adjunta.
202319127 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202347 | 23/11/2023 09:49:40 | Acompañar al fabricante DIAMONT la verificación de la configuración del PLC del DAC-0907 para investigar la configuración del des-humidificador y determinar si la misma está operando correctamente. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202348 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado acompañamiento al fabricante DIAMONT para la verificación del PLC del DAC 0907, posterior a la verificación fue constatado el correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202316843 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202342 | 16/10/2023 14:10:39 | Realizar la readecuación de la iluminación de la oficina de la OPSP.DT (4to piso Edif. Prod.) modificando el circuito de las 7 luminarias marcadas en el diseño adjunto para el circuito 23a. Realizada prueba en la SSA 202315297 para verificación de impacto al show de la iluminación monumental. En adjunto el parecer de las áreas involucradas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | EDSON FERREIRA | Conforme pedido de IEQ2, realizado readequação da alimentação de 7 luminárias do setor da OPSP.DT (4to piso Edif. Prod.), transferidos para o circuito 23A do QL-9A091-0. Emitido SSA 202318162 para atualização de desenhos. Deixado circuitos em condições normais de funcionamento.
202316773 | STE |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202341 | 11/10/2023 16:14:33 | Solicito apoyo para emisión de AT para el entrenamiento de UPS a ser impartido por VERTIV previsto el 18 y 19 de octubre | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202342 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizadas atividades práticas de treinamento da UPS, com enfoque na manutenção e substituição de módulos. Quanto aos itens sobressalentes que foram adquiridos juntamente com as UPS, foram testados durante o treinamento, sendo que a placa X1 (módulo de comunicação) e M6 (módulo de bypass) funcionaram normalmente, já quanto ao módulo de potência, o mesmo não reconheceu tensão de entrada, VERTIV irá enviar outro módulo de potência à Itaipu para manter como sobressalente.
202315904 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202339 | 25/09/2023 16:38:37 | Solicito la impresión 3D de 3 cajas con lacre conforme levantamiento e impresión realizada en la SSA 202011293B. | IEQ2 | ILA3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202341 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202315829 | STE |  | N054A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.027-0 | 202338 | 22/09/2023 16:39:48 | Solicito la desactivación de la localización N054A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315828 | STE |  | N053A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.026-1 | 202338 | 22/09/2023 16:39:58 | Solicito la desactivación de la localización N053A007 por tratarse de una localización antigua, correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315827 | STE |  | N047A007 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.020-2 | 202338 | 22/09/2023 16:39:40 | Solicito la desactivación de la localización N047A007 por tratarse de una localización antigua correspondiente al equipo antes de su modernización. Transferir la misma a la localización S098Z001 | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202339 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Tramitação de documento para desativação da localização devido a modernização do equipamento.
202315698 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202338 | 21/09/2023 09:43:19 | Sustituir las lámparas fluorescentes T5 14W instaladas en la sala de control central (CCR) y en el despacho de carga por las lámparas tubo LED adquiridas en la SMDTC-1294, conforme parecer de la SSA 202100329. Las lámparas se encuentran para aplicación inmediata bajo el código 7001082. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202341 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme parecer técnico da SSA202100329 foram substituídas as lâmpadas fluorescentes de 14W da parte inferior da CCR por novas de tecnologia LED de 9W. Após instalação foram realizados testes de funcionamento deixando local em pleno funcionamento de operação.
202315382 | STE |  | K055C001 | QUADRO QLEX-L EL. 175,00 | 0698.475-9 | 202337 | 14/09/2023 17:03:23 | Ensayar y conectar al disyuntor 52-C (marcado en el diseño adjunto) el cable de alimentación perteneciente al ESAI. El cable ya se encuentra lanzado por la empresa contratada. La carga actual del disyuntor 52-C será desconectada. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202338 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado ensaio no disjuntor 52-C e ensaio no cabo de alimentação de UPS pertencente ao sistema ESAI. Ensaios estão em anexo. Realizada conexão do cabo à saída do disjuntor 52-C. Emitida SSA 202315740 para IEQ2 atualizar desenho. Quadro QLEX-L foi deixado em condições normais de operação.
202315297 | STE | 202308871 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202337 | 13/09/2023 15:10:40 | Instalar 6 luminarias código 714351 de forma provisoria en la sala de OPSP.DT (4to piso Ed. Prod.) en las posiciones marcadas en el diseño adjunto, con el fin de realizar una prueba en conjunto con la División de Turismo (ATIT.GB) y la División de Programación (OPSP.DT) sobre el perjuicio o no, al show de la iluminación monumental, de luminarias encendidas en la OPSP.DT durante la presentación. La prueba está coordinada entre los involucrados para la fecha 19/09/2023 durante la noche. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202338 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foram instaladas de maneira provisória 6 luminárias LED 38W nas dependências da OPSP.DT no 4º piso. Após a realização dos ensaios, as mesmas foram desmontadas. Utilizado luminárias que serão aplicadas na SSA 202209450. Deixado iluminação na condição normais de funcionamento e operação.
202314594 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202335 | 01/09/2023 08:23:01 | Ensaiar e instalar na posição 52-UPS o disjuntor a ser fornecido pela Protek (contrato 4500064363). Ensaiar e conectar ao disjuntor 52-UPS o cabo para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202337 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ2, Instalado disjuntor 52-UPS de 16A, no quadro QLEX-K, para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos (6961-DF-A4651-E; 6961-DF-A4652-E; 6961-DF-A4653-E; 6961-DF-A4654-E) já constam atualizados no SAT. Disjuntor fornecido pela Protek. Ensaios em Anexo.
202314473 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202335 | 30/08/2023 07:54:18 | Conectar cable de 2,5 mm2 de sección proveniente del repetidor nuevo del Sistema de Detección de Incendios correspondiente al Contrato 4500065282 al disyuntor BF49 del tablero QT-ECB. Realizar ensayo de aislación 500V/1min. antes de conectar. Diseño con marcaciones en anexo. Coordinar servicio con Almada de SOCM (TMR 4701) | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202338 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado ensaio nos cabos e no disjuntor. Instalado disjuntor marca ABB, 2P/C10, fornecido pela SOCM.DT e conectado o cabo de 2,5mm para o novo sistema de detecção de incêndio do quadro CEPAI, que é alimentado pelo quadro QT-ECB. Após normalização, foi medido tensão de 220V entre fases e 128V entre fase e terra. Folhas dos ensaios do disjuntor e dos cabos e fotos do disjuntor instalado está no anexo. O desenho está atualizado no sistema SAT.
202313907 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202334 | 22/08/2023 10:21:33 | Desconectar y retirar el panel de señalización auxiliar localizada en la sala del ESAI (cota 139). Enviar el equipo para descarte. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202334 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | El sistema ya estaba desconectado y sin alimentación. Los equipos fueron retirados y enviados para almacenes para descarte
202313890 | STE |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202334 | 22/08/2023 10:21:57 | Conforme se ha solicitado en la SSA 202210171 para el puente grúa N11 y cuya misma solución será aplicada a los demás paneles de media tensión de los puentes grúas, realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión del puente N10, el cual debe permitir la abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202336 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202313562 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202333 | 18/08/2023 15:20:06 | Realizar readecuaciones al tablero de aliment. del compresor del patio de pint. adquirido con OC-4500071642 (ver diagrama adjunto). Instalar 1 contacto aux cód. 715923 a la seccionadora principal conforme instrucción en adjunto. Retirar los 2 relés auxiliares y devolver para stock cód. 707988 y la base cód. 710630. Retirar llave rotativa y tapar orificio con chapa. Instalar 2 bornes cód. 713334 para conexión de la salida del trafo 460/24V El diseño será oficializado en el SAT con la ENEE.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202335 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado readecuaciones al tablero de alimentación del compresor, instalado 1 contacto auxiliar en la seccionadora principal , también 2 bornes para realizar la conexión en la salida del trafo (460/24V), fueron retirados 2 relés auxiliares y llave rotativa que fueron devueltos al almacén. El tablero quedara a cargo de MEG3 , el mismo será instalado con otro documento. Emitida SSA 202315296 para IEQ2 actualizar y disponibilizar en S.A.T diseño funcional del Cuadro.
202313250 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202332 | 09/08/2023 16:49:54 | A pedido de la EN.DT: retirar sensor de movimiento para accionamiento de la iluminación de la sala del superintendente de la EN.DT (área resaltada en el diseño adjunto). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202332 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado pela IEQ2 , desconectado sensor de presença na sala da EN.DT. Deixado o sensor instalado e desconectado para futura conexão se necessário.
202312540 | STE | 202310381 | J040A012 | QUADRO QTVE-01 U9/9A - EIXO BC | 2159.001-0 | 202331 | 31/07/2023 11:37:09 | Prestar apoyo al área AM.GP para readecuaciones que serán realizadas en los cargadores de vehículo eléctrico TVE-05 y TVE-07. Aislar estos dos circuitos para posibilitar los trabajos. Además, realizar verificaciones en las tensiones presentes en el tablero y en la llegada a los cargadores TVE-05 y TVE-07. Trabajo para realizar en fecha 03/08/2023. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202331 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado prestado apoyo para readecuaciones llevadas a cabo por la Asesoria de movilidad eléctrica. Confirmado TVE-05 y TVE-07 con tensión de alimentación 230V proveniente del QTVE-01. El Circuito TVE-07 quedo aislado con candado de OPUO.DT debido a que el cargador correspondiente fue retirado para reparo por personal de AM.GP.
202312133 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202330 | 25/07/2023 10:47:44 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202331 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202310896 | STE |  | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202327 | 03/07/2023 16:36:40 | Se solicita apoyo para realizar inspecciones dimensionales en los pantógrafos del puente N08. OBS: Solicitar desenergización de la barra de alimentación durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para IEQ2 en la realización de inspecciones dimensionales de los pantografos del puente N08.
202310895 | STE |  | N037A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.014-2 | 202327 | 03/07/2023 16:36:34 | Se solicita apoyo para realizar inspecciones dimensionales en los pantógrafos del puente N07. OBS: Solicitar desenergización de la barra de alimentación durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado apoyo para IEQ2 en la realización de inspecciones dimensionales de los pantografos del puente N07.
202310819 | STE | 202310747 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202327 | 03/07/2023 09:10:35 | Realizar una inspección visual y verificar el correcto funcionamiento de los capacitores midiendo la capacitancia. Verificar el correcto reaprieto de la conexión eléctrica y signos de sobrecalentamiento. En caso de encontrar capacitor con defecto, sustituir. En anexo informe técnico de laboratorio sobre imagen tomográfica con sospecha de falla de capacitor. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202327 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constado falso contacto en 2 capacitores debido a la deformación de sus roscas de fijación (polo negativo), reemplazado por otros de iguales características retirados de deposito solucionando los puntos calientes encontrados en la inspección previa. Mediciones finales: C1-4070, C2-4140, C3-4130, C4-4060, C5-4100, C6-4100, C7-4070 (Micro Faradios). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202310672 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202326 | 29/06/2023 09:37:26 | En razón a los trabajos civiles realizados frente al hall de visitantes de ENZO DEBERNARDI, eliminar tomacorriente T3 proveniente del QL-21021 marcada en el diseño adjunto debido a la contrucción de un cantero elevado en la zona marcada. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 retirada a tomada T3 que se localizava em frente ao hall dos visitantes Enzo Debenardi. A tomada e os cabos retirados foram enviados para sucata, o disjuntor do circuito T3 foi mantido como reserva. Emitido SSA 202311675 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado demais circuitos do QL-21021 em condições normais de funcionamento.
202309517 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202324 | 12/06/2023 14:09:17 | Realizar readecuaciones en la caseta del compresor del ECB debido a la sustitución del compresor actual. Instalar caja cód. 638579 montando en su interior 3 disyuntores (1 p/ toma de compresor cód 638064 (32A), 1 p/ toma del analizador cód. 711098 y 1 p/ iluminación cód. 713323). Sustituir disy. 3P 30A por disy. 3P 40A cód. 607070 de la caja de dist. indicada en el diseño 3834DC15228P. Aislar desde el disyuntor TF1 del tablero QDG. Instalar en la caseta 2 lumin. LED 19W con int. cód 703806 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202325 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi instalado um quadro de distribuição para atender um compressor, uma tomada monofásica e duas luminárias LED de 19W no edifício do corpo de bombeiros. Ensaios dos disjuntores em anexo. Emitido recomendação 2973 para codificação e elaboração de PIC para o quadro de distribuição e SSA 202310617 para atualização de desenhos. Desenho marcado em anexo. Deixado instalações elétricas da sala do compressor em condições normais de funcionamento e operação.
202308951 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202322 | 31/05/2023 08:06:18 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para rehacer algunos ensayos de la puesta en marcha de la UPS-GIS60 mediante una alimentación temporal. Sustituir disyuntor reserva por disyuntor 2P 40A código 65439 en el tablero QL-10031 ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (misma solución ofrecida en la SSA 202305967). Plazo estimado máximo para los ensayos: 2 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202323 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectados e retirados cabos de alimentação provisória da UPS-GIS60. Substituído disjuntor 2P 40A por 2P 25A deixado QL-10031 conforme projeto e em condicoes normais de operação. Desenho já se encontra atualizado no SAT.
202308950 | STE |  | J042A013 | QUADRO QDLF - ESCRITORIO/OFICINA ALTA TENSÃO - COTA 128 | 2265.001-9 | 202322 | 31/05/2023 08:06:39 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para rehacer algunos ensayos de la puesta en marcha de la UPS-GIS50 mediante una alimentación temporal. Instalar disyuntor 2P 40A código 711245 en el tablero QDLF ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (misma solución ofrecida en la SSA 202305966). Plazo estimado máximo para los ensayos: 2 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202323 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Retirado alimentação provisória para a UPS-GIS50 proveniente do QDLF. Cabos e disjuntor instalado no QDLF enviado para descarte.
202308869 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202322 | 29/05/2023 17:45:24 | Prestar apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 108 e 133, para reforma. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202322 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foi realizado apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma, onde foram desconectados os fins de curso de proteção da porta do monta cargas. Obs.: As portas foram retiradas pela solução industrial e serão montadas durante o processo de modernização. Demais apoios serão realizadas com a SSA 202310673.
202308750 | STE | 202209662 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202321 | 26/05/2023 15:58:56 | Solicito gestão junto a Furnas para aprovação da proposta de alteração nos cubículos A4, B3 e B4, de forma a retirar o lacre do cubículo através da instalação de uma caixa lacrável sobre a régua XA. Essa proposta foi enviada para análise da ENE.DT pelo memorando 018992/21 e respondida pelo memorando 043275/21. | IEQ2 | ILA3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202322 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Proposta enviada a Furnas em 12/04/23. Resposta e aprovação das modificações propostas recebida em 06/09/2023. A interligada Furnas solicitou que, se possível, as intervenções e alterações propostas sejam feitas em ao longo do mês 11/2023.
202308604 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202321 | 23/05/2023 15:32:30 | Efectuar lanzamiento de cable (Cod.714306) entre los sensores de la bomba de recalque y el tablero UAC-ETA-1 y efectuar adecuación del tablero conforme proyecto adjunto. El sensor nuevo ya está instalado. Ver en campo la distancia del cable a ser retirado en almacén. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de cable de alimentación de llave de flujo por el solicitado en el texto de emisión. Realizada conexiones en tablero UAC-ETA1 Conforme diseño en anexo. Realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme del sensor de flujo. Emitida SSA 202309161 para IEQ2 Solicitando actualización de diseño. Equipo dejado en condiciones normales para operación.
202308544 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202321 | 22/05/2023 15:51:16 | Ensaiar e instalar na posição 52-UPS o disjuntor a ser fornecido pela Protek (contrato 4500064363). Ensaiar e conectar ao disjuntor 52-UPS o cabo de 2x10mm², para alimentação da UPS do sistema de controle de acesso. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202322 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi ensaiado e instalado no painel QLEX-Q um disjuntor de 16A para atender uma UPS. Também foi ensaiado e conectado ao disjuntor o cabo de alimentação da UPS que conforme e-mail da IEQ2 em anexo é de 2x2,5mm² e não de 10mm². Ensaios em anexo. Disjuntor fornecido pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos já se encontram atualizados no SAT. Deixado QLEX-Q em condições normais de funcionamento e operação.
202308511 | STE | 202305136 | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202321 | 22/05/2023 15:52:08 | Verificar se as dimensões do TC em anexo são compatíveis para substituição do atual TC instalado no KZ-06. Verificar se as medidas do barramento do KZ-06 estão conforme diagrama unifilar em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada medición de dimensiones físicas del barramento: 25x3.5mm. Según especificaciones, el TC cabria sin problemas. Fotografías en anexo.
202307738 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202319 | 10/05/2023 08:19:22 | Prestar apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202321 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado foi realizado apoio à Solução Industrial (contrato 4500066024) para a retirada das portas das cotas 115 e 122, para reforma, onde foram desconectados os fins de curso de proteção da porta do monta cargas. Obs.: As portas foram retiradas pela solução industrial e serão montadas durante o processo de modernização. Demais apoios serão realizadas com a SSA 202310673.
202307504 | STE | 202210171 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202318 | 05/05/2023 16:51:35 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202321 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307107 | STE |  | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202317 | 27/04/2023 14:50:53 | Solicitamos apoyo para inspeccionar el resistor de frenado del inversor de frecuencia modelo CFW09 (WEG) para verificar la posible relación entre el incendio provocado por la quema de la resistencia de frenado ubicado arriba del tablero del inversor, con el defecto del mismo. Inyectar tensión y verificar si la misma levanta corriente. Realizar una inspección con la cámara termográfica, estando la misma energizada. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202317 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | El Banco de Resistencias de 9,5kW/5,6 ohms fue alimentado con corriente continua de 30A, dando como tensión un valor de 170,1Volts. A través de la cámara termográfica y conforme a la distribución térmica observada, se presume una circulación de corriente por todos los elementos resistivos. Ver imagen anexa.
202306855 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202317 | 24/04/2023 14:36:57 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la SE 66/13.8kV ubicada en AMD-2 El.144, a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma 460V 63A. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 670847 y en el secundario una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de como mínimo 6mm2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202317 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitação da IEQ2, na sem.17/2023, instalado trafo de 25KVA, 460V/220-127V na AMD2, cota 144 , para apoiar serviço da empreiteira TECMONT na substituição do cabo a óleo de 66KV. Sem.46/2023, desmobilizado trafo e cabos de alimentação na AMD2. Material utilizado guardado no cercado da MEG3, AMD3 na cota 133.
202306767 | STE | 202306714 | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202316 | 20/04/2023 17:21:20 | Solicitamos apoyo para inspeccionar el inversor de frecuencia modelo CFW09 (WEG) y la posible relación entre el incendio provocado por la quema de la resistencia de frenado ubicado arriba del tablero del inversor, con el defecto del mismo. De ser posible, intentar energizar y realizar mediciones para detectar el origen del defecto o algún signo posible de sobrecalentamiento/derretimiento de componente a causa de la temperatura provocada por el incendio. | IEQ2 | ILA2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202317 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Equipamiento no enciende estando energizado y sin carga de salida. Equipamiento abierto en presencia de colaboradores de la marca OTIS. No se observan signos de quemadura o sobrecalentamiento excesivo a simple vista en las placas electrónicas revisadas. Se constata falta de tensión CC en módulo de control y circuitos auxiliares.
202306489 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202316 | 18/04/2023 16:34:19 | Prestar apoyo al contratista para ensayo punto a punto y conexión de los cables H84042 y H84050 a los disyuntores 52.5 y 52.6 (QIN-7A) respectivamente. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202316 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto, resistencia de aislamiento de los cables H84042 y H84050, y posterior conexión a los interruptores 52-5 y 52-6 respectivamente. Los valores medidos dieron por resultado: - H84042 : R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; - H84050: R/⏚= 525[MΩ]; S/⏚= 525[MΩ]; T/⏚= 525[MΩ]; - Hum.= 58%, T= 25,9°C. Emitida SSA 202306868 para IEQ2 actualizar diseños. Servicio realizado con la AT 202303438.
202306089 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202315 | 12/04/2023 10:17:12 | Proveer alimentación a dos tomacorrientes instalados en la oficina del SO.DT 2do piso del Edif. de Prod. Alimentar un tomacorriente desde el circuito T13 del QL-9A052-0 y el otro desde el circuito I5 del QL-9A053-0 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202315 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conectado tomada ao circuito I5 do QL-9A053-0 para alimentar estação de trabalho no setor SOCM.DT e outra tomada conectada no circuito T13 do QL-9A052-0 para alimentar TV na sala do SO.DT. Material utilizado fornecido pela SOCM.DT.
202306068 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202315 | 11/04/2023 17:27:05 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en el patio de 66kV de la SEMD a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma TF.22. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 714504 y en el secundario una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de como mínimo 6mm2. Trabajos a ser realizados desde el 14/04/2023. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202315 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ2, na sem.15/2023 ,instalado trafo de 45KVA, 460V/220-127V no pátio de 66KV para apoiar serviço da empreiteira TECMONT na substituição do cabo a óleo de 66KV. Sem.46/2023, demobilizado trafo e cabos de alimentação do pátio de 66KV. Material utilizado guardado no cercado da MEG3, AMD3 na cota 133.
202305967 | STE | 202305774 | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202315 | 11/04/2023 09:36:20 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para puesta en marcha de la UPS-GIS60 mediante una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Sustituir disyuntor reserva por disyuntor 2P 40A código 65439 en el tablero QL-10031 ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (tramo aproximado de 35 metros). Plazo estimado máximo para los ensayos: 3 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Susbtiuído disjuntor posição reserva (25A) por um disjuntor bipolar de 40A e lançado circuito para alimentar provisóriamente a UPS instalada na área central da GIS. Após ensaios, foi retirado disjuntor bipolar de 40A e enviado para estoque, reinstalado disjuntor bipolar de 25A e retirados os cabos e enviados para sucata, normalizando a condição do painel QL-10031.
202305966 | STE | 202305775 | J042A013 | QUADRO QDLF - ESCRITORIO/OFICINA ALTA TENSÃO - COTA 128 | 2265.001-9 | 202315 | 11/04/2023 08:42:52 | Prestar apoyo a la SMMT.DT para puesta en marcha de la UPS-GIS50 mediante una alimentación temporal para realizar ensayos contemplados en la planilla de comisionamiento. Instalar disyuntor 2P 40A código 711245 en el tablero QDLF ubicado en la elevación 128 (ver diseño adjunto) y lanzar extensión bifásica temporal con cable código 159093 hasta la sala de monitoreo (tramo aproximado de 10 metros). Plazo estimado máximo para los ensayos: 3 días. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202316 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Adicionado um disjuntor 40A 2P e lançado circuito para alimentação temporária de uma UPS 50HZ na área central da GIS. Após conclusão dos ensaios, retirado disjuntor do quadro QDLF, enviado para estoque e retirados os cabos e enviados para sucata, normalizando a condição operativa do painel QDLF.
202305958 | STE | 202222683 | N031A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.005-0 | 202315 | 11/04/2023 09:47:28 | Se ha verificado en campo que la parte inferior del soporte de la escobas de los pantógrafos dañan los aisladores de la barra de alimentación del puente (SSA 202302999). Por este motivo se solicita realizar la modificación del soporte de las escobas según el diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202317 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme solicitado y según diseño anexo en la emisión de la SSA, además se paso una capa de pintura en la parte recortada. Posteriormente fueron reinstalados y probados trasladando el puente desde el AMD hasta la unidad 18A. Verificado que la parte metálica de los pantógrafos ya no entra en contacto con los aisladores. Anexo Fotos.
202305956 | STE | 202222683 | N041A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.006-2 | 202315 | 11/04/2023 09:47:12 | Se ha verificado en campo que la parte inferior del soporte de la escobas de los pantógrafos dañan los aisladores de la barra de alimentación del puente (SSA 202302999). Por este motivo se solicita realizar la modificación del soporte de las escobas según el diseño adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202317 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme solicitado y según diseño anexo en la emisión de la SSA, además se paso una capa de pintura en la parte recortada. Posteriormente fueron reinstalados y probados trasladando el puente desde el AMD hasta la unidad 18A. Verificado que la parte metálica de los pantógrafos ya no entra en contacto con los aisladores. Anexo Fotos.
202305944 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202315 | 11/04/2023 09:44:57 | Se solicita realizar el conteo de las cantidades de aisladores de barra dañados por los pantógrafos de los puentes N14 y N13. Realizar el registro fotográfico de los mismos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202317 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada verificación y conteo de los aisladores raspados superficialmente por el soporte metálico de los pantógrafos, contabilizándose 106 en el lado de 60HZ y 32 en el lado 50Hz. Anexo fotos de algunos de ellos.
202305942 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202315 | 11/04/2023 09:44:31 | Realizar el ensayo de resistencia de aislamiento en las barras de alimentación de los puentes con relación a tierra (500 Vcc / 1 min), Fase R x Tierra, Fase S x Tierra, Fase T x Tierra. Abrir la llave de aterramiento 07Q1 y desacoplar de la barra los pantógrafos de los puentes N13 y N14 al momento de realizar los ensayos. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202317 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado realizado ensayo de resistencia de aislación (500 Vcc / 1 min) de las barras de alimentación de los puentes N13/N14 con los siguientes valores (Fase x Tierra) R/S/T=2.86/3.31/3.06Mohm; (Fase Fase) RS/ST/RT=6.30/6.46/6.51Mohm; %H=72; Temperatura:28°C.
202305279 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202313 | 29/03/2023 17:09:26 | Acompañar modificación a ser realizada por RIEDER en el tablero UAC-ETA-01 en virtud de la sustitución de los sensores de flujo (SSA 202300308/mecánica) de los filtros de arena A y B. El servicio consistirá en las siguientes actividades: - Retirada de cables de interconexión 2x1 - Lanzamiento de nuevo cable de interconexión 3x1 - Conexión a los sensores de flujo - Instalación de bornera de tierra para referencia 0+ del sensor - Modif. en tablero UAC conf. diseño anexo | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202316 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a contratada para lanzamiento de cables. Realizado punto a punto verificando conexión conforme diseños en anexos. Realizado ensayo funcional de los nuevos sensores de flujo verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202307973 para actualizar desenhos.
202305232 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202313 | 29/03/2023 09:59:18 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202314 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305231 | STE |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202313 | 29/03/2023 09:58:47 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202314 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305230 | STE |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202313 | 29/03/2023 09:59:28 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202315 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202305229 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202313 | 29/03/2023 09:59:38 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. (Referencia de solicitud SSA 202210171) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202315 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304943 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202312 | 23/03/2023 13:45:29 | Retirar 2 unidades del proyector código 714529 para realizar pruebas de iluminación y prestar apoyo al proyecto de mejoria de iluminación en la elevación 111 facilitando una alimentación provisoria para estos proyectores en la parte superior del tanque de agua de resfriamiento de los TUs. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado instalação temporária de 2 projetores LED nos tanques de água da EL-111 entre as U9 e 9A para testes da IEQ2 e realizado desmontagem após conclusão dos testes.
202304712 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 22/03/2023 10:16:38 | Comissionar a ponte N19 após a modernização (contrato 4500066024), conforme planilha em anexo (5218-83-19328-P). | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202312 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N19, conforme planilha 5218-83-19328-P. Emitida SSa 202306172 para atualização de desenho, recomendação 2563 para revisão de PIC/FEI, OA 1057 já implementada, SDS 14833 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios estão no anexo. Devolução de planilha e desenho com a SDS:14788.
202304573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 21/03/2023 07:53:37 | Proveer alimentación para tomacorriente de carga de vehiculo eléctrico en la oficina de SMMC cercana al patio de pintura. Mover alimentación de iluminación y tomacorrientes de la sala junto con el circuito de la iluminación del baño. Sustituir el disyuntor de 2P 10A por el disyuntor 2P 30A código 65420 y lanzar cable de 6mm2 hasta el tomacorriente ya instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202313 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foram unificados os circuitos de iluminação e tomadas do escritório da SMMC.DT no pátio de pintura e o circuito de iluminação dos banheiros. Foi substituído disjuntor de 10A oriundo da unificação por disjuntor 2P de 30A e lançado cabo 1kV 6mm² do disjuntor até o ponto de carregamento de veículos elétricos ao lado do escritório da SMMC.DT e conectado à tomada já instalada. Dados de ensaios do disjuntor em anexo.
202304445 | STE | 202301341 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202311 | 17/03/2023 10:16:28 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación constante en sistema SCADA de alarma "ETA-1 FILTR TQ_B AGUA_NORM FLUJO ANORMAL". Favor evaluar respuesta de Rieder en el cual recomienda invertir la señal en el SCADA. Ref. Informe Rieder en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023).
202304444 | STE | 202301338 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:16:40 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "ETA-1A CARBON TQ_COLEC NIVEL MUY_ALTO". Rieder recomienda alterar la señal en el SCADA. Ref. Informe RIEDER en anexo | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023).
202304442 | STE | 202301682 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:17:01 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" en sistema SCADA. El contratista afirma que la programación del PLC refleja muy bien el estado de la apertura y cierre de la tapa y sugiere el cambio a nivel del SCADA. Ref. Informe Rieder en anexo | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023).
202304441 | STE | 202301684 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:17:12 | Solicitamos parecer técnico referente a la alarma "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" reportado en el sistema SCADA. El contratista RIEDER sugiere inversión de señal en la pantalla SCADA EMS. Ref. Informe de Rieder en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023).
202304252 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202311 | 14/03/2023 15:00:26 | Comissionar a ponte N20 após a modernização (contrato 4500066024), conforme planilha em anexo (5218-83-19327-P). | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202311 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, realizado comissionamento da PONTE N20, conforme planilha 5218-83-19327-P. Emitida SSa 202306171 para atualização de desenho, recomendação 2563 para revisão de PIC/FEI, OA 1055 já implementada, SDS 14833 para elaboração de LMR. Os resultados dos ensaios estão no anexo. Devolução de planilha e desenho com a SDS:14782.
202303952 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202310 | 09/03/2023 15:23:37 | Conforme se ha solicitado en la SSA 202210171 para el puente grúa N11 y cuya misma solución será aplicada a los demás paneles de media tensión de los puentes grúas, realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión del puente N01, el cual debe permitir la abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202312 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado instalado dispositivo para abertura manual del disyuntor DG del panel PMT con la puerta cerrada. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202303619 | STE |  | P058A001 | QUADRO AUXILIAR | 0831.008-4 | 202310 | 06/03/2023 08:09:18 | Desactivar la localización correspondiente al tablero auxiliar asociado al Self Contained (codigo: P058A002, ya desactivado) que fue desmontado conforme solicitado en la SSA 2011/12876A. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Devido a desativação do equipamento DAC-9A13.
202303533 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202309 | 02/03/2023 10:43:48 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304708 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2177-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303531 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202309 | 02/03/2023 10:43:58 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455 para elaborar OA. Emitida SSA 202304708 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2177-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303530 | STE |  | P096B003 | PDAC-9A16 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A16 | 0830.051-3 | 202309 | 02/03/2023 10:44:06 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304706 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2175-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303529 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202309 | 02/03/2023 10:44:20 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202311 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455 para elaboracion de OA. Emitida SSA 202304706 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2175-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303527 | STE |  | P096A005 | PDAC-9A14 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A14 | 0830.049-4 | 202309 | 02/03/2023 10:44:28 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303523 | STE |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202309 | 02/03/2023 10:44:45 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC por otro de misma marca y nuevo modelo. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5. Realizado levantamiento de parámetros y emitida Recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a atualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202303521 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202309 | 02/03/2023 10:45:04 | Acompañar al fabricante ENVING al retrofit de los controladores CAREL. Posterior al mismo realizar certificación de diseño y ensayos funcionales en conjunto con el contratista. Anexo manual y diseños actualizados. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202310 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante durante substitución de PLC. Retirado: PLC CAREL PCO3; Instalado: CAREL pco5 + h5 (fornecido por IEQ2). Realizado levantamiento de los parámetros y emitida recomendación no.2455. Emitida SSA 202304705 para a actualizacion del desenho 5204-DF-G2176-E, e la SDS 14789 para la elaboracion de la LMR. Realizados ensayos, verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Informe en anexo.
202302999 | STE | 202222683 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202307 | 16/02/2023 16:08:48 | Solicito apoyo para realizar una inspección de los aisladores de la barra de alimentación en los puentes grúas N13/14 con el fin de determinar la causa por la cual los pantógrafos están dañando dichos aisladores. OBS.: prever solicitar el aislamiento de la barra durante la inspección. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202308 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado acompañamiento a IEQ2 para verificación de las causas por las cuales los pantógrafos están dañando los aisladores. Encontrado que el soporte metálico de las escobas del pantógrafo sobresalen un poco por encima de las escobas, ocasionando una leve raspadura en los aisladores de soporte del barramento del puente. Anexo foto conforme observado en campo.
202302971 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202307 | 16/02/2023 14:27:43 | Sustituir tomacorriente identificada en el diseño adjunto por tomacorriente código 237990, para alimentación del cargador del carrito eléctrico. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202308 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 tomada 2P+T, 220V, 20A, (COD.:237990) por outra nova padrão Brasil, afim de alimentar carregador carrinho elétrico (COPA BOMBEIRO). Deixada tomada em condições normais de operações.
202302664 | STE | 202210847 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202307 | 13/02/2023 16:15:00 | Para atender la SSA 202210847, ajustar el Setpoint de humedad relativa de 55% para 45%. Solicitar acompañamiento de laboratorio para el nuevo ajuste del control de humedad. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202307 | ELVIS ECCEL | Conforme solicitado, ajustado set point para 45%, deixando o DAC 0907 como principal sendo monitorados a temperatura e umidade pelo instrumento da ILA-1 da sala durante 7 dias para avaliar o comportamento da temperatura e umidade da sala após o ajuste. Após esse período foi retirado o instrumento de monitoramento. Em anexo os ensaios realizados pela ILA-1 no período de comissionamento e também do período da semana 2023/09. OBs. Set point retornado ao 55% conforme planilha de comissionamento.
202302408 | STE |  | J090A034 | RESERV. TWP-E04-001 DEPOSITO CARBONATO NA | 3034.001-7 | 202306 | 09/02/2023 15:55:05 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-19 y SN-E04-20. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Servicio realizado dentro de la AT 202301603.
202302407 | STE |  | J090B031 | RESERVAT. PWP-E04-004 COLETOR DOSIF. DE PO SULF. ALUMIN. | 3038.002-7 | 202306 | 09/02/2023 15:55:10 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-17 y SN-E04-18. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202302405 | STE |  | J090B032 | RESERV. PWP-E04-003 COLETOR DOSIF. DE PO CARBONATO NA | 3037.004-6 | 202306 | 09/02/2023 10:47:51 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-13 y SN-E04-14. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202302404 | STE |  | J090B031 | RESERVAT. PWP-E04-004 COLETOR DOSIF. DE PO SULF. ALUMIN. | 3038.002-7 | 202306 | 09/02/2023 13:57:33 | En virtud de la carta respuesta sobre Interrupción del Periodo de Confiabilidad ETA 1 / ETA 1A p.7/7 en anexo: - Acompañar al contratista RIEDER a realizar una inspección y ensayos funcionales a los sensores capacitivos SN-E04-15 y SN-E04-16. - Caso necesario, acompañar la sustitución de los mismos por nuevo a ser proveído por el contratista. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202307 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a la contratada durante inspección y substitución de los sensores capacitivos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta actuación y rearme de los sensores. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202301331 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202304 | 25/01/2023 11:20:46 | Instalar un tomacorriente código 703495 para alimentación del cargador del carro eléctrico de los bomberos en la elevación 108, eje AB - Bloque AMC-2. Instalar desde el circuito T4 del QL-25071. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202304 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado instalação de tomada 2P+T, 16A modelo STECK no circuito T4 do QL-25071 região AMC2 próxima a porta de entrada da galeria dos trafos. Após normalização medido tensão 221V entre fases. Emitido SSA 202301527 para IEQ2 atualizar desenho.
202301148 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202304 | 23/01/2023 10:53:02 | Solicito cancelar la politica de reposición del material código 712870, que será sustituido por el material adquirido a través de la SMDTC-1294. No descartar el material en stock, será utilizado hasta finalizar la sustitución. Desactivar el código 712870 cuando el saldo esté en cero. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Ha sido cancelada la política de reposición del cod. 712870. Referecia MTDFS-8680.
202300252 | STE |  | K053C001 | QUADRO CL-08 | 0357.012-6 | 202301 | 05/01/2023 15:17:13 | Ensaiar o disjuntor 52.5 do quadro CL-08 conforme IM.EQ.0190 e o cabo HT257 lançado pela SOCM. Conectar o cabo HT257 no disjuntor 52.5 do quadro CL-08, para alimentação do quadro QL-8.5. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202302 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio do disjuntor 52.5 do quadro CL-08 e do cabo HT257 lançado pela SOCM.DT, que alimenta o QL-8.5 a partir do CL-08, obtendo resultados satisfatórios. Ensaios em anexo. Conectado cabo HT257 no disjuntor 52.5 do quadro CL-08 ,deixado o QL-8.5 alimentado com tensão VAB=VAC=VBC=222V.
202225031 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202252 | 28/12/2022 14:24:20 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 3 (cercana a la entrada del tunel del vertedero - sentido MD-->AI) a través del disyuntor reserva 3P 40A del QL-A (ver diseño adjunto). Conectar en el extremo de la extensión un disyuntor 3P 32A C. Trabajos programados p/ iniciar el 05/01/23. Coordinar los trabajos con CARRERAS --> Interno: 2557, 9559 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202301 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SEM 2023/02, conectado cabo 3x6mm² no circuito reserva, 3P, 40A, do QL-A para fornecer alimentação de 220V a empresa TECMONT. SEM 2023/04, desconectado cabo 3x6mm² do circuito reserva , 3P, 40A do QL- A,normalizando a condição do painel.
202224893 | STE |  | J054A002 | QUADRO QL-B | 0698.365-0 | 202251 | 23/12/2022 09:42:28 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 4 (cercana la salida del tunel del vertedero - sentido MD-->AI) a través del disyuntor reserva 3P 40A del QL-B (ver diseño adjunto). Conectar en el extremo de la extensión un disyuntor 3P 32A C. Trabajos programados p/ el 27/12/22. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202252 | GABRIEL ARNO ARENHART | SEM.2022/52, conectado cabo ao circuito reserva do QL-B,para fornecer alimentação de 220V a empresa TECMONT. SEM.2023/02, desconectado cabo do circuito reserva no QL-B, após finalização da conexão na caixa 4.Deixado o QL-B em condições normais de operação.
202224451 | STE |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202250 | 16/12/2022 10:53:42 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224448 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202250 | 16/12/2022 10:53:48 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224447 | STE |  | P096B003 | PDAC-9A16 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A16 | 0830.051-3 | 202250 | 16/12/2022 10:53:53 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224446 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202250 | 16/12/2022 10:53:59 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224443 | STE |  | P096A005 | PDAC-9A14 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A14 | 0830.049-4 | 202250 | 16/12/2022 10:54:04 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202251 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224442 | STE |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202250 | 16/12/2022 10:54:11 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202251 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224441 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202250 | 16/12/2022 10:54:17 | Acompañar al contratista ENVING y a SMMA.DT para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202251 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento a la empresa contratista en conjunto con el personal de SMMA. Realizadas inspecciones y levantamiento fotográfico como tareas previas al retrofit del equipamiento.
202224437 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202250 | 16/12/2022 10:01:15 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224436 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202250 | 16/12/2022 10:01:25 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224435 | STE |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202250 | 16/12/2022 10:01:35 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224434 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202250 | 16/12/2022 10:01:41 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224433 | STE |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202250 | 16/12/2022 10:01:46 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224431 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202250 | 16/12/2022 10:01:55 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224429 | STE |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202250 | 16/12/2022 10:02:00 | Solicito gestión para acompañar al contratista ENVING para la verificación en campo del estado actual de los Aires Splits antes del retrofit de los controladores (Contrato: AS 4500065041). Las actividades a ser realizadas en conjunto con el contratista se encuentra en el archivo anexo. Los trabajos están previstos para el día Miercoles 21 y jueves 22 de diciembre. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fue realizado el acompañamiento en conjunto con el equipo de la ENVING. Realizado ensayos y correcciones de fallas del sistema. El equipamiento ya se encuentra a disposición de la operación.
202224329 | STE |  | J091E003 | QUADRO KL-01 | 0572.001-0 | 202250 | 14/12/2022 15:14:58 | Prestar apoyo a la empresa TECMONT contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en la caja de empalme 5 (cercano al edificio del laboratorio) a través de un trafo 460/220Vca que será alimentado desde la caja de interconexión CX-KL01, retirando temporalmente la interligación del disyuntor 52-A (Q2) y conectar en dos fases el cable lanzado por TECMONT (ver diseño adjunto). Conectar en el secundario del trafo una toma cód 712179 y el disyuntor cód 707336. Trabajos programados p/ el 19/12/20 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202251 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Na sem. 51/2022, instalado trafo 460/220V, 30KVA, para alimentação provisória em 220V para atender empreiteira TECMONT, afim de realizar emenda do cabo de media tensão. Na sem. 52/2022, realizado desmobilização do trafo.
202224028 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202249 | 07/12/2022 11:12:43 | Realizar comisionamiento del tablero QL-8.5 instalado por la contratada en el taller de la SMMC.DT, bloques F34/35 Elev. 144 de la Presa Principal. Planilla de comisionamiento enviada a tráves de la SDS-14721. En adjunto planilla de comisionamiento editable y diseños. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202252 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi efetuado o comissionamento do painel QL-8.5 na cota 144 bloco F34/35. O painel já foi adicionado pela IEQ-2 na PIC.EQ.0233-R3 na última atualização. Emitido a SDS-14785 para criação de LMR para o painel. Emitido a SSA 202304499 para IEQ2 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados enviadas via SDS-14721. Deixado o QL-8.5 em condições normais de funcionamento.
202223844 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202249 | 07/12/2022 14:27:19 | Proveer alimentación para reloj marcador en el hall del edificio de producción Elev.145 conforme consensado, conectarlas al circuito T2 del QL-10011-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202251 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado alimentação de relógio ponto apartir do circuito T2, QL-10011-0.Cabo 2,5mm² utilizado, são sobras proveniente da SSA 202220129,SM 434338.Medido tensão:223V.Emitido SSA 202225005 para IEQ2 atualizar desenho.
202223655 | STE | 202223641 | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202248 | 30/11/2022 16:42:11 | Realizar por reemplazo del freno 17F4 (pendencia de contrato 4500048818): 1)Punto a punto y mediciones de resistencia de aislación del circuito de fuerza y mando del freno 17F4 conforme diseño en anexo. 2) Test de resistencia de aislación y resistencia del bobinado del motor del freno. 3) Marcar diseño conforme construido para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202250 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado comisionamiento del nuevo freno 17F4 de la elevación sin carga. Emitida SSA: 2022/25107 para actualización de diseño. Anexo diagramas marcados y hoja de mediciones y ensayos solicitados. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223652 | STE | 202223639 | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202248 | 30/11/2022 16:42:19 | Realizar por reemplazo del freno 17F4 (contrato 4500048818): 1)Punto a punto y mediciones de resistencia de aislación del circuito de fuerza y mando del freno 17F4 conforme diseño en anexo. 2) Test de resistencia de aislación y resistencia del bobinado del motor del freno. 3) Marcar diseño conforme construido para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202301 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado comisionamiento del nuevo freno 17F4 de la elevación sin carga. Emitida SSA: 2023/00172 para actualización de diseño. Anexo diagramas marcados y hoja de mediciones y ensayos solicitados. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202223248 | STE | 202223211 | N052A022 | MOTOR 01 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante PY) | 3298.005-3 | 202247 | 23/11/2022 15:27:26 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M1 (Jusante PY ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 4250 mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223246 | STE | 202223212 | N052A023 | MOTOR 02 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante BR) | 3298.006-5 | 202247 | 23/11/2022 15:27:06 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M2 (Jusante BR ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 5600 Mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223245 | STE | 202223214 | N052A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.007-7 | 202247 | 23/11/2022 15:26:39 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M1. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.21/0.21/0.21 OHM. Resistencia de aislación =9900Mohm; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223244 | STE | 202223215 | N052A025 | MOTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3298.008-9 | 202247 | 23/11/2022 15:25:38 | Verificar continuidad de los cables de alimentación de los motores de translación desde la salida del inversor hasta los bornes de alimentación de los motores; medir resistencia ohmica y resistencia de aislación del motor para determinar la razón del reporte de fallo en el IHM " Falla en inversor de translación". | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M2. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.20/0.20/0.20 OHM. Resistencia de aislación =10500Mohm; ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223018 | STE |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202247 | 21/11/2022 11:17:12 | Sustituir el disyuntor del circuito T2 por el disyuntor código 65412. Proveer una extensión de 5 metros con cables de 4mm2 y toma hembra código 710449 para alimentación temporal del nuevo tablero del ESAI para ensayos conforme solicitado por la SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado temporariamente um disjuntor de 20A no circuito T2 do QL-10242 e providenciado extensão para alimentação temporária do novo painel do ESAI. Após finalizada as mudanças no ESAI, foi reestabelecido o circuito T2 do QL-10242 para o disjuntor original e gerado DM para o estoque. A extensão fornecida foi guardada na oficina da cota 133. Deixado o QL em condições normais de funcionamento.
202223017 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202247 | 21/11/2022 11:17:20 | Sustituir el disyuntor del circuito T2 por el disyuntor código 65412. Proveer una extensión de 5 metros con cables de 4mm2 y toma hembra código 710449 para alimentación temporal del nuevo tablero del ESAI para ensayos conforme solicitado por la SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202247 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado temporariamente um disjuntor de 20A no circuito T2 do QL-09A242 e providenciado extensão para alimentação temporária do novo painel do ESAI. Após finalizada as mudanças no ESAI, foi reestabelecido o circuito T2 do QL-09A242 para o disjuntor original e gerado DM para o estoque. A extensão fornecida foi guardada na oficina da cota 133. Deixado o QL em condições normais de funcionamento.
202222335 | STE |  | J056D044 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.058-5 | 202245 | 07/11/2022 16:14:45 | Al finalizar la conexión del cable de alimentación de las tomas 460V/63A al tablero CK-01 por parte de MEG2 (SSA 202222334) realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión en las nuevas tomas instaladas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202246 | ELVIS ECCEL | Após conexão dos cabos de alimentação das tomadas no painel CK-01 pela MEG2, realizado ensaios de ponto a ponto, ensaios de sequência de fase, Megger Fase R/S/T - 38,6Mohm, 55,6Mohm, 58,0Mohm, temperatura 25,1ºC, umidade 68,0% e tensão RS/RT/ST - 461,3V/462,5V/463,1V.Tomadas deixadas em condições normais de uso.
202222099 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202244 | 03/11/2022 13:32:28 | Acompañar al equipo del contratista para el levantamiento de datos para el diseño de la estructura del panel PMT, realizar la extracción del disyuntor para estudio del mecanismo. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202245 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado realizado acompañamiento al equipo de contratista para el levantamiento de datos para el diseño de la estructura del Cuadro PMT.
202221924 | STE | 202220872 | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202244 | 01/11/2022 10:28:24 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en la Sala de la SMM.DT, 2do piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T16 del QL-10052-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202245 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalada uma tomada de 10A/220V para alimentar TV na Sala da SMM.DT, 2do piso do Edifício de Produção, alimentada pelo circuito T16 do QL-10052-0.Deixada tomada em condições normais de operação.
202221392 | STE |  | N087A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.002-2 | 202242 | 21/10/2022 16:47:35 | Como auxilio al proyecto de retrofit del puente grúa, realizar levantamiento del panel de comando y protección para elaboración de diseño eléctrico (de comando y fuerza), indicando características principales de los componentes (marca/modelo, tensión, corriente, sección de cables). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202244 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado levantamiento del Cuadro de comando y protección para la elaboración de diseño eléctrico. Debido a la falta de padronización e identificación ilegible de la placa no fue posible levantar demás datos. Anexo Diagrama de fuerza y comando.
202221390 | STE |  | N086A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.001-0 | 202242 | 21/10/2022 16:47:52 | Como auxilio al proyecto de retrofit del puente grúa, realizar levantamiento del panel de comando y protección para elaboración de diseño eléctrico (de comando y fuerza), indicando características principales de los componentes (marca/modelo, tensión, corriente, sección de cables). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202244 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado fue realizado levantamiento del Cuadro de comando y protección para la elaboración de diseño eléctrico. Debido a la falta de padronización e identificación ilegible de la placa no fue posible levantar demás datos. Anexo Diagrama de fuerza y comando.
202220854 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202241 | 14/10/2022 08:46:43 | Providenciar un TMR para utilización del contratista Solução Industrial durante la ejecución del contrato 4500066024. La necesidad atiende a facilitar la comunicación con el área de fiscalización durante la ejecución de los trabajos. | IEQ2 | MEL3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202241 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue entregado un TMR de reserva pertenecientes al sector MEL3 ramal 4884 para la utilización de la empresa contratada. Anexado correo de entrega. Prueba del TMR realizada. Optimo estado para su utilizacion. Plazo de contrato 2 años.
202220782 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202241 | 11/10/2022 16:34:17 | Aislar la alimentación del puente de grúa de mantenimiento para la ejecución de los trabajos de modernización (contrato 4500066024). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202241 | ELVIS ECCEL | Realizado a desconexão nos bornes, no interior ao painel de alimentação do monta carga, da ponte auxiliar de manutenção do monta carga. Aguardando a conclusão do contrato para a normalização 4500066024. Semana 11 foi reconectado a alimentação para os ensaios de comissionamento.
202220780 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202241 | 11/10/2022 16:34:25 | Acompañar los trabajos de modernización del puente grúa de mantenimiento (contrato 4500066024: modernización de los montacargas AMC/AMD y sus puente grúas). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202241 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento do fabricante para execução da modernização da ponte N20. Após instalação do painel de controle, motor da elevação e dispositivos auxiliares foi emitida SSA 202304252 por IEQ2 para realização do comissionamento.
202220283 | STE | 202219975 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202239 | 30/09/2022 17:14:23 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall de entrada (planta baja) del Laboratorio en AMD-1. Instalar desde el circuito 24 del QF-TE-02 (351), bajar el cable de alimentación a través de electroducto visible. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202241 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação pela IEQ2, instalado 1 tomada 15A, 220V, derivado do circuito 22 do QF-TE-02 (351) para alimentar TV LED no hall de entrada do Laboratorio em AMD-1. Emitido SSA:2022/20960 para IEQ2 atualizar desenhos. Eletroduto utilizado é sobra da SM 430728. Tensão medida na tomada: 220V.
202220273 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202239 | 30/09/2022 16:21:28 | Realizar ensayo de aislación (500Vcc/1min) del cable de alimentación del QL-7.4A lanzado por SOCM.DT. Realizar ensayo al disyuntor 52.13 conforme hoja de medición adjunta y luego conectar el cable al disyuntor. Coordinar los trabajos con SOCM.DT (Alceu). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202241 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizados ensayo de resistencia de aislación de los cabos lanzados por SOCM.DT y ensayos eléctricos al disyuntor 52.13, ambos con resultados satisfactorios. Hojas de mediciones en anexo. Realizada la conexión del nuevo cable de alimentación al disyuntor. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 2022/20934 para actualización de diseño.
202220212 | STE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202239 | 30/09/2022 16:21:47 | Realizar ensayos de aislación (500Vcc/1min) en los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de las nuevas tomas de 63A 460V. Caso el resultado sea satisfactorio, realizar la conexión de los cables en la caja PT-250 y realizar ensayo de secuencia de fase y medición de tensión en las nuevas tomas instaladas. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202241 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação das novas tomadas 460Cva 63A instaladas pela SOCM.DT na elevação 111 entre as unidades geradoras 16 e 18A. Resultados dos ensaios em anexo. Realizado ensayos de secuencia de fase en todas las tomadas verificando correcta secuencia. Deixados cabos conectados e tomadas em condições normais de operação.
202220129 | STE | 202219978 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202239 | 27/09/2022 16:11:19 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-15 y E-16 de la cota 108, bloque AMD-1. Instalar desde el circuito T1 del QL-21121. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202240 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitação da IEQ-2, foi adicionado uma tomada ao circuito T1 do QL 21121 para atender a uma TV LED, em frente ao hall dos elevadores 15 e 16. Emitido SSA:202220583 para IEQ-2 para atualização de desenhos. Os eletrodutos foram fornecidos pela SOCM.DT.
202220125 | STE | 202219971 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:17:55 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-23 y E-24 del 2do piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T25 del QL-9A052-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202240 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado instalado tomada para alimentar TV no corredor em frente aos elevadores do segundo piso. Emitido SSA202220343 para IEQ2 atualizar desenhos.
202220123 | STE | 202219836 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:18:22 | Instalar un tomacorriente para alimentación de TV LED en el hall frente a los elevadores E-23 y E-24 del 3er piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T25 del QL-9A072-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202240 | EDSON FERREIRA | INSTALADO 1 TOMADA 2P+T 220V NO CIRCUITO T25 DO QL-9A072-0, PARA ALIMENTAÇÃO DE TV LED NO HALL DOS ELEVADORES E-23 E E-24, DO 3°PISO. EMITIDO SSA202220360 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DESENHO. DEIXADO CIRCUITO DE TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202220117 | STE | 202219969 | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 27/09/2022 15:18:47 | Instalar un tomacorriente para alimentación de una TV en la Sala de la SMIS.DT, 3er piso del Edif. de Prod. Instalar desde el circuito T13 del QL-9A072-0. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202240 | JAIR FORQUIM | Instalação de tomada 2P+T, 10A, para alimentacao de tv na sala da SMIS.DT do 3 piso do Edifício de Produção. Medido tensão de 223V. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202220356 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202219314 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202237 | 13/09/2022 17:16:43 | Desconectar y retirar las tomas, electroductos y cables instalados en las mesas de la sala 223 del edificio del laboratorio, correspondientes al circuito 13. Desconectar a partir de las cajas de conexión para abajo. Dejar las cajas de conexión QDI1 y 2 para instalaciones futuras. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da IEQ2 foram removido os cabos de alimentação elétrica das tomadas das estações de trabalho da sala 223 do laboratório eletro-eletrônico, alimentados pelas caixas de conexão QDI01 e QDI02.
202219148 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202236 | 09/09/2022 15:50:56 | Atendiendo al contrato 4500067505, prestar apoyo a la contratada con una alimentación temporal desde el disyuntor 54.14 del QIE-7A. El cable será lanzado por la SOCM.DT. Fecha estimada para la conexión --> 13/09/2022. Coordinar los trabajos con Julio Rejalaga R.: 4904 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202237 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la desconexion del cable que se encontraba conectado al Disjuntor 52.7 del QIE-7A y retirado del panel dejándolo enrollado y aislado en la canaleta de cables. Conforme lo solicitado en la AT 202405544
202218905 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202236 | 05/09/2022 11:26:15 | Realizar adecuación de tomacorrientes conforme diseño adjunto atendiendo a las reformas realizadas en la sala de reuniones del 5to piso del edificio de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi realizado a relocação de 2 tomadas de piso 220V 15A para atender novo layout da sala de reunião do 5to piso do edifício de produção. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202218863 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202235 | 02/09/2022 16:47:40 | Se solicita AT para la desenergización de las barras 13,8kV que alimentan al puente N02 para realizar mediciones de la plataforma montada sobre el carro del puente con el fin de analizar mejorias/modificaciones a ser realizadas por IME2. Ref.: acta de reunión en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202236 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, foi realizado a isolação do barramento de alimentação das pontes rolantes AMC, e acompanhado a MAM-2 e a IME-2 na realização das medições necessárias para a modificação da plataforma montada sobre o carro principal da Ponte N02, que se encontra próxima ao barramento de 13,8Kv, fora da área de segurança. OBS. A plataforma é usada somente na manutenção corretiva das luminárias do teto do EDC. Estudos de melhorias a cargo da IME-2.
202218830 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202235 | 02/09/2022 11:01:01 | Sustituir las luminarias de vapor de sodio de 400W y 250W por los reflectores LED de 200W adquiridos a través de la OC-4500065759. Debe ser instalada un total de 231 reflectores LED conforme los diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202310 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção da substituição de projetores vapor de sódio de 250W e 400W por projetores LED de 200W no túnel rodoviário do vertedouro. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira. Emitido SSA 202303720 para IEQ2 atualizar desenhos e recomendação 2398 para atualizar PIC.
202218788 | STE | 202218663 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202235 | 02/09/2022 10:59:38 | Verificar la factibilidad de implementar los limites de reducción y parada de la elevación a través del encoder absoluto. | IEQ2 | IEE2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202238 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Luego de realizar las pruebas de funcionalidad con resultados satisfactorio, utilizando el encoder absoluto en lugar del límite rotativo, fue implementado la nueva lógica de control en el PLC. Con esto el límite de reducción y parada del sistema de elevación se encuentra implementado mediante el encoder absoluto.
202218677 | STE | 202207984 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202235 | 31/08/2022 11:43:20 | Solicito una AT de inspección para acceder a característica del inversor de frecuencia que se encuentra inaccesible desde el exterior, a fin de atender la SSA 202207984. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202235 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada inspección en conjunto con IEQ2. Anexo datos del inversor.
202218653 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202235 | 31/08/2022 08:32:14 | Atendiendo al PR 083/2022: verificar las instalaciones eléctricas de las luminarias instaladas en la isla del canal de desvío (ver luminarias marcadas en el diseño adjunto). Realizar ensayos en los cables del circuito 2 luego conectar y realizar ensayos funcionales accionando en forma manual y automática, verificando la correcta actuación del contactor K2 y el funcionamiento de las luminarias. OBS.: los disyuntores ya fueron ensayados en el comisionamiento del tablero QLEX-ISLA. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202236 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2 foi efetuado ensaio de resistência de isolamento dos condutores elétricos do circuito 02 do QLEX-ILHA, obtendo valores satisfatórios. Após conectar os cabos, foi efetuado ensaio funcional em modo automático e manual e verificado seu correto funcionamento do contator K2 e do QLEX. Emitido SSA:202219176 para IEQ-2 para atualização de desenhos referente a adição deste circuito. Folha de ensaio em anexo com valores de resistência de isolamento, tensão e corrente.
202218421 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202234 | 26/08/2022 09:47:43 | Verificar las inconsistencias encontradas en el diseño con respecto a lo instalado en campo y luego informar las divergencias encontradas. Se anexan diseños con marcaciones y correo de ENEE.DT | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202236 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, realizado inspeção e verificação local no laboratório de acordo aos desenhos enviados e realizado anotações nos desenhos dando resposta ao que foi solicitado. Desenhos respondidos estão em anexo.
202218409 | STE | 202216894 | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202234 | 26/08/2022 09:53:41 | Desconectar y retirar las tomas, electroductos y cables instalados en las mesas de la sala 215 del edificio del laboratorio. Desconectar a partir de la caja de conexión para abajo. Dejar la caja de conexión para instalaciones futuras. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202236 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi retirados cabos, eletrodutos e tomadas das mesas da sala 215 do laboratório. Deixado a caixa de conexão para futura instalações.
202217941 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202233 | 19/08/2022 10:46:06 | Comisionar el sistema de iluminación del cañón de luz de la presa principal en la elevación 225 conforme planilla y diseños en adjunto. SDS-14566 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do quadro de comando do canhão de luz da elevação 225. Deixado quadro de comando do canhão de luz da elevação 225 em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SDS 14583 para criação de LMR e SSA: 202219013 para IEQ2 atualizar desenhos. Planilha de comissionamento e desenhos marcados em anexo.
202217706 | STE |  | J053I001 | QUADRO CL-16-TRAMPOLIM DO VERTEDOURO | 1508.009-0 | 202233 | 15/08/2022 11:40:37 | Comisionar el sistema de iluminación del cañón de luz del vertedero (tablero CL-16, transformador y tablero de comando del cañón de luz)conforme planilla en anexo. SDS-14564. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202235 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do quadro de comando do canhão de luz no vertedouro, deixado em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SDS 14594 para criação de LMR e SSA: 202219620 para IEQ2 atualizar desenhos. Planilha de comissionamento e desenhos marcados em anexo.
202217678 | STE | 202217530 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202233 | 15/08/2022 08:31:15 | En atención a la SSA: 202217530(D) reponer el electrolito en los elementos 30 y 42, y realizar un ensayo de descarga a 0.2C estando inicialmente el banco en flotación. Registrar las tensiones de cada elemento y puentear aquellos elementos que durante la descarga alcancen 1V prematuramente. Continuar el ensayo hasta que el promedio del banco alcance 1V/ele. Remitir los resultados en la baja para análisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202233 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Completado o nível de eletrólito dos elementos 30 e 42 e realizado o ensaio de descarga à 20% da corrente. Todos os elementos suportaram ao menos 4 horas e 56 minutos. Registrados os resultados e anexado documento de texto com resumo dos resultados.
202217174 | STE | 202202787 | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202231 | 05/08/2022 14:57:01 | Desconectar el circuito 34 del QL-10241 que alimenta el deshumidificador de la sala Matrix debido a que dicha carga será alimentada desde el circuito protegido por el disyuntor 52.17 del KCC-02. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202232 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Desconectado e retirado os cabos de alimentação do circuito 34 do QL-10241, que alimentava o desumidificador da sala Matrix. Emitida SSA 202217775 para atualização de desenhos. Deixado o circuito 34 como reserva. O QL-10241 ficou em condições normais de operação.
202217169 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202231 | 05/08/2022 14:57:25 | Ensayar y conectar el cable TAG: H6R0026 al DISY: 52.17 para alimentación del deshumidificador de la sala MATRIX. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202232 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Ensayado y conectado cable H6R0026 al disy: 52.17, efectuado punto a punto y realizado ensayos de res. aislación: A/tierra=21700; B/tierra=23400 A/B=14800; 65%RH; 19,9°C. Emitida SSA 202217715 para IEQ2 Actualizar y Disponibilizar diseños en el satedms.
202216794 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202231 | 01/08/2022 09:18:26 | Para posibilitar alimentación del tablero CT-CIDE desde el CLF-10 y dar continuidad a la SSA: 202205818, instalar un nuevo disyuntor de 100A (Cod. 456357) en el cubículo 4 posición 521-22. Anexos - Diseño con marcaciones - Correo de SOCM solicitando nuevo disyuntor para dar continuidad a la implementación del tablero CT-CIDE (ESAI) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202231 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Serviço não foi realizado pois, ao realizar inspeção prévia no painel, verificou-se que a posição 521-22 do cubículo 4, indicada com o local de instalação, não possui a chapa de fixação para a base do disjuntor. Em conjunto com a SMIE.DT foi realizada uma pesquisa em outras posições do painel e outros painéis e decidiu-se por realocar a carga para o quadro CLF-09. A instalação da carga será realizada na SSA 202217783.
202216585 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202230 | 29/07/2022 16:04:02 | Ensayar e instalar un disyuntor en el tablero QT del ECB para alimentación del nuevo rack de telefonía. También, ensayar y conectar los cables de alimentación del rack de telefonía que fueron lanzados por SOCM.DT. El disyuntor será suministrado por la SMIN.DT. Conversar con Ariel Acosta R.: 9417 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202231 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado,realizado ensaio de resistência de isolamento dos cabos do disjuntor 52.15 até o rack da central telefônica,(Fase S/terra=19000Mohms,Fase T/terra= 24600Mohms.Umidade=78%,temp.23ºC).Emitido SSA 202217366 para IEQ2 p/atualizar desenho e ensaio do disjuntor em anexo.Cabo lançado e disjuntor fornecido pela SOCM.DT.
202216561 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202230 | 27/07/2022 09:34:40 | Realizar ensayo de compatibilidad con el tablero PS del detector térmico adquirido a través de la SMDTC-1206. Simular temperatura de disparo de 90°C y verificar la actuación del lazo correspondiente al detector térmico. El ensayo es con el fin de encontrar un sustituto para el detector BM-980 de Siemens ya discontinuado hace aproximadamente 20 años. El detector será entregado a Willian Oliveira. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202233 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de funcionamiento del sensor térmico y compatibilidad con la placa de supervisión de lazo del PS, operando en condiciones normales por la elevación de temperatura aproximadamente 90° y también ensayo de lazo interrumpido.
202216557 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202230 | 27/07/2022 09:34:33 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para la instalación de 3 unidades del reflector código 714176 en el circuito 9A del QL-26021. Las luminarias fueron solicitadas por Seguridad Empresarial para mejorar la iluminación en la isla del canal de desvío. La instalación de los reflectores será realizada por SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202232 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado inspeção nos 3 refletores instalados no canal de desvio pela SOCM.DT, e constatado que estão de acordo com o circuito 9A do QL- 26021. Medido corrente nas fases R =7,4 A / S =7, 8 A. Emitido SSA: 202217814 para IEQ-2 atualizar desenho e dispor em arquivo técnico ( SAT ). Deixada iluminação em condições normais de operação.
202215838 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202229 | 19/07/2022 11:20:25 | Retirar 2 (dos) TCs en buenas condiciones del C3A e instalar en el C1A y en el C4A como providencia al reemplazo de los TCs dañados documentados en las SSAs 202213616 y 202213798. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202229 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Se retiro dos TCs del cargador C3A y se procedió a instalarlos en el cargador C1A (SSA 202213540) y C4A (SSA 202215392). Los TCs dañados de los cargadores C1A (TC-07: SSA202213540) y C4A (TC-07: SSA202215392) fueron enviados a reparo por parte de la contratista. Una vez devueltos, se confirmó el buen estado de los mismos, se ejecutó los ensayos de los TCs con apoyo de MET2 (SSA 202217949) y la contratista procedió a instalar los TCs en el cargador C3A, normalizando la condición de los TC's.
202215224 | STE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 16:00:50 | Para atender la SSA: 202213643 realizar medición y registrar la tensión de cada elemento junto con su resistencia interna (SSA de apoyo: 202215223/MEL-3). Anotar los valores de la tensión inmediatamente a la desconexión del banco. Dejar en reposo hasta el lunes 11/jun. y volver a medir las tensiones en vacío. Condición del Banco: Aislado del cargador. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizadas medições de tensão e resistência interna de cada elemento do banco de baterias H1 nos dias 08/07/2022 e 11/07/2022, conforme solicitado. Resultados em anexo. Realizado em sequência o ensaio de capacidade do banco, utilizando o procedimento descrito na IM.EQ.036. Resultados obtidos em anexo. Equipamento deixado em condições normais de uso.
202215218 | STE |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:20 | Como apoyo a la desinstalación del extractor antiguo de la sala de baterías de la SEMD (contrato 4500034679) desconectar el DISY.09 del panel QD-1. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio a empresa terceirizada, realizando desconexão dos cabos da saída do disjuntor E09, referente a alimentação do antigo exaustor de ar da sala de baterias, deixando os cabos na bandeja abaixo do painel QD-1 e identificados com cartão de advertência para posterior retirada a ser realizada pela empresa terceirizada. Emitida SSA 202216097 para IEQ2 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6628DF92526P folha 2 e 6628DF92525P folha 1.
202215214 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:32 | Sustituir los amperímetros 1A.1-1A.2-1A.3-2A.1-2A.2-2A.3 de relación 100/5A del panel de control 5F1 por los amperímetros de relación 200/5A adquirido mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. solicitado en la SSA 202201384. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los amperímetros de relación 200/5A adquiridos mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. Mediciones: 1A.1= 0 A --> 0 A (visor) 1A.2= 0 A --> 0 A 1A.3= 0 A -->0 A 2A.1= 0,94 A --> 37,6A (visor) 2A.2= 0,86 A --> 34,4A 2A.3= 0,90 A --> 36 A Siendo eliminadas las discrepancias. Los amperímetros sustituidos fueron devueltos para stock (DM: 700283298). Panel 5F1 liberado en condiciones normales de operación.
202215179 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:09 | Readecuar tomada para una estación de trabajo en la sala audiovisual de la SMIS.DT en el 3er piso y reubicar a través de una extensión la toma utilizada para la máquina de café. Además, corregir y normalizar las dos tomas correspondientes al circuito T13 del QL-9A072-0 que se encuentran desacoplados. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Readequado tomada para estação de trabalho na sala de áudio visual na SMIS.DT e instalado uma extensão elétrica, com cabo retirado de uma estação de trabalho sem uso, para ligar máquina de café. Normalizado tomadas que estavam desacopladas do piso. Deixada tomadas em condições normais de operação.
202214846 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202226 | 01/07/2022 16:26:13 | Sustituir disyuntor reserva 2P 10A curva C por disyuntor 2P 32A curva C para conectar alimentación del panel LED de la Plaza de la Técnica. Realizar ensayos al disyuntor nuevo conforme hoja de medición adjunta. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação da IEQ2,substituído disjuntor reserva 2P, 10A, curva C, por outro 2P, 32A, curva C, no Painel QMWH-1, para conectar alimentação de painel LED da Praça da Técnica. O mesmo foi fornecido pela SOCM.DT. Disjuntor retirado enviado para estoque. Emitido SSA 202215256 para IEQ2 atualizar desenho.Ensaios em anexo.
202213987 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 20/06/2022 08:10:51 | Implementar modificaciones relativos a padronización del tableros KZ-01 conforme ya realizado en paneles KZ-02 y KZ-06 (diseños marcados en SSA 202205012). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202227 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada modificación del tablero KZ-01 Conforme solicitado. Substituidos sensores de nivel magnetrol por 1 indicador yokogawa UM33A y 1 sensor ultrasónico Siemens 7ML5221. Emitida ssa 202217246 para actualización de diseños. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202213821 | STE | 202213799 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 17:40:57 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión del cable H80001 que se encuentra conectado al disyuntor DJ-6 (bornes Z1 16/17) para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos de reconexión con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado, na sem 2022/26 foi realizado a desconexao dos cabos dos bornes Z1-16/17 e deixados isolados no painel. Na semana 2022/30 realizado ensaio de ponto a ponto, OK, e de isolacao, R/MASSA= >100G OHMS, T/MASSA= >100G OHMS, R/T= >100G OHMS. Temperatura= 19,9ºC, 53,0%RH. BP MEGGER 706183, Termohigrometro Minipa nao possui registro IB. Logo feito a reconexao dos cabos nos mesmos bornes Z1-16/17.
202213634 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202224 | 13/06/2022 15:42:45 | Como apoyo al proceso de modernización del aparejo de mantenimiento del PCD, devolver 168 m de cable de 16mm2 (COD: 159093) al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202224 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado retirado del almacén 168 metros de cable de 16 mm2 y proveído al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022, cabo utilizado para la modernización del aparejo de mantenimiento del PCD.
202213071 | STE |  | J053A001 | QUADRO CL-11 | 0357.006-1 | 202223 | 06/06/2022 14:00:38 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HV-129 A LOS BORNES R/S/T-15 CORRESPONDIENTES AL DISYUNTOR 52-I15. EL CABLE ES PARA ALIMENTAR AL TABLERO CL-11A. ADEMAS, REALIZAR ENSAYO EN EL DISYUNTOR 52-I15 CONFORME PLANILLA DE ENSAYO. AJUSTAR DISPARADOR TERMICO EN: 0,8xIn (100A) VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica dos cabos do circuito 52.I15(HV-129) do CL-11, ponto a ponto, conexão nos bornes R/S/T-15 e ensaiado disjuntor Merlin Gerin NS250N de 100A com ajuste do térmico em 0.8xln. Folhas de ensaios e desenhos em anexo. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202213051 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202223 | 06/06/2022 13:59:59 | Efectuar ensayos de comisionamiento del tablero CL-11A instalado con el contrato 4500062184. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado. Ver planilla de comisionamiento y diseños en adjunto. Obs.: Los ensayos de los cables de salida deben ser efectuados en coordinación con SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2,realizado comissionamento do Painel CL-11A.Emitido SDS-14534 para elaboração de LMR. A PIC.EQ.182 encontra-se em processo de atualização.Desenhos atualizados no SAT.
202212404 | STE |  | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 09:05:39 | Desinstalar y remitir a ILA1 el inductor de línea L01 del inversor (marca COOTRANS) para rehacer mediciones de inductancia conforme indicaciones en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión del inductor L01 y encaminado a ILA2 para realizar mediciones de inductancia. Posterior a los ensayos fue realizado la reconexión del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo.
202212237 | STE |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202221 | 24/05/2022 12:29:35 | Sustituir disyuntor posición 52.17 por el disyuntor con código 682705. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 400 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. El disyuntor de 10A, devolver a almacenes con el código 246310. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Substituido el disyuntor pos. 52-17 cod. almx=682705 mod. KLOCKNER MOELLER NZMH 4-63, conforme lo solicitado fue ajustado termico=40A; Magnetico=400A, planilla de ensayos del disyuntor en anexo. Despues de conectar la carga correspondiente efectuadas las mediciones, Tension: R/S=228Vca; Corriente: R=21,9A; S=21,8A. Devolvido anterior disy. cod. 246310 con DM=70028710. Emitida SSA 202217715 para IEQ2 solicitando actualizacion de diseños.
202212095 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202221 | 23/05/2022 15:52:30 | Atendiendo a la demanda de la ENEE.DT, providenciar e instalar 2 extensiones con cables 3x4mm2 con una ZAPATILLA ELECT 6TOMA 2P+T código 508411 cada una, en la sala de reunión del 1er piso del edificio de producción. Instalación provisoria para alimentación de notebooks del personal de la contratada para la AT. Alimentar desde las tomas del circuito T25 del tablero QL-9A032. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202221 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado 2 extensões com cabos 3x4mm²(cabo remanente da MEG3), com o objetivo de disponibilizar alimentação provisória para os notebooks do consorcio contratado para AT, proveniente do circuito T25 do painel QL-9A032.
202211982 | SCA |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202220 | 19/05/2022 11:02:48 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los puentes grúas (contrato 4500048818). Proveer al consorcio GEVISA/CIE de 4 unidades de soporte de cable de MT (COD: 707385) a ser instalados en los cables de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202207328 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202219 | 12/05/2022 15:38:52 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca a través del disyuntor 52-I5 del CL-13, desconectando temporalmente la alimentación del busca-personas. Normalizar la alimentación una vez concluidas las actividades en la caja de empalme 3 de la línea de 66kV. Trabajos a ser realizados desde el 16/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202220 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SEM.2022/20,instalado ponto de alimentação provisório de 220Vca proveniente do circuito 52.I5 do CL-13 ,para apoiar serviço de emenda do cabo de 66KV, lançado pela empresa TECMONT S.A. SEM.2022/43,retirado cabo de alimentação devido a paralisação dos trabalhos de emenda do cabos pela empreiteira e sem previsão de retomada das atividades.
202207314 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202219 | 12/05/2022 15:38:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO QMWH-1 PERTENECIENTE A LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO). VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON MEG-3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado los ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación del cable de alimentación del cuadro QMWH-1. Mediciones ( 500VCC/1min 57%R.H, 16°C. A/TIERRA=1630Mohm, B/TIERRA=1530Mohm, C/TIERRA=1990Mohm ; A/B=2200Mohm, B/C=2860Mohm, A/C=2990Mohm). Posteriormente fue realizada conexión del cable a la salida del disyuntor 52-Q6. Diseños están disponibles y actualizados en el SATedms.
202207269 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202219 | 11/05/2022 17:10:07 | COMISIONAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO) CONFORME PLANILLA Y DISEÑOS EN ADJUNTO. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO ENVIADA VIA SDS-14494 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento das instalações elétricas da praça MWH. Emitido SSA: 202213388 para IEQ2 atualizar desenhos, SSA: 202213400 para IEQ2 codificar balizadores e refletores LED, SDS-14508 para elaboração de LMR, recomendação 611 para a criação de O.A. e recomendação 612 para a atualização da PIC.EQ.0359. PIC.EQ.0239 já se encontra em processo de atualização. Deixado instalações elétricas da praça em condições normais de funcionamento e operação.
202207180 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202219 | 11/05/2022 15:25:24 | Programar y verificar la posibilidad de controlar el PLC backup a través del PLC principal para implementar las purgas del humidificador del fan coil. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo y programado verificando que los modelos "PFCU" no poseen salidas programables para purga. En tanto los modelos "ECP" pueden ser programados con su propio calendario interno. En estas condiciones, será necesario substituir al menos un "PFCU" de cada maquina "A" por un "ECL" ("ECL" : Modelo Substituto del "ECP" descontinuado ) de manera a implementar el sistema de purga en todos los fan coil del laboratorio.
202207143 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202219 | 10/05/2022 11:29:09 | Acompañar y supervisar al consorcio CIE/ GEVISA en el seccionamiento provisorio de las barras de los puentes grúas auxiliares con el objeto de continuar con los trabajos de instalación y comisionamiento de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202219 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al consorcio CIE/GEVISA para el seccionamiento provisorio de las barras de los Puentes Gruas Auxiliar para realizar la instalación de la seccionadora de puesta a tierra, posterior a los trabajos fue reinstalado nuevamente las barras. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206718 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202218 | 04/05/2022 09:07:14 | Providenciar código identificador del modelo del controlador de temperatura CAREL. Conforme indicaciones del proveedor, el códigos se encuentran en la parte posterior del equipo. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección fotografiando el PLC, código del PLC: P + 500B0A00EL0. Anexo Fotografía.
202206595 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:12 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en las cercanias de la SE-Q a través de la salida 220Vca del transformador TDF-Q. Conectar en el secundario el disyuntor cód 707336 y una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de 10mm2. Trabajos a ser realizados desde el 03/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Prestado apoio a empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 com uma alimentação 220Vca nas cercanias da SE-Q através da saída 220Vca do transformador TDF-Q. Deixada tomada em condições normais de operação. Tomada será retirada com a SSA: 202211828.
202206415 | STE |  | N030A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.009-2 | 202218 | 02/05/2022 12:44:14 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaio com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206414 | STE |  | N043A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.003-1 | 202218 | 02/05/2022 12:44:29 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206413 | STE |  | N040A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.010-0 | 202218 | 02/05/2022 12:44:46 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206370 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:52:59 | Identificar y retirar el sobrante del cable N6X178 que antiguamente alimentaba a los puentes grúas del EDC desde el QP-04 de tal forma a que la misma sea utilizada para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes grúas (EDC). Realizar prueba resistencia de aislamiento y solicitar apoyo a laboratorio para realizar prueba de tensión aplicada para determinar si los cables están aptos para su utilización. Se adjunta recorrido del cable. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la identificación del cabo N6X178 que alimentaba a los puentes Grúas desde el QP-04, el mismo será utilizado para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes Grúas (EDC). Realizado ensayos de resistencia de aislación y Tensión Aplicada con resultados satisfactorios. Anexo ensayo de cabos.
202205907 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:57 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en el patio de 500kV de la SEMD a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma TF.8. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 714504 y en el secundario una toma cód 712179 y el disyuntor cód 707336. Para las conexiones utilizar cable de 6mm2. Trabajos a ser realizados desde el 18/04/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202216 | EDSON FERREIRA | Instalado temporariamente 1 transformador de 460/220Vca no pátio de 500kV da SEMD para apoiar a empresa TECMONT SA. Transformador alimentado a partir da tomada TF8. A pós o termino da utilização o referido transformador foi recolhido e guardado na sala da MEG3 na Elevação 115.
202205830 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202216 | 18/04/2022 08:46:34 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. SERÁ NECESARIO RETIRAR EL CONTACTOR LIGADO AL CIRCUITO #3 DEL QL-1.4. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202217 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes R3 e S3 do circuito 3, QL-1.4.Medido tensão de 218V nos bornes R3/S3.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT e emitido SSA 202206433 para IEQ2 atualizar lista de cabos.
202205796 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202215 | 12/04/2022 10:19:21 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 11 e BF12 no QL-18201.Medido tensão de 228V nos bornes BF11/12.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205795 | STE |  | J050A008 | QUADRO QL-9A201 U09/U09A - EL. 57 | 0698.057-0 | 202215 | 12/04/2022 10:19:04 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-13/14. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 13 e BF 14 no QL-9A201.Medido tensão de 230V nos bornes BF13/14.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205794 | STE |  | K050A001 | QUADRO QL-10181 U10/U11 - EL. 78 | 0698.152-6 | 202216 | 18/04/2022 08:49:32 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-21/22. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 21 e 22 no QL-10181.Medido tensão de 228V nos bornes BF21/22.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205793 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202215 | 12/04/2022 10:18:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-37/38. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 37 e 38 no QL-03181.Medido tensão de 230,9V nos bornes BF37/38.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205480 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202214 | 07/04/2022 16:53:08 | Implementar proyecto de automatización de purga del sistema de humidificación conforme prueba realizada en SSA 201915691B. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202217 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de controlador por PLC para permitir la programación de electroválvula para el sistema de purga. Realizada programación del PLC Y Conexión de la electroválvula. Emitida SSA 202206756 Para actualización de diseños. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205449 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202214 | 07/04/2022 16:55:11 | Como apoyo a la modernización proveer al consorcio de una unidad de manta aislante COD: 498882 para instalar en el piso de la subestación del puente N08. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 2022/15: Provisto al consorcio del material de goma para piso de la subestación del puente N08. 2022/18: Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación del piso de goma en la subestación del puente N08. Fotos en anexo.
202205382 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202214 | 07/04/2022 16:55:22 | Acompañar al técnico externo de la EMH en el ajuste de parámetros del enrollador de cable. Realizar backup de archivo de configuración para referencia en orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202215 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante y realizado levantamiento de archivos de BackUp de los inversores de los Enrolladores de Cable. El mismo se encuentra disponible en anexo y en la siguiente dirección. https://tinyurl.com/7u2wjuch
202204952 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 31/03/2022 08:57:29 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:202205371 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CO LA DM 70027366.
202204951 | STE |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 31/03/2022 08:58:06 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204950 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 31/03/2022 08:57:54 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202213 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204309 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202212 | 22/03/2022 13:57:35 | Ensaiar disjuntor de código 181960 (2P 20A) e instalar o mesmo na posição 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. Cabo a ser conectado pela SSA 202203546. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado instalação do Disjuntor pos. 52-14 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 480V 20A, Cod:181960). A conexão dos cabos será realizada pela SSA:202203546. Planilha de ensaio do disjuntor em anexo.
202204028 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202211 | 17/03/2022 15:07:22 | Proveer de placa de acrílico de 60mmx30mm y de adhesivo según croquis en anexo para identificación del tablero TEX-CR ubicado en la sala de cargadores de baterías (Planta Baja/Casa de relés/SEMD). Se adjunta ubicación del tablero, fotografía de la placa a ser reemplazada y croquis de placa nueva. | IEQ2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202212 | WALDIR RINALDI | O pedido foi atendido conforme o descritivo. A etiqueta e o plaquinha de acrilico, foram entregues ao solicitante, GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA.
202203917 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202211 | 16/03/2022 13:58:03 | Baixar a lista de sucessos dos relés 52-C. Referente à SSA 202104026B. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202212 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Bajada lista de sucessos del relé PL-70 asociado al disyuntor 52-C conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202203723 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202211 | 14/03/2022 15:08:27 | Retirar os transdutores U1 e U2, calibrados anteriormente conforme SSA 202011926C, e enviar para ILA3 para alterar a relação do TC de 200/5A, conforme verificado na SSA 202201384. Após alteração da calibração reinstalar os transdutores no 5F1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado transdutores U1 e U2 e encaminhados para ILA3 efetuar alteração da relação de transformação conforme SSA 202204459. Após a alteração e ensaios, reinstalados os transdutores U1 e U2 na sua posição original no painel 5F1. Não foi possível verificar corrente no SCC, pois a informação não esta disponível em tela.
202203380 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 08/03/2022 09:42:27 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C2A cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203379 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 08/03/2022 09:42:37 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C1 cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203160 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202209 | 03/03/2022 16:18:44 | Prestar apoyo a la SOCM.DT y a la contratada para la reubicación de la luminaria 77-05 de la iluminación monumental, próximo al edificio de Hidrología y a la UPAC. Identificar los circuitos que serán lanzados de modo a que la contratada pueda realizar la derivación correspondiente. Al finalizar, realizar las marcaciones en el diseño conforme ejecutado. Coorrdinar los trabajos con Carlos Almada (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202210 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado apoio a SOCM.DT conforme solicitado para identificação de circuitos elétricos da Iluminação monumental para viabilizar modificação de alimentação. Emitido SSA:202204296 para ieq-2 para atualização de desenhos.
202203008 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202209 | 03/03/2022 07:33:13 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de los puentes N02/N03 conforme documento 5225-83-19019-E y diseño 5225-DF-J1194P. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202210 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5225-83-19019. EMITIDA SSA:202214318 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EN ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14452. OBS. PIC.EQ.0115 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202202152 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202207 | 15/02/2022 08:22:22 | Para atender la SSA 202202086 (D) solicito extraer las configuradores/parametros del controlador del cargador C2 y cargarlas en el controlador del cargador C4A. Teniendo en cuenta que el cargador C2 presenta el funcionamiento esperado conforme maniobras confirmadas por el operador de la SEMD. Repetir ensayos funcionales y anotar las observaciones encontradas. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202207 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada extracción de parámetros del cargador C2A y durante la inspección del funcionamiento del mismo encontrado borne 7 y 8 del modulo IO (MF3) con falso contacto, siendo este falso contacto el causante de la variación del funcionamiento del cargador C2A comparándolo con el C4A, posterior a eso realizado el ajuste correspondiente verificando el correcto contacto y funcionamiento del cargador subsanando toda discrepancia. (En anexo conf XML y Binario del C2A )
202201437 | STE |  | K055E002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.003-3 | 202206 | 07/02/2022 13:41:03 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 144. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 144,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201436 | STE |  | K055D002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.002-6 | 202206 | 07/02/2022 13:41:28 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 171. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 171,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201435 | STE |  | J057C002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.001-9 | 202206 | 07/02/2022 13:41:49 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MD elevación 225. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 225,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201419 | STE |  | N047A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.002-0 | 202205 | 02/02/2022 10:33:03 | Proveer al consorcio CIE/GEVISA de caja de conexión rectangular COD: 646350; 3 terminales de 35mm2 COD: 315710 ; 3 terminales de 10mm2 COD:234311; y 2 presacabos COD: 298697 para instalación y ejecución de caja de empalme de la alimentación del cable Jiboia. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202206 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foram retirados os materiais do almoxarifado e entregue ao consórcio CIE/GEVISA para instalação e melhoria na caixa de passagem para a alimentação do cabo jiboia do pórtico Vertedouro.
202200990 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202204 | 26/01/2022 15:58:55 | Realizar prueba de PDMA OFF line de los motores de lubricación del Puente N08. Emitir relatorios para análisis. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202204 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los motores de la posición 19M3 y 23M3 del Puente Grua N08. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202200897 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202204 | 26/01/2022 16:04:19 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-01 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105780A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-01 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105780A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação. Placa de montagem antiga enviada ao almoxarifado como inservível através da DM: 70026902.
202200784 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 24/01/2022 09:08:41 | CONECTAR CONFORME DISEÑO ADJUNTO Y REALIZAR ENSAYO DE LA UNIDAD REMOTA DE RADIO PARA COMANDO DE LA ILUMINACIÓN DE LA ISLA DEL CANAL DE DESVIO EN CONJUNTO CON LA ILUMINACIÓN MONUMENTAL. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado a unidade receptora de radio (URR) ao comando da iluminação da Ilha. Efetuado ensaios funcionais com apoio da MEL2. Emitido SSA: 202201430 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado QLEX-ILHA em condições normais de funcionamento e operação.
202200731 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202203 | 19/01/2022 10:21:57 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #11 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202204 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB206 as fases B e C do disjuntor 52.11 do QL-6.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201151 para IEQ2 atualizar desenhos.
202200730 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202203 | 19/01/2022 10:22:12 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB205 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB205 as fases S e T do disjuntor 52.3 do QL-3.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201285 para IEQ2 atualizar desenhos. Removido a contatora 42 M3 do QL-3.1 conforme e-mail encaminhado pelo Eng. Aranda. E-mail em anexo. Contatora enviada para estoque com DM 70026660. Deixado alimentação do painel UTA19 em condições normais de funcionamento e operação.
202200672 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202203 | 18/01/2022 08:25:30 | Proveer al consorcio CIE-GEVISA de base (COD: 262579) y relé fotoeléctrico (Cod: 281107) como apoyo al proceso de modernización del pórtico. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202203 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue retirado del almacen cota 108 y entregado al consorcio CIE-GEVISA un relé foto eléctrico con base (Cod. 67040 y 262579).
202100490 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202152 | 27/12/2021 16:21:45 | Ensaiar o disjuntor 52.6 (32A) conforme IM.EQ.190. Ensaiar o cabo (2x10mm²) de alimentação do novo canhão de luz e conectar ao disjuntor 52.6. Protocolo e desenho em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ-2, realizado ensaio do disjuntor 52.6 32A e do cabo 2x10mm² do quadro TD-4. Ensaios em anexo. Emitido SSA:202200555 para ieq-2, referente ao painel de acionamento do canhão de luz
202100258 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202151 | 20/12/2021 14:14:41 | Desconectar do barramento da ponte N12 (região do AMC) o cabo N6X176 conectado temporariamente pela SSA 202011241A. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada la desconexion electrica del barramento el cable N6X176 conforme solicitado por la IEQ2.
202100027 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202150 | 15/12/2021 08:37:06 | Desconectar y retirar el cable M71329 del disyuntor 722.A40 y el cable M71327 del disyuntor 722.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirados los cabos M71329 y M71327 de los disyuntores 722.A40 y 722.B40, los cabos fueron identificados y dejados en las bandejas (cabos serán retirados posteriormente por la SOCM) cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitido SSA 202200033 para actualización de diseños.
202100026 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 | 15/12/2021 08:37:31 | Desconectar y retirar el cable M71326 del disyuntor 721.A40 y el cable M71328 del disyuntor 721.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202151 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Retirado o cabo M71326 do disjuntor 721.A40 e cabo M71328 do disjuntor 721.B40 . Os cabos foram desconectados dos respectivos disjuntores, identificados, isolados e retirados do painel, ficando na bandeja de cabos para serem posteriormente removidos por SOCM.DT. Emitida SSA 202100364 para IEQ2 SOLICITANDO atualização de desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1.
202602397 | ADI | 202406031 | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202608 |  | A fim se eliminarem os efeitos da umidade no acionador AM 4.27, mudar as disposições dos eletrodutos conforme desenho anexo, materiais sugeridos: caixa de derivação 293725, eletroduto 3/4'' 712828. Enviar desenho do suporte para ser fabricado pela mecânica, ---->>>>> Não Aprovar<<<---- | IEQ2 | MEL2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável |  | Não
202515487 | APG | 202515230 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202540 | 29/09/2025 09:17:49 | Conforme verificado na SSA 202500188 o tempo para interligação entre QP's é de 3,5s, e o tempo do CD-01 havia sido ajustado em 3,1s (conforme AR/ENEE.DT/ 047/2021) considerando o tempo de transferência de fontes do QP de 2,8s. Sendo assim, o tempo do CD-01 deve ser alterado para 3,8s. Solicito verificar necessidade de gestão com Furnas para que alterem também sua temporização de subtensão. | IEQ2 | OSE0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202513432 | SCC | 202513265 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 |  | Verificar a possibilidade de substituir o disjuntor 52.1.14 pelo disjuntor de código 713302. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202512491 | SCC |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:36 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT.. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável |  | Não
202509789 | SCC |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202526 |  | Solicitamos proceder con la descarga del programa en la IHM (entregado al Sr. Marlos), incorporando las adaptaciones realizadas por el proveedor, con el fin de realizar pruebas de compatibilidad y funcionalidad del software. Verificado el correcto funcionamiento, dejar instalado el IHM con el software actualizado. El archivo actualizado se encuentra adjunto | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável |  | Não
202505420 | SCC | 202502099 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202515 | 07/04/2025 10:06:55 | Debido a la baja resistencia de aislamiento detectada en todos los tramos de las barras de los puentes grúa N13/14, y considerando que ya se realizó la limpieza, y existen aisladores con grietas/rayaduras, realizar la sustitución completa de los aisladores de dichas barras. Utilizar el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável |  | Não
202503599 | SCC | 202503527 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 12/03/2025 11:03:53 | Solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, resistencia de aislamiento y conexión del cable N° M5X-0134 que alimenta en 125 Vcc el panel SVP-01 (contrato 4500067514). Diseños con marcaciones en anexo.. | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável |  | Não
202416257 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 09/10/2024 14:17:22 | Reubicar los tomacorrientes de los ctos. 17, 18, 19 y 28 del tablero QLF-4 para atender las necesidades de las mesas de trabajo readecuadas de la Sala A7 del Laboratorio de Tecnología del Concreto (LTCI). En anexo: Plano de mesadas readecuadas. Plano de Iluminación y tomas 3222DC15251P. Superposición mesadas readecuadas con plano de tomas e iluminación existente y alteraciones de tomadas. Tablero con circuitos afectados - 3222DC15248P. Plano de planta del LTCI - 3222DC155226P... | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável |  | Não
202416177 | SCC |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202441 | 08/10/2024 07:35:24 | Acompañar al contratista a la verificación y Startup del compresor conforme protocolo interno del fabricante. Cualquier modificación fuera del proyecto favor informar con una SSA para su aprobación y posterior ejecución. Previsto parte eléctrica y ensayos funcionales desde el jueves 10/10/2024. Anexo cronograma. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202416176 | SCC |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202441 | 08/10/2024 07:35:16 | Acompañar al contratista a la verificación y Startup del compresor conforme protocolo interno del fabricante. Cualquier modificación fuera del proyecto favor informar con una SSA para su aprobación y posterior ejecución. Previsto parte eléctrica y ensayos funcionales desde el jueves 10/10/2024. Anexo cronograma. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202414145 | SCC |  | K023A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.122-6 | 202436 |  | Fabricar 4 peças em celeron da haste de acionamento da seccionadora CRW para reposição do código de estoque 236217. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202412260 | SCC | 202210539 | H003A005 | QUADRO CV-09 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N09 VERTEDOURO | 0243.009-6 | 202432 | 05/08/2024 10:53:23 | A modo de inhibir la actuación del sistema de baja presión de aceite durante los trabajos de mantenimiento, instalar en el panel CV-09: -Selector (I-PSO) con contactos para accionamiento y señalización. -Pulsador de Rearme luminoso p/ el RFP. -Conexionado de contacto NA para retención del RFP y contacto NC del SPX1. Códigos de materiales y esquemas de conexión en los documentos en anexo.. Extender la instalación para todos los tableros CV's restantes. | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável |  | Não
202409450 | SCC |  | L021D001 | QUADRO QIEM | 0433.082-0 | 202425 | 18/06/2024 14:26:33 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74001 que se encuentra conectado al disyuntor 72.2B del QIEM para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202409443 | SCC |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202425 | 18/06/2024 14:28:43 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H61032 que se encuentra conectado al disyuntor 52-7 del TIE-2A para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202409442 | SCC |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202425 | 18/06/2024 14:28:51 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable H61031 que se encuentra conectado al disyuntor 52-14 del TFN-2 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202407652 | SCC |  | L008B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-04 | 0433.049-8 | 202420 | 16/05/2024 11:03:24 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-08 y el QO-04. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407651 | SCC |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202420 | 16/05/2024 11:03:37 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-07 y el QO-03. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202407649 | SCC |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202420 | 16/05/2024 11:03:48 | Para dar seguimiento al acta de reunión AR/SMI.DT/0047/2024, item 3.1, solicitamos inspeccionar existencia de cable reserva de interconexión entre el QB-02 y el QO-02. Luego, inspeccionar los disyuntores 72.06 y 72.12 y verificar si los mismos se encuentran disponibles como reserva así como la verificación de la capacidad de los mismos | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202402958 | SCC |  | G083B004 | QUADROS TFE-3/TIE-6A E TRANSFORMADOR TE-9A | 0321.010-1 | 202408 | 22/02/2024 07:13:19 | Realizar ensayo de aislación del cable H29070 con apoyo de la contratada y su posterior conexión al disyuntor 52-4 del TIE-6A. Al finalizar los trabajos, el disyuntor de salida permanecerá abierto hasta el comisionamiento del tablero TE-CBSH1. Diseños en adjunto. Trabajos programados para el 26 y 27 de febrero. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202402849 | SCC |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202408 | 22/02/2024 07:13:38 | Conectar el cable M29041 al disyuntor 72.4B11 para posibilitar alimentación del tablero TS-CBSH. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202402848 | SCC |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202408 | 22/02/2024 07:13:51 | Conectar el cable M29039 al disyuntor 72.3A11 para posibilitar alimentación del tablero TS-CBSH. Diseños con marcaciones en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202320472 | SCC |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202351 |  | Realizar ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72022 (Existente) durante el comisionamiento del tablero 4R2, em coordinación con MEL1. Previsto servicio para el dia18/01/2024 según cronograma anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável |  | Não
202317463 | SCC |  | K039K | QUADRO DE TRANS. AUX. CONTRL. CENTRALIZADO CTR-UPS01- ESAI |  | 202344 | 02/11/2023 10:36:16 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017-E enviada via SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (item 1.1) disponibles en el SAT. | IEQ2 | MEG2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202317434 | SCC |  | K039K001 | TRANSFORMADOR AUX. 25 kVA 60 Hz T1 - 460Vca / 220Vca | 1607.001-0 | 202343 | 26/10/2023 13:31:09 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6275-83-19017E enviado vía SDS-14981. Archivo editable en anexo. Diseños de referencia (ítem 1.1) disponibles en el SAT | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202314986 | SCC |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202336 | 06/09/2023 16:29:39 | Verificar disponibilidad de borne, implementar y conectar el cable H6XJ539 a la nueva regla de borne identificado con XFS:1-2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202306256 | SCC | 202306220 | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202315 | 14/04/2023 10:50:39 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla de los cables que serán desconectados elaborado por la MEL1. Será emitido otro documento para conexión al nuevo tablero a ser instalado por la ANDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável |  | Não
202306255 | SCC | 202306221 | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202315 | 14/04/2023 10:50:24 | Proyecto Ampliación Sector 4 - 500KV. Des-Comisionamiento de los tableros 2RAL13/2RPL13. Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para desconectar cableado de alimentación DC de los Tableros 2RAL13 y 2RPL13 . Coordinar trabajos con MEL1. Fecha prevista 7/05/2023. En Anexo planilla de los cables que serán desconectados elaborado por la MEL1. Será emitido otro documento para conexión al nuevo tablero a ser instalado por la ANDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável |  | Não
202305248 | SCC | 202209628 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202313 | 29/03/2023 14:13:39 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209628. Emitido SDS-14822 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.085-7 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202305245 | SCC | 202209363 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202313 | 29/03/2023 14:15:51 | Sustituir 82 elementos del banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 707715 en atención a la SSA: 202209363. Con esta SSA se procede a dejar el banco homogéneo con elementos de la marca POWERSAFE Emitido SDS-14821 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución Datos para la baja de la SSA: Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.084-5 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202305243 | SCC | 202209674 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202313 | 29/03/2023 14:16:03 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacen con el codigo 704581 en atención a la SSA: 202209674. Emitido SDS-14820 para comisionamiento del mismo luego de la sustitución. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.083-3 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202302659 | SCA | 202302447 | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202307 | 13/02/2023 15:51:44 | Desconectar o cabo H5X-3872 do disjuntor 52.22 devido à retirada do disjuntor 72CB-85 (SSA 202100576) no LLP-03 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a MEL1 (SSA 202302446). | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202214018 | SCC |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202225 | 20/06/2022 10:54:29 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma adjunto. ( Instalar soportes de los TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202214017 | SCC |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202225 | 20/06/2022 10:54:41 | Acompañar a la contratista Eltek en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma en anexo. ( Cambio de TC dañado / Instalación de soportes de TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211980 | SCA |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202220 | 19/05/2022 11:03:12 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211979 | SCA |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202220 | 19/05/2022 11:02:56 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211432 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202149 | 07/12/2021 11:17:00 | SOLICITO GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A SMMG PARA LA RETIRADA DEL CABLE ANTIGUO E71067 Y E71064 DESCONECTADOS EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DE LOS CARGADORES C1(202115257A Y C2(202115278A). | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202331 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la SSA 202203563 a MEL4 para la desconexión de los cables E71067 y E71064, donde el mismo fue ejecutado dejando los cables aislados y disponibles para reserva.
202211282 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202145 | 09/11/2021 10:31:00 | PARA POSIBILITAR ALIMENTACIÓN PROVISORIA AL QACC-3 Y 2COC, CONECTAR CABLE LANZADO POR ATHENAS/SOCM AL DISYUNTOR 722-B15 Y 722-B30 RESPECTIVAMENTE. COORDINAR CON SMME PARA REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTO A PUNTO PARA EL 2COC | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202310 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | SEM2021/46:CONECTADO CABOS DE ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DOS PAINÉIS QACC-3 E 2COC, LANÇADOS POR ATHENAS/SOCM.DT. REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE E RESIS. DE ISOL. NOS CABOS: DISJ.722-B15: +/TERRA:90000 MEGOHM, -/TERRA: 45000 MEGOHM, +/-: 95000 MEGOHM E 722-B30: +/TERRA:95000 MEGOHM, - /TERRA:98000 MEGOHM, +/-:93000 MEGOHM. SEM2022/48: RETIRADO OS CABOS DA ALIMENTAÇÃO PROVISORIA DOS PAINÉIS QACC-3 E 2COC. Obs: Trabalho realizado dentro da AT:202209727.
202211058 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19316E ENVIADO VÍA SDS-14300. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202241 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Efectuado comisionamiento del Cargador de baterías C4A conforme planilla de inspección en ANEXO, emitida SSA 202222957 para IEQ2 actualizar diseños del mismo y disponibilizarlos en archivo técnico. E ainda emitida: recomendação Nº 1567 para elaboração da OA (ordem de ajuste); recomendação Nº 1571 para elaboração da PIC (planilha de inspeção e controle); SDS-14611 para elaboração da LMR (lista de material reserva) e; SDS-14613 para elaboração da IM (instrução de manutenção).
202211055 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19315E ENVIADO VÍA SDS-14299. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202234 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuado comisionamiento del Cargador de baterías C3A conforme planilla de inspección en ANEXO, emitida SSA 202222957 para IEQ2 actualizar diseños del mismo y disponibilizarlos en archivo técnico. E ainda emitida: recomendação Nº 1566 para elaboração da OA (ordem de ajuste); recomendação Nº 1571 para elaboração da PIC (planilha de inspeção e controle); SDS-14611 para elaboração da LMR (lista de material reserva) e; SDS-14613 para elaboração da IM (instrução de manutenção).
202210999 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19314-E ENVIADO VÍA SDS-14266 ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202220 | TORRES SOSA EVER DAVID | Culminado comisionamiento del tablero conforme planilla 6616-83-19314 (En anexo). emitida SSA 202222462 para IEQ 2 realizar actualización de diseño. Emitida SDS-14613 para elaborar IM para multi medidor DHC-96. Emitida SDS-14610 para elaborar LMR para tablero. Emitida SDS-14301 para elaborar Ordem de Ajuste para el QACC-4.
202210998 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19313E ENVIADO VÍA SDS-14265. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202220 | TORRES SOSA EVER DAVID | Culminado comisionamiento del tablero conforme planilla 6616-83-19313 (En anexo). emitida SSA 202222464 para IEQ 2 realizar actualización de diseño. Emitida SDS-14613 para elaborar IM para el multi medidor DHC-96. Emitida SDS-14610 para Elaborar LMR para el tablero. Emitida SDS-14302 para Elaborar Ordem de Ajuste para el QACC-3.
202210969 | STE |  | F021B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 3142.001-5 | 202138 | 23/09/2021 15:39:00 | ALTERAR POLÍTICA DE ESTOQUE DA EMENDA RETA DE CÓDIGO 589586 PARA ZM E DISPONIBILIZAR O MATERIAL EM ESTOQUE PARA COMPOR SOBRESSALENTE. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202237 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 589586 (EMPALME REC CAB TERMOC 25KV 50/120MM2) el 13/09/22 (4500067044/10). Saldo actual en stock 10 un. Política alterada a ZM=5/6. OBS: MTDFS-5966.
202210833 | STE | 202210831 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202139 | 30/09/2021 16:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO QUE LA TENSIÓN DE ENTRADA FUE 459/459/460 V, PERO LA TENSIÓN DE TRABAJO DEL MOTOCOMPRESOR SEGUN CATALOGO ES DE 342V A 457 V. GESTIONAR CON EL FABRICANTE PARECER. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se solicitó al fabricante en reiteradas ocasiones un parecer para la cuestión planteada en la descripción de la SSA, sin obtener respuestas. Por lo tanto, sugerimos que la SMIE.DT realice un estudio basado en los catálogos del fabricante en anexo, para determinar si tales condiciones de operación no ocasionarán algún inconveniente en el funcionamiento del equipo..
202210830 | STE | 202210827 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X2049 (ALIM. QL-16041) EN SALIDA DEL DISY.522-13 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO QI-06 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de resistência de isolação e continuidade dos cabos. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra=518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Conectado cabo no disjuntor 522-13, Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A . Deixando o circuito de iluminação (QL-16041), em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202214435, para IEQ2, atualizar desenho e disponibilidade no arquivo técnico.
202210829 | STE | 202210827 | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X2058 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-13 DEL CLF-10 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão do cabo H6X2058 do disjuntor 522,01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo painel CLF10 para garantir a iluminação da área do painel QI-06 quando este estiver isolado. Cabo retirado do painel foi descartado pela SOCM.DT. Emitida SSA202214436 para IEQ-02 solicitando atualização de desenhos.
202210828 | STE | 202210827 | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-16041 LANZANDO EL CABLE H6X2058 DESDE EL CLF-10 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuado conexão de novo cabo proveniente do CLF-10 para alimentar o QL- 16041, lançado pela SOCM.DT. Realizado ensaios de resist.de isolação. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra= 518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A.Emitido SSA 20221445 para MCI-4 realizar nova identificação na porta do QL e SSA 202214455 para IEQ-2 atualizar desenhos.
202210826 | STE | 202210823 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1910 (ALIM. QL-14041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 500Vcc/1min al nuevo cabo H6X1910, se procedió a la conexión del cabo y energización del panel CLF-08 (se adjuntan valores de los ensayos). Emitida SSA 202214443 a IEQ2 para actualización de los correspondientes diseños
202210825 | STE | 202210823 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X1959 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-08 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H6X1959 del disyuntor 522-01 del CLF-09 (Fase A,B y C). Los cables fueron aislados en la punta e identificados y posteriormente fue dejado en la canaleta para que los personales de la SOCM.DT puedan retirar dichos cables. Fue emitido SSA: 202214442 a IEQ2 para actualización de diseño.
202210824 | STE | 202210823 | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-14041 LANZANDO EL CABLE H6X1959 DESDE EL CLF-08 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO MUDANCA DE ALIMENTACAO DO QL-14041 ANTES PROVENIENTE DO CLF-09 DJ-522.01 PARA CLF-08 DJ-522.01 COM APOIO DA SOCM.DT E EMPREITEIRA. EMITIDO SSA-202214447 PARA MCI4 REGULARIZAR IDENTIFICACAO NA PORTA DO QL E SSA-202214449 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E DISPOR NO SAT. PLANILHA DE ENSAIO DE CABOS EM ANEXO.
202210822 | STE | 202210819 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1959 (ALIM. QL-12041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO QI-04 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de resistencia de aislación y continuidad del nuevo cable H6X1959 que fue lanzado por SOCM. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra=6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms,T:22°C; H:80%, posteriormente fue conectado los cables al disyuntor 522-01, Med. de Tensión/Corriente: VAB:228/VAC:230/VBC:229Vca.IA/IB/IC= 30,2A/23,2A/25,0A . Emitido SSA:202214442 a IEQ2 para actualización del diseño. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202210821 | STE | 202210819 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | DESCONECTAR CABO H6X1910 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-09 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectado antiguo cabo H6X1910 (Fases A, B y C) de la salida del disyuntor 522-01 del CLF-08, fueron aisladas las puntas, identificadas y dejadas en la bandeja para retirada por parte del personal de la SOCM.DT, lanzamiento de nuevo cabo H6X1910 desde el panel CLF-08 al QL-14041 (correspondiente a MEG3) realizado por personal de la SOCM.DT
202210820 | STE | 202210819 | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-12041 LANZANDO CABLE H6X1910 DESDE EL CLF-09 CON EL OBJ. DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI- 04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado conexão de novo cabo proveniente do CLF-09 para alimentar o QL- 12041, lançado pela SOCM.DT. Efetuado ensaios de resistência de isolação. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra= 6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms.Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=228Vca; A/C=230Vca;B/C=229Vca.A/B/C=30,2A/23,2A/25,0A.Emitido SSA 20221444 para MCI-4 realizar a nova identif.na porta do QL e SSA 202214674 para IEQ-2 atualizar lista de cabos.
202210770 | STE | 202210768 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202147 | 25/11/2021 10:59:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202352 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Dado que no se tuvo respuesta por parte del proveedor del equipo, fue decidido por medio de una reunión que la SM.DT realizará la implementación de un equipo controlador de temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Detalles en anexo.
202210767 | STE | 202210765 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202140 | 07/10/2021 13:55:00 | GESTIONAR CON EL FABRICANTE UN NUEVO RELÉ TEMPOTRIZADO CALIBRADO PARA EL RT1 Y RT2, PUES LOS INSTALADOS PRESENTAN UN ERROR MAYOR AL 30% RESPECTO DE SU AJUSTE. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202346 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se solicitó al fabricante en reiteradas ocasiones la provisión de un nuevo relé, sin obtener una respuesta. Por lo tanto, sugerimos que la SMIE.DT realice un estudio para adaptar un relé disponible en almacenes, de tal forma a solucionar la discrepancia en el ajuste.
202210632 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202130 | 26/07/2021 09:02:00 | PROVEER AL CONSORCIO CIE/GEVISA 135 METROS DE CABLE 1X150MM2 (COD.159298) P/ PUESTA EN OPERACIÓN PROVISORIA EN CASO DE EMERGENCIA DEL PCD 60HZ. EL MISMO SERÁ DEVUELTO CULMINADO EL MONTAJE DEFINITIVO. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue proveido al consorcio CIE/GEVISA 135 metros de cable 1x150MM2(COD.159298) para puesta en operación provisoria en caso de emergencia del PCD 60HZ. Culminado los trabajos de modernización del PCD 60HZ, el mismo fue devuelto al almacén.
202210624 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 60Hz. O ensaio com as medições de isolação dos cabos foi executado na SSa202211419. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202210485 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 18/06/2021 14:57:00 | GESTIONAR REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202232 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO, REF. SSA 202208274, ENTREGADO PARA DESCARTE CON DM 70028632
202210076 | STE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202111 | 16/03/2021 18:31:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 111 - TRECHO H; CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação:AB-2,70MOhms/AC-4,49MOhms/BC-3,58MOhms(MEGGER-IB 3209/TERMOHIGRÔMETRO-IB 4194). Realizado medição de tensão:AB-460V/BC-461V/AC-463V e sequência de fase, verificando a correta sequência. Tomadas instaladas pela SOCM.DT. Desenho 6105DC06004, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT.
202210057 | STE |  | J056D044 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.058-5 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-01 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202316 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação das novas tomadas 460Vca, 63A, instaladas pela SOCM.DT na elevação 132 entre a UN01 a UN9A . Resultados do ensaio em anexo. Realizado ensaio de sequência de fase nas tomadas verificando a correta sequência. Deixados cabos conectados e tomadas em condições normais de operação. Desenho 6105DC06003, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT.
202210054 | STE |  | K054C060 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.057-3 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-02 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Efetuado ensaio de resistência de isolação nos cabos de alimentação:AB-408MOhms/AC-301MOhms/BC-366MOhms(MEGGER-IB 3209/TERMOHIGRÔMETRO-IB 4194/Multímetro IB-3806). Realizado medição de tensão:AB-455V/BC-458V/AC-457V e sequência de fase, verificando a correta sequência. Tomadas instaladas pela SOCM.DT. Desenho 6105DC06004, referente as tomadas de 63A/460V, já encontra-se atualizado no SAT. As tomadas de 63A 460V foram fornecidas pala SOCM.DT.
202209958 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202105 | 03/02/2021 14:33:00 | RETIRAR RELÉ PL-300 DO CUBÍCULO A2 (RESERVA) PARA ENVIO PARA REPARO. APÓS RETORNO DO REPARO ENSAIAR O RELÉ CONFORME IM.EQ.138 E A COMUNICAÇÃO COM O DA-CU, E REINSTALAR O RELÉ NO CUBÍCULO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202247 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Emitida SSA202101244B p/ IMA0 gestionar reparo do relé de proteção, um novo relé de proteção para a posição RMF do cubículo A2 foi fornecido pelo almoxarifado. Realizado configuração e ensaio em bancada do relé de proteção PL-300, posição RMF do cubículo A2, conforme OA Nº AT3675/2011 REV.:5, ensaio em anexo. Instalado relé de proteção e verificado comunicação com sistema SCADA com apoio da CCR. Equipamento operando conforme projeto.
202209903 | AAT |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202103 | 20/01/2021 09:35:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0901 A 0903, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. DESENHOS EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209887 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (MONOPOLAR - 4A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 50HZ (BIPOLAR - 2A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar 4A.
202209886 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (BIPOLAR - 2A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 60HZ (MONOPOLAR - 4A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar -4A.
202209834 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202051 | 18/12/2020 14:53:00 | REGISTRAR TEMP. DE BOBINA EN FRIO. LUEGO REGISTRAR TENSIÓN/CORRIENTE/TEMP.DE BOBINA DESPUES DE REALIZAR VARIOS MOVIMIENTOS DE SUB. Y BAJADA EN DIF. VEL,P/ EVALUAR IMPACTO DE SOBRECORRIENTE. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanhamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firmware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilíbrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Os demais ensaios não foram necessários devido as correntes apresentarem equilíbrio e valores abaixo da nominal. Anexo gráfico do ensaio com carga.
202209831 | STE | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306217
202209713 | STE | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN CUATRO (4) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA, PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306216
202209700 | STE | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306215
202209683 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202044 | 29/10/2020 08:33:00 | P/ ATENDER SOLICITUD DE LA CONTRATADA (CONTRATO 4500055306), SUSTITUIR DISY. DEL CIRCUITO 15, POR DISY. 2P/40A (CÓD. 65439). VER ALGUNAS CONSIDERACIONES EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202449 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 2020/45: Substituído disj. de 15A por disj. de 40A e conectados cabos para alimentação provisória do canteiro de obras do edifício da manuntenção. 2024/49: Substituído disjuntor provisório de 40A pelo original de 15A, retirado cabo de alimentação provisória e deixado painel em condições iguais às que apresentava antes da alimentação provisória.
202209675 | STE | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS 160AH TIPO POCKET PLATE DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 704581 (BATERIA ALCAL NI-CD 160AH/5H 1,2V M) el 23/03/23 (4500066214/10). Saldo actual en stock 105 un. Política ZM=6/12. OBS: MTDFS-4750.
202209658 | STE | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306213.
202209653 | STE | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202051 | 18/12/2020 14:52:00 | ENVIAR O DISJUNTOR 52.1 DO CGCA-1 JUNTAMENTE COM SUA UNIDADE DE DISPARO (CÓD ALMOX 712585 E 713395) PARA REPARO NA SCHNEIDER, CONFORME EMAIL ANEXO. DISJUNTOR ENTREGUE NO ALMOXARIFADO COM DM 70023183. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a Schneider mediante SSG 461/2021 y GT-205149 el 23/02/22. Retornó mediante NF 1294521 el 08/11/2022. Material no fue reparado conforme correo anexo de la SMIE.DT. Fue incluido al stock mediante DM-70023183 (cod. 712585).
202209629 | STE | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 106 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 23/03/23 (4500066214/20). Saldo actual en stock 188 un. Política ZM=20/40. OBS: DEMPRO 294.
202209593 | STE | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306210.
202209544 | STE |  | G082G001 | QUADRO QLF-01 - 220V - SALA TREINAMENTO SAMD | 3014.001-9 | 202028 | 10/07/2020 13:47:00 | REALIZAR CONEXIÓN DE LA CASERTA DEL OBRADOR(TERCERIZADO)A LOS CIRCUITOS #8,9 Y 10 CONFORME DISEÑO ADJUNTO. SERVICIO A REALIZARSE POR LA SOCM.DT (SANTIAGO MENDEZ). | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202408 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Durante SEM 2024/08 foi realizado inspeção no painel QLF-01 na SAMD para poder normalizar os circuitos 8,9 e 10 que estavam sendo usados de forma provisória pela SOCM.DT. Foi verificado que a empreiteira já removeu os circuitos correspondentes deixando os disjuntores conforme projeto. Não houve alteração de desenhos. Deixado em condições normais de operação. Detalhe em anexo.
202209511 | STE | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | SSA ejecutada a pedido del área usuaria, ya que requieren ser sustituidos para no comprometer la confiabilidad del banco. Se procederá a reutilizar algunos elementos (en buen estado) del banco HN-04 que recientemente han sido sustituidos con la OC 4500066214. Teniendo en cuenta que la SOLPE para dicha SSA ya fue emitida, emitiremos una SSA matriz para acompañar dicha compra, y una vez que las mismas estén disponibles en almacén, lo usaremos en otra aplicación. Nueva SSA 202306209.
202209497 | STE | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 160 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 704581 (BATERIA ALCAL NI-CD 160AH/5H 1,2V M) el 27/01/23 (4500066214/10). OBS: DEMPRO 51, MTDFS-4750.
202209467 | STE | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 94 un. del material cod. 707715 (BATERIA ALCAL NI-CD 300AH/5H 1,2V M) el 27/01/23 (4500066214/20). OBS: DEMPRO 294.
202209394 | AAT | 202209393 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202150 | 15/12/2021 09:09:00 | REALIZAR ADECUACIONES EN ELECTRODUCTOS Y TOMACORRIENTES DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ, ATENDIENDO A REFORMAS MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO EN ANEXO. DEBE SER COORDINADA CON LA SSA 202003559A (SMMC) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209374 | STE | 202209373 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202012 | 19/03/2020 09:39:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A CAUDALÍMETROS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, POSICIÓN Q_BWP_E04_09, Q_BWP_E04_10 Y QUE INDICAN 0 ML/MIN. ACTUANDO ALARMA SIN ACTUAR TRIP DE LA ETA 1A. | IEQ2 | IME2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202311 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 04/05/21: Emitida RNC-20 20/10/22: RNC-20 cancelada a pedido del área gestora del contrato. La empresa contratista menciona que los caudalímetros han demostrado buen funcionamiento y que los mismos no tienen el objetivo de medir el caudal sino confirmar que hay flujo de líquido. 01/2023: Durante prueba de Confiabilidad de la ETA 01 los caudalímetros han demostrado intermitencia de funcionamiento, el problema será tratado a través de las SSAs 202300276 y 202300277 así como la RNCSMDT-118
202209364 | STE | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 13/03/2020 10:31:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN POR MARCA Y MODELO DE 82 ELEMENTOS ALCALINOS POCKET PLATE DE 300AH MARCA ALCAD (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO- CARGADO. INSP. CLASE 2. JUSTIFICACIÓN EN ANEXO. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2021/11: FUE EMITIDA LA MTDFS-2448 PARA LA ADQUISICION DE 82 UN. DEL COD. DE STOCK 707715. SEM 2021/46: FUE EMITIDA LA MTDFS-6281 PARA ADQUIRIR EL COD. 707715 DE LA MISMA MARCA Y MODELO ADQUIRIDO EL 18.10.21 Y PARA COMPLEMENTAR LA MTDFS-2448. SEM 2023/12: DISPONIBILIZADOS 12 UN ADICIONALES DEL COD. 707715 MEDIANTE 4500066214/20 EN FECHA 23/03/2023. DEMPRO 294. SALDO ACTUAL 188 UN.
202209274 | STE | 202209273 | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202104 | 28/01/2021 14:47:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202416 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos da subestação L, referente ao trecho compreendido desde a subestação L até a subestação K; - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; valores dos ensaios em anexo; - Realizado conexão dos cabos na saída da seccionadora 89.1.
202209272 | STE | 202209271 | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202104 | 28/01/2021 14:46:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202416 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | - Realizado acompanhamento da SOCM no lançamento dos cabos da subestação K, referente ao trecho compreendido desde a subestação K até a subestação L; - Realizado acompanhamento da equipe da ILA1 nos ensaios dos cabos; - Os ensaios realizados se encontram anexados. - Realizado conexão dos cabos na saída da seccionadora 89.2;
202209249 | STE |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202002 | 10/01/2020 16:42:00 | CONECTAR PROVISORIAMENTE NO DISJUNTOR 52-4 DO TFN-6 O CABO 3X16MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA CALDETEC (CONTRATO 4500049596/18). PREVISÃO PARA CONEXÃO: 05/02/2020. PREVISÃO PARA DESCONEXÃO: 31/07/2021. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202503 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado desconexión definitiva de cable de 3X16MM² que estaba conectado en el disyuntor 52-4 del TFN-6 y que alimentaba el patio de obras de CALDETEC, el cable desconectado fue retirado del panel y dejado en la canaleta con las puntas aisladas e identificada. Diseños ya se encuentran actualizados. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202208990 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 201935 | 27/08/2019 10:56:00 | ADEQUAR AS 138 CAIXAS DE PASSAGEM (TRECHO ENTRE CAIXAS CE-11 E CD-14) SUBSTITUINDO AS TAMPAS SEGMENTADAS POR TAMPAS INTEIRIÇAS EMBUTIDAS, CONFORME SUGESTÃO DO RELATÓRIO 6445-50-19001 EM ANEXO. | IEQ2 | MCI1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202534 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Segun parecer tecnico: "Emitido o memorando I/SMI.DT/035944/19 solicitando projeto à EN.DT. A resposta ao memorando manteve o projeto com tampas segmentadas (I/ENC.DT/046548/21). Houve substituição das tampas pela SO.DT no trecho onde ocorreram os furtos. Realizada nova inspeção e consensado com a SMIE.DT que não é mais necessária a troca de todas as tampas (e-mail em anexo)"
202208460 | STE |  | K010B002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8 KV/220/127V 75 KVA | 2174.001-5 | 201723 | 09/06/2017 08:15:00 | CONECTAR CABO DE 4X25MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE PINTURA (UPAC) NO DISJUNTOR RESERVA (100A) DO TSA-CD. APÓS EMITIR SSA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202443 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado desconexão do circuito de alimentação do pátio de pintura (UPAC) que encontrava-se conectado ao disjuntor reserva (100A) do TSA-CD conforme solicitado na AT. Verificado que o desenho 3321-DC-15234-E R4 está atualizado no SATedms (não consta cabo de alimentação UPAC). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202208248 | STE | 202210038 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202117 | 28/04/2021 08:47:00 | ELABORAR PROYECTO DE PLATAFORMA CON DISPOSITIVO DE EXTRACCION DEL DISYUNTOR PARA EL MANTEMIENTO Y OPERACION DEL PANEL PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202302 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y se emitieron los siguientes documentos: 5225DCJ6556 – Plataforma 5225DCJ6557 – Trilho 5225DCJ6558 – Escada 5225DCJ6559 - Guarda corpo 522510J6551 - Memoria de cálculo Para la fabricación y montaje de la estructura, por favor contactar a la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202207799 | STE |  | N051A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.004-0 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 50Hz. Ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA49%): R-terra/ S-terra /T-terra = 205/250/209M ohm e; RS/ RT /ST = 443/525/569M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202207703 | AAD |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202118 | 06/05/2021 16:42:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 201509305A, SOLICITAR ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS EN ANEXO Y CERTIFICAR JUNTO CON ENEE.DT PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS. | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202332 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000418/2025 para actualización de diseños.
202207663 | STE | 202210040 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202117 | 28/04/2021 08:47:00 | ELABORAR PROYECTO DE PLATAFORMA CON DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DEL DISYUNTOR DG P/ OPERACION Y MANTEMIENTO DEL PANEL PMT CONFORME ANEXO. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202304 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5225DCJ6556 - Plataforma - 5225DCJ6557 - Trilho - 5225DCJ6558 - Escada - 5225DCJ6559 -Guarda corpo - 522510J6551 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202207626 | STE | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202147 | 23/11/2021 15:23:00 | EN VIRTUD DE LA SSA MATRIZ, VERIFICAR REAPRIETO DE CONEXIONES Y CORREGIR DETERIORO EN LA AISLACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A LA LAMPARA LP4. REALIZAR ACTIVIDAD DURANTE MANTENIMIENTO PERIODICO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202228 | ALTAIR WIGGERS | Realizado substituição dos cabos entre FN1A ponto 8 e ponto 1 da lampada LP4 que encontravam-se com a isolação deteriorada e aquecimento em suas conexões. Realizado ensaios e equipamento apresentou funcionamento normal. OBs: Utilizado cabos do estoque da oficina Meg2.
202207548 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202017 | 23/04/2020 16:04:00 | SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A TRAVES DE LOS 2 DISYUNTORES DE 15A QUE ESTAN MARCADOS EN DISEÑO COMO RESERVA PARA ALIMENTACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE EDIF.MANTENIMIENTO.LUEGO ACTUALIZAR DISEÑO COMO AS BUILT. | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desconectada a alimentacao provisória e deixado painel nas mesmas condicoes de antes dessa modificacao. Desenho já atualizado no SAT.
202207518 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202010 | 03/03/2020 15:00:00 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DAS BARRAS 1 E 2, DANDO CONTINUIDADE AOS ENSAIOS REALIZADOS NA SSA 201710875A. FAZER ENSAIOS JUNTO COM AS PREVENTIVAS DE 2021, 2022 E 2023. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizados ensayos de resistencia de aislamiento en las barras 1 y 2, dando continuidad a los ensayos realizados en la SSA 2017/10875A, durante el mantenimiento preventivo de 2021 y 2022. Valores obtenidos en anexo. El ensayo del año 2023 será realizado con SSA relacionada n° 202223629.
202203851 | SCA |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 15/03/2022 14:10:20 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202115352B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202203850 | SCA |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 15/03/2022 14:10:30 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202113545B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202202798 | SCA | 202202646 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:33 | Elaborar proyecto para plataforma de operación / mantenimiento del disyuntor "DG" del cuadro PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável |  | Não