## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601142 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202605 | 27/01/2026 11:41:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1He= 2,619 g, 1V= 4,32 mm/s, 2He= 2,413 g y 2A= 4,51 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U13 SSP 20262484 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202601230 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202601137 | SES |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202605 | 27/01/2026 07:43:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 5,30 mm/s y 2A= 5,14 mm/s en la motobomba N1, medición correspondiente a PD U13 SSP 20262484 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202601228 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202600712 | SES |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202604 | 20/01/2026 11:31:33 | Evaluar anomalía térmica en el sistema de accionamiento de válvula del Intercambiador de Calor N3, con registro de temperatura máxima de 148ºC. Detectada durante la SSP 20251654. Obs: fue reportado un problema relacionado a la MET1 a través de la SSA 202600630. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica encontra-se no motor da válvula, podendo representar alguns tipos de defeitos: - Baixa isolação entre espiras do motor ou entre espiras e carcaça, gerando perdas por aquecimento. - Problema no ajuste do fim de curso da válvula, não desligando o motor quando a válvula está totalmente aberta/fechada (rotor bloqueado); - Defeito mecânico no rotor (rolamento ou mancal) causando seu bloqueio. Problema será solucionado na SSA 202600630.
202600710 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202603 | 16/01/2026 16:24:51 | Apoio à informática para a definição dos requisitos e o desenvolvimento da fase 2 do SAM-GL (gestão de ensaios dos EPIs e EPCs) e a migração de dados do sistema SCEEP. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER
202517649 | SES |  | E010D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI2 | 0191.039-6 | 202545 | 05/11/2025 12:04:42 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, no acoplamento da haste com o contato móvel da fase R, com delta de 30 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência da anomalia térmica na conexão de interface entre a haste (lâmina) e contato móvel da fases R. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517878 p/ ILA1 proceder com monitoramento ao longo dos próximos 30 dias.
202517647 | SES |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 05/11/2025 12:04:32 | Avaliar anomalia térmica encontrada durante SSP 20253510, conector da seccionadora, lado de barra, com delta de 39,7 °C entre fases. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas e do relatório, esta Engenharia confirma a procedência das anomalias térmicas nas conexões entre terminal primário (lado barra) e conector duplo cabo nas fases R e S. Cfe. Tabela 2 da IM.LA.336, foi emitida SSA 202517875 p/ ILA1 proceder com monitoramento dentro dos próximos 7 dias e SSA 2051787 p/ MET2 realizar intervenção nas anomalias dentro de 7 dias corridos.
202516688 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202543 | 20/10/2025 10:40:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1He= 7,145 g y 2He= 6,090 g en la motobomba M2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. El aumento en el parámetro de tendencia de envelope es causado por las grandes amplitudes en la frecuencia de pasaje de pistones de la bomba y armónicos. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202516687 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202543 | 20/10/2025 10:40:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1He= 1,809 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las amplitudes en las frecuencias de 1x rpm y armónicos en el espectro de envelope, con mayor amplitud en armónicos múltiplos del número de pistones de la bomba (7x), son compatibles con el histórico de este equipo. No se tomarán medidas correctivas, además de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202515885 | SES |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202541 | 06/10/2025 11:35:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 3,507 g y 2He= 3,589 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de las vibraciones, se sugiere realizar el test de impactación en los mismos puntos de ruta para descartar frecuencias amplificadas por resonancia.
202515884 | SES |  | A008A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.010-3 | 202541 | 06/10/2025 11:35:43 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1He= 1,935 g y 2He= 1,908 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Analizando el espectro de vibraciones, no se detectan anormalidades. La amplitud en las frecuencias 7x de la nominal se debe al paso de los pistones de la bomba, funcionamiento normal. No se solicitan acciones correctivas para este equipo.
202515882 | SES |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202541 | 06/10/2025 11:35:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 3He= 3,057 g, 4He= 5,093 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi emitida a SSA 202515991 para solicitar a substituição dos rolamentos da bomba, considerando os níveis vibracionais registrados em Alarme 1 nos pontos 3He e 4He, conforme relatório de medição.
202515731 | SES |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202540 | 02/10/2025 09:22:47 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 4He= 3,798 g y Alarma (Alarma 2) en 3He= 9,362 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi emitida a SSA 202515996 para solicitação de substituição dos rolamentos da bomba.
202514975 | SES |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202538 | 18/09/2025 11:16:24 | En las mediciones realizadas se encontró un punto con valor de vibración encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en 2BR= 1,911 g, en la motobomba BDR - F16 - 011. Analizar y tomar providencias si es necesario. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Em virtude da elevação geral das frequências no espectro de envelope (carpete), constatada possível deficiência na lubrificação do mancal inferior do motor. Emitida a SSA 202515037.
202514944 | SES |  | K091C002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1702 | 0573.004-0 | 202538 | 18/09/2025 07:30:27 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em valor global de velocidade: 1V= 5,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em atendimento a SSP 20255039. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O valor de vibração registrado para o ponto 1V (5,13 mm/s em global de velocidade RMS) encontra-se em nível de Alerta, porém não ultrapassa o limite de Alarme 2, permanecendo dentro da faixa aceitável de operação. Assim, não há necessidade de intervenção imediata no equipamento.
202514670 | SES |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202538 | 15/09/2025 11:01:54 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en el lado contacto fijo fase S del seccionador 89-60, con temperatura máxima de 46,8ºC, y delta de 16,8ºC con relación a la fase adyacente. Ver detalles en anexo. Obs: la Barra N1 de la SE-Acaray se encontraba sin carga. Ref. a SSP 20253525. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise de anomalia térmica pode-se afirmar que a mesma é procedente, correspondendo possivelmente a uma concentração de corrente de carga na lateral direita do contato fixo da fase S. Conforme a IM.LA.336, critério delta T adjacente, foi emitida a SSA 202515036 p/ que a equipe ILA1 proceda com nova inspeção dentro do prazo de 30 dias, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia.
202514424 | SES |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202537 | 08/09/2025 16:27:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,842 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fue realizada la alineación del conjunto conforme ejecución de la SSA 202418444 y posterior verificación de los valores de vibración que se mantienen por debajo de los niveles de alarma conforme ejecución de la SSP 20250708.-
202513676 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202535 | 25/08/2025 14:15:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com alerta em Envelope: 2H= 2,185 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, las elevadas amplitudes en 7x rpm nominal y armónicos en el especto de aceleración son causadas por el paso de los pistones. Por tratarse de un comportamiento normal típico de este tipo de máquina, no se recomienda ninguna acción correctiva.
202512021 | SES |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202531 | 29/07/2025 18:24:57 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512587 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202512020 | SES |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202531 | 29/07/2025 18:25:05 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512583 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202512019 | SES |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202531 | 29/07/2025 18:25:14 | Emitir parecer técnico en cuanto a la posibilidad de dejar la bajada de tierra del pararrayos sin conexión física directa a la estructura que soporta dicho pararrayos (como se observa en la imagen). Obs.: actualmente los pararrayos de los transformadores TA-01 y TA-02 tienen está configuración. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia concorda com a proposta da ILA1 no tocante a alteração solicitada, de sorte que, somado ao parecer emitido para a SSA 202509825, foi emitida SSA 202512574 para equipe MET2 proceder com a separação da conexão de terra do cabo de descida.
202511684 | SES |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202530 | 22/07/2025 17:10:54 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 1H= 1,967 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada durante PD - SSP 20252957. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de datos vibracionales no fueron constatadas anormalidades en el equipo. Las elevadas severidades de vibración verificadas en el espectro de aceleración son causadas por las frecuencias de pasaje de los pistones de la bomba, siendo este comportamiento compatible con el histórico y tipo de equipamiento. Ninguna acción adicional recomendada.
202509627 | SES |  | A004E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.008-6 | 202526 | 23/06/2025 17:26:12 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,768 g y 2H= 2,500 g en la motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202509052 | SES |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202524 | 12/06/2025 13:31:36 | Durante inspeção termográfica em atendimento à SSP 20250302, foi registrada uma anomalia térmica na conexão da bucha L1 do transformador regulador RX. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A reporte foi analisado, sendo procedente a anomalia térmica no terminal da bucha L1. Dado que o delta de temperatura entre esta e a bucha L2 não é significativo, foi emitida SSA 202509486 para equipe ILA1 realizar nova inspeção em prazo máximo de 30 dias, sob condições de carga semelhantes, para acompanhamento.
202507950 | SES |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202522 | 28/05/2025 18:08:30 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V= 4,59 mm/s y 2A= 4,24 mm/s en la motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Solicitada la medición de fase cruzada en SSA 202508784.
202507817 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202522 | 27/05/2025 11:50:01 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 3,79mm/s y 2H= 2,705 g en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U13 SSP 20252918 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202506274 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202517 | 22/04/2025 15:01:42 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 5,16 mm/s , 2H= 4,125 g, 2V= 5,44 mm/s y 2A= 4,24 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U15 SSP 20242920. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202506419 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202504341 | SES |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202513 | 25/03/2025 17:07:40 | Evaluar anomalía térmica registrada en una de las conexiones del TC fase S ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05, con temperatura máxima de 48,1ºC y delta de 13,1ºC con relación a la conexión adyacente. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | As imagens térmicas foram analisadas, constatando-se o delta de temperatura de 13,1°C (embora possivelmente o delta esteja maior em virtude da ausência de foco ótimo da imagem). Assim, conforme IM.LA.336, foi emitida SSA 202504940 para realização de nova inspeção em prazo máximo de 30 dias corridos, para avaliar-se a evolução da anomalia térmica.
202504289 | SES |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202513 | 25/03/2025 17:07:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição dos pontos abaixo: Alerta 1 em Global de Velocidade-RMS: -> Ponto: 1H=3,81[mm/s] -> Ponto: 2H=3,86[mm/s] Alerta 1 em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=2,103 [g] -> Ponto 2H=1,998 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones, se aconseja verificar alineación del conjunto N1 del PAP de la UG09. Emitida la SSA 202507282 para la ejecución.
202504209 | SES |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202512 | 21/03/2025 08:53:11 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição dos pontos 1HE= 2,479 [g], valor - Pico em Envelope-Aceleração e 2H = 3,85 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS durante a execução da SSP: 20252959. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se solicita una nueva medición en fase cruzada para análisis más detallado, en SSA relacionada 202507714.
202503936 | SES |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202512 | 18/03/2025 14:35:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 1-BR = 5,71[mm/s] Alarme em Global de Velocidade - RMS, estando portanto em ALARME 2. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | O expectro de vibração é compatível com defeito no acomplameto de transmissão entre eixo do motor e eixo da bomba. Emitida SSA 202504002 para inspeção do componente no próximo PD 9M.
202501975 | SES |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202507 | 10/02/2025 16:15:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 3 -BR que está em Alerta 1 medido durante a parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 06/02/2025) conforme segue: - Alerta em Envelope-Aceleração - Pico a Pico no ponto: 3BR=1,595 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o histórico do equipamento, os dados de vibração se mantém dentro dos mesmos patamares. Inclusive demonstrando a falta de rigidez do unidade hidráulica. O tema foi encaminhado para a Eng. de Projeto ENEE.DT buscando intervenção e melhoria no programa de Atualização Tecnológica. Iremos realizar um acompanhamento por meio da SSA 202502208, de modo a confirmar a característica funcional do equipamento.
202501972 | SES |  | A019D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.001-7 | 202507 | 10/02/2025 16:14:57 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 3 -BR que está em Alerta 1 medido durante a parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 06/02/2025) conforme segue: - Alerta em Envelope-Aceleração - Pico a Pico no ponto: 3BR=1,713 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o histórico do equipamento, os dados de vibração se mantém dentro dos mesmos patamares. Inclusive demonstrando a falta de rigidez do unidade hidráulica. O tema foi encaminhado para a Eng. de Projeto ENEE.DT buscando intervenção e melhoria no programa de Atualização Tecnológica. Iremos realizar um acompanhamento por meio da SSA 202502210, de modo a confirmar a característica funcional do equipamento.
202501023 | SES |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202504 | 24/01/2025 16:56:42 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 5,58 mm/s, 1V= 3,95 mm/s , 2H= 4,366 g, 2V= 5,30 mm/s y 2A= 4,27 mm/s y Alarma (Alarma 2) en el punto 2H= 7,43 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202500622. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones se recomienda lubricar rodamientos así como verificar fijación y posibles huelgos en la base del motor. Emitida la SSA202501418 relacionada para la ejecución
202500803 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202504 | 20/01/2025 14:27:50 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 3,137 g y 2H= 4,379 g en la motobomba M2, medición correspondiente a la SSP 20252950. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Los datos medidos son compatibles con el histórico del equipo. Se recomienda una nueva colecta de datos en ruta al término del PD de la UG, luego de la lubricación prevista en la PIC del equipo.
202500791 | SES |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202504 | 20/01/2025 10:12:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a medição pré-parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 20/01/2025) conforme segue: Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1V=5,24[mm/s] -> Ponto: 4H=19,19[mm/s] -> Ponto: 5H= 23,23[mm/s] -> Ponto: 6H= 21,00[mm/s] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sugiere verificar y realinear el equipo, actividad que está contemplada en la SSP y será ejecutada en el próximo PD 3A de la UG09, según PUG 2025.
202500787 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202504 | 20/01/2025 10:12:37 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 1-BR que está em Alerta 2 medido durante a pré-parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 20/01/2025) conforme segue: - Alerta em Global de Velocidade-RMS (Alarme 2): Ponto: 1BR=6,99 [mm/s]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500948 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500667 | SES |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de medição da motobomba 01: Alarme: pontos 1V= 9,60 , 2V= 11,67 e 2A= 25,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alerta: Ponto: 3H=1,109 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada, considerando uma rotação de 2.970 rpm (sem placa de identificação), com os seguintes resultados: 2Hx3H=236° / 2Vx3V=206° / 2Ax4A= 19°. Mais detalhes no anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500950 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500504 | SES |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: 3H=3,050 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=1,799 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500959 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500503 | SES |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 20/01/2025 09:23:25 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta - 1H= 2,876 1H=2,876 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=5,39 , 2H=3,89 e 2V=4,05 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme ponto 2H=6,713 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500960 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500487 | SES |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 20/01/2025 09:23:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 3H=2,350 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500963 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500486 | SES |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 20/01/2025 09:23:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 2H=3,490 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500964 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500485 | SES |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 20/01/2025 09:23:45 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível de Alerta: Pontos: 3H=2,558 e 4H= 3,020 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500965 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500484 | SES |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 20/01/2025 09:22:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível Alerta : Pontos: 1H= 2,104 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2H= 3,91 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em Envelope no ponto 2H= 10,186 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500967 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500483 | SES |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 20/01/2025 09:22:57 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta : Pontos: 3H=2,414 e 4H= 1.604 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500968 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500482 | SES |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 20/01/2025 09:23:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 2H= 4,085 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SSA 202500970 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500198 | SES |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202502 | 08/01/2025 10:22:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1H=2,049[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 3H=2,508 [g] -> Ponto 4H=3,332 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida la SSA 202501157 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500196 | SES |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202502 | 08/01/2025 10:22:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1V=3,51[mm/s] -> Ponto: 2V=3,60[mm/s] Alarme 2 -> Ponto: 2H=6,78[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 1H=1,783 [g] -> Ponto 3H=2,827 [g] -> Ponto 4H=3,374 [g] Medição de fase cruzada(1775rpm) 1H-2H: 345° 1V-2V:349° 2H-4H: 222° 2V-4V: 252° Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida la SSA 202501156 (relacionada) para análisis y parecer del sector responsable de la localización.
202500195 | SES |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202502 | 07/01/2025 09:27:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante a execução da SSP: 20250933. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alarme 1 -> Ponto: 1H=5,39[mm/s] -> Ponto: 2H=3,79[mm/s] -> Ponto: 2V=3,72[mm/s] Alarme 2 -> Ponto: 1V=5,76[mm/s] Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Alarme 1 -> Ponto 1H=2,102 [g] -> Ponto 2H=1,645 [g] -> Ponto 3H=2,493 [g] Alarme 2 -> Ponto 4H=4,831 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Comportamento compatível com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202500111 | SES |  | A008C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.028-2 | 202502 | 06/01/2025 13:11:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta do moto-ventilador 1: 1MT= 6,09 mm/s RMS em Global de Velocidade. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento no rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202500225 solicitando parecer do especialista.
202419995 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 09:24:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 2,121 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada em atendimento SSP 20250430. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível dano nos elementos rolantes do mancal inferior, evidenciado pela presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope. Também, verificado o incremento da CF. Emitida SSA 202420084 solicitando parecer do especialista.
202419919 | SES |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202451 | 17/12/2024 11:52:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que constam como insatisfatório e inaceitável, conforme planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Mais detalhes no programa Omnitrend. Obs.: Medição de vibração realizada na SSA 202417782. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202419918 | SES |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202451 | 17/12/2024 11:52:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que constam como insatisfatório e inaceitável, conforme planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Mais detalhes no programa Omnitrend. Obs.: Medição de vibração realizada na SSA 202417780. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202419873 | SES |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202451 | 16/12/2024 17:32:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2V=5,40 [mm/s], Alerta em Global de Velocidade - RMS. Verificado durante a execução da SSA: 202418998. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de rigidez na base de fixação do motor de acionamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude e 1x rpm motor no espectro de velocidade das direções radiais. Somado a isso, verificada oposição de fases 1x rpm entre as partes anterior e posterior da base. Como não houve incidência de alarme, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento (parecer alinhado com o especialista).
202419436 | SES |  | B014A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.038-7 | 202450 | 09/12/2024 17:16:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 03/12/2024) e que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=2,413 [g]; -> Ponto 2H=2,395 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar dos diversos harmônicos de 1x rpm no espectro de envelope, a falta de componentes causadores de choque no espectro de velocidade confirmam o diagnóstico. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202419345 | SES |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.047-5 | 202449 | 07/12/2024 14:21:36 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2A= 4,32 mm/s y 4A= 6,17 mm/s en la motobomba 01, medición correspondiente a la SSA 202418776. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Identificada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Como o equipamento foi alinhado durante o PD da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202418754 | SES |  | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202448 | 26/11/2024 16:10:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2H=1,669 [g], valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20244784. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já está prevista na PIC do sistema, nenhuma ação corretiva será recomendada. Área especialista em conhecimento.
202418743 | SES |  | B014C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.056-8 | 202448 | 26/11/2024 16:11:12 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 7,27 mm/s - 0,995 g y 1JS= 5,79 mm/s en el motoventilador 2, medición correspondiente a la SSP 20241152. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais, ficou constatado o desbalanceamento do rotor, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202419010 solicitando parecer do especialista.
202418494 | SES |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202447 | 21/11/2024 07:46:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade: 2V= 5,04 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de rigidez na base de fixação do motor. Foi solicitada nova coleta de dados na SSA 202418998 para acompanhamento do caso. Como a severidade de vibração não é elevada, nenhuma ação corretiva será recomendada no momento.
202418488 | SES |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202447 | 21/11/2024 07:45:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A= 5,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de velocidade, com predominância da primeira na direção axial. Emitida SSA 202418690 solicitando parecer do especialista.
202418081 | SES |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202446 | 12/11/2024 17:25:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Velocidade: 4H=21,52 , 5H=25,43 e 6H=26,88 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202418028 | SES |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202446 | 11/11/2024 17:56:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível Alerta: 2V=4,25 e 2A=3,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento paralelo do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da segunda ordem na direção radial. Emitida SSA 202418452 solicitando ação corretiva.
202418027 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202446 | 11/11/2024 17:56:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta: Ponto: 2H=1,819 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi identificada a deficiência de lubrificação do motor de acionamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202418450 solicitando ação do especialista.
202417817 | SES |  | G001A006 | SECCIONADORA 500 KV a4L02 | 0191.014-0 | 202445 | 07/11/2024 16:43:40 | Durante la inspección termografía realizada fue detectado un punto con sobrecalentamiento en el contacto fijo del seccionador 500kV A4L02 de la fase R, indicando un Delta de temperatura de 15,7°C con respecto a la fase S. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens, levando-se em consideração o alto carregamento da LT IPU-MD2 no momento da inspeção e que o delta de temperatura é pequeno (15,7°C), não há necessidade de intervenção ou acompanhamento frequente da anomalia térmica. Recomenda-se manter sob observação na próxima MP6M da subestação.
202417588 | SES |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202445 | 06/11/2024 14:30:52 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2H= 3,670 g y 2A= 5,51 mm/s en la motobomba M2, medición correspondiente a la SSP 20244789. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Também, identificada a lubrificação deficitária do motor devido à elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202418448 solicitando ação do especialista.
202417586 | SES |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202445 | 06/11/2024 14:30:38 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1V= 5,09 mm/s, 2H= 2,637 g, 2A= 7,86 mm/s y 3V= 6,47 mm/s en la motobomba M1, medición correspondiente a la SSP 20244789. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Somado a isso, foi identificada a deficiência de lubrificação dos rolamentos (elevação do ruído de fundo do espectro de envelope). Emitida SSA 202418508 solicitando ação do especialista.
202417489 | SES |  | B018A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.018-9 | 202445 | 04/11/2024 15:49:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H= 1,801 e 2H= 1,965 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina (ponto 2H predominância da frequência de passagem e pistões e harmônicos, e ponto 1H com presença de 1x rpm e harmônicos). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202417487 | SES |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202445 | 04/11/2024 15:49:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1V=9,89 e 2A= 12,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também consta Alerta no ponto 2V= 4,02 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Emitida SSA 202418445 solicitando ação corretiva.
202417486 | SES |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202445 | 04/11/2024 15:48:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 6,06 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1 e 2x rpm no espectro de envelope, com predominância da primeira ordem na direção axial. Emitida SSA 202418444 solicitando ação corretiva.
202417246 | SES |  | B017A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.017-0 | 202444 | 29/10/2024 17:47:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 1H medido na pré parada da 9M da máquina 17 - (SSP: 20243948) feita no dia 28/10, sendo identificado em em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1H=1,791 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As elevadas amplitudes em 210 Hz e harmônicos no espectro de envelope são causadas pela passagem de pistões. Por se tratar de um comportamento típico deste tipo de máquina, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202417116 | SES |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202443 | 25/10/2024 15:47:58 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en 2MT= 2,983 g en la motobomba BIN 18A01, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito de origem elétrica, evidenciado pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope e modulação AM no sinal discreto. Obs.: eventos recorrentes no sistema de bombeamento, dado o tempo de operação do equipamentos. Uma ideia mais clara será formada após a baixa da SSA 202417171. Por enquanto nenhuma ação corretiva será solicitada.
202417092 | SES |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202443 | 25/10/2024 15:44:13 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,240 g, 2PY= 4,869 g y 2MT= 2,200 g en la motobomba BDR 1702, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a deficiência de lubrificação do mancal de rolamento inferior. Trata-se de caso recorrente que motivou a revisão das PIC do sistema de bombeamento. Emitida SSA 202417294 solicitando ação corretiva.
202417090 | SES |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202444 | 30/10/2024 17:24:07 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase T. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202417087 | SES |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202444 | 30/10/2024 17:24:31 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase S. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202417085 | SES |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202444 | 30/10/2024 17:23:20 | Solicito parecer técnico para instalación de aisladores confeccionados en la impresora 3D, a ser instalados en el cabo de aterramiento del pararrayos Fase R. Conforme conversado con Mario Augusto. | ILA1 | IEQ3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta Engenharia é de parecer favorável a confecção e instalação de isoladores espaçadores no cabo de aterramento do para-raios, a fim de isolá-lo da estrutura metálica suporte, visando permitir a medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500 no nível do piso/laje, dada a intensidade elevada do campo elétrico na base do para-raios, impedindo a conexão da sonda de corrente nesta posição. Coordenar a instalação dos espaçadores com a equipe MET2.
202417083 | SES |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202443 | 24/10/2024 12:54:16 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 1,918 g, 2PY= 3,644 g y 2MT= 3,902 g en la motobomba BDR 1503, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária do mancal inferior. Emitida SSA 202417188 solicitando ação corretiva.
202417082 | SES |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202443 | 24/10/2024 12:55:01 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 3,411 g y 2MT= 2,043 g en la motobomba BDR 1501, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária do mancal inferior. Emitida SSA 202417187 solicitando ação corretiva.
202417024 | SES |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202443 | 23/10/2024 17:38:28 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PY= 4,022 g en la motobomba BIN 1402, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Por se tratar de caso recorrente, já analisado nas SSA 202100271, 20222240 e 202406683, e devido à suspeita de defeito de origem elétrica, nenhuma ação corretiva será solicitada antes da solução da SSA 202417171. Obs.: problema detectado e observado desde 2021, sem o registro de evolução ou falha.
202417018 | SES |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 23/10/2024 17:38:13 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,066 g y 1MT= 6,48 mm/s en la motobomba BIN 1401, medición correspondiente a la SSP 20241040. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Verificada novamente a condição vista nas SSA 202307073 e 202309344, que apontam para elevada amplitude em 120 Hz e harmônicos no espectro de envelope. Apesar de sugerir a existência de um defeito de origem elétrica, houve bom resultados com a substituição dos mancais superiores, cuja BPFO é próxima desta frequência. Foi emitida a SSA 202417171 para a realização de nova coleta de dados e SSA 202417172 para o acompanhamento da condição.
202416735 | SES |  | B012C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.040-1 | 202442 | 18/10/2024 08:08:35 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta, no ponto 1MTE=0,917 g (Envelope Aceleração_Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416448 | SES |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.009-4 | 202442 | 15/10/2024 12:31:36 | Foi constatado alerta Envelope no ponto 2H=2,044 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da severidade superar o patamar de alarme na direção 3A, não foram detectadas anormalidade no equipamento. A elevada amplitude em 174 Hz é causada pela frequência de passagem de pistões da bomba, sendo essa uma característica do componente. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416424 | SES |  | J079B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0903 | 0280.009-8 | 202442 | 14/10/2024 14:46:19 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,180 g en la motobomba BDR 0903, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro de tendência da direção 1MT superar o patamar de alerta, nenhuma anormalidade foi identificada no equipamento. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será solicitada. Nova análise será realizada durante a próxima SSP.
202416423 | SES |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202442 | 14/10/2024 14:46:29 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 7,16 mm/s en la motobomba BDR 0901, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação da bomba, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416561 solicitando ação corretiva.
202416375 | SES |  | J077C015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0703 | 0280.003-9 | 202441 | 11/10/2024 17:18:34 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) y Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 9,48mm/s, 1MT= 15,01 mm/s y 2MT= 6,03 mm/s en la motobomba BDR 0703, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação da bomba, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416558 solicitando ação corretiva.
202416272 | SES |  | J076B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BIN-0304 | 0262.007-3 | 202441 | 09/10/2024 17:36:05 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 6,35 mm/s en la motobomba BIN 0304, medición correspondiente a la SSP 20241029. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação do motor, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm do espectro de velocidade de modulação AM no sinal discreto. Emitida SSA 202416368 solicitando o reaperto. Obs.: casos similares observados com frequência nas bombas modernizadas KSB.
202416205 | SES |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202441 | 08/10/2024 17:13:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4A=7,51 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi feito ensaio de fase cruzada com os seguintes resultados: 2Ax4A: 315° / 2Vx4V: 132° / 2Hx4H: 39°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Existem evidências de um desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção 4A. De maneira incomum, não existe oposição de fase 2A/4A. Não verificada a existência de harmônicos nas direções radiais, excluindo a possibilidade de um desalinhamento paralelo. Como o equipamento passou por alinhamento há pouco tempo, nenhuma ação corretiva será recomendada. Solicitada a coleta de novos dados discretos na SSA 202416359.
202416204 | SES |  | B012A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.002-6 | 202441 | 08/10/2024 17:10:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em ALARME: 3A=11,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi feito ensaio de fase cruzada com os seguintes resultados: 2Ax3A: 295° / 2Vx3V: 266° / 2Hx3H: 49°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevada severidade de vibração no ponto 3A do equipamento, não existem evidências de defeitos. As frequências com maiores amplitudes no espectro de velocidade correspondem à passagem de pistões (7x rpm) e harmônicos. Desta forma, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202416203 | SES |  | B012D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.010-4 | 202441 | 08/10/2024 17:11:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V=4,14 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência estrutural da base de fixação do motor, evidenciada pelas elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e oposição de fases 1V/2V. Contudo, como a severidade associada não superou o patamar de alarme, nenhuma ação corretiva será solicitada. Obs.: caso similar foi corrigido, com sucesso, na U16. Nova análise será realizada no próximo PD da UG.
202415714 | SES |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202440 | 30/09/2024 17:21:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-PY=2,277 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença da BSF e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais. Obs.: caso recorrente. Não houve amplificação da CF. Não percebida modulação AM.
202415411 | SES |  | A003C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.018-5 | 202439 | 27/09/2024 12:06:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1-MT=28,80 mm/s valor RMS e 1-JS=19,19 mm/s valor RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Observação: O ventilador foi substituído SSA 202415248. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a coleta de dados em fase cruzada, de sinal discreto de aceleração, ensaio de impactação e tomada de imagens amplificadas com a RDI IRIS M com o apoio do laboratório. Foi constatada, sem margem de dúvida, a existência de batimento/ressonância em @1,5 Hz entre um modo de 26 Hz e a frequência de operação, de 24,5 Hz. Recomendada a substituição do conjunto motoventilador. Obs.: serviço em execução na SSA 202415248.
202415174 | SES |  | J087A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-9798 | 0281.022-0 | 202438 | 20/09/2024 17:26:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR= 1,437 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-JS= 1,467 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais, evidenciada pelo incremento do ruído de fundo do espectro de envelope. Emitida SSA 202415339 solicitando a lubrificação conforme PIC-0189.
202415111 | SES |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202438 | 19/09/2024 12:37:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: Ponto: 1H=1,473 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,346 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1H=4,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=5,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades na bomba após análise dos dados vibracionais. O comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo. Já no caso do motor existem evidências de defeito nos rolamentos por conta da presença da BPFO e harmônicos no espectro de envelope. Houve amplificação no período. Não identificada modulação. Emitida SSA 202415173 solicitando parecer do especialista.
202415108 | SES |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202438 | 19/09/2024 12:38:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: Alerta em: -Ponto: 4H=1,320 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 5H=1,519 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202415021 | SES |  | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202438 | 19/09/2024 12:38:25 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5H=1,109 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202415020 | SES |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202438 | 19/09/2024 12:38:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 1H=1,395 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,411 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 5H=2,004 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades na bomba após análise dos dados vibracionais. O comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo. Já no caso do motor, é provável que a elevação do parâmetro tenha sido motivada pela deficiência na lubrificação dos rolamentos, evidenciada pela elevação do ruído de fundo no espectro. Devido a inexistência de freqs. características e a impossibilidade de lubrificação, nenhuma ação adicional será recomendada.
202415012 | SES |  | K091C002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1702 | 0573.004-0 | 202438 | 19/09/2024 12:39:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em "Alerta" conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 4H=1,087[g]; -> Ponto 5H=2,042[g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202414978 | SES |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202438 | 19/09/2024 12:39:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alarme conforme segue: - Alarme em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 4H=6,654[g]; -> Ponto 5H=3,719[g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. Apesar de elevado parâmetro de tendência, o comportamento discreto e o espectro de envelope são compatíveis com o tipo de máquina de fluxo.
202414859 | SES |  | A003C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.017-7 | 202438 | 16/09/2024 15:49:14 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 7,85 mm/s y 1JS= 6,33 mm/s en el motoventilador 02, medición correspondiente al PD de la U03 SSP 20245447. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202415001 solicitando parecer do especialista.
202414546 | SES |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202437 | 12/09/2024 12:54:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1PY=4,383 [g]; -> Ponto 1JS=4,729 [g]; -> Ponto 2PY=2,279 [g]; E -> Ponto 2JS=2,142 [g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414746. Obs.: condição recorrente. Por conta disso, fez-se a revisão/criação da PIC.ME.0189.
202414544 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202437 | 10/09/2024 17:23:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: -> Ponto 1PY=3,174[g]; -> Ponto 1JS=2,409[g]; -> 2PY=1,938[g]; E -> 2JS=2,027[g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414654.
202414460 | SES |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202437 | 11/09/2024 08:11:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Ponto 1BR=1,757[g], ponto 1JS=2,164[g], ponto 2BR=2,818[g] e 2JS=1,914 [g] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414652.
202414457 | SES |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202437 | 11/09/2024 08:11:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em velocidade (Alarme 1): Ponto: 1BR=6,93 [mm/s]; - Alerta em Envelope - Aceleração Pico a pico: Ponto 2BR=1,599[g] e ponto 2JS=2,705[g]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise ficou constatado o possível afrouxamento dos parafusos de fixação do motor/cabeçote, evidenciado pela elevada amplitude em 1x rpm do espectro de velocidade das direções radiais. Também, existe a possibilidade da existência de um desbalanceamento, que deverá ser verificado caso o reaperto não retorne o equipamento para a condição desejada. A elevação da tendência de envelope foi causada pelo aumento do ruído de fundo associado à lubrificação deficitária. Emitida SSA 202414651.
202413573 | SES |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202435 | 27/08/2024 11:34:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário referente aos pontos em Alerta em Velocidade do motor: 1V=4,86 e 2H=6,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também foi detectado Alarme em velocidade no ponto 2V=27,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Foi verificado aumento na tendência (alerta) em velocidade nos pontos 4H, 5H e 6H do compressor. Mais detalhes no software Omnitrend. Obs.: Ensaio realizado na execução da SSA 20241330. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de rigidez na base e fixação do motor, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções verticais. Condição similar detectada e solucionada no compressor 2 da U16 (SSA 202222656). Por conta disso, foi emitida a SSA 202413742 recomendando ao especialista a realização da mesma modificação na base de fixação do motor 1 da U10.
202413491 | SES |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202435 | 27/08/2024 11:34:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT=0,936 [g] pico a pico. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência é motivada pela presença de grandes amplitudes à frequência de passagem de pás do ventilador e harmônicos. Por se tratar de condição inerente ao tipo de máquina, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413489 | SES |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202435 | 27/08/2024 11:34:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1MT=10,68 e 1JS=11,81 [mm/s] RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202413740 solicitando parecer do especialista.
202413488 | SES |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202435 | 27/08/2024 11:34:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT=9,61 [mm/s] RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais fico constatada a existência de desbalanceamento do rotor, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202413739 solicitando parecer do especialista.
202413311 | SES |  | A004A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.004-0 | 202434 | 22/08/2024 17:20:21 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em Alerta nos pontos 1He=2.004 g e 2He=2.452 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi causada pela presença de elevada amplitude em ~210 Hz, referentes à passagem de pistões da bomba (7 x 30 Hz). Por se tratar de comportamento normal, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413310 | SES |  | A004A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.004-9 | 202434 | 22/08/2024 17:22:05 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração que evoluiu para Alerta no ponto 1He=2,626 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi causada pela presença de elevada amplitude em ~175 Hz, referentes à passagem de pistões da bomba (7 x 25 Hz). Por se tratar de comportamento normal, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202413199 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202434 | 22/08/2024 17:19:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 2-BR=2,576 e 2-JS=3,811 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi constatado o agravamento da condição narrada na baixa da SSA 202402963. Por conta disso, foi feita a notificação por e-mail para que a área executora providencie o reparo solicitado na SSA 202403228.
202413178 | SES |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202434 | 19/08/2024 17:23:31 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 2,964 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U04 SSP 20242695. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais.
202413176 | SES |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202434 | 19/08/2024 17:23:38 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 3,96 mm/s motobomba 01, medición correspondiente a PD U04 SSP 20242695. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. Fue realizada también mediciones de fase cruzada: 1V-2V= 4°; 1H-2H= 17°; 2V-3V: 218°; 3H-4H= 230° y 2A3A= 125°. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento paralelo no conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e oposição de fase 2V/3V. Emitida SSA 202413390 solicitando ação corretiva.
202413153 | SES |  | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202434 | 22/08/2024 17:19:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=4,78, 2H=4,41 e 2V=5,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As maiores amplitudes foram identificadas em 1x rpm (compressor) e harmônicos, sendo este comportamento típico neste tipo de equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202413020 | SES |  | A005E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.010-8 | 202433 | 15/08/2024 16:42:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H= 1,839 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após a análise dos dados vibracionais. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202413019 | SES |  | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202433 | 15/08/2024 16:42:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A= 4,00 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Também foi realizado medição de fase cruzada: 1Vx2V: 159° / 2Vx3V: 45° / 2Hx3H:14° / 1Vx3V: 237° / 1Hx2H: 1°. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fases em @1x rpm nas direções verticais. Como a severidade de vibração está levemente acima do patamar de alerta, e considerando que o equipamento já passou por intenção corretiva, nenhuma ação adicional será recomendada.
202412903 | SES |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202433 | 15/08/2024 16:01:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,784 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U05 SSP 20243931. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram identificadas anormalidades no equipamento após a análise dos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi motivada pela presença de amplitudes significativas em 175 Hz e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Por se tratar de condição normal, inerente ao tipo de máquina, nenhuma ação adicional será recomendada.
202412897 | SES |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202433 | 15/08/2024 10:57:15 | Nivel de vibración en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1V= 7,19 mm/s, 2V= 5,65 mm/s y 2A= 12,25 mm/s y con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 3V= 6,41 mm/s, medición correspondiente a PD U02 SSP 20244769. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mediciones de fase cruzada realizadas: 2V-3V= 10°, 2H-3H= 332°, 2A-3A= 3°, 1V-2V= 169°, 1H-2H=3°. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento (paralelo+angular), evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fases em @1x rpm nas direções verticais. Emitida SSA 202413049 solicitando parecer do especialista.
202412808 | SES |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202433 | 14/08/2024 10:39:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1MT= 1,618 g y 1JS= 7,23 mm/s , medición correspondiente a PD U02 SSP 20244907. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desbalanceamento do conjunto rotativo, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. O alerta em tendência de envelope é motivado pela existência de elevada amplitude em 245 Hz e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pás do ventilador. Para esta condição, considerada normal em ventiladores, nenhuma ação é recomendada. Emitida SSA 202412883
202412528 | SES |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202432 | 08/08/2024 17:39:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-JS=1,897 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-BR= 1,630 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a lubrificação as frequências identificadas na SSA 202316589 não são mais visíveis, indicando que os defeitos podem ser incipientes. Nas medições periódicas realizadas na SSA 202317529 foi possível notar o aumento do parâmetro de tendência em virtude da elevação gradual o ruído de aceleração, que pode estar associada à deficiência de lubrificação dos rolamentos. Foi emitida a SSA 202412732 solicitando parecer do especialista. Neste momento não é recomendada a substituição destes componentes
202412417 | SES |  | N051A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3238.004-7 | 202432 | 08/08/2024 07:37:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4V=2,174 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em atendimento a SSP 20240284. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram detectadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. A elevada amplitude em 340 Hz no espectro de velocidade das direções radiais corresponde à frequência de engrenamento do redutor, sendo este comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202412416 | SES |  | N051A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.001-0 | 202432 | 08/08/2024 07:36:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,459 [g] valor - Pico a Pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em atendimento a SSP 20240284. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram detectadas anormalidades no equipamento após análise dos dados vibracionais. As elevadas amplitudes em 120 Hz e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais são causadas pela distorção harmônica do inversor de frequência que aciona o motor, sendo este comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202412177 | SES |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202431 | 02/08/2024 18:07:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado em atendimento a SSA 202411864: 2V=3,84[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Também segue dados do ensaio de fase cruzada: 1Vx2V=127° / 1Hx2H=11° / 2Vx3V=199° / 2Ax3A=11° / 2Hx3H=305°. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A análise dos dados vibracionais indicou possível desalinhamento paralelo, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade nas direções radiais, com predominância do segundo harmônico. Recomenda-se um novo alinhamento. Não será emitido novo documento devido à SSA 202411725. SMMU notificada.
202411873 | SES |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 17:49:21 | Durante inspeção termográfica em atendimento à SSP 20244589, foi detectada anomalia térmica na Seletora da entrada de alimentação 460V do quadro comum do KT11. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202411880. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202412566, confirmando a solução do problema.
202411819 | SES |  | B011A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.013-0 | 202431 | 29/07/2024 17:49:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H=2,149 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades após a análise dos dados vibracionais. A elevação da tendência de envelope foi causada por amplitudes em 7x rpm e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411817 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202431 | 29/07/2024 17:49:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H: 1,833 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades após a análise dos dados vibracionais. A elevação da tendência de envelope foi causada por amplitudes em 7x rpm e harmônicos, correspondentes à frequência de passagem de pistões da bomba. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411552 | SES |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202430 | 24/07/2024 12:33:02 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 2V=5,31 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades com o equipamento. Vibrações laterais no motor em patamar de alerta, porém, compatíveis com o histórico. A frequência de maior amplitude é harmônica da velocidade de operação do compressor. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202411551 | SES |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202430 | 24/07/2024 12:33:11 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), pontos 5H=21,81 mm/s e 6H=22,85 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades com o equipamento. Vibrações laterais em patamar de alerta, porém, compatíveis com o histórico. Ademais, compressores verticais, como o caso em tela, podem operar com vibrações superiores às axiais, segundo a EFRC. Por conta disso, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202411540 | SES |  | B011H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.031-0 | 202430 | 24/07/2024 12:33:27 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 1H=3,71 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades que exijam atuação imediata. Por se tratar de componente reserva, cujo comportamento é conhecido e monitorado, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento. Nova análise deverá ser realizada no PD 9M da UG.
202411527 | SES |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202430 | 24/07/2024 12:33:38 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Global de Velocidade-RMS), ponto 2A=4,66 mm/s. No teste de Fase Cruzada, foram verificados os seguintes resultados: 1Hx2H=35º;1Vx2V=157º;1Ax2A=0º; 2Hx4H=315º; 2Vx3V=69º e 2Ax3A=170º. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais e oposição de fase 2A/3A @1x rpm. Emitida SSA 202411869 solicitando a realização de alinhamento durante o PD (já previsto).
202411332 | SES |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 18/07/2024 09:53:08 | Emitida SSA 202411330 para IEQ1 com o texto "Após o PD as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino". | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida para IEQ1 a SSA 202411330 para avaliar a anomlia térmica das escovas das posições Superior 3, 8 e 21 que apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino.
202411149 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202429 | 16/07/2024 11:47:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=4,80 , 2V=3,94 e 2A=5,36 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também consta em alerta o ponto: 2H=2,573 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto rotativo, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Emitida SSA 202411223 solicitando parecer do especialista. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202411097 | SES |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202429 | 16/07/2024 16:14:08 | Solicitamos parecer técnico e providências referente ao ponto em Alerta: 1MT=1,273 [g] PICO A PICO. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202411134 solicitando ação corretiva. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202411095 | SES |  | B013C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.044-4 | 202429 | 16/07/2024 16:13:43 | Solicitamos parecer técnico e providências referente os pontos em Alerta: 1MT=6,36 RMS [mm/s] e 0,881 [g] pico a pico. Também foi constatado Alerta no ponto 1JS= 5,87 RMS [mm/s]. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202411133 solicitando ação corretiva. Não foram identificadas anormalidades relacionadas ao alerta em tendência de envelope.
202410893 | SES |  | B014H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.043-8 | 202428 | 11/07/2024 13:53:40 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de vibração em nível de Alerta no ponto 2A=4,24 mm/s (Global de Velocidade-RMS). Foi medido Fase Cruzada nos pontos 1Hx2H=29°; 1Vx2V=172°; 2HX3H=309°; 2Vx3V=318° e 2Ax4A=180°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A. Emitida SSA 202411182 solicitando ação corretiva.
202410218 | SES |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.046-3 | 202427 | 02/07/2024 08:52:54 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A=3,59 motobomba 02, medición correspondiente a PD U13 SSP 20242707. Fueron realizadas también mediciones de fase cruzada: 1V2V= 181°, 2A3A= 57° y 2V3V= 99°. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade e oposição de fases 2A/3A. Como o conjunto será realinhado durante o PD da UG (PIC.ME.0060), nenhuma ação corretiva será recomendada. Obs.: severidade de vibração pequena, praticamente fora do patamar de alerta.
202410214 | SES |  | B013D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.017-6 | 202427 | 02/07/2024 08:51:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente ao ponto em Alerta: 2-JS= 2,138 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Os espectros de envelope não apresentam frequências características e modulações típicas de defeitos em mancais de rolamento. Aparentemente existe um defeito de origem elétrica, evidenciada pela elevada amplitude em 2xfl no espectro de envelope, porém, como está presente há muito tempo, não será recomendada nenhuma ação corretiva.
202409752 | SES |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202426 | 24/06/2024 16:11:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão no nível de Alerta (detectados durante comissionamento - SSA 202405653): 1V=4,03, 2A=3,55, 2H=3,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi constatada a existência de um desalinhamento entre o motor e o redutor auxiliar, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm motor (~28 Hz) no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A @28 Hz. Além disso, verificada a existência de defeito na pista interna do rolamento localizado no ponto 6 (eixo intermediário), devido a presença da BPFI com modulação AM @ 3 Hz (velocidade do eixo intermediário).
202409048 | SES |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202424 | 10/06/2024 16:18:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 2A= 5,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também foi realizado ensaio de fase cruzada: 1H x 2H: 9° / 1V x 2V: 160°. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm na direção axial a oposição de fases. Emitida SSA 202409234 solicitando parecer do especialista.
202408874 | SES |  | A001A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.001-4 | 202423 | 07/06/2024 16:41:50 | Encontrado Alerta de vibração global no envelope do rolamento do motor lado acoplado no ponto 2He, com 1,8 G pico. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Gráfico de tendência e espectros no relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional atual compatível com o histórico do equipamento. Não foram identificadas anormalidades após análise dos espectros de velocidade e envelope, e dados discretos de aceleração.
202408846 | SES |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202423 | 06/06/2024 18:05:54 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 6,04 mm/s y 2,394 g en el motoventilador 03, medición correspondiente a PD U01 - SSP 20245446. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi verificada a existência de elevada amplitude em 493 Hz nos espectros de velocidade e de envelope. Esta frequência corresponde ao 4° harmônico da frequência de passagem de pás (fr x n° pás x 4) e usualmente não representa um problema/defeito. Uma nova análise será realizada no PD da UG para verificar uma modulação AM @fr em torno desta frequência. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202408592 | SES |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202423 | 03/06/2024 17:20:18 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alarme no ponto 2A=10.38 mm/s e Alerta nos pontos2V=4,23 mm/s e 4A=8,07 mm/s(Global de Velocidade-RMS). Foi feito Ensaio de Fase Cruzada e foi verificado 2 pontos fora de fase: 2Vx3V=209 ° e 2Ax3A=179 °. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm na direção axial e oposição de fases. Emitida SSA 202409291 solicitando ação corretiva.
202408570 | SES |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202423 | 03/06/2024 09:13:00 | Registro de anomalía térmica en el contactor K201 durante la ejecución de la SSP 20242169. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Elaborado relatorio de anomalía térmica en el contactor K201, y emitida SSA 202408381 solicitando análisis de IEE2.
202408463 | SES |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202422 | 29/05/2024 10:30:18 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado en el lado contacto fijo Fase T, con temperatura máxima de 81ºC y delta de más de 60ºC con relación a la fase S. Ver imágenes anexas. Obs: configuración de la LI-220kV-MD-PIH en serie con el T04/R04 (Interruptores 03T04 y 83LI4 abiertos). | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas confirmou-se a anomalia térmica com temperatura absoluta de 81,6 °C no contato fixo da fase T. Cfe. IM.LA.336, solicitado acompanhamento termográfico minimamente a cada 7 dias para equipe ILA1 (SSA 202408772) e emitida SSA 202408770 para equipe MET2 proceder com intervenção na maior brevidade possível.
202408199 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202421 | 24/05/2024 14:53:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 1H= 1,801 g y 2H= 2,912 g en la motobomba 02, medición correspondiente a PD U06 SSP 20243932. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. A elevação do parâmetro de tendência de envelope das direções radiais é causado pela existência de grandes amplitudes à frequência de passagem de pistões da bomba e harmônicos (7*fr). Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407698 | SES |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202421 | 21/05/2024 12:31:53 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 9,06 mm/s y 2V= 18,66 mm/s y Advertencia ( Alarma 1) en los puntos 1V= 5,63 mm/s y 2H= 8,05 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202407107. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do CAP-01 já foi extensivamente abordado em outras solicitações de serviço, sendo os alarmes em severidade de vibração causados pela deficiência da base de fixação do compressor. Por se tratar de condição normal e compatível com o histórico do equipamento, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407633 | SES |  | A026C003 | MOTOR 50 HZ DE ACIONAMENTO DO COMPRESSOR CAP-03 | 0152.003-2 | 202421 | 21/05/2024 12:32:04 | Encontrado Alarme de vibração Global nos pontos 1H [11,67 mm/s rms]; 2H [9,45 mm/s rms]; 2V [11,17 mm/s rms]; Alarme no envelope do rolamento lado acoplado 2He [5,86 g pico] e Alerta de Vibração Global em 1V, com 7,12 mm/s rms. Dados de medição e histórico disponível no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração em patamar de alarme já foi extensivamente abordada em outras solicitações de serviço, sendo causada pela deficiência de rigidez da base de fixação do compressor. Para este caso nenhuma ação corretiva é recomendada. Já o alarme associado ao parâmetro de tendência de envelope é motivado pela deficiência de lubrificação do motor. Para corrigir este problema foi emitida a SSA 202408301 solicitando nova lubrificação do motor.
202407494 | SES |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202419 | 10/05/2024 15:01:32 | Encontrado Alerta de Vibração global no ponto 5H com 18,64 mm/s rms. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT caso necessário. Dados da medição disponíveis no sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento característico e compatível com seu histórico. Somado a isso, a EFRC (2012) cita que em compressores verticais, como o caso em tela, é possível admitir maiores severidades de vibração nas laterais dos cilindros. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407345 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202419 | 10/05/2024 10:18:52 | Encontrado Alerta global de vibração no envelope do ponto 2He com 3,045 g pico. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT se necessário. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação já está prevista no PD 9M da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202407131 | SES |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202418 | 03/05/2024 17:12:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: 1H=8,36[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1He=2,001[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=6,21[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme nos pontos 2He=2,001[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2V=24,86 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do CAP-02 já foi exaustivamente analisada, culminando com a SSA 202314383. No caso em tela, persistem os alarmes em severidade nos pontos 1 e 2, estando eles associados à debilidade da base de fixação do motor. Já os alarmes em tendência de envelope não implicam na existência de defeitos nos rolamentos, e provavelmente são motivados pela lubrificação deficitária dos rolamentos. Emitida SSA 202407484 solicitando ação corretiva.
202407008 | SES |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202418 | 02/05/2024 13:30:04 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta em Global de Velocidade_RMS_ no ponto 2A=4,80 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=2,845 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais (2A e 3A). Somado a isso, verificada a deficiência de lubrificação do motor, por conta da elevação do ruído de fundo no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202407118 solicitando ação do especialista.
202407004 | SES |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202418 | 02/05/2024 13:30:47 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alarme _Global de Velocidade_RMS_ no ponto 2A=6,88 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade das direções axiais (2A e 3A). Emitida SSA 202407103 solicitando ação corretiva do órgão de manutenção.
202406688 | SES |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202417 | 26/04/2024 12:02:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 2,216 g y 2MT= 2,851 g en la Motobomba BDR-1701, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou claramente constatada a lubrificação deficitária do rolamento inferior. Por conta disso, foi emitida SSA 202406989 solicitando nova lubrificação com outro tipo de lubrificante. Obs.: a) caso recorrente. b) já está em andamento o processo de revisão das PICs do sistema de bombeamento.
202406684 | SES |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202417 | 26/04/2024 12:01:07 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 2PY= 2,227 g y 2MT= 1,952 g en la Motobomba BDR-1503, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou claramente constatada a lubrificação deficitária do rolamento inferior. Por conta disso, foi emitida SSA solicitando nova lubrificação com outro tipo de lubrificante. Obs.: a) caso recorrente. b) já está em andamento o processo de revisão das PICs do sistema de bombeamento.
202406683 | SES |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202417 | 26/04/2024 12:00:52 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PY=2,730 g motobomba BIN-1402, medición correspondiente a la SSP 20241039. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Problema já detectado na SSA 202100271. Por se tratar de um defeito de origem elétrica, com comportamento vibracional conhecido e estável, nenhuma ação adicional será recomendada.
202406559 | SES |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202417 | 24/04/2024 14:46:56 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=5,713, 2H=3,742 e 4H=3,909 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. -Ponto: 2V=3,90[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de sinal discreto @65 kHz, 5S (dados disponível na rota - sistema Omnitrend). Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados discretos de aceleração não foi possível identificar a presença de defeitos nos rolamentos do motor de acionamento do compressor. A perturbação verificada no espectro de envelope coletado em rota é causada pela existência de componentes modulantes próximas à frequência de 2 kHz (vide espectro). Quando filtradas, o espectro de envelope (em anexo) não revela o padrão repetitivo. Enviada correspondência à ILA1 para alteração dos parâmetros de filtro para este equipamento.
202406291 | SES |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202416 | 19/04/2024 14:48:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1V: 11,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais (espectros, sinal discreto e ensaio de impactação), ficou evidente a existência de vibração natural em 12 Hz (AM @1,25 Hz), muito provavelmente excitada por vibrações de mesma frequência usualmente detectadas nesta região da Casa de Força. Emitida SSA 202406524 solicitando o reaperto da junta tipo fole e, caso necessária, a instalação de barras roscadas para limitação do movimento axial.
202405118 | SES |  | A007H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.035-7 | 202414 | 01/04/2024 16:35:38 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: : 2V=3,87[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S nos pontos 2H e 2V (arquivos disponíveis no sistema Omnitrend: \\legacy\prims4\omnitrend\smil.dt\laboratorio\SMIL.DT.mdb - AGUA PURA [U07] MOTOBOMBA 2_65kHz_5s). Também foi realizado o ensaio de fase cruzada: 1Hx2H: 6º, 1Vx2V: 85º, 2Ax4A: 18º, 2Vx3V: 221º e 2Hx3H: 328º. Mais detalhes Doc anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o desalinhamento paralelo do conjunto, evidenciado pela predominância de 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e pela oposição de fase 2V/3V. Ao contrário da bomba 88PW1, a modificação de sua base não produz resultados satisfatórios, portanto, não será solicitada dita alteração. Como a severidade de vibração supera o patamar de alerta por pequena margem, nenhuma ação corretiva será recomendada neste momento.
202404566 | SES |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202412 | 20/03/2024 15:01:03 | PARECER TÉCNICO PARA VALORES DE VIBRAÇÃO QUE EVOLUIU PARA ALARME, NO PONTO 1JS=8,96 MM/S E ALERTA NO PONTO 1BR=6,35 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). JÁ ESTÁ EM TRÂMITE SSAs QUE TRATAM DO DEFEITO NOS ROLAMENTO DESTE MOTOR 2022 03969 E 2022 04274. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento dos dispositivos de fixação e/ou desbalanceamento do motor. Houve incremento significativo da severidade de vibração desde a emissão da SSA 202316610 (SPG), que solicita ações corretivas para o problema em tela. Por conta da existência deste documento, nenhuma nova ação corretiva será solicitada.
202404343 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202411 | 15/03/2024 13:46:31 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1PY= 2,101 g en la motobomba N2, medición correspondiente a SSP 20244066. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária, evidenciada pelo elevado ruído de fundo no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202404438 solicitando nova lubrificação.
202404329 | SES |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202411 | 14/03/2024 16:31:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 1-JS=9,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desbalanceamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202404437 solicitando a correção do problema.
202404092 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202411 | 11/03/2024 17:26:23 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,94 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U15 SSP 20244785. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pelas elevadas amplitudes em 1 e 2x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202404866 solicitando parecer do especialista. Condição recorrente neste tipo de equipamento.
202404024 | SES |  | N052A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.002-2 | 202411 | 11/03/2024 11:40:08 | Encontrado Alerta de vibração global no rolamento (envelope) de 1HE, com 2,310 G pico, 2HE com 2,148 G pico e no rolamento do redutor, 3HE com 2,130 G pico. Emitir parecer e providências, junto à SMMA.DT se necessário. Dados disponíveis no sistema Omnitrend, Rota: SMMA/MAM2/ELEVAÇÃO E TRANSPORTE/PORTICOS 60Hz TOMADA D'AGUA-N052/Elevación - Baja Velocidad/ | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi provocada pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos, sendo elas causadas por distorções harmônicas do inversor de frequência que aciona o motor. O parâmetro de tendência em 3H deverá ser reavaliado na próxima manutenção, devido a suspeita de defeito no redutor. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202404022 | SES |  | N052A049 | MOTOR DE ELEVACAO DE ALTA VELOCIDADE | 3302.002-7 | 202411 | 11/03/2024 11:38:36 | Encontrado Alerta de vibração global no rolamento (envelope) de 1HE, com 0,960 G pico, 2HE com 1,818 G pico e no rolamento do redutor, 3HE com 1,73 G pico. Emitir parecer e providências, junto à SMMA.DT se necessário. Dados disponíveis no sistema Omnitrend, Rota: SMMA/MAM2/ELEVAÇÃO E TRANSPORTE/PORTICOS 60Hz TOMADA D'AGUA-N052/Elevación - Alta Velocidad/ | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. A elevação do parâmetro de tendência de envelope foi provocada pela presença de elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos, sendo elas causadas por distorções harmônicas do inversor de frequência que aciona o motor. O parâmetro de tendência em 3H deverá ser reavaliado na próxima manutenção, devido a suspeita de defeito no redutor. Por enquanto nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403842 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202411 | 11/03/2024 11:13:38 | Na execução da SSP 20244775 foi encontrado Alarme de Vibração global no ponto 1V, com 7,20 mm/s rms e Alerta de vibração no ponto 2A, com 4,55 mm/s rms, pontos referentes ao motor 02. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. Relatório com gráficos anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade da direção axial. Condição conhecida neste equipamento. Solicitado parecer ao especialista na SSA 202404181.
202403744 | SES |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202410 | 06/03/2024 17:14:10 | Encontrado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2HE com 2,855 g. Medição disponível no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes em 7x rpm e harmônicos verificadas no espectro de envelope são causadas pela passagem de pistões, sendo esta condição normal para este tipo de bomba. Tendência de envelope compatível com o histórico do equipamento. Não houve amplificação da CF. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202403615 | SES |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202410 | 06/03/2024 17:15:52 | Encontrado Alerta de vibração no ponto 1-BR, com 4,40 mm/s rms. As medições nos rolamentos apresentaram espectros com harmônicos. Realizar análise, emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a deficiência da base de fixação do motor de acionamento da bomba 3, evidenciada pela elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade. Somado a isso, é provável a existência de batimento/ressonância, dada a modulação AM em 30 Hz @3 Hz (verificados modos em 27~28 Hz no ensaio de impactação). Emitida SSA 202404143 solicitando parecer do especialista.
202403575 | SES |  | B018H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.012-0 | 202410 | 04/03/2024 16:44:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta: Ponto: 2A=4,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do equipamento sugere a existência de um desalinhamento angular, contudo, como sua severidade de vibração na direção axial é elevada estando desacoplado, é possível admitir a existência de defeitos internos, tais como excentricidade do estator e o desbalanceamento do rotor. Sendo assim, foi emitida a SSA 202403818 solicitando a substituição do motor.
202403508 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202410 | 04/03/2024 16:44:40 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA NOS PONTOS: 2JSE=1.839 G // 2BRE=1.696 G (PICO A PICO). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos no mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques periódicos @110 Hz no sinal discreto e modulação AM em 9,5 Hz no espectro de envelope (FTF). CF segue inalterada. Comportamento diferente das bombas N1 e N3. Emitida SSA 202403810 solicitando parecer do especialista.
202403486 | SES |  | A008H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.009-5 | 202410 | 04/03/2024 16:44:59 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta em Envelope no ponto 2HE=4,07 g (Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foi verificada a presença de choques no sinal discreto ou freqs. características de defeito no espectro de envelope. CF inalterada. Parâmetro de tendência compatível com histórico. Como a lubrificação será realizada no próximo PD 9M da UG, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403406 | SES |  | B018C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.054-1 | 202410 | 04/03/2024 16:45:35 | Solicitamos parecer técnico y providencias, caso necesario, referente a puntos en Alerta: 1Mt =5,63 mm/s-RMS y 1Py = 6,38 mm/s- RMS . Detalles en el informe en anexo - sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada o possível desbalanceamento do rotor do ventilador, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202403787 solicitando a realização de balanceamento dinâmico do equipamento.
202403126 | SES |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202409 | 26/02/2024 16:52:35 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 2,214 g, 2BR= 2,070 g y 3BR= 1,348 g, medición correspondiente a la SSA 202402309. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível detectar as anormalidades descritas na SSA 202318164. Houve grande redução da CF e o ruído de fundo do espectro do envelope não está visível como na coleta anterior. Apesar da recomendação de troca da SSA 202318208, é possível afirmar que o comportamento vibracional é compatível com o observado nos demais disjuntores. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202403096 | SES |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202409 | 26/02/2024 16:51:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 5H= 22,02 mm/s y 6H= 24,26 mm/s, medición correspondiente a la SSA 202402487. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Severidades de vibração nas direções radiais compatíveis com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) admite a existência de vibrações laterais elevadas em compressores verticiais. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202402967 | SES |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202408 | 23/02/2024 15:27:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1-BR=1,367 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1-JS=1,512 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303 (APV). Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202402963 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202408 | 23/02/2024 15:28:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR=2,197 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2-JS=2,686 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202403228 solicitando a substituição dos rolamentos. Obs.: caso reincidente.
202402723 | SES |  | B018J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.121-1 | 202408 | 20/02/2024 13:14:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alarme: 1H= 32,15 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=15,45 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402720 | SES |  | B018J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.100-2 | 202408 | 20/02/2024 13:13:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alerta: 1H=13,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=9 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402718 | SES |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202408 | 20/02/2024 13:13:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição que constam em Alarme: 1H= 21,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Alerta: 2H=12,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 1x rpm no espectro de velocidade apenas nas direções radiais horizontais são provenientes de uma vibração natural (ressonância). Esta vibração, característica dos transformadores de fabricação TUSA, foi debatida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Por se tratar de uma condição crônica, porém normal, nenhuma ação corretiva será recomendada. Não houve alteração da severidade de vibração.
202402525 | SES |  | B018D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.017-1 | 202407 | 16/02/2024 17:01:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V 4,79 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no programa Omntrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência estrutural na base de fixação do motor, evidenciada pelas elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Entretanto, como a severidade não superou o patamar de alarme, nenhuma ação corretiva é recomendada. Obs.: não foi realizado o ensaio de fase cruzada @1x rpm, tampouco foram coletadas imagens com a câmera IRIS.
202402164 | SES |  | N051A049 | MOTOR DE ELEVACAO DE ALTA VELOCIDADE | 3302.001-5 | 202406 | 09/02/2024 12:38:20 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,189 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Valor detectado durante medição em atendimento a SSP 20240283. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatada anormalidades. As elevadas amplitudes em 2xFL no espectro de envelope são causadas pela distorção harmônica proveniente do inversor de frequência que aciona o motor. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202401594 | SES |  | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.051-7 | 202405 | 02/02/2024 13:15:21 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,956 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U17 SSP 20245587. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. O aumento do parâmetro de tendência de envelope foi motivado pela presença de elevada amplitude em 534 Hz (~18x rpm) que, por sua vez, representa a frequência de passagem de pás do ventilador. Não foi identificada a presença e choques no sinal discreto. Nenhuma ação adicional recomendada.
202401589 | SES |  | B017C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.050-9 | 202405 | 02/02/2024 13:14:28 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,970 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U17 SSP 20245587. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Não foi identificada a presença e choques no sinal discreto. Nenhuma ação adicional recomendada.
202401587 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202405 | 02/02/2024 13:15:01 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,883 g en la motobomba 02, medición correspondiente al PD U17 según SSP 20243947. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatas anormalidades no equipamento. Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope, motivada pelos inúmeros harmônicos em 1x rpm no espectro de envelope, o comportamento é compatível com o histórico. Foi identificada a presença de choques por conta da amplificação da CF. Deverá ser novamente avaliada a condição no próximo PD.
202401476 | SES |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202404 | 26/01/2024 14:59:04 | Registro de anomalía térmica en el disyuntor Q13-B, ref a SSP 20245468. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitida SSA 202400843 a IEQ3, solicitando el análisis de la anomalía térmica en el disyuntor Q13-B. Relatorio en anexo.
202400973 | SES |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202403 | 18/01/2024 14:46:36 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de Vibração em Alerta (Global de Velocidade _RMS) nos pontos 1V=3,70 mm/s e 2H=4,16 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos 1He=1,939 g, 2He=4,458 g, 3He=2,297 g e 4He=2,495 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados não foi possível identificar a existência de defeitos no compressor e motor de acionamento. Verificada a presença de elevadas amplitudes em 129, 159 e 259 Hz em todos os equipamentos similares, indicando que tal comportamento pode ser característico destas máquinas rotativas. As amplitudes em 2xFL podem ser de origem elétrica e não causam risco ao equipamento. Por se tratar da primeira coleta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202400971 | SES |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202403 | 18/01/2024 14:47:08 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de vibração em Alarme (Global de Velocidade_RMS) no ponto 2H=6,15 mm/s e Alerta em Global de Velocidade (RMS) nos pontos 1V=3,57 mm/s e 2V=4.54 mm/s e também Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos 1He=1,827 g, 3He=2,905 g e 4He=3,419 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados não foi possível identificar a existência de defeitos no compressor e motor de acionamento. Verificada a presença de elevadas amplitudes em 129, 159 e 259 Hz em todos os equipamentos similares, indicando que tal comportamento pode ser característico destas máquinas rotativas. As amplitudes em 2xFL podem ser de origem elétrica e não causam risco ao equipamento. Por se tratar da primeira coleta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202400969 | SES |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202403 | 18/01/2024 14:46:55 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de vibração elevados, em Alarme Global de Velocidade (RMS), no ponto 1V=6,01 mm/s e Alarme em Envelope (Pico a Pico) no ponto 4He=4,968 g. Houve Alerta em Global de Velocidade (RMS) nos pontos 1H=5,32 mm/s e 2H=4.01 mm/s e também Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 1He=1,615 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais é possível admitir a existência de um desalinhamento/desbalanceamento no equipamento, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radias. Verificada, também, a presença de 2x FL no espectro de envelope, denotando a possível existência de defeito de origem elétrica. Como se trata da primeira coleta de dados neste equipamento, somada a inexistência de valores de fase cruzada, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400961 | SES |  | B014H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.005-7 | 202403 | 18/01/2024 14:48:25 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,867 g en la motobomba 02, medición correspondiente a la SSP 20242708. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível lubrificação deficitária dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foi identificada a presença de choques nos sinais discretos. Como a lubrificação está prevista no PD 9M do equipamento, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202400958 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202403 | 18/01/2024 14:48:13 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) y Advertencia (Alarma 1) en los puntos 4H= 45,88 mm/s, 4A= 19,75 mm/s ,5H= 53,42 mm/s, 6H= 51,58 mm/s y y 6A= 25,71 mm/s, en el motocompresor 01, medición correspondiente a la SSP 20242280. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento vibracional compatível com o histórico. Somado a isso, as vibrações laterais, como as vistas neste caso, podem ser maiores que as axiais em compressores verticais, de acordo com a EFRC (2012). Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202400945 | SES |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202403 | 18/01/2024 14:46:13 | Solicitamos parecer técnico y providencias, caso necesário, referente a los puntos en Alerta y/o Alarme 1HE ( 7,9 g pK-pK) - 2HE (10,2 g pK-pK) respectivamente- Envelope-Aceleración . Mas detalles en el anexo y en el sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do equipamento, evidenciada pela presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope das direções radiais. Somado a isso, a CF >~4 é compatível com este defeito, segundo Garad et. al (2017). Emitida SSA 202401027 solicitando parecer do especialista.
202400207 | SES |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202401 | 05/01/2024 11:14:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3V=5,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 3H=2,586 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=1,918 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400206 | SES |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202401 | 05/01/2024 11:15:13 | Solicitamos parecer técnico e providências referente aos pontos em Alerta: 1V=4,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2V=5,52 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=3,099 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400204 | SES |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202401 | 05/01/2024 11:18:17 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=3,107 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=1,579 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400203 | SES |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202401 | 05/01/2024 11:15:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: 2H=6,223 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400201 | SES |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202401 | 05/01/2024 11:17:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,808 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4H=2,768 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202400200 | SES |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202401 | 05/01/2024 11:18:39 | Solicitamos parecer técnico refere aos pontos em Alerta: 1H=1,865 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Também há ponto em Alarme: 2H=6,605 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados possíveis defeitos. O comportado verificado nos espectros de velocidade e de envelope são característicos de um equipamento rotativo, com inúmeros harmônicos de 1x rpm. As amplitudes verificadas no espectro de envelope @2x FL pode indicar um defeito de origem elétrica, porém, serão necessárias novas coletas em rota para possibilitar a comparação. No estágio atual, nenhuma ação corretiva é recomendada.
202320706 | SES |  | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202352 | 27/12/2023 17:31:44 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto em Alerta do motor do Compressor 1: 2H: 1,748 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope, não foram identificadas freqs. características de defeitos nos mancais de rolamento, modulações ou amplificação da CF. Os diversos harmônicos de f0 no espectro de envelope sugere a existência de choques provocados por desalinhamento, porém, como a severidade de vibração é baixa, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202320704 | SES |  | A007D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.020-1 | 202352 | 27/12/2023 17:31:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-BR=1,880 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pelo incremento da CF e pelo aumento do valor efetivo do sinal discreto de aceleração e do parâmetro de tendência de envelope. Emitida SSA 202320729 pelo especialista solicitando a substituição do componente.
202320230 | SES |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 07:53:26 | Registro de 2 posibles anomalías térmicas en el Tablero CXT TU-04 Fase S: 1- Borne Nº 10, Regla X9: Tmáx = 87,5ºC y Delta T=41ºC con respecto a la fase adyacente. 2- Borne central del Potenciómetro RB 262: Delta de 9ºC con relación al otro borne. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Elaboración de relatorio y emisión de SSA 202319680 a MET1 para realizar intervención correctiva.
202320012 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202350 | 14/12/2023 12:18:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,516 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=1,676 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes em 7x rpm e harmônicos do espectro de envelope são características e compatíveis com o histórico do equipamento. São causadas pela passagem de pistões e não causam prejuízo à operação. Por este motivo, nenhuma ação adicional será recomendada.
202320006 | SES |  | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202350 | 14/12/2023 12:19:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=2,354 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202319838 | SES |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202349 | 07/12/2023 09:37:47 | Registro de anomalía térmica en los bornes de los Disyuntores Q3 y Q4. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Cadastro de SSA 20231952 com Registro de anomalia térmica nos bornes dos Disjuntores Q3 e Q4 do transformador T7.
202319837 | SES |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202349 | 07/12/2023 09:37:55 | Registro de anomalía térmica en los Bornes 1, 2 y 14 de la Regla X5, y el Disyuntor Q4. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalía térmica en los Bornes 1, 2 y 14 de la Regla X5, y el Disyuntor Q4 com SSA 202319577.
202319663 | SES |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202349 | 05/12/2023 08:24:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Velocidade: 1V= 4,11 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2V=4,61 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Comportamento compatível com o histórico do equipamento.
202319638 | SES |  | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 05/12/2023 08:25:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alarme detectados durante medição, em atendimento a SSP 20230598: 2-JS=6,968 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e ponto: 2-BR=7,270 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada verificação do alarme com recoleta dos dados de vibração, incluindo relubrificação do mancal. O nível global de vibração manteve-se acima dos parâmetros de alarme. Emitida SSA 202319707 para MMU2 substituir o motor.
202317513 | SES |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202343 | 27/10/2023 11:08:08 | Elaboración de relatorio de posible anomalía térmica en el jumper Fase T de la Torre 201. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio en anexo de posible anomalía térmica en las conexiones del jumper Fase T, Lado Usina, correspondiente a la Torre 201 de la LT-IPU-50HZ-MD2.
202317079 | SES |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 13:34:38 | Con base a las imágenes termográficas registradas durante SSP 20235412, elaborar informe de posible anomalía térmica en el TC LI-500kV-MD-FI3. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio de anomalía térmica encaminado a IEQ3 solicitando análisis a través de la SSA 202317084.
202316973 | SES |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202342 | 19/10/2023 09:21:10 | Elaboración de relatorio de posible anomalía térmica en el conector Fase T de la LI-220KV-MD-PIH. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio elaborado y encaminado a IEQ3 para análisis.
202316875 | SES |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202342 | 17/10/2023 07:20:23 | Durante SSP 20230691, foi detectado pontos em Alerta: 1H=1,902 e 2H=3,913 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Assim, solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos descritos. Mais informações disponível no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. As elevadas amplitudes em 1x rpm e harmônicos, com destaque para a sétima ordem, são motivadas pela frequência de passagem de pistões da bomba.
202316874 | SES |  | B013A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.015-4 | 202342 | 17/10/2023 07:20:32 | Durante SSP 20230691, foi detectado ponto em Alerta: 1H=1,799 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Assim, Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta medido. Mais informações, estão disponíveis no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. As elevadas amplitudes em 1x rpm e harmônicos, com destaque para a sétima ordem, são motivadas pela frequência de passagem de pistões da bomba.
202316400 | SES |  | B013D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.030-5 | 202340 | 05/10/2023 07:36:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado durante inspeção - SSP 20230601. Ponto: 6H 18,55 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) afirma que compressores verticais, como o caso em tela, são capazes de suportar vibrações laterais mais elevadas que as axiais. Por conta destes fatores, nenhuma ação adicional será recomendada.
202316399 | SES |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202340 | 05/10/2023 07:53:19 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta detectado durante inspeção - SSP 20230601. Pontos 5H: 20,40 e 6H: 22,96 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) afirma que compressores verticais, como o caso em tela, são capazes de suportar vibrações laterais mais elevadas que as axiais. Por conta destes fatores, nenhuma ação adicional será recomendada.
202315351 | SES |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202337 | 15/09/2023 08:33:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,128 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=2,212 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Não foram identificadas frequências características de defeitos e tampouco houve amplificação da CF. Como a lubrificação já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202315348 | SES |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202337 | 15/09/2023 08:31:08 | Solicitamos parecer técnico e providências referente aos pontos em Alerta: 1H=1,972 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=4,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2A=5,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada na motobomba 1 com os seguintes resultados: 1Hx2H: 5º ¦ 1Vx2V: 148º ¦ 2Vx3V: 324º ¦ 2Ax3A: 332º ¦ 2Hx3H: 354. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como a lubrificação já é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada. A elevada severidade, no entanto, é causada por um desalinhamento, evidenciada pela presença de grande amplitude em 1x rpm e oposição de fases. Emitida SSA 202315750 solicitando parecer do especialista.
202315117 | SES |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202337 | 11/09/2023 17:22:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta no motor: Ponto 1He: 2,085 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2He: 2,035 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Não foram identificadas frequências características de defeitos e tampouco houve amplificação da CF. De fato, após o cadastramento desta solicitação ocorreu a lubrificação do equipamento, que eliminou os alertas que motivaram seu cadastramento (vide anexos).
202314933 | SES |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202336 | 06/09/2023 10:47:48 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para análise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313352 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314929 | SES |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202336 | 06/09/2023 10:47:54 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313351 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314927 | SES |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202336 | 06/09/2023 10:48:06 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313354 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314924 | SES |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202336 | 06/09/2023 10:48:00 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313355 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314789 | SES |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202336 | 04/09/2023 14:21:55 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para MET1. Encontrada anomalia térmica no terminal do contator K22C. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313536 para análise de MET1.
202314785 | SES |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:20:23 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ 3. Foi identificada uma anomalia térmica nos ventiladores dos conversores de tensão, onde o ventilador do conversor 01 apresenta ruídos e o ventilador do conversor 02 encontra-se inoperante. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313254 para análise de IEQ3.
202314783 | SES |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202336 | 04/09/2023 14:20:29 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ. Durante a inspeção termográfica no painel KT-04, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 2, apresentando um delta de 18,7ºC entre os terminais do mesmo segmento. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313240 para análise de IEQ3.
202314782 | SES |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202336 | 04/09/2023 14:20:37 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ3. Durante a inspeção termográfica no painel KT-01, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8, apresentando um delta de 13,4ºC entre os terminais do mesmo segmento. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida ssa 202313239 para análise de IEQ3.
202314313 | SES |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202335 | 28/08/2023 16:53:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 2JSe=1.375[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2JS=6,91 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificados defeitos no equipamento. A elevação do parâmetro de tendência de envelope apenas na direção 1BR provavelmente foi motivada pela presença de componente impulsiva no sinal discreto, sem causa aparente. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202314312 | SES |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202335 | 28/08/2023 16:52:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 1JSe=1.492 g; 2BRe=1.467 g e 2JSe=1.594 g - valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303 (APV). Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202313911 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202334 | 22/08/2023 15:21:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1He: 1,830 [g] e 2He: 3,614 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes verificadas em 7x rpm e harmônicos no espectro de envelope das direções radiais são características e compatíveis com o histórico do equipamento. São causadas pela passagem periódica dos pistões das bomba e não oferecem riscos ao equipamento. Sendo assim, nenhuma ação corretiva será recomendada.
202313575 | SES |  | B016D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.012-7 | 202333 | 16/08/2023 11:09:30 | Solicitamos parecer técnico e providências referente ao ponto em Alerta: 6H=20,10 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Ademais, compressores de montagem vertical, como este caso, podem trabalhar com vibrações laterais mais elevadas, de acordo com a EFRI (2012). Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202313269 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202332 | 10/08/2023 10:28:19 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 7,424 g en la motobomba 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de lubrificação, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo. Como o ato de relubrificar faz parte das atividades periódicas, nenhuma ação adicional será recomendada nesse momento. Obs.: parâmetro de tendência em níveis aceitáveis, apesar de acima do patamar de alerta.
202313254 | SES |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202335 | 29/08/2023 15:31:16 | Foi identificada uma anomalia térmica nos ventiladores dos conversores de tensão, onde o ventilador do conversor 01 apresenta ruídos e o ventilador do conversor 02 encontra-se inoperante. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Problema solucionado com a SSA 202309372. Conforme indicado, a fonte avariada foi substituída pela MET1, executados testes e liberado equipamento para operação
202313094 | SES |  | N051A048 | MOTOR DE ELEVACAO DE BAIXA VELOCIDADE | 3301.001-0 | 202332 | 08/08/2023 16:43:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2He=2,174 [g] valor - Pico a Pico. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades com o equipamento. As elevadas amplitudes em 2xFL e harmônicos verificadas no espectro de envelope das direções radiais é característica em motores acionados por inversores de frequência, sendo causa por distorção harmônica. Por conta disso, nenhuma ação corretiva será recomenda.
202311849 | SES |  | B010E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.005-1 | 202329 | 19/07/2023 08:19:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2He: 1,717 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2A: 3,82 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficaram constatadas as seguintes anomalias: a) lubrificação deficitária: evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Usualmente é mitigada após a lubrificação realizada no PD. b) desalinhamento: caracterizada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções axiais. Como esta segunda condição superou o patamar de alerta por pequena margem, foi não será recomendada atividade corretiva.
202311549 | SES |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202328 | 13/07/2023 09:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES ELEVADOS DE VIBRAÇÃO, GLOBAL DE VELOCIDADE//ALARME, PONTOS; 2H=9,49 MM/S, e 2A = 36,42 MM/S/// ALERTA, PONTOS: 1H=3,77 MM/S, 1V=4,52 MM/S E 2V=3,96 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitação de serviço será atendida na SSA 202221875.
202311485 | SES |  | B010D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.024-0 | 202328 | 13/07/2023 09:16:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta detectados durante atendimento da SSP 20230596; Ponto: 5H=18,64[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto 6H=22,37[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202311444 | SES |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202328 | 12/07/2023 07:55:55 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,163 g, motobomba 01, medición correspondiente a PD U18A SSP 20230697. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional do equipamento é conhecido e compatível com seu histórico. As elevadas amplitudes em 210 Hz e harmônicos no espectro de envelope são devidas a passagem de pistões (rotação x pistões) e não representam um defeito. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202309413 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202323 | 07/06/2023 16:10:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 4H=38,05 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5H=44,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=43,16 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6A=18,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatas anormalidades. As severidades de vibração detectadas nos pontos 3 a 6, assim como o conteúdo espectral, são compatíveis com o histórico do equipamento. Somado a isso, a EFRC (2012) cita que compressores verticais, como os do RV, toleram maiores vibrações laterais. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202306982 | SES |  | G035C007 | PDTECT APP TMDP | 3260.003-6 | 202317 | 26/04/2023 08:00:25 | Emitir SSA para MEL4 a fin de resolver anormalidad en el funcionamiento del PDTect4 APP. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Emitida SSA 202306985.
202306244 | SES |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202315 | 14/04/2023 15:59:17 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE NOS PONTOS 4H=29,61 mm/s, 5H=37,43 mm/s e 6H=37,26 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As severidades de vibração são compatíveis com o tipo e histórico do equipamento.
202306152 | SES |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202315 | 13/04/2023 16:34:31 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES EM NÍVEIS DE ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 5H=20,28 mm/s e 6H=22,41 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As severidades de vibração são compatíveis com o tipo e histórico do equipamento.
202305938 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202315 | 11/04/2023 08:45:41 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: Ponto: 2H=3,230 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope. Como esta atividade já está contemplada na manutenção preventiva do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202305825 | SES |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202314 | 05/04/2023 15:48:39 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS , SE NECESSÁRIO, PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (ENVELOPE-ACELERAÇÃO-PICO A PICO) NO PONTO 2HE=2,496 G. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes em 7x rpm visíveis no espectro de envelope são oriundas das freq. de passagem de pistões. Este comportamento é conhecido e típico deste tipo de máquina. Ademais, a elevação do ruído de fundo sugere uma possível deficiência na lubrificação dos mancais, que ainda deve sr realizada.
202305242 | SCA |  | G035C007 | PDTECT APP TMDP | 3260.003-6 | 202313 | 29/03/2023 11:22:02 | Emitir SSA para IEQ3 a fin de verificar inconsistencias encontradas en la ejecución de la SSP 20233969. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável |  | Sim
202303543 | SES |  | A004A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.004-0 | 202309 | 02/03/2023 15:11:41 | Parecer Técnico e providências, caso seja necessário, para Alerta em Envelope (Aceleração)_Pico a Pico_ na motobomba 2, ponto 2He=1,973 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. Somado a isso, as amplitudes elevadas no espectro de envelope das direções radiais são produzidas pela frequência de passagem de pistões, que é característica deste equipamento e compatível com seu histórico
202303422 | SES |  | A004E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.008-6 | 202309 | 02/03/2023 08:33:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta no motor: 1H=2,078 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=2,305 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação é prevista na PIC do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada.
202301279 | SES |  | A001A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.001-4 | 202304 | 24/01/2023 16:48:23 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=1,699 g e Alerta em Global de Velocidade-RMS em 2V=3,54 mm/s e 2A=4,69 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Além disso, verificada a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação, razão pela qual se solicita a coleta de dados após a manutenção do equipamento.
202301269 | SES |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202304 | 24/01/2023 16:46:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta: 1H=2,106 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito na pista externa dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação @1x rpm no espectro de envelope da direção 1H. Por se tratar do primeiro caso, e pelo fato do parâmetro de tendência estar apenas ligeiramente acima do patamar de alerta, não serão recomendadas ações adicionais neste momento, devendo a situção ser reavaliada no próximo PD. Condição acordada com o especialista.
202300436 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202302 | 10/01/2023 11:23:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2H=1,672 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e ponto: 2V=3,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto moto-bomba, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Apesar isso, as severidades de vibração associadas ao defeito estão ligeiramente acima da condição de alerta, motivo pelo qual nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202300429 | SES |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202302 | 09/01/2023 16:22:43 | Durante medição de vibração no PD 9M de 09/01/2023 foi encontrado Alerta de Vibração no envelope do ponto 1He com 2,02 g pico. Emitir parecer e providências, se necessário. Ver relatório de medição anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202300028 | SES |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202301 | 02/01/2023 17:07:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos descritos abaixo referente a Motobomba 2: Alarme (Alarme 2) nos pontos: 1V=6,25[mm/s], 2V=6,62[mm/s], 2A=9,10[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto 2H=10,171 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; Alerta (Alarme 1) no ponto 2H=3,58[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O equipamento apresenta comportamento vibracional anormal em virtude da baixa rigidez da base de fixação. Já existe SSA para tratar o assunto (202210611).
202224312 | SES |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202250 | 14/12/2022 11:00:03 | Registro de anomalía térmica con termografía en los Bornes 4 y 5 de la Regla X12. Referente a la SSP 20221709. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de anomalía térmica en los bornes 4 y 5 de la Regla X12, Tablero de Monitoreo R5. Detalles en el documento anexo.
202224136 | SES |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202250 | 12/12/2022 08:53:50 | Registro de anomalía térmica en el contactor K21 del Tablero de Control del TX. Relacionado a la SSP 20221709 | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de anomalía térmica en el contactor K21 del TX, conforme documento anexo.
202224048 | SES |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202249 | 07/12/2022 14:49:22 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202224052.
202223824 | SES |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202249 | 05/12/2022 12:15:30 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223094.
202223823 | SES |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:38 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223253.
202223822 | SES |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:44 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223668.
202223821 | SES |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:56 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223607.
202223820 | SES |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:49 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223061.
202223819 | SES |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202249 | 05/12/2022 11:42:52 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223059.
202223817 | SES |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202249 | 05/12/2022 11:40:47 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223049.
202223091 | SES |  | A006E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.012-4 | 202247 | 22/11/2022 08:14:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (alarme 1): 2H=2,275 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope na direção 2H, as características do espectro permanecem inalteradas. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Nova análise será realizada na próxima medição.
202223062 | SES |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202247 | 21/11/2022 15:33:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 5H=18,84 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 6H=21,28 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202222925 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202246 | 18/11/2022 15:14:09 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 2): 1H=3,373 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=3,304 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202222923 | SES |  | A006H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.020-6 | 202246 | 18/11/2022 15:14:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=3,133 g motobomba 02 - Agua Pura , medición correspondiente a PD U06 SSP 20221328. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. No entanto, por se tratar de um problema incipiente e existente apenas no motor N2, nenhuma ação corretiva será tomada no momento. O equipamento será reavaliado no próximo PD, sem prejuízo ao funcionamento do sistema de água pura.
202222421 | SES |  | B016A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.016-4 | 202245 | 10/11/2022 15:05:43 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta (Alarme 1): 2H=1,700 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. Espectro de envelope compatível com o histórico do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222420 | SES |  | B016A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.016-2 | 202245 | 09/11/2022 09:01:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta (Alarme1): 1H=2,046 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. Espectro de envelope compatível com o histórico do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202221091 | SES |  | J079B003 | BOMBA BDR-0903 | 0276.009-6 | 202242 | 18/10/2022 08:01:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,056 g, Motobomba N3 BDR-903, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados problemas de origem mecânica. Apesar da tendência de envelope superar o patamar de alerta não existem indícios de defeitos nos mancais de rolamento do equipamento. Somado a isso, as severidades de vibração de todas as direções estão abaixo de alerta, permanecendo compatíveis com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221090 | SES |  | J079B001 | BOMBA BDR-0901 | 0276.007-0 | 202242 | 18/10/2022 08:01:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,538 g, 1MT= 2,699 g y 2PY= 2,622 g en la Motobomba N1 BDR-901, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados problemas de origem mecânica. Apesar da tendência de envelope superar o patamar de alerta não existem indícios de defeitos nos mancais de rolamento do equipamento. Somado a isso, as severidades de vibração de todas as direções estão abaixo de alerta, permanecendo compatíveis com o histórico. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221089 | SES |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202242 | 18/10/2022 08:02:48 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=1,958 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Os dados vibracionais coletados sugerem a existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença de 1x rpm e harmônicos nos espectros de envelope das direções radiais. No entanto, devido à falta de dados históricos e à própria natureza do equipamento (máquina volumétrica) é plausível assumir que o comportamento não destoe do esperado. Além disso, a bomba M1 apresenta espectros com aparência similar, porém com amplitudes menores. Por conta disso nenhuma ação é recomendada.
202221081 | SES |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202242 | 18/10/2022 08:02:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 3-BR=2,215 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro de tendência de envelope da direção 3BR superar o patamar de alerta, o comportamento vibracional do equipamento é compatível com seu histórico. Desta forma, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221080 | SES |  | B020D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.002-3 | 202242 | 18/10/2022 08:02:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (alarme 1): 1-BR=3,72 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto: 3-BR=2,910 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatados defeitos de origem mecânica no equipamento. O espectro de envelope do ponto 3H é compatível com seu histórico. A tendência de envelope supera o patamar de alerta, contudo, os filtros utilizados não são ideais para a coleta em máquinas mancalizadas. Enviado correio à ILA1 solicitando a alteração do setup da plataforma OMNITREND.
202220870 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202241 | 14/10/2022 16:07:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1V=3,73[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 2A=3,55[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 3V=6,66[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O conjunto M2 do CTM da U08 já foi realinhado em janeiro de 2022, com efetiva redução das severidades de vibração. Na última medição, contudo, houve um aumento discreto das amplitudes de vibração em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções axiais e radiais, demonstrando novo caso de desalinhamento. Como apenas as severidades associadas aos pontos 1H e 2H superam o patamar de alerta, e conhecendo o histórico do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada no momento.
202220868 | SES |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202241 | 14/10/2022 16:07:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário), referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2A=4,33[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O conjunto M1 do CTM da U08 já foi realinhado em janeiro de 2022, com efetiva redução das severidades de vibração. Na última medição, contudo, houve um aumento discreto das amplitudes de vibração em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções axiais e radiais, demonstrando novo caso de desalinhamento. Como apenas a severidade associada ao ponto 2A supera o patamar de alerta, e conhecendo o histórico do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada no momento. Reanálise em outro PD.
202220785 | SES |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202241 | 13/10/2022 11:26:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1): Ponto 5H=23,36[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e Ponto: 6H=24,73[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades de vibração verificadas são compatíveis com o histórico do equipamento, ademais, segundo a EFRC (2012) as vibrações laterais podem ser maiores que as axiais em se tratando de compressores verticais.
202220783 | SES |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202241 | 13/10/2022 11:26:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao Ponto: 6H=18,16[mm/s] em Global de Velocidade-RMS, que está em Alerta (Alarme 1). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades de vibração verificadas são compatíveis com o histórico do equipamento, ademais, segundo a EFRC (2012) as vibrações laterais podem ser maiores que as axiais em se tratando de compressores verticais.
202218782 | SES |  | B015D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.002-8 | 202235 | 02/09/2022 09:29:13 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 4,88 mm/s en el motocompresor 02, medición correspondiente a PD U15 SSP 20221076. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração observada na direção 2V, apesar de elevada, é compatível com o histórico do equipamento. Ademais, é conhecido o comportamento anormal da base do equipamento, cuja consequência é a elevação da amplitude em 1x rpm nas direções radiais. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202218780 | SES |  | B015D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.001-5 | 202235 | 02/09/2022 09:22:39 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,48 mm/s, 2V=4,24 mm/s, 5H=19,93 mm/s y 6H= 23,65 mm/s en el motocompresor 01, medición correspondiente a PD U15 SSP 20221076. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A severidade de vibração observada na direção 2V, apesar de elevada, é compatível com o histórico do equipamento. Ademais, é conhecido o comportamento anormal da base do equipamento. As elevadas amplitudes em 3x rpm na direções radiais também são compatíveis com o histórico. Além disso, a EFRC (2012) estabelece que são permitidas vibrações laterais superiores às axiais em compressores verticais, como o caso em tela. Nenhuma ação adicional recomendada.
202217990 | SES |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202234 | 22/08/2022 14:34:01 | PARECER TÉCNICO P/VALORES DE VIBRAÇÃO EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NA CONDIÇÃO DE ALARME NO PONTO 1V=6,46 [mm/s] E ALERTA NOS PONTOS: 2H=5,40 [mm/s] E 2A=3,81 [mm/s]. CONSTATADO QUE 1H/2H; 1V/2V e 1A/2A SE ENCONTRA EM FASE NAS TRÊS DIREÇÕES. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento do rotor ou empenamento do eixo. Como o motor é antigo e sem aplicação, será recomendado seu descarte.
202216979 | SES |  | B018J050 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.108-7 | 202231 | 03/08/2022 10:27:22 | Encontrado valor de vibração global elevada em nível de alerta no ponto 2H com 11,14 mm/s rms e com frequência preponderante em 19,5 Hz. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216977 | SES |  | B018J048 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.121-1 | 202231 | 03/08/2022 10:27:10 | Encontrados valores de vibração global elevada em nível de Alarme no ponto 1H [27,02 mm/s rms @ 19,5 Hz] e Alerta em 2H [11,60 mm/s rms @ 19,5 Hz]. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216975 | SES |  | B018J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE C | 3026.105-1 | 202231 | 03/08/2022 09:19:16 | Encontrados valores de vibração global elevada em nível de Alarme nos pontos 1H (15,89 mm/s rms @ 19,5 Hz) e 2H (16,00 mm/s rms @ 19,5 Hz). (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216974 | SES |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202231 | 03/08/2022 09:19:54 | Encontrado valor de vibração elevada em nível de alerta global no ponto 1H com 11,96 mm/s rms e com frequência preponderante em 19,5 Hz. (Medição realizada durante PD trissemestral da UG em 08/2022). Detalhes no sistema Omnitrend. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216963 | SES |  | B018D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.017-1 | 202231 | 03/08/2022 09:19:37 | PARECER TÉCNICO PARA VALOR DE VIBRAÇÃO ELEVADO (ALERTA_A1) NO PONTO 2V=4,17 MM/S _GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi constatada a existência de anomalias no equipamento. A elevada amplitude em 42 Hz no espectro de velocidade da direção 2V representa o 2º harmônico da velocidade de rotação do compressor. Este comportamento é característico do equipamento e comum em máquinas alternativas. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202216881 | SES |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202231 | 02/08/2022 14:39:09 | Parecer Técnico para vibração excessiva (Alarme-A2) em Global de Velocidade-RMS no ponto 2V=7,52 mm/s; e em Alerta (A1) nos pontos: 1H=4,24 mm/s, 2H=4,48 mm/s, 4H= 20,30 mm/s, 5H=24,52 mm/s e 6H=25,12 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi constatada a existência de anomalias no equipamento. As elevadas amplitudes em 54 Hz nos espectros de velocidade das direções radiais representa o 3º harmônico da velocidade de rotação do compressor. Este comportamento é característico do equipamento e comum em máquinas alternativas. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202215508 | SES |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202228 | 13/07/2022 09:13:56 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão com Alerta (Alarme 1) em global de velocidade: 2V=6,54 [mm/s], 4H=25,57 [mm/s], 5H=33,91 [mm/s], 6H=35,38 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202215442 | SES |  | B017J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE C | 3026.095-7 | 202228 | 12/07/2022 14:29:23 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=7,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215441 | SES |  | B017J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.073-6 | 202228 | 12/07/2022 14:26:22 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=5,78 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215440 | SES |  | B017J043 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.089-0 | 202228 | 12/07/2022 14:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=8,20 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215439 | SES |  | B017J044 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE B | 3026.090-8 | 202228 | 12/07/2022 14:18:55 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=20,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=13,40 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215438 | SES |  | B017J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE A | 3026.080-4 | 202228 | 12/07/2022 14:18:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,01 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 2H=9,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215437 | SES |  | B017J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-17 - FASE A | 3026.129-6 | 202228 | 12/07/2022 14:18:35 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,00 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=10,06 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P, sendo causada por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba.
202215410 | SES |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202228 | 12/07/2022 14:30:15 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,313 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215409 | SES |  | B017A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.017-0 | 202228 | 12/07/2022 14:30:05 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H=1,935 g 2H=1,834 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215016 | SES |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202227 | 06/07/2022 09:47:41 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,708 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202214968 | SES |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202227 | 04/07/2022 16:28:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=36,66 [mm/s], 5H=43,81 [mm/s] e 6H=44,09 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202214091 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202225 | 20/06/2022 16:24:38 | Se encontró un punto con vibración en nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,724 g en el motor de la bomba 01. Emitir análisis y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Além disso, verificada a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação, razão pela qual se solicita a coleta de dados após a manutenção do equipamento.
202214048 | SES |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202225 | 20/06/2022 16:25:08 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1): 5H=19,35 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=22,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213802 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202225 | 20/06/2022 14:36:38 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está em Alerta (Alarme 1): 2H=1,922 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202213615 | SES |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202224 | 14/06/2022 08:57:15 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1), puntos 5H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213399 | SES |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202223 | 09/06/2022 15:15:16 | Parecer para valor de vibração em Alerta (A1) no ponto 2V= 4,51 mm/s e 2A=3,70 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202212838 | SES |  | B012E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.010-8 | 202222 | 02/06/2022 14:14:59 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) no ponto 2He=3.494 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm e harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212837 | SES |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.009-4 | 202222 | 02/06/2022 14:14:40 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) nos pontos 1He=1.994 g e 2He=2.393 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm x número de palhetas + harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212723 | SES |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202222 | 31/05/2022 17:03:25 | Constatado condição de Alerta (A1) em Global de Velocidade-RMS no ponto 6H=18,86 mm/s, através do ensaio de Vibração. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202212645 | SES |  | B012A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.019-0 | 202222 | 31/05/2022 17:03:39 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 3H=3,119 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211783 | SES |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202220 | 17/05/2022 15:22:38 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DE ATERRAMIENTO DE PARARRAYOS EN LA SALIDA DE LA GIS 50HZ - COTA 144 PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FUGA USANDO LCM500 DE DOBLE. VER RELACIÓN DE LOS PARARRAYOS Y FOTOS EN EL ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram emitidas as SSAs conforme arquivo em anexo para a realização de modificação nas barras de aterramento dos para-raios, a fim de permitir a medição da corrente de fuga com o alicate LCM 500.
202207106 | SES |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202219 | 11/05/2022 16:14:04 | Encontrado sobreaquecimento na fase R da seccionadora 73LI2, com delta de 52,8°C em relação a fase S. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica é procedente e conforme preconiza a IM.LA.336, para um delta de temperatura acima de 35 °C mas com temperatura absoluta inferior a 300 °C, deve-se proceder com o acompanhamento semanal por meio de nova inspeção termográfica. Para tanto foi emitida a SSA 202207378, solicitando inspeção para a semana 2022/20. Não foi aplicado fator de correção de carga para a anomalia pois o histórico de carregamento da LI MD-ACY2 para este período do ano não apresenta tendência de elevação.
202205909 | SES |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 11:56:53 | Registrada diferencia de temperatura entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Equipamiento inspeccionado conforme SSP 20224917. La anomalía térmica registrada será analizada por IEQ3 a través de la SSA 202205912, en la cual se definirán las acciones a ser tomadas.
202204694 | SES |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202213 | 28/03/2022 15:43:15 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 1: 5H=19,10 [mm/s] e 6H=19,37 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204692 | SES |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202213 | 28/03/2022 15:39:32 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do motor: 1H=4,01 [mm/s], 2H=4,60 [mm/s], 2V=5,06 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204035 | SES |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202211 | 18/03/2022 09:55:12 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,810 [g], 1-JS=3,086 [g], 2-JS=2,303 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204225 solicitando a análise do especialista.
202204034 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202211 | 18/03/2022 09:54:57 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,782 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204226 solicitando a análise do especialista.
202204012 | SES |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202211 | 17/03/2022 14:32:19 | AVALIAR ANOMALIA TÉRMICA IDENTIFICADA EM UM CONECTOR DO TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R. OS DETALHES SÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO E IMAGENS EM ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica apresenta-se na conexão entre o terminal do cabo e o terminal do TC, lado seccionador 13T0X, sendo considerada procedente, com um delta T de 24,1°C em relação ao terminal oposto. Conforme IMLA336R01, pelo critéro de Adjacência, deve-se realizar nova inspeção termográfica em 30 dias para avaliação de evolução, tendo sido emitida a SSA 202204386 para tal.
202203970 | SES |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202211 | 17/03/2022 14:32:52 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição que estão em Alerta (Alarme 1): 1-JS=2,918 [g], 2-BR=1,720 [g], 2-JS=2,651 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível lubrificação deficitária dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204265 solicitando análise do especialista.
202203969 | SES |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202211 | 17/03/2022 08:31:31 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos medidos que estão em Alerta (Alarme 1): 1-BR=4,462 [g], 1-JS=2,516 [g], 2-BR=2,505 [g], 2-JS=3,019 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202204274 solicitando a análise do especialista.
202203906 | SES |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202211 | 16/03/2022 15:47:47 | PARECER TÉCNICO PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS, PONTO 1JS=7,33 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204275 solicitando a análise do especialista.
202203830 | SES |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202211 | 15/03/2022 10:04:47 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA PONTO COM VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1), ENVELOPE PICO A PICO, 2JSE=3.421 G. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204277 solicitando a análise do especialista.
202203773 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202211 | 15/03/2022 08:49:40 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que constaram estarem em alerta (alarme 1): 1H=1,966 [g] e 2H=2,124 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202203733 | SES |  | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202211 | 15/03/2022 08:38:19 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA ALERTA (A1) NO PONTO 1JS=5,64 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204283 solicitando a análise do especialista.
202203726 | SES |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202211 | 15/03/2022 08:45:58 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 2: 5H=22,25mm/s e 6H=19,39mm/s, valores em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203725 | SES |  | A019D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.020-2 | 202211 | 15/03/2022 08:50:24 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso seja necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) do motor: 2V=5,30 mm/s em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no Doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203720 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 15/03/2022 08:46:09 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 1BR=3,54[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada no início da parada de máquina (SSP 20220178). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes detectadas em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções radiais não apontam para a existência de defeitos e são compatíveis com o histórico do equipamento. Apesar disso, foi detectada a presença da BSF com modulação em FTF nos espectros de envelope, razão pela qual foi solicitada a substituição dos rolamentos na SSA 202203873. Após a substituição não houve incidência de alarmes.
202203036 | SES |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:57:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,314 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Emitida SSA 202203242 solicitando a análise do especialista.
202203028 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 25/02/2022 14:56:53 | Transportar equipamentos que estao localizados, na cota 128 com auxilio da ponte rolante e transportar grades que estao localizados na cota 108 ate a cota 128 onde sera instalado o novo equipamento de alta tensao. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável |  | Sim |  |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram transportados equipamentos com ajuda da ponte rolante a cota 128 e foram transportados grades da cota 108 para a cota 128 onde será instalado o novo equipamento de alta tesão.
202202108 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=4,936 [g] e 2H=3,747 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202202105 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202207 | 14/02/2022 15:08:47 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=1,932 [g] e 2H=1,683 [g] valores em - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202201813 | SES |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202206 | 09/02/2022 14:05:22 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) encontrados no compressor 1 do RV09: pontos: 5H=18,97 [mm/s] e 6H=20,29 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202201812 | SES |  | A009D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.027-9 | 202206 | 09/02/2022 14:05:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, do ponto em Alerta (alarme 1) detectado no motor 3 do RV: ponto: 2-JS=2,050 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202201811 | SES |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202206 | 09/02/2022 14:04:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em alerta (Alarme 1) do motor 1 do RV UN09: 2-JS=2,672 [g] e 2-BR=3,123 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202200874 | SES |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 24/01/2022 14:16:46 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,272 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do equipamento, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo dos espectros de envelope dos pontos 1H e 2H. Emitida SSA 202201084 solicitando ora a relubrificação ou a substituição dos mancais.
202200872 | SES |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 24/01/2022 14:16:54 | Solicitação de parecer técnico e se necessário, providência junto a SMMU.DT, referente ao ponto em Alarme (Alarme 2): 2V=11,34 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS e Pontos em Alerta (Alarme 1): 2H=1,743 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração / 6H=18,57 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do conjunto, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade dos pontos 1V e 2V. Não foram coletados dados de fase cruzada, porém, já houveram casos similares em outras UGs. Ademais, verificada a amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope dos pontos 1H e 2H, denotando um processo de lubrificação deficitária. Emitida SSA 202100932 solicitando análise.
202200336 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 10/01/2022 10:02:13 | Parecer Técnico para valores de vibração em Alerta (A1) nos pontos 2JSe=4.427 g e 2BRe=4.148 (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor de acionamento, evidenciada pela presença da BSF com modulação de FTF no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H. Ademais, verificada a amplificação da CF. Já existe SSA solicitando a substituição dos rolamentos.
202200260 | SES |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 09:54:32 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PONTO EM ALERTA (ALARME 1) MEDIDO DURANTE INSPEÇÃO NONAMESTRAL SSP 20221369 1He: 2,008 [g] valor - Pico a Pico. MAIS DETALHES NO SISTEMA OMNITREND E ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto motobomba N1, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1 e 2x rpm no espectro de velocidade de velocidade das direções radiais, e pela predominância da amplitude em 2x rpm no spectro de velocidade da direção axial. Ademais, verificada a existência de amplitudes em 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope, compatível com diagnóstico de choques causados por desalinhamento.
202200257 | SES |  | B016D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.010-0 | 202202 | 10/01/2022 15:04:15 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1)- Global de Velocidade-RMS. Pontos 4H=25,13 mm/s;5H=31,56 mm/s e 6H=33,09 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202100569 | SES | 202100263 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202152 | 30/12/2021 16:34:16 | SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS PONTOS EM ALERTA (ALARME 1), 3H=7,13, 4H=7,25, 4A=6,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. SEGUE MEDIÇÃO ADICIONAL DE FASE CRUZADA PARA ANÁLISE: 2A x 4A: 54º/ 2V x 3V: 340º/ 1V x 3V: 50º/ 1V x 4V: 106º/ 1H x 4H: 206º/ 2H x 3H: 210º/ 2H x 4H: 201º/ Base do motor 2H fora x base da bomba: 87º. MAIS DETALHES NO ARQUIVO ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados na SSA 202100263 ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm do espectro de velocidade dos pontos 2A e 4A, e pela presença de fases opostas entre os pés do motor e base de fixação. Emitida SSA 202200035 solicitando a modificação da base.
202601290 | SCA |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 09:17:32 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor após parada, seguindo SSP 20264737, detectado as seguintes anomalias: - 04 escovas acima de 120 °C (S7-2, S16-2, I13-2 e I14-2); - Pistas dos anéis: Anel superiro 1: 96,7 °C, Anel superior 2: 102,9 °C, Anel inferior 1: 94,1 °C, Anel infernor 2: 95,5 °C. Segue para analise e possível verificação. | ILA1 | MEG1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Urgente |  | Não
202223815 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202249 | 05/12/2022 16:24:19 | Anomalía térmica detectada mediante termografía en el borne inferior fase T del contactor K21, con temperatura máxima de 167ºC y delta de 91ºC con relación al borne de la fase adyacente. Ver detalles en anexo. Obs: todos los motoventiladores se encontraban en operación, siendo alimentados únicamente por el TFN-9. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202249 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi solucionado a anomalia térmica
202201789 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:26:41 | Avaliar anomalia térmica identificada em um resistor localizado na parte posterior de um indicador de falta de tensão CC no painel KT-14, conforme relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Urgente | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202600556 | SPG |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202603 | 15/01/2026 07:32:20 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta: 3V=6,16 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 4H=3,700 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202904
202600509 | SPG |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202603 | 13/01/2026 15:58:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alarme nos pontos: • 1H=11,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=11,99[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202904
202600456 | SPG |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202603 | 13/01/2026 07:22:21 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com ALERTA: 3H=2,845 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=2,559 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600455 | SPG |  | K094A043 | MOTOR N3 60 Hz | 3276.003-2 | 202603 | 13/01/2026 07:22:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 1H=1,681 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600453 | SPG |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202603 | 13/01/2026 07:22:45 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=4,024 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=3,308 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600452 | SPG |  | K094A042 | MOTOR N2 60 Hz | 3276.002-0 | 202603 | 12/01/2026 16:25:39 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 1V=3,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2V=4,27 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. ALARME: 2H=8,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600451 | SPG |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202603 | 12/01/2026 16:25:52 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos: ALERTA: 3H=3,645 e 4H=4,523 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4V=6,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600450 | SPG |  | K094A041 | MOTOR N1 60 Hz | 3276.001-9 | 202603 | 12/01/2026 16:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos - ALERTA: 1H=1,562 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2H=3,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; ALARME: 1H=5,65 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1V=5,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600402 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202603 | 12/01/2026 16:08:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alarme: 3H=6,807 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 4H=4,991 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600401 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202603 | 12/01/2026 16:10:03 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica dos seguintes pontos com Alerta: 1H=3,013 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1V=5,44 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=2,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2V=4,86 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202801
202600399 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202603 | 12/01/2026 16:09:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto com Alerta: 3H=2,974 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600398 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202603 | 12/01/2026 16:10:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do seguinte ponto em Alerta: 3H=3,110 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600396 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202603 | 12/01/2026 16:09:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica ao seguinte ponto com Alerta: 2H=1,736 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202600394 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202603 | 12/01/2026 16:09:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a vibração mecânica do ponto em Alerta: 3H=1,870 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração . Segue anexo relatório. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202802
202520087 | SPG |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202601 | 29/12/2025 08:34:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos medidos: Alerta no ponto: • 2A=3,75[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; e Alarme nos pontos: • 1H=8,35[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e; • 2H=9,62[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202902
202518070 | STE |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202546 | 13/11/2025 14:24:49 | Durante as inspeções termográficas encontramos uma anomalia térmica com 118,6°C na "porca da conexão" do sistema de aterramento, na parede atrás do painel NC06. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202618 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Após a inspeção da equipe da SMMG.DT/MEG1, foi realizado a substituição de 6 conjuntos de parafusos, porcas e arruelas que encontravam-se com problemas. Utilizado parafusos M12 de inox torqueados com 80NM.
202517767 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202545 | 06/11/2025 17:03:09 | Confeccionar 2 placas de metal para serem utilizadas como suporte de 2 indicadores digitais no painel de controle da fonte ressonante de alta tensão (Conjunto Siemens). As medidas relacionadas ao dimensionamento das placas e seus respectivos furos já foram registradas no local de instalação. Ciente John. | ILA1 | MMU3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202627 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 placas em chapa de alumínio para painel, conforme solicitado.
202516881 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202543 | 22/10/2025 15:41:58 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Actividades de apoyo a la SSA 202517323 de ILA1 concluidas por MEG1 conforme derivadas.
202515755 | APV |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 09:22:19 | Providenciar a instalação de uma tomada de potência (460V/125A) na cota 108, próximo a área demarcada para os equipamentos da SMIL.DT - ILA1, este espaço é utilizado para a realização de ensaios elétricos de Alta Tensão e está identificado como AMD2. Em anexo estão as imagens do local de instalação e o modelo da tomada com o plug a ser utilizado. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515470 | STE | 202514996 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 11:41:49 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 11 com potência de 569MW. Verificou-se que o terminal 1580 apresentou delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagem em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a inspeção e substituição do borne 1580 do CG11 e dos terminais dos cabos deste respectivo borne, preventivamente foi realizado o reaperto de todos os terminais referente a conexão de TC's. ILA1 realizou nova inspeção termográfica com SSA 202515542 após intervenção e não detectou anormalidade térmica.
202515464 | STE | 202514992 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 11:42:53 | Foi realizada inspeção termográfica nos painéis CG da unidade 10 com potência de 563MW. Verificou-se que os terminais 1614 e 1603 apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em comparação ao terminal adjacente. Pela IM.LA.336, recomenda-se monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202549 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Equipe da SMMG.DT realizou a substituição dos bornes 1602,1603 y 1614 e seus respectivos terminais, em complemento realizou uma inspeção e reaperto em todas as demais conexões dos TC's. Recomenda-se realizar nova inspeção termográfica para comprovar a solução da anomalia térmica
202515380 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202539 | 25/09/2025 12:07:04 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H: 9,34 mm/s e 2H: 9,98 mm/s e Alerta em 2A: 3,98 mm/s nesta medição no equipamento. Conforme pode ser visto no relatório anexo. Dados de medição no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMA.DT. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202937 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado ação corretiva para MAM1 através de SSA 202515654.
202515377 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202539 | 25/09/2025 11:57:48 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H: 6,22 mm/s e 2H: 7,35 mm/s nesta medição no equipamento, conforme pode ser visto no relatório anexo. Dados de medição no sistema Omnitrend. Realizar análise, parecer e providências, se necessário junto à SMMA.DT. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202939 | JEAN CARLOS CARBONERA | Solicitado ação corretiva para MAM1 através de SSA 202515651.
202515190 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202539 | 23/09/2025 16:26:38 | Foi realizada a inspeção termográfica no TB02 e verificou-se que os ventiladores V11 e V12 não estavam ligando. O ventilador V5 está ligado, porém girando lentamente. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514953 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202538 | 18/09/2025 07:29:57 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos: Alarme em valor global de velocidade: 1H= 5,97 e 2H= 6,27 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alerta em Envelope: 1H= 0,999 e 2H= 1,192 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202540 | JEAN CARLOS CARBONERA | Considerando os valores registrados em velocidade global e envelope-aceleração, foi emitida a SSA 202514979 solicitando as modificações/reparos necessários no conjunto motobomba.
202514952 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202538 | 18/09/2025 07:30:41 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em valor global de velocidade: 1H= 3,96 , 2H= 3,86 e 2A= 4,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202540 | JEAN CARLOS CARBONERA | Os valores de vibração registrados (1H = 3,96 mm/s, 2H = 3,86 mm/s e 2A = 4,77 mm/s em global de velocidade RMS) encontram-se abaixo do limite de Alarme 2, permanecendo, portanto, dentro da faixa aceitável de operação. Dessa forma, não se faz necessária intervenção imediata no equipamento.
202514854 | AAT |  | B018J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-18 | 0126.140-1 | 202538 | 17/09/2025 09:00:53 | Na realização da OTS.SMIL.2025.35, foi observada a necessidade de melhoria/adequação/ajustes nas dimensões dos guarda corpos das plataformas dos TUs para facilitar a passagem dos trabalhadores sem necessidade de ter que subir sobre eles para se deslocar: Os guarda-corpos das fases A e C não têm abertura para acesso lateral da motobomba (conforme mostrado nas fotos anexo) e na fase B o guarda corpo está muito próximo das motobombas e não permite a passagem de pessoas. Ver fotos indicativas anexas | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202939 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando execução da SDE-0110.
202514612 | STE |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202537 | 12/09/2025 12:52:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Velocidade no motor: 1H= 4,01 e 2H= 4,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202737 | JEAN CARLOS CARBONERA | Os valores de vibração registrados permanecem dentro da faixa aceitável de operação, não ultrapassando os limites de alarme 2. Dessa forma, o equipamento seguirá em operação normal, sendo o comportamento acompanhado nas próximas medições da SSP.
202514286 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202536 | 04/09/2025 16:19:07 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor em atendimento a SSP20252530, foram detectadas anomalias térmicas em diversas escovas de mesma posição com delta de temperatura superior a 25°C, assim como um delta de 23,5°C entre os anéis superiores 1 e 2 . Solicitamos análise por IEQ1 para verificar a necessidade de intervenção pela manutenção durante o PD ou acompanhamento da evolução. Detalhes nos arquivos em anexo e na SSP 20252530. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202545 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202513517 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 16:54:06 | Solicito se , confeccionar ranhuras de 2mm de largura por 6mm de profundidade em uma peça de aço (entregue por ILA1). A peça servirá para simulação das ranhuras do anel coletor das UG's com intuito de levantamento da emissividade para fins de inspeção termográfica. Sr. Charles ciente. | ILA1 | MMU3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202513315 | STE |  | B017D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.015-5 | 202534 | 19/08/2025 17:31:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente ao Alerta em Velocidade no ponto: 2V= 4,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada durante SSP 20250444 em 18/08/25. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202547 | ALYSON SOLTOVSKI | Análise do relatório, verificação dos dados históricos. Identificado comportamento típico do equipamento, conforme observado nos registros das medições anteriores. Será realizado acompanhamento dos resultados nas próximas medições sistemáticas, em caso de alteração dos valores ou anormalidades será programada intervenção no equipamento.
202512996 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 09:37:56 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U17 (SSP 20252529), antes do PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC nos pinos 4 inferior, 5 inferior, 14 inferior, 16 inferior e 17 inferior. Também encontrado um delta de 23,4 ºC no pinto 18 superior. Conforme informativo em anexo. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202635 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme actividades realizadas en derivada por MEG1 y con los registros obtenidos de la SSP 20252529 post PD ya no se registran anormalidades.
202512660 | STE |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 07/08/2025 11:38:02 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 1, 2 e 3/9/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Ensayo sin posibilidades de ser realizados por la condiciones desfavorables de los cables de los RTDs del sistema de agua pura detectadas con la SSA 202513320. Sugerimos realizar el ensayo en la U18A donde estimamos que deben haber condiciones mas favorables, con previo consenso con las demás areas de SMM.DT.
202512261 | STE |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202531 | 01/08/2025 14:35:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes valores: Alarme em: 3H= 15,253 e 4H= 12,716 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta em: 2H= 1,831 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 3H= 7,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202734 | JEAN CARLOS CARBONERA | A SSA 202512300, emitida pela MAM1, refere-se ao mesmo problema abordado nesta SSA. O parecer técnico sobre os valores de vibração foi registrado na execução da SSA 202512300
202511449 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202529 | 17/07/2025 18:07:53 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor após o PD 3S, foi registrado delta de temperatura maior que 25°C entre escovas do mesmo pino das posições: S3 , S4 , S8 , S13 , S14 , S16 , S17 , S18 , S20 , S21 e S22. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202508457 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 14:47:30 | Fabricação de uma mesa-bancada (alumínio) para verificação de linearidade em campo de proxímeters. Fabricar também duas buchas de bronze para a mesa-bancada, com a roscas M12x1mm e M30x1,5mm respectivamente. Modelo deixado no setor MMU3. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202508038 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202522 | 28/05/2025 17:57:59 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, após o PD 3S, foi registrada um delta de temperatura superior a 25°C entre as escovas da posição S10. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202507566 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202521 | 21/05/2025 14:36:35 | Atendendo a SSP 20252521, durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U05 antes do PD, foram registradas 4 anomalias térmicas com delta superior a 20°C entre escovas de mesmo pino, localizadas nas posições: S5, S7, S8 e S17. Nas posições S18 e S21 foram registrados valores de delta próximo a 20°C. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202648 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, realizado limpieza/pulido de las barras con aplicación de aleación de plata en los puntos de contactos. Mediante SSP 20252521 en medición post PD corroborado que se han normalizado los valores de temperatura de cada escoba, dejando operando en los valores aceptados según IM.LA.0050.
202506278 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202517 | 22/04/2025 15:01:24 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U06, após PD 3S, foi registrada anomalia térmica , com delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202721 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202506043 | STE |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202516 | 15/04/2025 13:43:57 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, foi registrada anomalia térmica , com delta maior que 25°C entre escovas de mesmo pino, nas posições: S15 , S14, S18, S20 e I21. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Reemplazadas escobas S13-2, S14-2, S18-2, S20-2 e I21-2 por MEG1 y torqueadas con 8 N.m. Solicitamos nueva inspección completa del recinto, enfocando en estas escobas que fueron sustituidas. Solicitamos realizar la termografía posterior a la semana 202524.
202504930 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202514 | 03/04/2025 17:44:11 | Solicito a instalação de 3 tomadas para uso comum de equipamentos em bancada e 3 tomadas para alimentação de computadores e também a reativação de 4 que foram desligadas no quadro, QLF-TE-GE-AT 52.05.01 na sala de Alta Tensão. Anexos abaixo | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202533 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 3 tomadas novas para uso comum 2P+T 10A na sala de Alta Tensão e reativado 4 tomadas que foram desligadas, conforme parecer técnico da SSA 202505327. Emitido SSA 202513214 para atualização de desenho. Deixada as tomadas em condições normais de utilização.
202502796 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202509 | 25/02/2025 11:15:40 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U9A após PD 3S em atendimento à SSP 20252525, foi registrado delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas seguintes posições: S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202501675 | STE | 202500526 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202506 | 05/02/2025 11:44:02 | Foi registrada anomalia térmica na entrada do contator k3 do GA-14, o qual apresenta delta de 25,2°C entre o terminal mais quente fase C em relação a fase A da entrada do contator. A corrente medida nas fases no momento da inspeção foi fase A=41A; fase B=41A; e fase C= 37A. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202540 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Fueron sustituidos 2 terminales de entrada del contactor conforme indicado en la derivada. Solicitamos repetir termografía para verificar si la causa fue corregida.
202501170 | STE | 202500521 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202505 | 27/01/2025 11:43:17 | Foi registrada uma anomalia térmica no painel CG03 da unidade geradora 01 em seu terminal 1578, com delta de temperatura de 16,7°C em relação ao adjacente. Potência da unidade geradora = 613MW no momento da inspeção. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Servicio realizado por SMMG con la SSA 202412264 donde fueron reemplazados los bornes 1578 y 1579 junto con los terminales respectivos. Solicitamos repetir la inspección termográfica para corroborar inexistencia de diferencia de temperatura con los bornes.
202500930 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202504 | 22/01/2025 17:58:05 | Durante a inspeção termográfica da U9A antes do PD3S, em atendimento à SSP 20252525 (A019A006), foi encontrada uma diferença significativa de temperatura entre várias escovas na mesma posição. Também foi verificada uma diferença de temperatura entre os anéis coletores superiores, com uma variação superior a 20°C, sendo que um deles atingiu 94,6°C. A corrente de excitação no momento da inspeção era de 3420 A com 700MW de potência na unidade geradora. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Fue realizada inspección, mantenimiento y reaprieto de las conexiones de las barras de los anillos superiores durante el PD de la unidad. Se acompaña evolución con la SSA 202509724.
202420045 | STE |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202451 | 19/12/2024 14:30:09 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U08, em 19/12/24, antes do PD 3S , foram detectadas algumas anomalias térmicas. A corrente de excitação no momento da inspeção era de 3046A. A pista do anel inferior 2, alcançou 91,8°C, estando acima do estabelecido na IM.LA.0050. Diversas escovas apresentaram delta de temperatura acima de 25°C. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202506 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi emitida SSA para a MEG1 realizar inspeção nos barramentos e verificar torque e reaperto, adicionalmente foram realizados o polimento e limpeza da pista, conforme descrito na SSA derivada, realizar nova inspeção para verificar se existe alguma anomalia térmica.
202419809 | STE | 202418798 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202451 | 16/12/2024 08:06:41 | Evaluar diferencia de temperatura detectada en el borne S 136 localizado en el interior del tablero KDV-02, con Tmáx=66ºC y delta de 19ºC con relación al borne opuesto. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202505 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Terminal del borne 136 sustituido por MEG3 con realización de termografía adicional para corroborar efectividad del trabajo. Solicitamos repetir termografía por ILA1 para certificación.
202417515 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202445 | 04/11/2024 15:49:34 | Durante SSP 20244904, fueron encontradas algunas anomalías térmicas en los siguientes dispositivos: - Disyuntores Q01 y Q02, Tmáx=95ºC, Delta T máx=50ºC - Lámpara de señalización H300, Tmáx=120ºC - Borne Nº 29 de la regla X8. Tmáx= 118ºC, Delta T máx=72ºC Ver detalles en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202540 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foram substituídos todos cabos, bornes e terminais da régua X8, reparado suporte da lâmpada de sinalização H300, realizado reaperto, prensagem de terminais e limpeza nos disjuntores Q1, Q2 e nas seccionadoras S91 e S92. Efetividade da manutenção atestada com a execução da SSA 202515385.
202417228 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 28/10/2024 14:14:14 | Desentortar uma alavanca tubular utilizada para sacar hastes para medição da resistência de aterramento. Sr. Charles ciente. | ILA1 | MMU3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202601 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado por meio de prensa alinhamento de alavanca tubular que se encontrava empenada.
202416101 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 13:58:32 | Conforme SSA 202416100, se solicita Parecer Técnico referente a la infraestructura necesaria para soportar el compartimiento VL inferior y el aislador polimérico (bushing) a ser destinados como circuito principal de Fuente Resonante para ejecución de ensayos eléctricos de AT por parte de este sector, de forma a obtener una condición segura y estable para el mencionado objetivo. Se adjunta imagen ilustrativa y dimensional de esquema eléctrico propuesto. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Não
202416100 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 14:02:20 | Se solicita Parecer Técnico de disponibilidad de compartimientos reserva (incluyendo compartimientos tipo VL y VT, seccionador con llave de puesta a tierra, componentes internos: conductores, tulipas y aisladores soporte) para ensamble de mini GIS a ser asociada a Fuente Resonante en proceso de adquisición por este sector con el propósito de realizar ensayos AT para equipos convencionales y GIS. En adjunto se encuentra esquemático y respectivo dimensional de referencia. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Foi realizado o levantamento de todos os materiais necessários para a montagem do circuito associado à fonte ressonante. Complementarmente, foi emitida a SSA 202503316, direcionada ao setor MET3, em que foi executada a montagem dos compartimentos da mini-GIS, acoplando à fonte ressonante.
202415954 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 03/10/2024 15:44:20 | Fabricación de 2 niples de acero inox ( para sensor de presión), con rosca hembra de 1/2´´ BSP, y comprimento de 25 mm, y salida de rosca macho M8x1mm, y comprimento de 14mm. con furo interno de 2 mm. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202501 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 1.1/8" de material inox duas unidades de conexão com rosca fêmea de 1/2 BSP em uma extremidade e rosca macho M8x1,0 e canal para alojamento de anel oring na outra extremidade, furo vazado com 2 mm de diâmetro.
202415926 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202440 | 03/10/2024 15:51:28 | Durante a inspeção termográfica após o PD 3S, foi detectada uma anomalia térmica com um delta superior a 25°C entre as escovas do mesmo pino nas seguintes posições: I4, I7, I8, I13, I16, I20 e I21. Entre as escovas do anel inferior, na posição 7 (I7), o delta encontrado foi de 56,9°C. Detalhes adicionais estão nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202412723 | STE |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202433 | 13/08/2024 12:30:29 | Durante inspeção em atendimento à SSP 20243440, antes do PD 3S, foi detectado delta de temperatura de 34,3°C entre as escovas da posição I22 (anéis inferiores , escovas da posição 22) . Corrente de excitação = 2106 A. Imagens em anexo e dados dos itens preenchidos na PIC. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202448 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202413135 para MEG1 solicitando a verificação do toque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas na posição I22. Realizado polimento e reaperto das conexões durante a parada. Delta de temperatura na posição I22 após a parada: 3,4 °C. Demais temperaturas normais, conforme SSP 20243440.
202412231 | AAT |  | R025D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.020-2 | 202432 | 05/08/2024 08:45:04 | Solicito elaboração de projeto, e posterior encaminhamento para execução, de escada metálica com corrimão, para adequação de escada de acesso à viga da ponte rolante do EDD, em substituição à escada de madeira que se encontra no local (imagens anexas) | ILA1 | IME2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202606 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0111.
202411330 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 19/07/2024 08:07:48 | Em inspeção termográfica após o PD 3S, as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202449 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202410838 | STE | 202410110 | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202428 | 11/07/2024 13:59:03 | Evaluar anomalía térmica registrada en la conexión entre los dispositivos KM2 y F2, específicamente en el borne fase T del F2, con temperatura máx de 46,8ºC y delta de 16,5ºC con relación a la fase adyacente. Obs: la imagen fue registrada a los 10 min de operación del moto-compresor 2. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202429 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202411080, a SMMG substituiu os cabos e terminais entre o contator KM2 e o relé térmico F2. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202410835 | STE | 202410111 | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202428 | 11/07/2024 13:58:14 | Evaluar anomalía térmica registrada en la conexión entre los dispositivos KM1 y F1, específicamente en el borne fase S del F1, con temperatura máx de 65,4ºC y delta de 32,9ºC con relación a la fase adyacente. Obs: la imagen fue registrada a los 10 min de operación del moto-compresor 1. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202429 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202411078, a SMMG substituiu os cabos e terminais entre o contator KM1 e o relé térmico F1. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202410833 | STE | 202410112 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202428 | 11/07/2024 13:57:27 | Evaluar anomalía térmica detectada en el borne superior fase R del Disyuntor D1, con temperatura máx de 76,6ºC y delta de 38,9ºC con relación a la fase adyacente. Obs: el registro fue realizado a los 10 minutos de funcionamiento de la motobomba 2. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202428 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, el disyuntor D1 fue sustituido por otro modelo con la SSA 202417899. Solicitamos repetir la termografía y confirmar que el nuevo disyuntor no posea diferencia de temperatura en sus conexiones.
202410657 | STE | 202410108 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202428 | 08/07/2024 16:11:37 | Inspeção termográfica no painel CG da Unidade Geradora 02, porta CG04, terminal 1612. Foi registrada anomalia térmica com delta de temperatura de 24,9°C entre o terminal 1612 e o adjacente 1613 e 15,7°C entre conexões do mesmo terminal. A potência na unidade geradora era de 630MW no momento da inspeção. Segue imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202428 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA derivada 202410782, o borne 1612 foi substituído pela SMMG. Repetir a inspeção termográfica para confirmar a normalização das temperaturas.
202409168 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202424 | 12/06/2024 08:26:53 | Encontrada anomalia térmica no terminal de X5-40 com 80,7°C, um delta de 21°C em relação ao terminal oposto. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202518 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202409332. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202418070, confirmando a solução do problema.
202409049 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202424 | 10/06/2024 16:17:54 | Durante SSP 20243274 se detectó un sobrecalentamiento en los cables fase S del Contactor K71, con temperatura máxima de 112ºC en el borne superior y delta de 38ºC con relación a las fases adyacentes. Obs: al momento de la inspección se encontraban operando todos los ventiladores alimentados por el TFN-8. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202409270. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409333 confirmando a solução do problema.
202408514 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202423 | 03/06/2024 17:20:38 | Evaluar anomalías térmicas registradas durante SSP 20244900 en el Tablero KT-01 conforme documento pdf y termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408740. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409013 confirmando a solução do problema.
202408512 | STE |  | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202423 | 03/06/2024 17:20:49 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto quente detectado durante inspeção termográfica. Segue relatório e arquivo de imagem térmica para análise. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408737. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409010 confirmando a solução do problema.
202408505 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202422 | 29/05/2024 18:36:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto quente detectado durante inspeção termográfica. Segue relatório e arquivo de imagem térmica para análise. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202437 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202408734. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409008 confirmando a solução do problema.
202406615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 14:45:53 | Fabricación de una mesa-bancada calibradora de proxímetros (aluminio), y de dos bujes de bronce , para mesa calibradora con roscas M12x1, y M30x1,5 - respectivamente. Muestra dejada en el sector. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | CHARLES LAUSCHNER | Conforme acordado com emitente confeccionado em aço SAE 1045 disco a ser fixado na extremidade móvel de proxímetro, e confeccionado em alumínio suporte para fixar sensor.
202405590 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202415 | 09/04/2024 16:19:03 | Durante a inspeção realizada no painel PWX da U07, com a motobomba 2 energizada por um período de 10 minutos detectou-se um delta de temperatura de 18°C entre o terminal da fase S com 64°C e a fase R com 46°C, ambos na entrada da alimentação. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202415 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Durante la inspección fue encontrada la conexión floja entre el terminal y el cable de entrada 460V, fase S, se prensaron los terminales y se realizó el reapriete de las conexiones, dejado en condiciones normales según SSA derivada.
202404965 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202413 | 26/03/2024 12:26:51 | Foi realizada inspeção termográfica no quadro CCAR-06 dos compressores de ar do RV com os mesmos em funcionamento por um período de 10 minutos. Foram encontradas 03 anomalias térmicas. Na fase S de F1 com delta de temperatura de 20,1°C em relação à fase T. Em Q2 delta de 15,7°C entre fase T e fase S. Em Q1 delta de 13,3°C entre as fases S e T. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202416 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme parecer de la SSA 202405336 están siendo retirados los seccionadores Q1 y Q2 en todos los tableros CCAR. Previsto retirar seccionadores del CCAR-06 con la SSA 202407679 el día 04/06/24. Solicitamos repetir termografía del circuito de fuerza posterior a esta modificación. Además fue verificado conexión de terminales en el relé térmico F1, conforme derivada, que también presentó anomalía térmica. También solicitamos repetir termografía para este componente.
202404964 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202414 | 01/04/2024 08:46:29 | Solicito confecção de nova porta para o páinel de controle do conjunto Siemens, conforme desenho anexo e amostra entregue na Caldeiraria. Sr. Ever ciente. | ILA1 | MMU3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202518 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada modificación de puerta de panel de control según indicaciones del emisor.
202404592 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202412 | 20/03/2024 15:00:45 | Durante inspección realizada en el disyuntor Q01 (SSA 202403707), fue detectada una anomalía térmica en el disyuntor Q02, con Tmáx=101,7ºC en el borne superior fase A, y delta de 53,6ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202446 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado bornes de conexión, realizado reaprieto de los bornes y limpieza de los terminales. Ejecutado durante AT N°202409611.
202404328 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202411 | 14/03/2024 16:31:33 | Durante inspeção termográfica do TB02 foi verificado que os ventiladores V1 e V2 não estavam funcionando. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada inspeção do circuito pelo setor MET1 através da SSA 202404633, no qual foi constatado que os disjuntores dos ventiladores V1 e V2 estavam isolados. Os disjuntores foram rearmados, normalizando seu funcionamento.
202402644 | STE |  | B018J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE A | 0142.025-9 | 202407 | 16/02/2024 16:01:37 | Avaliar anomalia térmica identificada no link X2 de equipotencialização do busduct , conforme imagens em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | O cabo de equipotencialização foi substituído por barra de cobre pelo setor MET-1 (SSA 202402654), de forma similar ao executado no TU-17, a fim de suportar a corrente circulante no local. O evento identificado não tem afetado a operação do transformador (cromatografia normal, resultados de ensaios elétricos normais).
202400843 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202403 | 17/01/2024 11:20:46 | Durante inspeção termográfica no painel KT-14, atendendo a SSP 20245468, foi identificado uma anomalia térmica no disjuntor Q13-B, apresentando a temperatura máxima de 80,1ºC no terminal da fase C e delta de 29,5ºC em relação as fases adjacentes do circuito. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202400892. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 20241536 confirmando a solução do problema.
202318970 | STE | 202301309 | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202347 | 22/11/2023 13:33:59 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA DA TORRE DE TRANSMISSÃO 231(LI-66kV-MD-FI). | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202416 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado escavação manual para localização do cabo de aterramento e posterior reaterro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202317104 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202342 | 20/10/2023 17:15:28 | Durante inspeção termográfica do painel do transformador TD02 foi detectada uma anomalia térmica com delta de16,3 °C entre a fase R e a fase T do disjuntor Q03. O registro foi realizado com todos os ventiladores dos radiadores acionados Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202435 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202317494. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202409164 confirmando a solução do problema.
202314589 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202335 | 31/08/2023 16:32:03 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 11,6ºC y temperatura máxima de 42,1ºC en la conexión primaria (lado Líneas 220kV). Más detalles en archivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202337 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: realizado reparo conforme SSA 2023/15244 e atestada a efetividade do mesmo mediante SSA 202316338.
202314587 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202335 | 31/08/2023 15:55:16 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 19,7ºC y temperatura máxima de 53ºC en la conexión primaria (lado Líneas 220kV). Más detalles en archivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202337 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: realizado reparo conforme SSA 2023/15243 e atestada a efetividade do mesmo mediante SSA 202316336.
202314567 | STE | 202313786 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202335 | 31/08/2023 14:22:53 | VERIFICAR ANOMALIA TÉRMICA PROVENIENTE DO CONDUTOR 1594 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE T3), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4, O QUAL APRESENTA UM DELTA DE TEMPERATURA DE 18,5 ºC COM RELAÇÃO AO CABO ADJACENTE. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202424 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foi substituído o borne 1594 e terminais dos respectivos cabos. Repetir a termografia para verificar as temperaturas após a manutenção.
202313610 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202333 | 17/08/2023 10:36:34 | Durante inspeção termográfica que antecede o PD 3S foi encontrado delta de temperatura superior a 20°C em 15 conjuntos de escovas do mesmo pino. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202514 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Las discrepancias de temperaturas serán verificadas con las SSAs 202500930 y 202502796 vigentes. Con la dinámica de partida/parada de la UG, verificación de torques en las conexiones y sustituciones preventivas de escobas durante PD la diferencia de temperatura se va alterando.
202313047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 07/08/2023 16:36:19 | Realizar a confecção de três calibres de aço carbono 1020 com cobertura soldada de inox 309L, com acabamento retificado de medidas aproximadas de 60mmx60mmx15mm (base de aço carbono) e recobertas por 2 mm, outra com 5mm e outra 7 mm de inox, todas retificadas. Ver croqui anexo. | ILA1 | MMU3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202349 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte em chapa de aço SAE 1020 com 5/8" de espessura para obter 3 unidades de chapinhas quadradas de 60 x 60 mm, realizado cobertura em um dos lados da superfície de cada chapinha por meio de soldagem inox 309L. Realizado fresamento em todos os planos das chapinhas corrigindo imperfeições e deformações variando somente a espessura delas entre 22 mm, 20 mm e 17 mm. (Superfície inox acabado com retífica).
202312434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 27/07/2023 11:39:55 | Fabricação de 4 niples de latão para medição de pressão dos servomotores do RV. Já combinado com setor executante. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202408 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 7/8" de material latão 4 unidades de conexões com comprimento total de 30 mm e rosca interna passante de 1/4 BSP. Confeccionado também a partir de barra sextavada de 1.1/8" de material latão 2 unidades de conexões com comprimento total de 40 mm e rosca interna de 1/4 BSP em uma de suas extremidades na outra extremidade uma das conexões com rosca fêmea de 3/8 BSP e a outra conexão com rosca fêmea de 3/8 NPT.
202312340 | SPG |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202331 | 01/08/2023 11:13:01 | Devido a problemas de autonomia nas luminárias de emergência do Laboratório(SMIL.DT), para evitar manutenções constantes(relacionadas a troca de baterias) e visando o aumento de confiabilidade do sistema de iluminação do prédio, solicita-se a elaboração de um projeto (ABNT NBR 10898 - Item 6.3) que contemple a utilização de um sistema centralizado de alimentação através de UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) e a substituição das luminárias atuais por um modelo compatível com o novo sistema. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202311151 | STE | 202310328 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202327 | 07/07/2023 09:56:33 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado con termografía en el borne 1608 (TC de neutro T5) de la regla X11, con temperatura máxima de 66,6ºC y delta de 15,0ºC con relación al borne opuesto. Ver termograma y documento anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202338 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Realizado sustitución de borne 1608 y de terminal, con reapriete de los demás bornes del TC de neutro por parte de MEG1, conforme derivada.
202307243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202318 | 03/05/2023 09:00:37 | Confeccionar 2 conectores para as fontes de alta tensão, conforme a amostra entregue na oficina mecânica! | ILA1 | MMU3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202418 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois conectores em latão conforme amostra.
202303688 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202310 | 06/03/2023 09:03:00 | Realizar revisão geral no painel de comando e energizar o conjunto ressonante Siemens com carga capacitiva, para fins de estudo para realização de retrofit. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202310 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada energização e sintonia do conjunto Siemens com novo capacitor fabricado na SMIL.DT, sendo aplicada tensão de 12 kV. Realizado retrofit do painel de controle, com substituição do CLP por circuito lógico utilizando contatores, e inclusão de sistema de medição digital de grandezas elétricas. O disjuntor motorizado foi recondicionado através da troca do motor DC e caixa de acoplamento para movimentação do eixo. Os detalhes do trabalhos são apresentados no relatório em anexo.
202300565 | STE | 202300530 | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202302 | 12/01/2023 15:21:53 | Confecção de 20 bases de aço para acelerômetros (cubo de 38mm com três roscas centradas nas faces [eixos x,y,z] 1/4 - 28, 12mm de profundidade). Amostra deixada na oficina mecânica. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202314 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 bases quadradas de 38mm, em aço 1045, e com roscas nos eixos conforme solicitado.
202225001 | STE | 202224413 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202252 | 28/12/2022 13:19:19 | Evaluar diferencia de temperatura entre las barras y Diodos del Cargador CB-03 detectada con termografía. OBS: adicionalmente fueron medidas las corrientes en cada circuito registrándose valores desequilibrados. Ver detalles en anexo. Ref a las SSAs 202224412 y 202224413. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202306 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA: 202302461 para verificación en campo. Constatada discrepancia de Corriente por fase CA en la entrada del puente rectificado. Realizado ajuste en potenciómetros R31 y R43 del cartón E1 de la caja BT2 encargado de la simetría de fase y constatado que a mayor carga el cargador mejora notoriamente la distribución de corriente CA.
202225000 | STE | 202224414 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202252 | 28/12/2022 06:45:33 | Evaluar diferencia de temperatura entre las barras de alimentación CA del Cargador CB-06 detectada con termografía. OBS: adicionalmente fueron medidas las corrientes en cada fase registrándose valores desequilibrados. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202306 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202302454 para verificación en campo. Encontrado tiristor T1 sin conducir devido a defecto en el cartón electronico CCI4231. Realizado sustitución del mismo.
202224974 | STE | 202224223 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202252 | 27/12/2022 11:06:39 | Evaluar comportamiento térmico en la parte frontal del disyuntor 52.4.2 que presenta una región de mayor temperatura en comparación a los demás disyuntores del mismo tipo y misma posición operativa. Ver termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue detectado el origen de la anomalía térmica en la bobina de abertura del disyuntor. Emitida SMDTC-1685 para compra de nueva bobina para sustitución de la misma. Bobina de abertura sustituida en la SSA 202300259.
202224308 | STE |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202250 | 14/12/2022 11:01:16 | Evaluar punto de temperatura elevada registrada con termografía (SSP 20221709) entre los bornes 4 y 5 de la Regla X12. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202401 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202224724. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202319111, confirmando a solução do problema.
202224052 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202250 | 13/12/2022 11:27:43 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CXT, localizado no terminal do conector TCH1J-2S2, com temperatura máxima de 58,9ºC, apresentando o delta de 17,3ºC entre condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202351 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi resolvida pelo setor MET-1 através da SSA 202224681. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202224758 após a intervenção, confirmando a solução do problema.
202223668 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202248 | 02/12/2022 07:06:31 | Durante a inspeção termográfica, identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão de aterramento, localizada próximo à uma plataforma de acesso na saída da Fase A, apresentando uma temperatura de aproximadamente 100,2ºC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202422 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-3 através da SSA 202400776. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202406857.
202223607 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202248 | 02/12/2022 07:06:42 | Realizada a inspeção termográfica no painel KT-10, foi identificada na porta comum, três anomalias térmicas nos terminais de conexão de uma barra de derivação, apresentando temperaturas que variam de 69,5ºC à 87,8ºC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202304699. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202312746, confirmando a solução.
202223253 | STE |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202247 | 24/11/2022 09:27:36 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CTX, localizado no terminal do conector M4-Y da régua X19-12, com temperatura máxima de 71,3ºC, apresentando o delta de 37ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202322 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1, através da SSA 202223351. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202306081, corroborando a solução do problema.
202223094 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202247 | 22/11/2022 08:13:54 | Registro de anomalia térmica no painel KT02 borne 24-2 , fase S (porta traseira) . Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202349 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalia térmica solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202223347. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202224207, comprovando a solução da anomalia.
202223061 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202247 | 21/11/2022 15:26:47 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q01, na entrada da Fase B, apresentando um delta de 17,2ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202223188. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202403707, confirmando a solução do problema.
202223059 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 21/11/2022 15:16:16 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q12, na saída da Fase C, apresentando um delta de 24,3ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202412 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202223164. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA-1 confirmando a solução do problema.
202223049 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202247 | 21/11/2022 14:55:28 | Durante a inspeção termográfica no conjunto B, relacionada a SSP20222339, foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor Q11, na saída da Fase A, apresentando um delta de 41,1ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202411 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme SSA 202223160, foi realizada inspeção de cabos e terminais, prensagem de terminais e reaperto dos bornes do disjuntor Q11B. O setor ILA1 realizou inspeção termográfica periódica e nenhuma anormalidade foi detectada.
202220691 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 11/10/2022 15:58:30 | Confeccionar duas tampas de alumínio, para um capacitor de alta tensão que esta sendo construído! Desenhos nos anexos abaixo. | ILA1 | MMU3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202320 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material, dois discos de alumino de 3/8 conforme solicitado pelo responsável dentro das medidas solicitadas. Pasa a torneria para realizar las perforaciones.
202215010 | STE | 202214134 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202227 | 05/07/2022 15:20:52 | Verificar a inoperância das resistências de aquecimento dos motores M1 e M2 localizados no CTM-17. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA derivada fue detectada conexión invertida en la seccionadora SEC. Constatada circulación de corriente de 0,5 A en cada resistor de calentamiento posterior a la normalización de la conexión conforme proyecto vigente. Solicitamos repetir ensayo de termografía.
202214941 | STE | 202207385 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202227 | 04/07/2022 16:38:14 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase C. Referencias: SSA 201609574I (mediciones anteriores) y 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com desconexão e posterior reconexão dos links de alta tensão e baixa tensão para possibilitar realização de ensaios de perdas a vazio no núcleo pelo laboratório (ILA1), SSA 202207385. Para reconexão, observado procedimento para realização de torques nas conexões, IM.EQ.0145. Dados do ensaio: Tensão aplicada: 9001V; Corrente: 0,863A; Fator de potencia: 0,538; Potência estimada: 4838,8W (perdas do núcleo). Anexo ensaio completo.
202214939 | STE | 202207383 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202227 | 04/07/2022 16:38:01 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase B. Referencias: SSA 201609574F (mediciones anteriores) y 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202232 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com desconexão e posterior reconexão dos links de alta tensão e baixa tensão para possibilitar realização de ensaios de perdas a vazio no núcleo pelo laboratório (ILA1), SSA 202207383. Para reconexão, observado procedimento para realização de torques nas conexões, IM.EQ.0145. Dados do ensaio: Tensão aplicada: 9002V; Corrente: 1,04A; Fator de potencia: 0,525; Potência estimada: 5690,9W (perdas do núcleo). Anexo ensaio completo.
202214892 | STE | 202214143 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202226 | 01/07/2022 16:17:10 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en el borne 85 del relé 27CC2, presentando un delta de temperatura de aprox 20°C con relación al mismo borne del relé 27CC1, y temperatura máxima de 55ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, feita a substituição, reaperto e recrimpagem dos terminais do relé 27CC2. Repetir a termografia para verificar a temperatura do borne do relé após a ação da MEG1.
202206673 | STE | 202206391 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202218 | 03/05/2022 10:46:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta e Alarme encontrados durante a medição de vibração: Alerta (Alarme 1) em: 1V=4,47 [mm/s], 2H=3,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=1,652 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2V=4,63 [mm/s], 3H=6,05 [mm/s], 3V=6,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: 2A=10,43 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202344 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Devido a inexistência de alarmes, nenhuma ação adicional será recomendada. Obs.: Hxh da etapa de análise computado nesta baixa.
202205912 | STE |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 15:35:36 | Evaluar diferencia de temperatura registrada entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. Referente a la SSP 20224917. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202519 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Para resolução da anomalia, a equipe MET2 (SSA 202206126) executou manutenção preventiva nas conexões, utilizando guindaste com cesto suspenso (SSA 202215227) para acesso à cota 195, conforme PD 20220129. Após a intervenção, nova inspeção termográfica pela equipe ILA1 (SSA 202215621) confirmou normalização das temperaturas nas conexões do jumper. Considerando a eficácia da intervenção e valores térmicos normalizados, encerra-se esta SSA.
202203307 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202210 | 08/03/2022 08:43:11 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-05/Fase R, foi identificado um ponto de sobreaquecimento na fase T do disjuntor Q13A, apresentando delta de aproximadamente 23ºC em relação às outras fases. Os detalhes da inspeção são mostrados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202203463. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202212016, confirmando a solução do problema.
202201615 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202206 | 09/02/2022 08:30:19 | Solicito análise de anomalia térmica no disjuntor Q13 A do painel KT18. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202317 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202201974. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202217311, confirmando a solução do problema.
202201420 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202206 | 09/02/2022 08:29:48 | Detectada anomalia térmica na conexão do cabo MV 1 , na régua de bornes X9, no painel CXT do TU13 fase C. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202312 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1, conforme descrito na SSA derivada 202201976.
202201370 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202205 | 02/02/2022 07:55:19 | Detectada anomalia térmica nas conexões da comutadora S91 e do disjuntor Q02, do painel KT12. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202318 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202201501. A solução da anomalia foi confirmada através de novo ensaio termográfico pelo setor ILA1 através da SSA 202214106.
202602105 | STE | 202601630 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202607 | 12/02/2026 08:13:04 | Confecionar 2 arcos metálicos de alumínio com uma derivação em cada peça para a realização de ensaios elétricos em borrachas isolantes para os TCs das unidades geradoras. O dimensionamento das peças estão disponíveis na calderaria conforme modelo apresentado e descritivo em anexo. | ILA1 | MMU3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202616 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Fueron confeccionadas dos aros cilindrados de aluminio conforme indicaciones del emitente.
202601762 | STE | 202601604 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202606 | 06/02/2026 09:16:35 | Solicitamos apoyo para ejecutar las mediciones y ensayos descritos en la SSA 202601604: - Termografía IR (transformador energizado y abierto) - Descargas parciales con HFTC (transformador energizado y abierto) - Inspección de corona UV (transformador energizado y abierto) - Calidad de energía en el secundario del transformador (con el monta-cargas parado y en movimiento) | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202607 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado el apoyo a ILA1 en la ejecución de las mediciones y ensayos descritos en la SSA Realizada la retirada de las tapas laterales del transformador para posibilitar montaje de los equipos y realización de ensayos por parte de ILA1 ( ensayos de termografía, HFTC, Corona UV, calidad de energía.) Posterior a ensayos y retirada de equipos remontada las tapas laterales fue reestablecido el equipo y dejado en condiciones de normales de operación.
202601757 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202606 | 06/02/2026 09:16:44 | Solicitamos apoyo para ejecutar inspección termográfica y medición de descargas parciales del TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 conforme SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00. | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202607 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se prestó apoyo a ILA 1 para la aislación del TR-UPAC-02, que realizaron los ensayos termográficos y de descargas parciales conforme a la SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00, posteriormente el equipamiento fue normalizado y liberado en condiciones normales de operación.
202601756 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202606 | 06/02/2026 09:16:54 | Solicitamos apoyo para ejecutar inspección termográfica y medición de descargas parciales del TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 conforme SSP 20265773 (cuadrienal) y PIC.LA.0152-R00. | ILA1 | MEG2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202607 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Prestado apoio à ILA 1 na execução de medições de descarga parcial e inspeção termográfica, em conformidade com a SSP 20265773 (inspeção quadrienal) e a PIC LA.0152-R00. Após a conclusão dos ensaios, o transformador foi restabelecido e mantido em condições normais de operação, sem registro de anomalias.
202601675 | SEE |  | S098B | TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DE RESERVA |  | 202606 | 04/02/2026 14:21:19 | Para fins de comissionamento, realizar ensaios elétricos em 2 transformadores de pedestal, de potência 300 kVA, instalados na obra de ampliação do almoxarifado (G11 e G12) bem como dos cabos de média tensão que irão alimentar os transformadores. Anexo e-mail com solicitação da SOCM.DT e autorização da SM.DT. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos eléctricos en transformadores tipo pedestal 300kVA/13,8kV/220V (números de serie 330651 y 330652) que alimentarán los nuevos almacenes G11 y G12 de Almoxerifado. El transformador con número de serie 330652 se encuentra REPROBADO en los ensayos a los que fue sometido, más detalles en archivo anexo.
202601638 | SEE |  | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202606 | 04/02/2026 07:51:32 | Confeccionar caixa na impressora 3D para alocar um indicador digital, um transdutor e um secundário ajustável do novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), a medida dos componentes e modelo da caixa estão disponíveis no local de instalação (ILA1 - Sala AT). Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202614 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202601250 | ADM | 202520131 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202605 | 29/01/2026 16:12:51 | Evaluar anomalía térmica identificada en las conexiones de la regla de bornes "BS", con las siguientes temperaturas registradas: Borne 155(-): Tmáx=78,2ºC y delta de 36,2ºC con relación al borne opuesto. Borne 154(+): Tmáx=68,5ºC y delta de 28,6ºC con relación al borne opuesto. Obs: registro realizado con el GDV02 operando en vacío. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202606 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para verificación en campo.
202601136 | SAD |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 27/01/2026 07:43:46 | Durante a inspeção termográfica (SSA202520129), realizada no dia 26/01/26, foram identificados os seguintes pontos com ∆T no Quadro QB-04 (seção 3): • Disjuntor 722.10 (ULP.08): Conexão de saída, polo (-), temp máx de 41,1°C e um ∆T de 9,1°C em relação a outra conexão de saída, polo (+); e • Disjuntor 722.22 (EC.05): Conexão de entrada, polo (-), temp máx de 37,2°C e ∆T de 5,9°C em relação a outra conexão de entrada, polo (+). Painel em operação normal. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202608 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202601423 se realizó la limpieza de las conexiones y terminales, así como la verificación del montaje y el reapriete de los bornes de entrada y salida (+/–) de los disyuntores. Posteriormente, a través de la SSA 202601688, se efectuó una inspección termográfica, no identificándose puntos con diferencias significativas de temperatura en las conexiones de cada disyuntor. En función de los resultados obtenidos, el equipo quedó en condiciones normales de operación.
202600166 | STE |  | N074B017 | CARRO ELETRICO | 3248.008-3 | 202602 | 07/01/2026 08:03:38 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 687301 HORÍMETRO 494,8 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação e testes completo no sistema de carregamento de carga. Detectado baterias defeituosas. Procedeu-se com a substituição das baterias. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202600165 | STE |  | N074C002 | CARRO ELETRICO | 3248.009-5 | 202602 | 07/01/2026 08:03:57 | Verificar motivo pelo qual o carrinho elétrico (4 lugares) não segura a carga das baterias, mesmo após carregamento de 100% BP 709986 IB 3859 HORÍMETRO 283,7 | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202605 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação e testes completo no sistema de carregamento de carga. Detectado baterias defeituosas. Procedeu-se com a substituição das baterias. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202520194 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:16 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520088 | STE |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202601 | 29/12/2025 08:34:29 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor, atendendo a SSP 20264737, constatado 5 escovas com temperatura acima de 130 ºC (S14.2, S16.2, S18.2, S20.2 e S21.2) e 2 pistas dos anéis coletores acima de 90 ºC (Superior 2 e Inferior 2). Encaminha-se, em anexo, o relatório da inspeção acompanhado dos respectivos termogramas para análise. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202607 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme SSA 202520180, foram desmontadas as barras de conexão das pistas superiores, inferiores e polidas/limpas as superfícies de contato. Aplicada camada de liga de prata nas conexões com materiais disponiveis para pequenos reparos. Realizada pintura das barras c/verniz isolante vermelha. Foram remontadas e aplicado aperto de 80 Nm nos parafusos (M12) com uso de torquímetro. Substituido conjunto completo de escovas.
202519959 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 19/12/2025 11:52:29 | Solicitamos apoio para pintura de componentes da fonte ressonante, pintar no tom de azul o VL de conexão da fonte, pintar na cor amarela o suporte de sustentação da bucha e também os dois suportes de apoio do capacitor de acoplamento. | ILA1 | MCI4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202604 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano N2677na cor amarelo Munsell 5Y8/12 nos suportes e azul el VL de conexão da fonte.
202519522 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202550 | 11/12/2025 10:36:06 | Realizar adaptación de la conexión de la antena del transceiver Excount II (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202607 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Realizado adaptación del cable coaxial de antena. Liberado para uso.
202519390 | STE | 202513650 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202550 | 09/12/2025 13:55:13 | Solicitamos apoio para realização de inspeção termográfica prevista na SSA 202513650, do TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01. Será necessário abrir as tampas de ao menos uma das laterais do transformador e deixá-las abertas por 1 hora com o equipamento energizado. Solicitamos apoio para execução se possível para dia 16/01/2026 (Sr. Paulo Evaristo ciente). | ILA1 | MEG2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202603 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizada la apertura de las tapas laterales del transformador TR-01 para la inspección termografica conforme solicitado. Posterior a la inspección, realizado el cierre de las tapas y dejado el equipo en condiciones normales de operación.
202518996 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202549 | 01/12/2025 11:38:55 | Solicitamos apoyo para montaje de MINIGIS en la cota 128 a fin de realizar realizar ensayos con la fuente resonante aislada a gas (conforme conversado con Marcante). | ILA1 | MET3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202602 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se prestó apoyo para el montaje de la MINIGIS en la cota 128, a fin de realizar los ensayos con la fuente resonante aislada a gas. Asimismo, se realizó el montaje del aislador pasante con número de serie 19KI0469A. Posteriormente, se efectuó vacío durante 18 horas y se realizó la recarga de gas SF6 hasta alcanzar una presión de 497 kPa a 28 °C. Servicio ejecutado con AT 202510193.
202518326 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202547 | 17/11/2025 14:50:03 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais.
202518325 | STE |  | G083A006 | QUADRO TFN-8 | 0321.011-3 | 202547 | 17/11/2025 14:49:57 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais.
202517736 | SPG |  | N055A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.026-0 | 202545 | 06/11/2025 11:37:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, refere ao ruído constatado no redutor principal. Mais detalhes no sistema Omnitrend e nos relatórios anexo. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202614
202517735 | STE |  | N055A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.020-3 | 202545 | 06/11/2025 11:37:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alarme em Envelope 1He=6,635 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alerta 2He= 2,494 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202546 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após análise dos dados vibracionais não foram constatada anormalidades. As elevadas amplitudes nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica proveniente do inversor de frequência que aciona o motor. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202517305 | STE | 202515286 | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202544 | 29/10/2025 16:12:46 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517304 | STE | 202515285 | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202544 | 29/10/2025 16:12:39 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517303 | STE | 202515284 | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202544 | 29/10/2025 16:12:34 | Prestar apoyo para realizar medición de espectro de radio frecuencia en el local de instalación en diferentes alturas en relación al suelo conforme conversado con el Sr. José Meza (respetar las distancias de seguridad). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202545 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para medición de espectro de radiofrecuencia conforme solicitado.
202517222 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 15:05:36 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato João TMR: 9567 Contato: João Ricardo TMR: 9567. | ILA1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 419, (código de registro do ensaio 875). Liberado para uso.
202517154 | STE |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202544 | 27/10/2025 17:28:21 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2He= 2,948 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202546 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Las nuevas mediciones realizadas comprueban la disminución del valor global de velocidad en el punto 2V. Por otro lado, el valor levemente por encima del valor de alerta (1,99g) en el parámetro de tendencia de envelope 2H se debería las elevadas amplitudes medidas en 7x rpm, compatibles con el histórico del equipo y característica del paso de los pistones de la bomba.
202517152 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202544 | 27/10/2025 17:28:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 3BRe= 2,939 g en la BOMBA 3/AE DE PRESURIZACION DE ACEITE DEL RV - 60 HZ correspondiente a la medición periódica según PD SSP 20250447. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o gráfico, identificamos a necessidade de acompanhamento da evolução dos dados de vibração. Porém, os rolamentos estão programados para substituição durante o PD 3A, conforme previsto na manutenção sistemática.
202516994 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:37:19 | Verificar posibilidad de reparo del Sensor de Campo Marca: Doble; Modelo: FP500; Part no: TN-25154; NS: 1040; 434MHz, utilizado con el medidor de corriente de fuga Doble LCM500 NS:205422, BP 713667. Obs: el sensor comunica con el equipo LCM500 pero en el intento de medir lanza el siguiente error "Bad Signal". | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202552 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. encontrado transceiver interno con defecto. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202516877 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202543 | 22/10/2025 15:42:10 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en los puntos 1MTe= 2,155 g y 1MT= 5,98 mm/s en la motobomba BIN-1401. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme já avaliado por meio das SSAs 202307073, 202417018, 202417172 e 202506473 , motor apresenta possível defeito de origem elétrica sem elevação significativa dos parâmetros de controle. Uma vez que o motor será substituído por meio do contrato 4500065573, manter acompanhamento por meio da PIC.LA.0085.
202516874 | STE |  | K078B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-18A02 | 0327.012-2 | 202543 | 22/10/2025 15:40:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1)en el punto 1 PY= 7,11 mm/s en la motobomba BIN-18A02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após análise dos dados de vibração, ficou constatado possível folga/desbalanceamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade do ponto 1-PY. Emitida SSA 202600368 solicitando a correção do problema
202516872 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202543 | 22/10/2025 15:40:41 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PYe= 3.572 g y 2MTe= 3,690 g en la motobomba BDR-1503. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme anexo, após a lubrificação do mancal, houve uma redução geral da amplitude das frequências do espectro de envelope do ponto 2, confirmando a hipótese anteriormente apresentada de lubrificação deficiente.
202516871 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202543 | 22/10/2025 15:41:01 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2PYe= 2,912 g en la motobomba BDR-1501. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202551 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elevação generalizada das frequências (carpete) decorrente de impactos aleatórios, geralmente associada à lub. deficiente. Porém, considerando o histórico de lubrificações recentes e da alteração da assinatura espectral após a subst. de rolamentos (202400023), os impactos podem estar associados a alguma outra condição inserida durante ou logo após a troca. Considerando a proximidade da SSP 20261475 (lubrificação) e da substituição total do conjunto ainda em 2026, não é recomendada nenhuma ação.
202516816 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202543 | 22/10/2025 07:16:51 | Encontrado Alerta de vibração global nos pontos 1V (4,06 mm/s rms); 2V (5,14 mm/s rms), referentes ao motor e continuação do Alerta nos pontos 5H (26,58 mm/s rms) e 6H (25,66 mm/s rms) referentes ao compressor. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. Valores e gráficos constam no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | ALYSON SOLTOVSKI | Os dados estão dentro da média histórica do equipamento e outros similares. Iremos realizar o acompanhamento da evolução da intensidade dos valores de aceleração e velocidade nas próximas medições 9M.
202516641 | STE |  | A006D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.017-1 | 202542 | 17/10/2025 14:17:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 2-JS= 1,927 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-BR= 1,665 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202548 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliados os dados históricos, possível defeito na esfera e pista externa. Iremos aguardar a próxima medição de vibração para avaliar possível interferência de lubrificação na semana 44 e na medição 9M do setor ILA1. Em se mantendo a tendência será programada a substituição no PD 3A (2026).
202516395 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202542 | 15/10/2025 17:02:42 | Encontrado Alerta de vibração no envelope do ponto 3-BRe com 2,183 g pico a pico . Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário. Gráficos e valores no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202547 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada avaliação dos dados de vibração, observado os expectros das frequências, relacionadas a rolamento, os valores possuem baixas intensidades. Há sinais nas frequências 150 Hz que são identificados na última coleta. Emitida a SSA 202516648 para realizar nova medição e acompanhamento do comportamento do equipamento.
202516206 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202542 | 13/10/2025 08:40:12 | Solicito a impressão de 200 etiquetas que serão utilizados para validação de ensaios em EPI`s e EPC`s. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202550 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Realizado apoio conforme solicitado.
202514821 | STE |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202538 | 16/09/2025 10:58:01 | Confeccionar caixa na impressora 3D para abrigar circuito supressor de surtos elétricos (protótipo). O desenho/projeto está anexo. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202543 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 425 GRAMAS / UN.
202514798 | STE |  | R008B006 | BLOCO E6 | 0980.081-2 | 202538 | 16/09/2025 08:49:10 | Conforme solicitação, efetuar medições das vibrações da estrutura e entregar os dados brutos para o Parquetec fazer as análises e modelagens (conforme acordado previamente). Solicitação formal em anexo. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202538 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas ~2h30min de medições divididas em 6 períodos de 20 ou 30min, com taxa de aquisição 1200, 600 e 200 Hz, com um descarte. Primeiramente foram medidos 2 pontos triaxiais (6 canais) e posteriormente 10 pontos triaxiais e um biaxial (32 canais). Conforme solicitado pela ENCC.DT e Parquetec os dados serão objeto de estudos/modelagens do comportamento da barragem e portanto foram fornecidos em formato numérico (texto), sem tratamentos ou processamentos matemáticos realizados pela SMIL.DT.
202514784 | SCA |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202538 | 16/09/2025 08:29:58 | Prestar apoio a ILA1 com a disponibilização de uma alimentação temporária em 380V conforme segue: Conectar o primário do transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a tomada 460V 63A 11H localizada nas proximidades da saída de linha MD1 (cota 144). Conectar a saída do transformador (X1, X2, X3 y X0), com cabos 4x35mm2 (710450) na tomada 4P 125A (720055). Conforme foi feito na SSA 202511103. Os trabalhos de ensaios elétricos na linha MD2 estão previstos para ocorrer até o dia 07/11/2025. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS
202514573 | STE |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202537 | 11/09/2025 12:51:20 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 7,17 mm/s en la motobomba N1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após análise dos dados coletados por ILA1, levantadas duas hipóteses: 1 - Afrouxamento dos tirantes de fixação do motor, aumentando a amplitude de vibração devido a ressonância. Esse fenômeno é evidenciado pelo ensaio de impactação que apontou a frequência natural do equipamento coincidindo com a frequência de rotação. 2- Desbalanceamento evidenciado pelo aumento da amplitude em 1X e diferença de fase em torno de 90º entre os pontos 1PY e 1JS. Emitida a SSA 202519276 para MAM1.
202514454 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202537 | 11/09/2025 12:51:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em envelope: 2-BR=1,622 e 2-JS=1,730 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202545 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Observada elevação geral das frequências do espectro de envelope (carpete), podendo caracterizar deficiência na lubrificação. Por se tratarem de sintomas iniciais, não é necessária ação, uma vez que a lubrificação ocorre periodicamente e que a bomba será substituída em breve por meio do contrato 4500065573.
202514411 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202537 | 08/09/2025 16:27:32 | En las mediciones realizadas fueron constatados niveles de vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,49 mm/s, 2H= 5,97 mm/s, 4H= 24,97 mm/s, 5H= 26,24 mm/s y 6H= 30,38 mm/s. Alarma (Alarma 2) en el punto 2V= 9,55 mm/s en el motocompresor 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202541 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliando o equipamento, inclusive coletando novos valores de vibração em condições de temperatura do equipamento (temperatura ambiente, após 10 min. e após 25 minutos de funcionamento), percebe-se variações nos resultados. De forma a possibilitar mais coletas de dados futuros, com ações pontuais, iremos manter o acompanhamento no equipamento por meio das medições de rotina.
202514094 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 02/09/2025 08:16:05 | Fabricación de punta de poliuretano para martillo modal de vibraciones (KISTLER), según muestra 40mm x 40 mm (fijación W5/16 x 5/16) | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202536 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Fabricación de una pieza conforme muestra y especificaciones indicadas.
202513716 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202535 | 26/08/2025 08:16:40 | Solicito verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação da sala 101 da SMIL.DT , piso térreo na área de ensaios, ILA1 não liga. (Sr. Pino ciente) | ILA1 | MEG3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202536 | EDSON FERREIRA | Verificado e encontrado disjuntor Circ.31 do QLF-TE-GE desarmado, sem motivo aparente. Efetuada inspeção no circuito, não encontrando anormalidades. Religado a iluminação da sala de ensaios ILA1. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202513697 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202605 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere mano de obra específica del fabricante/representante. Será enviado para reparo externo.
202513672 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202535 | 25/08/2025 14:16:02 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202536 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Em 12/09/25, prestado apoio ao setor ILA1 na operação do monta cargas e posicionamento do guindaste móvel Grove RT 530E-2 na plataforma do equipamento. SMIL.DT realizou ensaio adicional de vibração do conjunto motor e redutores do sistema de elevação. Carga de teste aproximada 27,139 t. SSA (202410085 relacionada - ILA1).
202513656 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:19 | Verificar posibilidad de reparo de la sonda flexible de corriente Marca PDMA, Modelo: 2128.15, de 300/3000A, NS: 12NN45745DV, utilizado con el analizador de motores eléctricos MCEMAX PDMA BP 706451. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal eléctrico se encontraba roto debido a debilitamiento de soldadura (ver anexo). Se procedió a reforzar la conexión, realizado ensayos de continuidad ok. Verificación de batería interna y conexiones auxiliares. Liberado para uso.
202513450 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202534 | 21/08/2025 07:45:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta em Envelope: Ponto: 2-BR=1,701 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,536 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202543 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Mancal inferior do motor apresenta estágio inicial de elevação geral das frequências (Carpete), caracterizando impactos provenientes de um defeito na lubrificação. Não é necessária ação imediata, uma vez que existe manutenção preventiva prevista para a semana 2025/51 (SSP 20255643), onde o motor será lubrificado. Obs.: Motor será substituído em breve por meio do contrato 4500065573.
202512179 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202531 | 31/07/2025 14:36:18 | Solicito a impressão 3D de 100 isoladores para os cabos de terra, que serão instaladas nos para raios 500KV EL 144D saída de linha MD1. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202512147 | STE |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202531 | 31/07/2025 12:07:53 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 5,112 g y 2H= 4,01 mm/s y 2H= 14,492 g en la motobomba M1. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Motor 01 fue sustituido por otro y luego fue realizada la alineación del conjunto motobomba N1; según SSA 202513585. Nuevas mediciones de vibraciones muestran niveles dentro del rango aceptable.
202511992 | STE | 202505983 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202531 | 29/07/2025 07:31:56 | Solicitamos apoio para realização de inspeção termográfica prevista na SSA 202505983, do TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01. Será necessário abrir as tampas de ao menos uma das laterais do transformador e deixá-las abertas por 1 hora com o equipamento energizado. Solicitamos apoio para execução se possível para dia 15/08/2025 (Sr. Paulo Evaristo ciente). | ILA1 | MEG2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202533 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la apertura de las tapas laterales del transformador TR-01 para la inspección termografica conforme solicitado. Posterior a la inspección, realizado el cierre de las tapas y dejado el equipo en condiciones normales de operación.
202511223 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202529 | 15/07/2025 11:20:17 | Solicito a impressão na impressora 3D, do dispositivo de suporte ajustável para a câmera termográfica que será instalado no trailer da ELIMPUS de medição de descargas parciais | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1775 GRAMAS / UN.
202510906 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202529 | 14/07/2025 08:38:24 | Referente a inspeção termográfica, no recinto do anel coletor da U07 antes do PD 3A referente a SSP 20252523: 1-A corrente de excitação era de 2698A. 2-As escovas de posição S5, S7 e I21 apresentaram delta maior que 25°C ( ente escovas de mesma posição) 3-A temperatura no recinto era de aproximadamente 43°C. Segue imagens nos PDF em anexo | ILA1 | IEQ1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202529 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Se realizó lijamiento de los pines donde se observó las diferencias de temperatura mayores a 25°C, además, todas las escobillas fueron reemplazadas (SSA 202507632) Posterior inspección (SSP 20252523) mostró que se eliminaron las diferencias de temperatura en estos puntos.
202510653 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202528 | 10/07/2025 17:43:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 1H= 2,953 -Ponto: 2H= 3,497 e -Ponto: 3H= 2,237 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend e no relatório anexo. Obs.: Medição de vibração realizada durante comissionamento (SSA 202509659) em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento) . | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202541 | ANDRE CESAR SHIRANE | Os relatórios e dados vibracionais coletados foram enviados para a análise do fabricante da ponte rolante (Forte Engenharia), cujo parecer é de que a vibração está dentro da tolerância, estando o equipamento apto a ser utilizado.
202510247 | STE |  | N084A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.004-0 | 202527 | 01/07/2025 17:29:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta e Alarme conforme segue: Alerta: 1H= 2,399 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 1V= 3,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme: 2H= 7,465 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Obs.: Medição realizada durante comissionamento do sistema em atendimento SSA 202509657. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202547 | ANDRE CESAR SHIRANE | Os relatórios e dados vibracionais coletados foram enviados para a análise do fabricante da ponte rolante (Forte Engenharia), cujo parecer é de que a vibração está dentro da tolerância, estando o equipamento apto a ser utilizado.
202510143 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202527 | 01/07/2025 17:29:46 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerte em Envelope: 2-BR= 3,183 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração , -Ponto: 2-JS= 2,143 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Valores medidos em atendimento a SSA 202509215. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202528 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Foram observados harmônicos da freq. de rotação do motor em vários pontos de medição em velocidade. Porém, quando comparados com a assinatura espectral da máquina no período de comissionamento, não foram observadas evoluções significativas. Além disso, observada a elevação generalizada das frequências no espectro de envelope (carpete), que pode caracterizar deficiência na lubrificação. Assim, foi recomendada a lubrificação do motor na baixa da SSA 202510451.
202510073 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202527 | 30/06/2025 13:59:19 | Fabricación de disco de acero- 1045 o similar para micrómetro digital- Mesa de verificación de sensores de proxímidad. | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202531 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Confección de pieza, según muestra y ajuste del soporte, para encaje del micrómetro digital. En el dispositivo de verificación y medición del sensor de proximidad.
202509734 | SEE |  | A004C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.012-6 | 202526 | 24/06/2025 18:13:46 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,879 g en el motoventilador N3, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509733 | SEE |  | A004C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.011-8 | 202526 | 24/06/2025 18:13:56 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,973 g en el motoventilador N2, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509732 | SEE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202526 | 24/06/2025 18:14:04 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 0,962 g en el motoventilador N1, medición correspondiente a PD U04 SSP: 20253759. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202509652 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202526 | 23/06/2025 17:25:46 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 2H=5,557 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202530 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fue realizada la lubricación del motor conforme ejecución de la SSA 202511752 y la colecta de niveles de vibración conforme ejecución de la SSA 202511920, los niveles colectados se encuentran dentro de la tolerancia .-
202509142 | STE | 202508460 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202524 | 13/06/2025 09:19:33 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro 04L02, onde foi comprovada a presença de uma anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2, no terminal de conexão do condutor foi registrado um delta de 29,9ºC com relação ao condutor adjacente. Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202525 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/35: realizada intervenção pela equipe MET2 cfe. SSA 202509475, sendo a anomalia sanada cfe. comprovado por nova inspeção termográfica da equipe ILA1 (SSA 202508460).
202507940 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202522 | 27/05/2025 13:34:54 | Realizar o reset do sistema de monitoramento de vibração mecânica das motobombas 1 e 2 (ensaio de aceitação junto a Itaipu Parquetec). Será necessário abrir o quadro CXT e retirar a alimentação do sistema da tomada auxiliar. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizado o resete do sistema de monitoramento de vibração das motobombas 1 e 2. Adicionalmente, após feito o reset, foi feito a aquisição de sinais de vibração pelo painel do SMT (atividade realizada pela equipe da Itaipu Parquetec).
202507621 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202521 | 22/05/2025 07:34:19 | Confeccionar com a impressora 3D uma nova alça de transporte para o Multímetro Agilent 34401A, conforme modelo entregue em mãos para análise e projeto. | ILA1 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202529 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202507321 | ADM |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202520 | 12/05/2025 15:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202521 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 2025/21: Emitida SSA 202507504 para alineación del conjunto motobomba.-
202507203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 16:58:16 | Apoio de um operador de empilhadeira e ponte rolante para realizar o transporte de 3 caixas localizadas em frente ao Laboratório (SMIL.DT) para a GIS próximo a UG01. Atividade programada para ser realizada no dia 19/05/2025. | ILA1 | MAM2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202520 | REGINALDO CALAPACHE | Içamento e transporte de caixas de equipamentos a serem montados. da cota 144 a cota 128, GIS, com ponte N02 e empilhadeira de 7 TON.
202507078 | STE |  | B015D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.001-5 | 202519 | 08/05/2025 09:02:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta e Alarme: Alarme: -Ponto: 2V=8,42 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Alerta: -Ponto: 1H=4,43, -Ponto: 1V=4,19, -Ponto: 2H=5,62, -Ponto: 4H=19,31, -Ponto: 5H=20,51 [mm/s] e -Ponto: 6H=24,85 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada durante PD da U05 (20250064). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202526 | ALYSON SOLTOVSKI | Análise dedados - identificado diferenças de valores em medições por meio de comparações dos pontos de coleta dos dados de vibração. Serão avaliados os valores no próximo ciclo de coleta dos dados para definição de ações corretivas.
202506856 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202519 | 05/05/2025 09:12:56 | Prestar apoyo de personal y equipos/herramientas (Genie articulada, paletera eléctrica de 2000kg, equipo de evacuación y llenado de gas SF6 de al menos 80 kg con botella o equipo DILO, dispositivo de medición de la calidad del gas SF6) para el montaje y comisionamiento de la Fuente de Alta Tensión previsto para la semana 21 (19 al 23/05). | ILA1 | MET3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202532 | FERNANDO MARCANTE | Foi prestado apoio na montagem da fonte de alta tensão e realizado enchimento de gás SF6 na fonte. Foi carregado aproximadamente 20kg de gás SF6 no reator, 25 kg de gás SF6 no capacitor de acoplamento e 20kg de gás SF6 no compartimento de conexão da fonte com a mini GIS. A montagem foi realizada pelo fabricante da fonte, com apoio dos colaboradores da MET3 e ILA1.
202506629 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202518 | 29/04/2025 17:51:27 | Reparar o sustituir aparato telefónico fijo con defecto. RAMAL= 2667 . Numero de sala= 213 SMIL.DT. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202524 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizada a inspeção e substituição do aparelho telefônico com falha na sala 213. Substituído aparelho com SM-508396 Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Aparelho enviado para sucata com DM-70038344.
202506628 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202518 | 29/04/2025 17:51:45 | Reparar o sustituir aparato TMR con defecto. RAMAL= 9562. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202519 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR recibido obsoleto, fue reprogramado un nuevo TMR con el R. 9562, el NS del TMR es RTF244301065 y de la base de carga es RTA224205199. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202506538 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202517 | 25/04/2025 15:43:38 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,717 g y 1MT= 3,131 g en la motobomba BES-1804, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202531 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada nova análise por ILA1 (SSA 202512351). Observada redução expressiva dos parâmetros de tendência dos pontos 1PY e 1MT. Não mais observada elevação geral das frequências no espectro de envelope, indicando que o problema de lubrificação foi resolvido. Não são necessárias ações adicionais.
202506477 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202517 | 24/04/2025 17:25:36 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1PY= 8,36 mm/s en la motobomba BIN-18A03, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202524 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Não é necessária nenhuma ação. Bomba já em processo de substituição por meio do contrato 4500065573.
202506474 | STE |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202517 | 24/04/2025 17:25:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 3,241 g y 2MT= 3,198 g en la motobomba BDR-1701, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após a execução da SSA 202516097 por ILA1, confirmada a redução dos níveis de vibração após a lubrificação realizada. Equipamento em condições normais de operação.
202506473 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202517 | 24/04/2025 17:25:58 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 8,43 mm/s en la motobomba M1, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme já avaliado por meio da SSA 202417172, motor apresenta possível defeito de origem elétrica. Uma vez que o motor será substituído por meio do contrato 4500065573, manter acompanhamento por meio da PIC.LA.0085.
202505959 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202516 | 14/04/2025 08:38:29 | Solicito providenciar 2 endereços IP na rede SIRI para viabilizar a instalação de servidor provisório para monitoramento de vibração das bombas 1 e 2 do TU10 fase A (conforme e-mail anexo), cujo sistema foi instalado durante o último PD da U01, finalizado em 28/02/2025. A disponibilização destes IPs é fundamental para que se possa realizar a avaliação da prova de conceito instalada, de modo a dar continuidade no projeto SMT-MB. | ILA1 | IEE4 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202524 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | O planejamento atual prevê aproveitamento da infraestrutura e endereçamento lógico da rede SMT, atualmente em produção, e que possui gestão realizada pela SMIE.DT. A reserva de endereçamento IP deve ser solicitada à área responsável de modo que não haja previsão de utilização do mesmo endereçamento por outro equipamento. Obs.: Por questões segurança cibernética, não recomendamos a conexão direta de um sistema em produção a um POC sem prévia análise de risco com os responsáveis pelo sistema.
202505793 | AAT |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202515 | 10/04/2025 16:04:48 | Solicitamos envio do VIBREC500 VR-500WT 820033 (BP-710138) para reparo em fábrica pois não está funcionando. Conforme descrição das cópias dos e-mails com o fabricante, o equipamento não está funcionando e precisa ser reparado em fábrica. Além disso, a comunicação remota com o dongle não funciona, localiza o dispositivo, mas perde a comunicação instantes depois. Anexo está o orçamento preliminar de reparo em fábrica e o e-mail de contato com o representante (fabricante) e descrição do problema | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202524 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Conforme a ensayos realizados e información proveída por el usuario y fabricante el equipo será enviado para reparo externo.
202505493 | STE |  | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202515 | 08/04/2025 10:17:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao pontos medido durante a execução da SSP: 20253493. Alerta em Global de Velocidade-RMS: Alerta 1 -> Ponto: 1PY=6,2[mm/s] Mais detalhes no sistema Omnitrend | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível folga/desbalanceamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm no espectro de velocidade do ponto 1-PY. Emitida SSA 202510125 solicitando a correção do problema.
202505337 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202515 | 07/04/2025 14:37:09 | Fueron constatados valores de vibración que están por encima del nivel de Alarma (Advertencia) en los puntos 2PY= 3,971 g y 2MT= 3,135 g, medición correspondiente a la SSA 202504974. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el documento anexado en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202519 | JEAN CARLOS CARBONERA | Em virtude da elevação geral das frequências no espectro de envelope (carpet), constatada possível deficiência na lubrificação do mancal inferior do motor. Emitida a SSA 202506878.
202504852 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 31/03/2025 17:35:08 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento provenientes del interior de la cubierta metálica donde se encuentran las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), detectados durante inspección termográfica SSP 20250674. Conforme imágenes en anexo, los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202505124 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202504761 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.027-4 | 202514 | 31/03/2025 10:41:42 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3-MT= 6,25 mm/s valor RMS e 2,033 g valor global pico a pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202515 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Durante ejecución de la SSP 20252085 de mantenimiento trienal fueron sustituidos los rodamientos del moto-ventilador, luego fue realizada nueva medición de vibración en atención a la SSP 20253756 donde pudo constatarse la ausencia de señales en alarma o alerta. No se recomiendan otras intervenciones.-
202504616 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202513 | 27/03/2025 15:18:06 | Realizar ensayos eléctricos funcionales a los 40 disyuntores (bipolares y tripolares) del TABLERO TS-TPC-PB del Nuevo Edificio de Mantenimiento, conforme planilla adjunta. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202513 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un grupo de 38 disyuntores termomagnéticos bipolares del Tablero TS-TPC-PB del Nuevo Edificio de Mantenimiento, conforme planilla adjunta. Resultados en anexo.
202504595 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202513 | 28/03/2025 07:31:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta do motoventilador E2.2: 2H=1,459 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme ejecución de la SSP 20252096 fueron sustituidos los rodamientos del moto-ventilador y en las mediciones de vibración realizadas conforme SSP 20253781 no se detectaron valores por encima de los niveles de alarma.-
202504458 | STE | 202410085 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202513 | 25/03/2025 17:05:37 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração coleta de imagens com câmera de amplificação. Para a atividade será necessário colocar carga de aproximadamente 30Ton na cabine (guindaste groove) e apoio para operação do monta-carga. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202515 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio na medição de vibração a equipe da SMIL.DT, utilizado a grove 02 como carga.
202503562 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202511 | 12/03/2025 14:59:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2-BR=1,682 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,806 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202607 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após a análise dos dados coletados, observada a elevação generalizada das frequências (carpete) no espectro de envelope, normalmente associada a lubrificação deficitária. Emitida a SSA 202600739 para lubrificação do mancal inferior do motor.
202503518 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202511 | 12/03/2025 15:00:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta 1 conforme segue: - Alerta em Envelope - Aceleração Pico: Ponto 1JS=1,814[g] e Ponto 2BR=2,524[g] Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202607 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Após a análise dos dados coletados, observada a elevação generalizada das frequências (carpete) no espectro de envelope, normalmente associada a lubrificação deficitária. Ao analisar o histórico do equipamento, observado que o problema é recorrente. Uma vez que os lubrificantes estão adequados ao uso, que os valores de tendência estão estáveis e existe lubrificação programada em breve (SSP 20263357), não é recomendada nenhuma ação imediata que justifique a desmontagem, apenas acompanhamento.
202503485 | STE |  | E017D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.050-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:47 | Evaluar punto de sobrecalentamiento registrado en una de las conexiones de la fase S, localizada en el BAY de la LI-220KV-MD-ACY1–SEACY, con temperatura máxima de 73,9ºC (conexión próxima a la fase R) y delta de 39,7ºC con relación a la conexión adyacente. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/17: o serviço solicitado pela SSA 202503914 foi executado pela equipe MET2, sendo que a anomalia estava na conexão mais aquecida, ao contrário do que se havia dito no parecer técnico. A equipe ILA1 realizou nova inspeção termográfica cfe. SSA 202505035, constatando a solução da anomalia.
202503481 | ADM |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202511 | 12/03/2025 15:01:04 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en el lado contacto fijo del seccionador, con temperatura máxima de 85ºC en la fase T, 60ºC en la fase S y 36ºC en la fase R. Corriente de 1330A en la LI-220kV-MD-ACY1 en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/12: anomalias térmicas procedentes; emitida SSA derivada 202503878 p/ equipe MET2 realizar intervenção nas fases S e T, especialmente ajuste de fechamento/giro da lâmina principal.
202503370 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202511 | 10/03/2025 10:39:21 | Alerta de vibração no envelope do motor BDR F12-001, pontos 2-BRe e 2-JSe, com elevação da vibração de fundo (carpete), onde houve excitação de todas as freq. do espectro, estando este efeito, muitas vezes relacionado a deficiência na lubrificação. Este efeito aparece com maior intensidade no elemento rolante no lado acoplado. No lado desacoplado a intensidade é menor, podendo ser um efeito de influência do lado acoplado (reflexo). Ver relat. anexo e sist. Omnitrend. Para Análise e providências. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada análise dos parâmetros de vibração do motor e observada, conforme indicado pelo emitente, a elevação generalizada das frequências (carpete) no espectro de envelope dos dois pontos do mancal inferior, indicando possível deficiência na lubrificação. Emitida a SSA 202600482 para MAM1.
202502771 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202508 | 21/02/2025 15:31:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição do ponto 1BR=1,584 [g] e 1JS= 1,794[g], valores - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20250367. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202934 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Esta solicitação já foi estudada na SSA 202203034, resultando na SSA 202205303. Como o comportamento do equipamento segue inalterado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202502418 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202508 | 17/02/2025 10:30:05 | Solicito a confecção na impressora 3D de capa protetora para o 3 dispositivo medição de descargas parciais HFTC! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202516 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 3 CONJUTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 375 GRAMAS / UN.
202502249 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 15:30:20 | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) próximo a la U01. Detalle de cargas a transportar: reactor 1100kg, base del reactor 304kg, divisor de tensión AC 800kg, transformador de excitación 320kg, adicionalmente habrá componentes menores. Todos los equipos se encontrarán en cajas de madera. Previsión de llegada de los equipos semana 13/2025. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202518 | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) con puente N16 y N02.
202501962 | STE |  | B010J040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-10 - FASE A | 3026.002-9 | 202506 | 07/02/2025 15:30:15 | Providenciar instalação de 2 sensores digitais de vibração na motobomba, e respectiva infra-estrutura de transmissão de dados, em conjunto com pessoal do Itaipu Parquetec, para fins de prova de conceito (Projeto SMT-MB). Os sensores ficarão instalados, a princípio, até o próximo PD 9M da unidade geradora. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202508 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento para instalação dos dois sensores digitais de vibração na motobomba e respectiva infraestrutura. Instalação realizado pela equipe da Itaipu Parquetec - Projeto SMT-MB. Anexo fotos da instalação.
202501845 | STE | 202500188 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202506 | 06/02/2025 22:11:39 | Prestar apoyo para disponibilizar los puntos de conexión referente a tensiones de referencia de las Barras A y B del CD-01, para realizar oscilografía durante maniobra de transferencia del QP-04 al QP-03. Prev: 12/02/2025 en el periodo de la mañana. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202507 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio para ILA-1disponibilizando os pontos de conexão referente as tensões das barras A e B do CD-01 para realização de ensaio de oscilografia durante as manobras de transferência do QP-04 ao QP-03. Ao final do trabalho foi desconectado o osciloscópio do painel CD-01, deixando o painel em condições normais de operação.
202501844 | STE | 202500187 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202506 | 06/02/2025 22:11:47 | Prestar apoyo para disponibilizar los puntos de conexión referente a tensión de referencia de Barra del QP-04, para realizar oscilografía durante maniobra de transferencia del QP-04 al QP-03. Prev: 12/02/2025 en el periodo de la mañana. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202507 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue prestado apoyo a personal de ILA1, disponibilizando los puntos de conexión referente a la tensión de las barras A y B del QP-04 para la realización del ensayo de oscilografia durante las maniobras de transferencia del QP-04 al QP-03. Al final do trabajo fue desconectado el osciloscópio del panel QP-04, dejando el panel en condiciones normales de operación.
202501600 | STE |  | B010J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-10 - FASE A | 3026.001-7 | 202506 | 04/02/2025 09:27:50 | Providenciar instalação de 2 sensores digitais de vibração na motobomba, e respectiva infra-estrutura de transmissão de dados, em conjunto com pessoal do Itaipu Parquetec, para fins de prova de conceito (Projeto SMT-MB). Os sensores ficarão instalados, a princípio, até o próximo PD 9M da unidade geradora. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202507 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento para instalação dos dois sensores digitais de vibração na motobomba e respectiva infraestrutura. Instalação realizado pela equipe da Itaipu Parquetec - Projeto SMT-MB. Anexo fotos da instalação.
202501523 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202506 | 04/02/2025 17:22:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta: 6.031[g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202507 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 07/2025: Emitida SSA 202502066 para sustitución de los rodamientos Semana 09/2025: Ejecutada la SSA 202502066 con sustitución de rodamientos y realineación del conjunto. Mediciones posteriores constataron vibración excesiva incluso con el motor desacoplado. Para subsanar el problema el motor fue sustituido conforme ejecución de la SSA 202502937.-
202500953 | STE | 202419708 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 24/01/2025 07:20:25 | Solicitamos apoyo para inyectar señal senoidal en el sistema de supervisión (SVP) , item 3.6.6 - Supervisión de Presión, conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19043-P. | ILA1 | ILA3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202506 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202500808 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:20:16 | Verificar posibilidad de reparo del multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124562, IB 1514. Obs: El instrumento no enciende. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conector de batería, además fue constatado que el display tenia baja legibilidad, por lo que fue realizado limpieza y reapriete de los soportes de sujeción. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202420028 | ASL |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 19/12/2024 09:25:08 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(EC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | MARLON PIENIZ | Aguardamos a execução da ssa derivada.
202420027 | ASL |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 19/12/2024 09:25:25 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(TGC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | MARLON PIENIZ | Seguimos aguardando e execução da ssa derivada.
202419713 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202450 | 12/12/2024 10:49:39 | Confeccionar 20 isoladores na impressora 3D, que serão instalado no barramento de terra dos para-raios do TA02. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202501 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202419705 | STE | 202419646 | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202450 | 12/12/2024 08:18:25 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202451 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a realização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase C 21CO3492936, 21CO3492924, 21CO3492950, 21CO3492912. Lacre colocado Fase C: 0004829, 0004830, e 0004831.
202419704 | STE | 202419645 | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202450 | 12/12/2024 08:14:56 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202451 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a realização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase B 21CO3492948, 21CO3492860. Lacre colocado Fase B: 0004826, 0004827, e 0004828.
202419702 | STE | 202419644 | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202450 | 12/12/2024 08:12:43 | Acompanhar retirada de lacre e desconexão do TP para realização de ensaio de perdas em vazio, previsto na SSA matriz. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202451 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos lacres do TP para realização de ensaio. Após a relização do ensaio foram recolocados novos lacres da Itaipu Binacional. Serviço não acompanhado pela Copel mas liberado via MO. Lacre retirado Fase A 21CO3492900 e 21CO3492899. Lacre colocado Fase A: 0004823, 0004824, e 0004825.
202419627 | STE |  | S011B006 | SISTEMA MOVEL DE DETECCAO DE DESCARGAS PARCIAIS | 3094.001-1 | 202450 | 10/12/2024 16:17:46 | Verificar y reparar motivo por el cual no enciende el procesador de señales del PDTect 4 Explores instalado en la camioneta BR (Juan José Nuñez en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en las conexiones eléctricas de alimentación. Se procedió a la sustitución del conector principal y acondicionamiento de uso. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso
202419451 | STE | 202416279 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202450 | 09/12/2024 17:15:48 | Apoio para instalação e posterior retirada das seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). Os sinais serão registrados com um oscilógrafo que ficará instalado durante um período de 30 dias. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202502 | ACOSTA GILL EDUARDO | Prestado apoyo para la desinstalación de los dispositivos de monitoreo.
202419433 | STE | 202418593 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202450 | 09/12/2024 17:17:17 | Durante el comisionamiento de la motobomba BIN-0302, en donde se realizaron varios arranques del motor en vacío y con bomba acoplada, ocurrieron disparos del interruptor. De 7 intentos de arranque del motor, la protección instantánea actuó en 3 ocasiones. Se presentan los valores de corriente medidos en anexo. Obs: adicionalmente se realizaron ensayos offline en el motor desde su caja de terminales. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Verificada las mediciones realizadas durante los ensayos de comisionamiento. La corriente de partida alcanza el orden de 9,7 veces de la corriente nominal. Emitida SSA 202419920 para cambiar ajuste del disyuntor 521.02 del QJ-02. Conforme hoja de datos del motor, la corriente de partida esperada es de Ip/In=6,5. Este valor será evaluado en los ensayos de los motores similares que serán instalados en los pozos de la U01 y U03.
202417450 | SCA | 202417352 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202445 | 04/11/2024 15:48:36 | Instalar vibrógrafo no pára-raios da torre T-102/T103, conforme solicitado na SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202448
202416657 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202442 | 17/10/2024 17:39:22 | Solicito adequação das grelhas de proteção das calhas de água pluvial nos dois acessos do EDD, para a passagem segura de bicicletas. Sugere-se a transferência das grelhas tampadas, das laterais para a parte central da pista, conforme imagens anexas. | ILA1 | MCI1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202445 | SAMUEL VIEIRA | Realizado adequação das grelhas de proteção conforme solicitado e soldado perfil chato nas mesma com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202416120 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 10:49:29 | Realizar aterramientos en vallas de protección en el Laboratorio de Alta Tensión. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram instalados os aterramentos nas grades de proteção, onde esta localizado a fonte ressonante, na GIZ.
202415997 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202440 | 04/10/2024 07:38:17 | Acompanhar a equipe da Parquetec em uma atividade de inspeção visual e termográfica que será realizada com o robô SPOT para coleta de imagens de alguns equipamentos do setor 66kV e o Bay de 220kV da SEMD conforme itens listados abaixo. Pontos de Inspeção: Bay do disj. 43T67; Transformador T06 e conexões aéreas; Obs.: Será necessário impedir meia pista entre o Edifício da Manutenção e o transformador T06. Os detalhes do planejamento da inspeção são apresentados no documento em anexo. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202442 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi prestado apoio à equipe da Parquetec para realizar a coleta de imagens na SEMD conforme solicitado. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202415905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 17:17:05 | Fabricar 6 soportes de madera que serán utilizados para sustentar la MiniGIS que será montada en la cota 128 próximo a la U01, dicha MiniGIS será acoplada a la Fuente Resonante de Alta Tensión Aislada a SF6 que será adquirida por la SMIL.DT, Sr. Fabiano en conocimiento. Todas las dimensiones del adjunto se encuentran en milímetros. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202443 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la confección de los 6 soportes solicitados en madera de diferentes especies. En vista de que las maderas no cumplían con las medidas solicitadas se procedieron a colar para alcanzar dichas medidas.
202415901 | STE |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202440 | 02/10/2024 17:16:48 | Providenciar toma trifásica (3 fases y neutro) 220V, 50Hz, 43kVA en la cota 128 próximo a la U01 para alimentación de la Fuente Resonante de Alta Tensión Aislada a SF6 que será adquirida por la SMIL.DT. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento en campo de canaletas de cables y electroductos disponibles para lanzamiento del cable de alimentación. Se disponibilizó una alimentación en 380V 3F 125A mediante la SSA 202500464.
202415477 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202439 | 27/09/2024 17:46:06 | A porta do vestiário dentro do banheiro masculino do primeiro piso do Laboratório não fecha corretamente. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202442 | ADELAR FRONZA | Foi fixado o batente e regulado a porta do banheiro.
202415476 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202439 | 27/09/2024 17:45:51 | Puerta de la Sala 215 (primer piso edificio de la SMIL.DT) no cierra de forma adecuada. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202442 | ADELAR FRONZA | Foi retirada a porta e cortada um cm na altura e largura, foi feito acabamento na borda com fita pvs branca e instalada no locas.
202415219 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202439 | 24/09/2024 10:19:18 | Fabricação de 2 tampas para proteção de lente da câmera térmica. Amostra entregue para o Valdinei. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202447 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202414687 | STE |  | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202437 | 13/09/2024 14:23:43 | Desenho e impressão em 3D de uma placa adaptadora para segurança, conforme consensado com o executor, para usar em tampa de motor do sistema de água pura durante monitoramento elétrico. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 575 GRAMAS / UN.
202414522 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202437 | 10/09/2024 16:11:49 | Termohigrômetro não apresenta nenhuma leitura, ficando em -1 °F, -1 °C e 1%RH. Realizar verificação e possibilidade de reparo no termohigrômetro TES 1360 (BP-625328 / NS: 010110889). | ILA1 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento dejó de tomar las lecturas debido a una desconexión del sensor por probable caída de mismo. A pesar de que el termohigrómetro se encuentra operativo, por los años de uso, la carcaza se encuentra debilitada y rota en en algunas partes clave (soporte de tornillos y soporte de sonda), el reparo de plástico no es viable. Dar baja. Ver anexo. Instrumento queda en ILA2 para reaprovechamiento de placa. Obs: El BP está desactivado, ver anexo.
202414174 | STE |  | A001C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.175-0 | 202436 | 05/09/2024 11:57:06 | Confecção de prolongador para porta de acesso aos ventiladores do sistema de excitação das unidades geradoras. Deixado croqui, com medidas, ao responsável do setor. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202444 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVOS CONFECCIONADOS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202410717 | STE | 202410115 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202428 | 11/07/2024 13:56:47 | Em inspeção termográfica no painel QCB-02. Foi registrada anomalia térmica no resistor da PLACA FN1A terminal 13. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202412906 a SMMG. Se verificó que la anomalía térmica detectada en el resistor de la PLACA FN1A era causada por lámparas incandescentes con alto consumo de corriente (LP-2: 30mA y LP-12: 16.5mA). Se reemplazaron por LED, reduciendo la corriente a LP-2: 17.14mA y LP-12: 8.53mA. Lámparas suministradas por OPUO-DT.
202410654 | STE |  | R025D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0987.002-0 | 202427 | 05/07/2024 15:37:14 | Realizar inspeção visual e registro fotográfico da colônias de morcego estabelecidas nos vãos das placas de fechamento do EDD. | ILA1 | ILA1 | DENISON PEGO DE AVILA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202430 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção, constatada drástica redução nas colônias, em relação ao registro realizado em março/2024
202410094 | STE | 202217338 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202426 | 28/06/2024 10:02:33 | Solicita-se apoio do pessoal da MET2 para acompanhamento dos serviços: Inspeção aérea via drone na linha E006. Considerar as localidades: E006B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E006B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E006B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202427 | SILVIO REZENDE | Prestado acompanhamento para ILA1, durante inspeção de LT com drone, na LI IPU-MD4 500 kV. Revisado os pontos de inspeção e verificado em tempo real a qualidade das imagens obtidas pelo equipamento, constatando a qualidade deste novo formato de inspeção. (AT: 202402620). O relatório de inspeção será anexado na SSA Matriz (202217338) após a elaboração.
202408387 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202422 | 29/05/2024 10:50:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope do motor: 2H=3,166 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-aceleração. Mais detalhes nas imagens em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202423 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada sustitución de rodamientos del motor conforme ejecución de la SSA 202504703, durante mantenimiento trienal de la UG. Las mediciones de vibración realizadas después de la intervención arrojaron valores dentro de la tolerancia, eliminando el valor de alerta mencionado en esta SSA.-
202408344 | STE |  | S011B006 | SISTEMA MOVEL DE DETECCAO DE DESCARGAS PARCIAIS | 3094.001-1 | 202422 | 27/05/2024 15:44:52 | Verificar y reparar motivo por el cual el hardware de procesamiento de señales del equipo PDTect4 Explorer (PN: DNE415; SN:0007) no enciende. Sr. Juan José Núñez en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidas conexiones eléctricas del porta fusible, ajustes de conexiones flexibles de placa principal, limpieza de contactos de pulsador de encendido, ensayos en bancada ok. Liberado para uso.
202408312 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202422 | 27/05/2024 11:12:18 | Realizar reparo del conductor de alta tensión del equipo VLF Tester BAUR FRIDA con número de BP 717792 (José Meza en conocimiento). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada reparación de cable suelto mediante soldadura nueva a conector. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202408310 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202422 | 27/05/2024 10:36:41 | Realizar monitoramento de vibração por duas semanas para avaliar a evolução do Alerta no rolamento (2-JS e 2-BR). | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202422 | BRUNO BURILLI | Realizado monitoramento da vibração global do envelope no rolamento lado acoplado do motor e o Alerta continua. (Valores globais medidos com o Pruftechnick: 1,65 G pico e 1,88 G pico). O monitoramento foi realizado com o sistema teste Moneo da IFM e comparado com o Pruftechnick. Resultados e dados do monitoramento constam no anexo.
202408140 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202421 | 23/05/2024 14:30:57 | Solicitamos apoio para movimentação (com ponto rolante) de painel de controle da fonte ressonante do conjunto Siemens. O painel está localizado na cota 108 próximo a oficina mecânica. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202421 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo a ILA1 con puente grúa N°4 en la Elev.108 para izaje y movimiento de painel de control da fonte ressonante do conjunto Siemens.
202407953 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202421 | 21/05/2024 08:51:32 | Confeccionar duas caixas de conexão com a impressora 3D para novo sistema de medição de pressão diferencial das UGs. Para adequação dos novos sensores de pressão e distância. Croqui das dimensões das caixas entregues diretamente ao executante. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202429 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1175 GRAMAS / UN.
202407836 | STE | 202407364 | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202421 | 21/05/2024 12:32:21 | Solicitamos apoio para coleta de imagens com o sistema de amplificação IRIS M. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202432 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi realizado o aquecimento do óleo pelo fechamento do fluxo de agua pelo trocador de calor e com a abertura da válvula 22 que ocasiona a queda de pressão do sistema e obriga a bomba a realizar mais ciclos consecutivos, colocando a bomba em carga e gerando o aquecimento de óleo, até atingir a temperatura de 30°C. Após realizado acompanhamento do ensaio dos motores das bombas. Após o final do ensaio, realizado a normalização do trocador de calor e liberado equipamento para operação.
202407435 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202419 | 09/05/2024 14:45:29 | Reparar sensor de campo magnético modelo FP500(SN-1168) del instrumento de medición de corriente de fuga de pararrayos(LCM500) que presenta mensaje de "BAD SIGNAL" en el display del equipo. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada limpieza de placa, reemplazo de capacitor electrolítico de filtro de entrada de sintonizador. Detectado cortocircuito en alimentación de microcontrolador. Circuito de clock activo no enciende. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202407119 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202418 | 03/05/2024 17:13:09 | Realizar a pintura em uma porta do painel de controle do Conjunto SIEMENS, utilizar a cor cinza 7032. Material entregue no barracão de pintura, Juan Acosta ciente. | ILA1 | MCI4 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202421 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202407007 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202418 | 30/04/2024 17:06:22 | Fabricación de soporte (base) en impresora 3D, para transductor de desplazamiento LASER, BANNER LE550 espesor 10mm con refuerzos. Medidas largo- 160 mm y ancho de 56mm. Muestra dejada en el sector. | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202426 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 235 GRAMAS / UN.
202406610 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202417 | 24/04/2024 11:47:46 | Reparar sensor de campo modelo FP500(SN-1040) do instrumento de medição de corrente de fuga de para-raios(LCM500 - BP 713667). A característica do defeito apresentado pelo sensor está descrito no documento em anexo. OBS: Foram realizados testes e medições com resultados satisfatórios utilizando o sensor de campo do LMC500 "reserva" que se encontra em manutenção (SSA 202208716). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor de filtro de entrada de conversor de señal interno. Repaso de puntos de soldadura fria con estaño. Limpieza de placa. Ensayo con acompañamiento de ILA1 ok. Liberado para uso.
202406254 | STE | 202406175 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 19/04/2024 14:51:50 | Solicitamos apoyo para realizar el montaje del circuito eléctrico y energización en bancada del conjunto Rectificador-Inversor-Llave Estática-Estabilizador, a fin de realizar los ensayos y mediciones conforme a la SSA matriz. | ILA1 | MEL3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202422 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em conjunto com equipe da ILA1 e IEE2, foram realizados ensaios com os módulos da UPS da U18A (chave estática, estabilizador, inversor e retificador) simulando cenários de comutação de fontes.
202406208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 18/04/2024 07:41:46 | Confeccionar na impressora 3D dois suporte para escadas que estão na sala de Alta Tensão! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202424 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2875 GRAMAS / UN.
202406207 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 18/04/2024 07:41:37 | Confeccionar um dispositivo na impressora 3D para ensaios em materiais isolantes e EPC,s! Conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202424 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 14750 GRAMAS / UN.
202406206 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202417 | 23/04/2024 16:08:36 | Confeccionar um dispositivo na impressora 3D, para ensaios em Luvas isolantes! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202425 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 545 GRAMAS / UN.
202405734 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202415 | 10/04/2024 17:58:54 | Durante SSP 20244905 fue detectado señales de deterioro por sobrecalentamiento en el borne inferior Fase A del disyuntor Q14A. Obs: durante la inspección termográfica no fueron detectadas diferencias de temperatura significativas. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202423 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202406084. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202405877, onde verificou-se que o aquecimento na carcaça do disjuntor-motor ocorre de forma similar em disjuntores da mesma família.
202405576 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 09/04/2024 16:19:43 | Evaluar situación de funcionamiento del Disyuntor Q60 (IN=2A / 24Vcc) en función a la distribución térmica que presenta. Obs: temperatura máxima de 64ºC. Pertenece al circuito de medición de tensión y corriente de campo. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEE2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202417 | MARLON PIENIZ | Conforme execussão da SSA derivada, a causa foi defeito nas cargas do disjuntor. Essas cargas foram duas fontes chaveadas que apresentaram defeito. Após a trocas das fontes e inspeção geral a temperatura normalizou.
202405314 | STE |  | N011A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.020-7 | 202414 | 03/04/2024 10:34:50 | Monitorar qualidade de energia da tensão na entrada da alimentação do elevador E11 por uma semana. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202422 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento de qualidade de energia no elevador E11 por aproximadamente 3 semanas, durante este período foi observado 5 eventos rápidos relacionados ao afundamento de tensão, os detalhes destas perturbações no circuito de alimentação do elevador E11 são apresentados no relatório em anexo.
202403834 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 07/03/2024 16:17:16 | Confeccionar na impressora 3D um dispositivo para acoplar na vara de manobra para medição de lux! Conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202419 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202403775 | STE | 202401496 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202410 | 07/03/2024 08:57:39 | Evaluar posible anomalía térmica entre los transductores del CB-04 detectado con inspección termográfica, fue verificado delta máximo de temperatura de 10,3°C entre el TD3 y TD2. Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado reaprieto en los terminales del transductor y constatando que el transductor tiene una temperatura de 48,7 ºC. La misma no influye en el funcionamiento del cargador. Dejado el tablero en condiciones normales de operación.
202403380 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202409 | 28/02/2024 14:38:25 | Solicito o reparo do Multimetro Fluke , Mod. 289, BP 690513, defeito não liga! | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202410 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Testes de nível tensão e substituições de pilhas. Limpeza dos contatos e ajuste de posição do suporte de bateria. Enviado para calibração (SSA: 202403759), dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202400970 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202403 | 18/01/2024 14:20:50 | A estação de solda IB 1549 não está funcionando. Precisa manutenção. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con tecnología obsoleta, materiales de contacto térmico dañados, no existen piezas de repuesto. Dar baja.
202400896 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202403 | 17/01/2024 14:54:33 | Verificar y reparar si es posible el cargador de batería del carro eléctrico de 2 lugares de la SMIL.DT de N° de serie 45184. | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202405 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado resoldado de los cables de alimentación que se encontraban desconectados por causa del derretimiento de los mismos. Equipo liberado para uso.
202400646 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202403 | 15/01/2024 14:51:41 | Durante SSP 20245024 fueron detectados niveles razonables de ruído de DP con el Conversor Ultrasónico en el compartimiento de la Fase T. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202423 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme informado na execução das SSAs 202404761 e 202401020, houve redução no nível de DP registrado no compartimento da fase T para 20%, sendo considerado patamar normal de nível acústico conforme IM.LA.0349.
202400154 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202401 | 04/01/2024 13:58:50 | Confeccionar tampa provisória na impressora 3D para o motor de água pura da U18 para acomodar os cabos dos ensaios elétricos para medição da qualidade de energia que chegam até o motor, conforme desenho anexo. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202405 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Modificación de la cota 310mm para 300mm con el objetivo de mejorar la ubicación de la pieza en el plano de impresión, producida una pieza conforme a especificación, utlizado 1500 gramos de material aproximadamente.
202319617 | STE | 202316936 | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202349 | 04/12/2023 10:04:19 | Verificar motivo por el cual la fuente de alimentación RS modelo MDR-100-24 no presenta señal de tensión en la salida (entrada 100-240Vac/salida 24Vdc). José Meza en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202349 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de diodo zenner 15V/2A. Realizada mediciones de VH y VCC de controlador de disparo FA5640 con valores acordes a su hoja de características. Realizada inspección de imagen térmica del circuito con lecturas normales. Ensayo de fuente con carga resistiva a una corriente de salida constante de 2A por el lapso de una hora sin inconvenientes. Liberado para uso.
202319487 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 13:51:28 | Confeccionar dispositivo, na impressora 3D, para ensaios de detetor de tensão e varas de manobras. Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. IMPRESIÓN DE MONTAJE . UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1300 GRAMOS .
202319484 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202348 | 30/11/2023 13:47:26 | Confeccionar dispositivo, na impressora 3D, para ensaios de luvas! Conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202405 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202319398 | STE | 202319387 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202348 | 29/11/2023 07:41:51 | Solicito apoio para verificar calibração de câmera termográfica Flir T660, BP 707656. proveniente de reparo externo Ref. SMDTC-1519. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202349 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202318484 | STE |  | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202346 | 13/11/2023 09:10:13 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) ponto 2MTe=2.663 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de modulação @12,5 Hz no entorno da freq. de 120 Hz e harmônicos. Não foi verificada a amplificação da CF, apenas do parâmetro de tendência. Não existem evidências de freq. característica de defeito nos elementos rolantes no espectro de envelope. Existe margem para interpretação do caso como um defeito de origem elétrica. Como a severidade é baixa, e a substituição está prevista no contrato 4500065573, nenhuma ação é recomendada.
202318480 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202346 | 13/11/2023 09:10:34 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) nos pontos 2PYe=2.255 g e 2MTe=3.420 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202400031 solicitando avaliação e nova lubrificação.
202318478 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202346 | 13/11/2023 09:10:25 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para Vibração em nível de Alerta (Envelope-Pico a Pico) nos pontos 2PYe=1.803 g e 2MTe=2.878 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques periódicos no sinal discreto e da BSF e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202400023 solicitando a substituição do componente.
202318242 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 14:24:41 | Calibrar TC Siemens (NC-13 81/104) relação 500/1 A, conforme dados de placa. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202346 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado. Certificado em anexo. Obs.: Não foi possível realizar análise de conformidade devido a ausência de especificação relativos a medição.
202318202 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202345 | 07/11/2023 08:58:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (SSP 20230640): 4A=6,35[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada (vide arquivo anexo). Mais detalhes no software omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o realinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202317984 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202344 | 02/11/2023 14:45:33 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO A VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (ENVELOPE_PICO A PICO), NOS PONTOS:1BRe=2,083 g, 2BRe=2,560 g. HOUVE TAMBÉm INCIDÊNCIA DE ALARME EM ENVELOPE (PICO A PICO ) NO PONTO 3He=5,016 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível constatar a existência de defeitos no conjunto. Os dados discretos de aceleração são compatíveis com uma máquina alternativa de 3 pistões, exibindo amplitudes periódicas em 1, 2 e 3x RPM. Não foram verificadas freqs. características de defeito nos mancais de rolamento. CF ~ 3.
202317983 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202344 | 02/11/2023 14:46:20 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO A VALORES DE VIBRAÇÃO EM ALARME (ENVELOPE -PICO A PICO), NOS PONTOS: 1BRe=4,960 g; 2BRe=4,356 g e 3BRe=6,424 g. MOTOBOMBA APRESENTA RUÍDO EM NÍVEL MAIS ALTO QUE OUTRA MOTOBOMBA SIMILAR. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise, foram verificadas as seguintes evidências: CF muito elevado na bomba (~8); parâmetros de tendência de envelope compatíveis com a bomba C007; presença de modulação no sinal discreto do moto, inexistência de amplitudes em 2 e 3x rpm, diferentemente da bomba C007r; o espectro de envelope do motor da bomba C008 apresenta elevado ruído de fundo, possivelmente motivada por deficiência na lubrificação dos rolamentos. Emitida SSA 202318164 ao especialista contendo parecer.
202317877 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 01/11/2023 16:04:29 | Confeccionar pinza plástica de la punta de prueba de medidor de Resistencia Ohmica Megabras MPK240e, conforme muestra entregada el Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202351 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202317618 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202344 | 01/11/2023 07:30:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 7,519 g, motobomba 02, medición correspondiente a la SSP 20230644. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais, ficou constatada a possível deficiência na lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo. Não foram verificadas freqs. características ou modulações. Como esta atividade já é realizada no PD 9M da UG, nenhuma ação adicional será recomendada.
202316822 | STE |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202342 | 17/10/2023 07:20:41 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alerta em Global de Velocidade-RMS, ponto 2V=3,71 mm/s e Alerta em Envelope (Pico a Pico) no ponto 2He=3.913 g. Adicionalmente foi realizado ensaio de Fase Cruzada em 1780 RPM: 1Hx2H=14°; 1Vx2V=16°; 1Hx3H=295°; 1Vx3V=212°; 2Hx3H=84°; 2Vx3V=114°; 2Ax3A=50°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado a possível deficiência de lubrificação dos rolamentos, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. O alerta associado ao ponto 2V pode ser motivado pela existência de um desalinhamento do conjunto. De qualquer forma, os parâmetros de tendência e as severidades de vibração são compatíveis com o histórico do equipamento. Como já é prevista a lubrificação do motor, nenhuma ação será recomendada.
202316820 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202342 | 17/10/2023 07:20:49 | Parecer técnico e providências, se necessário, para vibração em nível de Alarme em Global de Velocidade-RMS, ponto 2A=7,68 mm/s e Alerta em Global de Velocidade RMS no ponto 3A=7,17 mm/s. Adicionalmente foi realizado ensaio de Fase Cruzada: 1Hx2H=7°; 1Vx2V=190°; 1Hx3H=196°; 1Vx3V=182°; 2Hx3H=180°; 2Vx3V=53°; 2Ax3A=360°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de elevada amplitude em 1x rpm, com harmônicos, e oposição de fases. Emitida SSA 202317077 solicitando parecer do especialista.
202316640 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202341 | 09/10/2023 18:19:21 | Foi realizado a medição de vibração no final da parada nonamestral (SSP 20230658). Solicitamos novo parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 4,020 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Também solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário referente aos pontos em Alarme: 2V: 6,83 e 2A: 8,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. Segue ensaio Fase Cruzada: 1Vx2V:180º/ 1Hx2H:15º/ 2Ax4A:72º /2Vx3V:326º. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202341 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do motor pela presença de desbalanceamento interno, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202316589 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202341 | 09/10/2023 18:21:43 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta: 1JS: 1,766 , 2JS: 2,381 e 2BR: 2,341 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202342 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da BPFO e harmônicos. Como esperado por Randall (2010), não há modulação. Realizado teste na árvore de decisão de Boumahdi et al. (2010), chegando-se a mesma conclusão. Emitida SSA 202316927 solicitando parecer do especialista.
202315834 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202339 | 25/09/2023 15:00:24 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 2-JS: 3,336 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202339 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a lubrificação deficitária dos rolamentos do motor, evidenciada claramente pela grande elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202316137 solicitando ação do especialista.
202315306 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202337 | 14/09/2023 09:31:11 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 6,32 mm/s y 1JS= 6,02 mm/s en la Motobomba 01, medición correspondiente a la SSP 20235141. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível afrouxamento do dispositivo de fixação do motor, evidenciado pela elevação da amplitude em 1x rpm. Obs.: condição amplificada com o passar do tempo. Fenômeno já observado em outros equipamentos. Emitida SSA 202316387 solicitando o reaperto do dispositivo.
202315304 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202337 | 14/09/2023 09:30:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1JS= 5,97 mm/s y 2JS= 1,866 g motobomba 07, medición correspondiente a la SSP 20235139. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202338 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado que o aumento da tendência de envelope foi motivada pela existência de excitação impulsiva no momento da coleta. Com relação a esta demanda nenhuma ação adicional é recomendada. Já o aumento da severidade observado no ponto 1JS pode ter sido motivado pelo afrouxamento do dispositivo de fixação do motor (fato recorrente), evidenciado pela amplificação da amplitude em 1x rpm. Para esta demanda foi emitida a SSA 202315590 ao especialista.
202315303 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202337 | 14/09/2023 09:29:20 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 2,055 g motobomba 01, medición correspondiente a la SSP 20235139. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202338 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de defeito no rolamento do motor, evidenciada pela presença da BSF (101 Hz) com modulação em FTF (10 Hz). Verificada a presença de choque no sinal discreto. Não houve amplificação significativa da CF. Emitida SSA 202315566 solicitando atuação do especialista.
202315222 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202337 | 12/09/2023 16:00:17 | Fabricação de suporte com a impressora 3D para o VIBREC 500 (medidor de vibração em linhas de transmissão energia), conforme previamente conversado com o executor. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202340 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMAS / UN.
202315025 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202337 | 11/09/2023 08:30:58 | Solicito a limpeza da vidraça e das paredes da sala de ensaios alta tensão, localizado em entre a SMIL.DT, conforme conversado com o SR. Leandro | ILA1 | MCI3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202339 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202314679 | STE | 202313793 | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202336 | 04/09/2023 16:03:22 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro TIN-2, onde foi localizado um conector com sobreaquecimento na parte superior do painel, o terminal do conector apresenta um delta de 20,7ºC com relação ao condutor adjacente. Não foi possível identificar o condutor devido a impossibilidade de abrir a porta frontal do painel (Seccionadora fechada). Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202315313 para MEG2 de modo a realizar una verificación de la conexión del conductor indicado en el informe. Fue encontrado que el terminal de dicho cable estaba mal prensado, por lo cual, MEG2 lo reemplazó por uno nuevo. Realizado un nuevo ensayo de termografia por parte de ILA1 confirmando la solución de dicho defecto.
202314676 | STE |  | S011B005 | CAMARAS PARA DETECCAO DE CORONA | 3048.001-4 | 202335 | 01/09/2023 15:18:08 | Confeccionar tapa de lente de la cámara para detección de Corona (conversado con Valdinei). | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202339 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202314673 | STE | 202313792 | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202337 | 12/09/2023 16:55:26 | Realizada a inspeção termográfica no banco de capacitores localizados no compartimento inferior do painel que compõem o inversor 1, onde foi identificado um capacitor de "8UF (250V)" com sobreaquecimento, o qual apresenta um delta de 12ºC com relação aos demais componentes. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202337 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Sustituido capacitor mediante la ejecución de la SSA202315294.
202313887 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 07:53:24 | Elaborar projeto para a confecção de grades e uma porta de acesso conforme modelo instalado no local para a realização de ensaios em EPIs. O projeto tem por objetivo a realocação de equipamentos de ensaios elétricos em EPCs localizados na sala 405 (sala de Ensaios Alta Tensão). Valdinei ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Projeto não realizado por ILA3, a SOCM.DT ficou responsável pelo projeto e execução da estrutura para ampliação da grade, conforme documento anexo
202313613 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202333 | 17/08/2023 07:23:21 | Efetuar reparo na conexão do adaptador e substituição de bateria da Câmera Termográfica Modelo T360 Marca FLIR, BP 660679. Felipe/Juan Ciente. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202342 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Efetuado reparo e substituição. Liberado para uso.
202313592 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202333 | 17/08/2023 10:32:07 | Houve Alarme de vibração global nos pontos 1H, 2H e 2V. Gráficos, detalhes e print vetorial da câmera IRIS no decorrer do relatório anexo e vídeos anexo. Valores de vibração constam no sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202334 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314317 solicitando ação do especialista.
202313484 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202333 | 15/08/2023 10:40:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 3,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento no motor, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Não foram identificadas modulações AM/FM. Não foi verificada severidade elevada na direção axial. Comportamento compatível com o histórico do equipamento. Emitida SSA 202313563 solicitando parecer do especialista.
202313483 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 15/08/2023 10:40:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta da bomba: 2,138 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes do ponto medido no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada uma possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não foram identificadas freqs. características no espectro de envelope, tampouco modulações AM/FM no sinal discreto. Este tipo de assinatura espectral é característica destes equipamentos, porém, exacerbada neste em questão. Emitida SSA 202313564 solicitando parecer do especialista.
202313482 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202333 | 15/08/2023 10:40:29 | Houve Alerta de vibração global em 2V [3,62 mm/s rms] e 2A [3,64 mm/s rms] na medição do PD de 14/08/2023. Informações e valores de medição de fase cruzada no relatório anexo. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas filtradas em 2x rpm, ficou, de fato, constatada a existência de desalinhamento no conjunto. Emitida SSA 202314829 solicitando parecer do especialista.
202313355 | STE |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202332 | 11/08/2023 15:55:05 | Realizada a inspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase C do TU-14, onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector X19-1 da régua X9, delta registrado de 17,4ºC entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314449. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202401428, confirmando a solução do problema.
202313354 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202332 | 11/08/2023 15:54:45 | Realizada a inspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase A do TU-10, onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector A 6 da régua X7, com segmento no conector X17-15, delta registrado de 14,1ºC entre os condutores do mesmo segmento, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 durante a execução da SSP 20243027. Foi realizada nova inspeção termográfica pela ILA1 através da SSA 202406370, confirmando a solução da anomalia.
202313352 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202332 | 11/08/2023 08:33:38 | Realizada a inspeção termográfica no disjuntor Q12-B localizado no painel KT-11, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão do disjuntor, na saída da Fase B, apresentando um delta de 18ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314450. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202319988, confirmando a solução do problema.
202313351 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202332 | 11/08/2023 08:33:49 | Foi realizada a inspeção termográfica no painel KT-10(fase T), onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8 e borne K23-4, apresentando um delta de 21,8ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202314458. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202405741 confirmado a solução do problema.
202313240 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202332 | 10/08/2023 10:28:39 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-04, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 2, apresentando um delta de 18,7ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202313240. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202320233, confirmando a solução do problema.
202313239 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202332 | 10/08/2023 10:34:00 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-01, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8, apresentando um delta de 13,4ºC entre os terminais do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202335 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202314445. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202315299, confirmando a solução do problema.
202313090 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202332 | 08/08/2023 16:44:00 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 1H (9,05 mm/s) e 2V (18,04 mm/s) e Alerta de vibração global em 1V (8,39 mm/s) e 2H (8,19 mm/s). Espectros gráficos, tendências e valores no relatório anexo. Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202333 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314080 solicitando ação do especialista.
202313006 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202332 | 07/08/2023 11:22:02 | Foram constatados Alarmes de vibração global em 2H (9,64 mm/s), no envelope de 2He (5,65 g pico) e em 2V (33,48 mm/s) e Alerta de vibração global em 1H (7,58 mm/s) e 1V (7,84 mm/s). Gráficos, valores e resultado de fase cruzada em Relatório anexo; Emitir parecer e providências junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta de dados vibracionais em fase cruzada e de imagens amplificadas com o sistema IRIS M não existem dúvidas que as elevadas severidades de vibração observadas são motivadas pela baixa resiliência da base de fixação. Emitida SSA 202314383 solicitando ação do especialista.
202312685 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 07:54:50 | REPARAR NO-BREAK MODELO ALLSAIW6K PRO 6,5KVA 220V BP 716107, O MESMO NÃO ESTÁ CARREGANDO AS BATERIAS. | ILA1 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202331 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituidas 16 baterías las cuales no tenian más tensión de carga, posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202312551 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202330 | 28/07/2023 17:02:12 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 4A= 5,76 mm/s en la motobomba 01, medición realizada según SSA 202312302. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202332 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções axiais. Somado a isso, verificada a oposição de fases entre 2A/3A e 2V/3V com o sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. Emitida SSA 202313150 solicitando ação corretiva. Imagem amplificada em anexo.
202312468 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202330 | 28/07/2023 08:32:45 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Global de Velocidade: 2V= 4,65 [mm/s]. Medição realizada no final da parada da UN10 (SSP 20230596). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade e pela oposição de fases @1x rpm. Problema similar já detectado e tratado na U16 com resultados satisfatórios. Por se tratar de um caso pouco severo, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento por orientação do especialista do equipamento.
202312424 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:36:20 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 136115) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos
202312418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:12 | Calibrar sensor de presion IFM 100 Bar 4-20 mA (salida en corriente) con alimentación de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0772) en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Calibrado em tensão (1V a 5V), a pedido do solicitante. Cabo para medição em tensão fornecido com o equipamento.
202312417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:20 | Calibrar sensor de presion IFM 100 Bar 4-20 mA (salida en corriente) con alimentación de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR. | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202331 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: Calibrado em tensão (1V a 5V), a pedido do solicitante. Cabo para medição em tensão fornecido com o equipamento.
202312415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:26 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660835) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202332 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso.
202312413 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202330 | 27/07/2023 10:17:06 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660836) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR | ILA1 | ILA3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado. Liberado para uso. Obs.: A analise de conformidade do instrumento considerou uma tolerância de 0,5% do fundo de escala, a pedido do solicitante.
202312401 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 31/07/2023 11:09:00 | Solicito a confecção de duas placas para identificação, para a sala de ensaios de alta tensão! Uma para a identificação da sala com a descrição " SALA DE ENSAYOS DE ALTA TENSIÓN", e a outra na porta de entrada com a descrição " ENSAYOS - ALTA TENSIÓN" e a que esta na porta adicionar o numero 405! Conforme o manual de descrição de placas da itaipu e conversado com o SR. Waldir. | ILA1 | MCI2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202339 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE PVC BRANCO, ADESIVADO A IDENTIFICAÇÃO E INSTALADO CONFORME FOTO ANEXO.
202312259 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 25/07/2023 16:39:03 | Solicito a limpeza dos vidros e paredes localizado ao lado buraco que da acesso a cota 108 , sala de alta tensão em frente a SMIL.DT, conforme conversado Sr. Leandro! anexo a baixo | ILA1 | MCI3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202333
202312242 | STE | 202311827 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202330 | 25/07/2023 16:33:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: -Ponto: 1-PY=2,287 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 1-MT=2,187 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-MT=2,043 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202330 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença de choques com elevação da CF e presença de 1x rpm e diversos harmônicos no espectro de envelope das direções radiais. Identificada modulação de ~3 Hz, sem correlação aparente. Emitida SSA 202312516 solicitando parecer do especialista.
202311481 | STE |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202328 | 13/07/2023 09:16:30 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=1,712 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2H=2,583 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202328 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar do parâmetro tendência de envelope superar o patamar de alerta nos pontos 1H e 2H, não existem evidências de defeitos nos mancais de rolamento. Não foi verificada a existência de modulações e frequências características. A predominância de harmônicos da velocidade de rotação, neste caso, é característica do movimento do conjunto.
202311354 | SCA |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202328 | 12/07/2023 07:56:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1V= 11,28 mm/s, medición correspondiente a PD U18A - SSP 20230726. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202328 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais foi aventada a possibilidade de existência de batimento no conjunto. Apesar de não haverem evidências, uma vez que não são coletados sinais discretos de aceleração nas direções V, existe a suspeita de uma resposta exagerada à excitação em 12 Hz existente naquela região. Emitida SSA derivada solicitando a coleta de novos dados.
202311217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 07/07/2023 15:44:46 | Confecção de uma moldura de madeira para chapa de alumínio de 1000x1000mm, que será utilizada para ensaio de medição de radiação infravermelha com termografia. | ILA1 | MCI2 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202329 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó la confección de un soporte triangular de madera compensada de 20mm. La misma tiene un ángulo de 90° con respecto a la superficie a apoyar y tiene una medida de 1m de altura, 1m de ancho y 80 cm de profundidad. Las piezas fueron fijadas con tornillos de 4 x 50. Fue realizado el montaje de la chapa de aluminio en el soporte confeccionado.
202311152 | STE | 202310334 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202327 | 07/07/2023 09:56:07 | Evaluar puntos con sobrecalentamiento en los bornes 1595 y 1600, detectados con termografía. Las temperaturas máximas registradas son de 55,5 y 51,3ºC respectivamente. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202328 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada sustitución de los bornes y terminales, según SSA derivada.
202311145 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202327 | 06/07/2023 15:40:22 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 136116) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR . | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311144 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202327 | 06/07/2023 15:40:28 | Calibrar sensor de presion KYOWA 12 V DC- salida 1V a 5V (BP 660835) de 100 BAR, en patamares de 5,0 BAR hasta 100BAR . | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202328 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Conforme baixa de SSA derivada: Realizada la inspección visual del sensor pudiendo constatar la dificultad de poder abrir debido a que se encuentra sellado; cabe mencionar el estado de obsolencia de los conectores y conductores de cobre con lo que se evidencia que se encuentran estropeados en su conjunto. Por lo que se procede al descarte del equipo. Se anexa fotos en adjuntos.
202311058 | STE |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202327 | 05/07/2023 11:45:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 1BR que está em alerta em velocidade: -Ponto: 1-BR=4,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202327 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela oposição de fases @1x rpm entre os pontos 1H/2H, 2H/3H e 2V/3V. Não há evidência de "pé manco". Emitida SSA 202313712 solicitando ação do especialista.
202310793 | STE | 202310303 | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202327 | 03/07/2023 09:14:31 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del disyuntor F0 del CTG-11. El cable 4 presenta una temperatura máxima de 59,2ºC, con delta de 26,0ºC con respecto a la conexión opuesta. Ver termograma en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202327 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Realizada la verificación del disyuntor y reaprieto preventivo de sus polos y terminales, según relatado en SSA derivada.
202310525 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202326 | 27/06/2023 12:06:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2A=4,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 3V=5,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada nas Motobombas 1 e 2: Motobomba 2: 2Vx3V: 33º ¦ 2Hx3H: 154º ¦ 2Ax3A: 28º. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202326 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais, além da oposição de fase 2A/3A e base. Emitida SSA 202310616 solicitando parecer do especialista.
202310289 | STE | 202310046 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202325 | 22/06/2023 18:06:41 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,57 mm/s, motobomba 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202326 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e axiais. Não foi realizada a coleta de fase cruzada no equipamento. Emitida SSA 202310866 solicitando ação corretiva.
202310047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 07:55:42 | REPARAR NO-BREAK APC 1,5KVA 220V BP 634149, O MESMO NÃO ESTÁ CARREGANDO E TAMBÉM, QUANDO CONECTADO A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (SEM CONEXÃO A CARGA ALGUMA), INDICA O SINAL DE "OVERLOAD". | ILA1 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202326 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | El equipo presenta defecto en placa principal de procesamiento (CPU). Debido a la dificultad para adquirir la pieza y mismo así no garantizar el reparo (debido a que para ensayar las demás etapas se necesita de la CPU), se concluye el servicio con la baja de la UPS. BP 634149 desactivado conforme anexo de ejecución.
202309991 | STE |  | A008H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.009-5 | 202325 | 19/06/2023 12:55:03 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 4,103 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U08 SSP 20230593. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202325 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Não será emitida solicitação de serviço executor, uma vez que a lubrificação foi realizada antes do término do PD, eliminando a condição de alerta.
202309645 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202324 | 13/06/2023 16:04:33 | Foram encontrados valores de vibração global em nível de Alerta nos pontos 2V [4,62 mm/s]; 2A [4,88 mm/s] e 3H [8,24 mm/s]; Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: já houve ação corretiva no passado, resultado em grande redução da severidade de vibração. Emitida SSA 202309831 solicitando o parecer do especialista.
202309351 | STE |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202323 | 06/06/2023 17:09:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 2A=4,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=2,270 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no Relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Obs.: já existe a SSA 202218372 solicitando ação do especialista.
202309350 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202323 | 06/06/2023 17:09:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: Ponto: 1V=6,66 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2A=7,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Obs.: já existe a SSA 202218371 solicitando ação do especialista.
202308980 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202322 | 01/06/2023 08:06:32 | Solicito o reparo do megohmetro marca MEGGER, modelo MIT520/2, BP 664867. Conforme conversado com o SR. Juan | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de batería con desgaste. Retiro de filtros de linea y limpieza de placa. Normalización del instrumento. Ensayos en bancada con carga resistiva. Enviado para calibración a traves de la SSA derivada 202309368. Liberado para uso.
202308125 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202320 | 16/05/2023 16:58:01 | Reparar megômetro digital, modelo Megger MIT510 (BP 661683). Bateria do instrumento não retém carga(sem autonomia para realizar medições em campo). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería con código 680249( BAT 12V 4Ah). Se procedió a sustitución del mismo. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202307467 | STE | 202306617 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202318 | 05/05/2023 10:39:39 | Parece Técnico e providências, se necessário, para vibração elevada em nível de alarme (Global de Velocidade-RMS) nos pontos 1Br=10,66 mm/s, 1Js=16,27 mm/s, 2Br=8,04 mm/s e 2Js=12,75 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento/desalinhamento do conjunto rotativo, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Este comportamento de amplificação também é verificado no tempo, enfatizando a suspeita sobre o desbalanceamento. Emitida SSA 202308900 solicitando parecer do especialista.
202307443 | STE | 202307194 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202318 | 05/05/2023 08:34:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1-PY=4,206 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 1-JS=2,333 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; 2-JS=2,177 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202323 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência da lubrificação dos mancais de rolamento, evidenciada pela elevação do ruído de fundo (carpete de aceleração) do espectro de envelope. Não foram verificadas freqs. características de defeitos ou amplificação da CF. Emitida SSA 202309381 solicitando parecer do especialista.
202307161 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202317 | 28/04/2023 10:56:43 | Verificar condição de reparo de TMR ramal 4855. Aparelho desliga intempestivamente e apresenta falha no alto-falante durante chamadas | ILA1 | MEL3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202319 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspeção no aparelho pós-reparo, confirmado funcionamento adequado. Aparelho entregue ao usuário, e recebido aparelho reserva disponibilizado durante a manutenção. Retirada configuração " Siga-me" entre estes aparelhos.
202307152 | STE |  | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202317 | 28/04/2023 10:56:55 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1MT= 2,244 g, motobomba N3 BES-1003, medición correspondiente a la SSP 20232081. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202323 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram detectadas freq. características de defeitos nos mancais de rolamento ou modulações. Contudo, a presença de diversos harmônicos da velocidade de rotação, com predominância de 3x rpm sugere a existência de folga excessiva nos rolamentos lubrificados a óleo. Sendo assim, será recomendada a avaliação das folgas e eventual substituição dos componentes. Emitida SSA 202309357 solicitando parecer do especialista.
202307120 | STE | 202306253 | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202317 | 28/04/2023 09:51:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta encontrado na última medição: 1H: 3,662 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. e 2H: 4,215 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de fundo (carpete de aceleração) do espectro de envelope. Emitida SSA 202308893 solicitando a lubrificação do equipamento.
202307073 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202317 | 28/04/2023 09:51:00 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 2,118 g y 2MT= 2,313 g en la motobomba BIN 1401, medición correspondiente a la SSP 20232081. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de modulação @12,5 Hz no entorno da frequência de 120 Hz e harmônicos. Verificada, também, a amplificação da CF e do parâmetro de tendência. Apesar das evidências, a freq. característica de defeito nos elementos rolantes prevista na literatura não é a mesma da apurada no espectro de envelope, havendo margem para interpretação do caso como um defeito de origem elétrica. Emitida a SSA 202309344 solicitando parecer do especialista.
202306984 | STE |  | G035C003 | SERVIDOR OS TMDP | 2995.020-9 | 202317 | 26/04/2023 15:09:33 | Durante ejecución de la SSP 20233970, no fue posible acceder a la aplicación Elimpus Pdtect4 Acquisition alojado en el servidor marca DELL modelo PowerEdge R330 del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales debido a que el mismo presenta problemas de funcionamiento, razón por la cual se solicita prestar apoyo para resolver dicha anormalidad. | ILA1 | MEL4 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202330 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o acesso remoto junto a fabricante Elimpus. Informado por e-mail pelo fabricante que o problema é decorrente da tecnologia Adobe Flash, da qual o sistema depende. As informações segundo eles parecem estar sendo enviadas corretamente. A solução proposta foi a de um upgrade e virtualização do sistema, que devem ser tratados com outros documentos. Em anexo, fio de e-mails e captura da resposta do fornecedor.
202306715 | STE |  | B018J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.100-2 | 202317 | 24/04/2023 17:00:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H=8,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A elevada amplitude à velocidade de rotação das motobombas dos transformadores de fabricação COEMSA já é conhecida, tendo sido discutida no parecer técnico 6335-67-19000-P. Este comportamento é causado por um batimento entre as frequências de rotação e primeira natural da bomba. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202306713 | STE |  | B018J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18 - FASE A | 3026.099-4 | 202317 | 24/04/2023 17:00:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=10,29 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As bombas dos transformadores de fabricação COEMSA operam em ressonância em virtude da existência de uma frequência natural na direção horizontal idêntica à natural. Este problema já foi tema de uma intensa investigação que resultou na elaboração do parecer 6335-67-19000-P. Por se tratar de um fenômeno conhecido, sem histórico de danos, nenhuma ação adicional será recomendada.
202306590 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202317 | 24/04/2023 17:00:48 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (ENVELOPE) NOS PONTOS 1PYE=2,189 G E 1MTE=2,277 G. RELATÓRIO EM ANEXO. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202320 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram encontradas evidências de defeitos nos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba. Evidências: não houve amplificação da CF, não foram verificadas freqs. características de defeitos nos espectros de envelope das direções radiais e modulações no sinal discreto. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202306541 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202316 | 19/04/2023 15:23:17 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=2,530 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202306514 | STE |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202316 | 19/04/2023 12:22:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,062 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=1,760 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202306512 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202316 | 19/04/2023 12:22:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alarme: Ponto: 2A=6,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue medição de fase cruzada: 2Ax3A: 27º ¦ 2Vx3V: 14º ¦ 2Hx3H: 91º ¦ 1Hx2H: 350º ¦ 1Vx2V: 187º ¦ BASE (PÉ MOTOR LADO MT-BR)x BASE (PÉ MOTOR LADO JS-BR): 188º. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202318 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Serviço será executado na SSA 202402620, dada a necessidade de substituição do equipamento.
202306239 | STE |  | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202315 | 14/04/2023 15:59:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-PY = 6,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, dada nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202306149 | STE |  | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202315 | 13/04/2023 16:34:20 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA VALORES EM NÍVEIS DE ALERTA NO PONTO 2HE=1.548 G (ENVELOPE-PICO A PICO) E ALERTA EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 4H=29,01 mm/s, 5H=35,07 mm/s e 6H=33,96 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após lubrificação do motor houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope, tornando o equipamento (motor) livre de alarmes, como visto na imagem em anexo. Nenhuma ação adicional recomendada.
202306129 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202315 | 13/04/2023 16:34:53 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente aos pontos em Alarme e Alerta: Alarme: -Ponto: 2V=7,50 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alerta: -Ponto: 4H=19,03 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5H=22,75 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=24,87 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada (vide relatório anexo). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, nenhuma ação corretiva será realizada neste momento. Uma nova análise será realizada em ocasião do PD da UG.
202305977 | STE | 202305931 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 11/04/2023 10:11:04 | Encontrado Alerta de vibração global no ponto 3He, com visível elevação dos espectros de vibração nos rolamentos 3He e 4He. Realizar análise, emitir parecer e providências junto à SMMU.DT, se necessário. Detalhes das vibrações e termograma no relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202315 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução da severidade de vibração e tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202305919 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202315 | 11/04/2023 08:45:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V=3,90 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no relatório anexo e no sistema Omitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202317 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência de rigidez na base de fixação do equipamento. Este comportamento é bem conhecido e típico deste equipamento. Por se tratar da posição 2, somado ao fato das severidades estarem compatíveis com o histórico, nenhuma ação adicional será recomendada nesse momento.
202305494 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202313 | 31/03/2023 09:35:03 | Confeccionar en la impresoa 3D pieza inferior del soporte del sensor de campo del LCM500 (conforme conversado con el Sr. Valdinei). | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202318 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 330 GRAMAS / UN.
202305478 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202313 | 31/03/2023 08:53:21 | O Oscilógrafo YOKOGAWA DL850 BP 700376 após acionar o interruptor para ligar o equipamento, apenas os coolers (ventiladores) funcionam, a tela (display) não liga, nem o sistema inicializa. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de saída da fonte interna OK; Defeito na placa principal de processamento; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o equipamento. Dar Baixa.
202305103 | STE | 202304400 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202313 | 28/03/2023 09:02:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2A=2,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após ação corretiva executa pela SMMA.DT houve efetiva redução das severidades de vibração em todas as direções (medição realizada em 11/04/23). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202305051 | STE | 202304580 | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202313 | 28/03/2023 09:02:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: Ponto: 2H=0,872 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 3H=1,305 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Ponto em Alarme: 1H=0,872 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend (primeira medição é referente a alta velocidade). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais coletados no comissionamento não foram verificadas anormalidades no equipamento. As severidades de vibração estão abaixo dos patamares de alerta da ISO 10816-3 e as maiores amplitudes verificadas nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica inserida pelo inversor de frequência. Dados de entrada: baixa: 3 / 6 Hz, alta 35 / 70 Hz (mecânica / rede, respectivamente). Modulações verificadas em 2x rede com bandas laterais em 1x rpm.
202305002 | STE | 202304464 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202312 | 24/03/2023 10:22:15 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em alerta: 3H: 4,927 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 4H:4,112 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 4A: 6,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva pelo órgão de manutenção houve efetiva redução das severidades de vibração.
202304989 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202312 | 24/03/2023 08:04:53 | Parecer Técnico e providências, se necessário para Alerta em Envelope (Pico a Pico) nos pontos: 1PYe=3,544 g; 1JSe=2,363 g e 2PYe=2,002 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu a nova lubrificação do equipamento, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304961 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202312 | 24/03/2023 10:35:23 | Após medição de vibração solicitada na SSA 2023/04921, foi verificada a incidência de Alerta de vibração global no envelope de 3He (6,08 g) e 4He (5,06 g). Ver relatório anexo. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração e tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202304603 | STE |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202312 | 22/03/2023 08:27:39 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 5,14 mm/s , medición correspondiente a PD U03 SSP 20230674. Se realizaron mediciones de fase cruzada 1V2V= 155°, 1H2H=12°, 2V3V= 345°,2A3A=337, 2H3H=274° y Piemotor-Base=360 y 12°.Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como informado pelo especialista na baixa da SSA derivada, o alinhamento do conjunto será realizado durante o próximo PD da UG, momento no qual será realizada nova coleta de dados vibracionais.
202304600 | STE |  | A003A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.003-0 | 202312 | 22/03/2023 08:27:29 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V= 4,36 mm/s y 2A= 4,71 mm/s, medición correspondiente a PD U03 SSP 20230674. Se realizaron mediciones de fase cruzada 1V2V= 189°, 1H2H=202°, 2V3V= 356°,2A3A=332°,2H3H=147° y Piemotor-Base=350 y 30°.Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202313 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas severidades de vibração verificadas nos pontos 2V e 2A são causadas pelas frequências de passagem dos pistões (n x rpm) e 1° harmônico, sendo este comportamento compatível com o histórico e tipo de equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304459 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202311 | 17/03/2023 13:48:49 | Realizar calibración del microohmímetro Megabras mpk204e BP 707244 IB 3216. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304457 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202311 | 17/03/2023 13:49:01 | Realizar calibración del Microohmímetro Megabras mpk253 BP 673258 IB 3076. El mismo se encuentra con el lacre vencido. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202313 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202304447 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202311 | 17/03/2023 13:54:51 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR=1,557 g y 2BR= 2,091 g, medición correspondiente a la SSP 20235138. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu nova lubrificação do motor de acionamento, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304446 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202311 | 17/03/2023 13:59:09 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR=2,173 g y 2JS= 1,715 g, medición correspondiente a la SSP 20235138. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu nova lubrificação do equipamento, houve efetiva redução do parâmetros de tendência de envelope. Por conta disso, nenhuma ação adicional será recomendada.
202304321 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202311 | 15/03/2023 16:45:08 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2-BR=2,032 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu a lubrificação do motor, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Obs.: houve novo registro de alerta na SSA 202404755. Está sendo avaliada a troca do tipo de graxa utilizada.
202304320 | STE |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202311 | 15/03/2023 16:46:27 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-BR=2,751 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202312 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após substituição dos mancais de rolamento do motor houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada. Obs.: após a baixa da solicitação de serviço observou-se o aumento da severidade de vibração, cuja causa não está relacionada com esta SSA. Este caso específico será elucidado na SSA 202316610. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202303869 | STE |  | J083A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-003 | 0281.006-9 | 202310 | 08/03/2023 09:38:50 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR= 5,71 mm/s, motobomba 03, medición correspondiente a la SSP 20235136. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202311 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto dos dispositivos de fixação e o balanceamento do motor, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202303334 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.044-2 | 202309 | 28/02/2023 10:33:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta 1H: 1,107 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202303185 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202308 | 23/02/2023 17:06:33 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR=7,36 mm/s de la motobomba 02, medición correspondiente a SSP 202301732. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, narradas nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202302771 | STE | 202300709 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202307 | 14/02/2023 17:29:41 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,44 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Ponto: 3H=5,344 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; Ponto: 3V=1,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202307 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendada a substituição dos mancais de rolamento pelo especialista. Deverá ser realizada nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção.
202302766 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 14:34:47 | Confeccionar 24 unidade de suporte para acelerômetro, conforme projeto desenvolvido. | ILA1 | ILA3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202314 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 24 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202302192 | STE |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202306 | 07/02/2023 09:56:46 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H=3,084 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise do especialista não foram definidas ações corretivas para o momento. Nova avaliação será realizada quando do PD da UG.
202302040 | STE |  | B011D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.008-2 | 202305 | 03/02/2023 13:11:38 | Parecer técnico e providências, se necessário, para valor de vibração em Alerta no ponto 2V=4,42 mm/s em Global de Velocidade-RMS. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202306 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar de elevada, a amplitude verificada em 56 Hz (~4x rpm compressor) é compatível com o histórico do equipamento. Por se tratar de uma condição típica e apenas ligeiramente acima da condição de alerta, nenhuma ação adicional será recomendada.
202301579 | STE | 202300831 | J086A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-013 | 0281.016-6 | 202305 | 31/01/2023 14:46:11 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR=2,278 g y 2JS= 2,184 g en la motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a lubrificação do equipamento e o ajuste do dispositivo de fixação, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202301358 | STE |  | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202304 | 26/01/2023 14:50:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2V: 5,29 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhe no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações da área executora, a ação corretiva recomendada não será realizada, uma vez que a severidade atual não supera o patamar de alarme. Condição verificada em 2023 manteve-se inalterada.
202300829 | STE |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202303 | 17/01/2023 15:40:35 | Parecer técnico e providências se necessário, para Alerta no motocompressor 1 nos seguintes pontos:1H=4,64 mm/s, 2H=5,23 mm/s, 5H=20,81 mm/s e 6H=20,42 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202303 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações da área executora, a ação corretiva recomendada não será realizada, uma vez que a severidade atual não supera o patamar de alarme. Condição verificada em 2023 manteve-se inalterada.
202300531 | STE |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202302 | 11/01/2023 11:12:58 | Conforme solicitação da ENES.DT, realizar medições de vibração no piso da cota 133, na área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U18A, na condição de partida da U18A e na condição de excitação por impulsão dinâmica modal (marreta) com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Anexo está a solicitação e Norma DIN 4150-3. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202306 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As maiores amplitudes de vibração ocorreram durante transitórios de: Retirada de carga (região crítica, que compreende de aprox. 150 MW até aprox. 400 MW); Parada mecânica; Partida mecânica e Tomada de carga (região crítica). O transitório de maior amplitude em aceleração percebido no domínio do tempo ocorreu na tomada de carga e o maior pico em acel. foi de 41 Hz@96m/s². Estes sinais foram integrados em veloc. e a maior amplit. foi de 31,6Hz@0,63 mm/s rms. Maiores informaçoes no relatório.
202300530 | STE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202302 | 11/01/2023 11:12:51 | Conforme solicitação da ENES.DT, realizar medições de vibração no piso da cota 133, na área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U02, na condição de partida da U02, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação por impulsão dinâmica modal (marreta) com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Anexo está a solicitação e Norma DIN 4150-3. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202307 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As maiores amplitudes de vibração em aceleração no tempo ocorreram durante os transitórios de: Retirada de carga (próximo ao giro mecânico), parada mecânica, partida mecânica e tomada de carga (giro mecânico e carga acima de 600 MW). Na Partida da UG 02 houve as maiores vibrações transitórias, sendo em aceleração os valores máximos de ~18Hz@35 mm/s² (pico) e ~200Hz@64mm/s² (pico) e em velocidade, o maior pico ocorreu em ~11,1 Hz @ 1,26 mm/s (rms). Maiores info. no relatório anexo 4300-83-19502-P
202300435 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202302 | 10/01/2023 11:24:27 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente a ponto em Alarme: 2A=4,84 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto em Alerta: 1V=4,99 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será executada no momento. Nova análise será realizada quando do PD da UG.
202224886 | STE | 202224222 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202252 | 26/12/2022 08:07:52 | Evaluar anomalía térmica en el conductor superior izquierdo del dispositivo localizado en la primera puerta del QIN-5A, al lado del transformador TN-5A, detectada a través de termografía. Tmáx: 47,7ºC y Delta T: 14,2ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 04/2023: Emitida SSA derivada 202301400 para verificación de las conexiones (aprieto, oxidación, crimpado). SEM 06/2023: constatada la falta de aprieto en la conexión del cable 11. Realizado el reaprieto, se procedió a una nueva inspección termográfica (SSA 202301424) con resultado satisfactorio.
202224882 | STE | 202224225 | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202252 | 26/12/2022 08:07:42 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes Nº 1620 localizado en el cubículo CG4, con temperatura máxima de 57,1ºC, delta de 8,5ºC con respecto al borne opuesto y corriente medida de 1,8A. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202252 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi realizado troca do borne e dos terminais dos respectivos cabos através da SSA derivada. Borne normalizado.
202224872 | STE | 202224226 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202252 | 26/12/2022 08:08:05 | Evaluar punto de sobrecalentamiento en el borne R1-2 del Disyuntor Q1 localizado en el cubículo 3 del CG-05, con temperatura máxima de 54,1ºC y delta de 11ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202252 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após emissão de SSA derivada, foram realizados inspeção e reaperto nos terminais do disjuntor, eliminando-se a anomalia.
202224677 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 20/12/2022 10:25:09 | Verificar posibilidad de reparo de la Cámara Termográfica DJI ZENMUSE XT2 utilizado con el Drone DJI Matrice 210 RTK V2 NS: 17UDG7S013T8L5. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Base de soporte quebrada, lente y componentes internos de la cámara dañados debido a impacto. Sin posibilidad de reparo. Dar baja. Emitida TBPM-263/2023.
202224569 | STE |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202251 | 19/12/2022 14:29:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=2,062 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224563 | STE | 202223372 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202251 | 19/12/2022 08:56:59 | Verificar posibilidad de reparo de la UPS de 6kVA, marca: EIE Senior, Tag: UPS 16. Obs: No enciende. REF reparo realizado en 2020: SSA 202011876A. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 20 baterías 12V 7Ah. Además fueron sustituidos dos botones (on-off). Limpieza integral. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202224559 | STE | 202223372 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202251 | 19/12/2022 08:57:13 | Verificar posibilidad de reparo de la UPS de 6kVA, marca: EIE Senior, Tag: UPS 15. Obs: No enciende. REF reparo realizado en 2020: SSA 202011853A. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de 20 baterías 12V 7Ah. Además fueron sustituidos dos botones (on-off). Limpieza integral. Ensayos funcionales ok. Liberado para uso.
202224501 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.037-3 | 202250 | 16/12/2022 16:07:23 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 4A=5,72 mm/s RMS motobomba 02 , medición correspondiente a PD U02 SSP 20221323. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Comportamento vibracional compatível com o histórico do equipamento. Ademais, por se tratar da posição 02 nenhuma ação adicional será recomendada.
202224232 | STE |  | A002E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.004-3 | 202250 | 14/12/2022 10:59:29 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alarme (Alarme 2): 2A=6,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada: 1Vx2V: 205º ¦ 1Hx2H: 40º ¦ 2Ax3A: 1º ¦ 2Vx3V: 2º ¦ Pé dianteiro (lado PY)xPé traseiro (lado PY): 183º ¦ Pé dianteiro (lado PY)xBase: 1º. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional recomendada.
202224178 | STE |  | A019D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.020-2 | 202250 | 13/12/2022 09:38:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1V=4,81, 4H=18,15 e 5H=20,63 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar das elevadas severidades de vibração, o comportamento verificado é compatível com o histórico do equipamento. As amplitudes em 39 Hz no espectro de velocidade da direção 1V é causada, possivelmente, pelo movimento alternativo do compressor (3x rpm compressor). Já as vibrações laterais verificadas nos pontos 4H e 5H são normais para compressores verticais, segundo a EFRC (2012). Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202224171 | STE |  | A002A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.002-4 | 202250 | 13/12/2022 11:27:32 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,229 g y 2H=2,839 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U02 SSP 20221350. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224170 | STE |  | A002A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.002-2 | 202250 | 13/12/2022 11:27:21 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,318 g y 2H=2,270 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U02 SSP 20221350. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202224168 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 12/12/2022 15:56:20 | Verificar viabilidad técnica de reparo del dron DJI MATRICE 210 RTK V2 (NS 17UDG7S013T8L5). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202306 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo siniestrado con pérdida total. Sin posibilidad de reparo. Se encuentra en proceso la adquisición de uno nuevo para cumplir con la demanda. No liberado para uso. Dar baja. Emitida TBPM-269/2023.
202223518 | STE | 202223203 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202248 | 30/11/2022 07:51:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=1,137 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=2,871 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope das direções radiais. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202223290 | STE | 202222808 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202247 | 25/11/2022 09:00:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,26 mm/s y 2H= 1,029 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados do ensaio de impactação foi verificada a presença de frequências naturais próximas à rotação do equipamento, provocando batimento. Recomenda-se analisar a modificação da base do conjunto com o especialista do equipamento (direções 1H e 2H). Obs.: já existe fluxo para esta SSA, portanto, não serão emitidos novos documentos.
202223251 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 23/11/2022 14:22:05 | Solicito a pintura em um capacitor de alta tensão e o carrinho de acoplamento! Conforme conversado com Janio. | ILA1 | MCI4 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202249 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego, para el capacitor fue aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1. Para el carrito fue aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color azul RAL 5009.
202223067 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202247 | 21/11/2022 15:50:35 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 3,96 mm/s y 2A= 5,25 mm/s en la motobomba 01, medición correspondiente a PD U9 SSP 20225817. Así mismo, se realizaron mediciones de fase cruzada en dicha motobomba. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a realização das ações corretivas apresentadas nas SSA derivadas não foi verificada a existência de alertas/alarmes.
202222852 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202246 | 17/11/2022 14:51:18 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2JS= 3,935 g y 2BR=1,623 g en la motobomba 03, medición correspondiente a PD U06 SSP 20221064. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do motor, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222513 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202245 | 10/11/2022 15:31:01 | Verificar a possibilidade de reparar a fonte Deutronic D-TOP modelo DPM60(S/N 03001354), não apresenta sinal de 12V na saída. Juan José ciente. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202251 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Circuito integrado generador de PWM se encuentra dañado (TOP225). No se cuenta con la pieza para reemplazo. Dar baja. Obs: En almacenes se encuentra la fuente con código 712244, la cual es semejante en características técnicas al enviado para reparo.
202222397 | STE | 202221923 | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202245 | 08/11/2022 15:37:06 | confeccionar en la impresora 3D la carcaza del Detector de tension | ILA1 | ILA3 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202249 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 255 GRAMAS / UN.
202222323 | STE |  | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202245 | 08/11/2022 15:08:00 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del TC, con delta de temperatura de 17,5ºC y temperatura máxima de 51,4ºC en la conexión de salida (lado Líneas 220kV). Referencia de anomalía similar detectada en 2020, conforme SSA 202001143A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após acompanhamento da anomalia térmica (SSA 202222780), confirmou-se a necessidade de intervenção, a qual foi realizada pela equipe MET2 cfe. SSA 202224292. Após o serviço confirmou-se a eliminação da anomalia térmica com nova inspeção termográfica (SSA 202304269).
202222098 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202244 | 03/11/2022 07:32:59 | Medir descargas parciales con HFTC a través del cabo de la bajada a tierra del equipo. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Medición realizada en E011C016 - TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE S en compañía de personal de CEPEL. Resultados disponibles en base de datos de la SMIL.DT.
202221641 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202243 | 26/10/2022 15:22:04 | Registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga de los motores M1 y M2, con el objetivo de conocer el comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que está siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). (En complemento a las SSA's 202221446 y 202221447). | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202244 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Registro de tensiones y corrientes en los motores M1 y M2 durante abertura de la Compuerta de Servicio U16, desde el Tablero CTM-16, complementando a las SSAs 202221446 y 202221447. Resultados en anexo.
202220910 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 10:13:09 | Confeccionar e instalar travas nas rodas traseiras do conjunto siemens para o direcionamento para quando for transportado! | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202241 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Confeccionado e instalado travas nas rodas do conjunto siemens para direcionamento para quando for transportado!
202220909 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 10:13:18 | Confeccionar na impressora 3D um capacitor de alta tensão para ensaios de descargas parciais! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 16.550 GRAMAS / UN.
202220612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 07/10/2022 16:25:31 | Confeccionar acoplador aislante para realizar ensayos de alta tensión en conductores de 13,8kV conforme conversado con el Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202241 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 195 GRAMAS / UN.
202220338 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 04/10/2022 10:26:44 | Verificar Notebook ProBook 4320s con BP 683448 con problemas para iniciar sesión. | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202248 | MAYCON LAZAROTTO | Disco rígido com defeito no mecanismo de leitura/gravação; Sem possibilidade de recuperação dos dados; Substituido por um SSD de 320GB; Instalação do Windows 7 PRO SP1 64 bits, drivers, Office, PDF e navegadores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202220047 | STE | 202220039 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202239 | 27/09/2022 14:19:37 | Apoio para instalação e posterior retirada do Vibrógrafo da torre, conforme SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202243 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Se procedió a desinstalar el dispositivo medidor de vibraciones eólicas (vibrógrafo) en el cable para rayo, instalado de forma temporal en la torre 1207, perteneciente a la línea LT-MD-FI4 500 KV, luego de la solicitud de ILA1.
202219946 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202238 | 23/09/2022 14:32:19 | Verificar posibilidad de reparo del No-break 600VA, Marca: NHS, Modelo: Mini III Bivolt, NS: 220590. Obs: el equipo no mantiene la carga ante la ausencia de alimentación en la entrada. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202247 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de batería de 12V/7,5Ah la cual se encontraba agotada sin posibilidad de retención de carga. Posteriormente se porcedio a ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso.
202219549 | STE | 202219378 | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202238 | 20/09/2022 15:27:58 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202239 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Se brindó apoyo para los colaboradores de ILA1 para realizar los ensayos de espesor de las paredes de los cilindros de la estación de aire comprimido del interruptor 500 KV 84LI2.
202219543 | STE | 202219375 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202238 | 20/09/2022 15:27:36 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para a execução do ensaio de espessura nas paredes dos cilindros da estação de ar comprimido, drenando a pressão e desligando o compressor.
202219539 | STE | 202219373 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202238 | 20/09/2022 15:27:08 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202241 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Despresurizado cilindro de la estación de aire comprimido para realizar ensayo de Espesura con colaboradores de ILA1. Luego fue presurizado y dejado en condiciones normales de operación.
202219260 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 14/09/2022 09:26:40 | solicito o jateamento do anel anti corona que será utilizado na construção do capacitor de alta tensão! | ILA1 | MCI4 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202238 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo sa3.
202219147 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 15:08:03 | Confeccionar um eletrodo que encaixa no plug de alimentação, para ensaios em cabos! | ILA1 | MMU3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202238 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado em uma barra de latão de 1/2 polegada comprimento 150mm, um eletrodo para encaixar no plug de alimentação, que será usado em ensaio de cabos.
202218142 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 23/08/2022 14:11:56 | Confeccionar 10 caixas para o divisor capacitivo, para medição das buchas das unidades geradoras! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202237 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS / UN.
202218141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 23/08/2022 14:12:10 | Confeccionar 4 suportes para acelerômetros, para realizar ensaios de descargas parciais nos disjuntores da GIZ. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202236 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 320 GRAMAS / UN.
202218127 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202234 | 23/08/2022 08:12:09 | Energizar o conjunto Siemens para realização de testes em elementos capacitivos que serão utilizados na construção de novo capacitor de acoplamento de 1 uF. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202234 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayado y aprobados los 6 capacitores EPCOS B25835S2205K007 de 2microF y tensión nominal de 3100Vac.
202218111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:40:27 | Reparar caixa de conexão de sensores acústicos para uso no instrumento de medição de descargas parciais ICM. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202234 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a manutenção corretiva de 3 canais danificados através da substituição de 3 resistores (10K Ohm - 1/2W).
202217907 | STE | 202214138 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202234 | 22/08/2022 14:33:49 | Foi realizada a inspeção termográfica no contator K1, onde constatou-se a presença de 2 anomalias térmicas relacionadas aos terminais de conexão do contator. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202239 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA para SMMG.DT realizar inspeção e reaperto nos condutores do referido contator, após a realização do serviço de reaperto, foi emitida nova SSA para ILA1 realizar inspeção termográfica onde após a inspeção posterior ao reaperto não foram encontradas anomalias térmicas.
202217279 | STE |  | R033B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.018-9 | 202232 | 08/08/2022 11:25:10 | Reparar y reinstalar cartel de señalización que se encuentra en la cota 98, en el pasillo que lleva al RV de la U17. Adjunto imagen del cartel caído, el mismo se encuentra en el lugar indicado. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202247 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fue re-instalado el cartel de señalización en la ubicación solicitada.
202217154 | ADM |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202231 | 05/08/2022 16:03:06 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1) EM ENVELOPE NO PONTO 4HE=2.696 G; ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 1V=3,74 MM/S, 2A=3,73 MM/S E 3V=3,50 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202232 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais ficou constatado que: 1) as amplitudes verificadas em 29,5 Hz nos espectros de velocidade do turbocompressor são, na verdade, advindas da bomba de óleo, portanto, sem problemas à operação. 2) existe um defeito nos mancais de rolamento do equipamento. Emitida SSA solicitando a substituição dos mancais. Aguardando a realização do batimento para confirmação da existência de desalinhamento no conjunto.
202217001 | STE | 202212828 | E012B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.057-2 | 202231 | 04/08/2022 08:20:45 | Solicitamos apoio da MET-2 quanto a experiência em inspeções de Linhas de transmissão, durante atendimento da SSA 202212828 – Inspeção com Drone. | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202234 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Prestado apoio ao Setor ILA1, em relação aos seguintes aspectos: 1) Localização e acesso das estruturas. 2) Instruções quanto a inspeção de Linhas de Transmissão.
202216516 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 16:16:01 | Confecção cubo (uma unidade) em chapa de aço inox espessura 2 milímetros, conforme desenho anexo. Equipamento será utilizado em ensaios/treinamentos de termografia. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202238 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricar cubo de inox conforme al diseño solicitado. Chapa de 2mm soldado con TIG
202216100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:24:46 | Fabricar 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TUs do fabricante HSP, conforme amostra deixada na oficina mecânica. Para atender a SSA 202215922. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202238 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fabricado 5 conjuntos de acopladores conforme amostras fornecidas, sendo 5 peças para cada conjunto.
202215054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:30:35 | Confeccionar dispositivo para suporte para vara de manobra e antena, para medição de corrente de fuga nos para raios! conforme conversado com o senhor Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2930 GRAMAS / UN.
202215051 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:31:02 | Confeccionar dispositivo para suporte da antena, para medição de descargas parciais conforme conversado com o senhor Valdinei! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 2750 GRAMAS / UN.
202214954 | STE | 202214148 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202227 | 04/07/2022 15:27:15 | Solicito parecer sobre possível mau contato em crimpagem de cabo no disjuntor 722.06 do QB 06. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado inspección de Mantenimiento y encontrado conexión floja. Realizado reaprieto y dejado en condiciones normales.
202214302 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 22/06/2022 15:13:25 | Confeccionar um dispositivo para simular descargas parciais conforme conversado com o Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1635 GRAMAS / UN.
202214282 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 14:28:42 | Localizado ponto com sobreaquecimento no CTM-16 Borne 748. Temperatura 123°C. Imagem no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA derivada a MEG1, fueron sustituidos los terminales de los cables 748 y 716 que son conectados al borne 7 de la regla X49.11 del circuito de rectificación del tablero. Solicitamos repetir termografía mediante SSA 202214133.
202213436 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202223 | 09/06/2022 14:20:39 | Verificar posibilidad de reparo del No-break APC SMART-UPS RT 3000 BP705777. El mismo señalizó de forma intermitente la alarma relacionada con defecto en la batería. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Las baterías sufrieron desperfecto debido a falla de la propia UPS. Sustituido un JFET con sospechas de defecto, limpieza de placa, ensayos en bancada simulando batería llena, carga de batería y en condición de tensión de línea normales. La CPU no inicia conversión con todas las condiciones dadas, defecto de la misma. Dar de baja. Ver anexo.
202212751 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202222 | 31/05/2022 17:02:22 | Providenciar a instalação de luminárias de emergência em todos os banheiros(8) do prédio da SMIL/DT. A adequação da iluminação nestes locais será relacionada nas melhorias propostas ao PAE(Plano de Ação de Emergência do Laboratório). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202307 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme P.T., SSA 202212878, instalado 8 luminárias de emergência(código 716797) nos banheiros do laboratório da SMIL. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação. Emitido SSA 202303009 para IEQ2 atualizar desenhos.
202212117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 20/05/2022 15:12:54 | Confecção de 12 porcas M15x1,5mm em Barra Sextavada de 1 1/4", espessura da porca: 15mm. Material Aço SAE 1045. Obs.: Material será aplicado nas estacas para medição de aterramento realizada pelo Laboratório - ILA1. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 12 porcas a partir de barra sextavada de aço 1045, conforme medidas solicitadas.
202211740 | STE | 202207385 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202220 | 17/05/2022 15:23:09 | Prestar apoyo para trasladar el Conjunto de Alta Tensión Siemens que se encuentra en la cota 108 próximo a la U01 hasta las cota 98 próximo a los transformadores de excitación de la U18. El servicio debe ser realizado por lo menos una semana antes de la parada MP-3S de la U18 previsto para el 01/08/2022, una vez finalizado el servicio, el equipo debe ser trasladado a su lugar de origen nuevamente. Murillo en conocimiento. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202230 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado servicio con puente grúa auxiliar N11 a la SMIL.DT para izaje-traslado de conjunto de Alta Tensión Siemens hasta la cota 98. A pedido del emitente fue anticipado el servicio para el PD 3S de la UG17. Culminado el uso del conjunto en la UG18, será trasladado nuevamente hasta la Elev. 108 próximo a la UG01 mediante SSA 202217089.
202206643 | STE |  | R025F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.048-1 | 202218 | 02/05/2022 09:37:12 | Reparar infiltração localizada no teto da sala 213. Existe risco de queda do forro de gesso por excesso de umidade. | ILA1 | MCI1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo no ponto com vazamento no sifão (acima do forro) e limpeza no dreno do ar condicionado (localizado na cobertura da sala 213). Observação: Realizado inspeção após 5 dias da execução do reparo não sendo constatado infiltração.
202206582 | STE |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202217 | 29/04/2022 16:18:32 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-18A02 del Pozo U18A. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve significativa redução da severidade de vibração do equipamento.
202206569 | STE |  | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202217 | 29/04/2022 15:01:59 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1405 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção, houve efetiva redução da severidade de vibração, sem incidência de alerta/alarme.
202206568 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202217 | 29/04/2022 14:53:17 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1404 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como apontado em SSA derivada, uma ação corretiva somente será definida em ocasião da falha do motor de acionamento. Dados vibracionais seguem inalterados.
202206288 | STE |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202217 | 25/04/2022 11:30:41 | En las mediciones realizadas se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la motobomba 01, 2H= 3,872 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Para mas información ver informe anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento. Obs.: caso similar em outras UGs.
202206286 | STE |  | A005D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.032-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=22,00 [mm/s] e 6H=22,21 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes nas direções radiais são permitidas em compressores verticais, segundo a EFRC (2012). Ademais, os parâmetros de tendência não sofreram alterações significativas, mantendo-se em conformidade com o histórico do equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206112 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202216 | 20/04/2022 07:58:43 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alerta (Alarme 1): 1-PY: 2,170 [g] e 1-MT: 2,249 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos de origem elétrica, evidenciada pela presença de 2xFL nos espectros de envelope das direções radiais. Não será emitida nova SSA derivada em decorrência do parecer fornecido na SSA 201914709A. Como o motor será substituído em breve, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206111 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202216 | 20/04/2022 07:58:49 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto de medição de vibração que está em Alerta (Alarme 1): 1-PY=6,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foi constatada a existência de alertas/alarmes.
202206040 | STE |  | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202216 | 18/04/2022 16:35:30 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALERTA (A1), EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS SEGUINTES PONTOS:1H=4,47 MM/S; 2H=4,16MM/S; 2V=5,62 MM/S; 5H=21,23 MM/S E 6H=19,72 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção não foram identificados novos pontos em alerta/alarme.
202206039 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202216 | 18/04/2022 16:35:43 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALARME (A2), GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS : 1H=9,56 MM/S, 1V=7,84 MM/S, 2H=9,65 MM/S e 2V=16,27 MM/S. E TAMBÉM, ALERTA (A1) NOS PONTOS: 4H=22,42 MM/S, 5H=26,87 MM/S E 6H=33,96 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiências na base de fixação. Emitida SSA ao especialista para avaliação. Com relação ao compressor, as severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais.
202206037 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202216 | 18/04/2022 16:36:00 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=19,61 [mm/s] e 6H=18,94 [mm/s], valores em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202206015 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202216 | 18/04/2022 16:36:14 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 1 en el punto 2A= 3,93 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve significativa redução da severidade de vibração do equipamento.
202206012 | STE |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202216 | 18/04/2022 10:32:45 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 2 en los puntos 1V= 13,62 mm/s; 2H= 8,8 g; 2V= 6,14 mm/s y 2A= 15,22 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o reforço da base, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhum ponto em patamar de alerta. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202205719 | STE |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202215 | 11/04/2022 16:15:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2): 1H=6,365 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=5,419 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. Medição realizada durante parada de máquina nonamestral SSP: 20221366. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202203500 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 15:06:29 | Solicito análise das imagens realizadas por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior que 20°C e diferença de temperatura entre escovas do mesmo pino maior que 20°C e até de 70°C. Detalhes no arquivo anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202210 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Conforme o relatório de inspeção termográfica anexo, as temperaturas após as ações corretivas da MEG1 (SSA 202203576) e retorno da unidade estão equilibradas e abaixo dos limites recomendados após
202201383 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202205 | 02/02/2022 07:55:32 | Detectada anomalia térmica na conexão do disjuntor Q13. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET através da SSA derivada 202201498. Foi realizada nova inspeção termográfica pelo setor ILA1 com a SSA 202222011, confirmando a extinção do problema.
202200536 | STE | 202100107 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202202 | 14/01/2022 11:00:10 | Prestar apoyo durante inspección termográfica en el Disyuntor DJH con el fin de insertar la totalidad de las cargas en este circuito, y verificar punto caliente en el borne inferior conforme detectado anteriormente en la SSA matriz. Ver anexo. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 | ALTAIR WIGGERS | Foi dado apoio a ILA1 para realizar a inspeção termográfica do disjuntor DJH com a totalidade das cargas neste circuito para verificar ponto quente no borne inferior e não foi detectado nenhuma anormalidade; medições; corrente:2,35A, TEMP 31,7 °c, umidade: 62,3%. equipamento liberado para operação.
202100444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 07:30:06 | Soldar parafuso suporte no disco alvo circular de aço carbono que será montado no shaker excitador de vibrações. Serviço atendido pelo Sr. Mauro. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | ACOSTA MAURO | Foi realizada a solda do paafuso
202100414 | STE | 202100157 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202152 | 27/12/2021 07:32:46 | Solicitamos sua análise quanto ao funcionamento do CB07. Após inspeção termográfica e medição de corrente, verificou-se que os SCR1 e SCR2 apresentaram correntes de 58A e 59A, enquanto o SCR3 e o fusível FC3 (fase C) apresentavam 0 A (sem corrente). Segue arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202219 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363.
202100167 | STE |  | K077B002 | BOMBA BIN-1402 | 0260.017-0 | 202150 | 17/12/2021 09:00:57 | PARECER TÉCNICO P/ ALERTA (A1) PARA PONTO 2PYE=2.276 G (ENVELOPE-PICO A PICO). SSA DERIVADA DA 2021 14292D. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202151 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Parecer enviado ao especialista através da SSA relacionada.
202602013 | ADM |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202607 | 11/02/2026 09:58:49 | Durante inspeção em atendimento a SSP20261657, foi registrada anomalia térmica com 89,0°C no terminal X2-11 da contatora na Fase A. Um delta de 37,2°C em relação ao terminal adjacente X2-10 com 51,8°C. Conforme IM.LA.336 , Programar manutenção e monitorar com intervalo máximo de 7 dias. Caso a temperatura continue subindo, solicitar atuação de urgência, conforme prazos estabelecidos pelas normas de operação vigentes. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do relatório termográfico, foi solicitado a OPUO.DT via gerência a mudança na seleção dos trocadores de calor da fase A para 1 e 2 como principal e 3 como suplementar, a fim de remover a carga no contator K24A. Foi solicitado que esta seleção seja mantida até o PD da UG-15 no dia 20/02, quando a anomalia deverá ser sanada pelo setor MET1 através da SSA 202602075.
202601979 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202607 | 10/02/2026 13:59:04 | Durante a inspeção termográfica (SSP20261637), realizada em 09/02/26, foram identificados 3 pontos com diferenças de temperaturas nas réguas de bornes da parte traseira do quadro KT-01: •Coluna H6A: Conexões do borne K22-2 / 4: Temp máx de 78,2°C e ∆T de 24,4°C entre elas. •Coluna H6C: Conexões do borne K22-2 / 4: Temp máx de 84,0°C e ∆T de 20,6°C entre elas e conexões do borne K24-2 / 10: Temp máx de 69,4°C e ∆T de 16,9°C entre elas. Painel em plena carga. Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202607 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das termografias, foi emitida a SSA derivada 202602042 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202601958 | STE |  | S098B | TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DE RESERVA |  | 202607 | 10/02/2026 07:57:28 | Para fins de comissionamento, realizar coleta e análise de óleo (cromatografia e rigidez dielétrica) em 2 transformadores de pedestal, de potência 300 kVA, instalados na obra de ampliação do almoxarifado (G11 e G12). Anexo e-mail com solicitação da SOCM.DT e autorização da SM.DT. | ILA1 | ILA4 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202607 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios adjunto.
202601773 | STE | 202601767 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 06/02/2026 09:16:28 | Solicitamos apoyo para abrir los links de los polos 68/69/70 a fin de realizar ensayo de impulso en dichos polos conforme SSA 202601767. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202606 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Se realizó la desconexión de los links de las bobinas de campo y de amortiguamiento de los polos 68, 69, y 70 del rotor. Una vez finalizadas las pruebas se realizó la reconexión de todos los links intervenidos. Realizado medición de resistencia de bobina del rotor ( R: 100.6 mOhm, HR: 51.5% ; T:32.2°C). Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs: Servicio ejecutado con AT: 202600734
202601763 | SPG | 202601733 | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202606 | 05/02/2026 15:03:47 | Prestar apoio no ensaio do Relé 64SB (Falha a Terra no Estator 100%). Prevista para 23/02/2026 ÀS 7:00h. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202609
202601669 | SEE |  | B015H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.025-5 | 202606 | 04/02/2026 13:51:40 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V= 4,10 mm/s en la motobomba N1, medición correspondiente a la pre parada U15 SSP 20265267. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202607 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202601544 | STE |  | S011B001 | MEDIDORES/DIVISORES DE ALTA TENSÃO | 0727.001-1 | 202606 | 02/02/2026 13:54:35 | Calibrar TP - Fabricante Instronic, Modelo kV 200CA/280CC, Número de série 124 A/B (relação de transformação 1000/1). Ricardo Ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202606 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada calibração do divisor de tensão. obs.: -Não foi realizada análise de conformidade devido a indisponibilidade de informações sobre o erro máximo. -O equipamento não é um TP.
202601314 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202605 | 29/01/2026 16:12:38 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202607 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado apoio ao setor ILA1 na operação do monta cargas e posicionamento do guindaste móvel Grove RT 530E-2 na plataforma do equipamento. SMIL.DT realizou ensaio de vibração do conjunto motor e redutores do sistema de elevação e gravação de imagens com sistema de câmera amplificadora. Carga de teste aproximada 27,139 t.
202601293 | ADM |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:03:25 | Realizado inspeção termográfica no recinto do anel coletor após parada, seguindo SSP 20264737, detectado as seguintes anomalias: - 04 escovas acima de 120 °C (S7-2, S16-2, I13-2 e I14-2); - Pistas dos anéis: Anel superiro 1: 96,7 °C, Anel superior 2: 102,9 °C, Anel inferior 1: 94,1 °C, Anel infernor 2: 95,5 °C. Segue para análise, possível verificação e parecer técnico. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202605 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para acompañamiento de la evolucion de la temperatura por 3 días.
202601125 | STE |  | B013C009 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.045-2 | 202605 | 27/01/2026 07:43:55 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1Mte= 1,057 g en el moto-ventilador 3 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202605 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | La SMIL.DT realizó ensayo de impactación y colecta de vibración en aceleración por 5 seg. El análisis de los datos no reveló defecto alguno. No serán recomendadas acciones correctivas.-
202600745 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.046-3 | 202604 | 20/01/2026 11:31:16 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade: 3,53 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202604 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Tras el análisis de los datos vibracionales, no se identificaron anomalías que requieran una actuación inmediata. Dado que se trata de un componente de reserva, cuyo comportamiento es conocido y se encuentra bajo monitoreo, no se recomienda ninguna acción correctiva en este momento. Se deberá realizar un nuevo análisis en el PD 9M de la UG.-
202600611 | ADM |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202603 | 16/01/2026 10:40:58 | Durante a inspeção termográfica (SSA 202520133), realizada no dia 15/01/26, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nos minidisjuntores do QDT-2, sendo eles: • Conexão de entrada (S1) do DJ-01 temp máx de 39,5°C e um ∆T de 14,5°C em relação a sua conexão de saída (F1); e • Conexão de entrada (S9) do DJ-09 temp máx de 37,3°C e um ∆T de 12,4°C em relação a sua conexão de saída (F9). Relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada 202600688 para verificaciones en campo.
202600268 | STE | 202520132 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202602 | 08/01/2026 14:43:55 | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de Relé de Bloqueo (86CB)". Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202602 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas en la SSA derivada 202600313. Se sugiere realizar una nueva inspección con cámara termográfica y registrar los resultados en la baja de la SSA matriz.
202520192 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:45:08 | Calibrar sensor de pressão IFM 100 Bar 4-20 mA (saída em corrente elétrica) com alimentação de 8,5 Vdc à 36 Vdc (ID 0771) em patamares de 5,0 BAR até 100BAR. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202520191 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:43 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020010) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento foi calibrado e ajustado, porém permanece fora das especificações. O solicitante optou por não realizar tentativa de reparo e utilizará o instrumento ciente de que, em alguns pontos, o erro de medição excede o limite especificado pelo fabricante.
202520190 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202601 | 30/12/2025 09:57:58 | Calibrar transdutor de pressão marca KYOWA, modelo PVL-50KC (serial YW9020004) capacidade 50 kgf/cm2, em patamares de 5 kgf/cm2 até 50 kgf/cm2. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202602 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | O instrumento foi calibrado e ajustado, porém permanece fora das especificações. O solicitante optou por não realizar tentativa de reparo e utilizará o instrumento ciente de que, em alguns pontos, o erro de medição excede o limite especificado pelo fabricante.
202519684 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 15/12/2025 07:50:53 | Realizar montagem da fonte ressonante, em conjunto com a mini-GIS. | ILA1 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | DOUGLAS MASKE | Realizada montagem da fonte, acoplada apenas à seccionadora e bucha de alta tensão.
202519352 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202549 | 05/12/2025 18:32:07 | Solicito apoio de ponte rolante para movimentação e montagem de equipamentos pertencentes a fonte ressoante, na AMD4, cota 128. Serviços programados para os dias 15, 16 e 17/12/2025. | ILA1 | MAM2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com operação de ponte rolante para movimentação e montagem de equipamentos pertencentes a fonte ressoante, na AMD4, cota 128.
202518757 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202548 | 25/11/2025 11:58:21 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 2A com 4,28 mm/s rms. Ver relatório anexo. Resultados do ensaio no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202518606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:07:34 | Realizar ensayos de resistencia de aislamiento y relación de transformación en un transformador de 300 KVA del patio de pinturas. También realizar de ensayo de tensión aplicada VLF en conductores de 13,8kV que alimentan dicho transformador (3 fases). | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos no Trafo, Marca Romagnole, NS 901543 e cabos de alimentação de 13,8 Kv, resultados nos anexos. Liberado para energização
202518517 | ADM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202547 | 20/11/2025 12:59:19 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada no dia 19/11/25, foram identificados dois pontos de aquecimento nos parafusos superiores do autotransformador T5, sendo eles: • Ponto 1, temp máx de 123,4°C e ∆T de 63,8°C em relação a outro parafuso; e • Ponto 2, temp máx de 107,8°C e ∆T de 48,2°C em relação a outro parafuso. Condição de carga do equipamento no momento da inspeção: Aproximadamente 93 MW. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do acompanhamento da anomalia, foi emitida SSA 202601735 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202518507 | ADM |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202547 | 20/11/2025 12:59:39 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados três pontos com deltas de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de CVF-T07, sendo eles: • Terminal 1, temp máx de 59,8°C e ∆T de 13,6°C em relação ao terminal 4; • Terminal 2, temp máx de 64,7°C e ∆T de 18,4°C em relação ao terminal 4; e • Terminal 3, temp máx de 63,0°C e ∆T de 16,8°C em relação ao terminal 4. Condição de carga do painel: Carga plena. Imagem e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA derivada 202518607 para providências do setor MET-1, para intervenção em até 30 dias. Aguardando execução.
202518483 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202547 | 20/11/2025 07:17:38 | Durante a inspeção termográfica (SSP20252898), realizada em 19/11/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5 do quadro de comando da ventilação forçada do transformador T06, sendo eles: • Terminal 1, apresentou uma temp máx de 106,7°C e um delta de temp de 31,9°C entre a entrada e a saída; e • Terminal 14, apresentou uma temp máx de 68,6°C e um delta de temp de 19,7°C entre a entrada e a saída. Painel em Carga plena. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202547 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas foram sanadas pelo setor MET-1 através da SSA 202518536. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202518812, confirmando a solução do problema.
202518453 | STE | 202518301 | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 20/11/2025 07:17:07 | APOYO PARA ENSAYO DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202518301. Liberado para uso.
202518190 | ASL |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202546 | 14/11/2025 13:42:53 | Durante as inspeções termográficas, foi identificada uma anomalia térmica de 74 °C na fase R da saída da LINHA DE INTERLIGAÇÃO 220 kV LI-220KV-MD-PIH, apresentando um ΔT de 20,8 °C em relação ao mesmo ponto na fase mais fria. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202547 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizada a Inspeção II, conforme solicitado na SSA 202518433 à ILA1. Histórico de medições – ΔT (R – S): Inspeção 0 (13/11/25): 20,8 °C Inspeção I (04/12/25): 27,0 °C Verificou-se um aumento de +6,2 °C no diferencial térmico (R – S). Apesar da elevação, o valor permanece dentro do critério da IM.LA.336, que estabelece: 10 °C < ΔT ≤ 35 °C → Acompanhamento em 30 dias. Será aberta uma nova SSA para acompanhamento por 3 meses, com medições mensais.
202517546 | STE |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202545 | 03/11/2025 16:21:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com alerta em Envelope: 2He= 2,726 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Obs.: Medição de vibração realizada após lubrificação dos rolamentos. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202517323 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202544 | 30/10/2025 08:39:48 | Realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202546 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizados ensaios nas fases A e B no dia 11/11/2025 e nas fase A, B e C no dia 12/11/2025. Bancada experimental apresentou funcionamento Ok nas lógicas de chaveamento tanto para ensaio das fases, quanto para processo de despolarização, porém apresentou erro elevado para medição de correntes menores que 30 uA. A bancada retornou ao Parquetec para substituição do sensor de corrente por sensor de tensão associado a resistor shunt. Anexa planilha com medições realizadas com a bancada convencional.
202516988 | STE | 202516288 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202543 | 24/10/2025 17:13:42 | Solicitamos apoyo para retirar el acrílico montado sobre las barras de alimentación principal del Tablero del TB-01, de forma a realizar inspecciones termográficas quincenales en las conexiones para mejor evaluación de anomalía térmica reportada en la SSA matriz. Ver informe de termografía en anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202545 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado Desmontaje/Montaje del acrílico protector de la barra 460V del tablero del TB-01 para realización de ensayo de termografía.
202516849 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202543 | 22/10/2025 15:42:39 | Durante a execução da SSP: 20252186, realizado em 22/10/25, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora b3LI4: • A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 48,3°C e delta de 14,9°C em relação a fase S (menor temperatura); e • A conexão da fase T apresentou uma temperatura máxima de 57,4°C e delta de 24,0°C em relação a fase S (menor temperatura). Maiores detalhes estão no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202544 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das anomalias térmicas, as mesmas foram consideradas procedentes. Assim, conforme critério da Tabela 2 da IM.LA.0336, deve-se proceder com nova inspeção termográfica de acompanhamento em 30 dias, para o que foi emitida a SSA 202517155.
202516737 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202543 | 21/10/2025 08:57:00 | Durante inspeção após o PD, com a corrente de excitação em 2000 A, a temperatura da pista superior 2 e inferior 2 estavam pouco abaixo do limite mínimo de 60°C de temperatura previsto na IM.LA.0050. Solicitamos análise por IEQ1 para um possível ajuste de temperatura mais baixo na IM. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202543 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Analisando as condições operativas da UG no momento da inspeção, Iexc: 1948,3A, Pot. 604MW/-217MVAR, a corrente de excitação corresponde a 61% da corrente nominal (3237A) a temperatura medida nas pista superiores: 69,6/57,1ºC nas pistas inferiores: 64,5/59,5ºC está no pior caso menos de 5% do mínimo estabelecido na IM (60ºC). Em função do exposto acima, consideramos que não temos anormalidade que necessite intervenção e atualização de documentações. Registro é importante para acompanhamento.
202516428 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:29 | Constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He (4,104 g pico a pico), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Evidenciado aumento do carpete no espectro. Realizar análise, emitir parecer e procedimentos, se necessário, junto à SMMU.DT. Valores e gráficos constam no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202543 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de vibraciones medidas en la SSA derivada se observa una disminución considerable del nivel de carpete, pero aún por encima del nivel de alerta 1, luego de la lubricación del equipo. Se emitirá SSA relacionada para el monitoreo periódico de este equipo.
202516422 | STE |  | A019A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.041-4 | 202542 | 15/10/2025 17:04:43 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 1H (3,75 mm/s rms), conforme visualizado na Figura 1 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de datos /16/10/2025) arroja valores por debajo de los niveles de alerta. Ninguna acción adicional es necesaria.
202516420 | STE |  | A019A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.042-1 | 202542 | 15/10/2025 17:02:58 | Constatado Alerta de vibração global nos envelopes dos pontos 1He (2,336 g pico a pico), e 2He (2,322 g pico a pico) conforme visualizado nas Figuras 2 e 3 do relatório anexo. Valores e gráficos de medição constam no sistema Omnitrend. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202542 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Nueva colecta de mediciones luego de la lubricación de los rodamientos muestran una disminución en los valores de 1He y 2He. No se sugieren acciones correctivas, debido al comportamiento esperado de este tipo de equipos.
202516382 | STE |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202542 | 15/10/2025 17:04:21 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em velocidade: 2A= 4,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em 14/10/25 durante SSP 20252910. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202545 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202516063 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202541 | 09/10/2025 07:23:40 | Durante a execução da SSP: 20252186, foi identificado um ponto com diferenças de temperaturas nas conexões da chave seccionadora 73LI4: A conexão da fase R apresentou uma temperatura máxima de 127°C e os seguintes deltas em relação as demais fases: • 106,6°C em relação a conexão da fase S (figura 2); e • 104,0°C em relação a conexão da fase T (figura 3). Mais informações em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202541 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Anomalia térmica considerada procedente. Emitida SSA 202516168 para equipe MET2 proceder com intervenção dentro do prazo de 7 dias corridos, em conformidade com os critérios de análise da Tabela 2 da IM.LA.336.
202515346 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202539 | 25/09/2025 12:06:52 | Durante a execução da SSP: 20250675, foi identificado um delta de temperatura de 11,6°C entre os condutores de entrada do quadro de acionamento da ventilação do transformador. Porém, devido a proteção de acrílico presente nos barramentos de entrada do painel, não foi possível efetuar as medições diretamente neste ponto. Mais informações em anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202542 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi sanada pelo setor MET-1 através da SSA 202518884. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202519703, confirmando a solução do problema.
202514824 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202538 | 16/09/2025 11:04:01 | Confeccionar, na impressora 3D, 2 conjuntos de espaçadores para uso entre reator e capacitor de acoplamento, conforme modelo anexo. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202540 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 6175 GRAMAS / UN.
202514756 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202538 | 15/09/2025 16:12:11 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 2H= 2,464 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omntrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202514755 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202538 | 16/09/2025 08:30:15 | Foi realizada a inspeção termográfica durante o PD 3S e foi encontrada anomalia térmica na conexão do cabo que liga a seccionadora S91 a entrada do disjuntor Q01 fase B. Detalhes em anexo. Esta SSA segue para IEQ3 em tempo de realizar a manutenção dentro do período do PD3S. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202538 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202514823. Foi realizada nova inspeção termográfica pelo setor ILA1 através da SSA 202515385, confirmando a solução da anomalia.
202514718 | STE |  | B018C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.053-3 | 202538 | 15/09/2025 11:01:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Velocidade no moto ventilador 2: 1MT= 5,85 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202538 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizado balanceo del ventilador conforme SSA 202514908, con posterior verificación de niveles de vibración conforme SSP 20250708, arrojando un resultado satisfactorio.-
202514669 | STE |  | E018D021 | SECCIONADORA 220 KV 89-64 | 0190.033-1 | 202538 | 15/09/2025 11:02:37 | Durante inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-64, con temperatura máxima de 41,5ºC registrada en la fase T, 26,0ºC en la fase S y 29,1ºC en la fase R. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202538 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise de anomalia térmica pode-se afirmar que a mesma é procedente, correspondendo possivelmente a uma concentração de corrente de carga na lateral esquerda do contato fico da fase T. Conforme a IM.LA.336, critério delta T adjacente, foi emitida a SSA 202515032 p/ que a equipe ILA1 proceda com nova inspeção dentro do prazo de 30 dias, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia.
202514642 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202538 | 15/09/2025 11:05:14 | Foi constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He com 3,510 g pico na medição final da parada da UG. Os demais pontos estão com níveis de vibração abaixo de Alerta ou Alarme. Realizar análise e providências junto a SMMU.DT, se necessário. Relatório com valores e gráficos anexo. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202514440 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202537 | 09/09/2025 07:40:43 | Realizar a captação de imagens aéreas com drone na área entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a faixa de servidão das linhas 500kV-50Hz da Itaipu Binacional. As imagens servirão de apoio ao planejamento e à elaboração do projeto para a construção do Centro Corporativo. Imagem em anexo. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202537 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro das imagens aéreas do CRV. Todas as imagens foram disponibilizadas ao Sr. EVANDRO JOSE TEIXEIRA da SGIT.AD e encontram-se disponíveis no link: \\NBAZARIAW10\Publico\CRV . Mais detalhes em anexo.
202514214 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202536 | 03/09/2025 17:31:15 | Fabricar calces de madera de 2 pulgadas para montaje de Fuente Resonante Aislada a Gas en la Cota 144 por motivo de ensayos de Tensión Aplicada en componentes reemplazados en Línea MD1. | ILA1 | MCI2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202536
202514175 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 09:23:07 | Acompanhar setor MET3 em serviço de desmontagem e montagem da fonte ressonante, para fins de ensaios de comissionamento após retrofit da saída de linha IPU-MD1, e posterior retorno para a cota 128. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el desmontaje y traslado de la fuente resonante a la cota 144 para ensayo de tensión aplicada en el BAY de MD1, luego fue trasladado a la cota 128 en el local de Ensayos de Alta Tensión.
202514125 | STE | 202513112 | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 17:31:22 | Solicitamos apoio para desmontagem, transporte, e montagem da fonte ressonante na cota 144 para realização de ensaios nas três fases da saída de linha IPU-MD1. E, ao final dos ensaios, desmontagem, transporte e montagem na cota 128. | ILA1 | MET3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202538 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o apoio no translado das peças, da cota 128 até 144. Realizado a montagem da fonte ressonante, compartimento da seccionadora e bucha polimérica. Realizado processo de vácuo nos compartimentos que estavam sem gás. Após o processo de vácuo, realizado teste de estanqueidade e carga de gás SF6. Após o término dos ensaios, foi retirado o gás dos compartimentos e reduzido a pressão dos compartimentos com isolador estanque. Realizado o translado das peças da cota 144 até a 128. (AT202508514).
202513805 | STE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 27/08/2025 08:07:13 | Realizar verificação / calibração da câmera Termográfica Flir T660 - BP 707656 , em conjunto com as lentes:13,1mm S/N 56901496, 41,3mm S/N 56703374, 88,9mm S/N 58400757, carregador de baterias, e duas (02) baterias. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202536 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202513514 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202534 | 21/08/2025 16:53:07 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U07 (SSP 20252523), após o PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC no pino 10 superior (Delta: 27,8 °C). Conforme informativo em anexo. - Corrente de excitação no momento da inspeção era de 2617 A. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202534 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La diferencia de temperatura detectada en una única posición del anillo colector no representa, por el momento, una condición alarmante. Será acompañado y verificado en las próximas inspecciones, una vez que el conjunto haya acumulado mayor tiempo de operación con las nuevas escobillas instaladas (SSA 202507632).
202512332 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 04/08/2025 14:52:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 2V=3,76 mm/s valor RMS, que apresentou Alerta. Medição realizada na data de 01/08/02 com motor desacoplado. Obs.: valores de amplitude estão apresentando variação no tempo. Dados disponíveis no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202532 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Ejecutada la sustitución del motor durante parada para mantenimiento trienal conforme solicitado en la SSA 202512341.
202512004 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202531 | 29/07/2025 18:25:25 | Solicitamos apoio para medição de vibração mecânica do sistema de elevação em atendimento SSP 20250137. Atividade deverá ser realizada com carga (stop-log). | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoia a equipe da SMIL.DT nas seguintes atividades: -Desancorar o pórtico. -Içamento de um conjunto de stop-log. -Ancoragem do pórtico. -Operação do pórtico.
202511963 | STE | 202511413 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202531 | 28/07/2025 11:40:45 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en la barra de interconexión de los capacitores del cargador. El punto de mayor temperatura se localiza próximo a la conexión del primer capacitor (de izquierda a derecha del conjunto), específicamente en la barra azul, correspondiente a la polaridad negativa. Ver anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas en la SSA derivada 202512104.
202511962 | STE | 202511412 | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202531 | 28/07/2025 11:41:15 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las barras de alimentación de los SCR, en donde la fase T (Azul) presenta temperatura inferior a las demás. Obs: se realizaron mediciones puntuales de corriente donde se constató que la fase T se encontraba sin carga. Ver anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Correcciones realizadas conforme SSA derivada 202512103.
202511575 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202530 | 21/07/2025 09:19:19 | Realizar energização da fonte ressonante com até 400 kV após acoplamento com mini-GIS e bucha de alta tensão, para atestar funcionamento do conjunto. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202530 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado energización de la fuente resonante de Alta Tensión en conjunto con la miniGIS acoplada hasta una tensión de 400kV donde los niveles de descargas parciales medidos estaban por debajo de 10pC.
202511349 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202529 | 16/07/2025 16:02:29 | Durante o atendimento da SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do transformador TX e foi identificado dois pontos de sobreaquecimento localizados nos condutores do disjuntor Q21 e na contatora K21, apresentado delta de 14,4ºC(K21) e 13,8ºC(Q21) entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que já existe a SSA 202419755 para solucionar a anomalia térmica no contator K21. Foi emitida a SSA 202512391 para solucionar a anomalia térmica no disjuntor Q21. Aguardando execução.
202511063 | STE | 202510959 | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202529 | 14/07/2025 13:41:45 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#07. PREVISTO 21/07/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202510959.
202510616 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 08/07/2025 14:36:56 | Foi registrada anomalia térmica na régua de bornes X9, terminal X19-1 do painel CXT da fase B. O delta de temperatura é de 25,1 °C entre o terminal X19-1 e o terminal adjacente imediatamente abaixo. Detalhes nas imagens e arquivo em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi sanada pelo setor MET-1 através da SSA 202510675. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202511220, confirmando a solução do problema.
202510529 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202528 | 07/07/2025 18:01:11 | Durante medição de vibração em atendimento SSP 20250701, foi constatado Alerta em velocidade: 4A= 6,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Assim, solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto descrito. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202528 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada la alineación del conjunto moto-bomba conforme ejecución de la SSA 202510957 y realizada la verificación posterior con los valores de vibración dentro de las tolerancias.
202510283 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202527 | 02/07/2025 08:37:54 | Providenciar toma trifásica móvil con características eléctricas iguales a la instalada en la SSA 202415901 que será utilizado en la cota 144 frente a la salida de la LT-IPU-MD1 para realizar ensayos de comisionamiento en los equipos sustituidos en la salida de dicha línea. Trabajo previsto para 04/agosto/2025. | ILA1 | IEQ2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202511103 a MEG3 para provisión de alimentación a través de un transformador 460/380-220V. Instalada alimentación temporal para la realización de los trabajos en la salida de la LT-IPU-MD1 conforme solicitado.
202509710 | STE |  | A004D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.007-0 | 202526 | 23/06/2025 17:25:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta em Velocidade: 5H=18,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=18,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202526 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliado os pontos de alerta e realizada análise dos dados. Em função do histórico do equipamento não serão adotadas ações corretivas para o momento. O equipamento será reavaliado no próximo ciclo de coleta de dados de vibração.
202509636 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:26:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta em Envelope: 1,030 g pico a pico. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202528 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252086, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253757, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202509024 | STE | 202508966 | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202524 | 11/06/2025 14:10:22 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#02. PREVISTO 23/06/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202408966.
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202508889 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202524 | 10/06/2025 14:37:04 | Realizar transferencia de interno 2062 por mudanza de sala 215 a 213. | ILA1 | MEL3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada transferencia de interno conforme solicitado, realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.
202508042 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202522 | 28/05/2025 11:12:36 | Realizar teste de alcance de sinal dos sensores de vibração que serão instalados (provisoriamente) nos ventiladores do sistema G. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o teste de alcance dos sinais de sensores de vibração que serão instalados nos ventiladores do Sistema G. Alcance máximo de 100 metros, permitindo a instalação provisória de sensores em até 4 casas de máquinas dos sistema G.
202507858 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.014-2 | 202522 | 28/05/2025 18:08:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 1MTe: 0,893 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202523 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252087, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253760, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202507856 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.013-4 | 202522 | 28/05/2025 18:08:10 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1MT: 6,02 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202523 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Fueron sustituidos los rodamientos del motoventilador conforme ejecución de la SSP 20252087, luego de esta intervención fueron medidos los valores de vibración a través de la ejecución de la SSP 20253760, arrojando valores por debajo de los niveles de alerta, sin necesidad de intervención adicional.-
202507840 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202522 | 26/05/2025 07:20:09 | Realizar monitoramento de descargas parciais nos TCs das fases R, S e T por 24 horas utilizando sistema de monitoramento IMA-DP fornecido pelo CEPEL | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202522 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado monitoramento dos 3 TCs por 24 horas. Preliminarmente, foram encontradas descargas na fase R com amplitude de 15 V (imagem anexa). A frequência de repetição desses eventos será determinada assim que os dados forem processados pelo CEPEL. O sistema utilizado para monitoramento pode ser de grande utilidade para a SMIL.DT.
202507705 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202521 | 22/05/2025 07:34:01 | Realizar servicios de comisionamiento de la Fuente Resonante en conjunto con personal de High Volt. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202521 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado en montaje, entrenamiento, operación y ensayos de comisionamiento de la "Fuente Resonante de la Alta Tensión asilada a gas SF6" así como de todo el sistema, incluyendo todos sus componentes (impedancia de bloque, capacitor de acoplamiento, espaciadores, panel de control). Resultados disponibles en el adjunto "Ensayos de Comisionamiento".
202507694 | STE | 202507565 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202521 | 22/05/2025 07:34:27 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#05. PREVISTO 26/05/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202407565.
202507608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 21/05/2025 14:35:41 | Apoio para remoção de madeiras e resíduos de caixas de transporte dos equipamentos relacionados a montagem da fonte ressonante. O material encontra-se na cota 128 (GIS) próximo a UG01, conforme imagem em anexo. | ILA1 | MCI3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202524 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a retirada das madeiras pela empresa de serviços técnicos srl.
202507195 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 14:37:51 | Apoio de um operador de ponte para auxiliar o descarregamento de 3 caixas de um caminhão para o piso em frente ao Laboratório(SMIL.DT). | ILA1 | MAM2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202519 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com empilhadeira no laboratório, para descarregar caixas de equipamentos de teste .
202507006 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 11:43:16 | Solicitamos apoyo con puente grúa próximo a la U01 en la cota 128 (GIS 50Hz) para montaje de Fuente Resonante de Alta Tensión para los días 19 y 20/05. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202521 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI REALIZADO A MONTAGEM DE FONTE RESONANTE DE ALTA TENSÃO COM O APOIO DA PONTE N16 NA GALERIA DA GIS NE EL.128 AO LADO DA UN01.
202505815 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202515 | 13/04/2025 14:14:25 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha 4, na conexão do cabo do para raios. Foi encontrado delta de temperatura de 30,9°C entre as fases T com 74°C e R com 43,1°C. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202517 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Executada manutenção corretiva nos conectores dos para-raios (desconexão, limpeza e reinstalação com torque adequado) em 18/05/2025 durante PD 20250070. Nova inspeção termográfica realizada em 16/06/2025 confirmou eficiência da manutenção - não foi encontrada anomalia térmica nem delta significativo entre as fases. Temperaturas normalizadas: Fase R 30,5°C, Fase S 27,8°C, Fase T 33,2°C. Problema solucionado.
202505204 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202514 | 03/04/2025 17:43:06 | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSP 20252522 após o PD 3S. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 7 pares de escovas do anel superior. Detalhes em anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202515 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | Conforme parâmetros de temperatura definidos na IM.LA.0050 R01 revisada na sem.39/2025, após procedimentos encaminhado pelo fabricante das escovas, os valores de temperatura detectados na insp. termográfica estão dentro dos limites normais. Temperatura da escova na conexão entre a escova e a cordoalhas aceitável até 120ºC, idem p/ conexão da escova com o porta escova. Temperatura das pistas maior a 60ºC e menor a 90ºC. Temperatura da conexão do barramento de chegada até 95ºC e delta inf. a 25ºC
202505130 | STE |  | M027A | REDE TELEFONICA - CASA DE MAQUINAS - 50 HZ |  | 202514 | 03/04/2025 17:44:35 | Solicito transferência do ramal 2605 para o ponto onde se encontra o ramal 2577. | ILA1 | MEL3 | BRUNO BURILLI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202516 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas modificações no CDTE-14B de modo a trocar os ramais 2577 e 2605 de posição entre si. Feitos testes telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202504540 | STE | 202503958 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 27/03/2025 14:11:02 | Solicitamos apoio para ensaio de comissionamento nos canais de entrada do SVP-01, itens 3.6.6 "Supervisão de pressão" da planilha de comissionamento anexo. | ILA1 | ILA3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202513 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado o apoio para a injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202504455 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202513 | 25/03/2025 17:05:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 2" identificado na medição do ponto 2H=9,407 [g], Alerta em Envelope Aceleração de Pico. Verificado durante a execução da SSP: 20250685. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202513 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizada sustitución de rodamientos conforme ejecución de la SSA 202504703, las mediciones de vibración realizadas después de la intervención arrojaron valores dentro de la tolerancia.-
202504279 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202512 | 21/03/2025 15:18:49 | Foram registradas anomalias térmicas durante inspeção termográfica no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202504493 para providências da MET-1. Aguardando execução.
202504272 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202512 | 21/03/2025 14:33:19 | Durante inspeção termográfica realizada através de SSP 20251661 na cela do TU-01 fase R, foram identificadas 2 anomalias térmicas no painel CXT, localizadas nos bornes X19-7 e X19-11. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias foram solucionadas pelo setor MET1 através da SSA 202504491. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202505115, confirmando a solução do problema.
202504188 | STE | 202504084 | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202512 | 21/03/2025 07:36:00 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#01. PREVISTO 31/03/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202504084. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202503332 | STE | 202502456 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202511 | 10/03/2025 10:38:22 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente a atuação indevida da proteção durante a partida da motor (que estava desacoplado). Atividade realizada durante comissionamento. Mais detalhes no relatório anexo. | ILA1 | IME2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202514 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Luego del análisis realizado por IEQ2, atendiendo a que la corriente de partida del motor de la bomba BIN-0303 instalada alcanzó valores del orden de 9,7 veces el valor de la corriente nominal, se efectuó la modificación del ajuste del disyuntor 521.03 para posibilitar la continuidad de los ensayos y la operación normal de la bomba.
202503114 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202509 | 28/02/2025 12:12:50 | Em inspeção termográfica do anel coletor da U06 (SSP 20252522), antes do PD3S, foi detectada anomalia térmica nos itens: Anel superior 2 com temperatura de 101,7°C; Delta de temperatura de 30,5°C entre o anel superior 1 e o anel superior 2; Delta de temperatura maior que 25°C entre todas as escovas de mesmo pino dos anéis superiores, sendo o maior delta da posição S5 =60,6°C de delta; O que demostra uma possível resistência de contato maior nas conexões do anel superior 1. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202509 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Conforme derivada, encontrada superficie irregular en las barras, los cuales fueron limadas y limpiadas con aplicación de aleación de plata en la superficie de contacto. Conforme SSP 20252522 de ILA1, el delta de temperatura de 30°C entre barras y la temperatura superior a 100°C fueron normalizadas a los valores esperados para una corriente similar al que fue medido antes del PD. Aun queda pendiente verificar el delta de temperatura superior a 25°C que serán tratadas con la SSA 202505204.
202501585 | STE | 202501555 | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202506 | 04/02/2025 07:56:46 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#10. PREVISTO 10/02/2025; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo sin necesidad de intervención sobre el generador de 20Hz.
202501535 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202506 | 04/02/2025 17:21:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2V=4,65 [mm/s], Alerta em Global de Velocidade - RMS. Verificado durante a execução da SSP: 20250435. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202507 | ALYSON SOLTOVSKI | Em análise dos dados de vibração, há indicações de possível desalinhamento no conjunto. Está prevista na SSP 20250464 a atividade de alinhamento para o PD de manutenção preventiva em andamento. Indicamos ao responsável do setor MMU2, atenção necessária na ação corretiva.
202501246 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202505 | 28/01/2025 10:46:43 | Durante atendimento a SSP 20251672, encontrado anomalia térmica no ponto de conexão da bomba M2, no borne X9-4 com um delta de 12,4 °C, entre fases. Conforme relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202505 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202501292. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202501539, confirmando a solução do problema.
202500813 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:31:22 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 289 True RMS, BP 690516, IB 1513. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202505 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202500812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 15:20:24 | Calibrar multímetro Fluke Modelo 87 True RMS, BP 124564, IB 1512. Obs: lacre vencido. | ILA1 | ILA3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202504 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202419956 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202451 | 18/12/2024 10:00:04 | Solicitamos parecer técnico pois durante a execução da SSP 20251669 foram encontrados os seguintes pontos quentes no painel KT-08: Q13C - Fase S na saída do disjuntor com 82°C, uma diferença de 27,6° da fase T K111B - Apresenta uma temperatura de 99,7° enquanto os demais reles apresentam uma temperatura por volta de 80° K161A - Apresenta uma temperatura de 116° Mais detalhes e imagens em arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202502 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas foram solucionadas pelo setor MET-1 através da SSA 202500264. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202501158, confirmando a solução do problema.
202419808 | STE | 202419424 | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202450 | 15/12/2024 15:02:39 | Evaluar anomalías térmicas detectadas en bornes de conexión de dispositivos localizados en el interior de los Tableros TFN-3 y TIN-3A, conforme se observa en el documento anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202419945 para MEG2 con el fin de verificar las conexiones de los cables con anomalías detectadas, fueron realizados los reaprietos y verificación de las conexiones. Realizada reinspección por parte de ILA1, comprobando la corrección de la anomalía térmica.
202419532 | STE | 202419152 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202450 | 10/12/2024 07:03:50 | Solicitamos apoyo para inyectar señal senoidal en el sistema de supervisión (SVP) , item 3.6.6- Supervisión de Presión, conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19040-P, | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202450 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizado injeção de sinal senoidal conforme item 3.6.6 da planilha de comissionamento 6210-83-19040.
202419452 | STE | 202416045 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202450 | 09/12/2024 17:15:25 | Apoio para instalação e posterior retirada das seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). Os sinais serão registrados com um oscilógrafo que ficará instalado durante um período de 30 dias. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202502 | ACOSTA GILL EDUARDO | Prestado apoyo para la desinstalación de los dispositivos de monitoreo.
202419241 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202449 | 05/12/2024 13:33:48 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el conductor fuerza fase T del contactor K3, con temperatura máxima de 57,7ºC y delta de 21,5ºC con relación al conductor adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada inspeção e reaperto do conduto de conexão do K3 pelo setor MET-1 através da SSA 202419749. Posteriormente foi emitida a SSA 202510578 a SMIL para nova inspeção termográfica, para fim de confirmar a solução da anomalia.
202419238 | ADM |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202449 | 05/12/2024 13:34:12 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el borne superior fase S del contactor K21, con temperatura máxima de 81ºC y delta de 17,6 con relación al borne adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202419755.
202419084 | STE |  | G045D007 | BUCHA ÓLEO/AR L2 220 KV FASE S | 0878.046-1 | 202449 | 02/12/2024 16:14:02 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída do transformador regulador RX, através da SSP 20243275, estando no momento da inspeção com 709 A, encontrando um ponto de conexão com a bucha de L2 apresentando temperatura elevado com relação as demais, um delta entre as fases S e T de 21,8 °C. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-2 através da SSA 202419742. Foi realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT com a SSA 202500320, confirmando a solução do problema.
202418969 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202448 | 29/11/2024 11:03:07 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento detectados en las conexiones del lado contacto fijo, con temperatura máxima de 101ºC en la fase S, y carga de 1386A en la LI-220kV-MD-PIH. Obs: anomalía térmica similar detectada en marzo de 2024 (SSA 202405334) e intervenida por MET2 en mayo (SSA 202407630). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202449 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2025/41: a SSA derivada 202419172 foi executada pela equipe MET2, sendo constatado via nova inspeção termográfica (SSA 202419305) que a intervenção foi efetiva na eliminação da anomalia térmica.
202418897 | STE | 202418880 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202448 | 28/11/2024 15:03:10 | Realizar instalação e posterior retirada do vibrógrafo, conforme SSA matriz. | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202450 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado a retirada do dispositivo vibrógrafo, instalado no cabo para-raios da estrutura 404, conforme orientações da SMIL: após 03 meses ou esgotamento total da bateria.
202418623 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202448 | 25/11/2024 11:39:05 | Detectada anomalia térmica no relé K-22, localizado na porta frontal da fase A do KT-15, com 82,0°C. Também foi constatada anomalia térmica e no contator K-21, localizado na porta frontal da fase A, com 87,0°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202419739. Foi realizada nova inspeção termográfica com a SSA 202507098, confirmando a solução do problema.
202417438 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 31/10/2024 15:22:15 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para transportar equipamento Siemens que está próximo a U01 para U15, na cota 128 (galeria da GIS). Atividade prevista para dia 06/11/24 no período da tarde. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202445 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo a SMIL (ILA1) para trasladar 4 equipamientos en la elevación 128 (GIS) realizado con Puente Grúa N16, desde próximo a la UG01 hasta la UG15, en fecha 06/11/2024.
202417226 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202444 | 28/10/2024 14:14:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as tomadas de piso do auditório da SMIL.DT apresentam 127V quando deveriam ser 220V. | ILA1 | MEG3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202445 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado cabo em curto-circuito devido a presença de água na tubulação do piso. Efetuado a limpeza do eletroduto e substituído o cabo no trecho com defeito. Após normalização, medido tensão de 220V. Deixado em condições normais de operação.
202417150 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202443 | 25/10/2024 14:39:57 | Solicito a confecção na impressora 3D, de 15 dispositivo para isolação nos aterramentos do para - raios do TA01! Conforme conversado com o Sr. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202446 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 175 GRAMAS / UN.
202417099 | STE | 202416194 | N027A050 | REDUTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL MONTANTE | 3170.009-8 | 202443 | 25/10/2024 15:47:45 | Solicitamos apoio para operação de ponte rolante para fazer a coleta de imagem. Também será necessário operar a ponte N10 para instalação de camera para coleta de imagens do redutor da N09. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202444 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a ILA1 para realizar movimientos en general de los puentes N09 y N10, para instalación de cámara y colecta de imágenes del reductor del puente N09.
202416762 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202443 | 21/10/2024 12:21:11 | Substituição de fechadura da sala de uso da SMIL.DT/ILA1 na cota 108 próximo a U01 e Carpintaria. Srs. Betineli e Adelar cientes. | ILA1 | MCI2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202445 | ADELAR FRONZA | foi substituida a fechadura da porta da sala conforme solicitado.
202416216 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202441 | 09/10/2024 17:37:57 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha LI 220 kV MD PIH/IRY/CYO, através da SSP 20242719, encontrado um delta superior a 10 °C entre as fases, no ponto de conexão dos cabos na chegada da linha de transmissão, venho através deste comunicar a SMIE.DT, para análise e verificação. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202442 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após detida análise, comparando-se com a inspeção realizada pela SSA 202408339, vê-se que os valores de temperatura dos conectores naquela ocasião quando corrigidos para a corrente presente na atual inspeção apresentam valores de temperatura compatíveis. Assim, apesar das diferenças entre fases, não há necessidade de intervenção. Foi emitida SSA 202416540 para nova inspeção detalhada em 30 dias, apenas para avaliar-se a estabilidade do delta de temperatura identificado.
202416215 | STE |  | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202441 | 08/10/2024 17:12:33 | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da chave seccionadora 74LI1, através da SSP 20242719, encontrado um delta entre fases superior que 20 °C, conforme demonstrado nas imagens em anexo. Sendo assim venho através deste comunicar a SMIE.DT para análise. | ILA1 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202442 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202507: foi executada a SSA 202416453 pela equipe MET2, sanando a anomalia térmica na conexão, conforme comprovado por nova inspeção termográfica (SSA 202419897).
202416030 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202440 | 04/10/2024 15:01:27 | Solicito transferência do ramal 4855 do TMR original para o TMR em que está o ramal 4852 | ILA1 | MEL3 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202441 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada troca de ramais, conforme solicitado.
202416025 | STE | 202415997 | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202441 | 11/10/2024 17:19:14 | Solicito apoio para acompanhar a equipe da Parquetec em uma atividade de inspeção visual e termográfica que será realizada com o robô SPOT para coleta de imagens de alguns equipamentos do setor 66kV e o Bay de 220kV da SEMD. Pontos de Inspeção: Bay do disj. 43T67; Transformador T06 e conexões aéreas; Obs.: Será necessário impedir meia pista entre o Edifício da Manutenção e o transformador T06. Detalhes do planejamento são apresentados no documento em anexo. | ILA1 | MET2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | 202442 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | Realizado aislación del área a ser utilizada por el Robot Spot con conos y cinta delimitadora y acompañamiento al equipo de SMIL.DT / Parquetec (PTI BR) durante pruebas realizadas desde la pista frente al transformador T06 de la SEMD.
202415751 | STE | 202410085 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202440 | 02/10/2024 17:17:30 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202440 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio na movimentação do monta cargas a equipe da SMIL para medição de vibração e ensaios com carga.
202414921 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202438 | 17/09/2024 15:16:28 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alarme em: -Ponto: 1H=6,46 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=9,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202438 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais na SSA 202415682.
202414920 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202438 | 17/09/2024 15:16:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: -Ponto: 2A=5,53 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5V=4,09 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em: -Ponto: 1H=6,86 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=5,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202438 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais e novos chumbadores na SSA 202415683.
202414298 | STE | 202413991 | A003F003 | CUBÍCULO NC-03 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.003-3 | 202436 | 06/09/2024 11:04:25 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#03. PREVISTO 16/09/2024; 07:30 H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia de 20Hz del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados.
202413981 | STE |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202436 | 02/09/2024 17:09:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: -Ponto: 2A=5,19 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 3H=1,512 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Alarme em: -Pontos: 1H=12,26 e 2H=11,73 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202436 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a existência de batimento durante a análise das imagens amplificadas. Recomenda a instalação de reforços estruturais e novos chumbadores na SSA 202414162.
202413827 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 29/08/2024 14:27:15 | Medição de parâmetros elétricos e mecânicos do conjunto moto-gerador didático da Unioeste, para fins de diagnóstico, conforme ofício anexo | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202436 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizadas medições de parâmetros elétricos e mecânicos do conjunto moto-gerador. Equipamento se apresenta em boas condições, sem necessidade de intervenção de manutenção. Relatórios anexos.
202413039 | STE | 202412953 | A004F003 | CUBÍCULO NC-04 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.004-1 | 202433 | 16/08/2024 11:57:01 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#04. PREVISTO 26/08/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202435 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue requerida intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. I de circulación = 8,30 mA, I de pick up = 12,0 mA, con carga NC = 1,70 ohmios y tensión de salida del generador 20Hz = 23,99V; tensión en la salida del filtro F02 = 3,44V y frecuencia del conjunto = 19,20Hz; corriente de corto circuito = 17,5mA.
202413015 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202433 | 15/08/2024 16:40:20 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato: João Ricardo R: 9567. | ILA1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277901 e direita 22277902. Liberado para uso.
202412259 | STE |  | A005J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.014-2 | 202432 | 06/08/2024 15:58:22 | Durante inspeção periódica foi detectada anomalia térmica no terminal X19-7, referente à motobomba 03, do painel CXT da cela do TU05 fase S. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202412803. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202413055 confirmando a solução do problema.
202412054 | STE |  | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202431 | 01/08/2024 08:51:19 | Foi identificado um ponto de sobreaquecimento no quadro CXT/FASE S - terminal do conector X19/1, relacionado à moto bomba 1, apresentando temperatura máxima de 82,8ºC e delta de 21,4ºC entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET1 através da SSA 202412892. Realizada nova inspeção termográfica pela SMIL.DT através da SSA 202412794 confirmando a solução do problema.
202412053 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202431 | 01/08/2024 08:51:12 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contator K161 A , na porta frontal da fase R do KT02,com 105,3°C e no cabo conectado a K21-4 na porta traseira da fase R. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalias térmicas solucionadas pelo setor MET-1 através das SSAs 202412793 e SSA 202412086, durante MP9M da U02 (SSP 20243019).
202411933 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202431 | 01/08/2024 12:55:42 | Solicitamos apoio para realizar a medição de vibração no sistema de elevação, em atendimento a SSP 20240284 e AT 202406251. Será necessário operador e equipe para auxiliar no levantamento de comporta durante medição. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202432 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Conforme solicitado foi realizado apoio a equipe da SMIL.DT para execução da SSP 20240284. A equipe da SMMA.DT realizou as seguintes atividades: -Ancorar e Desancorar o pórtico. -Acoplamento um elemento normal. -Operação do equipamento.
202411756 | STE |  | B011J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.005-5 | 202430 | 26/07/2024 17:49:26 | Durante inspeção periódica da SSP 20244589, foi encontrada uma anomalia térmica no painel CXT, terminal X19-7 na cela da FASE B do TU11, circuito de alimentação da BOMBA 3, com delta de 13,4°C entre a fase mais quente com 55,4°C e a fase adjacente com 42,0°C. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202433 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Anomalia térmica solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202411766 durante execução da MP3S da UG-11.
202411631 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202430 | 25/07/2024 07:26:15 | Fabricación de soporte (base) en impresora 3D, para transductor de desplazamiento LASER ( BANNER LE550) espesor 10mm . Medidas largo- 160 mm y ancho de 56mm. Diseño disponible en el sector ejecutor. | ILA1 | ILA3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202433 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 235 GRAMAS / UN.
202411296 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202429 | 18/07/2024 06:54:48 | El Colector de Datos "Transceiver" ABB Excount-II ID 2180599 no logra comunicarse con ningún medidor de corriente de fuga Excount-II, mostrando el código de error 80 "Sensor not found". Adjunto manual del Excount-II para mayores detalles. Sr. José Meza en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202437 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor de filtro de entrada de señal. Verificación de tensiones internas. Resoldado de pines y limpieza de placa. Módulo transmisor STD-302S con pines DI y DO en cortocircuito lo que indica que el mismo se encuentra con falla. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja.
202411140 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 16/07/2024 16:14:41 | Foi identificado uma anomalia térmica no terminal da conexão da seccionadora S36, apresentando um delta de 21,3ºC comparando com a conexão do terminal adjacente. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado reaperto do terminal pelo setor MET-1 através da SSA 202411244. Acompanhamento da solução da anomalia térmica através da SSA 202411983.
202411126 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202429 | 16/07/2024 16:14:28 | Foi identificado uma anomalia térmica na entrada da fase B do terminal de conexão do disjuntor no disjuntor Q12-A, apresentando um delta de 17,1ºC entre as fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado reaperto do terminal pelo setor MET-1 através da SSA 202411250. Acompanhamento da solução da anomalia térmica através da SSA 202411982.
202410879 | STE | 202410113 | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202428 | 11/07/2024 13:54:14 | Evaluar anomalía térmica registrada en el conductor fase S lado entrada del Disyuntor 52.11 con temperatura máxima de 23ºC y delta de 8ºC con relación a las fases adyacentes. Obs: - La imagen fue obtenida desde una posición desfavorable (parte posterior del tablero) y la fuente de calor podría situarse en la conexión del disyuntor con temperatura aún mayor. - La inspección fue realizada con todas la luminarias encendidas. Corrientes medidas: IR=5,45A/ IS=5,43A/ IT=6,50A | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202429 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202411128 para verificación de las conexiones de los cables de entrada del disy 52.11. Fue verificado que el polo de la fase S del disyuntor 52.11 no estaba cerrando completamente. Fue sustituido el disyuntor por otro con similares características. Además, se verificaron las conexiones sin encontrar anormalidades. Realizada reinspección por parte de ILA1, comprobando la corrección de la anomalía térmica.
202410758 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:10:25 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 2, Tipo 2, Código SCEEP : Não cadastrado / Não possui número de série). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Luva reprovada na etapa de insulflamento. EPI não cadastrado no SCEEP. Proceder descarte.
202410751 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:11:51 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 2, Tipo 2, Código SCEEP 417). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 748). Liberado para uso.
202410750 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:09 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 1, Tipo 2, Código SCEEP 176). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 747). Liberado para uso.
202410749 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:25 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 0, Tipo 2, Código SCEEP 261). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 746). Liberado para uso.
202410748 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:52 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 00, Tipo 2, Código SCEEP 416). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 745). Liberado para uso.
202410747 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:13:01 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 00, Tipo 2, Código SCEEP 124). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 744). Liberado para uso.
202410656 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202428 | 08/07/2024 16:11:19 | Foi registrada anomalia térmica com delta de temperatura de 16,9°C entre o terminal 1578 e o adjacente 1579 e 9,4°C entre conexões do mesmo terminal durante Inspeção termográfica no painel CG da Unidade Geradora 01, porta CG03 régua X11 - terminal 1578. Segue imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202432 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Servicio realizado por SMMG con la SSA 202412264 donde fueron reemplazados los bornes 1578 y 1579 junto con los terminales respectivos. Solicitamos repetir la inspección termográfica para corroborar inexistencia de diferencia de temperatura con los bornes.
202410415 | STE | 202410201 | B013F003 | CUBÍCULO NC-13 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.015-7 | 202427 | 03/07/2024 15:22:09 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 08/07/2024; 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202428 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado apoyo para mantenimiento del relé de falla a tierra del estator. Corrientes y tensiones dentro de tolerancias (ver SSA 202410201). Sin necesidad de intervención en el generador de 20Hz. Liberado para uso.
202410288 | STE | 202409977 | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202427 | 02/07/2024 14:37:12 | Solicitamos apoio para coletar imagens amplificadas do equipamento (em operação) utilizando o sistema IRIS M. Também será necessário realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. | ILA1 | MET1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, brindado apoyo a ILA1 para ensayos en la motobomba N2. Instalado tablero provisorio para ensayos de las motobombas.
202410287 | STE | 202409978 | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202427 | 02/07/2024 14:37:47 | Solicitamos apoio para coletar imagens amplificadas do equipamento (em operação) utilizando o sistema IRIS M. Também será necessário realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. | ILA1 | MET1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202428 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, brindado apoyo a ILA1 para ensayos en la motobomba N4. Instalado tablero provisorio para ensayos de las motobombas.
202409696 | STE |  | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202426 | 26/06/2024 13:50:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alarme: 1H= 13,25, e 2H=9,08[mm/s] em global de velocidade RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas e dos ensaios de impactação ficou evidente a existência de ressonância/batimento, sendo este comportamento típico em bombas instaladas em transformadores de fabricação COEMSA. Por se tratar de caso conhecido e monitorado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202409695 | STE |  | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202426 | 26/06/2024 13:50:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1H= 6,72 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise das imagens amplificadas e dos ensaios de impactação ficou evidente a existência de ressonância/batimento, sendo este comportamento típico em bombas instaladas em transformadores de fabricação COEMSA. Por se tratar de caso conhecido e monitorado, nenhuma ação adicional será recomendada.
202409597 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 11:52:55 | Verificar e solucionar porque os programas do Office não estão respondendo (estão travados) no notebook de uso de ILA-1. (Relatado o problema ao Sr. Felipe que fez o reparo) | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202428 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realiza inspeção técnica de software e sistema operacional. Restaurada a instalação de programas Office na condição inicial. Testado acesso aos dados e arquivos de planilha. Liberado para uso.
202408886 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202423 | 06/06/2024 16:28:25 | Registro de anomalia térmica no borne X19-2, referente a SSP 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408886 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica no X19-2, segue anexo relatório.
202408885 | STE |  | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202423 | 06/06/2024 16:28:10 | Registro de anomalia térmica no borne X19-1, referente a ssp 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408512 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica no borne X19-1, segue anexo relatório.
202408883 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202423 | 06/06/2024 16:28:03 | Registro de anomalía térmica nos seguintes bornes: N° 8 (oposto ao borne K23-4) - fase R e N°7 (oposto ao borne K23-2) - fase S. Referente a SSP 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408514 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica detectada, segue anexo relatório.
202408470 | STE | 202408436 | A009F003 | CUBÍCULO NC-09 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.011-4 | 202422 | 29/05/2024 10:13:47 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA DEL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL DÍA 10/06/2024 A LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202424 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No fue necesaria intervención en el generador de frecuencia del relé. Los valores medidos están acorde a los esperados. Los resultados están registrados en la SSA 202408436.
202408381 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 09:02:10 | Foi identificada uma anomalia térmica na contatora K-201. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202422 | MARLON PIENIZ | Realizada inspección en campo mediante ejecución de SSA derivada. Encontrado falso contacto en borne del contactor, realizado reaprieto y posterior ensayo con medición de temperatura
202407368 | STE | 202407081 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202419 | 10/05/2024 10:18:32 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 28,41 mm/s y 2H= 35,96 mm/s. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202421 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | O comportamento vibracional das bombas do sistema de esgotamento sanitário já foi exaustivamente debatido em outras solicitações de serviço, sendo a elevada severidade causada por um batimento/ressonância. Sendo assim, recomendamos a modificação da base de fixação de maneira análoga àquela realizada na SSA 202313902. Emitida SSA 202408507 solicitando ação do órgão especialista.
202405728 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202415 | 10/04/2024 17:59:17 | Durante inspección termográfica realizada en los dispositivos del Tablero, posteriormente a la corrección de anomalías registradas en la SSA 202404446, fue detectada una anomalía térmica en el DJ-07. Con temperatura máxima de 84,7ºC en el borne inferior fase R. Ver anexo. | ILA1 | MEG3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202416 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção visual no ponto relacionado, sendo verificado deterioração por aquecimento na conexão do barramento da fase R (ver anexo) com entrada do disjuntor. Foi substituído os cabos (6m da SM440688/SSA 202206575) de saída dos disjuntores DJ-7 e entrada do inversor BAGS-TE-01. O circuito foi energizado e medidas as seguintes correntes R/S/T: DJ-7(40A) 35,8/33,8/35,1A. O painel PF QE TE-01 ficou em condições normais de operação.
202405425 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202414 | 04/04/2024 16:47:31 | Reparar UPS (Fabricante APC / Modelo SRV3KI-BR / IB 4037) que apresenta problema de baixa autonomia na manutenção da carga. Em diversos casos foi observado uma queda brusca no percentual de carga da UPS alimentando instrumentos de medição durante manobras de transferência de fontes. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 6 baterias de 12VDC/7Ah; Solicitada a compra de dois coolers que estão danificados. Aguardando a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo.
202405347 | STE | 202401502 | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202414 | 04/04/2024 15:20:19 | Evaluar situación de funcionamiento de la placa FN3 debido a la distribución térmica distinta que presenta con relación a las demás placas similares (FN1 y FN2). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA derivada 202405480 para verificar condición del componente. La misma estaba con defecto y fue realizada la substitución de la placa FN3 por otra de mismas características. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202405341 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202414 | 03/04/2024 14:49:43 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contato do TC 220kV no lado para seccionadora, com delta de 25,2°C entre a fase R com 39,9°C e a fase S com 65,1°C. A corrente para referência circulando em T05 durante a inspeção era de 338 A. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202415 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foram analisadas as anomalias térmicas não apenas neste TC mas também nos TC's das demais fases, havendo procedência, com deltas de temperatura entre terminais primários de 10,6 / 19,6 / 10,3 °C (fases R / S / T). Assim emitiu-se as SSAs 202405603/05/06, respectivamente, para realização de nova inspeção em 30 dias (cfe. IM.LA.336).
202405334 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202414 | 03/04/2024 14:49:56 | Durante inspeção periódica foi encontrada anomalia térmica no contato fixo da seccionadora 73LI4, com delta de 27,5°C entre a fase R com 69,1°C e a fase T 96,6°C. A corrente circulando pela seccionadora no momento da inspeção era de 1202 A. Detalhes nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202415 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foram analisadas as anomalias térmicas nas fases, havendo procedência, com deltas de temperatura entre terminais dos contatos fixos de 27,5 °C e 14 °C (fases T e S, respectivamente, em relação à fase R). Assim emitiu-se a SSA 202405638 para realização de nova inspeção em 7 dias (cfe. IM.LA.336).
202404927 | STE | 202401499 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202413 | 26/03/2024 12:27:14 | Evaluar situación de funcionamiento de la placa FN1 debido a la distribución térmica distinta que presenta con relación a las demás placas similares (FN2 y FN3). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202415 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202405505 derivada para SMMG. Encontrado que la placa pos. "FN1" se encontraba inoperativa, substituida por otra de características similares. Equipamiento en condiciones normales de operación.
202404446 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202412 | 18/03/2024 14:39:15 | Durante el monitoreo de señales eléctricas en el DJ-04 (SSA 202401730), fueron detectadas algunas anomalías térmicas en dispositivos del Tablero. DJ-06: Borne Fase S con 112ºC BAGS-TE-02 INV-02: Borne Fase S con 97ºC DJ-04: distribución térmica con temperatura máxima de 75ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | MEG3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202412 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção visual nos pontos relacionados e verificado estado regular sem sinais de deterioração por aquecimento (ver anexo). Foi substituído os cabos (18m da SM440688/SSA 202206575) de saída dos disjuntores DJ-4/6/8 e entrada do soft starter BAGP-TE-01, BAGP-TE- 03 e inversor BAGS-TE-02. Os circuitos foram energizados e medidas as seguintes correntes R/S/T: DJ-4(25A) 22,4/21/22A; DJ-6(25A) 22,7/21,5/23A; DJ-8(40)33/30,2/ 31A. O painel PFQETE-01 ficou em condições normais de operação.
202403870 | STE | 202401491 | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202411 | 11/03/2024 11:39:11 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes del conductor Fase B del motor del compresor 1, con delta de 30ºC, y Tmáx igual a 69,5ºC. Obs: imagen registrada a los 5 min de operación del motor. Ver anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, realizada inspeção das conexões e terminais e reapertados os bornes. Verificou-se que as correntes do motocompressor estão equilibradas. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403846 | STE | 202402615 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202411 | 11/03/2024 11:39:36 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 2, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q2, donde fue verificado una temperatura máxima de 67,1°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 28,2°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la entrada de la fase B (Bx2). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada 202404183, a seccionadora Q2 foi eliminada do painel. Os cabos foram conectados diretamente dos bornes de entrada ao contator KM2. Repetir a termografia para verificar possíveis anomalias térmicas após a modificação do painel.
202403806 | STE | 202401480 | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202410 | 07/03/2024 15:02:48 | Evaluar anomalía térmica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del DJ Q1 y entre los terminales de salida del Contactor KM1, en el DJ Q1 fue verificado una temperatura máxima de 75,6°C (salida fase B) y delta máximo de temperatura de 39,9°C entre la salida de la fase B y la entrada de la fase C, en el Contactor KM1 fue verificado una temperatura máxima de 68,0°C en la salida fase C y la salida de la fase A. Más detalles en anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foi verificado e reapertado o circuito do compressor 1 e realizado reparo na seccionadora Q1. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403804 | STE | 202403758 | B015F003 | CUBÍCULO NC-15 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.008-4 | 202410 | 07/03/2024 10:16:41 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 11/03/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202411 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202403758. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202403798 | STE | 202401485 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202410 | 07/03/2024 15:03:19 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en las conexiones 1582, 1583 y 1589 del Cubículo 4 del Tablero CG-10. Fue verificado delta de temperatura de 16,8°C; 18,5°C y 17,3°C entre los bornes de las conexiones citadas. Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, foram substituídos os bornes 1582, 1583 e 1589, bem como os terminais dos cabos conectados a estes bornes. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403794 | STE | 202401486 | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202410 | 07/03/2024 15:04:09 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 63,1°C (Bx3) en la entrada fase C y un delta máximo de temperatura de 18,9°C entre la entrada de la fase C (Bx3) y la entrada de la fase A (Bx1). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme a SSA 202407688, as seccionadoras Q1 e Q2 do CCAR foram eliminadas. Os cabos de força foram conectados diretamente dos bornes de entrada aos contatores KM1 e KM2. Repetir a inspeção termográfica para verificar a temperatura dos bornes de entrada e dos contatores.
202403791 | STE | 202401487 | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202410 | 07/03/2024 15:03:39 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 66,9°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 23,5°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la salida de la fase B (Bx5). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202411 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, realizado reaperto nas conexões de entrada e saída da seccionadora Q1 e demais componentes de alimentação do motocompressor 1. Repetir a inspeção termográfica para verificar se a anomalia térmica foi solucionada.
202403789 | STE | 202401488 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202410 | 07/03/2024 15:03:52 | Evaluar posible anomalía térmica detectado con inspección termográfica en circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del Disyuntor Q1, donde fue verificado una temperatura máxima de 54,5°C (Bx1) en la entrada fase A y un delta máximo de temperatura de 15,8°C entre la entrada de la fase A (Bx1) y la salida de la fase C (Bx6). Más detalles en archivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202410 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada 202403931, a seccionadora Q1 foi eliminada do painel. Os cabos foram conectados diretamente dos bornes de entrada até o contator KM1. Repetir a termografia para verificar possíveis anomalias térmicas após a modificação do painel.
202403757 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202410 | 06/03/2024 16:38:09 | Realizar coleta e análise de PCB em óleo isolante nos transformadores do conjunto ressonante de Alta Tensão - SIEMENS, localizados na cota 128 - GIS. Após confirmação de ausência de PCB, realizar análise de teor de água, ponto de fulgor e físico química. A análise de óleo será feita nos seguintes equipamentos: 1Transformador Regulador 160 kVA, 440/500 V (Sem referência) 1 Transformador Elevador 150 kVA, 440/41000 V (NS:K252948) 1 Reator Compensador 1000 kVAr, 41000 V (NS:202 938) | ILA1 | ILA4 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202410 | DANIEL ROTELOK | O transformador reator 1000kVAr ( NS:202 938) não foi analisado pois não foi possível retirar amostra de seu tanque. Somente os trafos regulador 160kVA ( sem referencia) e Elevador 150 kVA( NS:K252948) foram analisados. Não foi possível retirar uma quantidade apropriada de óleo para a realização da análise físico química completa. Por conta disso as análises foram limitas apenas a Identificar a presença de PCB, Teor de água e cromatografia.
202403728 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202410 | 06/03/2024 17:15:22 | Verificar a possibilidade de reparar o TMR modelo NEC G566(SN 000457000419), ramal 4847. O aparelho apresenta desligamento intermitente com maior frequência nas últimas 2 semanas e falha constante no microfone(TX). Paulo ciente. | ILA1 | MEL3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202410 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, confirmada falha na bateria. Substituída bateria por outra disponível no setor, solucionando os problemas relatados.
202403370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 13:56:15 | Solicito confecção de um dispositivo na impressora 3D para ensaio de EPI e EPC. conforme conversado com o SR. Valdinei | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202412 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 1550 GRAMAS / UN.
202402653 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202408 | 20/02/2024 13:12:59 | Evaluar diferencia de temperatura de 23ºC detectada entre las conexiones de salida de línea, localizada en el punto de derivación que conecta el pararrayos a la línea. La mayor temperatura se encuentra en la Fase T (65ºC). Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202409 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202442: executada a SSA 202403186 pela MET2, sendo atestada a efetividade do reparo conforme nova inspeção termográfica realizada com SSA 202408339.
202402517 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202407 | 16/02/2024 17:00:58 | Solicitamos apoio para medição de vibração dos motores de elevação, em atendimento a SSP 20244899. A medição deverá ser feito com carga (comporta acoplada). | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202409 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio para medição de vibração com movimentação da comporta conforme solicitado.
202402382 | STE | 202402370 | B018F003 | CUBÍCULO NC-18 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.018-1 | 202406 | 09/02/2024 10:55:34 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 19/02/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento y apoyo a mantenimiento preventivo de Relé de Falla a Tierra en el Estator 64SB. Realizado ajuste de frecuencia mediante potenciómetro interno de Módulo Oscilador. Parámetros ajustados normales y dentro de sus características. Liberado para uso.
202402219 | STE |  | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202406 | 09/02/2024 12:39:08 | Durante acompañamiento de inspección termográfica en el Período de Confiabilidad de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU, fue verificado que la conexión de entrada del TC 66kV para medición de energía fase T de dicha línea se encontraba con temperatura de 60,8°C y la conexión de salida con 32,2°C, presentado así un delta de temperatura de 28,6°C. En relación con la conexión de entrada de la fase S presenta un delta de temperatura de 28,8°C. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202408 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise das imagens térmicas considera-se a anomalia como procedente no terminal P1 (conexão aparafusada do cabo). Cfe. critério de delta adjacente da IM.LA.336, deve-se acompanhar a anomalia nos próximos 30 dias, sendo para isso emitida a SSA 202402678, na qual se solicita nova inspeção até no máximo o dia 05 de março de 2024 (prazo em que termina o período do ensaio de confiabilidade da linha - Contrato 4500048526).
202402161 | STE | 202402020 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202406 | 09/02/2024 12:38:31 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos: Alerta em: 1V= 5,41; 2H= 4,79; 3H= 4,72; 4H= 6,82; 4V= 6,88; 4A= 6,55 - [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme nos pontos: 2V= 7,57; 2A= 10,09; 3V= 7,50 -[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada (vide relatório anexo). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202407 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível empenamento do eixo do ventilador, evidenciado pela presença de choques periódicos @9,5 Hz no sinal discreto, elevadas amplitudes em 1x rpm do ventilador, com harmônicos, e oposição de fases em 3A/4A. Sendo assim, recomendamos a substituição do eixo do ventilador.
202401900 | STE | 202400847 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202405 | 02/02/2024 13:13:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1H=2,28 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=1,96 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 1H=1,455 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no Sistema Omnitrend. Também segue anexo imagens do equipamento. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202406 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foi possível identificar a existência de defeitos no equipamento. Evidências: 1) a severidade de vibração é baixa. 2) a presença de choques periódicos no sinal discreto de aceleração, também observados no espectro de envelope, pode ser causada pelo próprio movimento alternativo do equipamento (múltiplos da velocidade de rotação). 3) o ruído auscultado não tem relação com os rolamentos do motor. Recomendamos a verificação dos componentes internos da bomba.
202401850 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202405 | 02/02/2024 13:13:32 | Solicitamos apoio para medição de vibração dos motores de elevação, em atendimento a SSP 20240283. A medição deverá ser feito com carga (comporta acoplada). | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202406 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio para medição de vibração com movimentação da comporta conforme solicitado.
202401791 | STE | 202401481 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202405 | 02/02/2024 13:13:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2A=2,18 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; e 3H=5,630 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Adicionalmente foi realizado a medição de fase cruzada com os seguintes valores: 1Vx2V: 182º , 2Vx3V: 189º, 2Hx3H: 215º, 1Hx2H: 343º, 2Ax3A: 40º. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202405 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento paralelo no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1 e 2x rpm, com predominância desta última, e oposição de fase nas direções radiais. Somado a isso, verificada a existência de choques periódicos no sinal discreto com presença da FTF e harmônicos no espectro de envelope, além de modulação em 2x FTF. Recomendamos o alinhamento e a substituição dos rolamentos da bomba.
202401622 | STE | 202307760 | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202405 | 02/02/2024 12:22:41 | Apoio para realizar a desinstalação da câmera termográfica fixa A700f, localizada próxima ao compartimento A32-4. | ILA1 | MET3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202406 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue brindado servicio de apoyo a personal de ILA1 utilizando plataforma vertical Gennie GS-1930 para facilitar la llegada de los mismos hasta el punto de instalación de la cámara termografica fija A700f.
202401319 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202404 | 24/01/2024 14:46:49 | Reimprimir na impressora 3D um suporte de apoio para bastões isolantes e varas de manobras, conforme modelo de referência já utilizado anteriormente. Magin ciente. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202406 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | PIEZAS CONFECCIONADAS CONFORME PROYECTO SOLICITADO. PRODUCIDAS 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 750 GRAMOS.
202401120 | STE | 202400860 | B017F003 | CUBÍCULO NC-17 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.017-3 | 202404 | 22/01/2024 09:27:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 29/01/2024; 07:00H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202405 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento durante ensayo del relé. Los resultados de los valores medidos se encuentran en la SSA 202400860. No se requirió intervención debido a que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado. Liberado para uso.
202320708 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202352 | 27/12/2023 17:31:18 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 2H: 4,492 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2V: 3,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202400013 solicitando o alinhamento.
202320707 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.030-9 | 202352 | 27/12/2023 17:31:34 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 2H: 7,343 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BSF e harmônicos com modulação em FTF. Emitida SSA 202400025 solicitando a substituição dos mancais de rolamento.
202320432 | STE |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202351 | 21/12/2023 13:02:46 | Durante medição de vibração no PD 9M, foi constatado Alarme de vibração global nos pontos 1V [6,86 mm/s] e 2A [10,26 mm/s] e Alerta de vibração global em 2V [4,04 mm/s]. Dados de medição, gráficos e fase cruzada constam em relatório anexo. Emitir parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desalinhamento do conjunto, evidenciado pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade da direção axial. Emitida SSA 202320644 solicitando parecer do especialista.
202320357 | STE | 202306253 | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202351 | 21/12/2023 13:03:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta e Alarme: Segue pontos em Alerta: 2He: 5,945 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, ponto 2V: 4,90 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue ponto em Alarme: 2A: 7,92 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada nos seguintes pontos: 2Ax4A: 41º ¦ 2Vx3V: 287º ¦ 1Vx2V: 185º ¦ 2Hx3H: 33º. Mais detalhes no programa Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anomalias. Severidades e parâmetros de tendência de envelope coletados em 21/12/2023 dentro da normalidade. Emitida SSA 202320642 para ampliar a investigação.
202320159 | STE |  | A004J046 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-04 - FASE S | 3025.043-0 | 202350 | 15/12/2023 17:07:16 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valor de vibração elevada, na condição de Alerta, no ponto 1He=1.347 g (Envelope Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202401 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Como a lubrificação é realizada pelo fluido bombeado, é possível que tenha ocorrido a obstrução parcial dos canais de fornecimento de óleo. Emitida SSA 202400021 solicitando parecer do especialista.
202319680 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202349 | 05/12/2023 07:59:46 | Durante SSP 20235838 fueron encontradas 2 anomalías térmicas en el Tablero CXT TU-04 Fase S: 1- Borne Nº 10, Regla X9: Tmáx = 87,5ºC y Delta T=41ºC con respecto a la fase adyacente. 2- Borne central del Potenciómetro RB 262: Delta de 9ºC con relación al otro borne. Ver informe anexo. | ILA1 | MET1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado la sustitución del borne Nº 10 y el terminal correspondiente, realizado reaprieto en el mismo. El borne utilizado pertenece al stock del sector. Efectuado reaprieto en el borne central del potenciómetro RB 262. Fue emitida una SSA para ILA1 para nueva inspección termográfica según consta en la SSA:202320242.
202319582 | STE |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202349 | 05/12/2023 07:50:46 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre los bornes de los Disyuntores Q3 y Q4, Ref. SSP 20234225. Obs: todos los ventiladores en funcionamiento. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202319975.
202319577 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202349 | 05/12/2023 07:50:33 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en los bornes de la Regla X5 y el Disyuntor Q4. Inspección realizada con todos los ventiladores en funcionamiento. Ref SSP 20234225. Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | As anomalias térmicas identificadas foram sanadas pelo setor MET-1, através de reaperto (SSA 202319971). A MET-1 emitiu a SSA 202510574 para nova inspeção termográfica, a fim de confirmar a solução das anomalias.
202319015 | STE | 202318319 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202347 | 22/11/2023 13:33:48 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-JS=7,97 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de ressonância/batimento, evidenciada pela amplificação do sinal discreto de aceleração. Este comportamento é comum neste equipamento e pode ter sido motivado pelo afrouxamento do dispositivo de fixação. Emitida SSA 202320634 solicitando o reaperto deste componente.
202319002 | STE | 202318396 | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202347 | 22/11/2023 13:33:53 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alarme em Velocidade: Ponto: 1H=20,34 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 2H=17,35 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também segue ponto em Alerta em Velocidade: 2A=4,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais de detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Confirmada a hipótese de excitação forçada a partir da análise dos dados coletados com o sistema IRIS M. Por conta disso, foi emitida a SSA 202400436 solicitando a substituição dos chumbadores da base e a instalação de reforço entre os pés de sustentação do motor. Coordenar a coleta de novos dados vibracionais após a intervenção corretiva.
202318271 | STE | 202306617 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202345 | 08/11/2023 07:39:19 | Luego de los ajustes realizados se volvieron a medir niveles vibración según SSA 202317603, donde fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,922 g, 1JS= 1,435 g, 2BR= 1,789 g y 2JS= 0,775 g. Para mas información ver documento anexado o en el sistema ONITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do redutor, houve efetiva mitigação da severidade de vibração em todas as direções (aproximadamente 90%). O comportamento visto no espectro de envelope é compatível com o tipo de máquina, sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada.
202318270 | STE | 202221350 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202345 | 08/11/2023 07:39:03 | Luego de los ajustes realizados se volvieron a medir niveles vibración según SSA 202317605, donde fue constatado un punto con vibración elevado en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,62 mm/s, todos los demás puntos se encuentran por debajo de los niveles de alarma. Para mas información ver documento anexado o en el sistema ONITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a modificação da base de fixação da bomba, houve efetiva mitigação da severidade de vibração na direção 2A (da ordem de 90%). Não existem evidências de que a severidade atual, em nível de alerta apenas, seja causada pelo problema na base, mas sim pelo próprio sistema de transmissão por correias. Como o comportamento atual não impõe risco à integridade do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento.
202318159 | STE |  | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202345 | 06/11/2023 14:29:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 1-MT= 2,875 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202345 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de choques no sinal discreto, causando elevação do parâmetro de tendência de das amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope. Outrossim, verificada a existência de modulação AM ~1,5Hz no sinal discreto. Não existem evidências de defeitos nos mancais de rolamento. É provável que tais efeitos sejam causados pelo afrouxamento do dispositivo de fixação do motor. Emitida SSA 202318451 solicitando ação do especialista.
202317512 | ASL |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202344 | 01/11/2023 07:30:07 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del jumper de la Torre 201, Fase T Lado Usina, con delta máximo de 15ºC entre los subconductores Nº 4 y 2. Se registraron imágenes en dos condiciones de carga en la Línea, 1650 y 2188A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202345 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foi realizada nova termografia através da SSA 202418213 na Torre 201 da LT-IPU-50HZ-MD2. Será derivada nova SSA para acompanhamento termográfico.
202317084 | ADM |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 17:16:06 | Evaluar diferencia de temperatura de 18ºC registrada entre las conexiones del TC Fase T. La mayor temperatura (50ºC) se registra en la conexión de salida (Lado Líneas). Se anexan termogramas de las demás fases para comparación. Obs: caso similar ya registrado en este mismo equipamiento en 2019, según SSA 201909621A/B/C (SMA Antiguo). Ver informe pos-intervención en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202343 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/04: o serviço de reparo da anomalia térmica solicitado pela SSA 202319706 segue pendente por parte da equipe MET2, a qual aguarda oportunidade de desligamento da linha MD-FI3 para execução.
202316547 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202341 | 09/10/2023 07:23:46 | Evaluar diferencia de temperatura de 13ºC detectada entre las conexiones de salida de línea, localizada en el punto de derivación que conecta el pararrayos a la línea. La mayor temperatura se encuentra en la Fase T (44ºC). Ver imágenes anexas. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202341 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2024/01: cfe. nova inspeção realizada (SSA 202316787), o delta de temp. permanece estável (8,1°C), não verificando-se risco às conexões. Deve-se manter sob acompanhamento dentro das inspeções periódicas semestrais.
202316298 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202340 | 03/10/2023 07:27:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto 2H em Alerta: 4,149 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202340 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foram constatadas anormalidades nos dados vibracionais. A elevação do parâmetro de tendência de envelope ocorreu em virtude da existência de diversas amplitudes em 1x rpm no espectro de envelope. Não foram identificadas freqs. características, tampouco modulações. Esta condição, de acordo com Gurusamy (2015) sugere a existência de choques no sinal, como os causados por desalinhamento e desbalanceamento. Emitida SSA 202316385 solicitando o realinhamento do conjunto.
202314854 | STE | 202314761 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202336 | 05/09/2023 17:32:06 | Realizar a instalação e posterior retirada, após o período de medição, do vibrógrafo VIBREC500, conforme solicitação da SSA matriz (202314761). | ILA1 | MET2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202337 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a retirar el vibrógrafo VIBREC 500 de la torre 103, perteneciente a la línea de 500 KV LT-IPU-MD1, a pedido de ILA1. El dispositivo estuvo instalado por aproximadamente 120 dias.
202314666 | STE | 202313788 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202336 | 04/09/2023 16:03:00 | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro PWX-07 onde foi identificado um ponto de sobreaquecimento no cabo da Fase "S" do circuito de alimentação da moto-bomba N2. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202339 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para solucionar a anomalia, foi substituído o trecho do cabo original por um de seção mais larga (70mm²) .
202314529 | STE | 202313790 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202335 | 31/08/2023 08:42:19 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN LA BARRA NEGATIVA DE LA ENTRADA AL INTERRUPTOR "72.B2" (INTERRUPTOR DE INTERLIGACIÓN CON EL QACC-02), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 13 ºC CON RELACIÓN A LA BARRA POSITIVA. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202343 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202314631 derivada a MEG-2 para inspección y reaprieto de los contactos del disyuntor. La misma quedó en condiciones normales despues del mantenimiento correctivo
202314017 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202334 | 22/08/2023 14:46:20 | Parecer Técnico e providências, se necessário, para valores de Vibração em níveis de Alerta em Global de Velocidade no ponto 2A=3,87 mm/s. Foi realizado o ensaio de Fase Cruzada que resultou em fora de fase em 2AX3A=180º. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202334 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento no conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade da direção axial e oposição de fases 2A/3A @ 1x rpm. Emitida SSA 202314311 solicitando parecer do especialista.
202313944 | STE | 202313787 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202334 | 22/08/2023 15:18:05 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN EL CONDUCTOR DE UNA DE LAS FASES DE SALIDA DEL CONTACTOR K202 (MOTOVENTILADOR 3 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 18,9 ºC Y 22,3 ºC CON RELACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LAS OTRAS DOS FASES. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | ILA1 | IEE2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202334 | MARLON PIENIZ | Emitida y ejecutada SSA derivada para verificación del contactor de motor, realizado mantenimiento preventivo durante la ejecución y mediciones de corrientes y temperaturas en las tres fases. Verificado funcionamiento normal.
202313536 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202333 | 15/08/2023 11:17:24 | Encontrada anomalia térmica no contator K22C, terminal Q12-6, com temperatura de 112,6°C, delta de 53,1°C em relação ao terminal adjacente. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | MET1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Conforme execução da SSA derivada 202313783 a anomalia térmica foi solucionada.
202312820 | STE | 202312732 | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202331 | 03/08/2023 15:24:39 | Solicitamos apoio para realização da inspeção termográfica do selo mecânico durante a operação da motobomba. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202332 | ALEXANDRE BUZANELLO | Serviço de retirada das tampas para inspeção foi cancelado a pedido da engenharia de manutenção.
202312819 | STE | 202312710 | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202331 | 03/08/2023 15:24:08 | Solicitamos apoio para realização da inspeção termográfica do selo mecânico durante a operação da motobomba. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202332 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme solicitado foi prestado apoio ao pessoal do laboratório retirando as tampas possibilitando acesso para inspeção termográfica do selo mecânico durante operação da motobomba.
202312818 | STE | 202312731 | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202331 | 03/08/2023 15:23:55 | Solicitamos apoio para realização da inspeção termográfica do selo mecânico durante a operação da motobomba. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202332 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme solicitado foi prestado apoio ao pessoal do laboratório retirando as tampas possibilitando acesso para inspeção termográfica do selo mecânico durante operação da motobomba.
202312817 | STE | 202312733 | A002D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.006-4 | 202331 | 03/08/2023 15:24:30 | Solicitamos apoio para realização da inspeção termográfica do selo mecânico durante a operação da motobomba. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202332 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme solicitado foi prestado apoio ao pessoal do laboratório retirando as tampas possibilitando acesso para inspeção termográfica do selo mecânico durante operação da motobomba.
202312815 | STE | 202312728 | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.052-1 | 202331 | 03/08/2023 15:23:44 | Solicitamos apoio para realização da inspeção termográfica do selo mecânico durante a operação da motobomba. | ILA1 | MMU2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202332 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme solicitado foi prestado apoio ao pessoal do laboratório retirando as tampas possibilitando acesso para inspeção termográfica do selo mecânico durante operação da motobomba.
202312719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 11:10:32 | Solicito um projeto para bancadas e mobilidade, para o sala de ensaios de alta tensão! Conforme conversado com o Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202333 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PROJETO REALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO, OS DESENHOS EM ANEXO SERÃO UTILIZADOS PARA REFERÊNCIAS APROXIMADAS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE ILA1.
202312344 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202330 | 27/07/2023 11:48:26 | Realizar a manutenção ou substituição de uma luminária de emergência localizada na sala 405 (sala de ensaios Alta Tensão - SMIL.DT). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202335 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária de emergência inoperante no interior da sala 405. A mesma foi substituída por nova com características similares. Deixado iluminação de emergência da sala 405 em condições normais de funcionamento e operação.
202312285 | STE | 202312251 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202330 | 25/07/2023 15:16:25 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL 31/07/2023 A LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202331 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202312251.
202311146 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202327 | 07/07/2023 09:56:22 | Registro de anomalia térmica na conexão da seccionadora S.3 do painel CN03. Temperatura de 115,6°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202311299 a SMMG para inspeccionar componente con terminales con el apriete deficiente, que causaba el aumento de temperatura indicado en el relatorio. Efectuado el prensado y dejado en condiciones normales.
202310747 | STE | 202310286 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202326 | 30/06/2023 15:10:06 | Evaluar comportamiento térmico de los capacitores del cargador CB-07 registrado a través de termografía. El primer elemento de la izquierda registra un punto caliente en una de sus conexiones, con delta de 23,7ºC y Tmáx de 55,9ºC. Además, el elemento capacitor adyacente presenta una temperatura inferior al resto de los capacitores. Ver termogramas en anexo. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202327 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Durante inspección en SSA derivada encontrado defecto en los capacitores. Se procedió a la sustitución del mismo dejando el equipo en condiciones normales.
202309881 | STE | 202309770 | A008F003 | CUBÍCULO NC-08 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.010-6 | 202324 | 16/06/2023 11:09:25 | SOLICITAMOS APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 26/06/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en los ensayos respectivos, no se requirió intervención en la placa del generador. Los datos de las mediciones realizadas se encuentran en la SSA 202309770. Liberado para uso.
202309738 | STE | 202309695 | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202324 | 14/06/2023 18:23:13 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de medição: Alerta em: 1H=4,57; 1V=4,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme em: 2V=7,49; 2A=15,40[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada (vide anexo). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202324 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções axiais. Somado a isso, observada a oposição de fases 1V/2V, 2A/4A, 1H/2H e diversos outros pontos da base. Emitida SSA 202309779 solicitando intervenção do órgão de manutenção.
202309262 | STE | 202309226 | B014F003 | CUBÍCULO NC-14 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.009-2 | 202323 | 06/06/2023 07:26:52 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 12/06/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202309226. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202308393 | STE | 202307760 | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202320 | 19/05/2023 16:26:41 | Solicitamos apoio para realizar a instalação da câmera termográfica fixa A700f para acompanhamento térmico do compartimento A32-4 . | ILA1 | MET3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202322 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO APOIO DE INSTALAÇÃO DA CÂMERA TÉRMICA FLIR A700F EM FRENTE AO COMPARTIMENTO DE GÁS A34-2. INTALADO EM UMA ALTURA APROXIMADA DE 5M, UTILIZANDO A ESTRUTURA METÁLICA DE ANCORAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PARA SUA FIXAÇÃO. VER IMAGEM ANEXO.
202308253 | STE |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202320 | 18/05/2023 07:29:09 | Abrir guia de aire superior, para ensayo de impulso (surge test) en los polos del rotor para evaluar viabilidad del ensayo en detectar cortos entre espiras. | ILA1 | MMU1 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202320 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Efetuada abertura da guia de ar superior lado (PY) para ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor, conforme solicitado, posteriormente efetuado a montagem da guia de ar superior.
202307678 | STE | 202307605 | B012F003 | CUBÍCULO NC-12 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.014-9 | 202319 | 09/05/2023 13:53:55 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 16/05/2023, 07:30H. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202207605. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202305218 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:09:56 | Realizar colecta de aceite aislante en la subestación de Yguazu para realización de analisis finales. | ILA1 | ILA4 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202313 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado, resultados adjunto
202304912 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202312 | 23/03/2023 14:02:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual la fuente de alta tensión INSTRONIC modelo HT 120.1E CA TAMDMSR_E presenta inconvenientes intermitentes en la primera energización (conversado con el Sr. Juan Nuñez). | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en el sistema de alimentación auxiliar. Se procedió al desmontaje del panel principal y retiro de fuente para mantenimiento correctivo. En bancada sustitución de filtros pasivos y ajuste de tensión de salida a plena carga. Ensayos generales ok. Instalación de fuente auxiliar en el panel. Verificación del equipo de alta tensión en compañía de usuarios. Liberado para uso.
202303786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 07/03/2023 10:48:53 | Confecção de 18 soldas de estanho para 3 sensores triaxiais de 45° (strain gage). Acordado com o setor executor. | ILA1 | ILA2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202311 | MAYCON LAZAROTTO | Confeccionado 3 cabos compostos de 3 pares trançados cada; Devido a baixa resistência mecânica dos sensores, foi necessário utilizar uma placa interconectando os sensores soldados com fio AWG 28 aos cabos principais; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202303490 | STE | 202303468 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202309 | 02/03/2023 08:17:23 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta: 1He=5,246 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 3He=3,706 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2V=3,50[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2A=3,69[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada: 2Hx3H: 129º, 2Vx3V: 339º, 2Ax3A:124º, BASE (PRÓXIMO PÉ DO MOTOR LADO MT-BR)xBASE PRÓXIMO ACOPLAMENTO: 290º. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202309 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202301804 | STE | 202301774 | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202305 | 31/01/2023 16:12:49 | Apoio para ensaio da proteção 64SB da U11 durante PD, dia 06/02/2023 a partir das 07:00. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento durante el ensayo del relé 64SB. No se requirió intervención en el generador de onda cuadrada. Los valores medidos están registrados en la SSA 202301774. Liberado para uso.
202301799 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202305 | 01/02/2023 16:35:24 | Reparar tomada 220V localizada na SEMD próximo à saída da linha 3 (Referência: ao lado da seccionadora 94LI3), tomada encontra-se com os terminais oxidados e apresenta problemas de mal contato(TL.36 / QIN.4A - 52.E4). Ver imagens em anexo. | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202306 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada de 3P/220V/15A que estava com os contatos oxidados, por outra nova e com as mesmas caracteristicas técnicas. Tomada está localizada próximo a saída de linha no pátio de 500kV, ao lado da seccionador 94LI3.Após normalizada foi medida tensão entre as fases e encontrado 227 V, e fase para terra 116V. Foto em anexo.
202301636 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202305 | 30/01/2023 14:23:50 | Verificar posibilidad de reparo de preamplificador RPA2 del medidor de descargas parciales de Power Diagnostix Systems (conversado previamente con el Sr. Meza). | ILA1 | ILA2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202305 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo en bancada con alimentaciones de 7, 10 y 12 voltios correspondientes a distintos niveles de preamplificación. Detectado mal funcionamiento en disparo de relé selector. Cortocircuito en pista multicapa. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202301539 | STE | 202300707 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202305 | 30/01/2023 16:46:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 3H=2,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 8,293 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo, e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendada a substituição dos mancais de rolamento pelo especialista. Deverá ser realizada nova coleta de dados vibracionais ao término da intervenção.
202300664 | STE | 202300231 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202302 | 12/01/2023 15:58:45 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAIOS DE DETECÇÃO DE PRESENÇA DE ÁGUA NO ÓLEO MD400 SAE40 E APOIO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBJETIVANDO TESTES DE ACEITAÇÃO DO SENSOR MARCA VAISALA, MODELO MMT 338. ANEXO RELATÓRIO COM ENSAIO SIMILAR. | ILA1 | ILA4 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202304 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitos os ensaios, os resultados do equipamento são expressos em coeficiente de atividade (aw), e os resultados do laboratório são medidos por titulação coloumetrica com equipamento denominado Karl Fischer com forno. Os resultados estão em anexo.
202300635 | STE | 202300231 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202302 | 12/01/2023 15:12:49 | Solicitamos apoio para realização de ensaio de presença de água no óleo lubrificante MD400 SAE40 (cód. Almox. 706656), utilizando o sensor e módulo de comando HUMICAP modelo MMT338 Marca Vaisala. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202303 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado apoio para retirada de 60L de óleo MD400 cod. almox. 706656 de tambor de 200L para utilização em ensaio conforme solicitado. O restante do óleo foi adicionado ao reservatório de óleo lubrificante do GD03.
202300105 | STE | 202225088 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 03/01/2023 17:17:47 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta: 1V=3,99[mm/s], 3V=3,76[mm/s], 4V=3,54[mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Pontos: 2He=1,594 [g] e 4He=2,963 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente, foi realizado ensaio de fase cruzada (vide arquivo anexo) para análise. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202302 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não houve alteração significativa nos dados vibracionais. Já foi recomendada a verificação do batimento radial e a substituição dos mancais de rolamento. Nova coleta deverá ser realizada apenas após o término da intervenção corretiva.
202225131 | STE | 202224215 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202252 | 30/12/2022 09:39:53 | Verificar situación de funcionamiento de las válvulas solenoide de reposición de combustible de los Tanques Diarios GDV01 y GDV02. Conforme imágenes térmicas, la válvula del Tanque GDV01 parece estar energizada en función a su temperatura, y la válvula del Tanque GDV02 se encuentra fría y aparentemente desenergizada. OBS: la válvula del GDV01 posee una etiqueta de advertencia para mantenerla en la posición cerrada. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202321 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizada inspeção local onde foi visto que a chave de nível estava travada, o que acarretava o acionamento do solenoide de reposição, após debates sobre a remoção do sistema de reposição, optou-se por mantê-lo (ref. AR/SMI.DT/0005/23). A chave de nível foi normalizada retornando o sistema a sua condição normal. Se incluiu na PIC.ME.0013 a inspeção da válvula solenoide.
202224871 | STE | 202224228 | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202251 | 22/12/2022 16:57:58 | Evaluar punto caliente en el borne 1596 localizado en el cubículo 4 del CG-05, detectado por medio de inspección termográfica de la OPUO.DT. La temperatura máxima es de 70,6ºC y delta de 14,9ºC con relación al borne opuesto. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202251 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após emissão de SSA derivada, foram substituídos borne e terminal do ponto em questão.
202223729 | STE |  | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202249 | 05/12/2022 07:33:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 2): 2V=4,11 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Esse ponto foi detectado durante segunda medição (dia 01/12/2022) da parada de máquina. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202249 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu o realinhamento e tensionamento da transmissão, houve significativa redução da severidade de vibração. Apesar disso, ainda persistem valores em patamar de alerta. Nenhuma ação adicional recomendada.
202223416 | STE | 202223310 | B016M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202247 | 25/11/2022 16:09:27 | Apoio para conexão dos sinais de vibração relativa e absoluta da Unidade Geradora que estão dentro do quadro MATRIX, mas que não estão conectados em bornes. CABOS EU16-1669 a 1672, e 1676 a 1681. Após a medição na condição solicitada na SSA matriz, o trabalho será finalizado e será necessário normalização pela SMMG.DT. Serviço previsto para o dia 06/12/2022. | ILA1 | MEG1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202249 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi dado apoio para SMIL na conexão dos cabos dos sensores de vibração solicitados. Após a realização dos ensaios pela SMIL, os cabos EU16 1677 a EU16 1680 foram reconectados na régua XV bornes 01 a 11, e os demais cabos foram acomodados de volta nas canaletas do painel.
202223030 | STE | 202222952 | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202247 | 21/11/2022 14:56:04 | VERIFICAR ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR F15 (TP Auxiliar para sincronismo ULP). VER ARQUIVO EM ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202249 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para SMMG.DT realizar inspeção por sinais de sobreaquecimento e reaperto, após reaperto, disjuntor deixado em condições normais de operação
202223016 | STE |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 21/11/2022 11:14:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-BR=1,570 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=2,015 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-BR=2,568 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foram constatados novos alarmes.
202223013 | STE |  | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.008-7 | 202247 | 21/11/2022 11:14:44 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=6,357 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U09 SSP 20221333. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela presença da FTF e harmônicos no espectro de envelope. Emitida SSA 202223066 solicitando a substituição do equipamento. Obs.: o documento em tela foi encerrado para permitir a troca no sistema.
202222920 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202246 | 18/11/2022 15:14:31 | Verificar aparato telefónico de mesa sin tono. RAMAL= 2667 . Numero de sala= 213 SMIL.DT. | ILA1 | MEL3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202248 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado ajuste en la conexion en toma telefonica. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso
202222785 | STE | 202222453 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202246 | 16/11/2022 15:20:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto onde consta Alarme (Alarme 2): Ponto: 4A=9,29[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada (vide arquivo anexo). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção não houve incidência de alertas/alarmes.
202222330 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202245 | 08/11/2022 15:07:54 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): Ponto: 5H=19,20 [mm/s] e 6H=20,99 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2H=1,743 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição foi realizada durante nonamestral antecipada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, os mancais de rolamento serão substituídos utilizando documento específico.
202222319 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202245 | 08/11/2022 15:08:05 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2-BR=2,172 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Medição realizada durante nonamestral realizada na semana 41/2022 (antecipada). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, os mancais de rolamento serão substituídos no próximo PD da UG utilizando documento específico.
202222140 | STE |  | K077B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1402 | 0327.007-6 | 202245 | 07/11/2022 08:24:32 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos com Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,139, 1-MT=2,044, 2-MT=2,140 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo Anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Já foi constatada a existência de defeito nos mancais de rolamento do motor na SSA 202100167. Está pendente a solução da SSA 202100271. Reiterado o pedido de substituição por e-mail no dia 11/11/2022. Não é recomendada a utilização do equipamento nestas condições.
202222097 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 03/11/2022 07:18:55 | Realizar teste de medição de tensão gerada pelo conjunto Siemens utilizando TP e medidor externo. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202244 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizado teste de aplicação de tensão em TP externo, com resultado de 10,5 kV indicados na IHM do conjunto Siemens, e medido 9,3 kV no TP. A diferença se explica pela relação de transformação usada ela IHM ser a de 380V/41000 V, porém a que está ligada fisicamente é a de 440 V/41000 V
202222079 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202244 | 03/11/2022 09:38:00 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,181 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202245 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202222077 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202244 | 03/11/2022 09:38:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-PY=6,18 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, narrada nas SSAs derivadas, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202222074 | STE |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202244 | 02/11/2022 16:30:12 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 2-PY=2,696 , 2-MT=2,245 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202246 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222072 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202244 | 02/11/2022 16:30:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 1-PY=2,008 , 2-PY=2,047 , 2-MT=1,843 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após ação corretiva, que envolveu a relubrificação do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202222071 | STE |  | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 0329.002-6 | 202244 | 02/11/2022 16:30:36 | Solicitamos parecer técnico e providências, se necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): -Ponto: 2-MT=4,774 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos de origem elétrica no motor de acionamento, evidenciada pela presença de 2xFL com modulação em 4 Hz no especto de envelope das direções radiais. Apesar disso, não foram verificados choques ou a elevação das severidades de vibração. Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento.
202221999 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202244 | 02/11/2022 08:33:45 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 7,59 mm/s, 2H= 13,39 mm/s y 2A= 12,58 mm/s. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202247 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Parecer técnico já fornecido na SSA 202222203. Não é necessária a emissão de novo documento, uma vez que a SSA matriz já é de responsabilidade da área especialista.
202221878 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202244 | 02/11/2022 08:17:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=2,440 e 2H= 1,718 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202244 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da tendência de envelope na direção 1H, contudo, o valor permaneceu acima de alerta na direção 2H. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202221877 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202244 | 02/11/2022 08:16:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 1V=4,69 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e ponto em Alarme (Alarme 2): 7,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada nos pontos: 1Vx2V: 169º ¦ 2Vx3V: 359º ¦ 1Hx2H: 0º ¦ 2Hx3H: 16º ¦ 2Ax3A: 5º. Dados estão disponíveis no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202244 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da severidade de vibração, contudo, as amplitudes em 1x rpm e harmônicos permaneceram acima de alerta na direção 2A. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202221875 | STE | 202221350 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202244 | 02/11/2022 08:17:29 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en el punto 3H= 7,152 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202248 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Hipótese da existência de batimento confirmada na SSA 202312858. Esta solicitação será finalizada em detrimento da existência de outro documento, complementar a ela.
202221411 | STE | 202221071 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202243 | 24/10/2022 09:08:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos seguintes pontos de vibração: Alerta (Alarme 1) em: -Pontos: 1V=6,36[mm/s] e 2H=8,14[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1H=9,28 e 2V=17,50 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202243 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar das severidades de vibração dos pontos 1V/1H/2V/2H superarem o patamar de alerta/alarme, o comportamento é compatível com o histórico do equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202221173 | STE | 202221048 | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202242 | 19/10/2022 07:48:06 | Realizar apoyo durante ensayos referente al MP-3A del relé falla a tierra del estator 100% - 64SB. Previsto para el 31/10/2022, 7:00h. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202244 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB de la unidad 16. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202221048. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202221093 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202242 | 17/10/2022 16:48:14 | Verificar a possibilidade de reparar o módulo amplificador de sinais do Instrumento ICM Power Diagnostix(BP 526241), o equipamento apresenta erro de leitura e saturação do nível do sinal amostrado(José Meza ciente). | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Preamplificación saturada luego de pocos segundos de adquisición de datos. Revisión de módulo RPA2 alimentado de manera independiente con 10,3V en bornes de salida correspondiente a la preamplificación con ganancia de 100x y limitación de corriente de 200mA en fuente constata que luego de pocos segundos entra en corto y actúa la protección de sobrecorriente de la fuente. Reemplazo de capacitor de tántalo de 47uF. Funcionamiento correcto con alimentación en 50Hz.
202221077 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202242 | 18/10/2022 08:02:08 | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en el punto 1PY= 11,30 mm/s, Motobomba N3 BIN-303, medición correspondiente a SSP 20223965. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva não foram verificados novos alertas/alarmes.
202220764 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 11/10/2022 14:57:26 | Reparar a tela interativa do fabricante SMART, Modelo UX60(BP694724), localizada na sala 223(auditório) que apresenta falha na projeção das imagens (Maycon ciente). | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202242 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da lâmpada de projeção; ajuste da imagem projetada para se enquadrar na tela interativa; testes funcionais OK; Liberado para uso.
202220762 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202241 | 11/10/2022 15:51:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H=2,527 g y 2H= 2,941 g en la motobomba 02. Medición correspondiente al PD U08 SSP 20221358. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após coleta dos dados de impactação foi verificada a presença de freq. natural em 58 ~ 59 Hz nas direções 1H/2H, sendo esta a provável causa da modulação AM. As elevadas amplitudes no espectro de envelope em 210 Hz são características do equipamento e não exigem atenção. Emitida SSA 202310312 solicitando parecer do especialista.
202220675 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202241 | 11/10/2022 15:58:21 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente aos pontos medidos que estão em Alerta (Alarme 1). -Ponto: 1-JS=1,780 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-JS=1,662 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração; -Ponto: 2-BR=1,644 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202242 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional recomendada.
202220419 | STE | 202219962 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202240 | 05/10/2022 14:47:14 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos de medição de vibração descritos abaixo: Alerta (Alarme 1) em: -Pontos: 1H=8,70[mm/s] em Global de Velocidade-RMS Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1V=8,93 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2H=13,58 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2V=37,98 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202241 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada análise de ODS e de determinação de frequências naturais do equipamento no Artemis Modal Pro, sendo concluído que: 1) a elevada severidade de vibração não é fruto de ressonância/batimento; 2) o estudo de ODS confirmou a existência de deficiência de base no equipamento em 2x rpm do compressor (19,5 Hz). Sendo assim, recomenda-se a verificação da integridade/aperto dos coxins instalados na parte posterior do equipamento (sentido montante-jusante) e, em seguida, a necessidade de reforço.
202219547 | STE | 202219377 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202238 | 20/09/2022 15:27:46 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202238 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SE BRINDÓ APOYO A LOS COLABORADORES DE ILA-1 DURANTE LAS MEDICIONES DE ESPESOR EN LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DE LA ESTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.
202219545 | STE | 202219376 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202238 | 20/09/2022 15:28:08 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202239 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Se brindó apoyo para los colaboradores de ILA1 para realizar los ensayos de espesor de las paredes de los cilindros de la estación de aire comprimido del interruptor 500 KV 04L02.
202219542 | STE | 202219374 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202238 | 20/09/2022 15:27:26 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202241 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SE BRINDÓ APOYO A LOS COLABORADORES DE ILA-1 DURANTE LAS MEDICIONES DE ESPESOR EN LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DE LA ESTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO.
202219431 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202237 | 16/09/2022 09:28:51 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2BR= 2,010 g y 2JS=2,065 g en la motobomba 07, medición correspondiente a SSP 20223102. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva não foram constatados novos pontos em alerta/alarme.
202219225 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202237 | 14/09/2022 14:53:53 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 3,748 g y 1JS= 2,385 g, motobomba 02, medición correspondiente a SSP 20222614. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa da SSA 202219657, após intervenção corretiva houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202219144 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202236 | 09/09/2022 16:36:08 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1), puntos 2BR=1,736 g y 2JS= 1,905 g en la motobomba N1, medición correspondiente a SSP 20223100. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202237 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção não foram constatados novos alarmes.
202218615 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 30/08/2022 14:14:02 | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,333 g, 1JS= 2,110 g, 2BR= 3,192 g y 2JS= 2,362 g en la Motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a troca de rolamentos por meio da SSA 202218980 (MAM1). Confirmada (SSA 202601189) a queda dos valores de vibração após a troca de rolamentos. Equipamento em condições normais de operação.
202218614 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202235 | 30/08/2022 14:14:15 | En las mediciones realizadas se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 1BR= 1,401 g en la Motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição dos mancais de rolamento do equipamento, houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202218601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 30/08/2022 17:34:06 | Prestar apoyo para movilizar equipo de Alta Tensión Siemens hasta su posición original en la cota 108. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202235 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con puente grúa N11 a la SMIL.DT para izaje y transporte de equipo de alta tensión Siemens, en la posición indicada por el emitente en la casa de fuerza Elev. 108.
202218284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 14:48:35 | Solicito apoio para fazer as roscas nos dispositivos, divisores capacitivos para o monitoramento das buchas dos TU`s | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | CONFECCIÓN DE 8 ROSCAS EN TORNO MECÁNICO , LIBERADO PARA USO.
202218213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 08:33:12 | Prestar apoyo para movilizar (30m) equipo Siemens que se encuentra en la cota 108 y liberar gancho de puente grúa de la GIS 50Hz para medición de distancia desde la cota 108. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202234 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMIL.DT con puente grúa N11 para el izaje y transporte de equipo Siemens conforme solicitud del emitente. Así también fue descendido gancho del puente N2 para verificar la distancia hasta la Elev. 108 desde la GIS Elev. 128
202218128 | STE |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202234 | 24/08/2022 08:38:37 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM ALERTA, NO MOTOR 2, PONTOS 1V=3,72 MM/S E 2A=4,41 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). VALORES FASE CRUZADA:1H/2H=354°; 1V/2V=160°; 1V/3V=198°;1H/3H=36°; 2A/3A=36°; BASE DIANTEIRA MOTOR/BASE TRASEIRA MOTOR =103°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista, fornecido em SSA derivada, foi realizada apenas a lubrificação do equipamento, sendo dispensado o alinhamento. Apesar da redução do parâmetro de tendência de envelope nas direções radiais, o equipamento ainda apresenta uma condição de alerta. Nova avaliação deverá ser realizada quando do PD da UG.
202218124 | STE |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202234 | 24/08/2022 08:38:24 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO ELEVADA (ALARME) NO MOTOR 1, PONTO 2A=6,84 MM/S GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS E ALERTA NO ROLAMENTO DO MOTOR 1, NO PONTO 2He=2.178 g (ENVELOPE-PICO A PICO). VALORES FASE CRUZADA:1H/2H=318°; 1V/2V=131°; 1V/3V=119°;1H/3H=297°; 2A/3A=192°; BASE DIANTEIRA MOTOR/BASE TRASEIRA MOTOR =177°. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202218078 | STE |  | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202234 | 22/08/2022 15:39:56 | Constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 3BRe [5,040 g pico]. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do especialista/órgão de execução a severidade de vibração foi mitigada, sem incidência de alertas/alarmes.
202218075 | STE |  | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202234 | 22/08/2022 15:40:04 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 3BRe [5,032 g pico]. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do especialista/órgão de execução a severidade de vibração foi mitigada, sem incidência de alertas/alarmes.
202218060 | STE |  | B015J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE C | 3026.126-0 | 202234 | 22/08/2022 14:19:36 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 1He [1,243 g pico] na motobomba N3 da Fases C; Valores, detalhes e observações no decorrer do relatório anexo e no sistema OMNITREND. Emitir parecer e providências, se necessário. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com as informações do especialista dadas na SSA derivada, o equipamento foi substituído durante o PD da UG.
202217568 | STE | 202217256 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202233 | 16/08/2022 08:59:05 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante e técnico para a realização de medição de vibração da direção dos carros jusante e montante da ponte rolante. Data da atividade será agendada posteriormente com a concordância entre ILA1 e MAM2. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202233 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado maniobras de los carros montante/jusante del puente grúa 07 para posibilitar la medición de vibración por parte de ILA1. Para el servicio fue delimitado la zona inferior del puente grúa.
202217089 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202231 | 04/08/2022 15:23:01 | Prestar apoyo para trasladar el Conjunto de Alta Tensión Siemens que se encuentra en la cota 98 próximo a la U18 hasta las cota 108 próximo a la U01. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202232 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMIL.DT para izaje y transporte de Conjunto de Alta Tensión Siemens, desde Elev. 98 UG18 hasta Elev. 108 próximo a la UG01. Servicio realizado con puente grúa auxiliar N11.
202216883 | STE |  | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202231 | 02/08/2022 10:42:58 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): Ponto 2H=2,333 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto 2A=3,87 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Em atenção à recomendação do especialista foi realizada a lubrificação dos mancais de rolamento e o realinhamento, contudo, não houve redução dos parâmetros de tendência de envelope. A severidade de vibração em 2A foi mitigada, retirando o equipamento da condição de alerta. Ainda de acordo com o especialista, uma nova análise será realizada no próximo PD da UG para a definição da ação corretiva necessária (substituição ou não dos rolamentos).
202216882 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202231 | 02/08/2022 10:43:05 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1H=1,682 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e Ponto: 2H=2,454 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202231 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do órgão de manutenção houve efetiva redução da tendência de envelope na direção 1H, contudo, o valor permaneceu acima de alerta na direção 2H. Por se tratar de um equipamento de operação intermitente, com baixo risco de danos, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. Novo monitoramento será realizado no próximo PD da UG.
202215822 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202229 | 18/07/2022 08:44:17 | Realizar o repara do medidor de descargas parciais DMS , o notebook acoplado com o equipamento não liga. Medidor DMS IB-3413, BP-615928 e Notebook IB-3429, BP-615929. | ILA1 | ILA2 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202229 | MAYCON LAZAROTTO | Notebook com defeito na placa-mãe e carcaça danificada. Não é possível adquirir os componentes pois o equipamento é obsoleto e não há peças de reposição no mercado. Dar baixa. Obs.: Folhas de descarte em anexo, TBPM 762/2022.
202215351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 08:35:12 | Realizar testes no equipamento de alta tensão Siemens, para verificação de funcionalidade! O onde o mesmo será utilizado nos ensaios a serem realizados no 01/07/2022, nos TEP fases B/C da U18. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202229 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados teste com o intuito de verificar a funcionalidade do conjunto de alta tensão siemens, onde o mesmo se comportou de forma normal.
202215248 | STE |  | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202227 | 08/07/2022 07:49:49 | Parecer Técnico para valor de vibração em nível de Alerta (A1)-Envelope-Pico a Pico, ponto 2He=2.972 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva do especialista/órgão de manutenção, houve efetiva redução da severidade de vibração, sem incidência de alertas/alarmes.
202215247 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202227 | 08/07/2022 07:49:37 | Parecer Técnico para valores de vibração em níveis de Alerta (A1)-Velocidade RMS nos pontos: 2V=4,52 mm/s, 2A=4,04 mm/s e 3H=6,52 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto moto-bomba, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm nos espectros de velocidade das direções radial e axial. Como já foi realizado um trabalho extensivo na SSA 202211358 e derivadas, com efetiva mitigação dos sintomas, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. O problema será reavaliado quando da manutenção 9M do equipamento.
202215217 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:47:49 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1518. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202215216 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:03 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1507. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202215215 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:14 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1505. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características de liberado para o uso.
202215014 | STE |  | B014A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.009-0 | 202227 | 06/07/2022 09:47:29 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,545 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215013 | AIM |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 05/07/2022 14:46:13 | Readequar tomada de alimentação 440v, 63 A, para energização do equipamento de alta tensão siemens que se encontra na cota 108 em frente caldeiraria! | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202214959 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 04/07/2022 16:24:07 | Verificar não funcionamento das luminárias do laboratório de alta tensão sala 403B e 405. | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído sensores de presença com defeito da sala 403B E 405, por outros novos e com mesmas características técnicas. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202214870 | STE | 202214132 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 11:56:21 | Durante inspección termográfica para verificar punto caliente en el borne inferior derecho del Disyuntor Q4, fue constatado aparente interrupción del circuito de 125Vcc a través de medición de corriente, producto de la mala conexión del borne. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, melhorada a conexão no borne do disjuntor por meio de recrimpagem e substituição dos terminais individuais por um só terminal para os 2 condutores conectados. Repetir a termografia para verificar a temperatura do terminal do disjuntor.
202214400 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 23/06/2022 16:40:18 | Parecer para valor de vibração elevado (Alarme-A2) em Velocidade-RMS no ponto 2A=8,47 mm/s e em Alerta (A1) nos pontos 1V=4,03 mm/s, 2V=3,66 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como apontado na SSA derivada, o serviço está em execução através dos documentos 202214157, 202214275 e 202214341 (cadastramento duplicado pela SMIL.DT).
202214273 | STE | 202214094 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202225 | 22/06/2022 09:26:16 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202214094 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Acompanhado o setor ILA-1 durante ensaio e não foi preciso medir sinal de tensão, devido as caracteristicas do instrumento utilizado.
202214271 | STE |  | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202225 | 22/06/2022 09:26:31 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He=2.308g e 2He=2.564g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com o parecer da área especialista, fornecido em SSA derivada, não serão tomadas ações corretivas neste momento.
202214270 | STE |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202225 | 22/06/2022 09:26:25 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He= 3.905g e 2He=2.717g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista dado em SSA derivada, nenhuma ação corretiva será realizada neste momento,
202214159 | STE |  | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.014-0 | 202225 | 21/06/2022 14:43:45 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (alarme 1): 2A=4,00[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=5,82[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo Anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a realização das atividades corretivas listadas nas SSAs derivadas houve significativa redução da severidade vibração, tornando o equipamento isento de alertas.
202214157 | STE |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 21/06/2022 14:42:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está em Alerta (Alarme): 1H=4,027 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do motor e o alinhamento do conjunto, houve efetiva redução do parâmetro de tendência de envelope. Nenhuma ação adicional será recomendada.
202214094 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202225 | 20/06/2022 14:30:42 | Face a detecção de descargas parciais recorrente durante as inspeções mensais, realizar medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio fue realizado en conjunto con instructores de CEPEL y personal de IEQ3. Fue medido niveles de descargas parciales relevantes en el DCP 220kV fase R de la Barra B1.
202214043 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 | 20/06/2022 16:24:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=26,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 5H=33,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=32,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais. Obs.: execução anterior equivocada.
202213313 | STE | 202213235 | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202223 | 08/06/2022 09:26:59 | EFECTUAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 20/06/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202225 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento en ensayo de 64Sb. No se requirió intervención de parte de ILA2. Los valores fueron registrados en la SSA 202213235. Liberado para uso.
202213198 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202223 | 07/06/2022 16:46:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos na condição de Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade-RMS: 2V=4,54 [mm/s], 4H=22,40 [mm/s], 5H=28,06 [mm/s] e 6H=31,69 [mm/s]. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes às frequências de 1x rpm e harmônicos verificadas nos espectros de velocidade das direções radiais são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202212406 | STE | 202212362 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 26/05/2022 08:09:51 | Prestar apoyo para conectar oscilógrafo en la salida del Disyuntor 89A, con el objetivo de registrar tensión y corriente durante el arranque y operación en vacío del Generador Diesel de emergencia. Programado para el 01/06/2022. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202222 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado servicio de apoyo (conexion temporaria de oscilogrado) para realización de ensayos de ILA2 en salida de disyuntor 89.A del panel QO-03. Al final, desconectado el oscilografo y normalizado el panel.
202211812 | STE |  | A002A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.004-2 | 202220 | 17/05/2022 08:30:25 | Encontrado Alerta de vibração no rolamento lado acoplado do motor 02 da motobomba de injeção de óleo. 2He=2,357 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211810 | STE |  | A002A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.036-0 | 202220 | 17/05/2022 08:30:37 | Encontrado Alerta de vibração nos rolamentos do motor 01 da Motobomba de injeção de óleo. 1He=2,244 g e 2He=2,088 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211747 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202220 | 17/05/2022 15:22:54 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V, 4H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202207161 | STE | 202207119 | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202219 | 11/05/2022 08:05:58 | Efectuar apoyo para atender PIC relativa al MP-3A del relé 64SB. Previsto: 16/05/2022 7:30 hr. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | APOYO AL ENSAYO DEL RELÉ 64 SB CON MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TENSIÓN, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO, CORRIENTE DE PICK - UP , CORRIENTE CIRCULANTE, FRECUENCIA Y RESISTENCIA. REALIZADO ENSAYO SIN NECESIDAD DE AJUSTES(VALORES DESCRITOS EN LA SSA 202207119). LIBERADO PARA USO.
202206877 | STE | 202206340 | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202218 | 05/05/2022 10:24:09 | REVISAR EL DETECTOR RITZ SCEEP 14, EN MODO TEST NO DA CONTACTO | ILA1 | ILA2 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el circuito electrónico el cual esta lacrado. Dar de baja. No liberado para uso.
202206143 | STE | 202206133 | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 20/04/2022 11:54:04 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL 25/04/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB (nuevo). Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202206133. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202205333 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 16:05:16 | Confeccionar dispositivo para fixar antena do equipamento LCM, na vara de manobra, conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS / UN.
202204720 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 29/03/2022 14:45:19 | Confecção de furo passante (24mm), rasgo de chaveta e rosca M6x1 em dois acoplamentos para motores de bancada de testes. Croqui e acoplamentos entregues na oficina mecânica. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202213 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado furo de dois acoplamentos diametro 24mm, rasgo de chaveta largura 8mm e furo para trava m6x1mm.
202204562 | STE | 202204521 | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202212 | 25/03/2022 10:53:05 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA PARA TIERRA DEL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 28/03/2022 LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB de la unidad 1. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202204521. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202204424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 07:08:13 | Confeccionar suportes para fixar os alicates amperímetros Modelo CT7736(600A) e CT7731(100A) na extremidade dos bastões isolantes, conforme tipo de conector disponibilizado para a confecção das peças. Fabricar 3 unidades para cada modelo de alicate amperímetro. Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202215 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202204354 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202212 | 23/03/2022 15:37:41 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) dos pontos em Alerta (Alarme 1) que constam nos relatórios em anexo. Mais detalhes nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes existentes em 1x FL e harmônicos do espectro de envelope são compatíveis com àquelas encontradas em motores acionados por inversores de frequência, não caracterizando uma falha ou defeito. Translação de baixa velocidade: possível existência de excentricidade do rotor do motor de acionamento, evidenciada pela presença de modulação FM em 1x rpm e harmônicos. Elevação guia pescadora: possível existência de desgaste nas engrenagens do redutor. Emitida SSA 202205507 solicitando análise.
202204258 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202212 | 22/03/2022 17:04:29 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en la conexión a tierra del Cabo Pararrayos Nº4 (Lado izquierdo de la Fase T sentido SEMD) en la zona de anclaje a la Presa Principal, con delta de temperatura de 27ºC comparando con los cabos adyacentes. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202219 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Após intervenção da MET2 e a realização de nova termografia o problema foi solucionado.
202203447 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202210 | 09/03/2022 07:26:22 | Reparar módulo fonte, Fabricante VERO Eletronics, Modelo Trivolt EC50-B, Serial Number 623244. Equipamento não liga. Ciente Juan José. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Con ayuda de cámara térmica, detectado dos componentes con defecto. Sustitución de un Diodo ultrarrápido modelo FEP30DP y un capacitor de 220uF 50V. Limpieza de placa, verificación de componentes generales. Ensayos a plena carga de todas las salidas. Liberado para uso
202203337 | STE | 202202768 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 08:40:57 | Apoio de operador de Ponte Rolante para medição de vibração na ponte N07. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202210 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMIL.DT para realizar accionamientos a los sistemas de traslación y ascenso/descenso de carga de puente grúa N7, a fin de realizar medición de vibración. El servicio fue realizado sin carga.
202203276 | STE | 202203203 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202210 | 07/03/2022 08:34:57 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203203 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's da Barra B1.
202203275 | STE | 202203207 | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202210 | 07/03/2022 08:34:17 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203207 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para tomada de sinal de referencia de tensão da caixa comum dos DCP`S de Barra B1.
202203274 | STE | 202203210 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202210 | 07/03/2022 08:34:40 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de salida Línea 4 - E020A025. Ver SSA matriz 202203210 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's de saída da Linha 4 de 220 kV (LI 220 KV MD PIH).
202203226 | STE |  | S012B006 | CALIBRADORES DE ACELEROMETRO | 0729.006-3 | 202209 | 04/03/2022 16:32:20 | Balança calibradora de acelerômetros tipo 4291 (IB 89178) e BP 525002 não está funcionando. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato defecto en la alimentación del instrumento, realizada limpieza de los contactos eléctricos y sustitución de un piloto testigo. Liberado para uso.
202203053 | STE | 202202764 | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos seguintes pontos de medição: Alerta (Alarme 1) no Ponto: 2H=5,04 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS / Alarme (Alarme 2) no Ponto: 1V=5,74 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202211 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de velocidade das direções radiais, podendo esta condição ser causada pelo próprio inversor de frequência utilizado no circuito de alimentação (visto como 2x FL no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H) ou pela base de fixação utilizada na oficina mecânica. Ademais, verificada a presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope, razão pela qual é recomendada a substituição de rolamentos.
202203034 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202209 | 03/03/2022 08:59:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,890 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202205303 solicitando a análise do especialista.
202202746 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 22/02/2022 15:56:26 | Mover carga (transformadores, reactores), que se encuentran en la elevación 128 (GIS) entre las unidades U15 y U16, hasta la U01 dentro de la misma elevación. Por otro lado, también hay otra carga (un pallet con rejas de protección) que se encuentra en la elevación 108 cerca de la U01, el mismo también debe ser llevado hasta la U01 de la elevación 128. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202208 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMIL.DT para realizar izaje y transporte de carga (transformadores/reactores) que se encuentran en la elevación 128 (GIS) entre las unidades U15 y U16, hasta la U01 dentro de la misma elevación.
202202687 | STE | 202201898 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202208 | 21/02/2022 15:18:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, CASO NECESSÁRIO, PARA PERMANÊNCIA DE ALARME NO MOTOR DO COMPRESSOR 1 DA U13 APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BASE. ALARME (A2) EM GLOBAL DE VELOCIDADE NOS PONTOS 1H=9,39 MM/S; 1V=9,37 MM/S; 2H=10,32 MM/S E 2V=15,44 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição do compressor, realizada na SSA 202212663, houve redução significativa das severidades de vibração em todas as direções do motor e compressor do equipamento. As frequências apontadas nas execuções parciais ainda persistem no espectro de velocidade dos pontos 1 e 2, porém, com amplitudes muito inferiores às anteriores.
202202639 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 15:44:37 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2) constantes nos relatórios. Os dados estão disponível nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend. Comissionamento realizado em atendimento a SSA 202111698B (sistema antigo SMA). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após duas tentativas de realinhamento dos conjuntos foi verificada a redução das severidades de vibração de ambos os carros, entretanto, os níveis permaneceram acima do patamar de alarme. É possível a existência de baixa rigidez na base de suporte dos motores. Diante deste cenário, nenhuma ação corretiva será solicitada.
202202075 | STE |  | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202207 | 14/02/2022 15:08:34 | Avaliar anomalia térmica identificada no borne RT 18, localizado no quadro CTX da U15 - fase C, que apresentou um delta de 10,2 ºC em relação a outro ponto do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem anexos. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202207 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202202269. Foi realizada nova inspeção termográfica através da SSA 202218731, confirmando a resolução do problema.
202201997 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202206 | 11/02/2022 11:20:49 | Solicito análise das imagens realizada por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: pista dos anéis ultrapassando o limite de 90°C e diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior ou igual a 20°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202207 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 18/03/2022: Conforme imagens termográficas após o retorno da unidade e planilha de análise anexa, as ações corretivas resultaram em uma diminuição da temperatura da pista inferior 2 e em um maior equilíbrio das temperaturas das pistas e das escovas em cada pino. Foi emitida a SSA 202204051 para um novo acompanhamento das temperaturas após um tempo maior de operação.
202201896 | STE |  | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202206 | 10/02/2022 08:14:19 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=4,81 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202207 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva houve efetiva redução das severidades de vibração do equipamento. Nenhuma ação adicional recomendada.
202201895 | SCA |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202206 | 10/02/2022 08:19:39 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 3V=8,54 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202201880 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202206 | 10/02/2022 08:20:01 | Solicitamos apoio para medição de potência , tensão e corrente da alimentação das resistências de aquecimento dos DCP´s MD FI2 , fases R,S e T. A medição será realizada (com alicate amperímetro) sem necessidade de intervenção no circuito. A informação é necessária para preencher o Anexo F da Planilha de comissionamento 6476-83-19336-P. | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202207 | DOUGLAS MASKE | Realizado medição e verificação dos valores de tensão e corrente das alimentações das resistência de aquecimento dos DCP's.
202201791 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:21:08 | Durante a inspeção termográfica realizada no painel KT-14 fase C, referente à SSP 20222338, foi identificado um ponto de sobre aquecimento em um terminal de um condutor na contatora K24, que apresentou delta de 26,2ºC entre fases. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202201882, onde foi substituído o contator K24C.
202201332 | STE | 202200223 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:30 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2), constantes nos relatórios de comissionamento em anexo. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202206 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H de todos os equipamentos do conjunto N052 são causadas pela distorção harmônica observada em motores elétricos alimentados por inversores de frequência. Como não se trata de um problema/defeito, não são recomendadas ações adicionais. Além disso, as elevadas amplitudes e parâmetros de tendência de envelope observados nos redutores (ponto 3H dos equipamentos) estão compatíveis com o histórico.
202200944 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202204 | 25/01/2022 16:47:36 | Realizar marcación de rosca con macho de roscar de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC (SSA 202200405) conforme conversado con el Sr. Pedro Garcete. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202204 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Realizada fabricación de rosca de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC. Liberado para uso
202200873 | STE |  | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 24/01/2022 14:17:10 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,750 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista dado na SSA derivada, não houve necessidade de substituição dos rolamentos por conta da significativa redução das severidades de vibração após a lubrificação realizada ao fim do PD da UG. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202200769 | STE | 202200625 | A008E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.019-0 | 202203 | 21/01/2022 14:42:15 | Emitir parecer técnico, e providência junto a SMMU.DT, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (alarme 1) medido na motobomba 2: 2A=4,93[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=6,80[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais (espectros e fases cruzadas), e considerando o resultado alcançado no equipamento A008E006, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto. Emitida SSA solicitando avaliação do especialista.
202200546 | STE | 202200508 | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202202 | 14/01/2022 10:59:49 | Apoyo en el ensayo en relé de protección de 64 SB. | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202200508.
202200334 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202202 | 10/01/2022 10:01:47 | Solicitamos parecer técnico referente aos pontos em alerta (alarme 1) medidos no motor 2 dos sistema PAP: 1He=1,686 [g] valor - Pico a Pico e 2He=2,961[g] valor - Pico a Pico. Medição realizada durante parada trissemestral (SSP: 20221357). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais não foi verificada a existência de ressonância, tampouco de deficiências na base de fixação e desalinhamento. Houve redução significativa do parâmetro de tendência dos espectros de envelope na última medição por conta de uma provável relubrificação, tornando o equipamento livre de alertas e alarmes. Em virtude deste panorama não são recomendadas ações adicionais.
202200296 | STE |  | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202201 | 07/01/2022 15:55:13 | Foi constatado Alerta de vibração global na motobomba AN3 (B16J08) no ponto 1V com 6,12 mm/s durante medição da parada 9M. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado em parecer anterior, a elevada severidade de vibração é motivada por ressonância/batimento. Por se tratar de condição comum do equipamento, sem registro de avarias, nenhuma ação adicional será recomendada. Assunto já debatido extensamente no parecer técnico 6335-67-19000-P.
202200259 | STE |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 09:59:20 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1). Pontos 2H=4,25mm/s ; 2V=5,90 mm/s e 6H=19,72 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202201 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a substituição do dispositivo de fixação do motor, houve efetiva redução da severidade de vibração. Deste modo, nenhuma ação adicional é recomendada.
202602219 | APL |  | Y006A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-59 | 0190.041-2 | 202607 | 13/02/2026 14:01:25 | Durante inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220kV 89-59, con temperatura máxima de: Contacto Fijo: Fase R= 41,6°C Fase S= 52,6°C Fase T= 59,4°C ---- Delta T= 17,8°C Contacto Móvil: Fase R= 59,5°C Fase S= 39,6°C Fase T= 39,5°C ---- Delta T= 20°C Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202602218 | APL |  | Y008A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-57 | 0190.043-9 | 202607 | 13/02/2026 14:02:05 | Durante inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220kV 89-57, con temperatura máxima de 53,1ºC registrada en la fase R, 66,4ºC en la fase S y 59,1ºC en la fase. DeltaT= 13,3 ºC. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documentos anexados. | ILA1 | IEQ3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202515503 | SCC |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202540 |  | Esta SSA substitui a SSA 202514440 com código de localização adequado para a atividade para realizar a captação de imagens aéreas com drone na área entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a faixa de servidão das linhas 500kV-50Hz da Itaipu Binacional. As imagens servirão de apoio ao planejamento e à elaboração do projeto para a construção do Centro Corporativo. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202508893 | SCC | 202418751 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202524 |  | Solitud de apoyo para instalación de HFTCs y cabos en las barras de tierra de los capacitores de las fases B e C para medición de DP. Para la fase C, lanzar el cabo del HFTC hasta el cubículo de la fase B a través de los orificios en el canto superior de los cubículos - ver SSA 202417412. Realizar instalación y medición antes del PD 3S (por los menos con 2 semanas de antecedencia) y normalizar durante a parada. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202318026 | SCA | 202317415 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202344 | 03/11/2023 07:01:17 | Solicitamos apoyo para realizar oscilografía de corrientes de partida del motor 2 conforme a las condiciones solicitadas en la SSA 202317415, con el objetivo de determinar el punto de actuación del disyuntor D1 del PWX-12. Obs: será realizado durante una parada por conveniencia operativa de la U12. Prev: semana 202346. | ILA1 | MEG1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável |  | Não
202211403 | STE |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | EQUIPO 07 DE LA PIC 751.LA.03: ITEM 003A (ANUAL): NO MUESTRA LA DIRECCIÓN "BEARING" DE LA DESCARGA; ITEM 004A (ANUAL) SUB-ITEM B: "RAIS STATUS" IGUAL A "HEALTHY" VERIFICADO MEDIANTE SSP 20214809A. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202235 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta à empresa Elimpus pode-se afirmar que as condições verificadas no sistema PDtect4 Fixed não correspondem a problemas de funcionamento ou diagnóstico, estando em perfeito estado de operação (para detalhes, reportar-se ao e-mail em anexo).
202211393 | STE | 202211392 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202149 | 07/12/2021 15:34:00 | VIBRACION ELEVADA CON NIVEL DE ALARMA 1, PUNTOS 1H= 6,93 MM/S ,4H= 19,93 MM/S ,5H= 21,50MM/S Y 6H= 27,82MM/S Y ALARMA 2 EN LOS PUNTOS 1V= 7,05 MM/S, 2H= 7,48 MM/S Y 2V= 14,31 MM/S. EMITIR ANALISIS TECNICO. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2.3 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202238 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer fornecido na SSA 202200056, após a substituição do compressor foram normalizadas as severidades de vibração do equipamento. Nenhum ação adicional recomendada.
202211358 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202147 | 26/11/2021 14:58:00 | VERIFICADO ALERTA:1V=4,39 MM/S, 2H= 2,8 G-PP(RODAMIENTO), 3H=7,45 MM/S ALARMA:2V=6,0 MM/S, 2A=10,9 MM/S FASE CRUZADA: 1V-2V(164°)/1V-3V(222°)/1H-3H(76°)/2A-3A(98°). | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise de ODS com o Artemis Modal ficou constatada a existência de desalinhamento severo no conjunto. Após intervenção da área mecânica foram mitigadas as severidades de vibração em alarme, trazendo o equipamento para uma condição normal de operação. Nenhuma ação corretiva adicional é recomendada.
202211324 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202146 | 17/11/2021 11:00:00 | PARECER TÉCNICO PARA ALERTA(A1) NOS PONTOS 1MTE=2.297 G E 2PYE=2.994 G - RESULTADOS EM ENVELOPE PICO A PICO. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a análise do especialista e de nova coleta de dados vibracionais à época não foram necessárias ações corretivas, uma vez que as severidades de vibração não foram mais detectadas. Será dada continuidade ao serviço na SSA 202206568 pelo critério de antiguidade.
202211313 | STE |  | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.014-6 | 202146 | 16/11/2021 11:27:00 | DETECTADO ALARMA 1 EN LOS PUNTOS 2V Y 2A DEL MOTOR 02 DE AGUA PURA (3,98 MM/S Y 3,78 MM/S)RESPECTIVAMENTE, VERIFICAR DOC. O EN EL SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202501 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que requereu o reaperto da porca de travamento dos mancais de rolamento da bomba, houve efetiva redução da severidade de vibração. Não foi necessário novo alinhamento.
202211306 | STE |  | B015A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202145 | 12/11/2021 14:58:00 | NA MEDIÇÃO DA SSP 2021/5086A HOUVE INCIDÊNCIA DE ALERTA DE VIBRAÇÃO GLOBAL NO PONTO 2A [3,54 MM/S RMS]. DETALHES E MEDIÇÃO NO DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do órgão de manutenção houve significativa redução da severidade de vibração, sem incidência de alarmes.
202211296 | STE | 202211295 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202146 | 16/11/2021 10:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE NIVEL DE CORONA ALTO DETECTADO EN LAS CONEXIONES DEL TA-02 FASE A. MÁS DETALLES PARA LOCALIZACIÓN EN IMAGENES ANEXAS. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202232 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Já foi emitido parecer conforme SSA 202203837, onde consta que a atividade corona detectada não tem potencial de causar danos ou falhas ao equipamento, bem como não se verificou interferências de RFI.
202211099 | STE |  | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.010-3 | 202142 | 18/10/2021 11:26:00 | DETECTADO ALARMA 2 EN EL MOTOR 2 DEL SIST.DE AGUA PURA.PD U12 EN LOS PUNTOS 1V (5,86 MM/S), Y 2A ( 7,01 MM/S). | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, que envolveu a instalação de reforços na base de fixação do equipamento, houve efetiva redução da severidade de vibração. Nenhuma ação adicional recomendada.
202211001 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 08/11/2021 15:38:00 | ANALISAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA NOS PONTOS 1605 E 1607 DO CG4 DA UNIDADE 07. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante derivada a MEG1, realizado reaprieto en ambos bornes y limpieza de terminales, no encontrando otras anormalidades. Solicitamos repetir termografía en ambos bornes para confirmar normalización de temperatura. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202210920 | STE |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202137 | 16/09/2021 08:22:00 | SOLICITAMOS REPARO NAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO DO COLETOR DE VIBRAÇÃO PRUFTECHNIK, BP:704118 E TESTE NA BATERIA DO APARELHO. MAIKON CIENTE. | ILA1 | ILA2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202244 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de teclado con daños. Equipo sin posibilidad de reparo. Proceder a descarte. Emitida TBPM Nro. 1904 - 2022.
202210901 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202137 | 13/09/2021 16:41:00 | ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS PARA VIABILIZAR LA INSTALACIÓN DE CERCADO METÁLICO DELIMITANDO EL FUTURO LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN EN AMD4 - COTA128. | ILA1 | ISI1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Grades fabricadas e instaladas pela SMMC.DT via SSA 202308121 e derivadas. Aterramento a providenciar pela SMIL.DT conforme parecer das SSAs 202313857 e 202315342, relacionadas a esta SSA. Controle de acesso a instalar conforme memorando I/EN.DT/014040/23.
202210808 | STE |  | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 2JS=2,178, 2BR=2,126 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE- ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202234 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção corretiva, não foram encontradas severidades de vibração superiores à norma. Serviço concluído.
202210806 | STE |  | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 1JS=1,816, 2JS=2,713 E 2BR=2,362 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE-ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202230 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após intervenção do departamento de manutenção houve efetiva redução dos parâmetros de tendência de envelope.
202210610 | STE |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 20/07/2021 07:51:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A MEDIÇÃO REALIZADA NA DATA DE 15/07/2021 PARA O VALOR GLOBAL EM VELOCIDADE NO PONTO 2A=5,89[MM/S]. MAIS DETALHES DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202305 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a modificação da base, como sugerido no parecer desta SSA, não foi constatada a incidência de alertas/alarmes no equipamento. Coleta de dados vibracionais nas solicitações derivadas.
202210498 | STE |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202125 | 22/06/2021 08:30:00 | REALIZAR REPARO DO FIBROSCÓPIO IPLEX NX OLYMPUS IB-3860 QUE NÃO PROJERA A IMAGEM DA SONDA NA TELA. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202330 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Instrumento con retorno de reparo externo a traves de la SMDTC-1597 emitida SSA derivada 202310469 a ILA1 para realizacion de ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorio. Liberado para uso
202210457 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202124 | 14/06/2021 09:08:00 | DURANTE SSP 20212077A FUE ENCONTRADO UN PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL BORNE Q11-3 DEL DISPOSITIVO Q11, LOCALIZADO EN EL TABLERO DE CONTROL LOCAL R02. DELTA T=28ºC REF A Q11-1 Y Q11-5. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202234 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Mediante intervención de MET1 a través de SSA derivada 202210458, la anormalidad fue solucionada y constatada con nueva termografía según SSA 202215949. Equipo en condiciones normales de operación.
202210087 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202111 | 18/03/2021 10:11:00 | TERRÓMETRO DE ALTA FRECUENCIA MODELO TM-25M, BP 687761 / IB 1824, APRESENTA MENSAGEM DE FALHA "EARTH VOLTAGE IS TOO HIGH" MESMO COM TESTE EM BANCADA QUANDO PRESSIONADA TECLA TEST. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202240 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | REVISIÓN DE CONEXIONES INTERNAS DE BORNERAS. LIMPIEZA DE PLACA. TENSION DE ALIMENTACIÓN DE DISTINTAS ETAPAS DEL CIRCUITO OK. COMANDO DE ACTIVACIÓN DE RELÉ PROVENIENTE DEL PROCESADOR NO ACCIONA LA LECTURA DE VOLTAJE EN BORNERA H. REALIZADO REPARO EXTERNO POR MEDIO DE LA AS-4500067027. VERIFICACIÓN DE ILA3 MEDIANTE SSA DERIVADA 202220403. Liberado para uso.
202209906 | STE | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202103 | 19/01/2021 08:16:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMP DE 17,5°C ENTRE LAS CONEXIONES DEL INDICADOR LUMINOSO LP4, DETECTADO MEDIANTE INSP. TERMOGRÁFICA DE LA OPUO.DT. OBS: DETERIORO EN EL BLINDAJE DE LOS CONDUCTORES. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202241 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Semana 41/2022: Emitida SSA derivada 202207626 para resolver problema durante mantenimiento periódico. Encontrado cable deteriorado y la misma fue reemplazada y dejada en condiciones normales de operación.
202209635 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202038 | 16/09/2020 17:42:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMPERATURA DETECTADA ENTRE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TA-02 FASE A Y LOS DE LAS FASES ADYACENTES, DELTA TMAX = 9,3ºC. VER DETALLES EN DOC ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202230 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/30: Conforme a la ejecución de SSA 202209636, la diferencia de temperatura entre los tableros eléctricos se debió a la inoperancia de la resistencia de calentamiento en este tablero por tener la alimentación desconectada, constatando el análisis preliminar de la causa.
202209581 | STE |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202032 | 04/08/2020 17:18:00 | ENCONTRADO VALOR ELEVADO DE VIBRAÇÃO NOS ENVELOPES DOS PONTOS 1HE [1,1G] E 2HE [1,35G]. VERIFICAR OS TIPOS DE ROLAMENTOS, AJUSTAR OS NÍVEIS DE ALERTA/ALARME, EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS JUNTO A SMMT.DT. VER ANEXO. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como informado na SSA derivada, a substituição da bomba será realizada em outro documento. Uma vez finalizada, será solicitada nova coleta de dados vibracionais.
202209198 | STE | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 26/12/2019 09:07:00 | VERIFICADO DELTA DE TEMPERATURA =13,2°C, ENTRE RADIADORES. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202350 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado através da SSA 202209199 uma abertura parcial na válvula inferior do radiador 9, limitando o fluxo de óleo no mesmo. Após análise, foi emitido parecer técnico na SSA 202319138, onde se verificou que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador T5.
202209158 | STE | 202209157 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 201948 | 25/11/2019 14:54:00 | NA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO OS VALORES GLOBAIS ULTRAPASSARAM OS NÍVEIS DE ALARME NOS PONTOS 1H:8,24 MM/S; 2H:20,33 MM/S E 2V:55,23 MM/S E ALERTA EM 1V:5,13 MM/S. EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS. MAIS DETALHES NO ANEXO. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202311 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme ejecución de la SSA 202223814 no es necesaria ninguna acción adicional luego de las medidas aplicadas. (conforme 201914785K)
202209105 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201939 | 25/09/2019 15:47:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 (BX6 DEL ANEXO) Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 (BX4 DEL ANEXO) DETECTADO A TRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SIGUE ARCHIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202239 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Realizada intervención por parte de MET1 con la SSA 202216673 en la que se constató que las válvulas de los radiadores se encontraban cerradas. Equipo en condiciones normales de operación constatado con termografía según SSA 202216673
202209104 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201939 | 24/09/2019 08:25:00 | VERIFICAR MOTIVO DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA NO RADIADOR PRÓXIMO AOS VENTILADORES V8 A V21 QUE ESTÁ APROXIMADAMENTE 10°C MAIS FRIO QUE OS DEMAIS, DETECTADO ATRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SEGUE ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | MET1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizadas inspeções dos radiadores de calor e observado que as válvulas do radiador próximo a V8 e V21 encontravam-se fechadas. Foi realizada a abertura das válvulas.
202208939 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 201926 | 27/06/2019 09:29:00 | INSTRUMENTO IDA200 NÃO APRESENTA IMAGEM NORMAL NO DISPLAY (SCREEN: 16 CM (6.4") TFT COLOR MONITOR), SOMENTE APRESENTA TRAÇOS HORIZONTAIS. BP 650028. IB 3304. | ILA1 | ILA2 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202320 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento con más de 17 años de uso, presenta deterioro por uso continuo en accesorios y conexiones eléctricas. El instrumento ya fue sustituido por otro con mejores prestaciones en el sector emisor. Dar baja. TBPM 696/2023 Ver anexo.
202208796 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 201904 | 22/01/2019 07:46:00 | CONSTRUIR CAMBÃO PARA PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CONJUNTO RESSONANTE DE ALTA TENSÃO SIEMENS. | ILA1 | MMU3 | EDSON CHAVES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | SSA executada através de solicitação no sistema SOS da SOCM.DT. SS-390/2020.
202208715 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 201844 | 02/11/2018 16:56:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA EM PARA-RAIOS LCM 500 DOBLE BP 705838. | ILA1 | ILA3 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202501 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento verificado após reparo, conforme SSA 2022-08716. Apresentou resultado satisfatório.
202208494 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201745 | 09/11/2017 14:35:00 | ENCONTRADO PONTO COM AQUECIMENTO NA FASE C DO TU 17, NO TERMINAL X2, PRÓXIMO À JUNTA E TAMBÉM NA LIGAÇÃO DE EQUIPOTENCIAL. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202417 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas realizadas com a SSA 202403864 após execução da SSA 202401327 e de outras modificações, constatou-se que a circulação de alta corrente ainda persiste no cabo. Tal circulação não tem afetado a operação do transformador, tendo em vista os resultados normais nas análises cromatográficas desde a detecção do aquecimento em 2017. Foi emitida a SSA 202406401 para substituir os cabos por barras de cobre, tendo em vista o alto nível de corrente circulante.
202208411 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 201652 | 26/12/2016 16:29:00 | CONSTATAMOS NIVEIS DE ALARME A2 NOS SEGUINTES PONTOS 01PY, 01MT E 02PY. VEJA RELATORIO EM ANEXO COM OS VALORES ATUAIS. | ILA1 | MAM1 | CARLOS DA SILVA GONCALVES | S3.9 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202245 | FABIANO SOARES GARCIA | BOMBA DESMONTADA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUÇÃO POR NOVO MODELO CONFORME SSA:202515124 E CONTRATO 4500065573 DE FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS.
202208407 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 201648 | 01/12/2016 07:10:00 | CONSTATAMOS VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALARME A2, VEJA OS PONTOS NO RELATÓRIO EM ANEXO. | ILA1 | MAM1 | CARLOS DA SILVA GONCALVES | S3.9 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202224 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL INFERIOR COM ADIÇÃO DE GRAXA GMA-2-EP COM A BOMBA EM FUNCIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202203956 E REALIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ÍNDICES EM ALARME CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213105.
202208364 | STE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 201431 | 30/07/2014 07:35:00 | CONSTATADO VIBRAÇÃO EXCESSIVA (ALARME A2) NO PONTO 01H-MT, VALOR 9,84 MM/S. RELATÓRIO ANEXO. | ILA1 | MAM1 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S2.5 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202239 | RAFAEL LACO MADRUGA | BOMBA DESMONTADA POR EQUIPE CONTRATADA CONFORME CONTRATO 4500065573 DE FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS. BOMBA SERÁ SUBSTITUIDA CONFORME SSA:202509973 (BOMBA) E 202509970 (MOTOR). OBS: RELATÓRIO DE DESMONTAGEM EM ANEXO.
202208293 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202138 | 20/09/2021 14:18:00 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202207632 | SEE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202207530 | STE | 202208212 | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202241 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado escavação manual para localização do cabo de aterramento e posterior reaterro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202207529 | STE | 202208211 | E032B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.059-8 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202241 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la excavación del suelo hasta llegar al aterramiento de las torres, una vez realizado los ensayos por el solicitante, fue realizado el relleno de lo excavado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.