## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202600710 | SEE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202603 | 16/01/2026 16:24:51 | Apoio à informática para a definição dos requisitos e o desenvolvimento da fase 2 do SAM-GL (gestão de ensaios dos EPIs e EPCs) e a migração de dados do sistema SCEEP. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER
202500432 | SES |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202502 | 10/01/2025 16:48:32 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432014 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0%); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202418796 | SES |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202449 | 05/12/2024 16:49:10 | Verificar anormalidade térmica nos trocadores de calor do auto transformador T05 conforme imagem em anexo. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após análise do perfil da temperatura e da potência do autotransformador T05 durante sua operação, e baseado nos ajustes de controle de temperatura e proteção informados no manual do equipamento, verificou-se que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador. Conforme gráficos em anexo, a temperatura do T05 se mantém em valores permitidos em diversos níveis de potência. Verificar SSA 202319138 e SSA 202209197. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202411332 | SES |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 18/07/2024 09:53:08 | Emitida SSA 202411330 para IEQ1 com o texto "Após o PD as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino". | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida para IEQ1 a SSA 202411330 para avaliar a anomlia térmica das escovas das posições Superior 3, 8 e 21 que apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino.
202408570 | SES |  | B017C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.017-9 | 202423 | 03/06/2024 09:13:00 | Registro de anomalía térmica en el contactor K201 durante la ejecución de la SSP 20242169. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Elaborado relatorio de anomalía térmica en el contactor K201, y emitida SSA 202408381 solicitando análisis de IEE2.
202403287 | SES |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202409 | 27/02/2024 15:26:07 | Em função do evento indicado na SSA 202313564, na próxima manutenção 9M (PIC LA.002.R2) solicitar que a BOMBA 2/AD esteja selecionada como principal e em operação, por pelo menos 30 minutos antes da realização do ensaio de coleta de dados vibracionais. Objetivo: correlacionar dados de vibração com defeito de mancais de rolamento. Informar a MMU2 e IME1 durante execução da próxima SSP 9M (coleta dos dados de vibração). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração após equipamento estar operando por mais de 30 minutos conforme solicitação. Não foi detectado pontos com nível de alerta. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Atividade executada na SSP 20242274 (AT 202403883).
202401476 | SES |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202404 | 26/01/2024 14:59:04 | Registro de anomalía térmica en el disyuntor Q13-B, ref a SSP 20245468. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitida SSA 202400843 a IEQ3, solicitando el análisis de la anomalía térmica en el disyuntor Q13-B. Relatorio en anexo.
202320230 | SES |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 07:53:26 | Registro de 2 posibles anomalías térmicas en el Tablero CXT TU-04 Fase S: 1- Borne Nº 10, Regla X9: Tmáx = 87,5ºC y Delta T=41ºC con respecto a la fase adyacente. 2- Borne central del Potenciómetro RB 262: Delta de 9ºC con relación al otro borne. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Elaboración de relatorio y emisión de SSA 202319680 a MET1 para realizar intervención correctiva.
202319838 | SES |  | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202349 | 07/12/2023 09:37:47 | Registro de anomalía térmica en los bornes de los Disyuntores Q3 y Q4. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Cadastro de SSA 20231952 com Registro de anomalia térmica nos bornes dos Disjuntores Q3 e Q4 do transformador T7.
202319837 | SES |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202349 | 07/12/2023 09:37:55 | Registro de anomalía térmica en los Bornes 1, 2 y 14 de la Regla X5, y el Disyuntor Q4. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalía térmica en los Bornes 1, 2 y 14 de la Regla X5, y el Disyuntor Q4 com SSA 202319577.
202317513 | SES |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202343 | 27/10/2023 11:08:08 | Elaboración de relatorio de posible anomalía térmica en el jumper Fase T de la Torre 201. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio en anexo de posible anomalía térmica en las conexiones del jumper Fase T, Lado Usina, correspondiente a la Torre 201 de la LT-IPU-50HZ-MD2.
202317321 | SES |  | M082D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE | 1479.035-4 | 202343 | 25/10/2023 11:04:44 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaborado relatório da medição da malha de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - BRILHANTE. Resistência equivalente = 3,23ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317319 | SES |  | M082H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA | 1479.053-8 | 202343 | 25/10/2023 11:04:49 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA. Resistência equivalente = 34,6ohms. Detalhes no arquivo anexo. Valor de resistência significativamente superior às demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia.
202317318 | SES |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202343 | 25/10/2023 11:04:55 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - IVINHEMA. Resistência equivalente = 389,12 ohms. Detalhes no arquivo anexo. Valor de resistência significativamente superior às demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia.
202317317 | SES |  | M082J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO 2 | 1479.019-4 | 202343 | 25/10/2023 11:05:05 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - - NOVO PORTO 2. Resistência equivalente = 8,04 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317316 | SES |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202343 | 25/10/2023 11:05:12 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU. Resistência equivalente = 3,21 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317315 | SES |  | M082O001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO | 1479.055-1 | 202343 | 25/10/2023 11:05:20 | Realizar parecer sobre a resistência de aterramento elétrico da estação remota, conforme dados do ensaio em anexo. Rodrigo Corisco ciente. | MEL3 | ILA1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEQUENO MUNDO. Resistência equivalente = 15,99 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317079 | SES |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 13:34:38 | Con base a las imágenes termográficas registradas durante SSP 20235412, elaborar informe de posible anomalía térmica en el TC LI-500kV-MD-FI3. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio de anomalía térmica encaminado a IEQ3 solicitando análisis a través de la SSA 202317084.
202316973 | SES |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202342 | 19/10/2023 09:21:10 | Elaboración de relatorio de posible anomalía térmica en el conector Fase T de la LI-220KV-MD-PIH. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Relatorio elaborado y encaminado a IEQ3 para análisis.
202314933 | SES |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202336 | 06/09/2023 10:47:48 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para análise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313352 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314929 | SES |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202336 | 06/09/2023 10:47:54 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313351 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314927 | SES |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202336 | 06/09/2023 10:48:06 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313354 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314924 | SES |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202336 | 06/09/2023 10:48:00 | Elaboração do relatório e emissão de SSA para analise de anomalia térmica por IEQ3. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório e emissão da SSA 202313355 para IEQ3 avaliar anomalia térmica registrada por inspeção termográfica.
202314789 | SES |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202336 | 04/09/2023 14:21:55 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para MET1. Encontrada anomalia térmica no terminal do contator K22C. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313536 para análise de MET1.
202314785 | SES |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202336 | 04/09/2023 14:20:23 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ 3. Foi identificada uma anomalia térmica nos ventiladores dos conversores de tensão, onde o ventilador do conversor 01 apresenta ruídos e o ventilador do conversor 02 encontra-se inoperante. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313254 para análise de IEQ3.
202314783 | SES |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202336 | 04/09/2023 14:20:29 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ. Durante a inspeção termográfica no painel KT-04, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 2, apresentando um delta de 18,7ºC entre os terminais do mesmo segmento. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida a ssa 202313240 para análise de IEQ3.
202314782 | SES |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202336 | 04/09/2023 14:20:37 | Elaboração do relatório para emitir a SSA para IEQ3. Durante a inspeção termográfica no painel KT-01, onde foi identificada uma anomalia térmica no terminal de conexão 8, apresentando um delta de 13,4ºC entre os terminais do mesmo segmento. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi emitida ssa 202313239 para análise de IEQ3.
202309811 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:22 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 2 Tipo II, num. serie: mão esquerda 22246005, mão direita 22246006. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de aplicada en par de guantes código 321. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309810 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de tensión aplicada en par de guantes 327. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309808 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:45 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Par de guantes código 340 ensayado y aprobado. Resultados del ensayo disponible en aplicativo SCEEP.
202306982 | SES |  | G035C007 | PDTECT APP TMDP | 3260.003-6 | 202317 | 26/04/2023 08:00:25 | Emitir SSA para MEL4 a fin de resolver anormalidad en el funcionamiento del PDTect4 APP. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Emitida SSA 202306985.
202305242 | SCA |  | G035C007 | PDTECT APP TMDP | 3260.003-6 | 202313 | 29/03/2023 11:22:02 | Emitir SSA para IEQ3 a fin de verificar inconsistencias encontradas en la ejecución de la SSP 20233969. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável |  | Sim
202224312 | SES |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202250 | 14/12/2022 11:00:03 | Registro de anomalía térmica con termografía en los Bornes 4 y 5 de la Regla X12. Referente a la SSP 20221709. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de anomalía térmica en los bornes 4 y 5 de la Regla X12, Tablero de Monitoreo R5. Detalles en el documento anexo.
202224136 | SES |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202250 | 12/12/2022 08:53:50 | Registro de anomalía térmica en el contactor K21 del Tablero de Control del TX. Relacionado a la SSP 20221709 | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de anomalía térmica en el contactor K21 del TX, conforme documento anexo.
202224048 | SES |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202249 | 07/12/2022 14:49:22 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202224052.
202223824 | SES |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202249 | 05/12/2022 12:15:30 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223094.
202223823 | SES |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:38 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223253.
202223822 | SES |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:44 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223668.
202223821 | SES |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:56 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223607.
202223820 | SES |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202249 | 05/12/2022 12:15:49 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223061.
202223819 | SES |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202249 | 05/12/2022 11:42:52 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223059.
202223817 | SES |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202249 | 05/12/2022 11:40:47 | Emissão de relatório referente a anomalia térmica identificada. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Emitido o relatório e realizado o encaminhamento para a área responsável(IEQ3) através da SSA 202223049.
202205909 | SES |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 11:56:53 | Registrada diferencia de temperatura entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Equipamiento inspeccionado conforme SSP 20224917. La anomalía térmica registrada será analizada por IEQ3 a través de la SSA 202205912, en la cual se definirán las acciones a ser tomadas.
202203028 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 25/02/2022 14:56:53 | Transportar equipamentos que estao localizados, na cota 128 com auxilio da ponte rolante e transportar grades que estao localizados na cota 108 ate a cota 128 onde sera instalado o novo equipamento de alta tensao. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável |  | Sim |  |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram transportados equipamentos com ajuda da ponte rolante a cota 128 e foram transportados grades da cota 108 para a cota 128 onde será instalado o novo equipamento de alta tesão.
202202526 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 18/02/2022 16:21:11 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM12 SCEEP 43 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA CODIGO SCCEP 43 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202202114 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:32 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-15, S/N 990320, SCCEP 37, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 37 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202202112 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:38 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM74 SCCEP 25 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 25 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201585 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:40 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 186, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 186 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201583 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:46 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 219 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201578 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:52 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 231 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRNET
202201576 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:58 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 260, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 260 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201575 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:50:57 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 165 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201574 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:32 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 185,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 185 ENSAYADO Y ARPOBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201573 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:37 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 175,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 175 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201572 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:16 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 1936252, SCCEP 16, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 16 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201571 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:34 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 990318, SCCEP 38, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 38 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201570 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:20 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-36/SB, S/N 1936251, HEE6757, SCCEP 17, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 17 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201569 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:05 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622978, SCEEP 61. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 61 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201568 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:50 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622977, SCEEP 49. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 49 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201567 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:46:40 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282002, SCEEP 20, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 20 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201566 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:10 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282001, SCEEP 19, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 19 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201565 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:17 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM77 SCEEP 36 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 36 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201564 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM65 SCEEP 23 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 23 ENSAYADA Y APROBADAPARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201563 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:42 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM64 SCEEP 31 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 31 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201562 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:54 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM73 SCEEP 26 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO
202201561 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 24 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 24 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES E EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201560 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 22 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 22 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202200768 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202203 | 20/01/2022 08:54:32 | Verificar e validar a calibração do detector de tensão modelo DMU-25 com numero de serie 2626360003. | OUO2 | ILA1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSIÓN ENSAYADO Y APROBADO EN LA PRUEBA EN MODO TEST AL QUE FUE SOMETIDO CONFORME MANUAL DEL EQUIPO, LIBERADO PARA USO.
202200405 | SES |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202202 | 11/01/2022 15:21:59 | Realizar ensaio de tensão aplicada e de resistência de isolamento CC (1000 e 5000V) no isolador confeccionado para utilização no barramento do umcc a fim de determinar a sua tensão de ruptura, conforme metodologia usada na SSA 202003967F | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Resistencia de aislación (1000V): mayor de 3 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2-3. Resistencia de aislación (5000V): 3,34 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2,46 TOhm entre 2-3. En el Ensayo de Tensión Aplicada, hubo perforación de aislador a una tensión de 23kV entre los andariveles 2-3 (IMG 1) y entre los andariveles 1-2 se observa descarga superficial entre los electrodos a la tensión de 24kV (VIDEO 1).
202200061 | SES |  | S099C002 | MOTORES | 0137.032-2 | 202201 | 04/01/2022 15:15:53 | EN ATENDIMIENTO A LA SSA:2021/09653J (SISTEMA ANTIGUO)SOLICITAMOS A REPETIÇÃO DO ENSAIO REALIZADO NA SSA 2021/09653I(SISTEMA ANTIGUO)(ACELERAÇÃO FASE CRUZADA @1XRPM NOS PONTOS:1V/2V, 1H/2H, 1A/2A). TAMBÉM REGISTRAR VALORES GLOBAIS, ESPECTRO DE VELOCIDADE E ENVELOPE (1H,1V,2H,2V,2A)COORDINAR ENSAYO CON MMU3(TALLER ELECTRICO).- | MMU1 | ILA1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | Na medição realizada, não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. Mais detalhes estão no arquivo anexo e sistema Omnitrend.
202200028 | SES | 202100081 | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202201 | 03/01/2022 09:58:07 | Prover apoio na aceitação dos analisadores de motores Megger DX6-ZDS3RC e Megger EXP4000RC. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los equipos adquiridos Megger DX6-ZDS3RC y Megger EXP4000RC para ensayos estáticos y dinámicos de motores, los mismos están aprobados para uso.
202601161 | STE |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202605 | 26/01/2026 16:27:58 | Solicitamos termografia de la pista superior e inferior y escobas (punto de conexión con la malla flexible) inferior 1 y 2 como minimo de los pinos 12, 13 y 14 para registro de datos de la escoba que se encuentra con señales de punto caliente de la SSA 202601108. Realizar antes del reemplazo que sera ejecutado con la SSA 202601091. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202605 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termografica no recindo do anel coletor, foram detectadas as seguinte anomalias: 15 pares de escovas com delta superior a 25 °C, sendo 7 deles acima de 50 °C e 01 acima de 100 °C; 06 escovas com temperatura acima de 120 °C, sendo duas delas acima de 150 °C; Barramento Superior acima de 100 °C; Anel superior 02 acima de 90 °C e anel inferior 2 acima de 100 °C. Segue relatório em anexo.
202519868 | STE | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202551 | 17/12/2025 16:10:52 | Dar apoyo para realizar videoscopia en tubería de desagüe cloacal obstruida del baño ubicado en la cota 126, bloque V1. Puede ser ejecutado desde la cota 115, mediante un accesorio que fue desmontado. | MCI1 | ILA1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Durante a inspeção com o fibroscópio GE, foram detectadas possíveis obstruções parciais após a curva, conforme pode ser visto nas fotos anexas. A presença de resíduos de efluentes acumulados na tubulação comprometeu o avanço da sonda e limitou a visibilidade em determinados pontos."
202514895 | STE | 202514893 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202538 | 17/09/2025 10:17:03 | SOLICITO APOIO COM COM FIBROSCÓPIO PARA INSPEÇÃO E RETIRADA DE FERRAMENTA (LIMA) DE DENTRO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA QUE ALIMENTA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UG. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Na chegada ao local de inspeção, a equipe da SMMA.DT já haviam localizado a ferramenta dentro da tubulação e estavam iniciando o procedimento de retirada do mesmo. Com isso, foi feito acompanhamento caso precisassem de apoio com imagens para auxílio na atividade.
202513243 | STE |  | C034A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A11-4 | 0016.044-0 | 202533 | 17/08/2025 12:38:04 | Realizar inspección fibroscópica en el compartimiento de la Fase R, posterior a descarga eléctrica disruptiva (Flashover). | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | 202533 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Inspección con videoscopia.
202510787 | STE | 202510782 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202528 | 10/07/2025 08:59:25 | solicitamos apoio para realização de ensaios de tensão aplicada, resistência de isolamento e resistência ôhmica troca do polo 63 que durante manutenção preventiva da unidade geradora apresentou baixa resistência de isolamento, 90kOhms | MEG1 | ILA1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202528 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicada, Medición de Resistencia de Aislamiento, Medición de Resistencia Óhmica y Ensayo de Impulso en un polo del rotor que fue retirado de almacén y el cual será instalado en la posición 63 de la U02. El mismo fue aprobado en los ensayos al que fue sometido y se encuentra liberado para instalación. Más detalles en archivo anexo.
202506850 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202519 | 05/05/2025 08:33:12 | Solicitamos apoyo para realizar inspección por videoscopia en el eje de la UG09. Previsión: 05/05/2025 09:00 hs. | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202519 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | A água no interior do eixo estava em 3070mm (usando o cabo da sonda de marcador) a partir da entrada do orifício lateral do eixo. Após retirada de água no dia 5/5/25 pela SMMU.DT, o nível ficou em 3620mm. perfazendo 550mm de retirada de água. O proced. foi repetido em 8/5/25, onde se verificou que não houve aumento do nível de água deixado no dia 5. Após novo proced. de retirada, o nível ficou em 4530mm, perfazendo 910mm de d'agua. No total foram retirados 1460 mm de água. Ver relat. anexo.
202504925 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202514 | 01/04/2025 11:02:19 | Repetir termografía del conjunto anillo colector y escobillas en función a las diferencias térmicas encontradas en la SSP 20243439 y en la SSA 202500021. En función a la cantidad de escobas que poseen delta de temperatura solicitamos cubrir la medición en todas las escobas y anillos. Registrar corriente de excitación. Enfocar medición en las escobas I14 por elevada temperatura superior al limite de 150°C. Objetivo: corroborar medición de la SSA 202500021. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202514 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U03 em atendimento a SSA 202504925. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:0 era 2800 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas do anel inferior. A escova da posição I14-1 alcançou 150°C. Detalhes em anexo.
202502324 | STE | 202502272 | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202507 | 14/02/2025 07:56:04 | Solicito calibración de descargas parciales del TC 220 KV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202507 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado calibración del Software IMA-DP con TC de alta frecuencia y el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S desconectado y desenergizado para posterior medición de DP una vez conectado y energizado el TC en cuestión.
202417457 | STE | 202417418 | K005J009 | RELÉ DE POTENCIA ATIVA REVERSA 32 | 0610.003-1 | 202444 | 31/10/2024 16:54:27 | Dar apoyo mediante la instalación de un registrador a fin de verificar el motivo por el cual luego de la puesta en carga de los GD-03 y GD-04 actúo el relé de potencia activa reversa en el GD-03 y el relé de sobrefrecuencia en el GD-04. | MEL1 | ILA1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes de referencia del GD-03 durante ensayo de puesta en carga y sincronismo con el GD-04. No ocurrió ningún evento de disparo del relé de potencia activa reversa 32 y tampoco se registraron perturbaciones anormales. Se adjuntan en anexos los registros realizados con el analizador de calidad de energía.
202417446 | STE | 202417417 | K006J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.008-0 | 202444 | 31/10/2024 15:42:26 | Dar apoyo mediante la instalación de un registrador a fin de verificar el motivo por el cual luego de la puesta en carga de los GD-03 y GD-04 actúo el relé de potencia activa reversa en el GD-03 y el relé de sobrefrecuencia en el GD-04. | MEL1 | ILA1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de señales de tensión de ref, frecuencia de red, frecuencia de rotación, y señal del actuador del Reg. de Veloc. del GD-04 durante ensayo de puesta en carga y sincronismo con el GD-03. No ocurrió ningún evento de disparo del relé de sobrefrecuencia 81 MAX y tampoco se registraron perturbaciones anormales. Se adjuntan en anexo un registro durante el sincronismo del GD-04 con el GD-03
202411279 | STE | 202411262 | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202429 | 17/07/2024 10:17:57 | Instalar oscilógrafo para monitorar as grandezas elétricas do TGC, listadas na tabela em anexo, em virtude da perturbação ocorrida no dia 16/07/2024 Às 23:33, conforme imagem em anexo | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202429 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi instalado o oscilógrafo no painel TGC dia 17/07/24 às 14:30 com acompanhamento do solicitante. O oscilógrafo ficou instalado até o dia 18/07/24 às 14:30 quando o solicitante solicitou a retirada do equipamento pois não seria mais necessário continuar com o monitoramento dos pontos solicitados no painel TGC.
202401012 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202403 | 19/01/2024 09:56:39 | Em função dos serviços de reparo executados pela MMU2, excepcionalmente realizar ensaio de pressão diferencial. Executar conforme PIC LA.0027 e utilizar as Instruções de Manutenção IM.LA.0350 e IM.ME.0033. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202403 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no fueron encontradas perturbaciones hidráulicas. Los tiempos de cierre y abertura están dentro de lo esperado. Los niveles de presión hidráulica también se encuentran dentro de rangos considerados normales. Mas informacion en documento anexado.
202317441 | STE | 202313084 | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202343 | 26/10/2023 13:32:14 | Realizar medición de vibración en la motobomba para evaluación de futuras intervenciones, localizado en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202343 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | CONSTATADO VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALERTA (ENVELOPE-PICO A PICO) NOS PONTOS 1BRe=2,083 g, 2BRe=2,56 g. HOUVE TAMBÉM INCIDÊNCIA DE ALARME EM ENVELOPE ( PICO A PICO) NO PONTO 3He=5,016 g. FOI EMITIDO A SSA 2023 17984, COM SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PARA IME-3.
202317440 | STE | 202313084 | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202343 | 26/10/2023 13:32:40 | Realizar medición de vibración en la motobomba para evaluación de futuras intervenciones, localizado en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202343 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi constatado níveis de Vibração em Alarme, Envelope_Pico a Pico, nos pontos:1BRe=4,960 g; 2BRe=4,356 g e 3BRe=6,424 g. Foi emitido a SSA 2023 17983, com solicitação de Parecer Técnico para IME-3.
202316746 | STE | 202316675 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202341 | 11/10/2023 09:44:45 | Realizar ensayo en inversor estático marca Tectrol modelo TCI 7.5-VNR75C. Tomar registros de forma de onda y corriente de salida con carga al 50% de la capacidad nominal. | ILA2 | ILA1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en el Inversor Tectrol Modelo TCI 7.5-VNR75C, alimentando una carga resistiva de 3,5kVA. Resultados detallados en el documento anexo.
202316669 | STE | 202316640 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202341 | 10/10/2023 10:28:35 | Coletar imagens amplificadas no equipamento. Taxa de aquisição: 120 Hz. Lente: 6 mm. Possível desalinhamento do conjunto. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202341 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens amplificadas, conforme solicitado. Adicionalmente foi realizado a medição de vibração em rota após substituição do motor 2. Segue anexo video (com imagens amplificadas) e relatório de vibração. Mais detalhes no software Omnitrend.
202309695 | STE | 202309688 | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.033-4 | 202324 | 14/06/2023 10:12:44 | Solicitamos apoio na medição de vibração da motor 1 do sistema de água pura que apresentou vibração elevada, conforme relatório em anexo. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202324 | BRUNO BURILLI | Após intervenção da SMMU.DT, foi realizada nova medição de vibração. Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202305931 | STE | 202305930 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 10/04/2023 14:36:07 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202315 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202305083 | STE | 202305077 | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202313 | 27/03/2023 08:33:36 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H (Alarme 1). | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202313 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição em rota, onde não se constataram valores que excederam os níveis de Alerta ou Alarme de vibração global. Nos pontos 3He e 4He, se nota elevação nos níveis de vibração global e espectral, mas estando abaixo dos níveis de Alerta ou Alarme. Detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202304921 | STE | 202304910 | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202312 | 23/03/2023 11:26:32 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba 01 que apresentou ruído e elevação da tendência de envelope nos pontos 3H e 4H. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve a incidência de Alerta de vibração global nos pontos 3He (6,08 g) e 4He (5,06 g); Emitida SSA 2023/04961 para IME-3 para análise, parecer e providências. Detalhes, gráficos e resultados no relatório anexo.
202219639 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202238 | 19/09/2022 15:29:57 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de descargas parciales por el método de HFCT en 2 (dos) secuencias (1ra antes de la desconexión y la 2da luego de la reconexión de la Línea) en los TC´s de las tres fases para comparación, coordinar este servicio con IL4 (SSA 202219343) y la MET 2 (SSA´s 202219618/19/21). | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202238 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs de salida de LI-MD-FI4-SEMD antes de la desconexión de la línea y luego de la re-energización de la misma. Detelles de los resultados pueden verse en archivo anexo en la SSA 202219636.
202219636 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202238 | 19/09/2022 15:29:09 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de descargas parciales por el método de HFCT en 2 (dos) secuencias (1ra antes de la desconexión y la 2da luego de la reconexión de la Línea) en los TC´s de las tres fases para comparación, coordinar este servicio con IL4 (SSA 202219343) y la MET 2 (SSA´s 202219618/19/21). | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202238 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs de salida de LI-MD-FI4-SEMD antes de la desconexión de la línea y luego de la re-energización de la misma. Detelles de los resultados pueden verse en archivo anexo.
202219629 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202238 | 19/09/2022 15:28:41 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de descargas parciales por el método de HFCT en 2 (dos) secuencias (1ra antes de la desconexión y la 2da luego de la reconexión de la Línea) en los TC´s de las tres fases para comparación, coordinar este servicio con IL4 (SSA 202219343) y la MET 2 (SSA´s 202219618/19/21). | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202238 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs de salida de LI-MD-FI4-SEMD antes de la desconexión de la línea y luego de la re-energización de la misma. Detelles de los resultados pueden verse en archivo anexo en la SSA 202219636.
202218902 | STE | 202218879 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202236 | 05/09/2022 10:51:50 | solicitamos apoyo para realizar inspección por videoscopia en el eje de la UG04 | MMU2 | ILA1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202236 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las inspecciones por videoscopia según solicitado, los archivos de los videos fueron disponibilizado por correo al solicitante debido al tamaño del mismo.
202218754 | SCA |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 10:48:51 | Apoyo para realizar registro/monitoreo de tensión y corriente en UPS 18A, conforme anexo a modo de registrar eventos durante la partida y parada de la maquina. Ref: SSA 202218600 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202235 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202215650 | STE | 202215476 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202228 | 14/07/2022 11:32:28 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202228 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202215647 | STE | 202215476 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202228 | 14/07/2022 11:29:38 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | BRUNO BURILLI | 202228 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202215520 | STE | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 16:46:16 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR. | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202228 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a medição de vibração em rota, sinais discretos em @65kHz, 5 segundos e fase cruzada, conforme solicitado. Dados disponíveis nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a medição de impactação (conforme relatório anexo).
202213424 | STE | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 10:07:43 | Solicito apoio para verificar possível diferença de temperatura entre os bancos de bateria H1 e H2 através de inspeção termográfica. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do banco de baterias H1 com corrente de 12,6A. Detalhes no arquivo anexo.
202207286 | STE | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 | 12/05/2022 09:46:28 | Solicito apoio para monitorar e registrar as grandezas elétricas do painel CB-04 devido a paradas intermitentes. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Durante o período de monitoramento os instrumentos de medição instalados no painel CB-04 não registraram nenhum evento, o carregador de baterias funcionou normalmente.
202601997 | SPG |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202607 | 10/02/2026 13:49:43 | Realizar ensaios DP e Tangente Delta nas muflas dos cabos de 69 kV, com acompanhamento da SMIE.DT e da MEGGER, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2026. Derivar SSAs para a MET2, com a finalidade de realizar a desenergização do circuito conforme a NR10; e para a SMMA.DT, caso seja necessário apoio no transporte dos equipamentos. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202616
202601387 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:26 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-03 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 27/02/2026 a 04/03/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15794 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601386 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:40 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-03, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15794. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202601375 | APG |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202605 | 29/01/2026 10:10:09 | Solicitamos apoyo para definir/establecer ensayos no destructivos para evaluación de escobas utilizadas en las unidades generadoras 01 a 18A (cód. stock 516023 y 703625). Utilizando muestras de escobas nuevas y utilizadas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202610
202519796 | SPG | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:08:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-04, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15791. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202612
202519793 | SEE | 202519617 | A004M002 | QUADRO SVP-04 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.004-6 | 202551 | 16/12/2025 16:09:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-04 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19620-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 12, 13, 19 e 20/02/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15791 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202607 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202517962 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202546 | 11/11/2025 11:37:18 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 3 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de acompañamiento de vibración, verificándose que los valores obtenidos se mantuvieron constantes durante todo el período de seguimiento y permanecieron por debajo de los niveles de alarma establecidos. Mas información en el sistema OMNITREND.
202517827 | SPG | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:26:42 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-11, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202609
202517595 | STE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-13, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202605 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta e também foi injetado sinal nos circuitos dos sensores de pressão. Nenhuma anormalidade identificada.
202517525 | STE |  | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202545 | 03/11/2025 16:36:48 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 16. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202552 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP. Entretanto, no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina ocorreram saturações. Nas medições relativas radiais do eixo, durante a passagem pela região crítica transitória de carga as oscilações no domínio da frequência atingiram: MGS (~210 µm pp); MC (~120 µm pp); MGT (~360 µm pp). Os sinais estão condizentes c/ comportamentos consolidados p/ as UGs de Itaipu. Ver relatório anexo.
202516648 | SPG |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202543 | 20/10/2025 07:40:55 | Em função dos dados de vibração indicados na SSA 202516395,, será realizado o acompanhamento para monitorar a evolução dos índices de vibração. Solicita-se realizar nova coleta na semana 202611 para avaliação e comparação dos dados, de forma a subsidiar necessidade de atuação no equipamento. De forma conjunta, realizar a coleta nos três equipamentos (motobomba 1,2 e 3). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202610
202516627 | STE | 202516484 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 17/10/2025 15:36:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-09, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19041-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15745. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202602 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta e também foi injetado sinal nos circuitos dos sensores de pressão. Nenhuma anormalidade identificada.
202514996 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202538 | 19/09/2025 07:46:28 | Verificar possível anomalia térmica no borne 1580, localizado no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne é em torno de 14,2°C . Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A anomalia foi inspecionada e eliminada na execução da SSA 202516087 (SMMG.DT). Detalhes em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202514994 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202538 | 19/09/2025 07:46:46 | Verificar possível anomalia térmica no borne 1614, localizado no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne é em torno de 9,7°C. Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção e emitida SSA para IEQ1. Após intervenção da MEG1 a anomalia foi reparada (SSA202516583) e reinspecionada com a SSA202515538. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202514992 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202538 | 19/09/2025 07:46:58 | Verificar possível anomalia térmica nos bornes 1602 e 1603, localizados no cubículo 04. O delta de temperatura entre os condutores de entrada e saída do borne 1603 é em torno de 18,5°C, e 9,1°C para o borne 1602. Ver relatório simplificado anexo. | OUO4 | ILA1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção e emitida SSA 202515464 para IEQ1. Após intervenção da MEG1 a anomalia foi reparada (SSA202516583) e reinspecionada com a SSA202515538. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202514324 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202536 | 05/09/2025 10:53:01 | Dado que na SSA 202509486 não se registrou uma elevação no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em novembro/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | DOUGLAS MASKE | Foram realizadas duas inspeções termográficas nas conexões do RX , nos dias 17/11 e 21/11, em dois periodos diferentes, estando com cargas similares, na primeira a corrente registrada era de 669,72 A e na inspeção seguinte operava com 618,96 A. O delta de temperatura manteve-se relativamente constante, sendo no dia 30/07 o valor de 11,7 °C (SSA 202509486) e 12,1 °C no dia 21/11, entre as L1 e L2.
202513650 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202535 | 25/08/2025 10:09:27 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento e à inspeção termográfica inicial (202505983). A termografia deverá ser realizada com o transformador energizado e com carga, no período da tarde, durante o verão. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202605 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do TR01. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Maior temperatura registrada = 108,6°C no núcleo do transformador. Imagens em anexo.
202511740 | SEE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202530 | 23/07/2025 10:51:57 | Plano de Acompanhamento Mensal de Agosto/25 a Janeiro/26 LT 69 kV (Fases A, B e C - SAME e Casa de Força): a) Medições termográficas: Inspecionar mensalmente as muflas terminais de 69kV na subestação SAME e bay TB-02, registrando temperaturas máximas por fase e carga do sistema. b) Medições de descargas parciais (online): Análises mensais com sensor HFCT e software IMA-DP, monitorando amplitude das descargas por fase. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202535 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202511552 | SCA | 202511449 | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202530 | 21/07/2025 15:12:15 | Repetir la inspección termográfica de los anillos colectores y escobas en enero/2026 para acompañar las temperaturas y verificar la evolución de las diferencias encontradas en la SSP 20252520. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202603
202506418 | SCA | 202504607 | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 23/04/2025 16:48:21 | Solicitamos apoyo para instalar oscilografo durante PD U15 previsto desde el 21/04/25 al 13/05/25 por periodo de 1 mes contados desde el retorno de la UG. Realizar registro de conmutación de los contactos de los relés K2 a K5 durante UG en operación, conforme indicado en los diagramas en anexo. Dichos contactos operan con 125Vcc que van al CG y ULP para indicación de freno aplicado o desaplicado. Obj: determinar si los pulsos de frenos no desaplicados indicados en el SCADA provienen del PSDF. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519
202502212 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202507 | 12/02/2025 15:21:02 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Resumo: Realizado ensaio de vibração na motobomba 3 do RV da U09A. Não foi constatado Alerta/Envelope nos pontos de medição. Valores compatíveis com o histórico de medição. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202502210 | STE |  | A019D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.001-7 | 202507 | 12/02/2025 15:21:23 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 3-BR da bomba. Valores de amplitude compatíveis com o histórico do equipamento. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202502208 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202507 | 12/02/2025 15:21:33 | Realizar coleta de dados vibracionais entre as semanas 2025/27 e 2025/35 no conjunto moto-bomba. Objetivo: acompanhamento da evolução dos níveis de vibração, para confirmar característica funcional do equipamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 3-BR da bomba. Valores de amplitude compatíveis com o histórico do equipamento. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202501448 | STE |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202506 | 03/02/2025 14:39:19 | Conforme SSP 20252244 analizada por este sector, se indica una posible fuente de descargas parciales en la fase T de este interruptor. Se solicita apoyo de ese sector de la SMIL para la implementación de inspecciones periódicas semanales hasta próximo monitoreo 3M. Esta verificación puede ser por el método acústico o acelerómetro, de forma a acompañar la evolución de esta posible fuente de descargas parciales. Informar a la SMIE (IEQ3/GIS) de los resultados obtenidos. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202506 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas mediciones semanales de DP por el método acústico en el compartimiento del Interruptor 05L03 Fase T, desde la semana 2025/06 hasta la semana 2025/15 (coincidente con la SSP 3M 20252245), donde en todas las veces se detectaron niveles de ruido característico de DP sin evolución significativa, siendo que en la última medición se detectó niveles de hasta 40% de la escala del instrumento.
202500063 | STE | 202413869 | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202501 | 03/01/2025 10:43:30 | Debido a un 3er evento de disparo (SSA 202500042), solicitamos realizar oscilografia del motor 1 por periodo de 9 meses y registrar cada partida de motor 1. Objetivo: medir la corriente de partida y de consumo por 30s y tensión trifásica del motor 1 durante transferencia de UMCC que ocurre a cada partida de la unidad y determinar si corresponde a disparo real o indebido. Datos del motor y del interruptor anexados a la SSA matriz. Ya realizado mediciones similares con la SSA 202414501 (D). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202502 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi instalado o analisador de qualidade de energia Hioki / Modelo 3100(BP-708850). Monitoramento iniciado na data 13/01/2025 e finalizado no dia 17/10/2025. Durante o período de monitoramento não houve atuação da proteção durante os acionamentos da moto bomba M1. O relatório em anexo apresenta um resumo dos registros.
202500021 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202501 | 02/01/2025 10:58:28 | Repetir a inspeção termográfica dos anéis coletores e escovas no final de março/2025 para acompanhar as temperaturas e verificar a evolução das diferenças encontradas na SSP 20243439. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202513 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U03 em atendimento a SSA 202500021. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 27/03/2025 às 15:15 era 2950 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas do anel inferior. A escova da posição I14-1 alcançou 175,1°C e a temperatura da pista atingiu 100,2°C. Detalhes em anexo.
202418751 | STE | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202448 | 26/11/2024 11:05:38 | Para verificar a detecção de corona na barra superior da ranhura 163, fase C, medir descargas parciais com HFTCs instalados nas barras de terra dos capacitores das fases B e C. Realizar a medição por 1 dia com a UG com carga. Solicitar apoio à SMMG para instalação dos TCs e cabos. Para a fase C, lançar o cabo do TC até o cubículo da fase B através dos orificios no canto superior dos cubículos - ver SSA 202417412. Realizar instalação e medição antes do PD 3S e normalizar durante a parada. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202534 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP en las fase A, B y C de las barras estatóricas de la U17 utilizando HFTC que fueron instalados en las barras de tierra de los capacitores de cada fase, los cuales se encuentran en el CUBÍCULO CTG-17 PROTECCION TERMINAL DEL GENERADOR. Mayores detalles en archivo adjunto.
202417197 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202443 | 25/10/2024 16:15:39 | Face distribuição térmica suspeita verificada pela SSA 202415410, solicita-se instalar a câmera termográfica fixa modelo FLIR A700f para fins de monitoramento térmico contínuo do equipamento e de seu semelhante adjacente. A câmera deverá armazenar os dados em computador local, com tomada de imagens a cada 1 hora e registro de analíticos (temperatura máxima e média) a cada 1 minuto. Este monitoramento deverá ser mantido no local até a primeira semana de fevereiro de 2025. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202446 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi instalada a câmera termográfica fixa modelo FLIR A700f para monitoramento contínuo do TP fase A e de seus adjacente. Não houve variação da anomalia térmica identificada anteriormente no TP fase A. Em anexo segue amostra dos registros de um dia de imagens (uma a cada. 10 minutos) .
202414501 | STE | 202413869 | A019H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.022-8 | 202437 | 10/09/2024 15:10:41 | Debido a 2 eventos de disparo del interruptor PWS1 (Q1) del PWX-9A durante transferencia de fuente del UMCC-9A (SSA's 202412299 y 202413826), solicitamos realizar oscilografia del motor 1 por periodo que abarque al menos 4 partidas de la U9A. Objetivo: medir la corriente de partida y tensión trifásica del motor 1 durante transferencia de UMCC que ocurre a cada partida de la unidad y determinar si corresponde a disparo real o indebido. Datos del motor y del interruptor anexados a la SSA matriz. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202439 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corrientes y tensiones de arranque del motor 1 durante el periodo comprendido entre los días 19/09 a 17/10/2024. La U09A partió en 7 ocasiones en dicho periodo, siendo registrados los valores de corriente de arranque con fuente alternativa y el arranque posteriormente a la transferencia de fuente en el UMCC. En todos los eventos no se reportó el disparo del interruptor PWS1 (Q1). Los resultados se detallan en el documento anexo.
202410085 | SEE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202426 | 27/06/2024 15:40:26 | Realizar coleta de imagens com câmera de amplificação e ensaios de vibração em rota do motor, redutor auxiliar e redutor principal de elevação do monta cargas AMC, nos mesmo pontos do comissionamento da modernização (SSA 202405653). Realizar primeiro ensaio em outubro/2024 e mais 3 ensaios a cada seis meses. Utilizar carga próxima a nominal. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI
202407249 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202419 | 06/05/2024 11:47:01 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 24/05 y 03/06/2024. Resultados detallados en anexo.
202407248 | STE |  | L028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-02 | 0429.006-2 | 202419 | 06/05/2024 11:47:02 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202420 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 17/05 y 24/05/2024. Resultados detallados en anexo.
202407241 | STE |  | N013A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.028-2 | 202419 | 06/05/2024 11:30:22 | Realizar monitoramento da alimentação do elevador E13 a fim de identificar variações/eventos que possam estar associados a falhas do elevador. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da alimentação do elevador E13, com o objetivo de registrar continuamente os eventos relacionados à qualidade da tensão de alimentação, bem como os desligamentos ocorridos durante manobras de transferência de fonte de alimentação do serviço auxiliar, para verificar se esses desligamentos podem estar associados a falhas no funcionamento do elevador. Verificou-se que as falhas do E13 foram relacionadas às transferências de carga. Detalhes no arquivo anexo.
202406175 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 18/04/2024 10:37:21 | Em razão de comutações indevidas da chave estática (conforme SSA 202406080 VER ANEXO) e de alarmes de sincronismo ocorridos (conforme SSA 202400392 e 202402639), solicita-se realização de ensaio em bancada dos seguintes módulos da UPS 18A: - 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P - 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 - 708730 - MODULO ELECTRO ESTAB TENS CA/CA 60HZ - 708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ * Coordenar atividades com Marlon Pieniz (SMIN.DT) para analise das falhas. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en la llave estática e inversor, donde se observaron conmutaciones indebidas de la llave estática. Fueron realizadas varias pruebas, llegando a la solución de instalar un filtro en el CI para atenuar ruidos provocados por el inversor. Posteriormente se energizó el conjunto por varias horas, y no fue detectada ninguna conmutación indebida. Adicionalmente se energizó el estabilizador, detectándose ruido anormal en un filtro, el cual fue tratado y solucionado. Ver anexo.
202404390 | STE | 202404387 | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202411 | 15/03/2024 10:26:46 | Dar apoyo en la instalación de un registrador a fin de verificar el IOCA del medidor ION 7700. Problema referente a diferencia en el Whg con respecto al SCADA en la totalización de energía de la UG-17. | MEL1 | ILA1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado el monitoreo de señales de referencia de energía generada en MWh en el IOCA del medidor ION 7700, en el periodo comprendido entre el 21/03/2024 a 10/07/2024, en donde no se detectaron diferencias en comparación al sistema SCADA en la totalización de energía.
202401730 | STE | 202401559 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202405 | 31/01/2024 16:19:37 | Solicitamos supervisión de tensión y corriente en disyuntor DJ-04 para verificar consumo de motor eléctrico de la Bomba BAGP-TE-01. Además, solicitamos supervisión de temperatura ambiente dentro del recinto del panel PF-QE-TE-01. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizado a medição de corrente e tensão elétrica do disjuntor DJ-04. Também foi realizado a coleta de temperatura e umidade relativa dentro do painel PF-QE-TE-01. Os dados estão disponível no relatório anexo.
202401604 | STE | 202401036 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202405 | 30/01/2024 09:12:48 | Solicito apoyo para realizar las siguientes mediciones y monitoreo: - En los inductores L1/L2 del cargador de baterías para determinar estado de los mismos. - Med. Elect. en la Entrada: Tensión, corriente, frecuencia y distorsión de harmónicos por fase. - Med. Elect. Salida CC: Tensión, corriente y ripple. Fecha propuesta 01/02/2024. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | - Inductores L1/L2: no fue posible realizar la medición de inductancia. - Fue realizado el monitoreo de Calidad de Energía en la Entrada y Salida del CB-10 en el periodo comprendido entre el 19/03/2024 y el 17/06/2024, en el cual no se reportó ningún evento de parada o bloqueo del cargador. A pesar de que en el periodo se ejecutaron varias maniobras de transferencia de fuente, el cargador retornó satisfactoriamente en estos momentos.
202401568 | SCA | 202400716 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202405 | 29/01/2024 16:49:47 | Devido a ocorrência de alarmes intermitentes relacionados à correção de sincronismo, conforme SSA's primárias, solicita-se apoio para registrar os seguintes sinais da UPS-18A: saída CA do inversor, entrada 230 VCA do Estabilizador, Saída 230 VCA do Estabilizador, contato de sinalização de sincronismo e sinal de clock do inversor (ou da chave estática). Obs: Ver documento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410
202318225 | STE | 202317512 | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202345 | 07/11/2023 09:28:49 | Realizar nova inspeção termográfica na T-201 em condições de carga similares ao laudo da SSA202317512, para análise e acompanhamento da anomalia térmica. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202402 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica de acompañamiento en la Torre 201, en las conexiones del jumper Fase T lado Usina. Se identificaron temperaturas mayores en los subconductores Nº 4 y 3, con delta T máximo de 7ºC, y una corriente de 1660A en la Línea en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo.
202314761 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202336 | 04/09/2023 11:39:24 | Realizar registros de vibrações com o VIBREC500 no vão 102/103: 1- Instalar vibrografo próximo a torre T-102 Linha MD1 1- Deixar o vibrógrafo na linha até descarga total da bateria (previsão 4 meses) 2- Retirar leituras a cada 30 dias e gerar relatórios mensais das analises de vibrações. Derivar SSA para MET2 realizar a instalação/desinstalação do vibrógrafo | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202338 | BRUNO BURILLI | Fue instalado el equipo y realizado el registro de los datos de vibración, donde solo el primer y segundo mes pudo ser registrado y generado el informe correspondiente, los días y meses siguientes no fueron registrados debido a una falla en el equipo ( Luego de la configuración, no guardaba las mediciones realizadas) por lo que fue retirado del lugar para un mejor estudio del problema. El equipo será remetido al fabricante para reparo.
202314455 | STE | 202313354 | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202335 | 29/08/2023 17:02:12 | Realizar análise termográfica quinzenal durante 2 meses da régua X7, borne 15, a fim de avaliar evolução de anomalia térmica detectada através da SSA 202313354. Circuito referente ao TCH1i do transformador TU-10 fase A. Registrar a potência da UG-10 durante a medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202344 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no quadro CXT 10 fase A, na régua X7 borne 15 do circuito referente ao TCH1i do transformador TU-10 fase A. Não foi encontrado aumento no delta de temperatura durante acompanhamento. Segue anexo imagem e detalhes da última inspeção realizada no dia 22/03/2024 com 574MW no momento da inspeção.
202313806 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 18/08/2023 16:25:33 | Realizar nova medição de vibrações no prazo aproximado de 180 dias para avaliação do comportamento. Tal ação será para acompanhamento da evolução de possível defeito. Para realização da coleta é necessário que o equipamento ocupe a posição "principal" com operação normal, por pelo menos 2 dias. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202406 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 2 do RV da U09A. Não foi constatado Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND
202311553 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202328 | 13/07/2023 08:45:14 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a instalação de 4 sensores de temperatura (2 tampa inferior e 2 tampa superior) para monitoramento das oscilações com registro das informações. Objetivo comparar comportamento dos mancais de rolamento em função de substituição de lubrificante. Período de monitoramento: Julho/2023 a maio/2024. Emitir relatório gráfico com dados registrados (observar que o motor trabalha em rodízio. considerar apenas os valores com motor em operação). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202329 | BRUNO BURILLI | Fueron instalados 4 sensores (2 superior y 2 inferior) en la motobomba 02 del sistema RV para medición de temperatura desde julio 2023 hasta mayo 2024. Los datos agrupados de temperatura fueron enviados al solicitante por correo debido al tamaño del mismo.
202311548 | STE |  | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202328 | 13/07/2023 08:45:02 | Em complemento a SSA 202310442, efetuar a instalação de 4 sensores de temperatura (2 tampa inferior e 2 tampa superior) para monitoramento das oscilações com registro das informações. Objetivo avaliar comportamento dos mancais de rolamento em função de substituição de lubrificante. Período de monitoramento: Julho/2023 a maio/2024. Emitir relatório gráfico com dados registrados (observar que o motor trabalha em rodízio. considerar apenas os valores com motor em operação). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202329 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron instalados 4 sensores (2 superior y 2 inferior) en la motobomba 01 del sistema RV para medición de temperatura desde julio 2023 hasta mayo 2024. Los datos agrupados de temperatura fueron enviados al solicitante por correo debido al tamaño del mismo.
202310334 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202326 | 27/06/2023 14:29:39 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NOS BORNES 1595 E 1600 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE NEUTRO T4), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTAM, RESPECTIVAMENTE, DELTA DE 11,1ºC E 11,7ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Las anomalías fueron consideradas como procedente conforme análisis de IEQ1. Fue realizada la intervención por MEG1 a través de la SSA 202311325, y posteriormente fue verificada la eliminación de los puntos calientes por medio de una última inspección termográfica. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310330 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202326 | 27/06/2023 14:49:40 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1942 (AQUECIMENTO PAINEL 16 AWG-NB), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTA DELTA DE 11,6ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme al registro termográfico, la temperatura máxima es de 52,4ºC, con delta de 11,6ºC con relación al borne opuesto. Con base en los criterios de la IM.LA.336 R02, y considerando que la máxima temperatura admisible del cable es de 75ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Por tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310328 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202326 | 27/06/2023 11:17:28 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1608 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE NEUTRO T5), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 3. APRESENTA DELTA DE 19,4ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1, fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202311232, y posteriormente fue realizada una última inspección donde se confirmó la eliminación del punto de sobrecalentamiento. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310303 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202326 | 27/06/2023 11:16:50 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TERMICA NO DISJUNTOR F0 (AQUECIMENTO). UMA DAS CONEXÕES (CABO) APRESENTA TEMPERATURA DE 62,5ºC, E UM DELTA DE 29,3ºC RELAÇÃO AO TERMINAL OPOSTO. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1. Posteriormente fue realizada la intervención correctiva por MEG1 a través de la SSA 202310829, dejando el circuito del disyuntor F0 en condiciones normales de operación, lo cual se verifica en la última inspección termográfica realizada. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310287 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202326 | 27/06/2023 11:16:38 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TERNICA NO BORNE BTL1, LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE POSTERIOR DO PAINEL. UMA DAS FASES (CABO) APRESENTA UM DELTA DE 11ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202327 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme al registro termográfico, la temperatura máxima en una de las fases es de 39,5ºC, con delta de 11ºC con relación a las fases adyacentes. Con base en los criterios de la IM.LA.336 R02, y considerando que la máxima temperatura admisible del cable es de 75ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Por tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310286 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202326 | 27/06/2023 11:17:11 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TERNICA NA CONEXÃO ENTRE O PRIMEIRO ELEMENTO DO CAPACITOR C1 E A BARRA, LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE FRONTAL DO PAINEL. A CONEXÃO APRESENTA TEMPERATURA DE 61,3ºC, E UM DELTA DE 34ºC RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2. Fue realizada la intervención correctiva a través de la SSA 202310819, y finalmente se confirmó la eliminación del punto de sobrecalentamiento a través de una última inspección. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310282 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202326 | 29/06/2023 16:35:05 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TERNICA NO BORNE BTH1, LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE POSTERIOR DO PAINEL. UMA DAS FASES (CABO) APRESENTA UM DELTA DE 15,7ºC E 11,8ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202327 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la regla BTH1, con registro de temperatura máxima de 51,2ºC en el borne superior del cable de color rojo, con delta de 7,2ºC respecto a su borne opuesto. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02 y considerando que la temperatura máxima admisible del cable es de 75ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla, por lo tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202310277 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202326 | 27/06/2023 14:49:00 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NA ENTRADA DO SISTEMA DE FORÇA 220VCC DO QUADRO TIE-3A. UMA DAS FASES APRESENTA UM DELTA DE 11,5ºC E 15,1ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202327 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica de acompañamiento en el Tablero TIE-3A, en la entrada del sistema de fuerza 220V. Se registró una diferencia leve de temperatura entre los cables de fase, con aparente anomalía en el borne del cable con etiqueta de color azul. Considerando el peor caso registrado, y conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver anexo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202308291 | STE | 202308167 | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202320 | 18/05/2023 09:54:16 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota MARQUINHO. Resistência medida equivalente RE= 18,57 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308290 | STE | 202308166 | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202320 | 18/05/2023 09:54:25 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota TEREZA CRISTINA. Resistência medida equivalente RE= 6,15 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308288 | STE | 202308165 | M083D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SANTA MARIA | 1479.048-3 | 202320 | 18/05/2023 09:54:40 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota SANTA MARIA. Resistência medida equivalente RE= 16,97 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308285 | STE | 202308164 | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202320 | 18/05/2023 09:54:48 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1 | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota Manoel Ribas. Resistência medida equivalente RE= 9,45 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308282 | STE | 202308163 | M082V001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBA DO SUL | 1479.046-0 | 202320 | 18/05/2023 09:54:56 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota Uba do Sul. Resistência medida equivalente RE= 7,37 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202308280 | STE | 202308160 | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202320 | 18/05/2023 09:55:09 | Apoio para medições de resistência de aterramento da estação remota conforme protocolo de recepção e montagem. Obs: Coordenar viagem em conjunto com técnicos da MEL3 - MCI1. | MEL3 | ILA1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202325 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento da estação remota UBIRATÃ. Resistência medida equivalente RE= 14,37 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202307760 | STE |  | D001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-2 | 0016.055-5 | 202319 | 10/05/2023 08:14:28 | Realizar a instalação da câmera termográfica fixa A700f para acompanhamento térmico do compartimento A32-4 durante um período de 60 dias. Conforme SSA 202307263, foi detectado incremento da temperatura na fase C deste compartimento, quando comparado as demais fases. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a instalação da câmera próximo ao compartimento A32-4 de maneira que fosse possível monitorar o ponto principal e comparar com as fases adjacentes. O prazo inicial foi prorrogado a pedido do solicitante e durante o período de monitoramento não foi observado alterações de temperatura nos compartimentos.
202307759 | STE | 202307648 | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202319 | 10/05/2023 08:14:41 | Instalar analisador de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2, alimentado pelo disjuntor 521-02 do quadro QF-02, para análise da tensão de alimentação. O analisador deve registrar eventos caso a tensão esteja fora da faixa de +-10% a tensão nominal (460V). O analisador deve permanecer instalado até a ocorrência de 4 falhas na EM2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202320 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento com analisador de qualidade de energia na entrada do quadro da escada mecânica EM2, alimentado pelo disjuntor 521-02 do quadro QF-02, para análise da tensão de alimentação. Detalhes no arquivo anexo.
202306051 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202315 | 13/04/2023 08:49:36 | Em razão da necessidade de substituição de disjuntor reprovado em ensaio anterior, solicito realizar inspeção e ensaios em NOVO disjuntor DJ1 do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202336 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios em disjuntor . Aplicação de corrente e resistência de isolamento. O disjuntor ABB S/N CD21241056, APRESENTOU FALHA quando aplicada corrente 12 x In entre os contatos 3-4 (Fase B). O mesmo não atuou no tempo esperado , tendo que ser interrompida a injeção de corrente manualmente. Após o ensaio o interruptor ON / OFF permaneceu na posição ON, "travado" não permitindo qualquer manobra de abertura. O disjuntor não foi liberado para uso.
202303688 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202310 | 06/03/2023 09:03:00 | Realizar revisão geral no painel de comando e energizar o conjunto ressonante Siemens com carga capacitiva, para fins de estudo para realização de retrofit. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202310 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada energização e sintonia do conjunto Siemens com novo capacitor fabricado na SMIL.DT, sendo aplicada tensão de 12 kV. Realizado retrofit do painel de controle, com substituição do CLP por circuito lógico utilizando contatores, e inclusão de sistema de medição digital de grandezas elétricas. O disjuntor motorizado foi recondicionado através da troca do motor DC e caixa de acoplamento para movimentação do eixo. Os detalhes do trabalhos são apresentados no relatório em anexo.
202301309 | STE |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202304 | 25/01/2023 08:33:28 | Favor realizar medição de resistência de aterramento no POSTE-231/66 kV. Obs: Há suspeitas do cabo estar rompido, devido a escavações no local. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202348 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da malha de aterramento do poste (torre) 231. Resistência medida equivalente Re= 9,2 Ω. Detalhes no arquivo anexo.
202300986 | STE | 202223486 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202303 | 20/01/2023 15:17:26 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-PP50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 20min e 17 Amperes de corrente em cada um dos 3 bancos. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300985 | STE | 202223485 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202303 | 20/01/2023 15:17:58 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-PP50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-PP50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6140-83-19002E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300984 | STE | 202223489 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202303 | 20/01/2023 15:18:17 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-PP60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e as baterias, durante ensaio da UPS com carga de 18kVA. Foi encontrada apenas uma anomalia térmica com delta de 22,8°C em comparação com os cabos adjacentes. A anomalia foi imediatamente comunicada ao representante do fornecedor do equipamento, que acompanhava o ensaio, e este refez a conexão do cabo (imagem 02). As demais conexões, cabos, baterias e disjuntores não apresentaram anomalia térmica. Imagens em anexo.
202300983 | STE | 202223488 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202303 | 20/01/2023 15:18:58 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-PP60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-PP60 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6140-83-19003E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300980 | STE | 202223493 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202303 | 20/01/2023 15:19:15 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-LQEE60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202314 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 20minutos e 15 segundos e corrente de 16,2A , 17,9A e 17,8A nos bancos 1, 2 e 3 respectivamente. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300979 | STE | 202223492 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202303 | 20/01/2023 15:19:50 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-LQEE60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202314 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-LQEE60 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6928-83-19003E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300972 | STE | 202223491 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202303 | 20/01/2023 15:20:08 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-LQEE50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202315 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 19 min e 52 segundos, corrente de17,8A , 18,0A e 16,9A respectivamente nos bancos 1, 2 e 3. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300971 | STE | 202223490 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202303 | 20/01/2023 15:20:25 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-LQEE50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202315 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensayos realizados en la UPS-LQEE50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6928-83-19002E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300968 | STE | 202223466 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202303 | 20/01/2023 15:20:43 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-CF50) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202316 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do banco de baterias (BA-CF 50). Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e as baterias, durante ensaio da UPS com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica com delta de temperatura significativo durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202300966 | STE | 202223462 | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202303 | 20/01/2023 15:21:07 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-CF50 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19010E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202316 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en la UPS-CF50 energizada con carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6275-83-19010E. Resultados presentados en la planilla anexa.
202300955 | STE | 202223623 | K039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF60 E ACESSÓRIOS | 1555.003-1 | 202303 | 20/01/2023 15:22:03 | Realizar e acompanhar o teste de capacidade com registrador de termografia no banco de baterias (BA-CF60) conforme item 3.7.5 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202317 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada inspeção termográfica no banco de baterias durante ensaio de autonomia com duração de 19 minutos e 36 segundos e corrente de 17,9A , 18,3A e 17,7A respectivamente nos bancos 1, 2, e 3. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica.
202300951 | STE | 202223482 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202303 | 20/01/2023 15:22:18 | Realizar os ensaios de circuito energizado da UPS-CF60 com o teste de carga conforme item 3.2.3 da planilha de comissionamento (ref. 6275-83-19011E) | MEL3 | ILA1 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202317 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensayos realizados en la UPS-CF60 alimentando una carga resistiva de 18kW, conforme planilla de comisionamiento 6275-83-19011E. Resultados disponibles en anexo.
202225128 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202252 | 30/12/2022 09:08:02 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 por um período de 2 meses antes e 2 meses após o PD da unidade para verificar transitórios no RTD 42 de água pura e respectivo cabo. O percurso do cabo será alterado pela SMMG durante a parada. Ref: SSA 202220280. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202323 | BRUNO BURILLI | Foi registrado um evento antes da parada (antes da mudança de percurso do cabo) e dois eventos posteriores à parada. Todos os eventos ocorridos estão relacionados a retirada de potência da Unidade Geradora 9A. Mais detalhes no relatório anexo.
202224589 | STE |  | A019C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.059-9 | 202251 | 19/12/2022 14:32:38 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E02.1 e E02.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupo 2, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202334 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração nos motoventiladores E2.1 e E2.2 do Sistema de Excitação da U09A. Não foram constatados níveis de vibração elevada. Todas as amplitudes durante a coleta de dados encontrava-se em condição normal. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202224588 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 202251 | 19/12/2022 14:33:01 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E01.1 e E01.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupo 1, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202334 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração nos motoventiladores E1.1 e E1.2 do Sistema de Excitação da U09A. Não foram constatados níveis de vibração elevada. Todas as amplitudes durante a coleta de dados encontrava-se em condição normal. Mais detalhes relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202224414 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202251 | 21/12/2022 07:55:35 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BARRAMENTO, LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE POSTERIOR DO PAINEL. UMA DAS FASES APRESENTA UM DELTA DE 3,2ºC E 11,5ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202301 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2. Fue intervenida por MEG2 a través de la SSA 202302454 y posteriormente fue realizada una nueva inspección termográfica y mediciones de corriente en las barras y diodos comprobándose el funcionamiento normal del CB-06. Ver detalles en anexo y SSAs derivadas. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224413 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202251 | 21/12/2022 07:55:56 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BANCO DE DIODOS (D1 A D4), LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE ANTERIOR DO PAINEL. O DIODO D2 APRESENTA UM DELTA DE 5,4ºC (D2-D3), 7,3ºC (D2-D1) E 10,2 (D2-D4). VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202301 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme análisis y ensayos realizados por IEQ2 y MEG2, no se encontró defecto en los diodos. Las diferencias de temperatura resultan de un desequilibrio de corrientes, lo cual disminuye a medida que aumenta el nivel de carga en el cargador. Fue realizada una nueva inspección termográfica y mediciones de corriente, los cuales se presentan en anexo. Ver SSAs derivadas. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224412 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202251 | 21/12/2022 07:56:20 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BARRAMENTO, LOCALIZADO NA SEÇÃO 1, PARTE POSTERIOR DO PAINEL. UMA DAS FASES APRESENTA UM DELTA DE 9,4ºC E 10,2ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202301 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme análisis y ensayos realizados por IEQ2 y MEG2, las diferencias de temperatura en las barras son debidas a valores de corriente desequilibrados, siendo que tal desequilibrio disminuye en función al aumento de nivel de carga del CB-03. Además no fue constatado defecto en los diodos y tiristores del cargador, considerándose su funcionamiento en condiciones normales. Fue realizada una nueva inspección termográfica y mediciones de corriente, los cuales se presentan en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224270 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202250 | 15/12/2022 08:08:22 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR 721.09 (ULP 12). APRESENTA DELTA DE 7,1ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS TERMINAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202250 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme a la IM.LA.336 esta situación es considerada no procedente por los siguientes motivos: 1- El Delta T de las conexiones se encuentra por debajo de los 10ºC. 2- La temperatura máxima tanto de la conexión como del cable (36,5ºC) se encuentra por debajo de la Máxima Temperatura Admisible (70ºC). Se recomienda verificar su evolución durante la próxima inspección periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224269 | STE |  | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202250 | 15/12/2022 08:09:10 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NOS CONDUTORES DE ENTRADA DO CONTATOR K3. A FASE S APRESENTA DELTA DE APROXIMADAMENTE 6,0ºC COM EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202250 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme a la IM.LA.336 esta situación es considerada no procedente por los siguientes motivos: 1- El Delta T de las conexiones se encuentra por debajo de los 10ºC. 2- La temperatura máxima tanto de la conexión como del cable (48,9ºC) se encuentra por debajo de la Máxima Temperatura Admisible (70ºC). Se recomienda verificar su evolución durante la próxima inspección periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224268 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202250 | 15/12/2022 08:09:47 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NOS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA 2. UMA DAS FASES APRESENTA DELTA DE 13,4ºC EM RELAÇÃO AO SEU EXTREMO E DE 11,4ºC E 5,3ºC EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS FASES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. OBS.: BOMBA 2 EM FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202250 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme IM.LA.336 la anomalía es clasificada como de baja probabilidad de falla, por los siguientes motivos: 1- La temp. máxima del cable (45,7ºC) se encuentra por debajo de la Máxima Temp. Admisible (70ºC). 2- El delta T entre los cables de las fases adyacentes y de la misma sección transversal se encuentra por debajo de los 35ºC. 3- Se considera que la corriente no aumentará debido a la carga constante del motor. Se recomienda verificar su evolución durante la próxima inspección 6M. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224231 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202250 | 15/12/2022 08:10:35 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1595 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE T3), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTA DELTA DE 7,0ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS E DE 10,4ºC AOS DEMAIS BORNES NAS PROXIMIDADES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202252 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección de acompañamiento, donde se observó que el borne con mayor temperatura se trata del Nº 1594. La máxima registrada fue de 55,5ºC, con delta máximo de 9,5ºC con relación al blindaje del conductor en la región estabilizada. Con base a los criterios de la IM.LA.336 R02, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla, por tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224230 | STE |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202250 | 15/12/2022 08:11:49 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1581 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE T1), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTA DELTA DE 4,7ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS E DE 6,5ºC AOS DEMAIS BORNES NAS PROXIMIDADES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202250 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme a la IM.LA.336 esta situación es considerada no procedente por los siguientes motivos: 1- El Delta T de las conexiones se encuentra por debajo de los 10ºC. 2- La temperatura máxima del terminal (49,2ºC) se encuentra por debajo de la Máxima Temperatura Admisible (70ºC). Se recomienda verificar su evolución durante la próxima inspección periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224228 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202250 | 15/12/2022 08:13:04 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1596 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE NEUTRO T4), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTA DELTA DE 15,7ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS E DE 22,8ºC AOS DEMAIS BORNES NAS PROXIMIDADES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202252 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção após a manutenção realizada pela MEG1(SSA 202224890), comprovando a eliminação da anomalia térmica localizada no cubículo 4 - borne 1596. Os detalhes da inspeção, são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224226 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202250 | 15/12/2022 08:13:47 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR Q1, LOCALIZADO NO CÚBICULO 3. APRESENTA DELTA DE 11,0ºC EM RELAÇÃO ÀS FASES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção após a manutenção realizada pela MEG1(SSA 202224952), comprovando a eliminação da anomalia térmica localizada no borne R1-2. Os detalhes da inspeção, são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224225 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202250 | 15/12/2022 08:14:19 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO BORNE 1620 (TRANSFORMADOR DE CORRENTE NEUTRO T4-1), LOCALIZADO NO CUBÍCULO 4. APRESENTA DELTA DE 9,2ºC EM RELAÇÃO AOS SEUS EXTREMOS E DE 15,4ºC AOS DEMAIS BORNES NAS PROXIMIDADES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1. Fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202324953 y posteriormente fue realizada una última inspección confirmándose la eliminación del punto de sobrecalentamiento. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224223 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202250 | 15/12/2022 08:14:59 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR 52.4.2. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO O DISJUNTOR 52.4.2 (DESLIGADO) APRESENTOU UM DELTA DE APROXIMADAMENTE 9,0ºC COM RELAÇÃO AO DISJUNTOR 52.6.4 (LIGADO), AMBOS LOCALIZADOS NO MESMO CUBÍCULO. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme análisis de IEQ2, inspección y ensayos realizados por MEG2, fue decidido realizar la sustitución de la bobina de abertura del disyuntor 52.4.2. El equipo quedó en condiciones normales de funcionamiento según SSA derivada 202300259. Sin embargo, conforme a las imágenes termográficas captadas, se observó una distribución térmica muy similar al registro realizado antes de la intervención, esto fue informado a IEQ2 conforme correo adjunto. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224222 | STE |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202250 | 15/12/2022 08:16:53 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA DO TRANSFORMADOR LOCALIZADO NO PAINEL QIN-5A. APRESENTA DELTA DE 12,8ºC ENTRE AS FASES. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis realizada por IEQ2. Fue intervenida por MEG2 a través de la SSA 202301400, y posteriormente se confirmó la eliminación del punto de sobrecalentamiento a través de una última inspección termográfica. Detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224219 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202250 | 15/12/2022 08:17:57 | AVALIAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NA CONEXÃO DO CONDUTOR DE -125VCC DO DISJUNTOR 72.B2, LOCALIZADO NO CUBÍCULO UF4 DO PAINEL QDCC-2. APRESENTA DELTA DE 7,2ºC EM RELAÇÃO AO BORNE DE +125VCC DO MESMO DISJUNTOR, E DE 10,2ºC COM RELAÇÃO AO CONDUTOR DE -125VCC DO DISJUNTOR 72.A2. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202250 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme a la IM.LA.336 esta situación es considerada no procedente por los siguientes motivos: 1- El Delta T de las conexiones se encuentra por debajo de los 10ºC. 2- La temperatura máxima de la conexión (37,1ºC) se encuentra por debajo de la Máxima Temperatura Admisible (70ºC). Se recomienda verificar su evolución durante la próxima inspección periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224215 | STE |  | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202250 | 15/12/2022 08:18:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A VÁLVULA SOLENÓIDE DE REPOSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE DIÁRIO GDV01 PARECE ESTAR ENERGIZADA, ENQUANTO QUE A MESMA VÁLVULA DO TANQUE DIÁRIO GDV02 PARECE ESTAR DESENERGIZADA. OBS.: COMPORTAMENTO IDENTIFICADO ATRAVÉS DE IMAGENS TÉRMICAS. OS TANQUES APRESENTAVAM O MESMO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. VER RELATÓRIO SIMPLIFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La válvula solenoide se encontraba energizada debido a una obstrucción por impurezas en la boya, la cual fue intervenida por MAM2 y posteriormente verificado por MEG3 el funcionamiento normal del automatismo. Conforme debates entre IEQ1 e IME2 (AR/SMI.DT/0005/23), se decidió mantener la modalidad de reposición de combustible y se incluyó en la revisión R03 de la PIC.ME.0013 la actividad de verificación del estado de funcionamiento de la válvula solenoide y de la llave de nivel. (Ver SSAs deriv.) |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202224211 | STE | 202201403 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202250 | 14/12/2022 09:22:58 | Realizar ensayo de vibración de la motobomba N3 fase A, luego del reaprieto de los tornillos de soporte conforme solicitado en la SSA 202201403. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202337 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na medição realizada na parada de 06/09/2023, após a manutenção realizada pela MET1, os valores de vibração no ponto 1V baixaram do nível de Alerta e não foi constatado mais nenhum ponto com alerta ou alarme de vibração global. Informações adicionais podem ser visualizados na SSP 20230723 (anexo) e no sistema Omnitrend.
202224135 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202250 | 12/12/2022 16:21:26 | Realizar medições de descarga parcial (método elétrico) no TU-12 fase A quinzenalmente durante 5 meses. Conectar o ICM monitor ao sensor de DP, através do cabo que está localizado fora da cela do TU. Registrar a potência da UG no momento da medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202250 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en el TU-12 FASE A desde mediados de diciembre/22 hasta finales de abril/23. Mayores detalles en archivo anexo.
202221013 | STE | 202220675 | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202242 | 17/10/2022 14:20:24 | Realizar trimestralmente a coleta de dados vibracionais em rota até o início do PD da UG. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202302 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração a cada três meses (até o PD) na motobomba 1 do regulador de velocidade . Na medição realizada em 12/04/2023, para a motobomba 1 do RV-08 foi constatado Alerta em Envelope no ponto 1-JS: 1,627 e 2-BR: 1,901 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202218731 | STE | 202202269 | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202235 | 01/09/2022 14:43:43 | Verificar efetividade da resolução de anomalia térmica, na régua X4 borne 15, SSA 202202269. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en la regla de bornes X3 y X4 del Tablero CXT, sin anormalidades detectadas. Se confirma efectividad de la intervención realizada por MET1. Detalles en anexo.
202217971 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202234 | 23/08/2022 14:20:16 | Tendo em vista que na inspeção termográfica de acompanhamento (SSA 202206678) o delta de temperatura da anomalia térmica se mantém estável, solicito realizar nova inspeção termográfica em 90 dias, observando-se dentro do possível condições de carga semelhantes as já registradas no serviço anterior para os transformadores R5 e RX. Registrar igualmente as condições operativas dos disjuntores e seccionadores associados aos vãos adjacentes. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202248 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica de acompañamiento en las conexiones del TC Fase R, posteriormente a los 90 días de haberse registrado anomalía térmica en el terminal de salida (Lado Líneas de transmisión). Los interruptores 03T0X, 43TX5 y 83T05 se encontraban en la posición cerrada. Detalles en anexo.
202217338 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202232 | 09/08/2022 09:28:16 | Solicita-se os serviços: 1- Realizar inspeção aérea completa via drone na linha E006. Considerar as localidades: E006B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E006B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E006B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) 2- Termografia qualitativa através de fotos em Emendas e Conexões de Ferragens; 3- Auxílio de campo à SMIE na elaboração de IM para Inspeções via drone em Linhas de Transmissão. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção visual e termográfica com utilização de drone. Segue anexo as imagens da inspeção das esferas dos cabos para-raios dos vãos 402/403 sobre o lago. Mais detalhes sobre as imagens podem ser consultados com os executores do setor de ILA1.
202217337 | STE |  | E005B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.096-9 | 202232 | 09/08/2022 09:27:55 | Solicita-se os serviços: 1- Realizar inspeção aérea completa via drone na linha E005. Considerar as localidades: E005B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E005B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E005B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) 2- Termografia qualitativa através de fotos em Emendas e Conexões de Ferragens; 3- Auxílio de campo à SMIE na elaboração de IM para Inspeções via drone em Linhas de Transmissão. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante a inspeção na linha MD3 foi registrado um disco da cadeia de isoladores quebrado e uma conexão com aperto desproporcional. Detalhes em anexo.
202217336 | STE |  | E002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.005-4 | 202232 | 09/08/2022 09:27:18 | Solicita-se os serviços: 1- Realizar inspeção aérea completa via drone na linha E002. Considerar as localidades: E002B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E002B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E002B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) 2- Termografia qualitativa através de fotos em Emendas e Conexões de Ferragens; 3- Auxílio de campo à SMIE na elaboração de IM para Inspeções via drone em Linhas de Transmissão. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção dos componentes da linha MD2 entre a Torre 201 e a SEMD. Não foram detectadas anomalias. As imagens registradas encontram-se no link: \\chiareasdt\DT$\INSP_DRONE_LINHAS\Inspeções_Drones_Linhas\SSA 202217336 MD2.
202217335 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202232 | 09/08/2022 09:26:49 | Solicita-se os serviços: 1- Realizar inspeção aérea completa via drone na linha E001. Considerar as localidades: E001B001 – Cadeia de Isoladores (Ferragens e Isoladores) E001B002 – Condutores (Emendas, Jumpers e Espaçadores) E001B005 – Para-raios (Ferragens, Emendas, Jumpers, Stockbridge, SVD e Esferas) 2- Termografia qualitativa através de fotos em Emendas e Conexões de Ferragens; 3- Auxílio de campo à SMIE na elaboração de IM para Inspeções via drone em Linhas de Transmissão. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção visual e termográfica com utilização de drone. Em anexo o registro da terceira esfera do cabo para-raios 2, do vão entre as torres 103 e 104, com sinal de corrosão nos tentos do cabo. Segue também em anexo as imagens da inspeção das esferas dos cabos para-raios dos vãos 102/103 sobre o lago.
202216584 | STE | 202215248 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202230 | 27/07/2022 15:35:14 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202244 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração e não foi detectada nenhum ponto em Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202216026 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202229 | 20/07/2022 15:49:21 | Tendo em vista a evolução no nível de descargas parciais registrada nas medições através da SSA 202205706, solicito novo acompanhamento através de medições semanais durante dois meses na fase B do disjuntor utilizando os instrumentos Inspector 400 da SKF e o ICMSystem. Registrar a potência ativa no momento da medição. Comparar a medição de PD na fase B com as fases A e C do disjuntor. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202230 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el monitoreo y medición de descargas parciales en las tres fases del disyuntor 06U10 desde la semana 30 hasta la semana 38. Resultado de las mediciones pueden encontrarse en al archivo anexo.
202212829 | STE |  | F004B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.001-5 | 202222 | 01/06/2022 14:55:31 | Realizar inspeção aérea via drone nos vãos e torres de 500 kV : Vão 812/812A - 2 Esfera Partridge (PR1); 2 Esfera OPGW (PR2) Vão 812A/813 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 813/814 - 1 Esfera Partridge (PR1) Vão 815/816 - 1 Esfera Partridge (PR1); 2 Esfera OPGW (PR2) Dar especial atenção as esferas dos cabos OPGW (ParaRaio 2 - lado esquerdo no sentido Itaipu/Furnas) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202236 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas as inspeções nas esferas de sinalização e nas estruturas das torres de transmissão de 500kV correspondentes aos vãos relacionados nesta SSA, os detalhes relevantes dos elementos inspecionados são apresentados no relatório em anexo.
202212828 | STE |  | E012B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.057-2 | 202222 | 01/06/2022 14:55:11 | Realizar inspeção aérea via drone nos vãos e torres de 500 kV : Vão 1212/1213 - 2 Esfera Partridge (PR1); 1 Esfera OPGW (PR2) Vão 1220/1221 - 3 Esfera Partridge (PR1); 3 Esfera OPGW (PR2) Vão 1221/1222 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 1222/1223 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 1223/1224 - 2 Esfera Partridge (PR1); 1 Esfera OPGW (PR2) Dar especial atenção as esferas dos cabos OPGW (Para Raio 2 - lado esquerdo no sentido Itaipu/Furnas) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202235 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as inspeções nas esferas de sinalização e nas estruturas das torres de transmissão de 500kV correspondentes aos vãos relacionados nesta SSA, os detalhes relevantes dos elementos inspecionados são apresentados no relatório em anexo.
202212343 | STE | 202203008 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202221 | 25/05/2022 14:04:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. EDC 60Hz N02/03 EL. 160) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202231 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. EDC 0Hz N02/03 EL.160) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202211934 | STE | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:02:47 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes XT-406/407/408 antes do PD e 2 meses após o retorno da unidade para verificar transitórios no sensor original de temperatura da água pura do circuito número 9 e no novo modelo a ser instalado pela SMMG durante a parada (SSA 202211931). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Durante o período de monitoramento, foram registrados cinco eventos (surtos de tensão) no circuito de RTD, três eventos antes da substituição do RTD e dois após a substituição, com diferenças de potenciais elétricos acima de +30 V. Todos os eventos coincidiram com variação de potência da Unidade Geradora. Mais detalhes e informações no decorrer do relatório anexo.
202206678 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202218 | 03/05/2022 09:24:25 | Tendo em vista que na inspeção termográfica de acompanhamento (SSA 202204386) o delta de temperatura da anomalia térmica se mantém estável, solicito realizar nova inspeção termográfica em 60 dias, observando-se dentro do possível condições de carga semelhantes as já registradas no serviço anterior para os transformadores R5 e RX. Registrar igualmente as condições operativas dos disjuntores e seccionadores associados aos vãos adjacentes. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC. Detalhes no arquivo anexo.
202205706 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202215 | 11/04/2022 11:04:48 | Após análise das medições de descargas parciais no disjuntor 06U10 registradas na SSA 202203049, solicito novo acompanhamento através de medições quinzenais durante três meses na fase B do disjuntor utilizando os instrumentos Inspector 400 da SKF e o ICMSystem. Registrar a potência ativa no momento da medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202216 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en el Disyuntor 06U10 durante el período de tres meses. Los detalles pueden encontrarse en el archivo anexo.-
202204598 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:01 | Realizar medições de tensão com oscilógrafo nos circuitos do painel SMT9A conforme indicado no arquivo anexo, durante período de 15 dias. Registrar a ocorrência de sobretensões superiores à 30v nos circuitos. Relacionar eventos com paradas e partidas da UG9A. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Monitoramento realizado de 18/05/2022 até 31/05/2022. Foram registrados pelo menos 13 eventos (surtos de tensão) nos circuitos de RTDs com diferenças de potenciais elétricos acima de +-30 V durante o período de monitoramento e que coincidem com a variação de potência da Unidade Geradora. Mais detalhes e informações no decorrer do DOC anexo.
202204051 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202211 | 18/03/2022 08:03:16 | Repetir a inspeção termográfica antes do próximo PD 9M para acompanhar as temperaturas das pistas e das escovas com um tempo maior de operação após o retorno da unidade geradora. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica dentro do recinto dos anéis coletores. Detalhes nos arquivos anexos.
202202629 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:01:12 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 e X06-R1-001-003 após o PD da unidade para verificar transitórios nos RTDs de agua pura e respectivos cabos. Detalhes na planilha anexa. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202210 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el monitoreo de tensiones en el circuito de dos RTD's desde el Tablero CG-09A por un periodo de 60 días, entre marzo y mayo de 2022. Se registraron tres eventos relacionados a tres paradas de la U09A, cuyos detalles se presentan en el documento anexo.
202201489 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202206 | 07/02/2022 13:37:59 | Realizar acompanhamento quinzenal da anomalia térmica nas conexões da comutadora S91 e no disjuntor Q02 do quadro KT-12, apontada na SSA 202201370. | IEQ3 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202207 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado acompanhamento com inspeção termográfica. Não foi registrado aumento de delta de temperatura. Detalhes nos arquivos anexos.
202201065 | STE | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:50:55 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz - 5s nos pontos 1V e 2V. Ademais, realizar teste de impactação em todos os pontos previstos em rota e fase cruzada @1x rpm entre o ponto 1V e o flange de saída da tubulação (direção vertical). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BRUNO BURILLI | 202244 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de dados discretos de aceleração @65 kHz - 5s nos pontos 1V e 2V. Também foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Foi realizado fase cruzada @1x rpm entre o ponto 1V e o flange de saída da tubulação (direção vertical), com resultado igual à 1º. Os dados de aceleração @65kHz e impactação estão disponíveis no sistema Omnitrend: s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U16] TU MOTOBOMBA N3 SSA202201065\].
202602258 | APG |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202608 | 19/02/2026 11:17:44 | Solicitamos apoio para realização de nova inspeção termográfica do contator K24A do quadro KT-15, de modo a constatar a solução da anomalia térmica indicada na SSA 202602075. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202602203 | APG |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202607 | 13/02/2026 08:50:45 | Realizar inspeção visual via drone nos cabos para-raios da linha M4. Efetuar varredura em toda a extensão do cabo, com atenção especial às entradas dos cabos nas esferas de sinalização aérea e aos pontos de fixação dos elementos de amortecimento. Objetivo: identificar possíveis danos aos cabos, como tentos rompidos, bem como verificar as condições das esferas e dos elementos de amortecimento. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602202 | APG |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202607 | 13/02/2026 08:48:20 | Realizar inspeção visual via drone nos cabos para-raios da linha M1. Efetuar varredura em toda a extensão do cabo, com atenção especial às entradas dos cabos nas esferas de sinalização aérea e aos pontos de fixação dos elementos de amortecimento. Objetivo: identificar possíveis danos aos cabos, como tentos rompidos, bem como verificar as condições das esferas e dos elementos de amortecimento. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202602198 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 13/02/2026 13:40:01 | Realizar ensaio de isolação nas luvas isolantes, classe 2, referência ME nº 23215029 e MD nº 23215030, nº SCEEP 471 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202608 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 471, (código de registro do ensaio 914). Liberado para uso.
202602196 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 13/02/2026 13:40:07 | Realizar ensaio de isolação nas luvas isolantes, classe 0, referência ME nº 137073 e MD nº 137074, nº SCEEP 472 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202608 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 472, (código de registro do ensaio 912). Liberado para uso.
202601957 | SAD | 202601780 | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202607 | 11/02/2026 07:46:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases R y T del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601780. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A03-2 fases R-T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601952 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 10/02/2026 10:47:46 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG1 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 404, (código de registro do ensaio 911). Liberado para uso.
202601951 | SAD |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202607 | 10/02/2026 10:49:24 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG1 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 340, (código de registro do ensaio 913). Liberado para uso.
202601882 | SPG |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202607 | 09/02/2026 09:22:36 | Similar a la SSA 202601161, solicitamos repetir termografia completa de todas las escobas, anillos y barras de la U03 para verificar condición actual posterior al reemplazo de escobas realizadas con la SSA 202601091. Anexar registros. Sugerimos sea realizado una sola vez hasta finales de febrero/2026. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202609
202601688 | STE | 202601423 | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202606 | 04/02/2026 16:26:03 | Favor prestar apoyo para la ejecución de una inspección termográfica en las conexiones de salida del disyuntor 722.10 (ULP-08) y en las conexiones de entrada del disyuntor 722.22 (EC-05) conforme solicitado en la SSA matriz. Los puntos mencionados fueron desconectados y las superficies metálicas limpiadas para luego reconectar los terminales asegurando una conexión firme durante la ejecución de la SSA 202601423. | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202609 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/02/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MEG2, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas nas conexões de entrada do disjuntor 722.22 (EC.05) e de saída do disjuntor 722.10 (ULP.08). No momento das inspeções, o quadro estava em condições normais de operação. Relatório e imagens em anexo.
202601682 | SEE |  | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202606 | 05/02/2026 09:12:50 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 13. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO
202601680 | SEE |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202606 | 05/02/2026 09:12:58 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 09. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202606 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202601675 | SEE |  | S098B | TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA DE RESERVA |  | 202606 | 04/02/2026 14:21:19 | Para fins de comissionamento, realizar ensaios elétricos em 2 transformadores de pedestal, de potência 300 kVA, instalados na obra de ampliação do almoxarifado (G11 e G12) bem como dos cabos de média tensão que irão alimentar os transformadores. Anexo e-mail com solicitação da SOCM.DT e autorização da SM.DT. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos eléctricos en transformadores tipo pedestal 300kVA/13,8kV/220V (números de serie 330651 y 330652) que alimentarán los nuevos almacenes G11 y G12 de Almoxerifado. El transformador con número de serie 330652 se encuentra REPROBADO en los ensayos a los que fue sometido, más detalles en archivo anexo.
202601630 | SPG | 202601541 | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 04/02/2026 07:30:25 | Solicitamos apoyo para ensayo de medición de resistencia de aislamiento en 10 unidades de gomas utilizadas en los TCs de neutro del generador, cód. stock 144240 (tamaño 476x80x30mm). Solicitamos sea realizado hasta mediados de marzo/2026. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202609
202601625 | SPG | 202601293 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202606 | 03/02/2026 15:49:04 | Solicitamos realizar inspección termográfica general en el recinto del anillo colector, registrar temperaturas de las pistas, todas las escobas y las conexiones electricas entre los barramentos y las pistas. Objetivo: complementar las mediciones realizadas con la SSA 202601296 para verificar aparente estabilización de las temperaturas. Obs: realizar la inspección en la semana 2026/10. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202610
202601604 | SEE | 202601270 | K027A003 | TRANSFORMADOR A SECO TY-04 60 HZ 1500 KVA | 0140.045-9 | 202606 | 03/02/2026 10:13:42 | Realizar os seguintes ensaios no transformador TY-04 com o objetivo de identificar a causa das marcas indicadas nas fotos da SSA 202601270: - Termografia IR (transformador energizado e aberto) - Descargas parciais com HFTC (transformador energizado e aberto) - Inspeção de corona UV (transformador energizado e aberto) - Qualidade de energia no secundário do transformador (com o monta-cargas parado e em movimento) | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202601547 | SPG |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202606 | 03/02/2026 14:46:28 | Realizar Análise de Resposta em Frequência de Varredura (SFRA) no transformador SIEMENS 4002463 antes e depois de sua movimentação entre o local do reparo e a galeria dos transformadores. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202609
202601476 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 02/02/2026 07:31:28 | Realizar ensayos de revalidación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 327, (código de registro do ensaio 908). Liberado para uso.
202601461 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:07 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861073, Mão direita: 861120. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 408, (código de registro do ensaio 906). Liberado para uso.
202601460 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:47 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas SALISBURY 279 (LUVA ELECTR.CL/3-26500 V). Numero de serie: Mão esquerda: 4410207, Mão direita: 4410***. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 179, (código de registro do ensaio 910). Liberado para uso.
202601415 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202605 | 29/01/2026 15:22:12 | REALIZAR ENSAYO DEL DETECTOR DE TENSIÓN "SEGUNA SE800" PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ENSAYAR LAS ESCALAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN CONFORME INDICADO EN EL EQUIPO. | OUO7 | ILA1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 81 Código de registro do ensaio 219. Liberado para uso.
202601277 | STE | 202600533 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 1704.015-5 | 202605 | 28/01/2026 14:46:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-16-001 CONFORME PLANILHA ANEXA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202606 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | No dia 03/02/2026 foram realizados ensaios elétrico, ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, ensaio de impactação e ensaio de vibração na motobomba BDR-16-001. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes nos relatórios em anexo e no sistema OMNITREND. ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\J084A013/A01 - MOTOBOMBA 1 [F16-001] \J084A013 - MOTOR N1.
202601263 | APG |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202608 | 19/02/2026 09:26:36 | Verificar posible anomalía térmica en el conductor 86 próximo al terminal B4 del relé de subtensión 27CCX, ubicado en el tablero TGA-10. El delta de temperatura del conductor 86 es de 16,4°C en comparación con los demás terminales del relé de subtensión. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601051 | APG |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202608 | 19/02/2026 09:26:42 | Verificar posible anomalía térmica en el terminal de salida del contactor K2 que corresponde al conductor L1, ubicado en el tablero GA-14. El delta de temperatura es de 18,3°C en comparación con el terminal de entrada del contactor. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba parada en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202601050 | APG |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202608 | 19/02/2026 09:26:47 | Verificar posible anomalía térmica en el borne 1608, localizado en el CG-03 de la Unidad 01. El delta de temperatura de entrada y salida del borne es de 9,6°C, y de 12,6°C en comparación al borne adyacente. Ver relatorio simplificado en anexo. Observación: La Unidad Generadora se encontraba en el sistema en el momento de la inspección. | OUO4 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202600790 | SPG |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202604 | 20/01/2026 09:48:24 | Dado que na SSA 202519073 não se registrou uma elevação relevante no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais em comparação com a SSA 202514324, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em março/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202611
202600547 | STE | 202503089 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202603 | 14/01/2026 14:55:13 | En apoyo al atendimiento de la SSA 202503089 referente al Self Contained DAC-0907, solicitamos realizar el monitoreo de los valores de temperatura y humedad dentro de la Sala de Comunicación de la El.124,00. NOTA 1: realizar el monitoreo por 5 días. NOTA 2: durante el periodo de monitoreo el DAC-0906 (antiguo) deberá estar desligado. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202604 | BRUNO BURILLI | La variación de temperatura y humedad en la sala osciló entre 19,94°C y 22,26°C, con un rango de 51,90% a 82,90% de humedad para el Sensor N°1, y entre 19,08°C y 21,57°C, con un rango de 52% a 98,10% de humedad para el Sensor N°2. Durante el monitoreo, el DAC antiguo no estaba en operación (solicitud de ingeniería). Más detalles en el informe adjunto.
202600490 | STE |  | E114C022 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 0195.103-6 | 202603 | 13/01/2026 15:30:10 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase T do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600489 | STE |  | E114C021 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 0195.102-4 | 202603 | 13/01/2026 15:30:17 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase S do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600487 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 0195.101-2 | 202603 | 13/01/2026 15:30:01 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase R do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600335 | SEE | 202518930 | J005F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 1-P2-L | 0497.001-2 | 202602 | 09/01/2026 08:51:21 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD01. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202607 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202600334 | SEE | 202518931 | J006F005 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-LUBRIFICACAO 2-P2-L | 0497.002-0 | 202602 | 09/01/2026 08:51:29 | Solicitamos apoio para monitoramento da pressão e temperatura do óleo lubrificante na linha do pressostato 44SP1 no gerador diesel GD02. O monitoramento deverá ser realizado pelo período minimo de 48h conforme item 6.2 do procedimento descrito na SSA 202520061. Previsão de instalação do sistema de monitoramento no dia 10/02/2026 com retirda no dia 13/02/2026. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER
202600250 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:15:35 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 134811 (Mão Direita) e 134812 (Mão Esquerda). Luva pertencente a RAFAEL DOUGLAS BASSO. TMR para Contato: 4819 (Rafael). | OUO3 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 461, (código de registro do ensaio 897). Liberado para uso.
202600249 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:14:06 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23059804 (Mão Direita) e 23059803 (Mão Esquerda). Luva pertencente a RAFAEL DOUGLAS BASSO. TMR para Contato: 4819 (Rafael). | OUO3 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 460, (código de registro do ensaio 898). Liberado para uso.
202600248 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 15:13:50 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 422, números de série: 23057674 (Mão Direita) e 2357673 (Mão Esquerda). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 422, (código de registro do ensaio 900). Liberado para uso.
202600247 | STE | 202516872 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202602 | 07/01/2026 14:14:59 | Realizar nova medição de vibração após a realização da SSP 20261475, prevista para a semana 2026/03, de modo a verificar a efetividade da lubrificação na diminuição dos valores de envelope nos pontos 2-MT e 2-PY. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202603 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada nova medição após a lubrificação e não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos conforme dados abaixo. Os pontos 2-MT e 2-PY ficaram com valores abaixo dos valores de alerta (1,780g) ou alarme (5,370g). Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND. Ponto 2E-PY: - 20/10/2025: 3,572g - 14/01/2026: 0,601g Ponto 2E-MT: - 20/10/2025: 3,690g - 14/01/2026: 0,803g
202600232 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:06 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 20, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282002. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio no detector de tensão Ritz, SCEEP 20, Ensaio 217. Liberado para uso, detector de posse da ODMS.CD.
202600231 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202602 | 08/01/2026 06:44:12 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETECTOR DE TENSÃO SCEEP 77, PERTENCENTE A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão por aproximação, SCEEP 77, Ensaio 218. Liberado para uso, detector de posse da ODMS.CD.
202600229 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 220 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 220, (código de registro do ensaio 895). Liberado para uso.
202600228 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:05 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 185 | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 185, (código de registro do ensaio 892). Liberado para uso.
202600227 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:10 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 260. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 260, (código de registro do ensaio 894). Liberado para uso.
202600226 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:17 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 186. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 186, (código de registro do ensaio 899). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600225 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:34 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 0 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 212. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 212, (código de registro do ensaio 893). Liberado para uso.
202600224 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:40 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 3 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 165. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 165, (código de registro do ensaio 905). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600223 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:01 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 233. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 233, (código de registro do ensaio 903). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600221 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:14:28 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOI. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 187. | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 187, (código de registro do ensaio 904). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600220 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:15:06 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ VM73 01/01, SCCEP 26. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 26 (código de registro do ensaio 258) . Liberado para uso, VM utilizada pela ODMS.CD.
202600218 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 07/01/2026 14:15:12 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 2 TIPOII. - LUVAS CÓDIGO SCEEP SOB N. 175, | ILA0 | ILA1 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 175, (código de registro do ensaio 901). Liberado para uso, luvas utilizadas pela ODMS.CD.
202600217 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202602 | 07/01/2026 14:14:52 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689002 SCCEP 46. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202603 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 46 (código de registro do ensaio 259), durante o ensaio, o elemento inferior (VT-7) apresentou corrente de fuga média de 41,75 uA. Após a secagem em estufa, foi realizado novo ensaio, no qual se obteve corrente de fuga média de 8,17 uA. Equipamento liberado para uso. Vara de manobra utilizada pela ODMS.CD.
202600074 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 05/01/2026 14:19:39 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, SCEEP 459, números de série: 134803 (Mão Esquerda) e 134804 (Mão Direita). | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202602 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 459, (código de registro do ensaio 896). Liberado para uso.
202600073 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202602 | 05/01/2026 14:19:30 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 458, números de série: 23215439 (Mão Esquerda) e 23215440 (Mão Direita). | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202602 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 458, (código de registro do ensaio 902). Liberado para uso.
202600014 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202602 | 05/01/2026 09:56:54 | Solicitamos inspección termográfica en el punto X5.1, luego de la intervención realizada por MET1(Sustitución de borne terminal). Referencia SSA 202518607 | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202602 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a execução da inspeção termográfica, realizada no dia 09/01/26 pela equipe da SMIL.DT, realizada após a manutenção da equipe MET1, não foram identificados pontos com diferenças de temperaturas na régua de borne X5, no borne terminal 1. Condição de carga do painel: Carga plena. Atividade realizada conforme AT 202510990. Relatório e imagens em anexo.
202520133 | STE |  | L029C002 | QUADRO DE DIODOS QDT-2 | 0884.001-6 | 202601 | 30/12/2025 16:01:24 | Verificar posibles anomalías térmicas identificadas en las conexiones (entrada/salida) de los interruptores "DJ-01" y "DJ-09" del correspondiente tablero, los cuales presentan deltas de 11,6 °C y 9,9 °C, respectivamente. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202603 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a inspeção termográfica, realizada no dia 15/01/26, foram identificados dois pontos com diferenças de temperaturas nos minidisjuntores do QDT-2, sendo eles: • Conexão de entrada (S1) do DJ-01 temp máx de 39,5°C e um ∆T de 14,5°C em relação a sua conexão de saída (F1); e • Conexão de entrada (S9) do DJ-09 temp máx de 37,3°C e um ∆T de 12,4°C em relação a sua conexão de saída (F9). Aberto SSA 202600611 para SMIE.DT - IEQ2. Relatório e imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520132 | SEE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202601 | 30/12/2025 16:03:06 | Verificar posible anomalía térmica identificada en el conector (plug) "CN7-3" del correspondiente tablero, el cual presenta una temperatura de aproximadamente 20 °C más que el mismo conector de otros tableros CN's de la Casa de Fuerza. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro de anomalia térmica no Conector "CN7-3" corresponde al circuito de "Relé de Bloqueo (86CB) Actuado". Detalhes e imagens em anexo. Emitida SSA 202600268 para SMIE.DT analisar. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520131 | AIM |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202601 | 30/12/2025 16:06:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores "154(+)" y "155(-)" en la regla de bornes "BS". Los mismos presentan un delta de 10,3 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. OBS_1: GDV-02 se encontraba girando en vacío al momento de la inspección. OBS_2: Conductor "154(+)" mostraba señales de sobrecalentamiento. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202605 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección de verificación encontrándose temperaturas máximas de 78 y 68ºC en los bornes 155 y 154 respectivamente. Emitida SSA derivada solicitando análisis de IEQ1. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520130 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202601 | 30/12/2025 16:03:40 | Verificar posible anomalía térmica identificada en las conexiones de los conductores de salida (positivo/negativo) del interruptor 721.10 (ULP-3) del correspondiente tablero, el cual presenta un delta de 12,2 °C entre ellos. Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202609 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no painel QB-02. Segue em anexo detalhes das conexões dos disjuntores 721.10 e 721.15. Seguindo a IM LA.336 , se deltaT≤ 5 °C Monitorar na próxima inspeção periódica. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520129 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202601 | 30/12/2025 16:04:07 | Verificar posible anomalía térmica identificada en la conexión del conductor de salida (positivo/negativo) del interruptor 722.10 (ULP-08) del correspondiente tablero, el cual presenta un gradiente de temperatura desde la conexión de salida del interruptor (delta de 11,7 °C). Ver informe simplificado en anexo. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202605 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Durante a inspeção termográfica, realizada no dia 26/01/26, foram identificados os seguintes pontos com ∆T no Quadro QB-04 (seção 3): • Disjuntor 722.10 (ULP.08): Conexão de saída, polo (-), temp máx de 41,1°C e um ∆T de 9,1°C em relação a outra conexão de saída, polo (+); e • Disjuntor 722.22 (EC.05): Conexão de entrada, polo (-), temp máx de 37,2°C e ∆T de 5,9°C em relação a outra conexão de entrada, polo (+). Aberto SSA 202601136 para SMIE.DT - IEQ2. Relatório e imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202520089 | STE |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202552 | 23/12/2025 15:14:21 | Solicitamos apoyo para registro de señales de 0-20mA provenientes del transformador TX los cuales ingresan al IED F06 para supervisión remota. Registrar los puntos de entrada de corriente XC:100/105/110/115 y además tensión entre los puntos XC:100/104, 105/109, 110/114 y 115/119 conforme diseño en anexo. Este servicio es necesario para verificar el motivo de fallas recurrentes en el IED F06 referentes a la placa MIM12 SSA:202517458. | MEL1 | ILA1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | DOUGLAS MASKE | Realizado a instalção do osciloscópio e registro dos sinais do dia 05/01 as 14h49 até dia 16/01 as 09h49. Conforme apresentado pela SMME.DT, ocorreram 10 falhas no módulo de leitura de corrente neste período, não apresentando oscilações ou distorções nos sinais monitorados no instante de tais falhas.
202519753 | SEE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.189-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:19 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516084. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519751 | SEE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.188-5 | 202551 | 16/12/2025 14:23:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516083. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519749 | SEE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.187-3 | 202551 | 16/12/2025 14:23:32 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516082. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519738 | STE |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202551 | 17/12/2025 09:53:46 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1201 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515651. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1201 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Um ponto com Alerta em valor global de velocidade no ponto 2A; e • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H e 2H. Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND.
202519737 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202551 | 17/12/2025 10:04:47 | Solicitamos apoio para realizar análise e a quantificação dos itens de vibração da motobomba 60 HZ BSN-1202 - KZ-02 - U12, após a intervenção conforme a SSA 202515654. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de vibração na motobomba BSN-1202 do Poço de Bombeamento ZSN-U12 e foram encontrados os seguintes pontos: • Dois pontos com Alarme em valor global de velocidade nos pontos 1H (11,62 [mm/s]) e 2H (11,99 [mm/s]). Mais informações estão no relatório em anexo e no sistema OMNITREND.
202519703 | STE | 202518884 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:17 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3 y X3.A/B/C. luego de la intervención realizada por MET1, referencia SSA 202518884. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202551 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no painel do quadro de comando do TB-01 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi identificada a eliminação das anomalias térmicas no barramento principal (régua X3 – delta 0,7ºC entre fases) e na régua X5, bornes 1, 2 e 3 apresentando delta de 5ºC entre fases. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519700 | STE | 202518607 | G086A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T07 - CVF-T7 | 2421.002-2 | 202551 | 15/12/2025 14:22:26 | Solicitamos inspección termográfica en los puntos X5.1/2/3, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518607. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202552 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel CVF-T7 após procedimentos de manutenção realizado pela MET1, onde foi identificada uma anomalia térmica no meio da régua borne X5, entre os terminais de conexão dos cabos, apresentando uma temperatura de 62,8ºC e delta de 18,1ºC para o condutor 1. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202519517 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202550 | 11/12/2025 15:09:39 | Prestar apoio nas medições de tensão de flutuação, Circuito Aberto da Voltagem (OCV) e determinação do estado de carga (SOC) dos bancos de bateria do painel TC4. Atividade programada para 06/01/2026. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202602 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição de sinais elétricos no quadro TC4 do carregador de baterias do sistema anti-incêndio da SEMD, conforme critérios estabelecidos na PIC.EQ.0492. Os resultados obtidos encontram-se registrados na SSP 20265702.
202519516 | STE | 202519382 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202550 | 11/12/2025 16:13:17 | Realizar medición de vibración al conjunto 2 (Motor y bomba) que se encontraban en operación (en la fecha y hora de emisión de la SSA) y que presenta posible ruido anormal conforme descripto en la SSA matriz. | MMU2 | ILA1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202551 | BRUNO BURILLI | Fue realizada medición de vibración en la motobomba 2, donde no se encontraron valores por encima de los niveles en alarma. Mas información en el sistema OMNITREND.
202519515 | SEE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202550 | 11/12/2025 08:47:06 | Acompanhamento II – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme o critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o novo desvio termográfico identificado — ΔT = 27 °C na Fase R/S — enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar termografia mensal pelos próximos 3 meses. Comunicar imediatamente a SMIE.DT caso o ΔT ultrapasse 35 °C. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202603 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | - 1er acompañamiento realizado el día 07.01.26 con un ΔT de 29°C. -2do acompañamiento realizado el día 05.02.26 con un ΔT de 29,1°C. Mas información en documentos anexados
202519417 | STE | 202519064 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202550 | 09/12/2025 15:56:50 | Instalar analizador de red en la entrada del relé de protección del compresor 2A (4M1A1) y en su respectivo contacto de salida, correspondiente al chiller 2 (panel QCH-3102), y dejarlo instalado durante una semana, con el fin de registrar perturbaciones que puedan accionar la salida del relé. En adjunto, diagrama orientativo. | IEQ2 | ILA1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Monitoreo de señales eléctricas del compresor 4M1 y el relé 4M1A1, en el periodo comprendido entre los días 15/12/2025 y 22/12/2025. Fueron registrados varios eventos de actuación del relé durante el día 19/12, los cuales se encuentran detallados en el documento anexo.
202519397 | SEE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.198-9 | 202550 | 09/12/2025 15:51:31 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519396 | SEE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.197-7 | 202550 | 09/12/2025 15:51:39 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519395 | SEE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.196-5 | 202550 | 09/12/2025 15:51:46 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 02/12/2025 14:03:32 | [Convênio 4500062045] - Solicito apoio para a execução dos seguintes ensaios elétricos durante execução de TAF do novo painel de monitoramento SMT, a ser fornecido pelo Itaipu Parquetec: - Ensaio de Tensão aplicada - Ensaio de Resistência de isolamento O TAF está previsto para ocorrer entre 15 e 19/12/2025. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada 1,5kVac en panel SMTv2-01. Más detalles en archivo anexo.
202519073 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202549 | 02/12/2025 13:42:23 | Dado que na SSA 202514324 não se registrou uma elevação no delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as demais em comparação com a SSA 202509486, e que a próxima MP2A para o transformador RX está programada para 202634, solicito realizar nova inspeção termográfica de acompanhamento em janeiro/2025, preferencialmente sob condições similares de carga. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202605 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica nas conexões das buchas do transformador regulador RX. A corrente no momento da inspeção era de 724 A e 328MW. Conexão da Bucha L1 = 56,9°C, Bucha L2= 36,7°C e Bucha L3=41,6°C. Detalhes e imagens em anexo.
202518936 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.013-6 | 202549 | 01/12/2025 14:51:26 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase T do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase T. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518935 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.012-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:40 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase S do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase S. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518934 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.011-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:50 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase R do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase R. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518827 | STE | 202514573 | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202548 | 27/11/2025 08:42:34 | Realizar medição de fase nos pontos abaixo de forma a complementar a análise da SSA matriz. Adicionalmente, realizar medição dos valores de rota para verificação da evolução dos parâmetros. **1-JS/1-PY **1-JS/2-JS **1-PY/2-PY | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202550 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 1JS= 5,88 mm/s. • Se realizaron mediciones adicionales de fase cruzada e impacto: 1JS-1PY= 84 °, 1JS- 2JS= 357°, 1PY-2PY= 358°C. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202518812 | STE | 202518536 | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202548 | 27/11/2025 08:13:19 | Solicitamos inspección de termografía en los puntos X5.1 y X5.14 , luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202518536. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202550 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no quadro da ventilação do T06. Verificou-se êxito da manutenção dos terminais 1 e 14. No centro do borne do terminal 2 registrou-se 50,4°C, com um delta de 13,3°C em relação ao mesmo ponto do borne 1. Detalhes em anexo.
202518774 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202548 | 26/11/2025 15:03:12 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 423, números de série: 23072436 (Mão Direita) e 23072435 (Mão Esquerda). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202549 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 423, (código de registro do ensaio 891). Liberado para uso.
202518680 | SEE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202548 | 24/11/2025 09:54:10 | Após a alteração do escalonamento atual (4 posições) para duas posições de acordo com a SSA 202515426, com objetivo de otimizar a distribuição das áreas de contato entre a pista e as escovas. solicitamos a realização de termografia com intervalos de 30 dias, aproximadamente, a partir do dia 21/11/2025 até o PD9M previsto para 2026. Anexar os relatórios mensais e caso encontre anormalidades, de acordo com o descrito da IM.LA.050, emitir SSA's derivadas para IEQ1. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202604 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202518609 | STE | 202518517 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202547 | 21/11/2025 15:29:54 | Após a análise da anomalias térmicas verificadas nos parafusos do autotransformador T05 (SSA 202518517), solicito acompanhamento com termografias quinzenais durante um período de 60 dias, para acompanhamento de evolução. Registrar a carga do transformador no momento da medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foi realizado a medição inicial (04/12/25); segunda medição (19/12/25); terceira medição (07/01/26) y quarta medição (22/01/26). Segue relatório e arquivos das termografias realizadas.
202518549 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 15:56:14 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 863570: Mão direita - 863603. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 395, (código de registro do ensaio 889). Liberado para uso.
202518506 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202547 | 20/11/2025 09:25:29 | Con base en medición acústica realizada posterior a la energización de la línea LT-IPU-MD2 (ver video adjunto), fue constatado un nivel de ruido audible por el instrumento específico para fuentes de descargas parciales, se solicita a ese sector realizar mediciones periódicas semanales por un periodo de dos meses a partir de la fecha, de forma a acompañar la evolución (o retracción) de esta posible fuente. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202548 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Servicio iniciado en la semana 47: Sem 47: 30dB; Sem 48: 30dB; Sem 49: 30dB; Sem 50: 10dB; Sem 51: 10dB; Sem 52:10dB; Sem 01: 10dB; Sem 02:10dB; Sem 03: 10dB; Sem 04: 10dB; Sem 05: 20dB. En la última semana de medición fue constatado un leve aumento de ruido audible con el equipo de inspección ultrasónico.
202518472 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202547 | 20/11/2025 10:28:27 | Realizar ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 23072433394: Mão direita - 23072434394. Contato: Marcel R. 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 394, (código de registro do ensaio 890). Liberado para uso.
202518438 | SCA | 202518412 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202547 | 19/11/2025 07:55:50 | Em função da detecção de pontos que podem evidenciar aquecimento na cordoalha das escovas e algumas escovas apresentarem temperaturas acima de 120ºC, realizar nova inspeção termográfica com o objetivo de acompanhar uma possível evolução. Inspeção anterior realizada em 17/11/2025. Sugestão para a nova inspeção dia 27/11/2025. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551
202518436 | STE | 202514979 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202547 | 19/11/2025 15:40:49 | QUANTIFICAR INDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BSN-1302 APÓS REPARO/REFORÇO DE FIXAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202547 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,51 mm/s y 2H= 5,12 mm/s en la motobomba 1302. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202518435 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202547 | 19/11/2025 14:18:36 | Solicitamos refazer inspeção termográfica referente a anomalia térmica apontada na SSA 202517877 após realizado intervenção. | MET2 | ILA1 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron luego de la intervención realizada en el Seccionador 500 kV b4LI1 las siguientes temperaturas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C . Mas información en documentos anexados.
202518433 | STE | 202518190 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202547 | 19/11/2025 16:21:29 | Acompanhamento I – Termografia – Saída de Linha LI-220 kV MD–PIH Conforme critério da IM.LA.336 (método Delta Adjacente), o desvio identificado encontrado (ΔT = 20,8 °C Fase R) enquadra-se na faixa 10 °C < ΔT ≤ 35 °C. Ação: Realizar nova termografia no intervalo máximo de 30 dias. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron puntos de temperatura en la salida de la linea de interconexión LI 220KV-MD-PIH: - Fase R: 89,6 °C - Fase S: 62,6 °C - Fase T: 63,6 °C. Mas información en documentos anexados.
202518386 | STE | 202317512 | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202547 | 18/11/2025 14:08:35 | Acompanhamento II Realizar nova inspeção termográfica para comparações ao relatório da SSA202418213 (Acompanhamento I). Entre as conexões do jumper da Torre 201 Fases S/R/T lado usina e SEMD | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Inspección termográfica de acompañamiento realizada en la Torre Nº 201 de Tipo Anclaje, específicamente en el jumper de la fase T, lado usina. Donde se registraron temperaturas entre los sub – conductores con delta máximo de temperatura de 7,1ºC y carga de 1807A en la línea en el momento de la inspección.
202518370 | STE | 202418452 | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202547 | 18/11/2025 11:49:28 | Realizar mediciones de vibraciones en el equipo para monitoreo de condición, en periodos de 2 meses, hasta el próximo PD de la Unidad Generadora. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de acompañamiento de vibración, verificándose que los valores obtenidos se mantuvieron constantes durante todo el período de seguimiento y permanecieron por debajo de los niveles de alarma establecidos. Mas información en el sistema OMNITREND.
202518362 | STE |  | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202547 | 18/11/2025 07:39:38 | Solicita-se apoio para instalação de monitoramento de gás SF6 (pressão, densidade, temperatura e umidade) através de sensor Wika modelo GDHT-20 (sensor e demais componentes necessários fornecidos pela IEQ3 e MET3), para fins de comparação com medições do monitoramento CBWatch, fornecido com o Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV (n° série 4180610010001) no projeto de Ampliação Transformador TR-3, Pátio 66 kV, SEMD. Prazo de monitoramento: 4 semanas. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202601 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Apoio para Instalação (e retirada) de sensor e demais componentes para monitoramento de gás SF6 (pressão, densidade, temperatura e umidade) através de sensor Wika modelo GDHT-20 (sensor e demais componentes fornecidos pela IEQ3 e MET3), para fins de comparação com medições do monitoramento CBWatch, fornecido com o Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV (n° série 4180610010001) no projeto de Ampliação Transformador TR-3, Pátio 66 kV, SEMD.
202518326 | STE |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202547 | 17/11/2025 14:50:03 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais.
202518325 | STE |  | G083A006 | QUADRO TFN-8 | 0321.011-3 | 202547 | 17/11/2025 14:49:57 | Realizar inspeção termográfica durante colocação em carga de toda a ventilação dos Transformadores T01/R01 , T02/R02 ,T01/R01 , T03/R03 , T04/R04 , T0X/R0X. Caso necessário será medida a corrente no painel com amperímetro alicate. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção no painel TFN9 e não foi detectada nenhuma anomalia térmica nas conexões e terminais.
202518323 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202547 | 17/11/2025 16:10:38 | Fornecer apoio à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. A coleta de dados está prevista para o período de 24/11 a 08/12/25: ****COLETA**** -Instalação: 24/11 -Retirada: 08/12 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio à equipe do Parquetec durante a instalação, leituras periódicas e retirada do equipamento conforme solicitado.
202518301 | STE |  | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202547 | 19/11/2025 10:02:27 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#16. PREVISTO 24/11/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e do gerador de 20Hz. Resultados registrados: I de circ.=8,38mA; I pickUp= 11,88mA; R01=1,9Ohms; Tensão saída F02=3,72V; Tensão gerador 20Hz=23,87V; Frequência do conjunto=20,02Hz; Corrente de curto=18,49mA. Instrumento utilizado oscilógrafo Yokogawa DL350 BP717867.
202518186 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 08:34:06 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 18283425 (Mão Direita) e 18283342 (Mão Esquerda). Luva pertencente a DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 454, (código de registro do ensaio 883). Liberado para uso.
202518184 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 08:34:12 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23215012 (Mão Direita) e 23215011 (Mão Esquerda). Luva pertencente a DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 455, (código de registro do ensaio 888). Liberado para uso.
202518172 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:33:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, SCEEP 207, Mão Direita e Mão Esquerda. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 168, (código de registro do ensaio 882). Liberado para uso.
202518171 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes CLASSE 3, tipo I, SCEEP 234, Mão Direita e Mão Esquerda. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 234, (código de registro do ensaio 887). Liberado para uso.
202518168 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:24 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 22272364 (Mão Direita) e 22272363 (Mão Esquerda). TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 449, (código de registro do ensaio 886). Liberado para uso.
202518165 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 22258069 (Mão Direita) e 22258070 (Mão Esquerda). TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 453, (código de registro do ensaio 881). Liberado para uso.
202518163 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:34:44 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 24233002 (Mão Direita) e 24233001 (Mão Esquerda). Luva pertencente a Baez C, Christian A. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 451, (código de registro do ensaio 885). Liberado para uso.
202518161 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202546 | 14/11/2025 07:35:21 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 22283168 (Mão Direita) e 22283167 (Mão Esquerda). Luva pertencente a Aquino, Ivan Rodolfo. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 453, (código de registro do ensaio 881). Liberado para uso.
202517958 | SEE | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:13:20 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BDR-1502 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Favor efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202548 | JOAO RICARDO TEODORO
202517881 | STE | 202517374 | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.023-8 | 202545 | 07/11/2025 15:29:22 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-1403 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Favor efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | JOAO RICARDO TEODORO | No dia 11/11/2025 foram realizados ensaios elétrico, ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, ensaio de impactação e ensaio de vibração na motobomba BIN-1403 do Poço Antiinundação U14. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes nos relatórios em anexo e no sistema OMNITREND. [ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\Bombas de Drenaje\K077B015 BIN-1403]
202517878 | STE |  | E010D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI2 | 0191.039-6 | 202545 | 07/11/2025 15:10:04 | Face parecer técnico emitido na SSA 202517649, solicita-se acompanhar a anomalia térmica na interface entre a haste e o contato móvel na fase R dentro do período de 30 dias corridos, levando-se em consideração as condições sistêmicas do equipamento, especialmente a carga. Se durante o acompanhamento for detectado um incremento significativo na temperatura da anomalia que, segundo os critérios da IM.LA.336, demande uma intervenção de urgência, emitir a SSA correspondente diretamente à equipe MET2 | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron puntos de temperatura en el Seccionador 500 kV 74LI2 de: - Fase R: 37,6 °C - Fase S: 32,7 °C - Fase T: 32,5 °C. Mas información en documentos anexados.
202517826 | STE | 202517617 | B011M002 | QUADRO SVP-11 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.012-6 | 202545 | 07/11/2025 11:03:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-11 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19044-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 18/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15771. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202551 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se anexo na SSA 202517617.
202517674 | STE |  | N015A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.023-1 | 202545 | 05/11/2025 11:27:56 | Instalar analisador de qualidade de energia na alimentação do elevador E15 para verificar oscilações. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento e medições no circuito de alimentação do elevador E15 (CFF-E15) no período de 06/11/25 a 12/01/26. • Entre os dias 07/11 - 11/11/25 o elevador operou com apenas duas fases, devido a um curto-circuito no cabo de alimentação do equipamento. Com isso, ocorreram inúmeros eventos de sobrecorrente nas demais fases, com picos acima dos 200 A. Obs.: A empresa OTIS realizou o reparo na emenda danificada no dia 11/11/25. Mais detalhes no relatório em anexo.
202517594 | STE | 202517529 | B013M002 | QUADRO SVP-13 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.014-0 | 202545 | 04/11/2025 16:17:05 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-13 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19046-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 11, 12 e 15/12/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15767. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202550 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202517523 | STE |  | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202545 | 03/11/2025 16:36:54 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18A. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202602 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP. No entanto, o sinal de Velocidade perfez a diferença de ~-1,56% da rpm. As medições relativas radiais do eixo, na posição MGS atingiram ~280µm pico-pico durante a passagem pela região crítica, na posição intermediária MC, as oscilações ficaram na ordem de ~290µm pp e na posição da turbina TGB, as oscilações chegaram a ~330µm pp durante a passagem pela região critica. Ver relatório anexo.
202517520 | STE |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202545 | 03/11/2025 16:37:00 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 18. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202545 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Não houve desconformidades perceptíveis nas cadeias de medição do SVP da U18. Contudo, ocorreram saturações na vibração absoluta da Tampa da Turbina e o sinal de Velocidade apresentou diferença de ~-0,98% da rot. nominal. Ambos os pontos devem ser explicados pelo fornecedor do sistema SVP. As oscilações radiais relativas do eixo ficaram abaixo de ~220 µm pico a pico (pp) em todos os três níveis de medição e em todas as direções radiais, independentemente da Potência Ativa. Ver Relatório anexo.
202517302 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:39 | Realizar teste de isolação na vara de manobra RITZ VM64/01 SCCEP 31. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 31 (código de registro do ensaio 255) . Liberado para uso
202517301 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202544 | 29/10/2025 16:06:45 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO NA VARA DE MANOBRAS RITZ 10/23 VTT-3HD/9 2908689001 SCCEP 45. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202545 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 45 (código de registro do ensaio 256) . Liberado para uso
202517299 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:11:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 0, tipo II, números de série: 136253 e 136254. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 457, (código de registro do ensaio 878). Liberado para uso.
202517297 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:12:08 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso do par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, números de série: 23215425 e 23215426. TMR para Contato: 4907 (Ferreira). | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 456, (código de registro do ensaio 876). Liberado para uso.
202517292 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:06:49 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403, NS 16114432MÃO ESQUERDA CLASSE 00 TIPO II SCEEP 403 , NS16114486. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 403, (código de registro do ensaio 880). Liberado para uso.
202517290 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 29/10/2025 16:07:00 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES ORION MÃO DIREITA CLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174, MÃO ESQUERDACLASSE 2 TIPO II SCEEP SOB N. 174. . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 174, (código de registro do ensaio 877). Liberado para uso.
202517288 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:07 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KA ; NS: LO1N0524F0110; . | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 76 Código de registro do ensaio 213. Liberado para uso.
202517283 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:12 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KB ; NS: LO1N0801F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 80 Código de registro do ensaio 214. Liberado para uso.
202517282 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:18 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de aceitação no detetor marca CAAS , MOD: DTX070V035KA; NS: LO1N0800F1025 onde o mesmo não passou nas condições de ensaios especificados por norma. Reprovado para uso.
202517279 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202544 | 29/10/2025 16:07:23 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , SCCEP 19, REFERENCIA CAT CT3,8 - 36/SB , NS-1741282001. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 19 Código de registro do ensaio 215. Liberado para uso.
202517222 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 15:05:36 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato João TMR: 9567 Contato: João Ricardo TMR: 9567. | ILA1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 419, (código de registro do ensaio 875). Liberado para uso.
202517211 | STE | 202504466 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202544 | 28/10/2025 14:55:20 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud 7.2 de la planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMD 5218-83-19331-P. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Conforme solicitado, realizado em 30/10/25 o ensaio de medições de qualidade de energia no banco de resistências de frenagem do inversor principal e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta-cargas AMD. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo.
202517155 | STE |  | G049A005 | SECCIONADORA 220 kV b3LI4 | 0190.054-6 | 202544 | 28/10/2025 07:27:14 | Conforme parecer técnico emitida na SSA 202516849, solicita-se nova inspeção termográfica em 30 dias para avaliação de eventual evolução das anomalias térmicas encontradas nos contatos fixos das fases R e T. Levar em consideração as condições de carga (1184 A) e configuração de sistema (alimentação Linha L4 MD-PIH exclusivamente alimentada pela Barra B2) para fazer-se as comparações com a última inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202550 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante la inspección termográfica realizada se registraron puntos de sobrecalentamiento en el Seccionador 220 kV b3LI4, con temperatura máxima de 103,0 ºC registrada en la fase T, 64,1 ºC en la fase S y 70,1 ºC en la fase R. Δ T= 38,9 ºC entre la mayor y menor temperatura de las 3 fases. Mas detalles en documentos anexados.
202517132 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202544 | 28/10/2025 10:58:06 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES MARCA ORION CLASSE 00 TIPOII. - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 156, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831752 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831778 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JOCELITO DE AMORIM JAQUES, MATRÍCULA 3322-7. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202544 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 156, (código de registro do ensaio 879). Liberado para uso.
202516902 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202543 | 23/10/2025 12:26:48 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 2, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 9M. | MMU2 | ILA1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição de vibração e a constatação de continuidade dos Alarmes nos pontos 1H (9,18 mm/s), 2H (12,65 mm/s), 2He (10,185 g) e 2V (25,21 mm/s). Por já haver sido emitidas SSAs no passado e dado histórico de Alarmes persistentes, não foi aberta nova SSA. Na SSA 202407131foi respondido que "O comportamento vibracional do CAP-02 já foi exaustivamente analisada, culminando com a SSA 202314383..." Valores medidos e gráficos constam no sistema Omnitrend.
202516894 | STE | 202516075 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202543 | 23/10/2025 16:28:46 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001206 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1115 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516893 | STE | 202516074 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202543 | 23/10/2025 16:28:56 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001205 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1161 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516892 | STE | 202516073 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:20 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001202 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516890 | STE | 202516081 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.189-7 | 202543 | 23/10/2025 16:29:31 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001227 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1168 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202516888 | STE | 202516080 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.188-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:41 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001218 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202516886 | STE | 202516079 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.187-3 | 202543 | 23/10/2025 16:29:50 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001210 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1148 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202516810 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202543 | 24/10/2025 10:30:42 | Solicita-se realizar ensaio de 2 disjuntores termomagnéticos (modelo K32a1C10 Schneider), provenientes do Rack COTEL 50Hz, que apresentaram eventos de disparo sem motivo aparente, conforme SSA primária. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme solicitado, realizado em 29/10/25 os seguintes ensaio em ambos disjuntores: • Resistência de isolação; • Resistência ôhmica dos contatos; • Ensaio de proteção térmica; e • Ensaio de proteção magnética. Ambos disjuntores operaram corretamente com base em suas especificações. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo.
202516799 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:22 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432006 BR; retirado de la posición P1S de la UG10 (sensor de vibración relativa del cojinete guia superior lado ME). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202516409 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e, portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo.
202516797 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202543 | 21/10/2025 11:10:32 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432028 BR; retirado de la posición P1C de la UG10 (sensor de vibración relativa axial). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG10, según SSA 202512957 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202543 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados testes de funcionamento do sensor onde se constatou que ele não apresenta respostas aderentes às variações da distância do alvo e portanto os desvios de medição estão divergentes em relação à tolerância especificada (± 5,0 %), em todos os pontos medidos, tanto na subida quanto na descida; Portanto, o sensor está NÃO CONFORME em todos os pontos medidos e não responde adequadamente. Ver relatório de ensaio anexo.
202516766 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202543 | 21/10/2025 16:01:59 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NUMERO DE SERIE: MAO ESQUERDA 23057677; MAO DIREITA 23057678 | MEG1 | ILA1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 424, (código de registro do ensaio 874). Liberado para uso.
202516730 | STE | 202410046 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202543 | 20/10/2025 09:57:27 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U16 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 desde el 1er dia de PD. Incluir en la instalación supresor de pico de tensión. Medir todos los puntos conforme realizado en la ejecución de la SSAs 202510847/202513425. Incuir monitoreo de entrada/salida del supresor. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202548 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron mediciones de tensión con oscilógrafo y con el supresor de sobretensión incorporado. Se midieron las señales Pos–Neg, Pos–Tierra y Neg–Tierra en la entrada del supresor y en la salida hacia el 80PW. Las mediciones se efectuaron al inicio y al final de la parada, durante energización y desenergización del 80PW, con trigger de 40 V. No se registraron sobretensiones.
202516573 | STE | 202516484 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:30 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-09 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19041-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 29, 30 e 31/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15745. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202516565 | STE | 202515774 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202542 | 17/10/2025 09:47:30 | Solicito apoio para realização de análise de vibração durante o comissionamento do monta-cargas AMD, conforme contrato 4500066024. Planilha encaminhada através da SDS-15666. | MAM2 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração, aceleração @65kHz - 5s, e impactação dos pontos em rota. Também foi realizado a aquisição de imagens amplificadas da câmera RDI Iris. Constatado Alarme ponto 1He e Alerta ponto 2He do motor de elevação. Mais detalhes no sistema Omnitrend e nos relatórios em anexo. (adicionalmente foi anexado relatório e áudio sobre ruído no redutor principal).
202516532 | STE | 202512263 | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202542 | 16/10/2025 14:09:28 | Realizar ensaio de disjuntor termomagnético (código de estoque 717046), para uso em rack de telecom. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un disyuntor termomagnético Marca ABB, Modelo S202 C10A. Resultados en anexo.
202516504 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:33 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-16, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202549 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron ensayos de impactación para evaluar la respuesta de cada cadena de medición (sensor montado en la UG + cables de interconexión + canales de medición + software de medición) y todos los sensores respondieron adecuadamente, sin observarse no conformidades.
202516503 | STE | 202516309 | B016M002 | QUADRO SVP-16 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.017-5 | 202542 | 16/10/2025 10:58:59 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-16 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19049-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 24, 27 e 28/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15743. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202543 | BRUNO BURILLI | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202516362 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202542 | 15/10/2025 09:54:42 | Debido a las evidencias mencionadas en la SSA 2025 202515885 solicitamos realizar el test de impactación en los mismos puntos de la ruta de vibraciones. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202543 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Conforme solicitado, realizado em 21/10/2025, o ensaio de impactação nos mesmos pontos da rota de vibrações: Pontos no motor: (1-H, 1-V, 2-H, 2-V, 2-A) e pontos na bomba (3-H, 3-V e 3-A). As medições realizadas foram descarregadas no banco de dados do software OMNITREND 2.91 e podem ser consultadas no seguinte endereço: OMNITREND - ITAIPU BINACIONAL\SMM\Equipamentos diversos que estão fora de Rota\PAP - PRUEBA DE IMPACTO\MOTOR 2. Maiores detalhes estão no relatório em anexo.
202516288 | STE | 202515346 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202542 | 14/10/2025 13:50:35 | Após análise das imagens termográficas da SSA 202515346, solicito acompanhamento com novas medições termográficas quinzenais durante 30 dias. Avaliar em conjunto com a MET-1 a viabilidade de deslocar a proteção de acrílico durante a atividade para melhor registro das termografias do circuito. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado duas inspeções (31/10/25 e 14/11/25). Barramento de entrada do quadro do TB-01 (MET-1 retirou o acrílico): •Fase R: temp. máx 47,4°C e delta de 17,5°C em relação a fase T. •Fase S: temp. máx 41,3°C e delta de 11,4°C em relação a fase T. Régua de borne X5, bornes 1,2 e 3: • Borne 1: temp. máx 77,4°C e delta de 31,4 °C em relação ao borne 4; • Borne 2: temp. máx 74°C e delta de 28°C (borne 4); • Borne 3: temp. máx 73,4° e delta de 27,4°C (borne 4). Relatório e fotos em anexo.
202516126 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0276.021-7 | 202541 | 10/10/2025 08:52:17 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-1502. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202541 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó un ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas correspondiente al contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Ra = 0,730 µm (Rz = 6,955 µm) y Ra = 0,411 µm (Rz = 3,381µm). Más detalles en documento anexado
202516108 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0260.036-3 | 202541 | 10/10/2025 08:52:28 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BIN-1403. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202541 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó el ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Rz=16,102 µm (Ra=1,274 µm) e Rz=2,520 µm (Ra=0,258 µm). Más detalles se presentan en el documento anexado.
202516097 | STE | 202506474 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202541 | 09/10/2025 14:26:59 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba para verificação da efetividade da lubrificação realizada na SSP 20254887. Nota: motor apresentava carpete elevado nos espectros de envelope do mancal inferior (2-PY e 2-MT). | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202542 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas, no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los valores de Alarma. Mas detalles en el sistema OMNITREND.
202516033 | STE | 202515947 | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.022-6 | 202541 | 08/10/2025 15:02:49 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-1201 conforme planilha em anexo. Obs 1: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. Obs 2: Por gentileza efetuar o preenchimento dos dados coletados na planilha e anexá-la na execução. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202542 | BRUNO BURILLI | No dia 21/10/2025 foram realizados ensaios elétrico, ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, ensaio de impactação e ensaio de vibração na motobomba BIN-1201 do Poço Antiinundação U12. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes nos relatórios em anexo e no sistema OMNITREND. (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\ MOTOBOMBA BIN-18A03_COMISSIONAMENTO\])
202515925 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202541 | 07/10/2025 07:39:49 | Ensaiar o motor da bomba BIN-18A05 com o PdMA, executando o teste RIC (verificação da influência do rotor). O motor será desacoplado pela mecânica (SSA 202515924). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Influencia del Rotor (RIC) en el motor de la bomba BIN-18A05, realizado con apoyo de MAM1. El motor fue desacoplado de la bomba para permitir el giro manual y el posicionamiento preciso del rotor, con el objetivo de realizar mediciones de inductancia en las tres fases cada 5° a lo largo de una vuelta completa (360°). Resultados en anexo y encaminado para análisis de IEQ2.
202515921 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:50:47 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18A, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19052-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | BRUNO BURILLI | Foram realizados os testes de impactação para validar a resposta da cadeia de medição (sensores montados na UG + cabos de conexão + canais de medição + software de medição), além de injetar sinal para validar os canais dos sensores de pressão. Todos responderam adequadamente.
202515920 | STE | 202515675 | B020M002 | QUADRO SVP-18A SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.020-6 | 202541 | 06/10/2025 15:51:10 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18A conforme planilha de comissionamento6210-83-19052-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16, 17 e 20/10/2025. Obs. Planilha emitida na SDS-15732. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202542 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202515781 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 370 (código de registro do ensaio 873). Liberado para uso.
202515763 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202540 | 02/10/2025 10:36:08 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie= Mano izquierda:22277833 Mano derecha:22277834 | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202542 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 380, (código de registro do ensaio 872). Liberado para uso.
202515733 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202540 | 02/10/2025 08:59:25 | Em função da descontinuidade do produto no mercado, solicitamos realizar ensaios no relé cíclico código almoxarifado 269794 que possui 1 unidade disponível no estoque de modo a avaliar a possibilidade de instalação em ambas as frequências, 50Hz e 60Hz. - Alimentar em 120Vca/60Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) - Alimentar em 120Vca/50Hz: medir tempo para completar o ciclo e a corrente do motor (realizar 3 ciclos sequenciais) | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado ensaio no relé cíclico em tensão 120 Vca 50 e 60Hz. Em 60Hz o ciclo é de 2 minutos e 24 segundos, e a corrente do motor é de 252mA Para 50hz o ciclo é de 2 minutos e 53 segundos, com uma corrente de 285mA. Alguns contatos do relé retirado no almoxarifado apresentaram falha "saindo do came". Detalhes em anexo.
202515584 | STE | 202515556 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202540 | 30/09/2025 10:32:55 | Solicitamos medição de vibração em conjunto moto-bomba, por apresentar ruído anormal. | MAM1 | ILA1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontramos algunos puntos con nivel en Advertencia (Alarma 1) en 3He= 3,057 g, 4He= 5,093 g. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se emitio una SSA 202515882 a IME2 para análisis y previdencias si es necesario .
202515542 | STE | 202515470 | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202540 | 29/09/2025 16:42:12 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 11 com potência próximo a 569MW nos terminais 1580/1581 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em medição realizada em 26/09/2025. Realizar na semana 44. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Conforme solicitado, realizado em 31/10/25 a inspeção termográfica nos terminais 1580/1581 referente a porta 4 do QUADRO CG-11. Durante as inspeções não foram identificados deltas de temperaturas relevantes nos pontos mencionados. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 620 MW. Maiores detalhes estão nas imagens e no relatório em anexo.
202515538 | STE | 202515464 | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202540 | 29/09/2025 16:40:11 | Refazer termográfica no painel CG da unidade 10 com potência próximo a 563MW nos terminais 1614/1615 e 1602/1603 que correspondem as mesmas bobinas do TC e que apresentaram delta de temperatura superior a 10°C em em medição realizada em 26/09/2025. Realizar uma semana antes do PD 9M previsto para 21/10. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202547 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado inspeção termográfica nos componentes do painel CG-10 referente a porta 4. Valor aproximado da potência elétrica no momento da inspeção: 629 kW Mais informações estão nas imagens e no relatório em anexo.
202515507 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.159-6 | 202540 | 30/09/2025 15:22:32 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505.
202515506 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.158-4 | 202540 | 30/09/2025 15:22:58 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505.
202515505 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.157-2 | 202540 | 30/09/2025 15:22:45 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515446 | SEE |  | R006C003 | CALHA ESQUERDA | 0982.003-5 | 202540 | 29/09/2025 09:30:13 | Solicitamos a realização de imagens com drone da superficie hidráulica da calha esquerda, com o objetivo de formar histórico e possibilitar monitoramento do desempenho dos reparos realizados nas lajes e nos muros. | MCI1 | ILA1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202548 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202515424 | STE | 202514259 | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:35 | SOLICITAMOS APOIO NA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA Nº1 DO PAP DO GERADOR DA U18, EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA POR PROBLEMAS DE VAZAMENTOS. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve Alerta de vibração em 1He [3,42g] e 2He [3,8g]. Estes Alertas já existiam desde 1/11/24 e havia SSA202417489 c/ parecer: "Após análise dos dados vibracionais não foram identificadas anormalidades no equipamento. Comportamento inalterado e compatível com o tipo de máquina (ponto 2H predominância da frequência de passagem e pistões e harmônicos, e ponto 1H com presença de 1x rpm e harmônicos). Sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada”. Nos demais pontos não houve Alerta/Alarme.
202515385 | STE | 202417515 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202539 | 26/09/2025 14:17:23 | Verificar efetividade de intervenção da manutenção em anomalias térmicas registradas no painel KT18. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202540 | JOAO RICARDO TEODORO | Feita inspeção termográfica conforme solicitado. Verificado que após intervenção da manutenção, nenhuma anomalia foi encontrada. Mais detalhes e comparativo no documento anexo. AT: 202508192
202515304 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202539 | 24/09/2025 15:08:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277897 e direita 22277898 . Contato com Valdecir ramal: 9539. | MEG1 | ILA1 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 372, (código de registro do ensaio 871). Liberado para uso.
202515281 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.010-0 | 202539 | 24/09/2025 08:05:04 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510663. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278.
202515280 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.009-3 | 202539 | 24/09/2025 08:05:16 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510662. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278.
202515278 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.008-1 | 202539 | 24/09/2025 08:05:29 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510661. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515196 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202539 | 22/09/2025 16:10:11 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194.
202515195 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.152-3 | 202539 | 22/09/2025 16:10:20 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194.
202515194 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.151-1 | 202539 | 22/09/2025 16:10:30 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515146 | STE |  | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202539 | 22/09/2025 08:13:26 | Com a finalidade de aprimorar as analises térmicas do conjunto de anéis coletores, após o PD da unidade geradora, realizar a inspeção termográfica levando em conta a pintura na cor preta da face dos parafusos de conexão da escova com o porta escova de modo a possibilitar a medição de temperatura neste ponto (pintura realizada pela MEG 1 com SSA 202515115). | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A inspeção termográfica foi realizada considerando a pintura preta aplicada na face dos parafusos que conectam a escova ao porta-escova, com o objetivo de possibilitar a medição precisa da temperatura nesse ponto (pintura executada pela MEG 1 conforme SSA 202515115). Detalhes em anexo. Esta inspeção foi realizada junto com a SSP20252530 / AT 202508427.
202515036 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202538 | 19/09/2025 07:58:27 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202514670, solicito realizar nova inspeção termográfica no seccionador, em especial no contato fixo da fase S, dentro dos próximos 30 dias, com o intuito de verificar-se a evolução da anomalia térmica (atentar para que a carga e as condições ambientais sejam semelhantes àquelas presentes quando da primeira detecção). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202542 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante la re inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-60, con temperatura máxima de 60,3ºC registrada en la fase S, 37,3ºC en la fase R y 32,1ºC en la fase T. Mas información en documentos anexados.
202515032 | STE |  | E018D021 | SECCIONADORA 220 KV 89-64 | 0190.033-1 | 202538 | 19/09/2025 07:58:38 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202514669, solicito realizar nova inspeção termográfica no seccionador, em especial no contato fixo da fase T, dentro dos próximos 30 dias, com o intuito de verificar-se a evolução da anomalia térmica (atentar para que a carga e as condições ambientais sejam semelhantes àquelas presentes quando da primeira detecção). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202542 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Durante la nueva inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-64, con temperatura máxima de 40,4ºC registrada en la fase T, 26,9ºC en la fase S y 28,8ºC en la fase R. Mas información en documentos anexados.
202514991 | STE | 202514844 | J057B005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13,8 KV - 89.3 | 1130.002-0 | 202538 | 18/09/2025 13:37:49 | Ensaiar o novo cabo de 35mm² 25kV, que interligará a SE-Q ao TR-MD, conforme planilha em anexo. Data prevista: 01/10/2025 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202540 | DOUGLAS MASKE | Realizado comissionamento dos cabos novos, de acordo com o solicitado na planilha, porém utilizado como referência 13,8 kV e não os 25 kV, devido a mufla e a tensão de operação do cabo ser de 13,8 kV, após substituição do TR-MD, será necessário novos ensaios para entrar em operação em 23 kV. Más detalles en archivo anexo.
202514798 | STE |  | R008B006 | BLOCO E6 | 0980.081-2 | 202538 | 16/09/2025 08:49:10 | Conforme solicitação, efetuar medições das vibrações da estrutura e entregar os dados brutos para o Parquetec fazer as análises e modelagens (conforme acordado previamente). Solicitação formal em anexo. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202538 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas ~2h30min de medições divididas em 6 períodos de 20 ou 30min, com taxa de aquisição 1200, 600 e 200 Hz, com um descarte. Primeiramente foram medidos 2 pontos triaxiais (6 canais) e posteriormente 10 pontos triaxiais e um biaxial (32 canais). Conforme solicitado pela ENCC.DT e Parquetec os dados serão objeto de estudos/modelagens do comportamento da barragem e portanto foram fornecidos em formato numérico (texto), sem tratamentos ou processamentos matemáticos realizados pela SMIL.DT.
202514632 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202538 | 15/09/2025 08:12:43 | Realizar coleta de dados para verificar os níveis de vibração do conjunto motobomba F05-001 , após a realização de intervenção para reforçar a estrutura . | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Constatado Alarme valor Global de Velocidade nos pontos: 1H=14,12 e 2H=10,76 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Também foi constatado Alerta em valor Global de Velocidade no Alerta em: 2A=4,80 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Atividade realizada na manutenção preventiva semana 37/2025 SSP 20255035. Mais detalhes no relatório anexo (SSP 20255035) e no sistema Omnitrend.
202514597 | STE | 202411330 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202537 | 11/09/2025 15:33:33 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U09 Registros do dia 08/07/2024 às 08:57 era 2469 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 08/07/2024 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | JOAO RICARDO TEODORO | Durante inspeção foi detectado delta de temperatura acima de 25°C em 17 pares de escovas e temperaturas acima de 120°C nas escovas S6, S14, I14 e S18. Corrente de excitação = 2932A. Imagens e dados detalhados em arquivo anexo.
202514582 | STE | 202506278 | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202537 | 11/09/2025 15:31:49 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U01. Registros do dia 21/04/2025 às 14:16 era 2680 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 21/04/2025 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U01 em atendimento a SSA 202514582. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 17/09/2025 era de 2810 A. Foram identificados 15 pares de escovas com um delta de temperatura superior a 25°C. Detalhes em anexo.
202514575 | STE | 202505204 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202537 | 11/09/2025 15:32:53 | Para possibilitar análise e acompanhamento, realizar a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06. Registros do dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Realizar comparativo com a inspeção realizada em 02/04/2025 de modo a possibilitar uma melhor análise e possível intervenção. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202538 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSA 202514575. No dia 18/09/2025, a corrente de excitação no momento dos registros era de Aproximadamente 2805 A. Foram identificados 9 pares de escovas com um delta de temperatura superior a 25°C. Os detalhes da inspeção são apresentados nos documentos em anexo.
202514432 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202538 | 16/09/2025 08:47:16 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 1, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-02 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo.
202514431 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202538 | 16/09/2025 08:47:26 | Realizar inspeção termográfica nos transformadores das Celas 2, 3 e 4 para avaliar diferença de temperatura entre as partes superior e inferior do Tanque do Transformador. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção termográfica nos transformadores do TA-01 onde foram analisadas as temperaturas dos tanques e conexões aéreas. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante as inspeções. As imagens registradas são apresentadas nos documentos em anexo.
202514388 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:16:55 | REALIZAR TESTES NAS VARAS MANOBRAS ALTA DE TENSÃO SCEEP 35 E RITZ , VM76 01/02 ; VM 76 02/02, PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 35, VM76 01-02 (código de registro do ensaio 253) . Liberado para uso
202514387 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:16:48 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA ORION , SCEEP 263 , CLASSE 0 TIPO 2 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 263, (código de registro do ensaio 865). Liberado para uso.
202514385 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:03 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 222, (código de registro do ensaio 862). Liberado para uso.
202514382 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:19 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 219, (código de registro do ensaio 863). Liberado para uso.
202514380 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:24 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 231, (código de registro do ensaio 867). Liberado para uso.
202514379 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:29 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 201, (código de registro do ensaio 866). Liberado para uso.
202514378 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:12 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS MARCA LEAL , SCEEP 232 , CLASSE 2 TIPO 1 PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 232, (código de registro do ensaio 868). Liberado para uso.
202514376 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 14:17:35 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS NA LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 223, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 223, (código de registro do ensaio 870). Liberado para uso.
202514371 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:11:16 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES , MARCA ORION CLASSE 0 TIPO II , LUVA CÒDICO SCEEP 221 REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 221 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 221 | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 221, (código de registro do ensaio 864). Liberado para uso.
202514308 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202537 | 08/09/2025 08:12:11 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 469, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 136287 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 136288 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO FABRICIO MARCATO , MATRÍCULA 4274-6. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202538 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 469, (código de registro do ensaio 869). Liberado para uso.
202514274 | SEE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 16:17:22 | Continuar con las mediciones de descargas parciales a través de los HFCTs instalados en las barras de tierra del CTG (ref.: SSA 202418751). Realizar lecturas mensuales hasta el siguiente PD 9m. Objetivo: comparar con las lecturas colectadas antes del reparo realizado en la barra estatorica con indicio de corona. Obs: caso sea detectado efecto corona en la inspección via SSA 202514270, abortar las lecturas. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202538 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medições realizadas em: 22/10/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 5 nC 27/11/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5 nC; Fase C - 8 nC 17/12/25: Fase A - 5 nC; Fase B - 5,8 nC; Fase C - 6,4 nC 14/01/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,7 nC; Fase C - 8,2 nC 19/02/26: Fase A - 5 nC; Fase B - 6,2 nC; Fase C - 7,4 nC
202514237 | STE | 202513996 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202536 | 04/09/2025 13:56:02 | Realizar ensaios com PdMA no motor da bomba BIN-18A05. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202538 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado ensaios online e off-line no motor da bomba BIN-18A05. Os resultados e os detalhes estão em anexo.
202514168 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202536 | 03/09/2025 08:18:31 | Solicitamos repetir termografía del conjunto completo de escobas, barras, anillos para acompañamiento de efectividad del trabajo realizado con la SSA 202513373. Realizar preferentemente con corriente de excitación mayor o igual a 2500A. Anexar informe. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202544 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor . A corrente de excitação no momento dos registros, dia 09/09/2025 era 2730 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 25°C em 8 pares de escovas. Detalhes em anexo.
202514158 | STE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202536 | 03/09/2025 07:31:57 | Solicitamos apoio nos ensaios de circulação de corrente no transformador TB-02, com a utilização de fonte regulada, conforme informações em anexo. Referente aos trabalhos de retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado el ensayo de circulación de corriente en el TB-02 conforme orientación de MEL1, aplicando una tensión trifásica de 0 a 450Vca en el primario, con el secundario en corto, donde se obtuvo corriente de 11,8A por fase. Para el ensayo asimétrico simulando corriente por el neutro (Lado BT) se aplicó 200Vca obteniéndose 3A en las fases A y B (Lado AT). Fue utilizada la Fuente Chroma 61705 (BP 710024), alimentada a través de un transformador de 25kVA 460V/380V. Fotos en anexo
202513986 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.111-2 | 202535 | 29/08/2025 14:58:54 | Cfe. projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), realizar ensaio de aplicação de tensão no para-raios fabricante Tridelta, modelo SBKT 240/SM-A-II, n° série 372408, em níveis de 138 kV e 192 kV, c/ medição corrente de fuga total e resistiva, durante o máximo tempo possível (até estabilização térmica), registrando-se as temperaturas no invólucro por gravação termográfica radiométrica. Montagem para-raios a cargo da equipe MET2 (SSA 2025XXXXX). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202537 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada conforme solicitado, monitoramento por termografia e medição de corrente de fuga durante o período de ensaio. O arquivo do vídeo da termografia realizada foi disponibilizado ao solicitante(aproximadamente 62 Gigabytes) e os detalhes do ensaio são apresentados no arquivo em anexo.
202513983 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.080-9 | 202535 | 29/08/2025 14:57:06 | Cfe. projeto ACTP (Avaliação do Comportamento Térmico de Para-Raios), Convênio 4500063735 (CEASB V), realizar ensaio de aplicação de tensão no para-raios fabricante Tridelta, modelo SB 228/10.3-I, n° série 200627, em níveis de 138 kV e 182 kV, c/ medição corrente de fuga total e resistiva, durante o máximo tempo possível (até estabilização térmica), registrando-se as temperaturas no invólucro por gravação termográfica radiométrica. Montagem para-raios a cargo da equipe MET2 (SSA 202513984). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202537 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada conforme solicitado, monitoramento por termografia e medição de corrente de fuga durante o período de ensaio. O arquivo do vídeo da termografia realizada foi disponibilizado ao solicitante(aproximadamente 62 Gigabytes) e os detalhes do ensaio são apresentados no arquivo em anexo.
202513604 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.031-0 | 202534 | 22/08/2025 16:15:08 | Realizar medición de vibraciones en vacío del motor de agua pura (cod 57031-0) que fue reparado por medio de la SSA 202510126 (proveniente de la U04) para poder devolver a stock. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202535 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron valores de vibración que están por encima de los niveles de Alarma, mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202513513 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202534 | 21/08/2025 14:30:52 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG 17. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202542 | BRUNO BURILLI | Houve desconformidade no sinal de pressão na caixa espiral. Ainda, foi constatado que no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina, ocorreram saturações e também houve saturação de escala máxima no sinal de deflexão tangencial do estator margem esquerda. No geral, os sinais em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para as UG' s. Detalhes dos registros, processamentos gráficos e as considerações estão descritos no relatório anexo.
202513512 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202534 | 21/08/2025 14:30:58 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG07. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202535 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram detectadas desconformidades nas cadeias de medição do SVP da U07. Contudo, houve saturações no sinal de vibração absoluta da Tampa da Turbina e uma diferença de -0,46% no sinal de Velocidade, devendo ambos ser esclarecidos pelo fornecedor. No eixo intermediário (MC), oscilações radiais chegaram a ~270 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, atingiram ~330 µm pp em frequências <1,5 Hz, sem ultrapassar ~140 µm pp na frequência de rotação. Detalhes e gráficos no relatório anexo
202513426 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202534 | 20/08/2025 09:06:35 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 468, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 137071 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 137072 , A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JOSUE CLEMENTINO MATRÍCULA 4785-8. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 468, (código de registro do ensaio 861). Liberado para uso.
202513357 | STE |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202534 | 20/08/2025 17:35:29 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-F17-002 OBS: BOMBA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202413167. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202535 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron valores de vibración que están por encima de los niveles de alarma, mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202513288 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202534 | 19/08/2025 16:08:11 | Realizar ensaios no detector abaixo identificado conforme NR-10 : Nº de série do Detector: ELK ZS 3 - HA 2072433. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector ELK ZS 3 - HA 2072433, SCEEP 64 (Código de registro do ensaio 211). Liberado para uso.
202513287 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202534 | 19/08/2025 16:08:19 | Realizar ensaios no detector abaixo identificado conforme NR-10 : Nº de série do Detector: ELK ZS 3 - HA 2072431. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector ELK ZS 3 - HA 2072431, SCEEP 63 (Código de registro do ensaio 212). Liberado para uso.
202513266 | STE |  | J090A012 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-008 ÁGUA POTAVEL | 0511.008-4 | 202534 | 18/08/2025 16:38:51 | SOLICITAMOS COLETA DE PARÂMETROS DE VIBRAÇÃO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, CONFORME IM.LA.0347. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202513264 | STE |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0483.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:39:03 | SOLICITAMOS COLETA DE PARÂMETROS DE VIBRAÇÃO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, CONFORME IM.LA.0347. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202513263 | STE |  | J090A010 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E04-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0511.023-8 | 202534 | 18/08/2025 16:39:11 | SOLICITAMOS COLETA DE PARÂMETROS DE VIBRAÇÃO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, CONFORME IM.LA.0347. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202513166 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202513162 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:44 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-18 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 20 a 22/08/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202513140 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202533 | 15/08/2025 13:40:42 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie: Mano izquierda= 22277863; Mano derecha= 22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 376, (código de registro do ensaio 860). Liberado para uso.
202513138 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202533 | 15/08/2025 13:40:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202534 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 407, (código de registro do ensaio 859). Liberado para uso.
202513114 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. Na fase T, foram detectados sinais de descargas parciais até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 23.
202513113 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202534 | 18/08/2025 15:53:49 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. Na fase S, foram detectados sinais suspeitos com amplitude de até 8 nC. Vide arquivo anexo, página 22.
202513112 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:53:30 | Solicita-se a realização do ensaio de tensão aplicada e medição de descargas parciais como parte do comissionamento após a execução do retrofit da saída de linha IPU MD1 GIS 50 Hz. As normas e procedimentos a serem adotados para a execução desse ensaio encontram-se descritos na planilha de comissionamento em anexo. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. na fase R, foram detectados sinais de descargas parciais de até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 21
202513039 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202533 | 14/08/2025 10:45:15 | INSPEÇÃO POR DRONE - ESFERAS DE SINALIZAÇÃO MD4 Objetivo: Identificar e geolocalizar as esferas dos vãos 403/404 e 404/405. Procedimento: Capturar imagens close-up e panorâmica de cada esfera Registrar coordenadas geográficas das imagens (centro da esfera) Elaborar relatório com imagens e coordenadas Sugestão de Nomenclatura das imagens no relatório Imagem X: Vão 403/404 - Para-Raios 1 - Esfera 1 Imagem Y: Vão 404/405 - Para-Raios 2 - Esfera 3 etc | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202538 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Se realizó un levantamiento de las coordenadas geográficas de las esferas de señalización correspondientes a los vanos 403/404 y 404/405. En anexo se adjuntan los datos obtenidos de las imágenes, las rutas de vuelo ejecutadas y un informe detallado que presenta las coordenadas de cada esfera, identificadas conforme a la orientación y nomenclatura establecida por el solicitante. Todos los archivos están disponibles en el link: \\chiareasdt\DT$\INSP_DRONE_LINHAS\Inspeções_Drones_Linhas
202513035 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202533 | 14/08/2025 10:45:35 | INSPEÇÃO POR DRONE - ESFERAS DE SINALIZAÇÃO - MD1 Objetivo: Identificar e geolocalizar as esferas dos vãos 103/104 e 104/105. Procedimento: Capturar imagens close-up e panorâmica de cada esfera Registrar coordenadas geográficas das imagens (centro da esfera) Elaborar relatório com imagens e coordenadas Sugestão de Nomenclatura das imagens no relatório: Imagem X: Vão 103/104 - Para-Raios 1 - Esfera 1 Imagem Y: Vão 104/105 - Para-Raios 2 - Esfera 3 etc | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202539 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Se realizó un levantamiento de las coordenadas geográficas de las esferas de señalización correspondientes a los vanos 103/104 y 104/105. En anexo se adjuntan los datos obtenidos de las imágenes, las rutas de vuelo ejecutadas y un informe detallado que presenta las coordenadas de cada esfera, identificadas conforme a la orientación y nomenclatura establecida por el solicitante. Todos los archivos están disponibles en el link: \\chiareasdt\DT$\INSP_DRONE_LINHAS\Inspeções_Drones_Linhas
202512782 | STE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:06:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-17, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202535 | BRUNO BURILLI | Fueron realizados los ensayos de impacto para validar la respuesta de la cadena de medición (Sensores montados en la UG + conductores de conexión + canales de medición + software de medición), además de inyectar señal para validar los canales de los sensores de presión. Todos respondieron adecuadamente.
202512780 | STE | 202512421 | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 08/08/2025 15:05:45 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-17 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19050-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 13 a 15/08/2025." | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | JOAO RICARDO TEODORO | Executados ensaios de comissionamento conforme apoio solicitado. Os dados das medições obtidas encontram-se no arquivo anexo.
202512777 | SEE |  | G045C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.059-4 | 202532 | 08/08/2025 14:19:24 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202512775 | SEE |  | G045A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.056-9 | 202532 | 08/08/2025 14:18:41 | Em razão de diferenças de temperatura detectadas ao longo das SSP's de termografia, no corpo dos para-raios, solicita-se fazer inspeção termográfica aérea, com suporte de drone, para melhor avaliação da distribuição térmica no topo do transformador e os respectivos reflexos nos para-raios. Recomenda-se realizar a inspeção com carga elevada no transformador e sob condições de pouca radiação solar. Comunicar a IEQ3 (Mario Augusto), quando da execução do trabalho, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202541 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202512745 | STE | 202512733 | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.021-4 | 202532 | 08/08/2025 13:53:38 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A05 CONFORME PLANILHA ANEXA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração mecânica em rota, sinais discretos de aceleração @65kHz, 5s e impactação (pontos de rotas). Também foi realizado a medição de tensão e corrente elétrica na partida do motor. Dados estão disponíveis nos relatórios e planilha anexo, e no sistema Omnitrend (sinais discretos de aceleração e impactação: disponível no arquivo - \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\ MOTOBOMBA BIN-18A05_COMISSIONAMENTO_20/08/25]
202512735 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202532 | 08/08/2025 08:28:43 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de vibração do conjunto motor-redutor de elevação auxiliar (RMS, espectro geral, medição em rota, impactação e coleta de sinais discretos @65kHz 5 segundos), conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202512397). | MAM2 | ILA1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202533 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração em rota, constatado Alerta no ponto 2H em Envelope. Também foi realizado o ensaio de impactação e coleta de sinais discretos @65kHz 5 segundos. Dados disponíveis nos relatórios e planilha anexo e no sistema Omnitrend - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMMA\MAM2\ELEVAÇÃO E TRANSPORTE\MODERNIZACAO\PONTE ROLANTE N12\22M1 (Elevação Auxiliar)\]
202512702 | STE | 202510076 | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202532 | 07/08/2025 16:08:02 | Solicitamos a medição de vibração em rota do conjunto motobomba de modo a repor a medição da SSA 202509684 que foi perdida durante a migração do banco de dados do sistema Omnitrend. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202533 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota do conjunto motobomba. Constatado Alarme em envelope no ponto 2-JS= 3,329 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes nos sistema Omnitrend.
202512513 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202532 | 06/08/2025 07:33:14 | Realizar ensaios no detector de tensão nº de série 2626360003. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 79 Código de registro do ensaio 205. Liberado para uso.
202512512 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202532 | 06/08/2025 07:33:31 | Realizar ensaio de isolação na luva isolante SCEEP 190. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 228, (código de registro do ensaio 852), Liberado para uso.
202512511 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202532 | 06/08/2025 07:33:44 | Realizar ensaio de isolação na luva isolante SCEEP 310. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 310, (código de registro do ensaio 853). Liberado para uso.
202512409 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202532 | 05/08/2025 14:57:21 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente vara de maniobra: VM25 01-02-03 | OUO0 | ILA1 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 37, VM25 01-02-03 (código de registro do ensaio 247) . Liberado para uso
202512408 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202532 | 05/08/2025 14:57:27 | Realizar ensayos correspondientes al siguiente instrumento: ELK ZS 3 - HA 2072432 | OUO0 | ILA1 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 55 Código de registro do ensaio 206. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512351 | STE | 202506538 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202532 | 05/08/2025 07:27:15 | Solicitamos a realização de medição em rota da motobomba de modo a observar a evolução dos parâmetros indicados na SSA 202506538. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202532 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202512192 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.107-0 | 202531 | 01/08/2025 10:31:06 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510474. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202512189.
202512190 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.106-8 | 202531 | 01/08/2025 10:31:13 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510473. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202512189.
202512189 | STE |  | E017A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.105-6 | 202531 | 01/08/2025 10:31:20 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510472. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202512186 | STE | 202510736 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.159-6 | 202531 | 01/08/2025 10:31:28 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001229 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327261/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001229, resultados disponibles en anexo en la SSA 202512184.
202512185 | STE | 202510735 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.158-4 | 202531 | 01/08/2025 10:31:33 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001228 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327260/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001228, resultados disponibles en anexo en la SSA 202512184.
202512184 | STE | 202510734 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.157-2 | 202531 | 01/08/2025 10:30:54 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001241 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327259/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001241, resultados disponibles en anexo.
202512130 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202531 | 30/07/2025 11:34:35 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente vara de maniobra: VM15 01-02-03 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 39, VM15 01-02-03 (código de registro do ensaio 252) . Liberado para uso.
202512129 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 30/07/2025 11:34:41 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: ORION SCEEP 254 Clase 2 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 54, (código de registro do ensaio 855). Liberado para uso.
202512128 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 30/07/2025 11:34:47 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: LEAL - Salisbury - SCEEP 244 - Clase 4 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 244, (código de registro do ensaio 858). Liberado para uso.
202512127 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202531 | 30/07/2025 11:35:00 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del siguiente instrumento: Ritz H-1990/ST-138 Nº625436 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 62 (Código de registro do ensaio 209). Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512124 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 30/07/2025 11:39:39 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: * LEAL - Salisbury , SCEEP 158 - Clase 4 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 158, (código de registro do ensaio 857). Liberado para uso.
202512123 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 30/07/2025 11:41:01 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: * NORTH - 1329 - Clase 3 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 198, (código de registro do ensaio 856). Liberado para uso.
202512122 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202531 | 30/07/2025 11:41:25 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente vara de maniobra: VM21 01-02-03-04-05 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 38, VM21 01-02-03-04-05 (código de registro do ensaio 251) . Liberado para uso.
202512121 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202531 | 30/07/2025 11:41:32 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del siguiente instrumento: Ritz DMU-15/N° 2906708003 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 69 (Código de registro do ensaio 207). Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512119 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202531 | 30/07/2025 11:41:39 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del siguiente instrumento: Ritz H - 1990/ST - 1 a 800 N° 83061011 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 28 (Código de registro do ensaio 208). Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512117 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202531 | 30/07/2025 11:41:44 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del siguiente instrumento: ELK ZS 3 - HA 2072430 | OUO5 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 54 (Código de registro do ensaio 210). Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512108 | STE | 202508038 | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202531 | 30/07/2025 10:06:41 | Solicitamos repetir termografía de todas las escobas y anillos de la U15 a fin de comparación y acompañamiento de condiciones, enfocando en las escobas superiores S10. Realizar con corriente de excitación próximo a los 2300A o superior. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202535 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U15. A corrente de excitação no momento dos registros dia 06/08/2025 às 09:00 era 2110 A. As escovas das posições S3, S4, S16 e S22, apresentaram delta de temperatura superior a 25°C. A corrente manteve-se abaixo de 2300 A no horário comercial. Detalhes nos arquivos anexos.
202512082 | STE | 202512007 | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.020-2 | 202531 | 31/07/2025 15:10:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA EXECUÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A04 CONFORME PLANILHA ANEXA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202532 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração mecânica em rota, sinais discretos de aceleração @65kHz, 5s e impactação (pontos de rotas). Também foi realizado a medição de tensão e corrente elétrica na partida do motor. Dados estão disponíveis nos relatórios e planilha anexo, e no sistema Omnitrend (sinais discretos de aceleração e impactação: disponível no arquivo - \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BDR 0801\]).
202511989 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202531 | 28/07/2025 15:20:21 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 135, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 867652 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 867654 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO ALEX LEMES GUEDES, MATRÍCULA 4792-6. | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 135, (código de registro do ensaio 851). Liberado para uso.
202511920 | STE | 202511752 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202530 | 25/07/2025 16:48:11 | Solicitamos acompañamiento y medición de los niveles de vibración del motor 02 luego de la lubricación solicitada. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202531 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202511919 | STE | 202511885 | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202530 | 25/07/2025 16:38:04 | Realizar medición de los niveles de vibración del conjunto motobomba 01 debido al ruido anormal y vibración elevada descrito en la ssa matriz. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202531 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontramos algunos puntos con niveles en Advertencia (Alarma 1) 1H= 5,112 g y 2H= 4,01 mm/s y Alerta (Alarma 2) en el punto 2H= 14,492 g. Mas detalles en sistema OMNITREND.
202511902 | STE | 202510917 | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202530 | 25/07/2025 15:55:45 | Devido a disparos do disjuntor 52-27 (alimentação KH-36) no momento em que parte o VVT-0923 (SSA 202510917), solicito realizar oscilografia da partida do motor. Objetivo: Verificar a curva da corrente de partida do motor para determinar se o disparo do disjuntor é real ou indevido. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202533 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes do disjuntor 52-27 (alimentação KH-36) no momento da partida do VVT-0923, assim como os demais ventiladores alimentados pelo painel. Verificou-se que eventualmente a partida do VVT-0923 provoca o desarme do disjuntor 52-27 pelo acionamento magnético. Detalhes em anexo.
202511900 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 25/07/2025 10:02:15 | Realizar ensaio no detector de tensão número de série 2846836005. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 78 Código de registro do ensaio 203. Liberado para uso.
202511897 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 25/07/2025 10:02:26 | Realizar ensaio no detector de tensão número de série 090328. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 13 Código de registro do ensaio 204. Liberado para uso.
202511896 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 25/07/2025 10:02:35 | Realizar ensaio de isolação na luva isolante SCEEP 239. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 239, (código de registro do ensaio 850). Liberado para uso.
202511895 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 25/07/2025 10:02:51 | Realizar ensaio de isolação na luva isolante SCEEP 169. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 169, (código de registro do ensaio 849). Liberado para uso.
202511884 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 25/07/2025 10:02:59 | Realizar ensaio de isolação na luva isolante SCEEP 131. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 131, (código de registro do ensaio 845). Liberado para uso.
202511883 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 25/07/2025 10:03:10 | Realizar teste de isolação na vara de manobra VM13/01. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 41, VM13 - 01 (código de registro do ensaio 248) . Liberado para uso
202511874 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 24/07/2025 23:48:50 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: * Orion,SCEEP 291 - Clase 0 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 291, (código de registro do ensaio 846). Liberado para uso.
202511873 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 24/07/2025 23:48:56 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: * ORION SCEEP 95 - Clase 1 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 95, (código de registro do ensaio 848). Liberado para uso.
202511872 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 24/07/2025 23:49:02 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente guante aislante: * Orion,SCEEP 267 - Clase 0 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 267, (código de registro do ensaio 847). Liberado para uso.
202511871 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202530 | 24/07/2025 23:49:08 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente vara de maniobra: * VM16 01-02-03 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 47, VM26 ,01-02-03 (código de registro do ensaio 247) . Liberado para uso
202511870 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202530 | 24/07/2025 23:49:14 | Realizar ensayos correspondientes del siguiente vara de maniobra: * VM26 01-02-03-04 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 47, VM26 ,04/04, VM26 ,03/04, VM 26 02/04, VM26 01/04 (código de registro do ensaio 240) . Liberado para uso
202511869 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 24/07/2025 23:49:21 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del instrumento: * Ritz DMU-15/N° 1892153 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 67 Código de registro do ensaio 201. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511867 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 24/07/2025 23:49:28 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del instrumento: * Ritz DMU-15/N° 000217 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 23 Código de registro do ensaio 200. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511866 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 24/07/2025 23:49:34 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 del instrumento: * Ritz H - 1990/ST - 138 N° 020526. | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202531 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 24 Código de registro do ensaio 202. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511805 | STE | 202506607 | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 25/07/2025 10:21:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO COD:712579. PARÂMETROS PARA O INSTRUMENTO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-500MBAR, - SAÍDA: QUADRÁTICA. - INDICAÇÃO NO DISPALY: 0-700M3/H. ISOLAR A ENTRADA DE ÁGUA NO POÇO E OPERAR A BOMBA POR EXATOS 20MINUTOS. VERIFICAR E ANOTAR NO PAINEL DE NÍVEIS, O NIVEL INCIAL E FINAL DO POÇO DURANTE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS: O PROCEDIMENTO OBJETIVA QUANTIFICAR VAZÃO DA NOVA BOMBA BIN-0302. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202532 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram feitas as conexões e adaptações necessárias da fonte de alimentação ao equipamento no laboratório, conforme combinado com o solicitante, sem necessidade de realizar acompanhamento no campo e disponibilizado para a equipe de manutenção realizar os ensaios.
202511804 | STE | 202511759 | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 25/07/2025 10:22:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO COD:712579. PARÂMETROS PARA O INSTRUMENTO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-500MBAR, - SAÍDA: QUADRÁTICA. - INDICAÇÃO NO DISPALY: 0-700M3/H. ISOLAR A ENTRADA DE ÁGUA NO POÇO E OPERAR A BOMBA POR EXATOS 20MINUTOS. VERIFICAR E ANOTAR NO PAINEL DE NÍVEIS, O NIVEL INCIAL E FINAL DO POÇO DURANTE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS: O PROCEDIMENTO OBJETIVA QUANTIFICAR VAZÃO DA NOVA BOMBA BIN-0301. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202532 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foram feitas as conexões e adaptações necessárias da fonte de alimentação ao equipamento no laboratório, conforme combinado com o solicitante, sem necessidade de realizar acompanhamento no campo e disponibilizado para a equipe de manutenção realizar os ensaios.
202511803 | STE | 202511763 | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 25/07/2025 10:23:03 | SOLICITAMOS APOIO PARA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO COD:712579. PARÂMETROS PARA O INSTRUMENTO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-500MBAR, - SAÍDA: QUADRÁTICA. - INDICAÇÃO NO DISPALY: 0-700M3/H. ISOLAR A ENTRADA DE ÁGUA NO POÇO E OPERAR A BOMBA POR EXATOS 20MINUTOS. VERIFICAR E ANOTAR NO PAINEL DE NÍVEIS, O NIVEL INCIAL E FINAL DO POÇO DURANTE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS: O PROCEDIMENTO OBJETIVA QUANTIFICAR VAZÃO DA NOVA BOMBA BIN-0303. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202532 | BRUNO BURILLI | Foram feitas as conexões e adaptações necessárias do equipamento à fonte de alimentação no laboratório, sem necessidade de realizar acompanhamento no campo e disponibilizado para a equipe de manutenção realizar os ensaios.
202511802 | STE | 202511767 | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202530 | 25/07/2025 10:23:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO COD:712579. PARÂMETROS PARA O INSTRUMENTO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-500MBAR, - SAÍDA: QUADRÁTICA. - INDICAÇÃO NO DISPALY: 0-700M3/H. ISOLAR A ENTRADA DE ÁGUA NO POÇO E OPERAR A BOMBA POR EXATOS 20MINUTOS. VERIFICAR E ANOTAR NO PAINEL DE NÍVEIS, O NIVEL INCIAL E FINAL DO POÇO DURANTE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. OBS: O PROCEDIMENTO OBJETIVA QUANTIFICAR VAZÃO DA NOVA BOMBA BIN-1202. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202532 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram feitas as conexões e adaptações necessárias do equipamento à fonte de alimentação no laboratório, sem necessidade de realizar acompanhamento no campo e disponibilizado para a equipe de manutenção realizar os ensaios.
202511665 | SCA |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202530 | 22/07/2025 11:27:51 | Realizar ensayos correspondientes de los siguientes instrumentos: Guantes aislantes de la CCR: * LEAL - Salisbury, SCEEP 158 - Clase 4 * NORTH - 1329 - Clase 3 Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta) ; 4802/03 CCR. | OUO5 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202511517 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202530 | 23/07/2025 07:47:36 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 de los siguientes instrumentos: * ELK ZS 3 - HA 2072433 * ELK ZS 3 - HA 2072431 | OUO3 | ILA1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não
202511413 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202529 | 17/07/2025 15:30:08 | Evaluar posible anomalía térmica en la barra de interconexión de capacitores del cargador localizada en la sección 1, puerta delantera. Verificado delta de 15,7 C° entre dos puntos de la misma barra. Informe con detalles en anexo. | OUO4 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202530 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2. Fue intervenida por MEG2 a través de la SSA 202512104 y posteriormente se realizó una última inspección evidenciando la eliminación del punto de sobrecalentamiento. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202511412 | STE |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202529 | 17/07/2025 15:30:15 | Evaluar posible anomalía térmica en las barras de entrada a los Tiristores del cargador localizadas en la sección 1, puerta trasera. Las fases R y T presentan un delta de 8,3 °C y 9,8 C° respecto a la fase T. Informe con detalles en anexo. | OUO4 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202530 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2. Se realizó una verificación completa en el cargador conforme SSA 202512103, y posteriormente se realizó una última inspección donde se verificó temperaturas similares entre las tres fases. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202511328 | STE |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202529 | 17/07/2025 10:25:47 | Em complemento às análises da SSA 202510076, solicitamos apoio para a realização de ensaios online no motor da bomba BDR-I20-001 para verificação do estado do rotor. Suspeita de barra quebrada. Se necessário, realizar comparação com o motor da bomba BDR-I20-002 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202530 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos dinámicos realizados en las dos motobombas de la Estación N5 de Drenaje de la Presa Principal, utilizando el equipo Dynamic Motor Analyzer EXP4000 de Megger Baker. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202511241 | STE | 202510526 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202530 | 23/07/2025 09:19:49 | Solicitamos apoyo para conexión en campo de transmisor de presión diferencial (cod. 712549) de manera a posibilitar le medición de caudal de la motobomba BIN-18A03. Obs:La medición forma parte del comisionamiento de la motobomba mencionada. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202531 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O transdutor foi ligado c/ 24Vcc e conectado hidraul. e realizada leitura visual. Os valores ficaram entre 570 e 590 m³/s. A motobomba operou por ~13 min, do nível 6,3 m até 2,5 m, quando se desligou por nível. Foi confeccionado dispositivo com placas de orifício para medição diferencial, instalado provisoriamente no lugar da válvula de retenção. Durante o acionamento, a válvula geral deve estar fechada e aberta após o funcionamento. Após o funcionamento, realiza-se purga e leitura. Fotos anexas
202510956 | STE | 202510944 | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202529 | 14/07/2025 13:48:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA COLETA DE VALORES DOS NIVEIS DE VIBRAÇÃO PARA ANALISE E DIAGANOSTICO DA POSSIVEL CAUSA DE RUIDO ANORMAL. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Realizado o ensaio de vibração na motobomba BWP-E05-014 do sistema de Retro lavado de Filtros da ETA-1. Constatado Alarme em Envelope nos pontos 3He e 4He. Também é possível verificar Alerta em Envelope no ponto 2He, e Alerta em Velocidade no ponto 3H. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Emitidos SSA 202512261 IME2 solicitando parecer técnico e providências, caso necessário.
202510847 | STE | 202410046 | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202528 | 11/07/2025 14:17:57 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3A de la U07 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1 poco antes de la reconexión de los cables del transmisor. Medir todos los puntos indicados en anexo durante energización del sensor y posteriormente durante ensayos funcionales de partida de ambos motores de agua pura. Al finalizar retirar oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Foram registrados surtos de Tensão e Corrente na alimentação e entre alimentação e aterramento do equipamento 80PW (que ficou energizado durante os ensaios). Mais detalhes no relatório anexo
202510705 | STE | 202510143 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202528 | 09/07/2025 14:25:11 | Solicitamos nova medição de modo a tentar coletar os dados durante o funcionamento da bomba com o ruído relatado na SSA 202508245. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração nas datas de 25/07 e 08/08/2025. Na segunda medição foi constatado Alerta no ponto 2-BRe=1,928 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Obs.: Segue no anexo áudios e vídeos da medição na data de 08/08/2025 para análise.
202510655 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:10:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-07, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202530 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202510654 | STE | 202510231 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202528 | 09/07/2025 14:13:22 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-07 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19039-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 18/07/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202529 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizado el ensayos de los puntos requeridos según planilla de comisionamiento. Mas información en la planilla anexada.
202510605 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202528 | 08/07/2025 16:34:14 | Repetir inspección termográfica en el conector del TC a fin de confirmar la efectividad de la intervención llevada a cabo conforme solicitado en la SSA: 202509494 | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção após manutenção não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nas conexões do TC 220kV. Detalhes em anexo.
202510578 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202528 | 08/07/2025 16:35:30 | Realizar ensayo de termografía en el conductor de interconexión del contactor K3 del tablero correspondiente al transformador T06, luego del reapriete del mismo. Referencia SSA 202419749 (Derivada). | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica realizada após manutenção, verificou-se que a anomalia térmica no condutor de K3 foi eliminada. No entanto, persistem anomalias térmicas nos bornes 1 e 14 da régua X5. A inspeção foi conduzida após a energização dos quatro ventiladores por 30 minutos. Detalhes adicionais encontram-se nos arquivos em anexo realizados durante execução da SSA 202510574.
202510574 | STE |  | G085A002 | QUADRO DE VENTILACAO FORCADA DO TRANSF. T06 - CVF-T6 | 2421.001-0 | 202528 | 08/07/2025 16:36:29 | Realizar termografía luego del reapriete de los terminales de los siguientes puntos, del tablero del transformador T06. - Regla X5 bornes1, 2, 3 e 14. - Disyuntor Q04 borne 1. | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica realizada após manutenção, verificou-se que as anomalias térmicas no disjuntor Q04 (borne 1) e na régua de bornes X5 (bornes 2 e 3) foram eliminadas. No entanto, persistem anomalias térmicas nos bornes 1 e 14 da régua X5. A inspeção foi conduzida após a energização dos quatro ventiladores por 30 minutos. Detalhes adicionais encontram-se nos arquivos em anexo.
202510466 | SCA |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202527 | 04/07/2025 18:03:45 | Realizar ensayos correspondientes de los siguientes instrumentos: Equipos encontrados en la CCR. * VM21 01-02-03-04-05 * VM25 01-02-03 * VM26 01-02-03-04 Equipos encontrados en la SEMD.- * VM15 01-02-03 * VM16 01-02-03 Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta) ; 4802/03 CCR ; 4810 SEMD.- | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202510459 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202528 | 10/07/2025 18:13:25 | Realizar ensayos correspondientes conforme NR-10 de los siguientes instrumentos: Equipos encontrados en la CCR. * ELK ZS 3 - HA 2072430 * ELK ZS 3 - HA 2072432 * Ritz H - 1990/ST - 138 N° 020526. * Ritz H - 1990/ST - 1 a 800 N° 83061011 * Ritz DMU-15/N° 2906708003 * Ritz DMU-15/N° 000217 Equipos encontrados en la SEMD.- * Ritz H-1990/ST-138 Nº625436 * Ritz DMU-15/N° 1892153 Obs: Para coordinar la entrega de instrumentos contactar a 9301 (Acosta) ; 4802/03 CCR ; 4810 SEMD.- | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510440 | STE |  | N055A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.002-8 | 202527 | 04/07/2025 16:30:40 | Solicitamos realizar ensayo de inductancia en Inductor del Montacarga AMD posición 3L1, conforme ítem de la planilla de comisionamiento en anexo. Valores de placa: 0,1mH I: 20A U: 500v Cl: F 1,1Kv. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202528 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio no indutor, determinado os valores de indutâncias sendo, L1 = 0,132 mH, L2 = 0,101 mH, L3 = 0,121 mH.
202510051 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202527 | 30/06/2025 11:35:21 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG02. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202530 | BRUNO BURILLI | Não foram observadas desconformidades nas medições do SVP da U02. A velocidade apresentou -0,55% da rotação nominal, devendo ser verificada pelo fornecedor. No eixo intermediário, as oscilações radiais atingiram ~200 µm pp na frequência de rotação. Na Turbina, entre ~250 e ~420 MW as oscilações ultrapassaram ~320 µm pp em frequências <1,5 Hz. Demais faixas operativas as oscilações ficaram abaixo de ~120 µm pp na frequência de rotação. Informações e gráficos detalhados constam no relatório anexo.
202510050 | STE |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202527 | 30/06/2025 11:35:28 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG05. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados nas cadeias de medição do SVP da U05. No entanto, há saturações e surtos de amplitudes em alguns sinais que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor. Os detalhes estão na sequência do relatório anexo.
202510013 | STE | 202509475 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202527 | 30/06/2025 08:14:47 | Repetir inspección termográfica en el cubículo central del interruptor 04L02, específicamente en el disyuntor OL2, a fin de confirmar la efectividad de la intervención llevada a cabo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica no quadro 04L02, após a manutenção, onde foi constatado a eliminação da anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. Serviço executado com a AT 202505188.
202509931 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202526 | 26/06/2025 15:15:23 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°3238-83-19018E ITEM 6.2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA (HARMONICOS) NA ENTRADA DO DISJUNTOR 52.06 (QD-OF-460.1) DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N21. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202526 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi registrado o THD das tensões na entrada do disjuntor 52.06 do QD-OF-460.1 durantes manobras da ponte N21 a vazio e com carga máxima . Os valores de THD máximo e médio foram: U12 thd_r MAX [%] 1,05 e médio 0,84; U23 thd_r MAX [%] 1,08 e médio 0,89; U31 thd_r MAX [%] 1,03 e médio 0,84.
202509930 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202526 | 26/06/2025 15:15:12 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°3238-83-19009E ITEM 6.2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA (HARMONICOS) NA ENTRADA DO DISJUNTOR 52.15 (QGBT-460) DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N22. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202526 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de qualidade de energia no painel QGBT-460, no disjuntor 52.15, referente a ponte N22, com o analisador de energia HIOKI PQ3198 (IB-4212), obtendo os seguintes valores durante as manobras: THD-r U12 [%] - Max: 1,10 e médio: 1,02. THD-r U23 [%] - Max: 0,98 e médio: 0,90. THD-r U13 [%] - Max: 0,99 e médio: 0,92.
202509807 | SEE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202526 | 24/06/2025 16:48:14 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-812, T-812A, T-813 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202533 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Em 26/08/2025 pela MANHÃ JOSUE , JOAO , AZA RODRIGO realizaram inspeção na torre 812. Registrou-se a falta um disco da cadeia de isoladores da fase T, imagem DJI_20250826095239_0051_Z em anexo.
202509806 | SEE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202526 | 24/06/2025 16:47:59 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-713, T-713A, T-714 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202533 | JOAO RICARDO TEODORO
202509805 | SEE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202526 | 24/06/2025 16:47:40 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-612, T-612A, T-613 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202533 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD
202509804 | SEE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202526 | 24/06/2025 16:47:20 | Solicitação de Registro Fotográfico – Ferragens de Ligação Realizar imagens detalhadas das ferragens de ligação dos cabos para-raios e de fases nas seguintes torres: T-512, T-512A, T-513 As imagens devem ser devidamente identificadas, indicando: O cabo correspondente (Para-raios I ou II) A fase registrada (Fase A, B ou C) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202533 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202509696 | STE |  | E001C013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE T | 0185.128-3 | 202526 | 25/06/2025 14:10:46 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509693.
202509694 | STE |  | E001C012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE S | 0185.127-1 | 202526 | 25/06/2025 14:10:54 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509693.
202509693 | STE |  | E001C011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE R | 0185.126-0 | 202526 | 25/06/2025 14:09:39 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202509684 | STE | 202509468 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202526 | 24/06/2025 14:51:40 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA QUE APRESENTA RUIDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202526 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron niveles de vibración por encima de Alarma, mas información en el sistema OMNITREND. Observación: Se escucha un ruido aparentemente anormal comparado a la otra motobomba N2.
202509553 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 18/06/2025 13:43:35 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CLASE/00-500V) Numero de serie= Mano izquierda: 861687 ; Mano derecha: 861726 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202526 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 410, (código de registro do ensaio 834). Liberado para uso.
202509543 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202525 | 18/06/2025 10:40:24 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541.
202509542 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.097-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:41 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541.
202509541 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.096-3 | 202525 | 18/06/2025 10:40:57 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R03. Más detalles en archivo anexo.
202509540 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.095-1 | 202525 | 18/06/2025 10:41:10 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509536.
202509539 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.094-0 | 202525 | 18/06/2025 10:38:44 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509536.
202509536 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.093-8 | 202525 | 18/06/2025 10:41:24 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T03. Más detalles en archivo anexo.
202509534 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.104-4 | 202525 | 18/06/2025 10:39:13 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532.
202509533 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.103-2 | 202525 | 18/06/2025 10:38:38 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532.
202509532 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.102-0 | 202525 | 18/06/2025 10:38:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R01. Más detalles en archivo anexo.
202509531 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.101-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:42 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529.
202509530 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.100-7 | 202525 | 18/06/2025 10:38:58 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529.
202509529 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.099-9 | 202525 | 18/06/2025 10:39:35 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo.
202509523 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202525 | 18/06/2025 10:38:28 | Realizar, em Julho/2025, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202509521 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202525 | 18/06/2025 10:39:19 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509519.
202509520 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202525 | 18/06/2025 10:39:07 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509519.
202509519 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202525 | 18/06/2025 10:41:52 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202509518 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202525 | 18/06/2025 10:39:44 | Realizar, em Julho/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) del pararrayos 220KV fase T del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509515.
202509517 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202525 | 18/06/2025 10:40:14 | Realizar, em Julho/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) del pararrayos 220KV fase S del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509515.
202509515 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202525 | 18/06/2025 10:40:06 | Realizar, em Julho/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) del pararrayos 220KV fase R del transformador R02. Más detalles en archivo anexo.
202509514 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202525 | 18/06/2025 10:42:19 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512.
202509513 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:25 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512.
202509512 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:33 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202509510 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202525 | 18/06/2025 10:40:49 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509501.
202509509 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202525 | 18/06/2025 10:50:14 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase B del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509501.
202509501 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202525 | 18/06/2025 10:50:39 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase A del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo.
202509500 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:04 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497.
202509499 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202525 | 18/06/2025 10:50:52 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase S del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497.
202509497 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202525 | 18/06/2025 10:41:18 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fases R del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202509496 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202525 | 18/06/2025 10:51:12 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202527 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202509486 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202525 | 18/06/2025 10:51:01 | Com base na anomalia térmica identificada pela SSA 202509052, dado que o delta de temperatura entre o terminal bucha L1 versus L2 não é elevado, solicita-se realizar nova inspeção de acompanhamento em prazo de 30 dias, sob condições de carga semelhantes. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202532 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Em inspeção termográfica das conexões aéreas das buchas do transformador regulador R0X, verificou-se que não houve aumento do delta de temperatura entre a conexão da bucha L1 e as adjacentes. O delta de temperatura entre a conexão de L1 e L3 estava em 11,7°C. A corrente em L1 era 653 A. Imagens em anexo.
202509447 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 18/06/2025 10:37:43 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CL/2-17000V.TP.2 -9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda: 22246009; Mano derecha: 22246010 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202526 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 420, (código de registro do ensaio 835). Liberado para uso.
202509423 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 17/06/2025 16:45:57 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875, Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 381, (código de registro do ensaio 836). Liberado para uso.
202509422 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202525 | 17/06/2025 16:46:30 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/0-2500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861243, Mão direita: 861269. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 400, (código de registro do ensaio 837). Liberado para uso.
202509034 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.095-1 | 202524 | 11/06/2025 14:44:52 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 27/03/2025 con SSA: 202503430. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509030.
202509032 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.094-0 | 202524 | 11/06/2025 14:44:58 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 25/03/2025 con SSA: 202503428. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509030.
202509030 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.093-8 | 202524 | 11/06/2025 14:45:04 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 24/03/2025 con SSA: 202503424. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202508976 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:37:48 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-02, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202508887 | STE | 202508658 | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 10/06/2025 08:59:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BIN-1202. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202524 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Registrados os dados e constam no relatório anexo.
202508884 | STE | 202508658 | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 10/06/2025 08:59:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO E TESTE DE IMPACTO DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN-1202 APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202524 | BRUNO BURILLI | Foram realizados os ensaios de sinal discreto 5s @65kHz e Impactação. Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN 1202_COMISSIONAMENTO\]).
202508883 | STE | 202508658 | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 | 0327.016-0 | 202524 | 10/06/2025 09:00:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO BOMBA BIN-1202 APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202524 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202508784 | STE |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202524 | 09/06/2025 15:12:39 | Se solicita una medición en fase cruzada en los puntos 2A-3A; 2V-3V; 2H-3H en la frecuencia de 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202524 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de fase cruzada, segue os resultados obtidos: 2Ax3A: 337° / 2Vx3V: 350° / 2Hx3H: 220° / 1Hx2H: 337° / 1Vx2V:195°.
202508513 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202523 | 05/06/2025 10:22:20 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase C. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202508511.
202508512 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202523 | 05/06/2025 10:22:34 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase B. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202508511.
202508511 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202523 | 05/06/2025 10:22:40 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase A. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202508509 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202523 | 05/06/2025 10:22:46 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición en el PARARRAYOS 500 kV fase C de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver: - Corriente total de fuga: 2,1mApico - Corriente resistiva de fuga: 127,9microApico - Conteo de actuaciones: 0 - Tensión de línea: 522kV
202508508 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202523 | 05/06/2025 10:22:52 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición en el PARARRAYOS 500 kV fase B de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver: - Corriente total de fuga: 2mApico - Corriente resistiva de fuga: 88,4microApico - Conteo de actuaciones: 0 - Tensión de línea: 522kV
202508507 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202523 | 05/06/2025 10:22:58 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | No fue posible realizar medición en el PARARRAYOS 500 kV fase A de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver en ninguno de los 4 modos posibles: corriente total de fuga, corriente resistiva de fuga, conteo de actuaciones ni en el modo de lectura total, en todos los casos el código de error era "080" que significa que el transceiver no lograba "encontrar" el Excount II instalada en la base de dicho pararrayos.
202508506 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:53:54 | Solicita-se apoio para realização de ensaios de circuito energizado das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitado no item 3 da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202524 | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos e inspección termográfica en la UPS1 y UPS2, ambas alimentando una carga resistiva trifásica de 220V/12kW, conforme planilla de comisionamiento enviada por el solicitante. Los resultados se presentan en una copia de esta planilla (disponible en anexo), a partir de la página 33, ítem 4.4.
202508504 | STE | 202508144 | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202523 | 04/06/2025 08:56:25 | Realizar inspeção e ensaios dos disjuntores das UPS-EM (1 e 2), conforme solicitados no item 4.2 - INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE DISYUNTORES da planilha de comissionamento em anexo. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O Disjuntor de localização D3 (pg 21 da planilha) apresentou um tempo de 206s para atuação, valor esperado conforme planilha = 20-200s. Solicitado parecer para IEQ2 e foi autorizada utilização pela análise da curva de atuação. Mais detalhes no documento anexo.
202508460 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202523 | 04/06/2025 15:05:54 | VERIFICAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR OL-2 (ALIMENTAÇÃO AUXILAR). UM DOS CONDUTORES APRESENTA DELTA DE TEMPERATURA DE ~17ºC COM RELAÇÃO AO OUTRO. VER RELATÓRIO SIMPLFICADO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202524 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no quadro 04L02, onde foi comprovada a existência de uma anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2, no terminal de conexão do condutor foi registrado um delta de 29,9ºC com relação ao condutor adjacente. Emitida a SSA 202509142 para IEQ3. Após manutenção, foi realizada uma nova inspeção e confirmada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes das inspeções são apresentados nos documentos em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202508443 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202523 | 03/06/2025 14:13:05 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202523 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve desconformidades perceptíveis através dos processamentos realizados nos sinais de medição do SVP que possam comprometer os sinais, entretanto, em vários sinais, houve picos com saturação (surtos) das amplitudes e que devem ser verificados junto ao fornecedor. Faz-se necessário explicar se esses picos/surtos estão relacionados a eventos transitórios da máquina ou são oriundos do sistema de medição SVP e suas criticidades para o funcionamento da UG. Detalhes no relatório anexo.
202508442 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202523 | 03/06/2025 14:13:46 | Solicitamos apoyo para el levantamiento, procesamiento y evaluación de los datos medidos por el sistema SVP instalado en la UG01. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202527 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Houve desconformidades perceptíveis pelos processamentos realizados dos dados gravados pelo SVP da U01 que precisam ser explicados e resolvidos pelo fornecedor, principalmente os sinais de pressão. Os detalhes estão no relatório anexo. Os sinais que estão em conformidade estão condizentes com limites e comportamentos consolidados para Unidades Geradoras de Itaipu.
202508423 | STE |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202523 | 03/06/2025 08:24:16 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-02, conforme solicitado en ítem 7.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor do item 7.3 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo.
202508422 | STE |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:25:46 | Realizar inspección y ensayos de disyuntores del tablero de alimentación TS-Telecom-01, conforme solicitado en ítem 4.3 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202523 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada inspeção e ensaios conforme solicitado. O disjuntor da localização 7Q1, item 4.3 pg 41 da planilha de comissionamento foi substituído por apresentar valores fora dos limites especificados para os ensaios realizados. Mais detalhes nos documentos em anexo.
202508181 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202522 | 29/05/2025 17:04:12 | Como seguimiento de las SSA´s relacionadas, solicitamos medición y colecta de imágenes con la cámara de amplificación de movimiento IRIS. Dirección trasera del motor, en la frecuencia 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202523 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens na direção traseira. Adicionalmente foi feito imagens lateral e frontal. Com os vídeos foi gerados gráficos de espectro de frequência tipo cascatas dos pontos selecionados. Também foi gerado vídeo com filtro de 30 Hz (vista lateral) para análise.
202507943 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202522 | 27/05/2025 17:34:22 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB para a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02. Será realizada a coleta de dados antes e após o PD 3A previsto para o período de 23/06 a 11/07/25: **** 1ª coleta **** -Instalação:02/06 -Retirada: 16/06 **** 2ª coleta **** -Instalação:14/07 -Retirada: 25/07 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202523 | BRUNO BURILLI | Realizado apoio para a instalação, monitoramento, desmontagem do sistema de monitoramento de sensores acústicos utilizados nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U02.
202507940 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202522 | 27/05/2025 13:34:54 | Realizar o reset do sistema de monitoramento de vibração mecânica das motobombas 1 e 2 (ensaio de aceitação junto a Itaipu Parquetec). Será necessário abrir o quadro CXT e retirar a alimentação do sistema da tomada auxiliar. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizado o resete do sistema de monitoramento de vibração das motobombas 1 e 2. Adicionalmente, após feito o reset, foi feito a aquisição de sinais de vibração pelo painel do SMT (atividade realizada pela equipe da Itaipu Parquetec).
202507874 | STE | 202507845 | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202522 | 26/05/2025 11:10:26 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-05, planilla 6110-83-19005-E -E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 09/06/2025 al 12/06/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202524 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-05, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19005-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202507853 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 26/05/2025 11:10:42 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 6928-83-19034-E (item 4.4.1.d) nos motores: BP-01, bomba (3,5CV); BP-02, bomba (3,5CV); BS-01, bomba (10CV) e; BS-02, bomba (10CV) referente desenho 6928DFJ5288P. Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202525 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline utilizando PDMA nos quatro motores, relatórios estão em anexo conforme solicitado. Foram realizados dois ensaios nos motores 3 e 4 (10 CV), para comparação, devido o desbalanceamento de indutância encontrado no Motor 4 (BSR-01), que foi de aproximadamente 14%. Realizado ensaio de Step Voltage somente no motor 3, o intuito seria realizar nos motores 3 e 4. No instante de realização no motor 4, o instrumento não detectou o motor 4.
202507714 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202521 | 22/05/2025 10:08:18 | Se solicita una nueva medición en fase cruzada en los puntos 2A-3A; 2V-3V; 2H-3H en la frecuencia de 30Hz. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de fase cruzada: 2Hx3H=6° / 2Vx3V=4° / 2Ax3A=356° / 1Vx2V=319° / 1Hx2H=345°/Pé motor lado JS-PYxBASE CONJUNTO MOTOBOMBA=3° / Pé Bomba lado JSxBASE CONJUNTO MOTOBOMBA=53°.
202507565 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202521 | 20/05/2025 14:38:52 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#05. PREVISTO 26/05/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202522 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA UG05, OBTENDO-SE: I DE CIRCULAÇÃO.= 8,36MA; I DE PICK-UP = 13,59MA, COM RCARGA NC=2,5HMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 27,13V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,63V E FREQUENCIA DO CONJUNTO= 20,000HZ; I DE CC = 16,1MA.
202507484 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.104-4 | 202521 | 19/05/2025 14:55:26 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507482.
202507483 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.103-2 | 202521 | 19/05/2025 14:55:34 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507482.
202507482 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.102-0 | 202521 | 19/05/2025 14:55:42 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202507474 | STE | 202506211 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202521 | 19/05/2025 14:55:51 | Solicitamos nueva inspeccion termografica, despues de la realizacion de limpieza y reaprieto en los conectores de la LI-220kV-MD-PIH, realizado el dia 18/05, durante el PD 20250070. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202524 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica após manutenção não foi encontrada anomalia térmica nem delta de temperatura significativo entre as conexões das três fases, o que indica eficiência na manutenção. Detalhes em anexo.
202507193 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:04:53 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-05, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades.
202507192 | STE | 202507123 | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202519 | 09/05/2025 15:05:01 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-05 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19037-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 19 a 23/05/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos constam na planilha de comissionamento anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202507107 | SCA | 202317857 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202519 | 08/05/2025 14:20:53 | Se solicita apoyo para la instalación de registradores, cuyos datos serán utilizados posteriormente para verificar y/o ajustar los tiempos de accionamiento del relé 27I2X2. | MEL1 | ILA1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202521
202507098 | STE | 202419739 | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202519 | 08/05/2025 11:27:49 | Solicitamos inspección termográfica en los contactores K21A y K22A, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202419739. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202519 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica após a intervenção da manutenção, constatado que foi sanada a anomalia térmica.
202507025 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.101-9 | 202519 | 07/05/2025 15:50:52 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504330. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507023.
202507024 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.100-7 | 202519 | 07/05/2025 15:51:03 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504329. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507023.
202507023 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.099-9 | 202519 | 07/05/2025 15:51:49 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504327. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202507021 | STE | 202412298 | B028C001 | CUBÍCULO SYC 12/13 | 0575.007-5 | 202519 | 07/05/2025 09:08:10 | Solicitamos apoyo para instalar un registrador y efectuar capturas referentes a señales analógicos y condiciones de sincronismo de los disyuntores 06U12 y 86U13. Acompañar los ensayos previo y durante la sincronización de las UG12 y UG13. | MEL1 | ILA1 | VANDERLEI TARTAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Monitoreo de señales digitales y analógicas del Tablero SYC 12/13, desde el día 09/05/2025 a 27/08/2025, periodo en el cual no se reportaron problemas de sincronismo automático de las UGs 12 y 13. Se adjunta una muestra de oscilografía de señales durante un sincronismo automático exitoso, inclusive los gráficos de toma de carga de las UGs 12 y 13 dentro del periodo de monitoreo. Instrumento utilizado: Oscilógrafo Yokogawa DL850EV BP 705002 Servicio ejecutado con la AT 202504222 MEL1.
202506876 | STE |  | G097M002 | INVERSOR 02 | 1076.006-9 | 202519 | 05/05/2025 15:01:07 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 02, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 02. Resultados en anexo.
202506875 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202519 | 05/05/2025 15:01:19 | Solicito apoyo para ejecutar mantenimiento preventivo del Inversor 01, conforme PIC.EE.0202-R02 ítems 19 y 20 (en anexo). Referencia SSP 20250856. | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas de tensión, corriente, potencia y distorsión armónica total de tensión, en la entrada (Fuente alternativa) y salida del Inversor 01. Resultados en anexo.
202506557 | STE |  | F007E005 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE A | 1305.004-1 | 202517 | 25/04/2025 15:23:18 | Face projeto piloto monitoramento para-raios (cfe. SSA 202506543, equipe MET2), instalar câmera termográfica fixa Flir, modelo A700f, conectada em computador no local p/ armazenamento de imagens térmicas dos 3 para-raios da linha Copel 69 kV. Configurar câmera para, a partir de um trigger via entrada digital, fazer snapshots a cada 1 minuto por um período de 1 hora. O trigger virá dos contatos secos dos contadores de descargas, a serem ligados em paralelo. Manter o monitoramento por 3 meses. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202520 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue instalada la cámara FLIR A700f para monitoreo de los pararrayos fases B y C en el periodo de 13/05 a 21/08/2025, utilizando como trigger los pulsos de accionamiento a través del contacto seco de cada pararrayo. Para lograr el registro de imágenes a cada minuto durante una hora posteriormente a cada trigger, se utilizó un PLC Siemens S7-1200 (IB-848) con lógica programada para el efecto. En anexo imágenes captadas, las cuales serán analizadas por el solicitante.
202506554 | STE |  | F007E007 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE C | 1305.007-7 | 202517 | 25/04/2025 15:23:27 | Em complemento ao serviço solicitado à equipe MET2 cfe. SSA 202506546, solicito testar em laboratório o dispositivo SmartCount LoRa n° série 004400474852500f20323233 (A12), usando para isso o para-raios ABB 60 kV existente, medindo corrente total, resistiva, bem como fazendo aplicação de impulso. O dispositivo encontra-se disponível com a equipe MET2, sendo que o cabo de conexão para fazer-se as medições está em posse da equipe IEQ3. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo smartCount LoRa n° serie 004400474852500f20323233 y pararrayos ABB 60kV perteneciente a la SMIL.DT, el dispositivo será instalado en el pararrayos fase C de la TRANSICION SUBTERRANEA/AEREA LI-69KV-FI-IPU que se encuentra en la SAME. Resultados disponibles en documento adjunto en la SSA 202506552.
202506553 | STE |  | F007E006 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE B | 1305.005-3 | 202517 | 25/04/2025 15:23:33 | Em complemento ao serviço solicitado à equipe MET2 cfe. SSA 202506545, solicito testar em laboratório o dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046001e4852500f20323233 (A10), usando para isso o para-raios ABB 60 kV existente, medindo corrente total, resistiva, bem como fazendo aplicação de impulso. O dispositivo encontra-se disponível com a equipe MET2, sendo que o cabo de conexão para fazer-se as medições está em posse da equipe IEQ3. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo smartCount LoRa n° serie 0046001e4852500f20323233 y pararrayos ABB 60kV perteneciente a la SMIL.DT, el dispositivo será instalado en el pararrayos fase B de la TRANSICION SUBTERRANEA/AEREA LI-69KV-FI-IPU que se encuentra en la SAME. Resultados disponibles en documento adjunto en la SSA 202506552.
202506552 | STE |  | F007E005 | PARA-RAIOS 69 KV - FASE A | 1305.004-1 | 202517 | 25/04/2025 15:23:38 | Em complemento ao serviço solicitado à equipe MET2 cfe. SSA 202506543, solicito testar em laboratório o dispositivo SmartCount LoRa n° série 0046000d4852500f20323233 (A9), usando para isso o para-raios ABB 60 kV existente, medindo corrente total, resistiva, bem como fazendo aplicação de impulso. O dispositivo encontra-se disponível com a equipe IEQ3, bem como o cabo de conexão para fazer-se as medições. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo smartCount LoRa n° serie 0046000d4852500f20323233 y pararrayos ABB 60kV perteneciente a la SMIL.DT, el dispositivo será instalado en el pararrayos fase A de la TRANSICION SUBTERRANEA/AEREA LI-69KV-FI-IPU que se encuentra en la SAME. Resultados disponibles en documento adjunto.
202506550 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202518 | 28/04/2025 14:53:57 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202506548.
202506549 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.097-5 | 202518 | 28/04/2025 14:54:26 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202506548.
202506548 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.096-3 | 202518 | 28/04/2025 14:54:35 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202506506 | STE | 202505788 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202517 | 25/04/2025 09:20:12 | Realizar inspección termográfica en los trechos accesibles del busduct desde la cota 98. Para comparación, realizar también la inspección en las UGs 02 y 03. Objetivo: buscar puntos con temperatura discrepante para auxiliar en la identificación de posibles puntos de aterramiento del busduct, según relatado en la SSA matriz. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202525 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas inspeções dos busduct e nas proximidades das U01, U02 e U03, cota 98, nos dias 29/04/2025 e 10/06/2025. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica significativa. Imagens em anexo.
202506464 | STE | 202415926 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202517 | 24/04/2025 16:26:05 | Repetir termografía del conjunto anillo colector y escobillas en función a las diferencias térmicas encontradas en la SSP 20243439 y en la SSA 202500021. En función a la cantidad de escobas que poseen delta de temperatura solicitamos cubrir la medición en todas las escobas y anillos. Registrar corriente de excitación. Enfocar medición en las escobas I14 e I8 que fueron reemplazadas con la SSA 202505207. Realizar mediciones con Iexc mayor o igual a 2800A caso posible una vez por semana por 1 mes. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202524 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas a inspeções termográficas no recinto do Anel Coletor da U03 e verificou-se um delta de temperatura significativo entre diversas escovas de mesma posição dos anéis inferiores. Segue em anexo detalhes e as imagens da última inspeção executada dia 16/06/25. A corrente de excitação no momento dos registros, era 2600 A.
202505983 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:28 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após a energização com carga. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica do transformador. Maior temperatura detectada = 101,5°C com Tensão de saída 383,7V e corrente de 58,2A. Detalhes e imagens em anexo. Recomenda-se repetir inspeção termográfica em período de maior carga (verão) ou inclusão em inspeção periódica.
202505761 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202515 | 10/04/2025 12:20:03 | Em razão do parecer técnico emitido para a SSA 202504341 e dado que não houve uma evolução significativa de delta de temperatura nas conexões primárias cfe. SSA 202504940, solicita-se realizar nova inspeção termográfica no início do mês de maio/2025, preferencialmente sob condições semelhantes de corrente primária, visando o acompanhamento da anomalia térmica. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica de acompañamiento realizada en el TC fase S, donde se detectó una temperatura máxima de 78,6ºC en la conexión de entrada (lado transformadores), y delta de 33,6ºC con relación a la conexión opuesta. Ver anexo.
202505409 | STE | 202505272 | B015J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.017-2 | 202515 | 07/04/2025 10:05:53 | Realizar Inspección Termográfica en el Panel CXT del TU-15 Fase "B" después de la Sustitucion del mismo y antes de su entrada en Operación. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Tablero CXT del transformador instalado en la Fase B TU-15. Fue realizado con todas las motobombas de los intercambiadores de calor en operación. No se detectó ninguna anomalía térmica. Ver anexo.
202505355 | STE | 202504852 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 04/04/2025 16:45:38 | Realizar una medición de contraste en las mismas condiciones del registro adjunto a la SSA principal para constatar los datos. Registrar la corriente del equipo en el momento de la Medición. | IEQ3 | ILA1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termógrafica realizada en las conexiones del TD-02 en condiciones de carga total de los SSAA 50Hz (TD-01 en vacío). Se observaron los mismos puntos de sobrecalentamiento ya vistos durante la última SSP de inspección en este equipo, con temperaturas que varían según la carga en el transformador. En este sentido, se realizaron registros en diferentes condiciones de carga, obteniéndose una temperatura máxima de 98,3ºC con carga de 299A en el TA-01. Ver detalles en anexo.
202505341 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.118-4 | 202515 | 08/04/2025 08:04:12 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase T. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 36), que se encuentra en anexo.
202505340 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.117-2 | 202515 | 08/04/2025 08:04:38 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase S. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 35), que se encuentra en anexo.
202505339 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.116-0 | 202515 | 08/04/2025 08:04:46 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase R. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 34), que se encuentra en anexo.
202505203 | STE |  | J084A020 | MOTOR N08 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-008 | 0281.014-0 | 202515 | 07/04/2025 14:29:54 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA BDR-F16-008 QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron valores por encima de los niveles de alarma, mas información en el sistema OMNITREND.
202505193 | STE | 202505101 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202515 | 07/04/2025 14:30:01 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOAGITADOR ASN-F17-001 DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DA BARRAGEM QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,091 g, 1JS= 1,01 g, 2BR= 1,109 g y 2JS= 1,100 g. Mas información en el sistema OMNITREND.
202505085 | STE |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202514 | 04/04/2025 10:05:52 | Realizar inspección termográfica, luego de la intervención, con procedimientos de limpieza y reaprieto realizados en los contactos fijos y móviles del seccionador en las fases R, S y T del seccionador. Conforme solicitado en SSA N°: 202503878. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las 3 fases del lado contacto fijo del seccionador, donde no se encontró ninguna anomalía térmica. Resultados en anexo.
202505059 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202514 | 02/04/2025 13:53:01 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202505057 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202514 | 02/04/2025 13:52:35 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505055.
202505056 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202514 | 02/04/2025 13:51:09 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505055.
202505055 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202514 | 02/04/2025 13:50:36 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202505053 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202514 | 02/04/2025 13:50:08 | Realizar, em Abril/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505051.
202505052 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202514 | 02/04/2025 13:49:39 | Realizar, em Abril/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505051.
202505051 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202514 | 02/04/2025 13:48:55 | Realizar, em Abril/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo.
202505049 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202514 | 02/04/2025 13:47:38 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505047.
202505048 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202514 | 02/04/2025 13:46:26 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505047.
202505047 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202514 | 02/04/2025 13:45:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202505045 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202514 | 02/04/2025 13:40:59 | Realizar, em Abril/2025, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202505042 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202514 | 02/04/2025 13:39:39 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505040.
202505041 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202514 | 02/04/2025 13:38:07 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505040.
202505040 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202514 | 02/04/2025 13:36:52 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo.
202505039 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202514 | 02/04/2025 13:36:01 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505036.
202505037 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202514 | 02/04/2025 13:32:41 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202505036.
202505036 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202514 | 02/04/2025 13:29:41 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Abril/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202505035 | STE | 202503914 | E017D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.050-4 | 202514 | 04/04/2025 10:06:21 | Conforme preconiza a SSA202503914, solicitamos nova inspeção termográfica, após intervenção com procedimentos de limpeza e reaperto realizados nas interligações aéreas do parecer técnico da SSA 202503485. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones aéreas de la línea, en la llegada a la SE-Acaray. No se registró ninguna anomalía térmica. Resultados en anexo.
202504974 | STE |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202514 | 01/04/2025 16:38:05 | Realizar colecta de datos de vibración en motor N2 correspondiente a la bomba BDR-1702. Obs: Efectuada lubricación conforme ejecución de ssa 202417294. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202516 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima del nivel de Alarma 1 (Advertencia) en los puntos 2PY= 3,971 g y 2MT= 3,135 g. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202504943 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202514 | 01/04/2025 14:54:00 | Solicita-se apoio para instalação de monitoramento de gás SF6 (pressão, densidade, temperatura e umidade) através de sensor Wika modelo GDHT-20 (sensor e demais componentes necessários fornecidos pela IEQ3 e MET3, cfe. SSA 202504946), para fins de comparação com medições do monitoramento CBWatch, fornecido com o Módulo Híbrido Compacto 72,5 kV (n° série 4180610010001) no projeto de Ampliação Transformador TR-3, Pátio 66 kV, SEMD. Prazo de monitoramento: 2 semanas. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202515 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi instalado o sensor (SMMT.DT) para monitoramento de SF6 do novo Disjuntor Híbrido, no pátio 66kV da SEMD. Imagem do equipamento e arquivo com os dados do datalogger em anexo.
202504940 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202514 | 01/04/2025 14:51:49 | Em razão do parecer técnico emitido para a SSA 202504341, solicita-se realizar nova inspeção termográfica em prazo máximo de 30 dias corridos, preferencialmente sob condições semelhantes de corrente primária. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado inspección termográfica de los TCs asociados al interruptor 83T05. Durante la ejecución del servicio, se registró una temperatura máxima de 51,6°C y una temperatura mínima de 36,7°C en las conexiones de la fase S, presentando un delta de temperatura de 14,9°C. Más detalles en archivo anexo.
202504820 | STE | 202504773 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 13:57:36 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-01, planilla 6110-83-19001-E -E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 08/04/2025 al 11/04/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-01, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19001-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202504616 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202513 | 27/03/2025 15:18:06 | Realizar ensayos eléctricos funcionales a los 40 disyuntores (bipolares y tripolares) del TABLERO TS-TPC-PB del Nuevo Edificio de Mantenimiento, conforme planilla adjunta. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202513 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un grupo de 38 disyuntores termomagnéticos bipolares del Tablero TS-TPC-PB del Nuevo Edificio de Mantenimiento, conforme planilla adjunta. Resultados en anexo.
202504589 | STE | 202504574 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202513 | 27/03/2025 10:49:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-1404. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202515 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202504174 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202512 | 20/03/2025 09:37:00 | Capturar imagens aéreas da região limítrofe das faixas de servidão, documentando as invasões identificadas nas proximidades da torre 1215 | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202521 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram registradas em video e fotos as imagens aéreas da região limítrofe das faixas de servidão, documentando as invasões identificadas nas proximidades da torre 1215. Uma amostra destas imagens encontra-se em anexo. A totalidade dos registros está armazenada no link \\chiareasdt\DT$\INSP_DRONE_LINHAS\Inspeção Torre 1215 - SSA 202504174
202504084 | STE |  | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202512 | 19/03/2025 14:04:17 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#01. PREVISTO 31/03/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202514 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e gerador de 20Hz do relê 64SB in loco, obtendo-se : I de circulação =8,2mA; I pick-up =11,9mA e I curto circuito =19,0mA, com R carga de 1,55 ohms, U na saída do gerador de 20Hz/23,63V ; U na saída do filtro F02=3,52V e frequência do conjunto = 19,79Hz.
202504071 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202512 | 18/03/2025 16:53:17 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504069.
202504070 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202512 | 18/03/2025 16:52:59 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504069.
202504069 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202512 | 18/03/2025 16:52:41 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo.
202504068 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202512 | 18/03/2025 16:52:20 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504066.
202504067 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202512 | 18/03/2025 16:51:54 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504066.
202504066 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202512 | 18/03/2025 16:51:24 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202504065 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202512 | 18/03/2025 16:50:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202504063 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202512 | 18/03/2025 16:50:27 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504061.
202504062 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202512 | 18/03/2025 16:49:53 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504061.
202504061 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202512 | 18/03/2025 16:49:31 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202504060 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202512 | 18/03/2025 16:48:56 | Realizar, em Março/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504058.
202504059 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202512 | 18/03/2025 16:48:02 | Realizar, em Março/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202504058.
202504058 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202512 | 18/03/2025 16:47:32 | Realizar, em Março/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202513 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo.
202504054 | STE | 202503939 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202512 | 19/03/2025 14:58:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A31-2 fase A, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico (AT 202502557).
202504052 | STE | 202503940 | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 202512 | 19/03/2025 14:58:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A42-9 fase B, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202504051 | STE | 202503941 | D003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9B | 0016.060-1 | 202512 | 19/03/2025 14:58:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A41-9 fase B, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202504048 | STE | 202503690 | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202512 | 19/03/2025 14:58:51 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A12-4 de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202504047 | STE | 202503679 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202512 | 19/03/2025 14:59:44 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A05-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503896 | STE | 202503710 | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202512 | 17/03/2025 09:35:25 | Solicitamos apoio para realizar medição de vibração do equipamento moto bomba. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202512 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de Vibração antes e após a lubrificação. Na medição final não foi verificado nenhum valor de Vibração que permaneceu em Alerta ou Alarme.
202503769 | STE |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202511 | 14/03/2025 16:56:49 | Solicitamos apoio para coleta de imagens internas dos bombeadores das novas bombas fornecidas através do Contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). A inspeção faz parte da aceitação do primeiro e quinto lote. Previsão de entrega dias 25 e 26/03. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | BRUNO BURILLI | Realizada inspeção dos equipamentos com fibroscópio Olympus por amostragem dos lotes (projetos), sob indicação do solicitante. Registros fotográficos das inspeções seguem anexo. Parecer e Aceitação dos equipamentos a critério do solicitante.
202503514 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202511 | 11/03/2025 10:52:57 | Realizar ensayos offline con PDMA de los motores de las puertas del montacargas AMD (144-3M1, 133-3M2, 122-3M3, 115-3M4, 108-3M5, 98-3M6 y RESERVA) y del motor principal de elevación (2M1) . Anexar relatorio de resultados. Servicio relacionado al contrato 4500066024. Coordinar con el responsable Junes TMR: 4995. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los nuevos motores antes del montaje. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage. Resultados en anexo.
202503439 | STE | 202503367 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:23 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 18/02/2025 a 20/03/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-06, durante maniobras de la compuerta de servicio y simulación de interrupción momentánea de alimentación 460Vca. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo.
202503431 | STE | 202503366 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:55:26 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-06, planilla 6110-83-19006-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 18/03 al 20/03/2 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-06, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19006-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202503365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 10/03/2025 08:32:30 | Solicito apoyo para realizar ensayos de medición de tensión de salida los equipos en anexo. Alimentar los equipos en 50 Hz con la tensión de referencia en el lado primario y registrar la tensión de salida del secundario. Ensayos pendientes registrados en la 5218BI222116P a ser realizados en Itaipu, referentes al contrato 4500066024 (Modernización de los montacargas). OBS: Los equipos serán llevados al laboratorio. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado apoyo para energizar los siguientes equipos y medir tensiones de salida conforme solicitud anexa: - Transf. Trif. 3kVA 460V/450V/440V - 20V/22V - Transf. Trif.4kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Trif. 10kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Mono. 1kVA 460V/450V/440V - 185V/220V - Transf. Mono. 500VA 460V/450V/440V - 20V/24V - Fuente 220Vca/24Vcc - Fuente 220Vca/12Vcc - Inversor 125Vcc/220Vca Los valores medidos fueron disponibilizados al solicitante.
202503248 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202510 | 06/03/2025 13:41:11 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202503246.
202503247 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202510 | 06/03/2025 13:41:27 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202503246.
202503246 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202510 | 06/03/2025 13:41:29 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Março/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202503245 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202510 | 06/03/2025 13:41:32 | Realizar, em Março/2025, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202513 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202503236 | STE | 202503190 | A009H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.034-6 | 202510 | 07/03/2025 06:57:49 | Solicitamos apoio na coleta de vibração do conjunto moto bomba 02 do sistema de agua pura U09 conforme indicação de ruído anormal da SSA matriz 202503190. | MMU1 | ILA1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202511 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Nâo foram detectadas anormalidades durante o ensaio. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202503045 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202509 | 27/02/2025 14:51:28 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 257, (código de registro do ensaio 803). Liberado para uso.
202503023 | STE | 202415775 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202509 | 27/02/2025 08:19:02 | Realizar coleta de dados dos níveis de vibração do motor, após ter sido realizado a substituição dos rolamentos conforme a SSA matriz. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202510 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 12/03/2025 não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. A medição foi realizada após substituição dos rolamentos (realizado pela SMMA.DT). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202502956 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202509 | 25/02/2025 16:15:45 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona y medición de descargas parciales del TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66328319328P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 14/02/2025 con SSA: 202502226. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Descargas Parciales, Inspección Termográfica e Inspección de Descargas por Efecto Corona en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S, mayores detalles se pueden observar en los anexos G y H de la planilla de comisionamiento 66328319328P(1)R0 en Adjuntos.
202502949 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202509 | 25/02/2025 16:15:54 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202419394. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado inspección termográfica en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE T luego de la intervención por parte de MET2, ya no fue evidenciado anomalías térmicas en las conexiones del equipo (delta de temperatura de 1,5°C) constatándose la efectividad de la intervención. Más detalles en imágenes anexas.
202502948 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202509 | 25/02/2025 16:16:04 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202419392. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado inspección termográfica en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE R luego de la intervención por parte de MET2, ya no fue evidenciado anomalías térmicas en las conexiones del equipo (delta de temperatura de 1,2°C) constatándose la efectividad de la intervención. Más detalles en imágenes anexas.
202502839 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202509 | 24/02/2025 14:45:58 | REALIZAR TESTES NAS VARAS MANOBRAS ALTA DE TENSÃO SCEEP 26 E RITZ , VTT-3HD/9 , NS 290868900 , PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 26 e VTT-3HD/9 , NS 290868900 com SCEEP 46 (código de registro do ensaio 232 e 233) . Liberado para uso!
202502837 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202509 | 24/02/2025 14:46:04 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 20 E DETECTOR CAAS , NS LO1N0524F0111 , PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detetor SCEEP 20 e SCEEP 77 Código de registro do ensaio 195 e 196! Liberado para uso
202502631 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202508 | 20/02/2025 07:34:20 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 134, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831750 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831775 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO JEFERSON ESLABÃO DE QUADROS, MATRÍCULA 3298-6. - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 144, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831762 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831782 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO LAERTI ALVES QUADRADO, MATRÍCULA 3167-6. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 428, SCEEP 429(código de registro do ensaio 787 a 788). Liberado para uso.
202502617 | STE | 202502477 | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202508 | 20/02/2025 14:57:59 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A14-9A de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502616 | STE | 202502478 | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202508 | 20/02/2025 14:58:09 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A13-9A de la fase S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502614 | STE | 202502486 | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202508 | 20/02/2025 14:58:17 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A57-2 de la fase A, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502613 | STE | 202502504 | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 20/02/2025 14:58:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A54-2 de la fase B, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502612 | STE | 202502490 | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202508 | 20/02/2025 14:57:49 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A47-2 de la fase A, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502610 | STE | 202502489 | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202508 | 20/02/2025 14:58:32 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A24-2 de la fase T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502609 | STE | 202502505 | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202508 | 20/02/2025 14:58:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202509 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A01-2 de la fase T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502597 | STE |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202508 | 19/02/2025 14:57:53 | Realizar inspeção termográfica nas emendas das fases A, B e C localizadas entre os vãos T507/T508 e T516/T517 da linha 5 (FI1). Registrar os resultados na tabela anexada e emitir o relatório correspondente. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202514 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica da linha FI1 nos vão 507 a 508 e 516 a 517. Detalhes e imagens nos arquivos em anexo.
202502457 | STE | 202502442 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202508 | 18/02/2025 09:51:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DESACOPLADO DA BOMBA BIN-0303 (GIRO EM VAZIO). O ENSAIOS FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202509 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND e no relatório anexo.
202502456 | STE | 202502442 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202508 | 18/02/2025 09:51:42 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BIN-0303. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202508 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios elétricos no dia 25/03/2025 para o comissionamento da moto bomba BIN 0303. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202502455 | STE | 202502442 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202508 | 18/02/2025 09:51:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO, TESTE DE IMPACTO E REGISTRO COM CÂMERA RDI DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0303 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202508 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de sinal discreto 5s @65kHz, também foi realizado o ensaio de impactação nos pontos de rota. Os dados estão disponível no sistema Omnitrend: legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN 0303\]. Conforme acordado com o solicitante, não foi realizado o registro com a câmera RDI (valores de vibração ficaram abaixo dos níveis de Alerta/Alarme - vide sistema Omnitrend).
202502454 | STE | 202502442 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 1704.008-7 | 202508 | 18/02/2025 09:52:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0303 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202508 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND e no relatório anexo.
202502437 | STE | 202415443 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 17/02/2025 16:50:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos offline con PDMA conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 3238-83-19018-E (item 4.4.1.d) en el motor M3 de translación debido a cambio de motor. Emitir relatorio con los resultados. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202508 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios offline com PDMA no motor M3 da ponte rolante N21. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202502408 | STE | 202502219 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202508 | 17/02/2025 15:03:38 | Solicitamos apoyo en la medición de los niveles de vibraciones del conjunto motobombas 01 posterior al trabajo solicitado en la SSA matriz. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202508 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron algunos puntos con vibración en nivel de Alarma 1 y 2 en los puntos 1H= 5,77 mm/s, 1V= 5,02 mm/s, 2H= 7,32 mm/s, 2V= 6,42 mm/s y 2A= 3,80 mm/s. Mas información en sistema OMNITREND.
202502376 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202507 | 14/02/2025 16:02:33 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 1, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 9M. Com data prevista para 18/02/2025 | MMU2 | ILA1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202508 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | • Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Alarma (Alarma 2) en el punto 2V= 22,90 mm/s. • Puntos con nivel en Advertencia (Alarma 1); 1H= 8,85 mm/s, 1V= 6,32 mm/s y 2H= 8,81 mm/s. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202502116 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202507 | 11/02/2025 16:34:34 | Solicitamos apoyo para la instalación de un medidor de calidad de energía. Se necesita monitorear la alimentación suministrada al GPS del panel 5S-CD01. Ver anexo. OBS: Servicio relacionado a la SSA 202420212. | MEL4 | ILA1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202508 | DOUGLAS MASKE | Realizado monitoramento da alimentação do GPS e também de um contato de supervisão de alarme do módulo de GPS, não havendo atuação do contato de alarme e tendo como valor máximo de tensão Vcc de 129,81 Vcc e mínimo de 129,15 Vcc.
202502110 | STE | 202502073 | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202507 | 11/02/2025 10:31:53 | SOLICITO APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO EM EXCITADOR DINÂMICO DE VIBRAÇÃO MODELO 8921B02 FAB. KISTLER S/N 6446488, CONFORME SMDTC-2205; RC 10075500 OC 4500077696. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202509 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del Excitador Dinámico de Vibraciones. El equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada.
202502071 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202507 | 10/02/2025 16:07:02 | Realizar, em Fevereiro/2025, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202508 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202502070 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202507 | 10/02/2025 16:07:04 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502068.
202502069 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202507 | 10/02/2025 16:07:06 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502068.
202502068 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202507 | 10/02/2025 16:07:08 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202502067 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202507 | 10/02/2025 16:07:09 | Realizar, em Fevereiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502064.
202502065 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202507 | 10/02/2025 16:07:12 | Realizar, em Fevereiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502064.
202502064 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202507 | 10/02/2025 16:07:15 | Realizar, em Fevereiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo.
202502063 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202507 | 10/02/2025 16:07:15 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502061.
202502062 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202507 | 10/02/2025 16:07:18 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202508 | DOUGLAS MASKE | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502061.
202502061 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202507 | 10/02/2025 16:07:18 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202508 | DOUGLAS MASKE | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202502059 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202507 | 10/02/2025 16:07:22 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202508 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202502058 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202507 | 10/02/2025 16:07:22 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502056.
202502057 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202507 | 10/02/2025 16:08:11 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202502056.
202502056 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202507 | 11/02/2025 07:14:43 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202502036 | STE | 202502018 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:50:37 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 26/02/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202509 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os registros de oscilografia de tensão nas bobinas dos relés RFCB, RFCH, RKPR, RKSV, RPR2, SX1, RCHN, RFC2 e CN, durante ensaios de reposição da comporta e simulação de transferência de fonte no SSAA 60Hz, realizando a desenergização e energização através do QT-02. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202502032 | STE | 202502017 | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:52:52 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-10, planilla 6110-83-19010-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 25/02 al 27/02 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202509 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-10 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6110-83-19010-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202501962 | STE |  | B010J040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-10 - FASE A | 3026.002-9 | 202506 | 07/02/2025 15:30:15 | Providenciar instalação de 2 sensores digitais de vibração na motobomba, e respectiva infra-estrutura de transmissão de dados, em conjunto com pessoal do Itaipu Parquetec, para fins de prova de conceito (Projeto SMT-MB). Os sensores ficarão instalados, a princípio, até o próximo PD 9M da unidade geradora. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202508 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento para instalação dos dois sensores digitais de vibração na motobomba e respectiva infraestrutura. Instalação realizado pela equipe da Itaipu Parquetec - Projeto SMT-MB. Anexo fotos da instalação.
202501921 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202506 | 07/02/2025 11:17:21 | Instalar un analizador de calidad de energía en el panel QFP-CE02 (disyuntor de entrada 52.A y disyuntor del Panel QDF-CE02 52.1) para registrar y evaluar su demanda durante un mínimo de 7 días consecutivos. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el registro de demanda de energía eléctrica del Tablero QFP-CE02 60Hz, específicamente en la entrada del disyuntor 52.A y el disyuntor 52.1 correspondiente al alimentador del Panel QDF-CE02. El monitoreo tuvo una duración de 7 días comprendidos entre el 11/02/2025 al 18/02/2025, más detalles en archivos anexos.
202501920 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202506 | 07/02/2025 11:17:39 | Instalar un analizador de calidad de energía en el panel QFP-CE01 (disyuntor de entrada 52.A y disyuntor del Panel QDF-CE01 52.1) para registrar y evaluar su demanda durante un mínimo de 7 días consecutivos. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el registro de demanda de energía eléctrica del Tablero QFP-CE01 50Hz, específicamente en la entrada del disyuntor 52.A y el disyuntor 52.1 correspondiente al alimentador del Panel QDF-CE02. El monitoreo tuvo una duración de 7 días comprendidos entre el 11/02/2025 al 18/02/2025, más detalles en archivos anexos.
202501600 | STE |  | B010J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-10 - FASE A | 3026.001-7 | 202506 | 04/02/2025 09:27:50 | Providenciar instalação de 2 sensores digitais de vibração na motobomba, e respectiva infra-estrutura de transmissão de dados, em conjunto com pessoal do Itaipu Parquetec, para fins de prova de conceito (Projeto SMT-MB). Os sensores ficarão instalados, a princípio, até o próximo PD 9M da unidade geradora. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202507 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento para instalação dos dois sensores digitais de vibração na motobomba e respectiva infraestrutura. Instalação realizado pela equipe da Itaipu Parquetec - Projeto SMT-MB. Anexo fotos da instalação.
202501578 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 10:22:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-10, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202509 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para o comissionamento do sistema de vibração. Foram realizados impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar a sua resposta.
202501555 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202506 | 04/02/2025 07:19:03 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#10. PREVISTO 10/02/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada verificación del filtro pasa-banda F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB con necesidad de ajuste en el banco de Resistencias de carga, Obteniéndose: CORRIENTE CIRCULANTE = 8,32mA CORRIENTE DE CORTO=17,45mA CORRIENTE DE PICK-UP = 11,85mA con RCARGA NC = 2,45 OHMS TENSIÓN EN LA SALIDA DEL GENERADOR = 23,89V TENSIÓN EN LA SALIDA DEL FILTRO= 4,26V FRECUENCIA DEL CONJUNTO = 20,10Hz TEMP ENTRADA DE AGUA = 42,2ºC TEMP SALIDA DE AGUA = 42,5ºC. Valores disponibilizados al solicitante.
202501539 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202506 | 04/02/2025 07:43:52 | Realizar inspeção termográfica após intervenção da manutenção no ponto quente descrito na SSA 202501292 | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202506 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica no Quadro CXT do transformador principal da Unidade 9A, fase T, após realizado reparo pela equipe da SMMT.DT/MET1, foi solucionada a anomalia térmica no ponto de conexão de alimentação da bomba M2, no borne X9-4 com um delta de 0,4 °C, entre fases.
202501346 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202505 | 29/01/2025 15:11:30 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da UG13 (concreto) na cota 108,00, realizar os ensaios e leitura dos dados. Mapeamento dos sensores em anexo. A execução da instalação e do ensaio será acompanhado pela SMIS.DT (ISI1) e Itaipu Parquetec (Ceasb). Observação: Alguns acelerômetros serão instalados no bloco U12. | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202508 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Ensaios realizados de acordo com o documento anexo, com acompanhamento da SMIS.DT e do CEASB (PTI). Foi realizado ensaio com uma partida da UG13, uma parada total da UG e variação de potência na tomada e na retirada de potência. Os arquivos de medição (2.94 GB) em formato texto foram entregues ao PTI, conforme acordado com o solicitante e não foi possível anexa-los devido ao tamanho. No anexo está um relatório dos principais eventos do ensaio processados com software de processamento de sinais.
202500674 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202503 | 16/01/2025 16:27:00 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202500672.
202500673 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202503 | 16/01/2025 16:24:14 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202500672.
202500672 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202503 | 16/01/2025 16:21:45 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Fevereiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202508 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases A - B - C del transformador TA-02. Más detalles en archivo anexo.
202500655 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202503 | 16/01/2025 15:35:32 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Fevereiro/2025, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202506 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram executadas inspeções no mês de fevereiro de 2025 na BARRA B2. Não foi encontrada nenhuma anomalia. As inspeções ocorreram com correntes acima de 880 A por fase. detalhes no arquivo anexo.
202500622 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202503 | 17/01/2025 10:05:59 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba, que apresentou alarmes nos pontos 1V, 1H e 2H e também alerta no ponto 2V. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202505 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 5,58 mm/s, 1V= 3,95 mm/s , 2H= 4,366 g, 2V= 5,30 mm/s y 2A= 4,27 mm/s y Alarma (Alarma 2) en el punto 2H= 7,43 mm/s. Se emitio una SSA 202501023 a IME3 para análisis. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202500620 | STE | 202314519 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202503 | 16/01/2025 14:33:22 | Realizar inspeção, com o auxílio de fibroscópio, no contato de conexão tipo tulipa do enrolamento de AT do transformador TU-09A fase S. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202505 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó la inspección por fibroscopio en los tramos internos del contacto de conexión del lado AT del transformador TU-09A, fase S. Para más detalles, se adjuntan los archivos correspondientes.
202500528 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202504 | 20/01/2025 09:55:06 | Verificar posible anomalía térmica proveniente del conductor 1577 (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE FASE T1), localizado en el CG-04 de la Unidad 14, el cual presenta un delta de 12 grados en relación a su extremo. Ver informe en anexo. | OUO4 | ILA1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202509 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | No momento da inspeção não havia anomalia térmica no terminal do condutor 1577. Foi registrada uma anomalia de apenas 9°C no terminal 1594, não sendo necessária intervenção. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202500526 | STE |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202504 | 20/01/2025 09:55:15 | Verificar posible anomalía térmica en la entrada del contactor k3 del GA-14, alimentación de las resistencias de calentamiento de la elevación 99,75 de la unidad 14, el cual presenta fases con temperaturas muy dispares. Ver informe en anexo. | OUO4 | ILA1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202509 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Em inspeção termográfica após intervenção para manutenção pelo pessoal da SMMG.DT, verificou-se a efetividade do serviço , não sendo registrada nenhuma anomalia térmica. Imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202500521 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202504 | 20/01/2025 09:55:26 | Verificar posible anomalía térmica proveniente del conductor 1578 (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE FASE T1), localizado en el CG-03 de la Unidad 1, el cual presenta un delta de 9,5 grados en relación a su extremo y de 17,9 grados en relación a los conductore adyacentes. Ver informe en anexo. | OUO4 | ILA1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202509 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após manutenção na régua de bornes da U01 painel CG03 terminal 1578. Potência da unidade geradora = 599MW no momento da inspeção. Não foi detectada anomalia térmica, o que evidencia a efetividade da manutenção. imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202500211 | STE | 202500181 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:25 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 22/01/2025. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202504 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-08, durante maniobras de la compuerta de servicio y transferencia de fuente en los SSAA 50Hz. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo.
202500203 | STE | 202500177 | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:47 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-08, planilla 6110-83-19008-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos p/los días 21/01 al 23/01. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202504 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-08, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19008-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202500188 | STE | 202419984 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202502 | 07/01/2025 13:44:13 | Oscilografar sinais de tensão nas barras A e B do CD-01 durante manobra de interligação do QP-03 com o QP-04. Ajustar relógio desse oscilógrafo com o oscilógrafo a ser utilizado no QP-04 (SSA 202500187). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | DOUGLAS MASKE | Registro de oscilografía de tensiones de referencia de las barras A y B, durante maniobra de transferencia de interconexión del QP-04 al QP-03. Resultados detallados en anexo. Obs: Durante las dos transferencias realizadas, hubo comando de interconexión automática de las barras A y B.
202500187 | STE | 202419980 | K013A037 | QUADRO QP-04 | 0253.004-0 | 202502 | 07/01/2025 13:43:29 | Oscilografar sinal de tensão na barra do QP-04 durante manobra de interligação com o QP-03 para verificar o tempo de transferência. Sincronizar relógio desse oscilógrafo com o oscilógrafo a ser utilizado no CD-01 (SSA 202500188). | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de oscilografía de tensión de referencia de barra, durante maniobra de transferencia de interconexión del QP-04 al QP-03. Resultados detallados en anexo. Obs: Durante las dos transferencias realizadas, hubo comando de interconexión automática de las barras A y B del Tablero CD-01.
202500049 | ACS |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202501 | 03/01/2025 07:20:56 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do TGC conforme solicitado na SSA 202420027. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202500043 | ACS |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202501 | 03/01/2025 07:21:10 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do EC conforme solicitado na SSA 202420028. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202420177 | STE |  | E033A004 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE T | 0297.066-2 | 202451 | 20/12/2024 17:04:48 | Face incremento significativo na corrente resistiva e total medida com instrumento LCM500 durante MP6M (SSP 20242687), solicito realizar nova medição no equipamento com o mesmo instrumento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Valores medidos: * Corriente resistiva corregida: 34,7µA * Corriente resistiva medida: 34,8µA * Corriente total: 737,2µA * Temperatura: 33°C * Tensión de operación: 69kV
202420176 | STE |  | E033A003 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE S | 0297.065-5 | 202451 | 20/12/2024 17:06:13 | Face incremento significativo na corrente resistiva e total medida com instrumento LCM500 durante MP6M (SSP 20242687), solicito realizar nova medição no equipamento com o mesmo instrumento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Valores medidos: * Corriente resistiva corregida: 38,6µA * Corriente resistiva medida: 38,7µA * Corriente total: 742,2µA * Temperatura: 33°C * Tensión de operación: 69kV
202420175 | STE |  | E033A002 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE R | 0297.064-8 | 202451 | 20/12/2024 17:03:52 | Face incremento significativo na corrente resistiva e total medida com instrumento LCM500 durante MP6M (SSP 20242687), solicito realizar nova medição no equipamento com o mesmo instrumento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Valores medidos: * Corriente resistiva corregida: 34,6µA * Corriente resistiva medida: 34,7µA * Corriente total: 733,6µA * Temperatura: 33°C * Tensión de operación: 69kV
202420154 | STE |  | G062A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI4 FASE R | 0194.056-2 | 202451 | 20/12/2024 10:16:07 | Face descargas parciais detectadas por radiometria durante MP2M (SSP 20240312) no TC fase T (G062A005), solicito realizar medições de descargas parciais utilizando HFCT e sistema IMA-DP a fim de avaliar-se a pertinência das mesmas. Se necessário, é possível proceder-se com calibração prévia através de TC reserva disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME (S098A001 / 0194.120-3 / n° série C2-7219 / modelo ABB IMBE 245 A6 / cód. estoque 649600). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado medición de descargas parciales utilizando HFTC y software IMA-DP, con este método NO fueron detectados pulsos de DP en el TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83LI4 FASE R.
202420153 | STE |  | G062A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI4 FASE S | 0194.057-0 | 202451 | 20/12/2024 10:14:08 | Face descargas parciais detectadas por radiometria durante MP2M (SSP 20240312) no TC fase T (G062A005), solicito realizar medições de descargas parciais utilizando HFCT e sistema IMA-DP a fim de avaliar-se a pertinência das mesmas. Se necessário, é possível proceder-se com calibração prévia através de TC reserva disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME (S098A001 / 0194.120-3 / n° série C2-7219 / modelo ABB IMBE 245 A6 / cód. estoque 649600). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales utilizando HFTC y software IMA-DP, con este método NO fueron detectados pulsos de DP en el TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83LI4 FASE S.
202420152 | STE |  | G062A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI4 FASE T | 0194.058-9 | 202451 | 20/12/2024 10:08:45 | Face descargas parciais detectadas por radiometria durante MP2M (SSP 20240312), solicito realizar medições de descargas parciais utilizando HFCT e sistema IMA-DP a fim de avaliar-se a pertinência das mesmas. Se necessário, é possível proceder-se com calibração prévia através de TC reserva disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME (S098A001 / 0194.120-3 / n° série C2-7219 / modelo ABB IMBE 245 A6 / cód. estoque 649600). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado medición de descargas parciales utilizando HFTC y software IMA-DP, con este método NO fueron detectados pulsos de DP en el TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83LI4 FASE T.
202420107 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202451 | 19/12/2024 15:30:52 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Janeiro/2025, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202503 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica na segunda semana do mês de janeiro de 2025 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. Não foram encontradas anomalias térmicas e nem níveis significativos de efeito corona(Corrente na Barra B2 no momento da inspeção era de 521A). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202420105 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202451 | 19/12/2024 15:32:33 | Realizar, em Janeiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420103.
202420104 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202451 | 19/12/2024 15:32:56 | Realizar, em Janeiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420103.
202420103 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202451 | 19/12/2024 15:34:36 | Realizar, em Janeiro/2025, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformadoR R02. Más detalles en archivo anexo.
202420102 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202451 | 19/12/2024 15:34:44 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202420101 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202451 | 19/12/2024 15:34:50 | Realizar, em Janeiro/2025, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202420100 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202451 | 19/12/2024 15:34:56 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420098.
202420099 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202451 | 19/12/2024 15:35:10 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420098.
202420098 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202451 | 19/12/2024 15:35:15 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202420096 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202451 | 19/12/2024 15:35:23 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420094.
202420095 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202451 | 19/12/2024 15:35:28 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420094.
202420094 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202451 | 19/12/2024 15:35:34 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202420089 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202451 | 19/12/2024 15:36:00 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420087.
202420088 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202451 | 19/12/2024 15:36:05 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202420087.
202420087 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202451 | 19/12/2024 15:36:11 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Janeiro/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202503 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202420083 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:09 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432020 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202452 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP = 3,3 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anxo.
202420065 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:14 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432003 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202452 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP 0,5 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420062 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:18 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432028 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420061 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:24 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432025 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP 0,5 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420060 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:30 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432012 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420058 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:35 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432006 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (±5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes no relatório anexo.
202420055 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202451 | 19/12/2024 11:29:41 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432001 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202501 | BRUNO BURILLI | O conjunto sensor apresenta regiões com desvios de medição acima da tolerância especificada (± 5,0 %), identificadas na subida e descida - GAP´s 0,5 mm e 1,0 mm; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; A aceitação do conjunto sensor fica a critério do solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202420044 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202451 | 19/12/2024 11:02:48 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante clase 2, tipo II, numero de serie: mano izquierda 22246055; mano derecha 22246056. Contacto Milciades Acosta R.4911 | MEG1 | ILA1 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 427) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 776). Liberado para uso.
202419897 | STE | 202416453 | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202451 | 18/12/2024 10:23:08 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202416453. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202503 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica na seccionadora 74LI1, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo
202419708 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 12/12/2024 11:28:20 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-10 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 23 a 27/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202507 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos para cada sensor constam na planilha em anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202419526 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 1571.012-3 | 202451 | 16/12/2024 16:50:45 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase C del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413288. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase C, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419525 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 1571.002-0 | 202451 | 16/12/2024 16:51:00 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase B del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413287. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase B, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419522 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 1571.035-6 | 202451 | 16/12/2024 16:51:12 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase A del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413286. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202501 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección de efecto corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico Fase A, sin detección de niveles descargas por corona. Ver registro fotográfico en anexo. Instrumento utilizado: Cámara de detección UV Marca: OFIL, Modelo: Luminar DayCor; BP 720576.
202419426 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202450 | 09/12/2024 08:54:34 | Verificar anormalidade térmica em régua no interior do painel TIN.3A. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente según el análisis de IEQ2. Fue intervenida a través de la SSA 202419945, y posteriormente se realizó una última inspección donde se confirmó la efectividad del mantenimiento correctivo realizado. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202419424 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202450 | 09/12/2024 08:54:42 | Verificar anormalidade térmica no equipamento presente no interior do painel TFN.3. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente según el análisis de IEQ2. Fue intervenida a través de la SSA 202419945, y posteriormente se realizó una última inspección donde se confirmó la efectividad del mantenimiento correctivo realizado. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202419305 | STE | 202419172 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202449 | 06/12/2024 14:08:41 | Realizar inspeção termográfica para confirmar a efetividade da manutenção corretiva executada com a ssa 2024/19172. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del seccionador 220kV 73LI4, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202419172. No se registró ninguna anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202419242 | STE | 202405699 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202449 | 05/12/2024 15:14:57 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U10 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2024/05699. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 27/01/2025. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202505 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o ensaio para medir a resistência de isolação da junta de expansão. Após aplicar 500VCC por 1 minuto, o valor medido foi de 2,95 GIGA OHM. Material liberado para uso.
202419152 | STE | 202418144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202449 | 03/12/2024 13:35:54 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-08, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202502 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos para cada sensor constam na planilha em anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível.
202419139 | STE | 202417299 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202449 | 03/12/2024 13:41:15 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19009-E (item 4.4.1.d) nos motores: M1, elevação; M2, motor da direção do carro; M3 e M4, motores da translação . Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los motores del Puente Grúa N22 5T UPAC. Ensayos efectuados: Prueba Standard, Indice de Polarización y Step Voltage. Resultados detallados en anexo.
202419133 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202449 | 03/12/2024 17:01:53 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO, TESTE DE IMPACTO E REGISTRO COM CÂMERA RDI DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0302 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 03/12. OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202449 | JOAO RICARDO TEODORO | A equipe se deslocou até o local do serviço e constatou que a motobomba estava desmontada, sem previsão de quando estará disponível, não sendo possível a realização do serviço. Conforme combinado com o SR Rafael Niada, outra SSA será gerada quando o equipamento estiver disponível. AT: 202410136
202418998 | STE |  | B015D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.002-3 | 202449 | 02/12/2024 16:50:14 | Coletar dados vibracionais em rota. Também, efetuar ensaio de fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) pés do motor / base. 2) parte posterior da base / meio da base. Emitir nova SSA para IME3 em caso de alerta ou alarme. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202450 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Medição Rota: houve incidência de alerta ponto: 2V=5,4[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição fase cruzada: Dos 7 pontos medidos na base relacionados com outros pontos da própria base, 4 deles apresentaram valores de defasagem próximos de 100° e um deles com 179°, ficando os demais próximos de 0° ou 360°. Dos 8 pontos medidos entre a base e os pés do motor, um deles apresentou uma defasagem de 101°, ficando os demais ou próximos de 0° ou 360°. Mais detalhes no DOC anexo e sistema OMNITREND.
202418994 | STE |  | A004B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.004-0 | 202449 | 02/12/2024 16:50:48 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U04. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202450 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio na instalação/monitoramento da projeto MOMEA, dando apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U04. Também foi realizado o apoio para a aquisição de sinais realizado periodicamente.
202418880 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202448 | 27/11/2024 14:00:14 | Analises de vibrações com o VIBREC500 na linha MD4 1- Instalar o vibrógrafo próximo à torre T-404, entre os vãos T-404/403 ou T-404/405, utilizando o novo suporte adquirido. 2- Manter o vibrógrafo instalado por 3 meses ou até o esgotamento total da bateria. Derivar SSA para MET2 realizar a instalação/desinstalação do vibrógrafo | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202448 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada instalação do equipamento em 11/12/2024, com medição inicial prevista para 15h e retirada em 11/03/2025, depois das 8h. Após retirada, foi verificado que o instrumento registrou apenas 4 dias de medição e se auto-ressetou para configuração de data/hora do ano 2000. Como é um problema que já ocorreu em tentativa de medição anterior em outra torre, o equipamento será enviado à fabrica para reparo. Desta forma, este trabalho não pôde ser atendido por não haver substituto e previsão.
202418842 | STE |  | L020C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-07 | 0433.039-0 | 202449 | 05/12/2024 16:44:08 | Verificar anormalidade térmica na régua BTC do quadro QNB.07 de acordo com imagem em anexo. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en el borne 02 obteniéndose una Tmáx de 47ºC en la zona central de la bornera. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02, que establece que la máxima temp admisible (MTA) en una bornera es de 80ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver imagen anexa. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202418841 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202449 | 05/12/2024 16:45:32 | Verificar anormalidade térmica na régua BTC do quadro QBC.01 de acrodo com imagem em anexo. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en el borne 1BT3 obteniéndose una Tmáx de 42ºC en la zona central de la bornera. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02, que establece que la máxima temp admisible (MTA) en una bornera es de 80ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver imagen anexa. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202418819 | STE | 202418144 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202448 | 26/11/2024 16:37:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento, antes do PD, nos canais de entrada do painel SVP-08 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 18 e19/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202451 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Ensaio executado conforme solicitado na planilha de comissionamento. Mais informações na SSA matriz 202418144.
202418799 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202449 | 05/12/2024 16:46:08 | Verificar anormalidade térmica fusível F21 do painel KDV.02 conforme imagem em anexo. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en el Fusible F21 obteniéndose una Tmáx de 47ºC en el borne superior, y delta de 7ºC con relación al borne opuesto. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02, que establece que la máxima temp admisible (MTA) en las conexiones de un Fusible BT es de 90ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla. Se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver imagen anexa. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202418798 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202449 | 05/12/2024 16:46:39 | Verificar anormalidade térmica no borne 136 do painel KDV.02 conforme imagem em anexo. | OUO4 | ILA1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202451 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme al análisis de IEQ1. Fue intervenida por MEG3 conforme a la SSA 202419992 y posteriormente fue realizada una última inspección termográfica verificándose la efectividad del mantenimiento. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202418776 | STE |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.047-5 | 202448 | 26/11/2024 10:55:53 | Solicitamos apoyo en la medición de vibraciones del conjunto motobomba 01 en virtud de las evidencias detalladas en la SSA 202418659. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202449 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2A= 4,32 mm/s y 4A= 6,17 mm/s en la motobomba 01. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202418725 | STE | 202418571 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202448 | 25/11/2024 15:00:15 | Realizar ensaios na Linha de Interligação LI IPU-COPEL 69kV, conforme orientações em anexo. Ensaios: Tangente Delta, Integridade da Capa Externa do Cabo e Descargas Parciais. Contato: Marcelo Silva IEQ - R. 2666. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada VLF a las fases A-B-C de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU en el tramo comprendido entre la SAME y el TB-02, en paralelo fue realizado medición de Tangente de Delta y Corriente Fuga, más detalles en archivo anexo. No fue posible realizar el ensayo de Integridad de Capa debido a que el blindaje, de las tres fases, presenta una baja resistencia respecto a tierra (aparentemente existen puntos de aterramiento en las enmiendas).
202418697 | STE | 202418689 | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202448 | 25/11/2024 11:04:04 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-14, planilla 6110-83-19014-E; ítem 4.3: - Termografía del circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante apertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 03/12 a 05/12. | MEG1 | ILA1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202449 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-14, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19014-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202418639 | STE | 202414651 | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202448 | 25/11/2024 14:48:48 | Realizar colecta de datos de vibración en el motor correspondiente a la motobomba BDR-F16-003. Obs: Realizado reapriete durante preventiva 6M. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202448 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202418622 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202447 | 22/11/2024 16:50:11 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202448 | DOUGLAS MASKE | Realizada medición de DP con IMA-DP y HFTC en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE T del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD donde fueron medidas señales esporádicas de DP del orden de 150mV, no presentando evolución con respecto al mes anterior.
202418621 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202447 | 22/11/2024 16:50:13 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada medición de DP con IMA-DP y HFTC en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE S del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD donde fueron medidas señales esporádicas de DP del orden de 50mV, no presentando evolución con respecto al mes anterior.
202418620 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202447 | 22/11/2024 16:50:16 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada medición de DP con IMA-DP y HFTC en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE R del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD donde fueron medidas señales esporádicas de DP del orden de 50mV, no presentando evolución con respecto al mes anterior.
202418599 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 22/11/2024 14:52:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DESACOPLADO DA BOMBA BIN-0302 (GIRO EM VAZIO). O ENSAIOS FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 27/11. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202449 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202418594 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 22/11/2024 14:52:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0302 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 27/11. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202449 | JOAO RICARDO TEODORO | A equipe se deslocou até o local do serviço e constatou que a motobomba estava desmontada, sem previsão de quando estará disponível, não sendo possível a realização do serviço. Conforme combinado com o SR Rafael Niada, outra SSA será gerada quando o equipamento estiver disponível.
202418593 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 22/11/2024 14:52:31 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BIN-0302. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 27/11. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202449 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios elétricos solicitados e devido a atuação da proteção em algumas partidas, a pedido do solicitante, realizou-se ensaios complementares envolvendo surge teste, tensão escalonada e ensaios offline. No dia 17/01/2025 foram realizados os ensaios de aceitação para o comissionamento da motobomba. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202418561 | STE | 202418445 | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.027-6 | 202448 | 25/11/2024 07:58:43 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração do conjunto motobomba de modo a verificar se o problema relatado na SSA matriz já não foi resolvido por meio da SSA 202417843, que foi executada após a medição no PD 9M. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202449 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la motobomba 02. Punto 2A= 4,08 mm/s. Fue realizada medición de fase cruzada: 1V2V= 164°, 1H2H= 12°, 2A3A= 208° y 2V3V= 349°. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202418559 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 21/11/2024 16:06:58 | Solicitamos apoyo para medir la tasa de distorsión armónica (% THD) en la entrada del nuevo cargador CBC-02, bajo condiciones de carga conforme al ítem 3.3.11 (Pág. 15) de la planilla de puesta en servicio 6256-83-19008E. | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del cargador de baterías CBC-02 alimentando una carga resistiva. Se realizó en dos condiciones de carga: 50A: THD R=0,85% S=0,72% T=0,81% 150A: THD R=1,02% S=0,96% T=1,07%
202418213 | STE | 202317512 | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202446 | 14/11/2024 09:00:37 | Realizar nova inspeção termográfica para comparações aos relatórios SSA 202318225 Torre 201 LT-IPU-50HZ-MD2 e SSP20235412 LT-IPU-50HZ-MD2 Entre as conexões do jumper da Torre 201 Fases S/R/T lado usina e SEMD | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica de acompañamiento en la Torre 201, en las conexiones del jumper Fase T lado Usina. Se identificaron temperaturas mayores en los subconductores Nº 4 y 3, con delta T máximo de 7,2ºC, y una corriente de 1819A en la Línea en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo.
202418200 | STE | 202415716 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202447 | 21/11/2024 08:00:21 | Em apoio ao comissionamento do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica do edifício da UPAC, solicito inspeção com imagens aéreas dos captores e das conexões do referido sistema. Desenhos em anexo. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202449 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção aérea no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas localizado Edifício da UPAC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202418070 | STE | 202409332 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202446 | 14/11/2024 10:21:33 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva da anomalia térmica na conexão do borne X5-40 do quadro elétrico do Autotransformador T4. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202447 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica luego de los ajustes realizados en el panel del Transformador T04, no siendo encontrada ninguna anomalía térmica.
202418052 | STE | 202413630 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202446 | 12/11/2024 07:57:08 | Realizar ensayo y verificación del instrumento Megger MD DRLO600 con BP: 685264 | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202447 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Sin condición para realizar ensayo. El instrumento pertenece a la SMMT.DT y no fue proporcionado sus accesorios. Será emitida otra SSA para realizar pruebas funcionales conforme acordado con ILA2.
202417893 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202445 | 08/11/2024 16:13:31 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Novembro/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202448 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica durante o mês de novembro de 2024 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. A corrente no momento da inspeção das imagens que seguem como amostra era de 848 A por fase. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nem efeito corona.
202417675 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202445 | 06/11/2024 10:36:49 | Realizar coleta de dados de vibração do equipamento. Última coleta indicou aumento expressivo nos índices. Solicitar acompanhamento da MMU2. Prazo 25/11/2024. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202446 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi confirmado valor de Vibração em Alarme no ponto 2V=32,3 mm/s (Global de Velocidade-RMS). Já existe a 202418719 com Parecer Técnico "conforme indicação das coletas de dados vibracionais realizadas pelas coletas 9M (ILA1) e confirmada com o dados coletados na SSA 202417675, o alarme está relacionado na deficiência da rigidez da base. Realizar a adequação da base de forma similar a implantada na base do conjunto compressor B016D015 (SSA 202201465) e croqui conforme SSA 202222656. "
202417474 | STE | 202417214 | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202445 | 04/11/2024 08:03:07 | Solicitamos apoio para realizar instalação de oscilógrafo para aquisição de dados, em alguns componentes do circuito hidráulico do RV, os quais seriam: - Pressostato "DA", Válvula Solenoide BC e na Válvula de Isolamento Automático 20QT, para monitorar falha no comando de parada da UG após preparação de partida. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202445 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado o monitoramento de 14/11/2024 até a parada da UG em 06/01/2024. Durante este período não aconteceu nenhuma falha de parada de preparação de partida. O equipamento de monitoramento foi retirado, conforme consensado com o solicitante.
202417456 | SCA |  | B014B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.009-1 | 202444 | 31/10/2024 17:07:17 | Fornecer apoio documental e logístico à equipe do CEASB durante a instalação dos sensores acústicos do projeto MOMEA nas portas de acesso ao tubo de sucção MT e JS da U14. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202448
202417352 | SCA |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202444 | 30/10/2024 08:14:12 | Analises de vibrações com o VIBREC500 no vão 102/103: 1- Instalar o vibrógrafo próximo à torre T-102, na linha MD1, utilizando o novo suporte adquirido. 2- Manter o vibrógrafo instalado até o esgotamento total da bateria. 3- Realizar a coleta das leituras a cada 30 dias. Elaborar relatórios mensais com a análise dos dados de vibração registrado Derivar SSA para MET2 realizar a instalação/desinstalação do vibrógrafo | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202448
202417309 | STE | 202417034 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202444 | 29/10/2024 14:58:20 | Para atender SSA matriz, solicitamos oscilografia de la gav. 2.4(2D) de carga del UPS en condiciones de operación normal (corriente de carga, armónicos, tensión de alimentación) y en condiciones de simulación (abriendo disyuntor del UPS y normalizando entre 1 a 2 seg.) para simular transferencia de UMCC (medir picos de inrush y armónicos durante energización) y posteriormente mantener monitoreo por mín. 3 mins. para registro de comportamiento de carga hasta estabilizar. SSAref 202417075. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas desde la gav. 2.4 del UMCC, en el circuito de alimentación de la UPS-18A. Se realizaron simulaciones de falta de energía en 3 ocasiones maniobrando el disyuntor Q1, donde no se registró ningún evento de disparo del disyuntor. Ver valores medidos en el informe anexo.
202417171 | STE |  | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202443 | 25/10/2024 12:58:07 | Coletar dados discretos de aceleração com duração de 2,5 s @65 KHz da seguinte forma: 1) ligar o motor; 2) manter em funcionamento por 5 minutos, 3) desligar o motor, e, 4) iniciar a gravação dos dados imediatamente após o desligamento do motor. Repetir o procedimento para os demais pontos de rota do equipamento | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202444 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a aquisição de dados discretos com duração de 2,5 segundos e @65 kHz, imediatamente após o desligamento do motor. Foi feito a aquisição de todos os pontos da rota. Dados estão disponível no sistema Omnitrend, no endereço: \\chi07\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN-1401 @65k\]). Obs.: A medição foi feita no momento do desligamento do motor e antes de atuar o sistema anti reverso do motor.
202417141 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202443 | 25/10/2024 09:03:41 | Solicitamos repetir mismos ensayos de la SSA 202317415 (D) para validar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor que fue instalado con la SSA 202416102 (D). Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar y constatar que no haya disparo indebido durante partida. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202444 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Las mayores corrientes rms registradas fueron: I1=1538,2 A (en el primer arranque del motor estando parado); I2 (rms): 1977,0 A e I3 (rms): 1456,0 A - ambos en el segundo arranque con el motor aún en giro remanente. Mayores informaciones en el informe anexo.
202416764 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202443 | 21/10/2024 07:39:21 | Solicito apoyo para realizar mediciones de corriente en el compresor monofásico con cod. de Stock 717975 a ser retirado de los almacenes. Alimentar el mismo en 220V, 50 Hz y 60 Hz a modo de comparar las corrientes en ambas frecuencias. Coordinar entrega del compresor con Victor Panuci (SMMA). | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos realizados en el motocompresor alimentado en 50 y 60Hz. Los resultados se presentan en los documentos anexos.
202416763 | STE |  | J076B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BIN-0304 | 0262.007-3 | 202442 | 18/10/2024 16:06:27 | Realizar nova coleta de dados vibracionais após ter sido realizado a verificação de reaperto do suporte de ancoragem do motor conforme solicitado na SSA 202416368. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202443 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foi realizado ensaio de vibração e não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202416652 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202443 | 23/10/2024 10:17:17 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase C. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202416649.
202416650 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202443 | 23/10/2024 10:17:27 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase B. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202416649.
202416649 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202443 | 23/10/2024 10:17:34 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase A. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202416556 | STE | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202442 | 17/10/2024 10:08:20 | EM APOIO AO ATENDIMENTO DA SSA 202302664 REFERENTE AO SELF-CONTAINED DAC-0907, SOLICITAMOS EFETUAR MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DENTRO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA ELEVAÇÃO 124. OBS. MONITORAR DURANTE 3 DIAS O DAC-0906 E 3 DIAS O DAC-0907. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202443 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La variación de temperatura y humedad en la sala osciló entre 18,97°C y 23,61°C, con un rango de 55,60% a 91,70% de humedad para el Sensor N°1, y entre 17,70°C y 23,05°C, con un rango de 53,60% a 85,70% de humedad para el Sensor N°2. Mas detalles en documento anexado.
202416540 | STE |  | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202442 | 16/10/2024 07:12:12 | Cfe. SSA 202416216, solicito realizar nova inspeção termográfica detalhada nos conectores de cada fase (baixada da linha e para-raios), a fim de comprovar-se que as diferenças de temperatura evidenciadas não representam risco aos sistema e equipamentos. A inspeção deve ser realizada em condições de elevada carga (>= 1300 A), para fins de comparação com as inspeções prévias. Este serviço deve ser executado dentro dos próximos 30 dias. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202447 | DOUGLAS MASKE | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da linha de transmissão LI 220 kV MD PIH/IRY/CYO, com a linha em condições de carga elevada, estando n momento da inspeção com 1408 A, encontrando um delta entre as fases R e T de 15,1 °C.
202416456 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202442 | 15/10/2024 09:46:01 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19018-E (item 4.4.1.d) nos motores: M1, elevação; M2, motor da direção do carro; M3 e M4, motores da translação . Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline com PDMA, estando os relatórios em anexo.
202416301 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202441 | 10/10/2024 11:11:22 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubrobro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga en el pararrayos 500kV fase T del Transformador Convencional 500kV TA-01. Más información en archivo anexo en la SSA 202416292.
202416299 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202441 | 10/10/2024 11:11:31 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga en el pararrayos 500kV fase S del Transformador Convencional 500kV TA-01. Más información en archivo anexo en la SSA 202416292.
202416292 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202441 | 10/10/2024 09:38:58 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga en el pararrayos 500kV fase R del Transformador Convencional 500kV TA-01. Más información en archivo anexo.
202416287 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202441 | 10/10/2024 09:39:04 | Realizar, em Outubro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202416279 | STE | 202414990 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202441 | 10/10/2024 08:44:48 | Face necessidade de parecer técnico para SSA 202414990, solicito instalar oscilógrafo para registrar as seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). O oscilógrafo deve permanecer por um período mínimo de 30 dias, visando a comparação com os dados coletados pelo oscilógrafo instalado cfe. SSA 202416045. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI | Conforme descrição da primeira execução, onde não foi finalizada por haver derivada não baixada.
202416189 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 1571.033-2 | 202441 | 09/10/2024 15:26:14 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416188 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 1571.018-4 | 202441 | 09/10/2024 15:26:47 | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416186 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 1571.010-0 | 202441 | 09/10/2024 15:26:33 | Se solicita comisionar Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 de planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202443 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de corona na bucha polimérica do TA01. Não foram detectadas anomalias térmicas nem por efeito corona. Detalhes em anexo.
202416124 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202441 | 07/10/2024 14:06:17 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Outubro/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202441 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica durante o mês de outubro de 2024 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. A corrente no momento da inspeção das imagens que seguem como amostra era de 833A por fase. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nem efeito corona.
202416123 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202441 | 07/10/2024 14:06:05 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | En el mes de octubre fueron encontradas señales de DP del orden de 150mV, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202416122 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202441 | 07/10/2024 14:07:12 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | En el mes de octubre fueron encontradas señales de DP del orden de 150mV, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202416121 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202441 | 07/10/2024 14:06:29 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | En el mes de octubre fueron encontradas señales de DP del orden de 150mV, sin embargo, estos valores pueden ser considerados de amplitud baja en comparación a mediciones de meses anteriores donde ya fueron encontradas DP con amplitud de hasta 18V. Se recomienda continuar con el monitoreo.
202416120 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 10:49:29 | Realizar aterramientos en vallas de protección en el Laboratorio de Alta Tensión. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram instalados os aterramentos nas grades de proteção, onde esta localizado a fonte ressonante, na GIZ.
202416118 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202441 | 07/10/2024 14:06:43 | Realizar, em Outubro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416116.
202416117 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202441 | 07/10/2024 14:06:36 | Realizar, em Outubro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416116.
202416116 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202441 | 07/10/2024 14:07:28 | Realizar, em Outubro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo.
202416115 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202441 | 07/10/2024 14:06:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202416113.
202416114 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202441 | 07/10/2024 14:06:59 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202416113.
202416113 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202441 | 07/10/2024 14:05:29 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202416112 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202441 | 07/10/2024 14:07:20 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416110.
202416111 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202441 | 07/10/2024 14:05:36 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416110.
202416110 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202441 | 07/10/2024 14:07:06 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202416108 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202441 | 07/10/2024 14:05:44 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fases S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416106.
202416107 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202441 | 07/10/2024 14:07:55 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fases S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202416106.
202416106 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202441 | 07/10/2024 14:07:35 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Outubro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fases S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo.
202416046 | SCA | 202414990 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202440 | 04/10/2024 11:41:02 | Face necessidade de parecer técnico para SSA 202414990, solicito instalar oscilógrafo para registrar as seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). O oscilógrafo deve permanecer por um período mínimo de 30 dias, visando a comparação com os dados coletados pelo oscilógrafo instalado cfe. SSA 202416045. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202444
202416045 | STE | 202414988 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202440 | 04/10/2024 11:41:16 | Face necessidade de parecer técnico para SSA 202414988, solicito instalar oscilógrafo para registrar as seguintes grandezas/sinais: pressão dos cilindros de ar comprimido (150 bar nominal), temperatura interna do cubículo do compressor, temperatura externa na superfície dos cilindros e atuação do contato de alarme de pressão alta (160 bar). O oscilógrafo deve permanecer por um período mínimo de 30 dias, visando ter-se tempo hábil para detecção de eventual atuação do alarme citado. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202444 | JOAO RICARDO TEODORO | Durante o registro a pressão não superou 157 bar e não houve acionamento indevido do alarme de pressão alta, com fechamento do contato. Detalhes no relatório anexo. Oscilografia anexo também.
202415997 | STE |  | G085B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0163.026-1 | 202440 | 04/10/2024 07:38:17 | Acompanhar a equipe da Parquetec em uma atividade de inspeção visual e termográfica que será realizada com o robô SPOT para coleta de imagens de alguns equipamentos do setor 66kV e o Bay de 220kV da SEMD conforme itens listados abaixo. Pontos de Inspeção: Bay do disj. 43T67; Transformador T06 e conexões aéreas; Obs.: Será necessário impedir meia pista entre o Edifício da Manutenção e o transformador T06. Os detalhes do planejamento da inspeção são apresentados no documento em anexo. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202442 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi prestado apoio à equipe da Parquetec para realizar a coleta de imagens na SEMD conforme solicitado. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202415994 | STE | 202415973 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202440 | 04/10/2024 14:25:39 | Conforme solicitado na SSA 202415973 de Manutenção Especial, emitida pela IEQ3, derivo SSA para ILA1 realizar os Ensaios Adicionais na LT 69 kV ITAIPU/COPEL, descritos nos anexos fornecidos. Ensaios, conforme anexo: Resistência ôhmica; Resistência de isolamento; Teste VLF, com os parâmetros: Fator de Dissipação (TD), Fator de Dissipação Diferencial (DTD) e Estabilidade do Fator de Dissipação (TDST); Medições de Descargas Parciais (DP): VLF - Carga Aparente e HFCT - IMA-DP. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios adicionais conforme solicitado. Os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202415710 | STE |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202440 | 30/09/2024 17:20:38 | Realizar ensayo de resistencia óhmica del sistema de puesta a tierra de la UPAC. Diseños de la malla de tierra en adjunto. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202447 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi considerado como valor da resistência da malha de aterramento o valor de 1,27ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202415447 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202439 | 25/09/2024 14:03:15 | Proceder com a instalação da câmera termográfica FLIR A700f para acompanhamento térmico temporário do equipamento (período de aproximadamente 30 dias), a fim de fazer-se estudos de correlação entre as temperaturas no corpo polimérico com os dados de corrente resistiva de fuga, carga do transformador R2 e tensão do sistema. Comunicar esta SMIE.DT quanto a data de programação para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202440 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a instalação da câmera termográfica "fixa" Flir A700 para monitoramento do corpo polimérico do para-raios e partes adjacentes do transformador R2. Imagem e gráfico em anexo.
202415414 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202439 | 25/09/2024 09:35:44 | Solicito realizar inspeção termográfica no equipamento completo, analisando as distribuições térmicas tanto no tanque inferior quanto na coluna isolante polimérica, procedendo com a tomada de imagens de diversos ângulos ao redor do equipamento. Comunicar esta SMIE.DT quanto a programação, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202440 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica nos TP´s 69kV da SAME em atendimento às SSA´s 202415410, 205415412 e 202415414. Foi detectada uma anomalia térmica na isolação polimérica do TP, na parte inferior, lado em direção à mufla da mesma fase. Detalhes nos arquivos em anexo.
202415412 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202439 | 25/09/2024 09:35:47 | Solicito realizar inspeção termográfica no equipamento completo, analisando as distribuições térmicas tanto no tanque inferior quanto na coluna isolante polimérica, procedendo com a tomada de imagens de diversos ângulos ao redor do equipamento. Comunicar esta SMIE.DT quanto a programação, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202440 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica nos TP´s 69kV da SAME em atendimento às SSA´s 202415410, 205415412 e 202415414. Foi detectada uma anomalia térmica na isolação polimérica do TP, na parte inferior, lado em direção à mufla da mesma fase. Detalhes nos arquivos em anexo.
202415410 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202439 | 25/09/2024 09:35:48 | Solicito realizar inspeção termográfica no equipamento completo, analisando as distribuições térmicas tanto no tanque inferior quanto na coluna isolante polimérica, procedendo com a tomada de imagens de diversos ângulos ao redor do equipamento. Comunicar esta SMIE.DT quanto a programação, para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202440 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica nos TP´s 69kV da SAME em atendimento às SSA´s 202415410, 205415412 e 202415414. Foi detectada uma anomalia térmica na isolação polimérica do TP, na parte inferior, lado em direção à mufla da mesma fase. Detalhes em anexo.
202415236 | STE | 202414976 | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202439 | 23/09/2024 16:25:29 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto moto bomba após a substituição do motor. Data prevista pra realização da atividade dia 01/10/2024 no final do período matutino. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202440 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202415228 | STE |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202439 | 23/09/2024 14:59:16 | REALIZAR ENSAIOS DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBAS APÓS MANUTENÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202410957 E SSA:202414333. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202440 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BES-1804 do Poço de Esvaziamento da U18. Foi constatado valores em Alerta em Envelope no ponto 2-PY=2,277 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Devido a constatação do valor em Alerta, foi emitido a SSA 202415714 para IME3 solicitando parecer técnico e providências, caso necessário.
202414955 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202438 | 17/09/2024 14:14:19 | Para comparação com o relatório SSA 202316492; realizar a medição de descargas parciais utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP nas novas muflas terminais poliméricas dos cabos de 69 kV. 03 muflas localizadas na Casa de Força 03 muflas localizadas na SAME | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202438 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de descargas parciais utilizando HFCT e o IMA-DP. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202414854 | STE | 202414838 | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202438 | 16/09/2024 16:16:02 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-03, planilla 6110-83-19003-E; ítem 4.3: - Termografía del circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 25 al 26/09/2024. | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202439 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-03 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6160-83-19004-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202414660 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202437 | 12/09/2024 10:12:52 | Realizar ensayo de impulso (Surge Test) en los motores 17M1, 22M1, 27M1, 31M1, 31M2, desde la caja de conexiones del motor, con el instrumento Megger Baker DX. Tensión de prueba: 1410V (Ref: Norma EASA AR100-2020). Objetivo: verificar a modo de estudio el estado del aislamiento entre espiras de las bobinas del motor. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202438 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso (Surge test) en los motores del puente N02, para evaluar el aislamiento entre espiras de los mismos. Resultados detallados en el documento anexo.
202414567 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202437 | 11/09/2024 14:47:58 | Em aproveitamento a energização do TB02, devido aos serviços no TA02, realizar inspeções termográficas, sob carga, nas novas muflas terminais contráteis da LT 69 kV – fases A, B e C – SAME e Casa de Força. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Observou-se alterações no comportamento térmico das muflas instaladas ao longo dos últimos meses. As medições realizadas em fevereiro, correspondentes ao período de comissionamento, apresentaram gradientes de temperatura inferiores a 3°C entre pontos da mesma mufla (base / corpo) e diferenças térmicas entre muflas de fases distintas inferiores a 1°C. Em contrapartida, as medições de outubro, sob condições climáticas e de carga similares, revelaram um aumento considerável nos gradientes térmicos:
202413995 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 02/09/2024 16:33:26 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-01 en condiciones de carga de 430A en el lado BT (aproximadamente 342kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo.
202413983 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202436 | 02/09/2024 15:36:02 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-02 com o objetivo de verificar a existência de anomalias devido à: - Oxidação do núcleo (SSA 202412111) - Terminal de baixa tensão cortado (SSA 202412112) - Conector flexível deformado (SSA 202412114) A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-02 en condiciones de carga de 156A en el lado BT (aproximadamente 59kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo.
202413694 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202435 | 28/08/2024 08:55:58 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase T del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413692.
202413693 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202435 | 28/08/2024 08:56:05 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase S del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413692.
202413692 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202435 | 28/08/2024 08:56:14 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase R del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202413645 | STE |  | P098C001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVCAR-02 | 1508.008-9 | 202435 | 27/08/2024 14:19:58 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QVCAR-02. | MEG2 | ILA1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los 2 motores del sistema de ventilación del Taller de Carpintería UPAC, realizados desde el Tablero QVCAR-02. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Absorción y Polarización. Resultados en el documento anexo.
202413499 | STE | 202413490 | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202435 | 26/08/2024 11:46:23 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-04, planilla 6110-83-19004-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão: 03/09/24 a 05/09/24. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202436 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-04, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19004-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202413458 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202435 | 26/08/2024 15:27:55 | Solicitamos apoio para realizar as medições dos níveis de vibração do motor BIN 0305, após ter sido reparado eletricamente e acoplado a bomba novamente conforme SSA:202404683. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202436 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202413416 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202435 | 27/08/2024 16:45:40 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase T del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413406.
202413412 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202435 | 27/08/2024 16:46:15 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase S del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413406.
202413406 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202435 | 27/08/2024 16:46:31 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202413401 | STE | 202413167 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202435 | 26/08/2024 16:22:04 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DA BOMBA BSN-F17-002 QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL. RUÍDO APARENTEMENTE PROVENIENTE DO ROLAMENTO DA BOMBA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202435 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do Poço de Bombeamento ZSN-F-17. Foram encontrados os pontos com Alarme em valor global de velocidade: 1H e 2H. Também foi constatado o ponto 2A com Alerta em global de velocidade. Para o ponto 3H, foi constatado Alerta em Envelope. Mais no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202413356 | STE |  | P098A010 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-05 | 1508.004-1 | 202434 | 22/08/2024 16:13:15 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-05. | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 5 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413355 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202434 | 22/08/2024 16:14:06 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 4 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413354 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202434 | 22/08/2024 16:15:04 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03. | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202435 | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos offline en el motor 3 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413353 | STE |  | P098A002 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-01 | 1508.001-6 | 202434 | 22/08/2024 16:15:29 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-01 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 1 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413351 | STE |  | P098A004 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-02 | 1508.005-3 | 202434 | 22/08/2024 16:16:26 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-02 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202435 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 2 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo.
202413055 | STE |  | A005J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.014-2 | 202433 | 16/08/2024 15:30:44 | Solicitamos inspección termográfica en la regla X9.7 luego de la intervención realizada por MET1. (SSA referencia 202412803) | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica e verificou-se que após intervenção da manutenção a anomalia térmica foi eliminada. Imagens em anexo.
202412953 | STE |  | A004F003 | CUBÍCULO NC-04 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.004-1 | 202433 | 16/08/2024 07:33:15 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#04. PREVISTO 26/08/2024; 07:00H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F02 e gerador 20Hz do relê 64SB in loco , após MP3A da U 04, obtendo-se : I de circulação = 8,30 ma, I de pick up = 12,0 mA, com carga NC = 1,70 ohms e tensão de saída do gerador 20Hz = 23,99V; tensão na saída do filtro F02 = 3,44V e frequência do conjunto = 19,20Hz; e corrente de curto circuito = 17,5mA.
202412848 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 15/08/2024 07:30:57 | Solicito apoyo para ensayos offline con la maleta PDMA de los 6 motores (MVI.1 a MVI.6) correspondientes a lo solicitado en el comisionamiento SSA 202410995, planilla 3238-83-19017-E - ítem "4.4.1 inciso d". | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202434 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los 6 motores del sistema de ventilación UPAC, realizados desde el Tablero QVOF-01. Pruebas realizadas: Test AC Standard, Índice de Absorción y Polarización. Resultados en el documento anexo.
202412646 | STE |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202433 | 13/08/2024 17:30:05 | Realizar medição complementar de descargas parciais com o coletor Micrologic-SKF na fase S do disjuntor C029A001. Registrar a potência ativa no momento da medição. Acompanhamento após verificação de ruído acústico de 60% conforme SSP 20245026. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202433 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | El instrumento Micrologic-SKF detectó niveles de ruído característico de DP en la Fase S con valores máximos entre 50 a 60% en la escala más sensible. Potencia activa U09=682MW en el momento de la medición (06/09/2024 11:15hs). Última sincronización con carga de la UG 29/08/2024 16:30hs.
202412610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 16:53:03 | Solicitamos testar os principais parâmetros dos 4 transformadores de 45kVA recebidos no almoxarifado (OC-4500075390 Ítem 10) para a aceitação. Testes sugeridos: Megger (@1,1kV), Relações de transformação e resistência dos enrolamentos. | IEE2 | ILA1 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos de resistencia de aislación, relación de transformación y resistencia óhmica de los devanados de 4 Transformadores de 45kVA 380/220V. Resultados detallados en el documento anexo.
202412595 | STE |  | B011J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-11 FASE C | 0045.154-1 | 202433 | 12/08/2024 10:19:32 | Realizar nueva inspección termográfica en el intercambiador de calor N2 de la fase C, para verificar si la limpieza interna en dicho intercambiador y el reaprieto en el aterramiento solucionaron los problemas de temperatura elevada en la tapa superior del intercambiador. SSA de referencia 202319944. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após intervenção, o delta de temperatura entre os trocadores de calor n°2 e nº3 diminuiu para apenas 1,9°C, o que demostra efetividade da manutenção. Imagens em anexo.
202412594 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202432 | 09/08/2024 17:24:04 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Agosto/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202433 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona durante el mes de agosto/2024 en el nuevo segmento ampliado de la Barra B2 500kV. No se detectaron diferencias de temperatura ni descargas por corona, tal como en los meses anteriores.
202412573 | STE |  | B011J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.005-5 | 202433 | 12/08/2024 10:19:42 | Realizar inspección termográfica en el panel CXT terminal X19-7 en la celda de la fase B del TU-11 para verificar si la sustitución del terminal y el reaprieto soluciono la anomalía térmica. SSA de referencia 202411766. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica após manutenção e verificado que a anomalia térmica foi sanada. Imagens em anexo.
202412566 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202433 | 12/08/2024 10:19:51 | Realizar inspección termográfica en la llave selectora de alimentación ubicada en el cuadro común del panel KT-11 del TU-11 para verificar si el reaprieto soluciono la anomalía térmica en el terminal. SSA de referencia 202411880. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica e verificado que após intervenção da manutenção a anomalia térmica na chave seletora foi eliminada. Imagens em anexo.
202412424 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202432 | 07/08/2024 15:03:04 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202412422.
202412423 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202432 | 07/08/2024 15:03:11 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202412422.
202412422 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202432 | 07/08/2024 15:03:17 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202412376 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202432 | 07/08/2024 11:00:06 | Solicitamos apoyo para medir la tasa de distorsión armónica (% THD) en la entrada del nuevo cargador CBC-01, bajo condiciones de carga conforme al ítem 3.3.11 (Pág. 16) de la planilla de puesta en servicio 6256-83-19007E. Actividad programada para el viernes 9 de agosto. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202432 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión THD en la entrada del cargador de baterías CBC-01 alimentando una carga resistiva. Se realizó en dos condiciones de carga: 50A: THD R=0,65% S=0,64% T=0,57% 150A: THD R=0,97% S=0,98% T=0,94%
202412040 | STE |  | A033D013 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0942.003-7 | 202431 | 01/08/2024 11:28:53 | Elaborar procedimento para realização de ensaio de medição de nível de agente extintor nos cilindros da bateria de CO2 da U18A (El. 124,00) utilizando termovisor. Realizar a medição empregando o procedimento elaborado e comparar os resultados obtidos com aqueles provenientes do ensaio com sensor ultrasônico, cujas instruções de uso constam na IM.ME.0135 (SDS-15257). | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a verificação do nível de gás CO2 de alguns cilindros do sistema anti-incêndio instalados na cota 124, com o intuito de analisar um comparativo entre o método da termografia e o ultrassom. Verificou-se que é possível medir o nível de CO2 com os dois métodos, porém o instrumento de medição por ultrassom mostrou-se mais preciso, rápido e simples para executar tal atividade.
202411983 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202435 | 28/08/2024 08:56:40 | Realizar inspeção termográfica na chave seletora S36 para verificar se o reaperto realizado solucionou a anomalia térmica no terminal. Referência SSA 202411244. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada anomalia térmica, o que comprova efetividade da manutenção. Imagem em anexo.
202411982 | STE |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202435 | 28/08/2024 09:00:01 | Verificar anomalia térmica no terminal de entrada do disjuntor Q12-A do KT-13 após trabalho de reaperto do terminal. Referência SSA 202411250. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após manutenção. Verificado um delta de apenas 7°C entre as fases A e B da entrada do disjuntor. Imagens em anexo. Recomenda-se monitorar com intervalo de 90 dias.
202411825 | STE | 202411811 | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202431 | 29/07/2024 14:13:45 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-11, planilla 6110-83-19011-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsão p/ los dias 05/08/24 al 08/08/24 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202432 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-11, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19011-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202411808 | STE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.070-2 | 202431 | 01/08/2024 16:33:26 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase T da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411806 | STE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.069-5 | 202431 | 01/08/2024 16:34:02 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase S da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411804 | STE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.068-3 | 202431 | 01/08/2024 16:33:45 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase R da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411111 | STE | 202411076 | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202429 | 15/07/2024 14:55:49 | Solicitamos apoyo p/ensayos de puesta en servicio del CTM-13, planilla 6110-83-19013-E; item 4.3: - Termografia de todo el cto. de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Med. de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los dias 23/07/24 a 25/07/2024 | MEG1 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202430 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-13, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19013-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202410831 | STE |  | E032A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.009-3 | 202428 | 11/07/2024 10:39:05 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase T del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202410827.
202410830 | STE |  | E032A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.008-1 | 202428 | 11/07/2024 10:39:15 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase S del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202410827.
202410827 | STE |  | E032A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.007-0 | 202428 | 11/07/2024 10:39:23 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase R del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202410654 | STE |  | R025D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0987.002-0 | 202427 | 05/07/2024 15:37:14 | Realizar inspeção visual e registro fotográfico da colônias de morcego estabelecidas nos vãos das placas de fechamento do EDD. | ILA1 | ILA1 | DENISON PEGO DE AVILA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202430 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção, constatada drástica redução nas colônias, em relação ao registro realizado em março/2024
202410640 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202427 | 05/07/2024 14:32:36 | Realizar inspeções termográficas, sem carga, nas muflas terminais contráteis da LT69 kV - fases A, B, C - SAME e Casa de Força. NOTA: As inspeções objetivam comparar o comportamento das muflas novas com as antigas substituídas. Visamos avaliar a distribuição do campo elétrico ao longo da terminação, e relacionar o efeito térmico do campo com a correta montagem das muflas (correta montagem do cone de alívio de tensão). | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202428 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica das muflas terminais da linha de 69kV da SAME e da cota 144. Verificou-se que não há delta de temperatura significativo entre as bases das muflas, assim como não há diferença entre o restante do corpo das muflas ao comparar as fases A, B e C, condição similar nas duas extremidades da linha de 69kV. Arquivos PDF e imagens estão em anexo.
202410329 | STE |  | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.013-6 | 202427 | 03/07/2024 08:44:11 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto. Durante rotina de manutenção, encontrado alarme no ponto 4H, conforme anexo. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202428 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de Vibração, foi constatado Alerta em Velocidade_RMS, no ponto 2A=4,24 mm/s. Foi emitido a SSA 2024 10893 com solicitação de Parecer Técnico para IME-3.
202410318 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202427 | 02/07/2024 17:06:20 | Calibrar o transdutor de aceleração PCB 601A02 nos seguintes pontos: 15,9; 159,2 e 1280,0 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não se recomenda a aceitação do fornecimento deste sensor pela razão de apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com a sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante. Destaca-se que os valores medidos apresentam estabilidade consistente durante toda a curva de medição realizada. reforça-se a necessidade de envio do certificado de calibração dos sensores, conforme solicitado na Especificação Técnica. Mais detalhes no relatório anexo.
202410317 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202427 | 02/07/2024 17:06:25 | Calibrar o transdutor de aceleração PCB 601A01 nos seguintes pontos: 15,9; 159,2 e 1280,0 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | BRUNO BURILLI | Não se recomenda a aceitação deste sensor pela razão do sensor apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com a sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante. Os valores medidos apresentam estabilidade consistente durante toda a curva de medição realizada. Mais detalhes no relatório anexo.
202410316 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202427 | 02/07/2024 17:06:31 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O conjunto Sensor está em conformidade as especificações do manual e dentro das tolerâncias estabelecidas. Recomenda-se a aceitação deste sensor.
202410315 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202427 | 02/07/2024 17:06:37 | Calibrar o transdutor de proximidade de deflexão tangencial IFM II 6913 na faixa de 1 a 15 mm, com incrementos de 1 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não se recomenda a aceitação do fornecimento deste sensor pela razão do sensor apresentar valores de medição acima das tolerâncias estabelecidas com as informações de sensibilidade nominal fornecida pelo fabricante (catálogo). Reforça-se a necessidade de envio do certificado de calibração dos sensores, conforme solicitado na Especificação Técnica.
202410314 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202427 | 02/07/2024 17:06:43 | Calibrar o transdutor de proximidade key phasor IFM IFS 306 na faixa de 0 a 10 mm, com incrementos de 1 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202427 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O conjunto Sensor não está funcionando adequadamente na faixa especificada. Quando está se distanciando do objeto (ON para OFF), muda o status com 11 mm, e quando está se aproximando do objeto, muda o status (OFF para ON), pouco antes de alcançar os 10 mm. Recomenda-se a aceitação do conjunto desde que o objeto de medição não esteja entre 10 mm e 11 mm.
202410201 | STE |  | B013F003 | CUBÍCULO NC-13 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.015-7 | 202427 | 03/07/2024 11:59:44 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 08/07/2024; 07:00H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO- SE:I CIRCULAÇÃO 8,52MA; I PICK-UP 12,01MA E I CURTO 16,29MA, COM R CARGA DE 2,11HMS , U NA SAÍDA DO GERADOR = 24,14V; U NA SAÍDA DO FILTRO=4,23V E FREQUÊNCIA DO CONJUNTO = 20,08HZ.
202410115 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202427 | 01/07/2024 16:55:49 | Verificar posible anomalia térmica proveniente de un Resistor en FN1A del cuadro QCB-02 . La diferencia de temperatura con otros resistores es de 48,1°C. También se puede observar el valor dado de la temperatura de resistores en el cuadro adyacente QCB-01 dando una diferencia de 54.3 °C entre resistores de ambos cuadros. Conforme Anexo. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202431 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção do painel QCB02 após manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica, o que demonstra êxito na manutenção. Imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410113 | STE |  | G083A001 | QUADROS TFN-1/TIN-1A E TRANSFORMADOR TN-6A | 0321.001-4 | 202427 | 01/07/2024 16:56:01 | Verificar posible anomalia térmica detectada en el tablero TFN-1 proveniente de la fase S con una temperatura superior de 8,4°C con respecto a su extremo. Conforme anexo. Obs: No fue posible identificar el equipo asociado al cual alimenta a causa de la imposibilidad de acceder al cubiculo debido a la seccionadora cerrada. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202427 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica no quadro TFN-1/TIN-1A localizado na SEMD, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento situado no terminal de conexão do condutor da fase S com a barra, o maior delta registrado entre os terminais das fases adjacentes foi de 0,4ºC, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410112 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202427 | 01/07/2024 16:58:42 | Verificar posible anomalia térmica detectada en el cuadro PWX-06 en la conexión entre BP-1 y D1. El conductor correspondiente a la fase R presenta una temperatura superior de 11,2°C con relación a la fase de la fase S y una temperatura superior de 17,3°C con relación a la fase T. Conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202427 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme al análisis de IEQ1. Fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202411028 y se verificó la eliminación de la anomalía a través de una última inspección termográfica. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410111 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202427 | 01/07/2024 16:58:59 | Verificar posible anomalia térmica detectada en la conexión entre KM1 y F1. En la fase correspondiente a la linea L1,2 presenta una temperatura superior de 17,6 °C con relación a la fase de la linea L1,3 y una temperatura superior de 17,7°C con relación a la fase de la linea L1,1. Conforme anexo | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202427 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizada nova inspeção termográfica no quadro CCAR-06, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento que havia na fase S entre KM1 e F1. O maior delta registrado entre terminais das fases adjacentes foi de 0,4ºC, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410110 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202427 | 01/07/2024 16:59:13 | Verificar posible anomalia térmica detectada en la conexión entre KM2 y F2. En la fase correspondiente a la linea L2,3 presenta una temperatura superior de 7,5 °C con relación a la fase de la linea L2,2 y una temperatura superior de 10,1°C con relación a la fase de la linea L2,1, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202427 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizada nova inspeção termográfica no quadro CCAR-01, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento que havia na fase S entre KM2 e F2. O maior delta registrado entre terminais das fases adjacentes foi de 0,7ºC, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410109 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202427 | 01/07/2024 16:59:41 | Verificar posible anomalia térmica detectada en el conductor dentro del panel CG-03 de la U01. El conductor 1578 presenta una temperaura superior de 7.5 °C con relación a su extremo y de 16.3 °C con relación a los coductores a su alrededor. También se puede observar el valor dado de la temperatura en el conductor 1578 del panel CG-03 de la U02 dando una diferencia de 19.4 °C entre conductores de distintas unidades. Conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202430 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica no painel CG da Unidade Geradora 01, porta CG03 régua X11 - terminal 1578. Foi registrada anomalia térmica com delta de temperatura de 16,9°C entre o terminal 1578 e o adjacente 1579 e 9,4°C entre conexões do mesmo terminal. Foi emitida SSA 202410656 para IEQ1. Potência da unidade geradora no momento da inspeção = 630 MW. Segue imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410108 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202427 | 01/07/2024 16:59:53 | Verificar posible anomalia térmica detectada en el conductor dentro del panel CG-04 de la U02. El conductor 1612 presenta una temperaura superior de 11,3 °C con relación a su extremo y de 23.1°C con relación a los coductores a su alrededor, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202430 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi identificada anomalia térmica, o que indica a efetividade da manutenção. Imagens em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202410090 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.040-1 | 202426 | 28/06/2024 10:56:37 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase T ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202410089 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.039-4 | 202426 | 28/06/2024 10:56:44 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase S ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202410088 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.038-2 | 202426 | 28/06/2024 10:56:51 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase R ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202409847 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202426 | 25/06/2024 16:32:38 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401913. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202409844.
202409846 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202426 | 25/06/2024 16:32:46 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401912. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202409844.
202409844 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202426 | 25/06/2024 16:32:53 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401910. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202409814 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202426 | 25/06/2024 16:32:59 | Realizar inspección termográfica, después de la ejecución del mantenimiento correctivo (AT N°: 202405199). | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202429 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica sin anormalidades en el lado contacto fijo de las tres fases, realizada posteriormente a la intervención correctiva de MET2 (SSA202408770) en condiciones de carga similares al momento en que se registró la anomalía. Ver detalles en anexo.
202409711 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202426 | 24/06/2024 17:04:37 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba após as intervenções realizadas por meio das SSAs 202409371 e 202409291. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202427 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202409333 | STE | 202409270 | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202424 | 14/06/2024 09:57:17 | Solicitamos inspección termográfica en el interruptor Q71 y contactor K71 luego de la intervención realizada por MET1. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202425 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K71 posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202409270. Ver detalles en anexo.
202409164 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202424 | 12/06/2024 08:36:28 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal superior de la fase A del interruptor Q03, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202317494. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após a manutenção dos terminais do disjuntor Q03, foi realizada a inspeção termográfica do painel do transformador TD02 com toda a ventilação energizada. Não foi registrada nenhuma anomalia térmica. Imagem em anexo.
202409139 | STE |  | G047A004 | DCP 220 KV FASE T | 1502.043-7 | 202424 | 12/06/2024 08:36:44 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase T da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202409138 | STE |  | G047A003 | DCP 220 KV FASE S | 1502.042-5 | 202424 | 12/06/2024 08:38:42 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase S da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202409136 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 1502.041-3 | 202424 | 12/06/2024 08:38:51 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase R da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202409013 | STE | 202408740 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202424 | 10/06/2024 14:23:30 | Solicitamos inspección termografica en el tablero KT01, bornes X2B.6/7/8 y X2A.8, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 20248740. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, no borne 8-Fase R e borne 7-Fase S, do painel KT-01, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202409010 | STE | 202408737 | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202424 | 10/06/2024 14:23:46 | Solicitamos inspección termografica en el borne X19-1 del tablero CXT - fase S, luego de la intervención por parte de MET1. Referencia SSA 202408737. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, na régua de bornes X19-1, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202409008 | STE | 202408734 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202424 | 10/06/2024 14:23:59 | Solicitamos inspección termografica en el borne X19-2 del tablero CXT - fase R, luego de la intervención realizada por MET1. Referencia SSA 202408734. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | BRUNO BURILLI | Na inspeção termográfica realizada após intervenção da SMMT.DT, na régua de bornes X19-2, não foi detectada nenhuma anomalia térmica. Segue anexo, relatório e arquivo de imagem térmica.
202409005 | STE | 202408986 | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202424 | 10/06/2024 14:06:36 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-09, planilla 6110-83-19009-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta Servicios previstos p/ los dias 18 a 20/06/24 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202425 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-09, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19009-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202408937 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202424 | 12/06/2024 08:46:50 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202408935.
202408936 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202424 | 12/06/2024 08:46:58 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202408935.
202408935 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202424 | 12/06/2024 08:36:13 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202408904 | STE |  | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202423 | 07/06/2024 11:00:13 | Solicito apoio para realização de inspeção com câmera de videoscopia pelo coletor de admissão do motor diesel GD04 a fim de complementar SSA 202408594. Previsão 08/07/2024. | MAM2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202428 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens no interior do coletor de admissão. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Imagens no anexo.
202408812 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202423 | 07/06/2024 11:09:22 | Realizar colecta de datos de vibración en motobomba BDR-1501. Obs: Fueron sustituidos los rodamientos del motor conforme se detalla en la ejecución de la ssa 202400023. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202425 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202408784 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202423 | 05/06/2024 10:29:23 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Junho/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona durante o mês de junho de 2024 até o dia 11 de julho de 2024 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. A corrente no momento da inspeção das imagens que seguem como amostra era de 670 Ampéres em cada fase. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nem efeito corona significativo. Detalhes em anexo.
202408783 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202423 | 05/06/2024 10:29:37 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE T de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña fueron encontradas señales de DP, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202408782 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202423 | 05/06/2024 10:30:32 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE S de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña fueron encontradas señales de DP, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202408781 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202423 | 05/06/2024 10:30:53 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE R de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña de monitoreo fueron medidas señales de hasta 150mV (campaña anterior 15V) similares a los de las fase S y T de campañas anteriores, se recomienda continuar monitoreo mensual.
202408772 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202423 | 05/06/2024 08:45:06 | Cfe. parecer técnico SSA 202408463, proceder com acompanhamento por inspeção termográfica minimamente a cada 7 dias, até que a equipe MET2 realize a intervenção solicitada pela SSA 202408770. Caso verifique-se elevação persistente da temperatura da anomalia, comunicar as equipes MET2 e IEQ3 para realização de intervenção em caráter de urgência. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante o acompanhamento com inspeção termográfica da seccionadora 53TL4, esta permaneceu a maior parte do tempo fora de serviço. Quando em carga, apresentou uma corrente inferior ao momento em que foi registrada a anomalia térmica significativa que originou a necessidade deste monitoramento. Detalhes em anexo.
202408560 | STE | 202408387 | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.032-2 | 202423 | 03/06/2024 08:25:57 | Coletar os dados vibracionais em rota por um período de 3 meses, por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizadas medições com Pruftechnick e descarregadas no BD do sistema Omnitrend. Adic. foi instalado o SMRM p/ acompanhamento dos parâmetros vibracionais onde se notaram 3 eventos de elevação das amplitudes em 1A, 2H, 2V, 2A e 2He, e nos mesmos períodos, houve redução das amplitudes de 1H e 1He. Não foi encontrado relação entre o aumento das vibrações com parâmetros operativos da UG. Também não houve evolução dos níveis de vibração do envelope em 2He. Ver relat. anexo e sistema Omnitrend.
202408497 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202422 | 29/05/2024 16:51:41 | Realizar colecta de datos de vibración en motobomba BSN-1301. Obs: Realizada por MAM1 sustitución de bulones de fijación e instalación de chapas de refuerzo conforme se detalla en la ejecución de la ssa 202400436. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202423 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de Vibração na motobomba após instalação de chapas de reforço e substituição de parafusos . Não foi verificado nenhum valor que tenha atingido níveis de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades.
202408477 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202422 | 29/05/2024 16:58:57 | Realizar mapeo de espesor de la capa de revestimiento de acero inoxidable del borde de salida, lado succión, de los álabes del rodete de la turbina, antes y después, del ajuste del perfil hidráulico. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202424 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foi realizada a medição da espessura da liga de inox pelo seguinte motivo: Foi adquirido um equipamento da Fischer para medição de coberturas de materiais não magnéticos sobre aço carbono (Fe). Para tanto, em testes no laboratório, com placas de inox puro (sem Ferro na composição) as medições são precisas, mas quando há ferro na composição da liga, que é o caso da cobertura nas pás da turbina, o instrumento não consegue medir satisfatoriamente e não apresenta dados confiáveis de medição.
202408468 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202422 | 29/05/2024 16:59:07 | Registrar os parâmetros de tensão e corrente no instrumento 80PW do sistema de água pura durante o PD da U09 com o auxílio de oscilógrafo. Faixa de tensão 11,5 a 45 V DC , faixa de corrente 4 a 20 mA. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202424 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizado o monitoramento do dia 10/6/24 até o dia 19/6/24. Registrado um evento de surto de aproximadamente 118 Vpp entre a alimentação DC e aterramento com o equipamento 80PW desenergizado. Foi investigado com a operação e com a manutenção os acionamentos ocorridos no intervalo do evento e não foi identificada nenhuma carga ou acionamento relevante, inclusive nas UGs laterais naquele período. Foi levantada a hipótese de que se a fonte estiver ligada poderia absorver surtos elétricos.
202408436 | STE |  | A009F003 | CUBÍCULO NC-09 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.011-4 | 202422 | 29/05/2024 08:20:22 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 10/06/24 ÀS 07:30H. | MEL1 | ILA1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202424 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificación del Filtro F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB obteniéndose: I circulación = 8,15 mA I pick-up = 11,46 mA / Reostato externo = 321,2 ohm Icc = 14,6 mA / Tiempo = 1,64 seg Rcarga = 2,6 ohm Tensión Generador = 23,51 V Tensión Filtro F02 = 4,64 V Frecuencia del conjunto = 19,62 Hz Temp Agua: Entrada = 39,4ºC / Salida = 39,5ºC Conductividad Agua: Entrada = 2,02 uS/cm / Salida = 1,96 uS/cm
202408343 | STE | 202407630 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202423 | 03/06/2024 10:02:31 | Solicito inspeção termográfica das conexões para comprovar a efetividade da manutenção executada com ssa 202407630 (anomalia térmica detectada com ssa 202405638). | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica da seccionadora 73LI4 após manutenção. Não foi encontrado delta de temperatura significativo entre as fases após a manutenção. Detalhes nos arquivos em anexo.
202408340 | STE | 202407903 | B028C003 | RELÉ DE SINCRONISMO AUTOMÁTICO 25SA | 0576.007-0 | 202422 | 27/05/2024 17:14:26 | Solicitamos apoio para instalar um registrador e efetuar capturas referentes aos sinais analógicos e condições de sincronismo automático do disjuntor 06U12, durante os ensaios prévios e durante a sincronização da UG. Coordenar com trabalhos da MEL1 (AT 202404554). | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202424 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de señales de tensión analógicas y digitales en el Tablero SYC-12/13 en condiciones de sincronismo automático del Interruptor 06U12, durante pruebas funcionales y sincronismo real de la U12. Resultados detallados en el documento anexo.
202408339 | STE | 202403186 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202423 | 03/06/2024 10:02:37 | Solicito inspeção termográfica das conexões para comprovar a efetividade da manutenção executada com ssa 202403186 (anomalia térmica detectada com ssa 202316547). | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha 4 após manutenção. Não foi encontrado delta de temperatura significativo entre as fases após a manutenção.
202408318 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202422 | 29/05/2024 16:06:14 | Debido al delta de temperatura mayor a 25°C post PD de la U18A (SSP 20243450) en las posiciones I6, I7 e I20, solicitamos repetir termografía del recinto completo para acompañar posible evolución de defecto en los mismos. Solicitamos realizar una única vez entre las semanas 202425 a 202427. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U18A em atendimento a SSA 202408318. A corrente de excitação no momento dos registros dia 20/06/2024 às 15:00 era 2390 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 25°C nas escovas das posições I14, I17, I20 e I21. Detalhes nos arquivos em anexo.
202408310 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202422 | 27/05/2024 10:36:41 | Realizar monitoramento de vibração por duas semanas para avaliar a evolução do Alerta no rolamento (2-JS e 2-BR). | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202422 | BRUNO BURILLI | Realizado monitoramento da vibração global do envelope no rolamento lado acoplado do motor e o Alerta continua. (Valores globais medidos com o Pruftechnick: 1,65 G pico e 1,88 G pico). O monitoramento foi realizado com o sistema teste Moneo da IFM e comparado com o Pruftechnick. Resultados e dados do monitoramento constam no anexo.
202408276 | STE | 202316610 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202422 | 28/05/2024 11:11:56 | Solicitamos apoio do laboratório para realização de balanceamento do motor bdr F20 -001 e coleta de dados. Obs: coordenar a atividade com MAM1 para realização em conjunto. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202423 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Se realizaron los ajustes de balanceamiento en la motobomba y en las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202408234 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202422 | 27/05/2024 10:07:02 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto. Durante rotina de manutenção, encontrado alarme no ponto 4A, conforme anexo. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202422 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Constatado vibração em nível de Alarme no ponto 2A=10.38 mm/s e Alerta nos pontos 2V=4,23 mm/s e 4A=8,07 mm/s(Global de Velocidade-RMS). No Ensaio de Fase Cruzada foi verificado 2 pontos fora de fase: 2Vx3V=209 ° e 2Ax3A=179 °. Foi emitido a SSA 2024 08592 com solicitação de Parecer Técnico para IME-3
202408171 | STE | 202407990 | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202421 | 23/05/2024 17:06:58 | Solicitamos apoio para realização de balanceamento e coleta de vibrações após balanceamento em ventilador VVT-1625 - Sist. G - El. 122,00. | MAM3 | ILA1 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202422 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | * Se realizaron los ajustes de balanceamiento del motoventilador y en las mediciones finales realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de alarma. * Fue encontrado un punto con vibración por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) 2H= 1,776 g. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202408135 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 23/05/2024 11:21:38 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202408134) nos 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202422 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Caseta de Seguridad ME Portón 4 - Religador ODMS, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202408093 | STE | 202407936 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202421 | 23/05/2024 17:31:37 | Solicitamos apoyo para medición de rotación y potencia de motobomba conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202422 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Temperatura local: 14,1 ºC; UR: 69,2 %. Potência em regime na Torre 1: 4,28 kW e 3540 rpm; Potência em regime na Torre 2: 5,14 kW e 3530 rpm.
202408092 | STE | 202407935 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202421 | 23/05/2024 17:31:29 | Solicitamos apoyo para medición de rotación y potencia de motobomba conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202422 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Temperatura local: 14,1 ºC; UR: 69,2 %. Potência em regime do motor com a Torre 1: 4,73 kW e 3536 rpm; Potência em regime do motor com a Torre 2: 5,33 kW e 3514 rpm.
202408091 | STE | 202407933 | J090A012 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-008 ÁGUA POTAVEL | 0511.008-4 | 202421 | 23/05/2024 17:31:20 | Solicitamos apoyo para medición de rotación y potencia de motobomba conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202422 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Temperatura local: 13,4 ºC; UR: 60 %. Potência em regime do motor com a Torre 1: 7,40 kW e 2930 rpm; Potência em regime do motor com a Torre 2: 7,40 kW e 2928 rpm.
202408090 | STE | 202407931 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202421 | 23/05/2024 17:31:12 | Solicitamos apoyo para medición de rotación y potencia de motobomba conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202422 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Temperatura local: 13,4 ºC; UR: 60 %. Potência em regime do motor com a Torre 1: 6,57 kW e 2971 rpm; Potência em regime do motor com a Torre 2: 6,20 kW e 2967 rpm.
202408027 | STE | 202211487 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202421 | 22/05/2024 08:32:26 | Coletar imagens amplificadas do equipamento com o sistema RDI IRIS M. | IME2 | ILA1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202435 | BRUNO BURILLI | É mostrado que as maiores frequências estão em ~24,6Hz, com amplitude máxima no cabeçote do pistão do primeiro estágio e direção vertical (~75mm/s). Percebido que a orientação das vibrações são sincronizadas, em fase e na freq. da rotação, indicando um desajuste de balanço dos pistões, severo pelas amplitudes e aparente deficiência de compensação por massa inercial. O recolhimento de um pistão coincide com a expansão do outro, gerando um efeito vibracional amplificado na rotação. Ver anexos.
202407977 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 11:13:38 | Fornecer apoio para coleta de imagens internas dos bombeadores das novas bombas dos lotes 1, 2 e 3 fornecidas através do Contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202421 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizado a coleta de imagens com a fibroscópio Olympus 100IPLEX modelo IV9000N (IB 3860) com cabo de 5 metros e diâmetro 6mm. Imagens no arquivo anexo. Também foi disponibilizado imagens diretamente ao solicitante.
202407911 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202421 | 20/05/2024 16:13:28 | Con el objetivo de evaluar el estado del conjunto previo a su reparo y analizar posibles causas de la falla (ref. SSA 202319233), solicitamos realizar los siguientes ensayos al anillo colector retirado de la U07: - Resistencia de aislamiento (500Vcc/1min) antes y después de la tensión aplicada; - Tensión aplicada (9,24 kV pico / 1 min). Obs: el anillo colector se encuentra en el galpón G04 de almacenes MI. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202422 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de Resistencia de Aislación antes y después del Ensayo de Tensión Aplicada 6,5kVrms en el Anillo Colector retirado de la U07. Más detalles en archivo anexo.
202407837 | STE | 202404437 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202421 | 20/05/2024 14:32:50 | Solicitamos apoio para coleta de dados de vibração em procedimento de balanceamento do conjunto MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007. Atividade prevista para semana 202421. | MAM1 | ILA1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202421 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada el balanceo de la motobomba y luego se realizaron las mediciones de vibración correspondientes, quedando todos los puntos fuera de los niveles de Alarma. Mas información en el sistema OMNITREND.
202407791 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202421 | 20/05/2024 14:29:36 | Realizar nova inspeção termográfica dos parafusos da flange da tubulação de óleo da caixa do link de X2 do TU-16 fase A, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202406651. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202423 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los tornillos de la brida de la tubería de aceite localizada próximo al terminal X2, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406651. Se observa una temperatura alta en uno de los tornillos, similar al estado inicial constatado en la primera inspección. Ver detalles anexo.
202407766 | STE |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202421 | 20/05/2024 14:29:42 | Realizar nova inspeção termográfica do parafuso de fixação da tubulação de água do sistema anti-incêndio ao tanque do TU-16 fase C próximo ao link de X2, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202406649. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202423 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el tornillo de fijación de la tubería de agua del sistema anti-incendio con el tanque del TU-16C localizada próximo al terminal X2, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406649. Se observa una temperatura elevada y muy parecida al estado de la primera inspección. Ver detalles anexo.
202407613 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202420 | 16/05/2024 10:10:35 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Maio/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo segmento ampliado de la Barra B2 500kV durante el mes de mayo/2024. No se detectaron puntos de sobrecalentamiento ni descargas por efecto corona. Se anexan termogramas de referencia.
202407370 | STE | 202315973 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202419 | 10/05/2024 15:08:38 | Realizar colecta de datos de vibración en el motor N1 50 Hz perteneciente a la motobomba BES-0501 Obs: Rodamientos sustituidos conforme baja parcial de ssa 202315973. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202421 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202407352 | STE | 202407283 | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202419 | 08/05/2024 15:39:32 | Realizar ensaio de tensão aplicada e medição de resistência de isolamento na fase B do cabo de saída de 13.8kV do interruptor 52.31 do quadro QP-03, após reparo a ser realizado para atendimento da SSA matriz. Obs.: Conforme norma IEEE 400.2, o ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 16 kVrms 0,1Hz por 30 minutos. O ensaio pode ser finalizado antes dos 30 minutos caso os valores permaneçam estáveis durante 15 minutos. Ver tabela em anexo. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF en los cables 13,8kV del tramo entre el QP-03 y la SE 13,8kV-Mirante ME, posteriormente a los reparos realizados. Antes fue necesario aplicar pruebas de pre-localización de falla en el cable fase B, siendo encontrado averías en los empalmes fase B y C de la caja de empalmes E1. Finalmente, los cables fueron aprobados en los ensayos y liberados para energización. Resultados detallados en el documento anexo.
202407246 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202419 | 06/05/2024 11:47:06 | A pedido de ENEE.DT, realizar medición de corriente en los puntos indicados en el diseño anexo, durante una semana. La medición tiene como objetivo obtener la demanda máxima posible del sistema y el perfil de la carga. En anexo correo de ENEE.DT | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes en la salida de los interruptores 72.A y 72.B durante el periodo comprendido entre los días 10/05 y 17/05/2024. Resultados detallados en anexo.
202407112 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202419 | 06/05/2024 08:08:41 | Conforme SSP 20244480, solicitamos apoio para medição da vibração do compressor de carga parcial da turbina utilizando o coletor de dados nos pontos descritos no anexo. Utilizar a Instrução de Manutenção IM.LA.0347. Registrar a condição do equipamento com base na severidade de vibração. | MMU2 | ILA1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202420 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada medição onde se constataram Alarmes de vibração global em 1H, com 11,67 mm/s rms; 2H, com 9,45 mm/s; no envelope do rolamento 2He, com 5,86 g pico e em 2V, com 11,17 mm/s. Houve ainda Alerta de vibração global em 1V, com 7,12 mm/s rms. Resultados da medição no sistema Omnitrend e no Relatório anexo. Emitida SSA 202407633 para IME3 para parecer e providências, se necessário, junto à SMMU.DT.
202407107 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202419 | 06/05/2024 08:08:47 | Conforme SSP 20244478, solicitamos apoio para medição da vibração do compressor de carga parcial da turbina utilizando o coletor de dados nos pontos descritos no anexo. Utilizar a Instrução de Manutenção IM.LA.0347. Registrar a condição do equipamento com base na severidade de vibração. | MMU2 | ILA1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202420 | BRUNO BURILLI | Nivel de vibración con nivel en Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 9,06 mm/s y 2V= 18,66 mm/s y Advertencia ( Alarma 1) en los puntos 1V= 5,63 mm/s y 2H= 8,05 mm/s. Se emitió una SSA 202407698 relacionada. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202407106 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202418 | 03/05/2024 11:28:41 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Maio/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202407104.
202407105 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202418 | 03/05/2024 11:47:55 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Maio/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202407104.
202407104 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202418 | 03/05/2024 11:47:16 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Maio/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202407081 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202418 | 03/05/2024 10:21:18 | QUANTIFICAR ÍNDICIES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1202 QUE APRESENTA APARENTE VIBRAÇÃO. VIBRAÇÃO VERIFICADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSA:202405331. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202419 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se volvieron a realizar las mediciones de vibración, donde se constataron niveles de vibración en los puntos 1H= 25,75 mm/s, 1V= 4,85 mm/s, 2H= 31,11 mm/s, 2A= 5,54 mm/s y 5H= 1,302 g. Este problema se dará seguimiento según SSA 202408507. Mas detalles en el sistema Omnitrend.
202406943 | STE |  | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202418 | 30/04/2024 11:30:34 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202209272) no terceiro trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este terceiro trecho está compreendido entre a SE-K e a SE-L. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202418 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo SE-K y SE-L 13,8kV, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202406859 | STE | 202406834 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202418 | 29/04/2024 11:40:15 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-16, planilla 6160-83-19002-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Prevision para los dias 07/05/24 al 09/05/24 | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-16, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19002-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202406857 | STE |  | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202418 | 30/04/2024 10:24:09 | Verificar estado del punto caliente que fue intervenido con SSA:202400776. Obs: Transformador energizado y en carga. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção da conexão de aterramento após procedimento de manutenção e observou-se uma diminuição de temperatura. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo.
202406393 | STE |  | F001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE C | 0185.088-1 | 202417 | 22/04/2024 10:24:34 | Diante da necessidade de investigações complementares no para-raios fase A (ver SSA 202406391), solicita-se realizar medições de corrente resistiva de fuga, termografia e descargas parciais com IMA-DP. Comunicar o emitente desta SSA para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado Inspección Termográfica, Medición de Corriente de Fuga y Medición de Descargas parciales en los tres Pararrayos 500kV cota 144 del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202406391.
202406392 | STE |  | F001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE B | 0185.081-4 | 202417 | 22/04/2024 10:24:46 | Diante da necessidade de investigações complementares no para-raios fase A (ver SSA 202406391), solicita-se realizar medições de corrente resistiva de fuga, termografia e descargas parciais com IMA-DP. Comunicar o emitente desta SSA para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202420 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado Inspección Termográfica, Medición de Corriente de Fuga y Medición de Descargas parciales en los tres Pararrayos 500kV cota 144 del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202406391.
202406391 | STE |  | F001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE A | 0185.085-7 | 202417 | 22/04/2024 10:23:28 | Durante execução da SSP 20244910 foram detectados sinais de descargas parciais neste equipamento, os quais foram confirmados mediante medição com sistema IMA-DP (vide relatório anexo). Assim, solicita-se realizar medição de corrente resistiva de fuga com instrumento LCM500, termografia e nova medição com IMA-DP, a fim de realizar-se um diagnóstico mais aprofundado. Comunicar o emitente desta SSA para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202420 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado Inspección Termográfica, Medición de Corriente de Fuga y Medición de Descargas parciales en los tres Pararrayos 500kV cota 144 del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI. Más detalles en archivo anexo.
202406283 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 19/04/2024 08:52:46 | Favor dar apoio a captura de imagens via drones, a ser realizada por empresa terceirizada, do novo prédio do arquivo técnico ME. Obs: Apesar do serviço não ser dentro da área técnica, foi avaliado que devido a proximidade de voo com as linhas de 69 KV, e devido as características do drone a ser usado; é importante o acompanhamento de parte dos serviço pela SMIL (devido a expertise com drones) e do setor de linhas da SMIE. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202417 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado o acompanhamento de uma inspeção com DRONE para escaneamento 3D com LIDAR das obras o novo prédio do acervo técnico próximo da linha 69kV. O voo de drone foi realizado pela equipe da ODRE.CD, tendo como responsável o colega Olavo Emilio Baltruk. O escaneamento ocorreu conforme planejado sem nenhuma anormalidade.
202406268 | STE | 202406045 | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202416 | 19/04/2024 11:08:29 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y S respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406045. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A20-2 de las fases R y S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202406267 | STE | 202406082 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 19/04/2024 11:08:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en el compartimiento de la fases S, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406082. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202417 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A22-2 de la fase S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202406145 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202416 | 17/04/2024 15:35:38 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202406144) no novo cabo de alimentação do refúgio biológico, no trecho compreendido entre o CD-01 e a SE-K. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Tablero CD-01 INT 52.A1 y SE-K 13,8kV, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202406130 | STE | 202403209 | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202416 | 17/04/2024 09:48:38 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud de planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMC 99-40.02.03.01 | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202424 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes no banco de resistência de frenagem e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta cargas. Detalhes em anexo.
202406120 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202416 | 18/04/2024 10:55:44 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal inferior de la fase A del interruptor Q14-A, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202406084. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202416 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspección termográfica en el interruptor Q14A posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202406084. No se detectó ninguna anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202406035 | STE | 202304796 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202416 | 16/04/2024 07:35:43 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0205 (U02) en las direcciones Vertical, Axial y Horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202406034 . Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Jorge Amarilla al interno 4887. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202416 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de frecuencia natural del ventilador VVT-0207 (las modificaciones estructurales no fueron en el VVT 0205) en las direcciones horizontal, vertical y axial de la estructura del equipamiento. En el documento anexado se podrán ver más detalles, además de estar disponibles todos los datos en el sistema OMNITREND.
202406010 | STE | 202317111 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202416 | 17/04/2024 09:48:27 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE APÓS SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E DOS MANCAIS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202417 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND.
202405898 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202415 | 11/04/2024 16:42:58 | Efetuar o monitoramento de qualidade de energia na entrada do painel QFC - 460V de alimentação da oficina de caldeiraria pelo período de uma semana, para avaliar eventuais perturbações na rede. | MMU3 | ILA1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202420 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos provenientes do circuito de alimentação dos equipamentos da caldeiraria, localizado no painel QLF (460V). Durante o período de monitoramento, não foram registrados eventos relacionados a perturbações no circuito. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202405897 | STE |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202415 | 11/04/2024 16:41:44 | Efetuar o monitoramento de qualidade de energia na entrada do painel QLC - 220V de alimentação da oficina de caldeiraria pelo período de uma semana, para avaliar eventuais perturbações na rede. | MMU3 | ILA1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202420 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos provenientes do circuito de alimentação dos equipamentos da caldeiraria, localizado no painel QLC (220V). Durante o período de monitoramento, não foram registrados eventos relacionados a perturbações no circuito. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202405877 | STE | 202405734 | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202415 | 11/04/2024 15:21:48 | Após análise das imagens termográficas conforme SSA 202405734, solicito repetir a medição termográfica no disjuntor Q14A e em outro disjuntor-motor do quadro KT-18A em condições de cargas similares, a fim de avaliar o comportamento térmico (sobreaquecimento) identificado na carcaça do Q14A. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202416 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada inspección termográfica en los interruptores Q14A, Q12A y Q14B operando con carga, para comparación del comportamiento térmico de los mismos. Termogramas disponibles en anexo.
202405741 | STE | 202314458 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 10:02:46 | Realizar nova inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Foi realizado reaperto nas conexões e também nos terminais dos cabos. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202418 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no painel KT10, régua X2 C, borne K23-4 após manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica. A corrente no momento da inspeção era de 6,64 A. Detalhes nos arquivos anexo.
202405703 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202415 | 09/04/2024 11:24:08 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202405701) no segundo trecho a ser substituído do cabo de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico. Este segundo trecho está compreendido entre a SE-L e a guarita do portão 4. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo SE-L 13,8kV y la Caseta de Seguridad ME Portón 4, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202405638 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202415 | 08/04/2024 15:36:41 | Face delta de temperatura de 27,5 °C e 14 °C entre os terminais do contato fixo das fases T e S, respectivamente, em relação à fase R, conforme SSA 202405334, solicito realizar nova inspeção termográfica dentro de 7 dias, com condições de carga preferencialmente semelhantes àquelas da primeira inspeção (aprox. 1200 A). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202417 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica com anomalia térmica no contato fixo da seccionadora 73LI4, com delta de 16,2°C entre a fase R com 48,1°C e a fase T 64,3°C. A corrente circulando pela seccionadora no momento da inspeção era de: Fase R = 1111A; Fase S = 1128A e Fase T = 1138A. Havia vento no momento da inspeção.
202405606 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202415 | 08/04/2024 15:36:50 | Face delta de temperatura de 10,3 °C entre os terminais primários (terminal lado seccionador 73T05 com 54,1 °C), conforme SSA 202405341, solicito realizar nova inspeção termográfica em 30 dias, com condições de carga minimamente semelhantes àquelas da primeira inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202419 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica nos TCs associados ao disjuntor 83T05, os resultados obtidos e a condição de carga no momento da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202405605 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202415 | 08/04/2024 15:37:00 | Face delta de temperatura de 19,6 °C entre os terminais primários (terminal lado seccionador 73T05 com 65,1 °C), conforme SSA 202405341, solicito realizar nova inspeção termográfica em 30 dias, com condições de carga minimamente semelhantes àquelas da primeira inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202419 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica nos TCs associados ao disjuntor 83T05, os resultados obtidos e a condição de carga no momento da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202405603 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202415 | 08/04/2024 15:37:08 | Face delta de temperatura de 10,6 °C entre os terminais primários (terminal lado DJ 83T05 com 50,5 °C), conforme SSA 202405341, solicito realizar nova inspeção termográfica em 30 dias, com condições de carga minimamente semelhantes àquelas da primeira inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202419 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica nos TCs associados ao disjuntor 83T05, os resultados obtidos e a condição de carga no momento da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202405314 | STE |  | N011A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.020-7 | 202414 | 03/04/2024 10:34:50 | Monitorar qualidade de energia da tensão na entrada da alimentação do elevador E11 por uma semana. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202422 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento de qualidade de energia no elevador E11 por aproximadamente 3 semanas, durante este período foi observado 5 eventos rápidos relacionados ao afundamento de tensão, os detalhes destas perturbações no circuito de alimentação do elevador E11 são apresentados no relatório em anexo.
202405170 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202414 | 02/04/2024 11:25:41 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Abril/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202419 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica durante o mês de abril de 2024 até o dia 02 de maio de 2024 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. A corrente no momento da inspeção das imagens que seguem como amostra era de 887 A por fase. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nem descargas por efeito corona.
202405169 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202414 | 02/04/2024 11:24:54 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202405166.
202405167 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202414 | 02/04/2024 11:23:59 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202405166.
202405166 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202414 | 02/04/2024 11:22:38 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202405165 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202414 | 02/04/2024 11:21:32 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase T del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202405164 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202414 | 02/04/2024 11:20:31 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase S del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202405163 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202414 | 02/04/2024 11:18:50 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase R del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202404846 | STE | 202316856 | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202412 | 22/03/2024 14:24:03 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415(D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 1 (3.4) de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 1 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 1 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 1 Agua Pura U10 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202404842 | STE | 202316856 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202412 | 22/03/2024 14:28:41 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415(D) durante próximo PD 9M con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 2 de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 2 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202415 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 2 Agua Pura U10 en las condiciones de arranque indicadas por el solicitante. Posteriormente a un par de arranques en giro remanente, durante el tercer intento ocurrió el disparo del Disyuntor. Resultados detallados en el documento anexo.
202404602 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202412 | 20/03/2024 06:50:25 | Solicitamos realizar ensayo de inductancia en Inductor del Montacarga AMC posición 3L1, conforme item 14.9 da planilha de comissionamento em anexo. Valores de placa: 0,1mH I: 20A U: 500v Cl: F 1,1Kv. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo en el inductor trifásico 3L1 para obtener valores de inductancia de sus bobinas. Resultados detallados en el documento anexo.
202404501 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202412 | 18/03/2024 13:46:47 | Em virtude do recebimento dos dois pólos que foram reenviados para a empresa Nishi e retornaram reparados, solicitamos a realização dos seguintes ensaios para fins de aceitação: Tensão Aplicada 7KV (CA), Resistencia de isolamento 500Vcc/1min , Resistência ôhmica e Surge teste (1290 V). SSA's ref. 202320073 e 202100032. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de Resistencia Óhmica, Resistencia de Aislación, Surge Test y Tensión Aplicada CA en Polos ABB 60Hz reparados. Resultados detallados en el documento anexo.
202404430 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202412 | 19/03/2024 16:00:26 | Realizar inspeção termográfica após reparos nas conexões com a SSA 202404198. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202414 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após manutenção foi realizada a inspeção termográfica das conexões do TC fase T e não foi detectada nenhuma anomalia térmica. As fases R e S também foram inspecionadas para efeito de comparação. detalhes nos arquivos anexo.
202404222 | STE | 202403965 | B020D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.001-1 | 202411 | 13/03/2024 08:07:21 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração no conjunto Moto bomba. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202412 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum valor de Vibração que tenha atingido níveis de Alerta ou Alarme. Os valores coletados estão disponíveis no relatório anexo e no banco de dados do Programa Omnitrend.
202404207 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202411 | 12/03/2024 16:45:35 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Março/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202411 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo segmento ampliado de la Barra B2 500kV durante el mes de marzo/2024. No se detectaron puntos de sobrecalentamiento ni descargas por efecto corona. Se anexan termogramas de referencia.
202403864 | STE | 202208496 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202410 | 08/03/2024 14:27:47 | Realizar nova inspeção termográfica nos links (cabos) de conexão entre os canecos das buchas de X1 e X2 e o tanque principal do transformador. Inspeção a ser realizada após intervenção com a SSA 202401327. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202414 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica nos link´s de equipotencialização do tanque. A potência na unidade geradora era de 606MW no momento da inspeção. Detalhes nos arquivos anexos.
202403758 | STE |  | B015F003 | CUBÍCULO NC-15 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.008-4 | 202410 | 06/03/2024 16:36:31 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 11/03/2024; 07:00H. | MEL1 | ILA1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR 20HZ DEL RELÉ 64SB SIN NECESIDAD DE AJUSTES, OBTENIÉNDOSE: I DE CIRCUL.=9mA; I DE PICK-UP=11,9mA, CON RCARGA NC=1,98 OHMS; TENSIÓN GENERADOR 20Hz=23,85V; TENSION FILTRO=4,24V Y FRECUENCIA DEL CONJUNTO=19,98HZ. I DE CC=21mA EN 1,69SEG. TEMP ENTRADA=44,6°C; TEMP SALIDA=44,7°C.
202403717 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202410 | 06/03/2024 15:24:06 | Realizar colecta de datos de vibración en el motor N3 60 Hz perteneciente a la motobomba BDR-1503. Obs: Lubricante sustituido conforme ejecución de la ssa 202400031. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202411 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição de vibração e constatado que todos os valores de vibração global estão abaixo dos níveis de Alerta e Alarme. Medição disponível no sistema Omnitrend.
202403707 | STE |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202410 | 06/03/2024 10:08:41 | Realizar inspección termográfica en el terminal de la fase B del disyuntor Q01 y seccionadora S91 del tablero KT-común, luego de la intervención realizada en el mismo. SSA de referencia ejecución MET1 202223188. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Disyuntor Q01 y Seccionadora S91, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202223188. No se encontraron diferencias de temperatura significativas. Obs: durante esta inspección fue detectada una anomalía térmica en el Disyuntor Q02 y fue emitida la SSA 202404592 para MET1.
202403675 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202410 | 06/03/2024 15:19:30 | Solicito apoyo para realizar mediciones de iluminancia mediante un luxómetro en los puntos marcados en la imagen adjunta del conducto forzado de la U13. SMMG.DT prestará apoyo con el camión cesta caso sea necesario (SSA 202403674). También, realizar mediciones en las elevaciones 169, 179 y 195 próximas a la U13 en la presa principal. Fecha prevista para el trabajo 14/03/2024 durante la noche. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de iluminancia en Lux en la periferia del conducto forzado U13 y elevaciones de la Presa Principal, conforme a los puntos solicitados, con luminarias actuales encendidas de la Iluminación Monumental. Resultados detallados en el documento anexo.
202403567 | STE | 202318264 | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202410 | 04/03/2024 11:07:44 | Solicitamos apoio para realizar medição de taxa de distorção harmônica (% THD) no painel CNDV-2, conforme item 3.3.5 da planilha de comissionamento 6090-83-19307E(anexo). Data sugerida: 06/03 e 07/03. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del Cargador de baterías CNDV-2 sometido a dos condiciones de carga en la salida. Valores medidos: Carga 5A: RS=0,38%, ST=0,43%, TR=0,43%; Carga 30A: RS=0,38%, ST=0,44%, TR=0,45% Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202403565 | STE | 202318263 | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202410 | 04/03/2024 11:07:34 | Solicitamos apoio para realizar medição de taxa de distorção harmônica (% THD) no painel CNDV-1, conforme item 3.3.5 da planilha de comissionamento 6090-83-19306E(anexo). Data sugerida: 06/03 e 07/03. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de Tensión (THD) en la entrada del Cargador de baterías CNDV-1 sometido a dos condiciones de carga en la salida. Valores medidos: Carga 5A: RS=0,37%, ST=0,33%, TR=0,26%; Carga 30A: RS=0,36%, ST=0,33%, TR=0,25% Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202403473 | STE |  | D018 | DISJUNTOR 500 KV 86U15 - GIS 60 HZ |  | 202409 | 29/02/2024 11:21:24 | APROVECHANDO PRÓXIMO MP3A, SE SOLICITA APOYO DE LA SMIL.DT A RESPECTO DE MEDICIONES PUNTUALES DE VIBRACIÓN MECÁNICA DURANTE EVENTOS DE MANIOBRAS. EL OBJETIVO ES OBTENER REFERENCIAS A RESPECTO A DOS PUNTOS ESPECÍFICOS DE ACCESO DE MONITOREO DE PARÁMETROS DEL GAS A TRAVÉS DE SENSOR Y NODO DE COMUNICACIÓN. EL MOTIVO SE DEBE A EVALUAR UN POSIBLE CAMBIO DE POSICIÓN DEL ACTUAL PUNTO (UBICADO JUNTO AL ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO) PARA POSICIÓN AL LADO OPUESTO (TAPA FRONTAL). SOPORTE: IEQ3/MET3 | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202411 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). Com as imagens foi possível verificar o comportamento vibracional da estrutura (e câmera de extinção de arco) do disjuntor da FASE C, nas manobras de abertura e fechamento. Não foram percebidas diferenças significativas em amplitude@frequência comparativamente entre as duas extremidades do disjuntor. Os vídeos foram disponibilizados diretamente ao solicitante. Mais detalhes no relatório anexo.
202403356 | STE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202410 | 05/03/2024 07:41:59 | Devido as diferenças de temperaturas acima do valor de referencia encontradas entre os pinos relatadas na SSP 20243448, realizar nova inspeção termográfica, caso possível até a semana 202412, idêntica a SSP para monitorar a evolução destas diferenças. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U17 no dia 25/03/2024 às 08:30 com corrente de excitação de 2240 A. A inspeção foi repetida no dia 02/05/2024, quando a corrente de excitação era de 2127, e foram registradas 8 posições de escovas com delta maior que 20°C. Detalhes nos arquivos anexos.
202403348 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202409 | 28/02/2024 09:07:24 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202403346.
202403347 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202409 | 28/02/2024 09:07:37 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202403346.
202403346 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202409 | 28/02/2024 09:07:50 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202403345 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202409 | 28/02/2024 09:08:00 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase T del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202403344 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202409 | 28/02/2024 09:08:14 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase S del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202403343 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202409 | 28/02/2024 09:08:23 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Março/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizada la medición de descargas parciales en el TC fase R del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT junto con el software IMA-DP. En dicha medición no fueron detectadas señales relevantes de DP.
202403177 | STE | 202402512 | M085G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME MONTANTE | 1479.016-9 | 202409 | 26/02/2024 09:34:24 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202411 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 7,05 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403176 | STE | 202402513 | M085H001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA ME JUSANTE | 1479.017-0 | 202409 | 26/02/2024 09:35:09 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202411 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 5,83 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403173 | STE | 202402514 | M086E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD MONTANTE | 1479.007-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:22 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 3,91 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403172 | STE | 202402515 | M086F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ENSECADEIRA MD JUSANTE | 1479.008-9 | 202409 | 26/02/2024 09:35:31 | Elaborar informe sobre la resistencia de aterramiento eléctrico de la estación remota, conforme los datos de ensayo en anexo. | MEL3 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência da malha de aterramento sendo a medida equivalente (média) RE= 9,51 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202403071 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202408 | 23/02/2024 08:34:39 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto moto bomba para avaliar ruído detectado na SSA 202402424. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202409 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realiz. medições de vibração em rota e encontrado alerta de vibração no ponto 1-BR, com 4,40 mm/s. Não notadas alteração relevantes ou perceptíveis nos pontos medidos que pudessem ser correlacionados ao ruído que aparece quando a MTB entra em funcionamento. As faixas das vibrações (até 800Hz) estão abaixo das freq. do ruído, conforme pode ser visto no relatório da SSA202204588. Portanto, o ruído anormal na MTB não pôde ser detectado através desta técnica de medição. Ver Relatório anexo.
202403058 | STE |  | A005D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.009-7 | 202408 | 22/02/2024 16:52:27 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto moto compressor, afim de avaliar condição relatada na SSA 202402450. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202409 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram realizadas medições de vibração em rota e não foi encontrado nenhum ponto com Alerta de vibração global. Não foram notadas alteração relevantes ou perceptíveis nos espectros dos pontos medidos que pudessem ser correlacionados com o ruído audível. Aparentemente, o ruído provém da proteção das polias e correias, mas, o mapeamento preciso não pôde ser detectado através desta técnica de medição.
202402678 | STE |  | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202408 | 19/02/2024 09:27:12 | Em função da SSA 202402219, solicita-se realizar nova inspeção termográfica no equipamento, especialmente na conexão P1 (entrada), até no máximo dia 05 de março de 2024, a fim de acompanhar-se a evolução da anomalia térmica existente. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado que la entrada del TC 66kV para medición de energía fase T del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD se encontraba con temperatura de 52,2°C y la conexión de salida con 24,7°C, presentado así un delta de temperatura de 27,5°C. En relación con la conexión de entrada de la fase S presenta un delta de temperatura de 27,5°C. Más detalles en archivos anexos.
202402655 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202408 | 19/02/2024 08:15:43 | Devido as diferenças de temperaturas acima do valor de referencia encontradas entre os pinos relatadas na SSP 20245458, realizar nova inspeção termográfica, caso possível até a semana 202410, idêntica a SSP para monitorar a evolução destas diferenças. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U07 em atendimento a SSA 202402655. A corrente de excitação no momento dos registros dia 27/02/2024 às 15:15 era 2940 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 14 pares de escovas. Detalhes nos arquivos anexos.
202402615 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202408 | 21/02/2024 16:38:07 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura do condutor do circuito de força da fase A do moto-compressor 2, que apresenta delta de temperatura de 15,1°C entre a conexão de entrada e saída do disjuntor Q2 e delta de temperatura de 20,4°C em relação as conexões de entrada no disjuntor Q2 nas fases A e B. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 2 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202416 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizada nova inspeção termográfica no quadro CCAR-13, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento que havia na fase A entre a entrada e saída da seccionadora que foi retirada. O maior delta registrado entre os terminais das fases adjacentes foi de 1,3ºC, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | GIO | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202402614 | STE |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202408 | 21/02/2024 16:38:28 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura do condutor do circuito de força da fase S do moto-compressor 2, que apresenta delta de temperatura de 12,3°C entre a conexão de entrada e saída do disjuntor Q2, delta de temperatura de 14,7°C em relação as conexões de entrada no disjuntor Q2 nas fases R e S e delta de temperatura de 10,5°C em relação as conexões de entrada no disjuntor Q2 nas fases R e T. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 2 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202416 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica no quadro CCAR-06 dos compressores de ar do RV com eles em funcionamento por um período de 10 minutos. Foram encontradas 03 anomalias térmicas. Na fase S de F1 com delta de temperatura de 20,1°C em relação à fase T. Em Q2 delta de 15,7°C entre fase T e fase S. Em Q1 delta de 13,3°C entre as fases S e T. Foi emitida a SSA 202404965 para IEQ1 analisar. Detalhes nos arquivos anexo. | GIO | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202402613 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202408 | 21/02/2024 16:38:23 | Verificar possível anomalia térmica, devido diferença de temperatura do condutor do circuito de força na conexão com o barramento antes do disjuntor D1 da fase S da moto-bomba 2, que apresenta um delta de temperatura de 14,9°C com a fase R e 13,5°C com a fase T. Obs.: inspeção realizada com moto-bomba 2 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202416 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante a inspeção realizada no painel PWX da U07, com a motobomba 2 energizada por um período de 10 minutos detectou-se um delta de temperatura de 18°C entre o terminal da fase S com 64°C e a fase R com 46°C, ambos na entrada da alimentação. Foi emitida SSA 202405590 para análise da IEQ1. Detalhes nos arquivos anexos. | GIO | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202402552 | STE |  | J002A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.015-0 | 202407 | 16/02/2024 10:36:11 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase T del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402551 | STE |  | J002A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.014-8 | 202408 | 19/02/2024 09:37:41 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase S del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402549 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.013-6 | 202408 | 19/02/2024 09:37:53 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase R del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402498 | STE | 202402216 | C069A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-4 E BARRAMENTOS | 0016.097-0 | 202407 | 15/02/2024 11:15:21 | Fornecer apoio a MET3 para verificar a inexistência de descargas parciais nas fases S e T do compartimento, possibilitando o atendimento das condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402216. | MET3 | ILA1 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de descargas parciais pelo método acústico nos compartimentos das fases S e T, comprovando a inexistência de DPs que fornecem as condições ideais ao equipamento para a realização do tratamento de gás SF6.
202402487 | STE | 202402453 | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202407 | 15/02/2024 15:29:47 | Solicitamos apoio para medição de vibração do compressor após a sua substituição. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202408 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 5H y 6H en el motocompresor 01. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202402374 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202406 | 09/02/2024 09:37:53 | Realizar ensayos eléctricos funcionales en un Estabilizador de Tensión, adquirido recientemente por la División de Telecomunicaciones SGIT.AE | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un Estabilizador de Tensión 220V/10kVA, alimentando una carga resistiva de 3,5kVA. Fueron simuladas variaciones de tensión en la entrada registrándose el comportamiento en la salida. Detalles en el archivo anexo.
202402309 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202406 | 09/02/2024 10:55:04 | Realizar medición de vibración en la motobomba de reserva instalada (Ref.: SSA 202318208) en el cubículo del sistema de accionamiento de la fase S. Obs.: Previamente, fue realizada medición de vibración en la motobomba retirada mediante SSA 202317440. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202409 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 2,214 g, 2BR= 2,070 g y 3BR= 1,348 g. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se abrió SSA 202403126 para análisis a IME3.
202402040 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202405 | 02/02/2024 16:24:30 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Fevereiro/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo segmento de la Barra B2 500kV durante cada semana en el mes de febrero/2024. No se detectaron puntos de sobrecalentamiento ni descargas por efecto corona. Para mas información se anexan termogramas de referencia.
202401864 | STE | 202401813 | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202405 | 01/02/2024 09:26:01 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401863 | STE | 202401812 | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202405 | 01/02/2024 09:26:08 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401861 | STE | 202401811 | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202405 | 01/02/2024 09:26:15 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401860 | STE | 202401809 | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202405 | 01/02/2024 09:26:32 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401858 | STE | 202401805 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202405 | 01/02/2024 09:26:44 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401857 | STE | 202401802 | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202405 | 01/02/2024 09:26:53 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401856 | STE | 202401801 | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202405 | 01/02/2024 09:27:05 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401854 | STE | 202401800 | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202405 | 01/02/2024 09:27:35 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo.
202401853 | STE | 202401799 | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202405 | 01/02/2024 09:27:43 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401726 | STE |  | G042A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.049-1 | 202405 | 31/01/2024 08:26:25 | Face detecção de delta de temperatura superior neste para-raios (ver SSA 202320509), solicito realizar medições de corrente de fuga total e resistiva utilizando instrumento LCM500 e pinça amperimétrica, bem como medição de descargas parciais via HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de corrente de fuga no para-raios 220kV da fase T, sendo registrados os seguintes valores utilizando o LCM500: Corrente de fuga total: 616,4 micro A; Corrente de fuga corrigida 79,4 micro A(Ver anexo). O medidor local apresentava a indicação de 0,3 mili A e contabilizava 19 eventos. Não foram detectadas descargas parciais no momento das medições.
202401725 | STE |  | G042A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.048-4 | 202405 | 31/01/2024 08:25:39 | Face detecção de delta de temperatura superior no para-raios da fase T (ver SSA 202320509), solicito realizar medições de corrente de fuga total e resistiva utilizando instrumento LCM500 e pinça amperimétrica, bem como medição de descargas parciais via HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de corrente de fuga no para-raios 220kV da fase S, sendo registrados os seguintes valores utilizando o LCM500: Corrente de fuga total: 574 micro A; Corrente de fuga corrigida 59,9 micro A(Ver anexo). O medidor local apresentava a indicação de 0,3 mili A e contabilizava 25 eventos. Não foram detectadas descargas parciais no momento das medições.
202401724 | STE |  | G042A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.047-7 | 202405 | 31/01/2024 08:15:30 | Face detecção de delta de temperatura superior no para-raios da fase T (ver SSA 202320509), solicito realizar medições de corrente de fuga total e resistiva utilizando instrumento LCM500 e pinça amperimétrica, bem como medição de descargas parciais via HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de corrente de fuga no para-raios 220kV da fase S, sendo registrados os seguintes valores utilizando o LCM500: Corrente de fuga total: 608,2 micro A; Corrente de fuga corrigida 75,2 micro A(Ver anexo). O medidor local apresentava a indicação de 0,3 mili A e contabilizava 26 eventos. Não foram detectadas descargas parciais no momento das medições.
202401650 | STE | 202401640 | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202405 | 31/01/2024 06:54:25 | Solicito apoyo para realizar las siguientes mediciones y monitoreo: - Medición eléctrica en la Entrada: Tensión, corriente, frecuencia y distorsión de harmónicos por fase. - Medición eléctrica en la Salida CC: Tensión, corriente y ripple. Fecha propuesta 02/02/2024. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Monitoreo de señales eléctricas en la entrada y salida del CB-09 asumiendo éste toda la carga del sistema (CB-10 sin carga), por el periodo comprendido entre los días 05/02/2024 y 22/02/2024. Resultados detallados en el informe anexo.
202401623 | STE |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.011-4 | 202405 | 30/01/2024 14:54:05 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401621 | STE |  | F007E014 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2253.010-2 | 202405 | 30/01/2024 14:54:18 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401620 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.008-3 | 202405 | 30/01/2024 14:54:24 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401613 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202405 | 30/01/2024 14:54:33 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401611 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202405 | 30/01/2024 14:54:42 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401609 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202405 | 30/01/2024 14:54:49 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401608 | STE |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.006-6 | 202405 | 30/01/2024 14:54:55 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401552 | STE | 202314451 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202405 | 31/01/2024 07:30:26 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios necessários (Resistência ôhmica, Isolamento, CA VLF, Termográfica e Descarga por Corona), conforme o documento 6444-83-19000-P-R0 Comissionamento 69KV. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202406 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado medición de Resistencia Óhmica, Resistencia de Aislación, Ensayo de Tensión Aplicada VLF, Inspección Termográfica e Inspección de Descargas por Corona antes y después del cambio de las muflas de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU conforme Planilla de Comisionamiento 6444-83-19000-P-R2. Más detalles en los archivos anexos.
202401547 | STE | 202401530 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202405 | 29/01/2024 13:53:06 | Solicitamos apoyo para ensayos de comisionamiento del CTM-17, planilla 6160-83-19003-E ; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los días 6/02 a 08/02 | MEG1 | ILA1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-17, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19003-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202401502 | STE |  | L031B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-02 | 0428.017-2 | 202406 | 09/02/2024 16:16:36 | Verificar possível resistor avariado na placa FN3, devido a diferença de temperatura de 9,8°C do resistor da placa FN1 para o resistor da placa FN3 e 10°C do resistor da placa FN2 para o resistor da placa FN3, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente según análisis de IEQ2. Fue intervenida a través de la SSA 202405480 donde se constató la falla en la placa FN3, la cual fue sustituida por otra de similares características. Posteriormente se realizó una última inspección termográfica. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401499 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202406 | 09/02/2024 16:16:41 | Verificar possível resistor avariado na placa FN1, devido a diferença de temperatura de 15,5°C do resistor da placa FN1 para o resistor da placa FN2 e 16,7°C do resistor da placa FN1 para o resistor da placa FN3, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | FABIO CRISTIANO SCHERER | La anomalía fue considerada procedente según análisis de IEQ2. Fue intervenida a través de la SSA 202405505 donde se constató la falla en la placa FN1, la cual fue sustituida por otra de similares características. Posteriormente se realizó una última inspección termográfica. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401496 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202406 | 09/02/2024 16:16:46 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 11,6°C do transdutor TD3 para transdutor adjacente TD2, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Posteriormente a la intervención realizada por MEG2, fue verificado que la condición del transductor TD3 no influye en el funcionamiento del cargador pese a la diferencia de temperatura. Se adjunta un termograma registrado posteriormente. Conforme SSA 202406335, el cargador se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401495 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202406 | 09/02/2024 16:16:59 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 16,6°C do centro do disjuntor Q60 (alimentação Leitura e Medição) para o condutor de entrada e 11,9°C em relação ao centro do disjuntor para o condutor de saída, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Este equipamiento forma parte de la PIC.EE.0237.R01 el cual es inspeccionado periódicamente por ILA1. Fue realizada una inspección verificando que el disyuntor Q60 presenta una distribución térmica con Tmáx de 64ºC. Posteriormente fue emitida la SSA 202405576 solicitando análisis de IEE2. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401491 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202406 | 09/02/2024 16:17:05 | Verificar possível anomalia térmica, devido diferença de temperatura de 23,3°C, entre as fases A e B, nos bornes de saída do circuito de força do moto-compressor 1 e 14,1°C entre os terminais do borne na fase B, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente según análisis de IEQ1. Fue intervenida a través de la SSA 202404192, y posteriormente se realizó una última inspección termográfica no siendo encontrada ninguna anormalidad. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401490 | STE |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202406 | 09/02/2024 16:17:10 | Verificar possível anomalia térmica, devido diferença de temperatura de 10°C no circuito de força do moto-compressor 2, entre os terminais de entrada do disjuntor Q2 entre as fases A e C, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 2 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica realizada en el disyuntor Q2, con registro a los 10 minutos de operación del motor del compresor 2. Delta T=4,5ºC entre conductores de entrada, Tmáx=43ºC. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02 y considerando que la temperatura máxima admisible del cable es de 75ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla, por lo tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401489 | STE |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202406 | 09/02/2024 16:17:15 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 11,2°C, no circuito de força do moto-compressor 1, entre os terminais de saída do disjuntor Q1 entre as fases A e B, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica realizada en el disyuntor Q1, con registro a los 10 minutos de operación del motor del compresor 1. Delta T=6,1ºC entre conductores, Tmáx=48ºC. Conforme a los criterios de la IM.LA.336 R02 y considerando que la temperatura máxima admisible del cable es de 75ºC, esta anomalía es considerada como de baja probabilidad de falla, por lo tanto, se recomienda acompañar su evolución durante la próxima inspección programada. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401488 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202406 | 09/02/2024 16:17:19 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 13,2°C, no circuito de força do moto-compressor 1, entre os terminais de entrada e saída do disjuntor Q1, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizada nova inspeção termográfica no quadro CCAR-13, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento que havia na fase B entre a entrada e saída da seccionadora que foi retirada. O maior delta registrado entre os terminais das fases adjacentes foi de 0,7ºC, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401487 | STE |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202406 | 09/02/2024 16:17:24 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 18,7°C, no circuito de força do moto-compressor 1, entre as fases C e B na entrada do disjuntor Q1 e 19,5°C nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 fase C, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada reinspección termográfica en el circuito de fuerza del motocompresor 1, entre los terminales de entrada y salida del disyuntor Q1 posterior a la intervención realizada por parte de personal de la SMMG.DT. Constatada resolución de la anomalía térmica, más detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401486 | STE |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202406 | 09/02/2024 16:17:29 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 10,2°C, no circuito de força do moto-compressor 1, entre as fases A e C na entrada do disjuntor Q1, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada inspección termográfica luego de la intervención por parte de la SMMG.DT donde no fueron detectadas anomalías térmicas. Más detalles en archivo anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401485 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202406 | 09/02/2024 16:17:34 | Verificar possível anomalia térmica, nos bornes 1582 (transformador de corrente de fase T1), 1583 (transformador de corrente de fase T1) e 1589 (transformador de corrente de fase T2), os quais apresentam delta de temperatura de 16,4°C, 17,6°C e 20,7°C, respectivamente, nos extremos dos seus terminais, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1, fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202404045, y posteriormente fue realizada una última inspección donde se confirmó la eliminación de los puntos de sobrecalentamiento. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401481 | STE | 202317111 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202405 | 29/01/2024 10:24:11 | SOLICITAMOS COLETAR DADOS DE POSSIVEL VIBRAÇÃO ANORMAL, EM MOTOBOMBA, PARA POSTERIOR ANÁLISE DE MANUTENÇÃO. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | BRUNO BURILLI | Segue parecer técnico da IME3 (SSA 202401791): "...ficou constatada a possível existência de desalinhamento paralelo no conjunto, evidenciada pela presença de elevada amplitude em 1 e 2x rpm, com predominância desta última, e oposição de fase nas direções radiais. Somado a isso, verificada a existência de choques periódicos no sinal discreto com presença da FTF e harmônicos no espectro de envelope, além de modulação em 2x FTF. Recomendamos o alinhamento e a substituição dos rolamentos da bomba."
202401480 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202406 | 09/02/2024 16:17:44 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 15,8°C, no circuito de força do moto-compressor 1, entre as fases A e C na entrada do disjuntor Q1; na fase B há delta de temperatura de 35,7°C entre os terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 e delta de 34,6°C entre os terminais do contator KM1; no terminal de saída do contator KM1 há delta de temperatura de 12,7°C entre as fases B e C, conforme anexo. Obs.: inspeção realizada com moto-compressor 1 em funcionamento. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | La anomalía fue considerada procedente según análisis de IEQ1. Fue intervenida a través de la SSA 202403857, y posteriormente se realizó una última inspección termográfica no siendo encontrada ninguna anormalidad. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202401428 | STE |  | B014J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.015-9 | 202404 | 26/01/2024 09:13:52 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal X9:1 referente al circuito de la motobomba M1 del transformador principal TU-14 fase C, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202314449. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la regla X9, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202314449. Conforme al termograma registrado, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202401344 | STE | 202401277 | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202405 | 29/01/2024 14:12:37 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202401277. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202405 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A25-2 de la fase R donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202401343 | STE | 202401280 | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202405 | 29/01/2024 14:17:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202401280. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202405 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A10-2 de la fase R donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202401259 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202404 | 23/01/2024 16:34:53 | Solicitamos apoio para a medição de vibração no conjunto 1 após a realização de alinhamento, conforme solicitado na SSA 202313150 em virtude das medições da SSA 202312551 | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202405 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202401224 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202404 | 23/01/2024 09:13:03 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202407 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202401222.
202401223 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202404 | 23/01/2024 09:13:28 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202407 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202401222.
202401222 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202404 | 23/01/2024 09:12:55 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202407 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202401221 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202404 | 23/01/2024 09:13:38 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202407 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202401219.
202401220 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202404 | 23/01/2024 08:52:52 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202407 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202401219.
202401219 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202404 | 23/01/2024 08:52:41 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202407 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202401143 | STE | 202401086 | B010H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.031-4 | 202404 | 22/01/2024 14:33:39 | Solicitamos apoio na medição de vibração do conjunto motobomba 02 que apresentou ruído anormal, conforme SSA matriz. Conjunto esta com programação de disponibilidade de operação para possibilitar a realização dos ensaios de vibração na quinta feira dia 25/01/2024 no período vespertino. | MMU1 | ILA1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202404 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202401064 | STE | 202401020 | C033A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 75U02T | 0189.038-7 | 202403 | 19/01/2024 16:55:08 | Realizar medición de Descargas Parciales en las tres fases, a través del sensor de UHF instalado en este equipo. Coordinar con personal de MET3 para acompañar el servicio | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado la medición de descargas parciales en las tres fases del SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 500 KV SF6 75U02T utilizando el software IMA-DP desde el sensor de UHF, concluyendo que con este equipo y con este método de medición NO SE DETECTARON SEÑALES DE DESCARGAS PARCIALES.
202401063 | STE | 202401020 | C002A029 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 b5U02T | 0189.012-3 | 202403 | 19/01/2024 16:55:17 | Realizar medición de Descargas Parciales en las tres fases, a través del sensor de UHF instalado en este equipo. Coordinar con personal de MET3 para acompañar el servicio. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizado la medición de descargas parciales en las tres fases del SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 500 KV SF6 b5U02T utilizando el software IMA-DP desde el sensor de UHF, concluyendo que con este equipo y con este método de medición NO SE DETECTARON SEÑALES DE DESCARGAS PARCIALES.
202400986 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202403 | 18/01/2024 16:53:32 | Complementar a inspeção nos servomotores (em execução pela MMU2), solicitamos apoio para inspeção por boroscopia em trechos internos de tubulações de óleo do sistema de regulação de velocidade. Objetivo: registar a condição das tubulações após a execução dos serviços de descontaminação pelas equipes de manutenção (MMU2). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202404 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección por videoscopia en trechos internos de la tubería de aceite del sistema de regulación de velocidad después de realizar limpieza o descontaminación de dichas tuberías. La totalidad de imágenes y videos fueron enviados por correo electrónico al solicitante debido al tamaño de los archivos. Mas detalles en documentos anexados.
202400968 | STE | 202400872 | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202403 | 18/01/2024 14:28:31 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400872. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A09-2 de las 3 fases donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400847 | STE | 202400441 | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202403 | 17/01/2024 14:56:40 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA APÓS SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202405 | BRUNO BURILLI | Segue parecer IME3 (SSA202401900): "...não foi possível identificar a existência de defeitos (...) . Evidências: 1) a severidade de vibração é baixa. 2) a presença de choques periódicos no sinal discreto de aceleração, também observados no espectro de envelope, pode ser causada pelo próprio movimento alternativo do equipamento (múltiplos da velocidade de rotação). 3) o ruído auscultado não tem relação com os rolamentos do motor. Recomendamos a verificação dos componentes internos da bomba.".
202400710 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0121.036-0 | 202403 | 15/01/2024 09:39:33 | Solicito apoyo para realizar los siguientes ensayos en el transformador siniestrado TI-01 serie 52516-G ubicado en el Galpón 3: -Resistencia de Aislamiento. -Resistencia óhmica de las bobinas. -Relación Transformación. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | El Transformador presentó daños severos de aislación conforme a los valores medidos de Resistencia: AT-Tierra = 10,5kohm / BT-Tierra = 78,4kohm / AT-BT = 50,1kohm. Res. óhmica: H1-H2 = 1882,9mohm / H1-H3 = 2797,6mohm / H2-H3 = 1890,9mohm / X0-X1 = 366uohm / X0-X2 = 406uohm / X0-X3 = 420uohm. TA=27ºC / HRA=65%. El ensayo de Rel. de Transf. no fue realizado debido al estado del trafo, y en consenso con IEQ2. Inst. utilizados: Megger MIT520/2 BP664867, Microohmímetro Megabras mpk204e BP707244.
202400370 | STE | 202400345 | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202402 | 09/01/2024 10:18:12 | Solicitamos apoyo para ensayos de comissionamiento del CTM-07, planilla 6110-83-19007-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para los dias 17 a 18/01. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-07, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19007-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202400289 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202402 | 08/01/2024 09:23:26 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 20 E SCEEP 37 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de tensão aplicada no detetor de tensão SCCEP 37 para verificar os níveis de atuação, onde o mesmo foi reprovado nos testes, enviado para descarte, detetor de tensão SCCEP 20 nos testes realizado foi aprovado. Liberado para uso
202400287 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202402 | 08/01/2024 09:23:31 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM73 SCCEP 26; E VM17 SCEEP 24 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas SCCEP 24 , reprovado nos testes realizados submetido para descarte e vara SCCEP 26 testado e liberado para uso.
202400230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 08/01/2024 07:56:30 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série esquerda/direita 22277775/22277776. | MEG1 | ILA1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, SCEEP 389. Liberado para uso.
202400215 | STE |  | S098R002 | TERMINAIS DE FASE E NEUTRO | 0427.001-5 | 202401 | 05/01/2024 14:14:23 | Realizar ensaio de resistência de isolação nos terminais de neutro e fase reserva com 5 kV e 1 min. Códigos de estoque: 125792 - Terminal de fase Voith/Siemens 617792 - Terminal de neutro Voith/Siemens 125822 - Terminal de neutro ABB 125814 - Terminal de fase ABB Para a medição, envolver a isolação de cada perna com fita condutiva e interligá-las com fio de cobre, conforme imagem anexa do ensaio na fábrica. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de Resistencia de Aislación en los terminales del Generador (5kVcc por 1min). Valores medidos: Cód. 125792 - Terminal de fase Voith/Siemens - 1) 70,5 Gohm Cód. 617792 - Terminal de neutro Voith/Siemens - 1) 155 Gohm / 2) 136 Gohm Cód. 125822 - Terminal de neutro ABB - 1) 39,9 Gohm Cód. 125814 - Terminal de fase ABB - 1) 36,1 Gohm / 2) 32,9 Gohm TA: 28ºC / HRA: 62% Instrumento utilizado: Megger MIT520/2 BP664867.
202400060 | STE | 202220369 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202401 | 03/01/2024 08:15:51 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0117 (U01) en las direcciones vertical, axial y horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202320651. Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Guilherme al interno 9155. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202402 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de frecuencia natural del ventilador VVT-0117 antes y después de los ajustes mecánicos en la estructura, realizados en las direcciones horizontal, vertical y axial de la estructura del equipamiento. Mas detalles en documento anexado, además de estar disponibles todos los datos en el sistema OMNITREND.
202320790 | SCA | 202320739 | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202352 | 29/12/2023 08:28:30 | Conforme solicitado por SMIM.DT en SSA matriz, realizar medición de calidad de energía del motor 1 de agua pura vía gaveta 3.4 del UMCC. Anexar informe en la SSA para registro. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202401
202320687 | STE | 202316856 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202352 | 27/12/2023 09:41:41 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 1 (3.4) de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 1 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 1 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 1 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202320686 | STE | 202316856 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202352 | 27/12/2023 09:16:21 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 2 de agua pura de la marca Siemens. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 2 en anexo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 2 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo.
202320655 | SCA | 202220369 | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202352 | 28/12/2023 09:48:51 | Solicitamos realizar medición de la frecuencia natural del ventilador VVT-0117 (U01) en las direcciones Vertical, Axial y Horizontal, antes y después de la modificación de la estructura solicitada en la SSA 202320651. Para coordinar los trabajos, entrar en contacto con Guilherme al interno 9155. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202402
202320533 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202351 | 22/12/2023 15:42:59 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Janeiro/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo segmento ampliado de la Barra B2 500kV durante el mes de enero/2024. No se detectaron puntos de sobrecalentamiento ni descargas por efecto corona. Se anexan termogramas de referencia.
202320532 | STE |  | F001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE A | 0174.025-3 | 202351 | 22/12/2023 15:38:34 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202319904, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizada medição de descargas parciais no DCP da fase R, e medidos sinais compatíveis com descargas parciais. Relatório contendo PRPD anexo.
202320529 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202351 | 22/12/2023 15:32:30 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizadas medições de descargas parciais nos três TCs do vão da LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo à SSA 202320525.
202320527 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202351 | 22/12/2023 15:31:12 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de descargas parciais nos três TCs do vão da LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo à SSA 202320525.
202320525 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202351 | 22/12/2023 15:29:15 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizadas medições de descargas parciais nos três TCs do vão da LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo.
202320522 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202351 | 22/12/2023 15:27:06 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202402 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizadas medições de descargas parciais ns três TCs do vão da LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo à SSA 202320519
202320520 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202351 | 22/12/2023 15:25:53 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202402 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizadas medições de descargas parciais ns três TCs do vão da LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo à SSA 202320519
202320519 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202351 | 22/12/2023 15:24:25 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202402 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizadas medições de descargas parciais ns três TCs do vão da LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Mais detalhes no arquivo anexo.
202320509 | STE |  | G042A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.049-1 | 202351 | 22/12/2023 15:18:36 | Conforme verificado via SSP 20232618, o para-raios apresentou um delta de temperatura de 3,7 °C, frente 1,3 °C (fase S) e 2,3 °C (fase R), além de que na SSP anterior (20232617) já havia sido constatado valor de 4,1 °C. Solicita-se realizar nova inspeção termográfica, em horário noturno (após dissipação da carga térmica solar), a fim de verificar-se esses valores. Comunicar a IEQ3 para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202404 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no nível do solo e captação de imagens aéreas da parte superior do trafo T4 através de escalada na estrutura do pórtico adjacente ao transformador inspecionado. Os resultados obtidos podem ser observados nas imagens em anexo.
202320506 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.012-6 | 202351 | 22/12/2023 14:58:37 | Com base na análise da SSP 20232618, o valor medido de corrente resistiva corrigida do para-raios da fase R apresentou valor de 298 uA, versus 186,6 uA da SSP anterior (20232617) e fases vizinhas (191,4 e 179,5 uA). Assim, solicito realizar nova medição de corrente de fuga com instrumento LCM500 em Janeiro/2024 para comparação, bem como medição de descargas parciais com HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de corriente de fuga y medición de descargas parciales con IMA-DP: - Corriente de fuga resistiva corregida: 237,1uA - Corriente de fuga resistiva medida: 131,2uA - Corriente de fuga total: 1408,8uA - T ambiente: 31°C - Tensión del sistema: 238kV - Descargas parciales: no fueron detectadas señales de descargas parciales.
202320505 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.011-8 | 202351 | 22/12/2023 14:56:46 | Com base na análise da SSP 20232618, o valor medido de corrente resistiva corrigida do para-raios da fase R apresentou valor de 298 uA, versus 186,6 uA da SSP anterior (20232617) e fases vizinhas (191,4 e 179,5 uA). Assim, solicito realizar nova medição de corrente de fuga com instrumento LCM500 em Janeiro/2024 para comparação, bem como medição de descargas parciais com HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de corriente de fuga y medición de descargas parciales con IMA-DP: - Corriente de fuga resistiva corregida: 226,8uA - Corriente de fuga resistiva medida: 123,1uA - Corriente de fuga total: 1000,0uA - T ambiente: 30°C - Tensión del sistema: 238kV - Descargas parciales: no fueron detectadas señales de descargas parciales.
202320504 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.010-0 | 202351 | 22/12/2023 14:49:33 | Com base na análise da SSP 20232618, o valor medido de corrente resistiva corrigida apresentou valor de 298 uA, versus 186,6 uA da SSP anterior (20232617) e fases vizinhas (191,4 e 179,5 uA). Assim, solicito realizar nova medição de corrente de fuga com instrumento LCM500 em Janeiro/2024, bem como medição de descargas parciais com HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202402 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Fue realizado la medición de corriente de fuga y medición de descargas parciales con IMA-DP: - Corriente de fuga resistiva corregida: 243,7uA - Corriente de fuga resistiva medida: 126,1uA - Corriente de fuga total: 1280,3uA - T ambiente: 27°C - Tensión del sistema: 238kV - Descargas parciales: no fueron detectadas señales de descargas parciales.
202320355 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202351 | 22/12/2023 09:15:14 | Realizar nueva inspección termográfica en el Bus-Duct próximo a la conexión del X1 del transformador principal TU-04 fase T, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202319760. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202404 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Bus-duct X1 del TU-04 Fase T, posteriormente a la intervención realizada en la SSA 202319760. Se adjunta un informe comparativo con imágenes capturadas antes y después del PD. Ver anexo.
202320347 | SCA |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202351 | 19/12/2023 14:29:36 | Coletar dados de oscilação de pressão na caixa espiral e tampa da turbina @1,5 kHz. Ensaio complementar as SSA's 2023/18415 / 18459 / 18457. | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202408
202320242 | STE |  | A004J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.011-7 | 202351 | 18/12/2023 11:07:04 | Realizar nueva inspección termográfica en el borne 10, regla x9 y en el borne central del potenciómetro RB 262 del panel CXT- FASE S del TU-04, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202319680. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202352 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el borne Nº 10 de la regla X9, y en el borne del potenciómetro RB262, posteriormente a la intervención correctiva realizada en la SSA 202319680. Se verificó la eliminación de la anomalía térmica. Ver imágenes anexas.
202320233 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202351 | 18/12/2023 09:02:04 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal X2C:2 proveniente del contactor K21C (4), del panel KT del TU-04, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202314462. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica e confirmada a eliminação da anomalia térmica nos terminais. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202320098 | STE |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202350 | 15/12/2023 13:28:52 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da U12 (concreto) nas cotas 98,50 e 108,00, realizar os ensaios e a leitura dos dados. Procedimento em anexo elaborado pela equipe do CEASB baseado nas reuniões e inspeção de campo realizadas com as áreas envolvidas (SMIL.DT, SMIS.DT, ENCC.DT e CEASB). | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202402 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Luego de la instalación de los sensores en las cotas 98 y 108, fueron realizadas las mediciones de vibración en la estructura utilizando 32 sensores por 3 días. Los datos fueron entregados al solicitante, los archivos entregados tenían 36GB.
202320037 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202350 | 13/12/2023 08:59:05 | Solicito apoyo para realizar el ensayo offline de PdMA del motor principal de elevación 2M1 y frenos 2M2-2M3 referente a la modernización del montacargas AMC. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202406 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o ensaios de PDMA offline motor de elevação principal (2M1) e freios (2M2-2M3), os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202320023 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202350 | 13/12/2023 07:57:48 | Para fines de acompañamiento y en función a la temperatura de las pistas próximo a 100°C (limite máximo de 90°C) relatada en la SSP 20235396 (post PD), solicitamos repetir termografía de las pistas y escobas en la semana 202404 o 202405, conforme PIC.LA.0109-R02. Anexar informe en la SSA, temperatura ambiente y corriente de excitación durante la medición. Datos de la SSP de la U05 post PD en anexo para referencias. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202406 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção no recinto do anel coletor. Pista do anel superior 1 =95,0°C; Anel superior 2=96,2°C; Anel inferior 1=96,6°C; Anel inferior 2=101,0°C; A escova com maior temperatura, 108,7°C estava na posição 16 do anel superior 1. O maior delta entre escovas foi de 16,3°C entre as escovas da posição 18 do anel inferior. A corrente de excitação no momento da inspeção era=3053A. Detalhes das imagens nos arquivos anexos.
202319918 | SCA |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202350 | 11/12/2023 10:29:51 | Solicito apoyo para realizar el ensayo offline de PdMA del motor principal de elevación 2M1 referente a la modernización del montacargas AMC. | IEQ2 | ILA1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352
202319904 | STE |  | F001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE A | 0174.025-3 | 202350 | 11/12/2023 11:08:46 | Face a detecção de descargas parciais através do sistema Elimpus Explorer (SSP 20235167), solicito realizar medição de descargas parciais com HFCT e software IMA-DP no equipamento (acoplar o HFCT na barra de aterramento localizada na base do TPC). Comunicar a IEQ3 para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202351 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los DCPs y pararrayos del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 – Cota 144 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202319766 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.104-3 | 202349 | 06/12/2023 15:35:29 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319765 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.103-1 | 202349 | 06/12/2023 15:35:41 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319764 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.102-0 | 202349 | 06/12/2023 15:35:49 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319744 | STE | 202319690 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202349 | 06/12/2023 08:07:56 | Solicitamos apoio para realizar as seguintes medições: - Entrada: Tensão, corrente, frequência e distorção harmônica por fase. - Saída CC: Tensão, corrente e ripple O monitoramento deve ser realizado por sete dias, para verificar o motivo pelo qual o carregador parou de conduzir, conforme reportado na SSA matriz. Data proposta: 11/12 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202349 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes AC no secundário do transformador que alimenta o carregador CB-10 assim como a tensão e corrente DC em seu barramento, no período de 07/12/23 a 18/12/23. O maior nível de corrente registrado na barra DC foi de 574 Amperes de pico (instantâneo) e aconteceu às 18:58 de 09/12/23 (sábado) . O menor nível de tensão DC registrado ocorreu às 15:18 de 09/12/23, com 122,01Vcc rms. detalhes no arquivo anexo.
202319554 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202349 | 04/12/2023 14:08:55 | Substituir bateria e Verificar Calibração do instrumento Detector de tensão IB--2031, fabricante RITZ, modelo DMU-15, número de série: 080539. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados testes de tensão aplicada no detetor de tensão IB 2031 para verificar os níveis de atuação, onde o mesmo foi reprovado nos testes, enviado para descarte!
202319553 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202348 | 01/12/2023 13:49:09 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da vara de manobra para aterramentos temporários, com a numeração VM49-01-01 e VM49-02/02. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas VM49 01-02,com a atualização SCCEP 44. Liberado para uso.
202319220 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 1304.002-3 | 202348 | 27/11/2023 16:18:34 | Em virtude da redução drástica de valor da corrente de fuga resistiva no para-raios (31,2 uA versus 102,1 uA anterior) verificada na SSP 20232107, solicito realizar nova medição completa, anotando-se corrente resistiva lida, corrigida, corrente de fuga total, tensão no sistema, temperatura ambiente e leitura da corrente no miliamperímetro. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202349 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga del PARARRAYOS 500 KV EL 195 FASE B del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1, obteniéndose los siguientes resultados: - Corriente de fuga resistiva corregida: 39,9uA - Corriente de fuga resistiva medida: 54,6uA - Corriente de fuga resistiva total medida: 2183,3uA - Temperatura: 32°C - Tensión del sistema: 521kV - Cantidad de operación: 17 - Lectura del miliamperímetro: 1,5mA
202319205 | STE |  | G047A004 | DCP 220 KV FASE T | 3083.007-9 | 202348 | 27/11/2023 16:18:46 | Em virtude da emissão da SSA 202319203, solicito realizar medições de descargas parciais com hardware PicoScope e HFCT, usando o software IMA-DP, a fim de comparar-se com as medições no DCP fase R. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202349 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres DCPs de la BARRA B1 220 KV DE LA SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202319203.
202319204 | STE |  | G047A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.031-2 | 202348 | 27/11/2023 16:18:53 | Em virtude da emissão da SSA 202319203, solicito realizar medições de descargas parciais com hardware PicoScope e HFCT, usando o software IMA-DP, a fim de comparar-se com as medições no DCP fase R. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202349 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres DCPs de la BARRA B1 220 KV DE LA SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202319203.
202319203 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202348 | 27/11/2023 16:19:12 | Conforme detecções de descargas parciais pelo sistema de radiometria (ver SSP 20235674), solicito realizar medições de descargas parciais com hardware PicoScope e HFCT, usando o software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202349 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres DCPs de la BARRA B1 220 KV DE LA SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202319111 | STE | 202224724 | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202347 | 24/11/2023 14:03:19 | Realizar inspeção termográfica nos bornes 4 e 5 da régua X12, para atestar efetividade de manutenção corretiva SSA 202224724. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202348 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica realizada en los bornes 4 y 5 de la Regla X12, posteriormente a la intervención correctiva por medio de la SSA 202224724. Conforme al termograma obtenido, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202318857 | STE | 202318570 | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202346 | 17/11/2023 15:42:27 | Solicitamos apoio para ensaios de comissionamento do CTM-02, planilha 6110-83-19002 item 4.3: -Termografia de todo circuito de força e pontos de emendas durante subida da comporta; -Medição de qualidade de energia (THD, tensão e corrente de partida e em regime, frequência) durante abertura da comporta; -Oscilografia dos circuitos de CC nos bornes X17 (QNB), X18 (QB) e X13 (retificador), durante abertura e fechamento da comporta; Serviços previstos para dias 24 e 27/11/2023. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada Termografia do circuito de força e pontos de emendas durante subida da comporta, Medição de qualidade de energia (THD, tensão e corrente de partida e em regime, frequência) durante abertura da comporta, Oscilografia dos circuitos de CC nos bornes X17 (QNB), X18 (QB) e X13 (retificador), durante abertura e fechamento da comporta. Detalhes no arquivo anexo.
202318459 | STE |  | A006B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.006-4 | 202345 | 10/11/2023 11:08:03 | Coletar sinal discreto de proximidade do eixo da turbina (X e Y) @1 kHz ou superior. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202346 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições em diversos patamares de potência e abertura do distribuidor. A componente de ~200 Hz ocorreu de 81 a 98% de abertura do distribuidor, ou 620 a 680MW, passando por breves instabilidades hidráulicas. A freq. de ~200Hz é prevista no relat. 5215-50-19575-P-R0 e é a Freq. Natural das travessas do pré-distribuidor. Acima destas frequências e que também ocorrem, estão as Freq. Naturais das pás da roda da Turbina. Resultados em relatório anexo.
202318457 | STE |  | A006B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.006-7 | 202345 | 10/11/2023 11:08:15 | Coletar sinal discreto de pressão no ponto localizado na porta de acesso do tubo de sucção. Utilizar transdutor 0~16 ou 0~25 bar @1 kHz. Registrar potência e queda bruta no momento da coleta. Patamares desejados: 620, 640 e 660 MW. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202346 | BRUNO BURILLI | Realizadas medições em diversos patamares de potência e abertura do distribuidor. A componente de ~200 Hz ocorreu de 81 a 98% de abertura do distribuidor, ou 620 a 680MW, passando por breves instabilidades hidráulicas. A freq. de ~200Hz é prevista no relat. 5215-50-19575-P-R0 e é a Freq. Natural das travessas do pré-distribuidor. Acima destas frequências e que também ocorrem, estão as Freq. Naturais das pás da roda da Turbina. Resultados em relatório anexo.
202318415 | STE | 202318413 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202345 | 09/11/2023 14:19:25 | Realizar medición de ruido en la región del pozo de la turbina, cota 92.00 debido a ruido anormal detectado con maquina en operación conforme SSA matriz. | MMU2 | ILA1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202345 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Identificado o ruído e realizadas medições posteriores em diversos patamares de potência e abertura do distribuidor. A componente de ~200 Hz ocorreu de 81 a 98% de abertura do distribuidor, ou 620 a 680MW, passando por breves instabilidades hidráulicas. A freq. de ~200Hz é prevista no relat. 5215-50-19575-P-R0 e é a Freq. Natural das travessas do pré-distribuidor. Acima destas frequências e que também ocorrem, estão as Freq. Naturais das pás da roda da Turbina. Resultados em relatórios anexo.
202318396 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202345 | 09/11/2023 09:53:01 | Solicitamos quantificação dos níveis de vibração do motor da motobomba BSN-1301. Durante preventiva 6M (20231405) foram feitos o tensionamento e alinhamento das correias e conferido o aperto dos parafusos de fixação. Vibração excessiva do motor detectada através de inspeção visual durante testes de operação do conjunto. | MAM1 | ILA1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202346 | BRUNO BURILLI | Será realizada nova coleta de dados à partir de SSA especifica após intervenção da SMMA.DT no equipamento (vide SSA 202400436).
202318327 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.011-1 | 202345 | 09/11/2023 08:43:24 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0137.011-1, que foi reparado por meio da SSA 202317117. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202345 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor 60Hz da bomba de circulação da água pura que está na oficina elétrica (código 0137.011-1). Não foi constatado valor em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND.
202318319 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202345 | 09/11/2023 08:47:44 | Realizar coletas e analises de vibração após a execução da SSA: 202315963, de verificação e reaperto dos parafusos de fixação do motor e bomba. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202346 | BRUNO BURILLI | Nova coleta de dados de vibração será realizado após intervenção da SMMA.DT, através de SSA específica (vide SSA 202320634).
202318252 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202345 | 07/11/2023 13:52:01 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Novembro/2023, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram executadas inspeções termográficas no mês de novembro de 2023 até 11 de dezembro de 2023 na BARRA B2. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica. As inspeções ocorreram com correntes acima de 1000 A por fase. detalhes no arquivo anexo.
202317955 | STE | 202317595 | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202344 | 03/11/2023 14:48:21 | Solicita-se apoio para realizar medições e ensaios de circuito energizado, conforme itens da seção 4 da planilha em anexo. As atividades são referentes ao comissionamento da ESAI-UPS01, localizada na sala de UPS da cota 131, previsão para execução na semana 47. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensayos realizados en la UPS01-ESAI alimentando una carga resistiva de 16kW. Se presentan los resultados en la versión de la planilla de comisionamiento disponible en anexo.
202317919 | STE | 202301259 | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202344 | 02/11/2023 10:14:48 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após procedimentos de limpeza e reaperto efetuados na Estrutura 101, via SSA Matriz (202301259). | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202345 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica en la Torre 101, luego del procedimiento de limpieza y reapriete de las conexiones. Mas detalles en documentos anexados.
202317605 | STE | 202221316 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202344 | 30/10/2023 16:03:12 | Solicitamos apoio para a realização de coleta de valores de vibração para analise, após ter sido realizado reforço na estrutura da base da motobomba. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202345 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue constatado un punto con vibración elevado en condición de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2A= 4,62 mm/s, todos los demás puntos se encuentran por debajo de los niveles de alarma, luego de los ajustes realizados los valores en todos los puntos bajaron considerablemente. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202317603 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202344 | 30/10/2023 16:03:20 | solicitamos apoio para a realização de coleta de valores de vibração para analise, após ter sido realizado intervenção no moto agitador. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202345 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron algunos puntos con amplitud de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202317529 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202343 | 27/10/2023 15:09:18 | Em função do alarme detectado na SSA 202316589, os mancais foram lubrificados, com os níveis de vibração retornando a normalidade. Realizar acompanhamento de medições trimestrais para acompanhamento do caso. Acompanhar até o próximo PD 9M. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202352 | BRUNO BURILLI | Realizado o acompanhamento com medições de vibração na motobomba 3 do RV da U05. Na última medição realizada (juntamente com a execução da SSP 20242696), foi constatado Alerta em Envelope nos seguintes pontos: 2-JS e 2-BR. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202317415 | STE | 202316856 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202343 | 26/10/2023 10:02:01 | Solicitamos apoyo para oscilografia de corriente de partida del motor 2 (placa del motor y disyuntor en anexo) del sistema de agua pura, alimentado por el tablero PWX-12. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Objetivo determinar punto de actuación del disyuntor D1 del PWX | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202406 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | En fecha 17/11/2023, fueron realizadas las mediciones de corriente y tensión de la motobomba 2 Agua Pura U12 conforme a la secuencia de maniobras solicitadas, ocurriendo el disparo del disyuntor D1 durante el tercer arranque en giro remanente del motor. Los registros obtenidos son presentados en el documento anexo.
202317383 | STE |  | G056A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE T | 1280.007-9 | 202343 | 25/10/2023 15:59:24 | Tendo em vista os resultados qualitativos de descargas parciais (DP) apresentados na SSA 202316772, solicito realizar nova medição DP com HFCT no mês de Novembro/2023, porém de forma quantitativa, valendo-se de calibração prévia através do TC Trench IOSK 245 reserva n° série T05820907, que encontra-se no Almoxarifado ME Galpão G3 e será transportado para a AMD (el. 144) pela equipe MET2 através da SSA 202317219. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202317381.
202317382 | STE |  | G056A004 | TC 220 KV ASSCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE S | 1280.001-8 | 202343 | 25/10/2023 15:58:32 | Tendo em vista os resultados qualitativos de descargas parciais (DP) apresentados na SSA 202316771, solicito realizar nova medição DP com HFCT no mês de Novembro/2023, porém de forma quantitativa, valendo-se de calibração prévia através do TC Trench IOSK 245 reserva n° série T05820907, que encontra-se no Almoxarifado ME Galpão G3 e será transportado para a AMD (el. 144) pela equipe MET2 através da SSA 202317219. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202346 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202317381.
202317381 | STE |  | G056A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE R | 1280.002-0 | 202343 | 25/10/2023 15:57:30 | Tendo em vista os resultados qualitativos de descargas parciais (DP) apresentados na SSA 202316768, solicito realizar nova medição DP com HFCT no mês de Novembro/2023, porém de forma quantitativa, valendo-se de calibração prévia através do TC Trench IOSK 245 reserva n° série T05820907, que encontra-se no Almoxarifado ME Galpão G3 e será transportado para a AMD (el. 144) pela equipe MET2 através da SSA 202317219. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202317374 | STE | 202317084 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202343 | 25/10/2023 15:27:19 | Face análise da anomalia térmica reportada via SSA matriz 202317084, onde constata-se o delta de temperatura de 18 °C no conector lado linha do terminal primário em relação ao conector do lado oposto, solicita-se realizar nova inspeção termográfica, em condições de carga elevada (se possível igual ou maior a carga da inspeção anterior), em período noturno, dentro dos próximos 50 dias. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202348 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica para acompanhamento de anomalia térmica na conexão de saída do TC fase T. Detalhes no arquivo anexo.
202317352 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202343 | 25/10/2023 15:19:20 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202346 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202317350.
202317351 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202343 | 25/10/2023 15:18:03 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202317350.
202317350 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202343 | 25/10/2023 15:16:53 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202317349 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202343 | 25/10/2023 15:13:59 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202346 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202317347.
202317348 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202343 | 25/10/2023 15:15:04 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202317347.
202317347 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202343 | 25/10/2023 15:12:45 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Novembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202346 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202316936 | STE |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202342 | 17/10/2023 17:55:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN "PS3" SE ENCUENTRA SIN LA INDICACIÓN DE "DC OK" ENCENDIDA, CONFORME ANEXO. | OUO7 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202345 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue retirado la fuente PS3 y enviado para reparo a través de la SSA 202319617, posteriormente fue instalado y comprobado el reparo conforme imagen anexa. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202316787 | STE | 202316547 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202341 | 11/10/2023 16:13:17 | Conforme análise realizada com base na SSA 202316547, realizar nova inspeção termográfica nas conexões de saída de linha próximas aos para-raios, dentro de um período de 30 dias, preferencialmente com carga elevada (entre 800 e 900 A, que constitui a amplitude de carga máxima comum nesta linha nos últimos 12 meses), a fim de que esta Engenharia possa proceder com nova avaliação. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202346 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a Inspeção termográfica nas conexões de saída de linha próximas aos para-raios, com corrente de 690 A, onde a fase T com 44,8°C (mais quente) apresenta um delta de 8,1°C em relação à fase R com 36,7°C (mais fria). Detalhes em anexo.
202316774 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202341 | 11/10/2023 16:14:21 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Outubro/2023, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202344 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas inspeções em todo o novo segmento da barra B2 e componentes adjacentes. Nas três fases das barras B2 não foi identificada nenhuma anomalia térmica ou efeito corona significativos. Porém no ponto de ancoragem do pórtico próximo da linha VHA1 Barra B2 lado da fase R, foi constatada uma aparente ausência do link de conexão entre o cabo para-raios e o aterramento, assim como um delta de temperatura de 26°C comparando com o ponto de ancoragem próximo a fase T. Detalhes em anexo.
202316772 | STE |  | G056A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE T | 1280.007-9 | 202341 | 11/10/2023 16:15:22 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior) no TC fase R (n° série T05820903). Assim, solicito realizar medições de descargas parciais neste equipamento usando HFCT para fazer-se comparações com as mesmas medições conduzidas na fase R mediante a SSA 202316768. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202344 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202316768.
202316771 | STE |  | G056A004 | TC 220 KV ASSCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE S | 1280.001-8 | 202341 | 11/10/2023 16:14:42 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior) no TC fase R (n° série T05820903). Assim, solicito realizar medições de descargas parciais neste equipamento usando HFCT para fazer-se comparações com as mesmas medições conduzidas na fase R mediante a SSA 202316768. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202344 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202316768.
202316768 | STE |  | G056A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T03 FASE R | 1280.002-0 | 202341 | 11/10/2023 16:15:01 | Durante execução SSP 20232257 (ILA4) foi detectado aumento de concentração de hidrogênio na análise DGA (150 ppm, frente 53 ppm da análise anterior). Assim, solicito realizar medições de descargas parciais no equipamento energizado utilizando-se HFCT. Para fins de calibração, dispõe-se de unidade reserva idêntica no Galpão G3 do Almoxarifado ME (n° série T05820907, modelo IOSK 245, fabricante Trench). Avisar Mario Augusto (SMIE.DT) para acompanhamento dos trabalhos. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202344 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs 220kV asociados al disyuntor 03T03 utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202316532 | STE | 202304975 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202341 | 09/10/2023 09:34:31 | Em razão do disjuntor ter sido reprovado em ensaio anterior, conforme SSA 202306051, solicito realizar inspeção e ensaios em NOVO disjuntor DJ1 160A do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202347 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados os ensaios elétricos no disjuntor DJ1- 160A, conforme critérios estabelecidos na planilha de comissionamento 6928-83-19003E. Os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202316492 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202340 | 06/10/2023 09:31:19 | Realizar medição de descargas parciais nas Muflas Terminais Poliméricas dos Cabos de 69 kV. 03 Muflas na Casa de Força 03 Muflas na SAME Obs: Realizar as medições antes da troca das Muflas, previsto para final de outubro/2023. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202343 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en las Muflas Terminales Poliméricas de los Conductores de 69 kV, tanto en la Casa de fuerza como en la SAME, utilizando HFTC. Más detalles en archivo anexo.
202316475 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 06/10/2023 07:11:39 | Realizar testes medição corrente de fuga (total/resistiva) e impulso no dispositivo de monitoramento de para-raios marca Tridelta, modelo SmartCount, n° série 002A00523034363113473734, fornecido pelo Contrato 4500066744, usando o para-raios polimérico 72,5 kV marca ABB disponível no laboratório AT. Dever-se-á também realizar as medições de corrente com o instrumento LCM500, para fins de comparação. Na ocasião também deverão ser testados os 3 smartphones Samgung Galaxy A22 fornecidos. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202343 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos en el dispositivo de monitoreo de pararrayos marca Tridelta, modelo SmartCount, n° serie 002A00523034363113473734. Más detalles en archivos anexos.
202316338 | STE | 202315244 | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202340 | 03/10/2023 16:03:14 | Realizar inspección termográfica en las conexiones del primario del Transformador de Corriente. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase S correspondiente al BAY de la LI-220kV-MD-ACY1 SEACY, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202315244. Resultados en anexo evidenciando la eliminación de la anomalía térmica.
202316336 | STE | 202315243 | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202340 | 03/10/2023 16:03:23 | Realizar inspección termográfica en las conexiones del primario del Transformador de Corriente. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase R correspondiente al BAY de la LI-220kV-MD-ACY1 SEACY, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202315243. Resultados en anexo evidenciando la eliminación de la anomalía térmica.
202315928 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202339 | 26/09/2023 09:59:10 | Realizar ensayo de tensión en varas de maniobra VM21 01-02-03-04-05, VM25 01-02-03 y VM15 01-02-03. | OUO5 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202341 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Ensayos realizados en varas de maniobras VM21, VM15 y VM25. Resultados de los ensayos se encuentran disponibles en aplicativo SCEEP. Equipos liberados para uso.
202315926 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202339 | 26/09/2023 09:59:21 | Realizar ensayos y calibración de los siguientes detectores: ELK ZS 3 - HA 2072430; Ritz H-1990/ST-138 Nº 020526; Ritz DMU-15/Nº 020262; Ritz DMU-15/N° 1892153. | OUO5 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202342 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos en los detectores ELK ZS 3 - HA 2072430 (SCEEP 54); Ritz H-1990/ST-138 Nº 020526 (SCEEP 24) ; Ritz DMU-15/Nº 020262 (SCEEP 25); Ritz DMU-15/N° 1892153 (SCEEP 67). Equipos SCCEP 24, 54 y 67 liberados para uso. SCEEP 25 reprobado en el ensayo al que fue sometido. Detalles en aplicativos SCEEP.
202315826 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.101-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:03 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315825 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.100-6 | 202339 | 26/09/2023 17:04:12 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315824 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.099-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:24 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315642 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202338 | 20/09/2023 14:01:00 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202342 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202315640.
202315641 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202338 | 20/09/2023 14:01:06 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202342 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202315640.
202315640 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202338 | 20/09/2023 14:01:13 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202342 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202315639 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202338 | 20/09/2023 14:01:20 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202342 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202315637.
202315638 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202338 | 20/09/2023 14:01:26 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202342 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202315637.
202315637 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202338 | 20/09/2023 14:01:35 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Outubro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202342 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202315555 | STE | 202314239 | M082R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO SAO JOSÉ | 1479.049-5 | 202338 | 19/09/2023 11:26:15 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 10,24 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202315554 | STE | 202314237 | M082K001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO PORTO TAQUARA | 1479.058-7 | 202338 | 19/09/2023 11:26:34 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 55,82 ohms. O valor medido é considerado elevado em comparação com as demais estações, recomendamos solicitar parecer da engenharia. Detalhes no arquivo anexo.
202315553 | STE | 202314234 | M082C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BARBOSA FERRAZ | 1479.034-2 | 202338 | 19/09/2023 11:26:42 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota, Resistência medida equivalente Re= 5,79 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202315454 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.110-0 | 202338 | 18/09/2023 14:58:51 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase T (SSA: 202313167) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315452 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.109-2 | 202338 | 18/09/2023 14:59:05 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase S (SSA: 202313166) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315451 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.108-0 | 202338 | 18/09/2023 14:58:39 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase R (SSA: 202313165) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315310 | STE | 202315275 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 17:20:33 | Medir el caudal de aire en la salida de las galerías de ventilación atrás de los transformadores TEPs de las unidades U16 a 18A con los 3 ventiladores del sistema E en operación. Objetivo: comparar caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202338 | BRUNO BURILLI | A vazão total de ar insuflado por UG´s ficou em: U16: 48.278,40 m³/h, U17: 46.866 m³/h, U18: 44.619 m³/h e U18A: 48.567,30 m³/h. Maiores informações podem ser encontradas no relatório anexo.
202315299 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202337 | 14/09/2023 09:38:19 | Realizar nueva inspección termografica en la regla de bornes X2C, del panel KT-01 del TU-01, de modo a constatar la correción de la anormalía térmica indicada en la SSA: 202314445. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica e confirmada a eliminação da anomalia térmica nos terminais. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202315209 | STE |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202337 | 12/09/2023 14:11:08 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-LQEE60, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202338 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los componentes del Tablero de Bypass Mecánico (CBM-LQEE60) durante su comisionamiento con carga de 18kW, conforme Planilla 6928-83-19003E. Detalles en anexo.
202315208 | STE |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202337 | 12/09/2023 14:11:23 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-LQEE50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6928-83-19002E. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202337 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los componentes del Tablero de Bypass Mecánico (CBM-LQEE50) durante su comisionamiento con carga de 18kW, conforme Planilla 6928-83-19002E. Detalles en anexo.
202315179 | STE | 202314368 | M085F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO | 1479.015-7 | 202337 | 12/09/2023 13:59:25 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315177 | STE | 202314227 | M082I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVO BALSA SANTA MARIA | 1479.057-5 | 202337 | 12/09/2023 13:59:41 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315175 | STE | 202314225 | M082G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAIRA PORTO | 1479.040-9 | 202337 | 12/09/2023 13:59:48 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315174 | STE | 202314224 | M083E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NOVA SANTA ROSA | 1479.044-6 | 202337 | 12/09/2023 13:59:09 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315173 | STE | 202314223 | M082X001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ARROIO GUAÇU | 1479.043-4 | 202337 | 12/09/2023 13:59:53 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315172 | STE | 202314222 | M082P001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MENDES | 1479.054-0 | 202337 | 12/09/2023 14:00:01 | Favor realizar informe referente a resistencia de aterramiento eléctrico de estación remota, conforme datos en anexo. Conversado con Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202338 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório com resultados da medição do sistema de aterramento da estação remota. Detalhes no arquivo anexo.
202315038 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202337 | 11/09/2023 09:53:38 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Setembro/2023, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202341 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica na barra B2 e interligações aéreas 500kV, durante o período de acompanhamento realizado no mês de setembro, não foi registrado nenhuma anomalia térmica. A inspeção para avaliar o efeito corona no barramento e interligações aéreas, registrou o valor máximo de 621 eventos de descargas relacionadas ao isolador de saída da fase T, localizado no último pórtico e, 237 eventos no condutor da fase S.
202314914 | STE |  | N011A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.020-7 | 202336 | 06/09/2023 14:05:32 | Instalar analisador de energia na entrada da alimentação do elevador E11 para análise da tensão e corrente de alimentação. O analisador deve permanecer instalado de 11/09/23 até dia 02/10/23. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da alimentação de energia elétrica do elevador E11. Detalhes no arquivo anexo.
202314363 | STE |  | E017A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.049-8 | 202335 | 28/08/2023 15:05:29 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase T do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase T del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314362 | STE |  | E017A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.048-6 | 202335 | 28/08/2023 15:05:38 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase S do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase S del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314361 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.047-4 | 202335 | 28/08/2023 15:05:18 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase R do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase R del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314318 | STE | 202313482 | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.028-0 | 202335 | 28/08/2023 07:46:12 | Coletar imagens com o sistema de amplificação IRIS M utilizando as seguintes configurações: lente 6 mm, 100 fps, direções traseira e lateral, perpendicularmente às faces. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202335 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a filmagem e as imagens processadas constam anexo.
202314215 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.095-0 | 202334 | 25/08/2023 11:25:22 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314214 | STE |  | G059A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE S | 0194.094-9 | 202334 | 25/08/2023 11:25:32 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314213 | STE |  | G059A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE R | 0194.093-7 | 202334 | 25/08/2023 11:25:41 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314212 | STE |  | E017D019 | TC 220 KV TCA5 FASE T | 0194.115-9 | 202334 | 25/08/2023 11:25:50 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase T sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202314210 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202334 | 25/08/2023 11:25:57 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase S sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202314209 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202334 | 25/08/2023 11:26:09 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase R sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202313805 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202334 | 22/08/2023 14:07:22 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nas seguintes direções: 1) 1A/2A e 2) 2A/3A. Dados complementares à SSA 202311092. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202334 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a medição de fase cruzada nos seguinte pontos: 1JS x 2JS: 50º / 1A x 2A: 3º (descontados 180º) / 1BR x 3BR: 268º / 1BR x 2BR: 340º. Não foi possível a medição de fase cruzada do ponto 3A devido a impossibilidade de fixação do sensor na bomba.
202313791 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202334 | 21/08/2023 16:14:52 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA DEL CONDUCTOR "6" DEL TRANSDUCTOR "U4", EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 13,1 ºC CON RELACIÓN A LOS CONDUCTORES ADYACENTES. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. OBS: SE TUVO EN CUENTA LA COMPARATIVA CON LOS DEMÁS TRANSDUCTORES Y LOS DEMÁS DAUC`s. TAMBIÉN SE CONSIDERA QUE DICHO DAUC SE ENCUENTRA EN UNA CASETA CON AMBIENTE CLIMATIZADO. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202342 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Em inspeção no dia 31/10/2023 a anomalia térmica não foi detectada. Detalhes nos arquivos anexos. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313790 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202334 | 21/08/2023 16:15:27 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN LA BARRA NEGATIVA DE LA ENTRADA AL INTERRUPTOR "72.B2" (INTERRUPTOR DE INTERLIGACIÓN CON EL QACC-02), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 13 ºC CON RELACIÓN A LA BARRA POSITIVA. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202342 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica na barra negativa do interruptor 72.B2, antes e após intervenção da manutenção e verificou-se a efetividade da ação com a redução do delta de temperatura entre as barras a um valor insignificante . Detalhes nos arquivos em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313786 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202334 | 21/08/2023 16:22:53 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA PROVENIENTE DEL CONDUCTOR 1594 (TRANSFORMADOR DE CORRIENTE FASE T3), LOCALIZADO EN EL CUBÍCULO 4, EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 8,6 ºC CON RELACIÓN A SU EXTREMO Y DE 15,4 ºC CON RELACIÓN A LOS CONDUCTORES ADYACENTES. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía térmica fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1, fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202314812, y posteriormente fue realizada una última inspección donde se confirmó la eliminación de los puntos de sobrecalentamiento. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313783 | STE | 202313536 | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202334 | 23/08/2023 15:55:49 | Realizar imagen termográfica del contactor K22C. Del mismo fue sustituido el terminal de conexión Q12-6, luego de ser detectada una anomalía térmica, según consta en la SSA principal. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202339 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reisnpeção e comprovada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202313719 | STE | 202211071 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202333 | 17/08/2023 16:20:46 | Solicitamos realizar monitoreo de tensión y corriente a la salida del disyuntor Q10 que alimenta el inversor de frecuencia, fue realizada instalación de un filtro de armónicos en serie con la alimentación del inversor (SSA:202207984). Mediciones realizadas anteriormente según SSA: 202112572C. Solicitamos también la medición de valores de inductancia del nuevo filtro de armónicos. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos relacionados ao circuito do disjuntor Q10, localizado no painel DAC-1013, pelo período de 7 dias, para registrar os valores de corrente e tensão na entrada e saída de um inversor de frequência, os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202313603 | STE | 202313090 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202333 | 16/08/2023 16:47:40 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @19,5 Hz nos seguintes pontos: 1V/2V, 2V/3V, 1H/1V, 2H/3H, pés motor/base fixação, base fixação/concreto. Adicionalmente, coletar imagens amplificadas utilizando a RDI IRIS M (câmera na perpendicular, posições: frente, lado e traseira). Ajustar taxa em 120 fps. Utilizar lente de 6 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202334 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuadas as medições de vibração e imagens com a câmera RDI IRIS M. Resultados da medição de vibração no sistema Omnitrend e imagens modais processadas em anexo.
202313571 | STE |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202333 | 16/08/2023 09:11:30 | Realizar nuevo ensayo de impactación, luego de la instalación del dispositivo rigidizador de la base del cojunto motobomba N2, ejecutado según SSA 202312543. Medición en los mismos puntos de la ruta de colecta del equipo. Contrastar con informes anteriores. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes. Os resultados do ensaio de impactação estão no sistema Omnitrend, cujo Banco de dados está no seguinte endereço: \\legacy\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb-[ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U08] PAP M2\A008A034\
202313514 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202333 | 16/08/2023 08:20:23 | Realizar ensaios offline com PdMA dos motores 3M1, 3M2, 3M3, 3M4 e 3M5 (motores das portas das elevações) do monta-cargas AMC, referente à modernização do mesmo. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202337 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizados ensaios offline em 05 motores que serão utilizados nas portas dos pavimentos do monta carga AMC. Não foi encontrada nenhuma anomalia. Detalhes nos arquivos anexo.
202313427 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202333 | 14/08/2023 08:22:06 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202313424.
202313426 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202333 | 14/08/2023 08:19:52 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202313424.
202313424 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202333 | 14/08/2023 08:18:18 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202313423 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202333 | 14/08/2023 08:16:37 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202313421.
202313422 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202333 | 14/08/2023 08:15:05 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202313421.
202313421 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202333 | 14/08/2023 08:12:58 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202336 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202313221 | STE | 202313006 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202332 | 09/08/2023 15:27:29 | Realizar a coleta de novos dados vibracionais em rota, incluindo o ponto 2A. Ademais, coletar dados de imagem amplificada com o sistema de RDI IRIS M. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes e os dados de vibração estão disponíveis no sistema Omnitrend, na rota do copressor.
202313220 | STE | 202312858 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202332 | 09/08/2023 15:27:47 | Realizar ensaio de impactação nos pontos de rota e, com o equipamento em operação, coletar imagens no sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes (principais). Os valores de impactação estão disponíveis no sistema Omnitrend, no endereço: \\legacy\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb-[ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA 50Hz BSN-F17-002\MOTOBOMBA\
202313149 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202332 | 08/08/2023 14:15:44 | Coletar dados vibracionais utilizando o sistema de amplificação de movimento RDI IRIS M. Encaminhar resultados a IME3. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição e captura de imagens pela câmera IRIS. Seguem anexo os vídeos resultantes.
202313000 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202332 | 08/08/2023 08:44:58 | CONFORME PREVISTO EN PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA EFETUAR MEDICION DE VIBRACION AL COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº01. Fecha prevista: 10/08/2023. Contacto: Pedro Delgado (9594) | MMU2 | ILA1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202333 | BRUNO BURILLI | En las mediciones finales fueron encontrados algunos puntos con vibración elevada en condición de Alarma (Alarma 2). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202312863 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202332 | 07/08/2023 08:56:35 | QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA, PARA VERIFICAR O COMPORTAMENTO DO CONJUNTO APÓS A TROCA DE EQUIPAMENTO. OBS. SUBSTITUÍDO BOMBA KSB POR BOMBA IMBIL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202332 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Correntes de partida: I(R)=98,5A ; I(S)=99,2A ; I(T)=98,5A ; Corrente de regime (após 2 minutos): I(R)=10,6A ; I(S)=11,0A e I(T)=10,8A; Queda de tensão na partida: V(R)=456,5V ; V(S)=458,5V ; V(T)=457,1V ; Tensão de trabalho: V(R) ; V(S) e V(T)=460V.
202312862 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202332 | 07/08/2023 08:56:45 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA APÓS MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO. OBS: QUANTIFICAÇÃO FAZ PARTE DA ENTRADA DE OPERAÇÃO DO NOVO EQUIPAMENTO. SUBSTITUÍDO BOMBA KSB POR BOMBA IMBIL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202332 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na medição, não foram constatados valores de vibração globais em níveis de Alerta ou Alarme. Resultados no relatório anexo.
202312746 | STE | 202304699 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202331 | 01/08/2023 15:46:31 | Realizar ensayo de termografía en los puntos X32-A1, X8-31, Q13C, X32-A1. Circuitos referentes as motobombas de aceite M3-A, M3-B e M3-C, luego de la reparación del mismo. Referencia SSA 202304699. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202334 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção no painel KT10 após manutenção e não foi registrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra êxito do reparo. Imagens no arquivo anexo.
202312679 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.107-9 | 202331 | 01/08/2023 15:46:50 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase T asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312678 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.106-7 | 202331 | 01/08/2023 15:46:57 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase S asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312677 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.105-5 | 202331 | 01/08/2023 15:47:05 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase R asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312588 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202331 | 31/07/2023 08:41:27 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº01. Fecha prevista 03/07/2023. Contacto: 9594 (Pedro Delgado) | MMU2 | ILA1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202331 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales fueron encontrados algunos puntos con vibración elevada en condición de Alarma 1 y Alarma 2. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202312318 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.006-0 | 202330 | 26/07/2023 09:13:46 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor com o instrumento Megger Baker DX para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202331 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso o surge test en los polos del rotor de la U06, conforme al procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar la sensibilidad de la técnica para detectar cortocircuito entre espiras. Resultados y comentarios relevantes expuestos en el documento anexo.
202312302 | STE | 202310866 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202330 | 26/07/2023 07:41:18 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto motombomba após a realização do alinhamento. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202330 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en la motobomba 01. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202312283 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202330 | 26/07/2023 07:41:24 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. Fecha prevista 27/07/2023 15:00 hs. Contacto: Pedro Delgado (9594) | MMU2 | ILA1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202331 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales fueron encontrados algunos puntos con vibración elevada en condición de Alarma (Alarma 2). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202312251 | STE |  | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202330 | 25/07/2023 09:03:01 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 31/07/2023 ÀS 07:30H. | MEL1 | ILA1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202331 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificación y ajustes del Filtro F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB obteniéndose: I circul = 8,52mA; I de Pick-up = 11,98mA; I de CC = 15,93mA; Rcarga = 2,08 ohm; Tensión Filtro = 4,051V; Tensión Generador = 23,78V; Frecuencia del Conjunto = 20,03Hz. Temp entrada = 36,7ºC; Temp salida = 36,2ºC.
202311921 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 19/07/2023 08:27:45 | Realizar calibração do sistema de amplificação de movimento RDI Iris M utilizando uma bancada composta de gerador de sinais, amplificador e velômetro laser. Faixa útil de utilização 0 a 1300 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202331 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios funcionais comparativos de todo o conjunto RDI Iris M com conj. analisador de espectro, shaker e sensores de aceleração SKF. As respostas dos ensaios funcionais são condizentes com as referências e o conjunto funciona adequadamente. Apenas a bateria da iluminação não está funcionando (não segura carga) e precisa ser substituída pelo fornecedor. Equipamento parcialmente liberado para uso. Após a substituição da bateria, totalmente liberado. Fotos da bateria defeituosa anexo.
202311649 | SCA | 202311354 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202328 | 14/07/2023 10:46:15 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz e de impactação nos pontos de rota do equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Medición de vibración el la motobomba n1 - Fase C de TU, previsto para la siguiente parada de la Unidad.
202311582 | STE | 202221875 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202328 | 13/07/2023 14:13:52 | Realizar a coleta de dados discretos de aceleração @65000 Hz nos pontos de rota. Outrossim, realizar ensaio de impactação nos mesmos pontos. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202330 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones donde se encontraron puntos con nivel en Alarma (Alarma 2), además fueron realizadas mediciones de fase cruzada, impacto y aceleración en @65kHz en la motobomba BSN-F17-002. Las mediciones de frecuencia natural y de aceleración en @65kHz están disponible en\\Legacy\Prism4\OMNITREND\Restore\LABORATORIO\SMIL-SMIM\MOTOBOMBA 50Hz BSN-F17-002. Mas detalles en el sistema OMNITREND o en el documento anexado.
202311559 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 13/07/2023 09:31:08 | Solicito el apoyo para el ensayo de aceptación del equipo de medidor de espesura de tinta marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10, adquiridos mediante OC-4500071201 y conforme las características detalladas en el SMDTC-1466. El Ing. Hugo Villasanti se encuentra al tanto. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202329 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas correspondientes de funcionamiento del equipo de medidor de espesura marca Fischer modelo deltascope FMP10 y de la sonda FKB10. El equipo y los accesorios funcionan de manera adecuada.
202311490 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202328 | 12/07/2023 11:14:46 | Realizar a coleta de dados vibracionais em rota com periodicidade trimestral até o próximo PD da UG. Enviar resultados parciais à IME3 para análise. Coordenar com a SSA 202222690. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones trimestrales de vibración en la motobomba 1 del sistema de RV, donde no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los niveles de Alarma, mas detalles en el sistema OMNITREND.
202311335 | STE |  | B020H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.035-8 | 202328 | 10/07/2023 16:32:32 | Realizar colecta de vibraciones del conjunto motobombas 02 en virtud al atendimiento de la SSA 202310135 durante MP 9M. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202328 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202311327 | STE | 202310727 | B020J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.030-7 | 202328 | 11/07/2023 08:35:26 | Realizar inspeção termográfica no painel CXT do transformador TU18A fase C, antes de sua entrada em operação. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202328 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica no painel CXT do transformador TU18A fase C, antes de sua entrada em operação. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica.
202311092 | STE | 202311058 | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202327 | 06/07/2023 08:48:13 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2H/3H, 2) 2V/3V, 3) 2A/3A e 4) 2A/base de apoio da bomba. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202328 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração Fase Cruzada da Motobomba 2 do RV da U18A. Abaixo segue valores medidos: 1-BRx2-BR: 1º ¦ 1-JSx2-JS: 351º ¦ 2-BRx3-BR (bomba): 142º ¦ 1-BRx3-BR (bomba): 143º. Medição de fazer cruzada no sentido axial (vide arquivo anexo): Base Motor x Base Flange: 2º Base Flange x Base Tanque de óleo: 351º.
202310601 | STE | 202310312 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202326 | 28/06/2023 11:16:34 | Realizar nuevo ensayo de impactación, luego de la instalación de la viga de apuntalamiento provisorio. Medición en los mismos puntos de la ruta de colecta del equipo. Contrastar con el informe anterior, anexo a la SSA 202220998. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En todos los puntos medidos no se observan cambios relevantes entre las dos situaciones medidas (con refuerzo temporal de madera y sin refuerzo). Más detalles en informe anexado o en el sistema Omnitrend, en la base de datos SMIL-SMIM.mdb.
202310421 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.065-1 | 202326 | 26/06/2023 11:22:31 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase T de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301730. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310420 | STE |  | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.064-0 | 202326 | 26/06/2023 11:22:38 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase S de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301729. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310418 | STE |  | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.063-8 | 202326 | 26/06/2023 11:22:44 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase R de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301725. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310101 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202325 | 20/06/2023 16:52:36 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota e, adicionalmente: fase @1x rpm 1V/2V, 2V/base, 1H/2H) 2A/3A e ensaio de impactação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones donde se encontraron puntos con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H y 2H, además fueron realizadas mediciones de fase cruzada e impacto en la motobomba BSN-1302. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202310087 | STE | 202301105 | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202325 | 20/06/2023 17:07:04 | Realizar medição de frequência natural da tubulação de água de fuga próxima a palheta 6, devido a o ruído detectado e resultados da SSA 202307106. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202326 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Identificados picos de resposta natural na faixa de ~1555Hz, coincidentes com o “zumbido” da Turbina em 2/5/23 (SSA202307106). O pico intermitente de ~2588Hz também aparece em muitos espectros medidos em 6/2023. Ambas freq. (~1555Hz e ~2588Hz) devem ser respostas naturais de fugas de água, por ex. entre palhetas e cuja freq. gerada nesta passagem excita as componentes (tubulações, por ex.) e que respondem naturalmente, gerando vibração e ruído. Maiores informações e medições no relatório anexo.
202310046 | STE | 202309911 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202325 | 20/06/2023 10:29:21 | Realizar colecta y análisis de los niveles de vibración presente en el conjunto motobombas 01. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | BRUNO BURILLI | Engenharia emitiu parecer solicitando intervenção da SMMU.DT através da SSA 202310866.
202310028 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202325 | 20/06/2023 08:36:00 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202310026.
202310027 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202325 | 20/06/2023 08:36:19 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202310026.
202310026 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202325 | 20/06/2023 08:36:27 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202310025 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202325 | 20/06/2023 08:36:33 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202326 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202310023.
202310024 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202325 | 20/06/2023 08:36:42 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202310023.
202310023 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202325 | 20/06/2023 08:36:50 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Junho/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202326 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202309976 | STE | 202221316 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202325 | 20/06/2023 11:49:50 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSMISSÃO (POLIA MOTORA, POLIA MOVIDA E CORREIAS). | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202326 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Constatado Alarme em Global de Velocidade-RMS nos pontos 2H=9,49 mm/s, e 2A = 36,42 mm/s; e Alerta nos pontos 1H=3,77 mm/s, 1V=4,52 mm/s e 2V=3,96 mm/s. Foi emitido a SSA 2023 11549 com solicitação de Parecer Técnico e providências, se necessário para IME-3.
202309889 | STE |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202324 | 16/06/2023 16:28:49 | Solicitamos apoio para medição de vibração após substituição das correias de transmissão do conjunto motocompressor. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202325 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foi realizada a medição de vibração no motocompressor 1 do RV da U14, no final da parada para manutenção (SSP 20230602 – ILA1). Foi constatado incidência de Alerta em Global de Velocidade, nos seguintes pontos: 4H, 5H, 6H. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202309888 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.028-0 | 202324 | 16/06/2023 16:28:38 | Solicitamos apoio para medição de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202325 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Não houve incidência de Alerta ou Alarme de vibração global na medição inicial da parada (05/06/2023) e na medição final (22/06/2023), após intervenção mecânica de manutenção preditiva nas três motobombas do Regulador de Velocidade (RV); Mais detalhes e valores globais no decorrer do relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202309887 | STE |  | B014D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.030-1 | 202324 | 16/06/2023 16:28:28 | Solicitamos apoio para medição de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202325 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta ou Alarme de vibração global na medição inicial da parada (05/06/2023) e na medição final (22/06/2023), após intervenção mecânica de manutenção preditiva nas três motobombas do Regulador de Velocidade (RV); Mais detalhes e valores globais no decorrer do relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202309885 | STE |  | B014D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.040-6 | 202324 | 16/06/2023 16:28:18 | Solicitamos apoio para medição de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202325 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta ou Alarme de vibração global na medição inicial da parada (05/06/2023) e na medição final (22/06/2023), após intervenção mecânica de manutenção preditiva nas três motobombas do Regulador de Velocidade (RV); Mais detalhes e valores globais no decorrer do relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202309770 | STE |  | A008F003 | CUBÍCULO NC-08 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.010-6 | 202324 | 15/06/2023 14:35:33 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 26/06/2023, 07:30H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202326 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificación del Filtro F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB obteniéndose: I circul = 8,45mA; I de Pick-up = 11,52mA; I de CC = 16,33mA; Rcarga = 2,0 ohm; Tensión Filtro = 3,851V; Tensión Generador = 23,50V; Frecuencia del Conjunto = 20,04Hz. Temp entrada = 32,7ºC; Temp salida = 32,6ºC.
202309600 | STE |  | G046A004 | DCP 220 KV FASE T | 1502.061-0 | 202324 | 13/06/2023 09:58:09 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309599 | STE |  | G046A003 | DCP 220 KV FASE S | 1502.060-9 | 202324 | 13/06/2023 09:58:29 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309598 | STE |  | G046A002 | DCP 220 KV FASE R | 1502.059-1 | 202324 | 13/06/2023 09:58:37 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309576 | STE | 202309365 | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202324 | 13/06/2023 11:37:54 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração após realizar lubrificação no equipamento. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202324 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve incidência de Alerta ou Alarme de vibração global no equipamento nesta medição. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202309486 | STE | 202305016 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202324 | 12/06/2023 09:46:38 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-F20-001 APÓS MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202324 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BDR-F20-001 da Estação de Drenagem N4 da Barragem Principal. Após intervenção da SMMA.DT, Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202309484 | STE |  | B014H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.016-0 | 202324 | 12/06/2023 14:15:39 | Solicitamos apoio na medição de vibração do conjunto motobomba 2 após manutenção preventiva conforme PIC.ME.0060. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202325 | BRUNO BURILLI | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver documento anexado o en el sistema OMNITREND
202309254 | STE |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202323 | 05/06/2023 16:43:24 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE REPETIR EL ENSAYO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ITEM 3.5 PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO), SE SOLICITA APOYO PARA CONFIRMAR RESULTADO DENTRO DE VALORES ESTIPULADOS POR NORMA, Y DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES ENVIADAS POR EL FABRICANTE (SCHNEIDER) A LA CONTRATISTA L8 GROUP. EL REPRESENTANTE ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL MARTES 13/JUN DEL AÑO EN CURSO PARA EL CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202324 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado nuevo ensayo de transferencia Inversor-Bypass, obteniéndose un tiempo de transferencia de 4ms. Resultados presentados en la planilla de comisionamiento anexa.
202309253 | STE |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202323 | 05/06/2023 16:43:33 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE REPETIR EL ENSAYO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ITEM 3.5 PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO), SE SOLICITA APOYO PARA CONFIRMAR RESULTADO DENTRO DE VALORES ESTIPULADOS POR NORMA, Y DE ACUERDO A LAS ORIENTACIONES ENVIADAS POR EL FABRICANTE (SCHNEIDER) A LA CONTRATISTA L8 GROUP. EL REPRESENTANTE ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL MARTES 13/JUN DEL AÑO EN CURSO PARA EL CORRESPONDIENTE ACOMPAÑAMIENTO. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202324 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado nuevo ensayo de transferencia Inversor-Bypass, obteniéndose un tiempo de transferencia de 5ms. Resultados presentados en la planilla de comisionamiento anexa.
202308911 | STE |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.002-7 | 202322 | 31/05/2023 08:15:36 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor com o instrumento Megger Baker DX para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202324 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de impulso o surge test en los polos del rotor de la U14, conforme al procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar la sensibilidad de la técnica para detectar cortocircuito entre espiras. Resultados y comentarios relevantes expuestos en el documento anexo.
202308776 | STE | 202308666 | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202321 | 26/05/2023 16:18:34 | Apoio na realização de ensaio de aceitação da Fuente de potencia CA/CC da marca Chroma, modelo 61509, NS 96150900010295. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202322 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en la Fuente CA/CC Programable Chroma 61509, con una carga resistiva trifásica ajustada en 5kVA, alimentada en frecuencias de 50, 60 y 400Hz a 380V en CA, y 200V en CC. Ver resultados en el documento anexo.
202308761 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202321 | 26/05/2023 11:09:23 | Solicitamos a realização de termografia de forma periódica no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis pontos quentes a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1 prevista para o dia 30/05. | OUO7 | ILA1 | VANDERLEI BOCH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202323 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona. Foram executadas várias inspeções termográficas nos 45 dias após o término das obras de ampliação e início de funcionamento do novo trecho da BARRA B2. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica com a termografia ou câmera UV (corona). As inspeções ocorreram com correntes próximas de 1000 A por fase.
202308338 | STE |  | B012H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.025-0 | 202320 | 19/05/2023 09:49:43 | Realizar medición de vibraciones del conjunto motobomba debido a la intervención en la bomba cumpliendo lo requisitado en la SPP 20235750, ítem 11, en el MP 3A de la U12. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202322 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202308336 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202320 | 19/05/2023 09:49:48 | Realizar medición de vibraciones del conjunto motobomba debido a la intervención en la bomba cumpliendo lo requisitado en la SPP 20235750, ítem 9, en el MP 3A de la U12. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202322 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202307868 | STE |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.005-1 | 202319 | 11/05/2023 11:42:28 | Realizar ensaio de impulso (surge test) nos polos do rotor para avaliar a viabilidade do ensaio em detectar curtos entre espiras. Roteiro de ensaio anexo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202320 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de impulso o surge en los polos del generador U12, conforme procedimiento elaborado por IEQ1, para verificar sensibilidad en la detección de cortocircuito entre espiras. Resultados disponibles en el informe anexo.
202307777 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202319 | 10/05/2023 08:33:43 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE CORROBORAR COMPATIBILIDAD DIMENSIONAL DE COMPONENTES INTERNOS ADQUIRIDOS RECIENTEMENTE (CONTRATO 4500057274) DE LA HITACHI ENERGY (SUIZA), SE SOLICITA APOYO EN LA MEDICIÓN DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LAS TRES FASES DE ESTE CONJUNTO A04-4, Y EXTENSIBLE A LOS DEMÁS COMPTARIMIENTOS TIPO 4 DE LOS DEMÁS VANOS DE SALIDAS DE LÍNEA DE 50 HZ PARA REFERENCIA PROMEDIO DE LONGITUD. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202319 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Medidos os segmentos de saída de linha com trena laser e borda inferior com paquímetro. A espessura da borda superior do segmento foi extrapolada para o mesmo valor da borda inferior. LI2 (linha 4): Fase R: 5734+32+32=5798 mm; Fase S: 5733+32+32=5797 mm; Fase T: 5736+32+32=5800 mm. LI-1 (Linha 3): Fase S: 5735+32+32=5799 mm; L2 (Linha 2): Fase S: 5735+31,5+31,5=5798 mm; L1 (Linha 1):Fase S: 5737+31,5+31,5=5801 mm;
202307689 | STE | 202222759 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202319 | 09/05/2023 17:25:41 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO APÓS SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E ALINHAMENTOS DE POLIAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202223653. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202320 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 5,12 mm/s y 1,016 g y 2H= 3,62 mm/s y 1,029 g en la motobomba. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202307194 | STE | 202305312 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202317 | 28/04/2023 16:50:38 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA BDR-9996 APÓS RELUBRICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME SSA:202305312. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202318 | BRUNO BURILLI | Após emissão de SSA 202307443 (SSA derivada para IME3), na data de 14/09/2023 foi realizado nova medição de vibração em atendimento a SSP 20235133, onde não foi constado valores com Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202307176 | STE |  | G097M002 | INVERSOR 02 | 1076.006-9 | 202317 | 28/04/2023 15:26:29 | APOYO PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INVERSOR 02 CONFORME PIC.EE.0202-R02, ÍTEMS 19 Y 20. REFERENCIA SSP 20232717. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios funcionais no inversor 02, com alimentação da carga pelo inversor e banco de baterias, sendo registrado, TDH (V) 2,69% para uma carga resistiva de 2,35kVA. O menor valor de tensão registrado durante as manobras foi de 206,32V. Durante as manobras de transferência da linha para o inversor a tensão permaneceu dentro dos limites aceitáveis de operação de acordo com as curvas cbema e itic (relatório). A termografia não identificou nenhuma anomalia térmica durante o ensaio
202307175 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202317 | 28/04/2023 15:26:40 | APOYO PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INVERSOR 01 CONFORME PIC.EE.0202-R02, ÍTEMS 19 Y 20. REFERENCIA SSP 20232717. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios funcionais no inversor 01, com alimentação da carga pelo inversor e banco de baterias, sendo registrado, TDH (V) 2,46% para uma carga resistiva de 2,33kVA. O menor valor de tensão registrado durante as manobras foi de 194,44V. Durante as manobras de transferência da linha para o inversor a tensão permaneceu dentro dos limites aceitáveis de operação de acordo com as curvas cbema e itic(doc anexo). A termografia não identificou nenhuma anomalia térmica durante o ensaio.
202307106 | STE | 202301105 | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202317 | 27/04/2023 15:18:44 | Realizar medición de ruido en la región del pozo de la turbina El. 92.00 debido a ruido anormal detectado con maquina parada conforme SSA matriz. | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202317 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Havia um pico de ruído na freq. de 1556Hz, com a UG parada. Este ruído (“zumbido”) pode ser amplamente percebido no recinto da Turbina e provavelmente é gerado pelas tubulações de saída de água de escoamento (medido c/ vibração). Também foi detectado um pico intermitente na freq. de 2588Hz e outro na freq. de 3112Hz, sendo o último coincidente com 2 x 1556 Hz (2º Harmônico). Com a UG em operação, estes picos de ruído desaparecem. Maiores informações podem ser encontradas no relatório anexo.
202306557 | STE |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 202316 | 19/04/2023 16:02:41 | SE SOLICITA REALIZAR MEDICIÓN ENTRE BRIDAS DE TRECHO VERTICAL DE UN COMPARTIMIENTO ASOCIADO A ESTE COMPARTIMIENTO A EFECTOS DE COMPROBACIÓN DE MEDIDAS DE PROYECTO Y SERVIR DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE SUSTITUCIÓN INTERNA DE COMPONENTES INTERNOS (CONDUCTORES Y TULIPAS), ADEMÁS DE POSIBILITAR CONTRASTE PARCIAL CON MATERIAL SUMINISTRADO POR LA HITACHI ENERGY (SUIZA) BAJO EL CONTRATO 4500057274. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202317 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado medição com trena laser e paquímetro do trecho vertical na Fase A e C. Foram tomadas quatro medidas em locais diferentes e as medidas foram equânimes entre elas. Fase A : 5.731 mm (trecho) + 32 mm (flange), perfazendo o total : 5.731+32+32= 5.795 mm. Fase C : 5.733 mm (trecho) + 31,6 mm (flange), perfazendo o total : 5.733+31,6+31,6= 5.796,2 mm. Obs. Se destaca que a trena pode apresentar erro de medição até +-5 mm nesta dist. e o flange sup. não foi medido, considerado idêntico.
202306485 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202316 | 19/04/2023 11:34:48 | Coletar termogramas nas bombas 88PW1 dos sistemas de água pura das U01 a U18A. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202324 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | No M1 (U6) a temp. foi 100ºC no rolam. frente. Não teve vibração elev. Vazão de ar de 2,6m³/min; O M1 (U11) a temp. foi 106ºC no rolam. frente e está acima da NBR (100ºC). Não teve evidência de problema de vibr./desgaste no rolam. A vazão de ar foi baixa (0,8m³/min) ao comparar aos demais motores; No M1 (U18), o rolam. do motor e bomba estão em Alerta de vib. mas as temp. não estão altas (<80ºC), não é possível relacionar as grandezas. As demais Mtbs não houve anormalidade. Ver Relatórios anexo
202306364 | STE |  | M066I054 | CFAP-SEMD-5-UTA18 | 1357.077-7 | 202316 | 18/04/2023 11:28:49 | Solicitamos apoio para realização de medição de temperatura interna do painel CFAP-SEMD-5-UTA18 com objetivo de avaliar relação da temperatura como causa das falhas de conversores de mídia observadas (SSAs 202302459 e 202302755, e demais falhas de AP - 202303682, 202302754). Obs.: Considerar a medição por um mínimo de 5 dias sob condições de sol pleno (não nublado) e intervalo de medição prox. a 10min. Obs.: Coordenar atividade com MEL4 (SSA 202302755) | IEE4 | ILA1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202317 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | As aquisições ocorreram desde o dia 24/04/2022, a partir das 14h40min, até o dia 02/05/2023 as 08h50min. O intervalo de medições foi de 10 minutos. Observou-se que a temperatura máxima registrada perfez 34,5 ºC no dia 01/05/2023 e a umidade relativa do ar máxima registrada perfez 93 %, no início do dia 27/04/2023. Detalhes no relatório anexo.
202306081 | STE |  | A005J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.013-0 | 202315 | 13/04/2023 15:47:08 | Realizar nova inspeção termográfica da régua de bornes X19, do painel CXT do TU-05 Fase R, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202223253. SSA de referência de execução da manutenção 202223351. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a reinspeção termográfica no quadro CXT localizado na fase R do TU-05, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento localizado no terminal do conector M4-Y da régua X19-12, o maior delta registrado entre as fases do mesmo segmento foi de 0,4C, os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202306059 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202315 | 11/04/2023 17:23:53 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202306058 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202315 | 11/04/2023 17:24:33 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202306057 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202315 | 11/04/2023 17:25:03 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202306056 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202315 | 11/04/2023 17:25:30 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202306054 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202315 | 11/04/2023 17:26:32 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202306053 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202315 | 11/04/2023 17:27:00 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Abril/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202305842 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202314 | 05/04/2023 11:54:17 | Solicito proceder com a instalação de antena Yagi, fornecida pela empresa Alpes Automação, para viabilizar a conectividade da câmera termográfica Flir modelo A700f com a rede SIRI Mobile da subestação, a fim de dar-se sequência com o acompanhamento do comportamento térmico do TC. Como o serviço será acompanhado por profissional da Alpes, deverá ser realizado no dia 13/04/2023 (SMIE.DT estará também prestando suporte). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202315 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a instalação de antena Yagi para viabilizar a conectividade da câmera termográfica Flir modelo A700f, fornecida pela empresa Alpes Automação. Após período de teste a antena e a câmera foram retiradas para posterior instalação em outro local a ser definido pelo colega Fernando Barbado (SMIE.DT).
202305732 | STE | 202201465 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202314 | 04/04/2023 09:49:55 | Apoio para medição de vibração no conjunto motocompressor antes e após a substituição de protótipo para base. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202315 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não houve Alerta ou Alarme de vibração global nos pontos de rota medidos na medição final. Se percebeu que houve decréscimo das vibrações após a substituição do suporte do motor sobre a base e ajuste de alinhamento das polias. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202305283 | STE |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202313 | 30/03/2023 10:13:19 | Complementar a SSA 202305282, solicitamos apoio à empresa contratada (Contrato 4500069504) para instalação de sensores de posição/esforços no servomotor e aro de operação, incluindo apoio na realização dos ensaios. O ensaio para coleta dos dados dinâmicos está previsto para ocorrer entre 15 e 16/04. A empresa contratada está convidada para realizar visita prévia (até dia 05/04) para definição da necessidade de instalação de suportes. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202315 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado ensaio de medição dos esforços no êmbolo do servomotor TH lado Brasil e medição do deslocamento durante manobras de funcionamento da unidade geradora. Resultados constam no relatório 5549-50-1900-P-R0 anexo.
202305149 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202313 | 28/03/2023 10:39:06 | Registrar termogramas do cárter da bomba 88PW1 (lados acoplado, não acoplado e visão frontal) antes e após a substituição dos mancais de rolamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202321 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la Inspección termográfica en la motobomba 01 Agua Pura de la U15 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202305146 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202313 | 28/03/2023 17:03:09 | Em função dos eventos ocorridos nas SSAs 202305077 e 202304419, solicitamos apoio com a medição semanal dos parâmetros de vibração da motobomba de modo a monitorar sua evolução até o parada 9M prevista para 08/05/2023. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202319 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado a medição de vibração com periodicidade semanal do conjunto motobomba 1. Dados estão disponíveis no sistema Omnitrend. Obs.: A parada para manutenção foi antecipada para semana 15 e a medição de vibração referente ao PD, foi realizada na semana 14.
202304797 | STE |  | S098 | ALMOXARIFADO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  | 202312 | 22/03/2023 10:16:27 | Realizar ensaio de impulso em um polo reserva de 50 Hz e um polo de 60 Hz (códigos de estoque 499013 e 579203) usando o instrumento Megger Baker DX. Simular um curto entre espiras e verificar a sensibilidade do instrumento em detectar o curto. Registrar o parâmetro EAR para cada polo. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202314 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos de impulso (Surge Test) en Polos Reserva 50Hz y 60Hz con el instrumento Megger Baker DX. Fue aplicada una tensión de 1290V en distintas configuraciones, simulando cortocircuito entre espiras de un Polo único y dos Polos conectados en serie. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202304703 | STE |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.092-5 | 202312 | 21/03/2023 16:07:47 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase T do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304702 | STE |  | G055A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE S | 0194.091-3 | 202312 | 21/03/2023 16:07:55 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase S do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304701 | STE |  | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.090-1 | 202312 | 21/03/2023 16:08:05 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase R do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304668 | STE |  | L022A002 | BANCO DE BATERIAS 24 VCC HNDV-1 - VERTEDOURO | 0437.001-5 | 202312 | 21/03/2023 09:05:56 | Con apoyo de SMMG realizar un registro de la corriente de partida y la tensión de salida suministrada por el banco de baterías en el momento de la partida del generador diesel. Durante el mismo registrar el perfil de carga tanto de corriente como de la tensión a través de un osciloscopio. Anexar los resultados obtenidos en la baja de la SSA. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensión y corriente del banco de baterías HNDV-1 durante el arranque del Grupo Diesel GDV01 en dos ocasiones. Para la medición de corriente fue conectado un Shunt 1kA/60mV con apoyo de MEG2. Resultados en anexo.
202304605 | STE | 202302970 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202312 | 21/03/2023 10:46:57 | Solicitamos apoio para verificar em campo e oscilografar valores de tensão do estabilizador de tensão. Previsto para 03/04/2023 Rodrigo ciente. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202314 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento dos níveis de tensão na entrada e na saída do estabilizador localizado no quadro QCP-02. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202304582 | STE | 202304395 | T075H009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-04 | 2948.003-5 | 202312 | 20/03/2023 14:32:43 | Monitorar tensões do barramento do quadro de distribuição QDFS-04. Este monitoramente visa confirmar se os logs do WhatupGold de falha de alimentação dos equipamentos de rede do sistema Scada esta correto. | MEL4 | ILA1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento das tensões no barramento do quadro de distribuição QDFS-04 no decorrer de 7 dias, durante este período o analisador de qualidade de energia não registrou nenhum evento relevante.
202304579 | STE | 202304394 | T075H008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 | 2947.003-0 | 202312 | 20/03/2023 14:33:06 | Monitorar tensões do barramento do quadro de distribuição QDFS-03. Este monitoramente visa confirmar se os logs do WhatupGold de falha de alimentação dos equipamentos de rede do sistema Scada esta correto. | MEL4 | ILA1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento das tensões no barramento do quadro de distribuição QDFS-03 por 7 dias, durante este período o analisador de qualidade de energia não registrou nenhum evento relacionado a variações ou queda de tensão neste quadro .
202304498 | STE | 202303531 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202312 | 20/03/2023 09:37:16 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Comunicaciones 60Hz localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 10. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento das temperaturas e umidades por uma semana. Resultados estão no relatório anexo.
202304497 | STE | 202303529 | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202312 | 20/03/2023 09:37:41 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Comunicaciones 50Hz localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 9. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições (monitoramento). Ver relatório anexo.
202304269 | STE | 202224292 | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202311 | 15/03/2023 09:39:19 | Realizar inspeção termográfica nas conexões primárias do TC, após ter sido realizado a intervenção pela equipe de manutenção, visando sanar ponto quente. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase R de la LI-220kV-MD-ACY2 posterior a la intervención por parte de MET2 para resolver anomalía térmica. Detalles en anexo.
202304264 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.058-0 | 202311 | 15/03/2023 09:40:32 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304263 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.057-8 | 202311 | 15/03/2023 09:41:01 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304262 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.056-6 | 202311 | 15/03/2023 09:41:09 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304256 | STE |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 14/03/2023 14:39:37 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN, Y PRÓXIMA PUESTA EN SERVICIO DE UN NOBREAK (UPS) EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS PARA RESPALDO DE ALIMENTACIÓN ALTERNA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE MONITOREO EN 60HZ, CONFORME CONTRATO 4500067597. SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS TIPIFICADOS PARA ESTE EQUIPO, CONSTANTES EN LA RESPECTIVA PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de comisionamiento en la UPS-GIS60HZ, conforme Planilla 6380-83-19316-P. La UPS fue energizada a través de una alimentación provisoria. Resultados a partir de la página 10. Ver anexo.
202304255 | STE |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202311 | 14/03/2023 14:39:45 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN, Y PRÓXIMA PUESTA EN SERVICIO DE UN NOBREAK (UPS) EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS PARA RESPALDO DE ALIMENTACIÓN ALTERNA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE MONITOREO EN 50HZ, CONFORME CONTRATO 4500067597. SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS TIPIFICADOS PARA ESTE EQUIPO, CONSTANTES EN LA RESPECTIVA PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de comisionamiento en la UPS-GIS50HZ, conforme Planilla 6380-83-19315-E. La UPS fue energizada a través de una alimentación provisoria. Resultados a partir de la página 10. Ver anexo.
202304102 | STE | 202303521 | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202311 | 13/03/2023 16:38:33 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Servidores SCADA localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 9A. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202311 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento em dois pontos das temperaturas e das umidades relativas do ar, desde as 15h00 do dia 16/3/2023 até dia 23/03/2023 às 15h00. Resultados em relatório anexo.
202304047 | STE | 202223485 | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202310 | 10/03/2023 14:45:54 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- UPS- PP50 conforme planilha 6140-83-19002e enviado via sds-14688. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-PP50. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19002E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304044 | STE | 202223462 | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202310 | 10/03/2023 14:46:22 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- UPS- CF50 conforme planilha 6275-83-19010e enviado via sds-14685. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-CF50. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19010E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304043 | STE | 202223466 | J039D002 | BANCO DE BATERIAS BA-CF50 E ACESSÓRIOS | 1555.001-8 | 202310 | 10/03/2023 14:46:35 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-CF50 associado a UPS- CF50 conforme planilha 6275-83-19010e enviado via sds-14685. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-CF50. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19010E, páginas 20, 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304042 | STE | 202223486 | J039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP50 E ACESSÓRIOS | 1555.002-0 | 202310 | 10/03/2023 14:46:44 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-PP50 associado a UPS- PP50 conforme planilha 6140-83-19002e enviado via sds-14688. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-PP50. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19002E, páginas 20 a 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304033 | STE | 202223492 | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202310 | 10/03/2023 14:46:53 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003 enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-LQEE60. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19003E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304030 | STE | 202223493 | K039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE60 E ACESSÓRIOS | 1555.005-5 | 202310 | 10/03/2023 14:47:01 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-LQEE60 associado a UPS- LQEE60 conforme planilha 6928-83-19003E enviado via sds-14690. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-LQEE60. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19003E, páginas 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29. Obs: El disyuntor DJ1 correspondiente a este equipamiento fue instalado en el BA-CF60 conforme informado en la SSA 202304023. El disyuntor de reposición DJ1 será ensayado a través de otra SSA.
202304028 | STE | 202223490 | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202310 | 10/03/2023 14:47:10 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS- LQEE50 conforme planilha 6928-83-19002e enviado via sds-14689. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-LQEE50. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19002E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304027 | STE | 202223491 | J039H002 | BANCO DE BATERIAS BA-LQEE50 E ACESSÓRIOS | 3258.006-9 | 202310 | 10/03/2023 14:47:20 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-LQEE50 associado a UPS- LQEE50 conforme planilha 6928-83-19002e enviado via sds-14689. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-LQEE50. Los resultados se encuentran en la planilla 6928-83-19002E, páginas 20, 21, 22 y 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304023 | STE | 202223482 | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202310 | 10/03/2023 14:47:30 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS-CF60 conforme planilha 6275-83-19011e enviado via sds-14686. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2, seccionador Q5, DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4 correspondientes a la UPS-CF60 y BA-CF60. Los resultados se encuentran en la planilla 6275-83-19011E (pág. 17 a 24). Curvas de referencia desde la pág. 28. OBS: el disyuntor DJ1 ABB XT1C-160TMD NS: CB11007443 fue reprobado en el ensayo (Ver pág 20). En su lugar fue instalado otro de las mismas características NS: CB31052202 retirado del BA-LQEE60, cuyos resultados se ven en la pág. 21.
202304022 | STE | 202223488 | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202310 | 10/03/2023 14:47:38 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores da UPS-PP60 conforme planilha 6140-83-19003e enviado via sds-14687. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores Q1, Q2 y el seccionador Q5 correspondientes a la UPS-PP60. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19003E, páginas 17, 18 y 19. Curvas de referencia en la página 27.
202304021 | STE | 202223489 | K039F002 | BANCO DE BATERIAS BA-PP60 E ACESSÓRIOS | 1555.004-3 | 202310 | 10/03/2023 14:47:47 | Realizar inspeção e ensaios nos disjuntores do banco de baterias BA-PP60 associado a UPS-PP60 conforme planilha 6140-83-19003e enviado via sds-14687. | MEL3 | ILA1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202313 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores DJ1, DJ2, DJ3 y DJ4, correspondiente al Banco de Baterías BA-PP60. Los resultados se encuentran en la planilla 6140-83-19003E, páginas 20 a 23. Curvas de referencia en las páginas 28 y 29.
202304007 | STE | 202303976 | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202310 | 10/03/2023 15:57:03 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA MATRIZ. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor e redutor da Elevação, em atendimento a planilha de comissionamento 5218-83-19326-P (contrato 4500066024). O ensaio foi realizado com rotação do motor com 176,5 rpm (velocidade “baixa”) e carga máxima acoplada (50kN). Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202303942 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202310 | 09/03/2023 15:11:02 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303940 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202310 | 09/03/2023 15:11:48 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303938 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202310 | 09/03/2023 15:12:26 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303937 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202310 | 09/03/2023 15:21:41 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303936 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202310 | 09/03/2023 15:16:26 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303935 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202310 | 09/03/2023 15:22:32 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Março/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA3 del ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202303923 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 09/03/2023 07:58:18 | Realizar los ensayos tomando como referencia item 2.2.3 del documento anexo, de modo a certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos serán instalados en el futuro tablero QFD-CCP02, por la empresa PROTEK, CT N° 4500064363/2022. *Interruptor Seccionador Siemens 5TE1310 trennschalter 100A. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SY4225-7 MCB C25. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SL4210-7 MCB C10, 9 unidades | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaio em disjuntores. Medição de resistência de isolamento e injeção de corrente para verificar o disparo dos disjuntores. Os valores medidos estão registrados na planilha anexo , nas páginas 11 a 21.
202303812 | STE | 202210058 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202310 | 07/03/2023 16:13:17 | Solicitamos apoyo para realización de medición de esfuerzo/deformación por medio de células de carga a la propuesta de tapa metálica (para la canaleta de la El. 98,50, frente al tanque sin presión), a ser sometida a ensayos de carga con la prensa hidráulica del laboratorio de concreto. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202310 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a fixação de quatro sensores mono-axiais e dois tri-axiais (rosetas) na peça. Durante todos os ensaios, com aplicação da carga de 55 kN nos pontos indicados, não foi observada deformação plástica na peça. As deformações que ocorreram foram dentro da região elástica e foi observado que após a cessação da força, a peça voltou à posição inicial. Resultados no relatório anexo.
202303776 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202310 | 07/03/2023 09:20:23 | Realizar ensaios offline com PdMA do motor 1M1 da ponte N20, referente à modernização dos monta-cargas. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios estáticos no motor 1M1 da ponte rolante N20. Detalhes no arquivo anexo.
202303775 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202310 | 07/03/2023 09:20:34 | Realizar ensaios offline com PdMA do motor 1M1 da ponte N19, referente à modernização dos monta-cargas. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Ensaios Offline do motor 1M1 da ponte N129. Detalhes no Arquivo anexo.
202303705 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202310 | 06/03/2023 14:00:29 | Realizar los ensayos pertinentes de modo a certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos seran instalados en el tablero QFD-CCP01 por la empresa PROTEK en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. *Interruptor Seccionador Siemens 5TE1310 trennschalter 100A. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SY4225-7 MCB C25. 1 unidad. *Interruptor Termomagnético Siemens 5SL4210-7 MCB C10, 9 unidades. | MEL4 | ILA1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizados ensaios funcionais dos disjuntores com utilização de fonte de corrente. Detalhes no arquivo anexo.
202303613 | SCA | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202309 | 03/03/2023 14:59:13 | Colectar datos vibracionales en ruta conforme IM.LA.347, luego de haber sido implementada solución por vibración excesiva (en la semana 2022/32) .- | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202317 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Equipo no disponible para la medición
202303560 | STE | 202210996 | A004J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE S | 0045.044-8 | 202309 | 03/03/2023 09:27:05 | Solicitamos apoio para realização de inspeção, com Fibroscópio, da parte interna dos trocadores de calor N2 e N4 do TU-04 Fase S. Tendo como objetivo identificar possíveis obstruções nos canais de circulação de água. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202310 | BRUNO BURILLI | Realizado a inspeção com fibroscópio nos trocadores de calor óleo-agua da Fase S. A inspeção foi realizada por amostragem. Os arquivos de imagens e videos foram disponibilizados ao solicitante.
202303234 | STE |  | Y003A004 | DCP 220 KV FASE T | 3083.006-7 | 202309 | 28/02/2023 09:26:06 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202303233 | STE |  | Y003A003 | DCP 220 KV FASE S | 3083.005-5 | 202309 | 28/02/2023 09:26:26 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202303232 | STE |  | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 3083.004-3 | 202309 | 28/02/2023 09:26:38 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202303224 | STE | 202211487 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202308 | 24/02/2023 13:50:05 | Colectar datos vibracionales en ruta conforme IM.LA.347, luego de haber sido implementada solución por vibración excesiva (en la semana 2022/32) y habiendo operado el compresor normalmente desde esa fecha.- | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202309 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en el Motocompresor CAF-9701. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202302882 | STE | 202302664 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202307 | 15/02/2023 15:55:09 | EM APOIO AO ATENDIMENTO DA SSA 202302664 REFERENTE AO SELF-CONTAINED DAC-0907, EFETUAR MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DENTRO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA ELEVAÇÃO 124 PELO PERÍODO DE 7 DIAS. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202308 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O monitoramento das temperaturas e das umidades relativas do ar da sala de comunicações da elevação 124 foi feito por uma semana: das 10h do dia 24/02/2023 até as 10h do dia 03/03/2023. A variação de temperatura da sala ficou entre 21,8º C e 23,0º C e a umidade relativa do ar ficou entre 75,0 % e 87,0 %. Mais detalhes no relatório anexo.
202302861 | STE | 202212964 | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202307 | 15/02/2023 16:49:55 | Realizar termografia no transformador TF-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias devido à oxidação relatada na SSA 202212964. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no transformador TF-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias térmicas devido à oxidação relatada na SSA 202212964. A máxima temperatura encontrada foi de 104,8°C registrada na imagem 10. Detalhes nos arquivos anexos.
202302854 | STE |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202307 | 15/02/2023 14:13:44 | Oscilografar a corrente transitória na saída do disjuntor DJ3 durante a energização da UAM com apoio da SMMG (SSA 202302836). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202309 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento e a oscilografia da corrente transitória na saída do disjuntor DJ3 durante manobras de energização da UAM, os detalhes do ensaio são apresentados no relatório em anexo.
202302729 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202307 | 14/02/2023 11:34:16 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202310 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302728 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202307 | 14/02/2023 11:34:03 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202310 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302727 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202307 | 14/02/2023 11:33:51 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202310 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302726 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202307 | 14/02/2023 11:33:31 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202311 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302725 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202307 | 14/02/2023 11:33:20 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302724 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202307 | 14/02/2023 11:33:09 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Fevereiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202302634 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 13/02/2023 14:40:13 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota nos VVTs-3105 e 3106, adquiridos através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Alarma (Alarma 2) en el VVT 3105. El VVT 3106 no estaba disponible para realizar la medición. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202302633 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202307 | 13/02/2023 14:40:45 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota no VVT-1224, adquirido através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota no ventilador axial - VVT 1224. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202302549 | STE | 202223235 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202307 | 13/02/2023 16:40:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-1701 APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, E, SE NECESSÁRIO, APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 17/02. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202308 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada após o balanceamento, não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202301811 | STE | 202218879 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202305 | 31/01/2023 16:52:16 | Realizar verificación de nivel de agua acumulada en el interior del eje de la Turbina correspondiente a la UG04, mediante videoscopía en el interior y ultrasonido en la parte externa del eje. Actividad a ser realizada el 03/02 - Semana: 5. Responsable: Wilson 9613. | MMU2 | ILA1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202306 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las inspecciones solicitadas de medición de nivel de agua por método de ultrasonido y video copia. Medición de la altura de agua antes de drenar A= 3120 mm y después de drenar el agua D= 4360 mm . Dando una diferencia de nivel de agua DIFNIVEL= 1240 mm. Mas datos fueron disponibilizados por correo al solicitante.
202301743 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202305 | 31/01/2023 11:05:30 | Como parte do treinamento do Contrato 4500066820 e para acompanhamento térmico do TC em questão (a fim de fazer-se análises cruzadas com outras técnicas preditivas, a saber detecção de descargas parciais e análise DGA do óleo isolante), solicito instalar a câmera termográfica Flir modelo A700f, a qual deverá permanecer no local por um período mínimo de 2 meses, sendo que para retirada será emitida uma nova SSA. Para maiores esclarecimentos, consultar Mario Augusto (SMIE.DT). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202305 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a instalação de uma câmera termográfica FLIR A700f no pórtico para monitorar o TC da fase S.
202301510 | STE | 202215661 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202305 | 30/01/2023 07:06:54 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba após a modificação da base, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba 2 do sistema de Água Pura, da U04. Não foi encontrado pontos com incidência de Alerta ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202301509 | STE | 202212896 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202305 | 30/01/2023 07:06:59 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto motobomba após a modificação da base, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202310 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba 1 do sistema de Água Pura, da U04. Não foi encontrado pontos com incidência de Alerta ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202301489 | STE | 202301314 | K012A031 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-31/QP-03 | 0254.103-3 | 202304 | 27/01/2023 13:38:50 | Realizar ensayo de tensão aplicada e medição de resistencia de isolamento de los cabos de salida en 13.8KV del interruptor 52.31 del cuadro QP-03 (Realizar ensayo en Fases A, B y C), Como apoyo de la ejecución de la SSA matriz consistente en la reparación de la Fase B y C que poseen daño visible en su aislación externa. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202305 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron ensayados los conductores de las tres fases de salida en 13.8kV del interruptor 52.31 del cuadro QP-03, siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202301484 | STE |  | G085C003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.002-0 | 202304 | 27/01/2023 09:15:13 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301483 | STE |  | G085B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.026-6 | 202304 | 27/01/2023 09:15:30 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301481 | STE |  | G044C003 | PARA-RAIOS 220 kV FASE S | 0184.065-0 | 202304 | 27/01/2023 09:15:45 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301480 | STE |  | G044A006 | PARA-RAIOS 220 kV FASE S | 0184.062-5 | 202304 | 27/01/2023 09:16:04 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301479 | STE |  | G044A003 | PARA-RAIOS 500 kV FASE S | 0185.116-6 | 202304 | 27/01/2023 09:16:26 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301478 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.011-8 | 202304 | 27/01/2023 09:16:57 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301475 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.041-0 | 202304 | 27/01/2023 08:40:43 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301474 | STE |  | G036A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.062-8 | 202304 | 27/01/2023 08:40:57 | Solicito realizar inspeção termográfica no para-raios, sob orientação e acompanhamento da SMIE.DT e FPTI-BR, como parte do Projeto SAAPR (Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios), visando melhorias no processo de coleta de imagens térmicas para permitir a extração automática de temperaturas via algoritmos de processamento digital. A data da inspeção foi previamente agendada com os envolvidos para dia 13 de fevereiro de 2023, das 4:00 às 6:00. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica conforme solicitado, incluindo no registro de cada imagem o respectivo código do equipamento para facilitar a identificação e tratamento do arquivo no "Sistema de Aquisição Automática de Dados de Para-Raios". As imagens obtidas na inspeção, encontram-se disponíveis nos anexos.
202301447 | STE |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202305 | 30/01/2023 10:57:36 | Realizar nova inspeção termográfica da régua de bornes X9, do painel CXT do TU13 Fase C, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202201420. SSA de referência de execução da manutenção 202201976. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202306 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la regla X9, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202201976. No se registró ninguna diferencia de temperatura. Anomalía térmica resuelta.
202301433 | STE | 202224318 | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202305 | 02/02/2023 11:09:10 | Realizar inspección termográfica al TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 03T0X - FASE R. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202306 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC associado à seccionadora 03T0X, após manutenção. Os contatos não apresentam nenhuma anomalia térmica , o que representa a eficácia da intervenção da manutenção. Detalhes em anexo.
202301424 | STE | 202301400 | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202304 | 26/01/2023 16:01:32 | Realizar verificação termográfica do painel para certificar a eficácia das ações tomadas para resolver anomalia térmica observada na SSA 202224886. Data prevista: 03/02/2023. Coordenar os trabalhos com Isaías Sansão, TMR 4929. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202305 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones de la llave selectora correspondiente al circuito de calentamiento del tablero QIN-5A, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202301400. La anomalía térmica fue resuelta conforme imágenes en anexo.
202301031 | STE | 202212250 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202304 | 23/01/2023 10:11:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-0801. APÓS BALANCEAMENTO REGISTRAR EXPECTRO DE VIBRAÇÃO PARA NOVA ANÁLISE DE ENGENHARIA. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 25/01. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202304 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron los ajustes de balanceamiento de la motobomba y en las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202300831 | STE | 202300774 | J086A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-013 | 0281.016-6 | 202303 | 18/01/2023 10:45:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BDR-F16-013. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202304 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante atendimento a SSP 20244077 (realizada na semana 202438), foi realizada a medição de vibração na motobomba. Não foi constatado incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202300811 | STE | 202223614 | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202303 | 16/01/2023 16:11:25 | Solicitamos apoio para efetuar inspeção termográfica infravermelha nos transformadores e disjuntores do painel conforme item 3.6 da planilha de comissionamento 6140-83-19005E. Atividade prevista para a semana 04. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP 60). Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202300764 | STE | 202210611 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202303 | 16/01/2023 08:27:27 | Solicitamos apoio na medição de vibração após o reforço da base do conjunto motobomba 2. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202303 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202300531 | STE |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202302 | 11/01/2023 11:12:58 | Conforme solicitação da ENES.DT, realizar medições de vibração no piso da cota 133, na área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U18A, na condição de partida da U18A e na condição de excitação por impulsão dinâmica modal (marreta) com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Anexo está a solicitação e Norma DIN 4150-3. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202306 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As maiores amplitudes de vibração ocorreram durante transitórios de: Retirada de carga (região crítica, que compreende de aprox. 150 MW até aprox. 400 MW); Parada mecânica; Partida mecânica e Tomada de carga (região crítica). O transitório de maior amplitude em aceleração percebido no domínio do tempo ocorreu na tomada de carga e o maior pico em acel. foi de 41 Hz@96m/s². Estes sinais foram integrados em veloc. e a maior amplit. foi de 31,6Hz@0,63 mm/s rms. Maiores informaçoes no relatório.
202300530 | STE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202302 | 11/01/2023 11:12:51 | Conforme solicitação da ENES.DT, realizar medições de vibração no piso da cota 133, na área onde será construída a Sala Segura, em condições de operação normal das UGs, na condição de parada da U02, na condição de partida da U02, na condição de movimentação do monta-carga e na condição de excitação por impulsão dinâmica modal (marreta) com posterior determinação das amplitudes e frequências naturais. Anexo está a solicitação e Norma DIN 4150-3. | ILA1 | ILA1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202307 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As maiores amplitudes de vibração em aceleração no tempo ocorreram durante os transitórios de: Retirada de carga (próximo ao giro mecânico), parada mecânica, partida mecânica e tomada de carga (giro mecânico e carga acima de 600 MW). Na Partida da UG 02 houve as maiores vibrações transitórias, sendo em aceleração os valores máximos de ~18Hz@35 mm/s² (pico) e ~200Hz@64mm/s² (pico) e em velocidade, o maior pico ocorreu em ~11,1 Hz @ 1,26 mm/s (rms). Maiores info. no relatório anexo 4300-83-19502-P
202300497 | STE | 202300285 | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202302 | 10/01/2023 15:56:45 | Solicitamos realizar instalação do analisador de qualidade de energia, para realizar monitoramento do circuito de alimentação do circuito 460 VCA do motor do compressor 2, durante 07 dias. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202302 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos do motor do compressor 2 utilizando um analisador de qualidade de energia pelo período de uma semana, durante este período, não houve nenhum evento de atuação da proteção do motor. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202300392 | STE | 202223729 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202302 | 09/01/2023 14:19:55 | Coletar novos dados vibracionais em rota após término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202303 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2V, motocompresor 02. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202300388 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202302 | 09/01/2023 10:31:34 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300387 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202302 | 09/01/2023 10:31:24 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300386 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202302 | 09/01/2023 10:31:51 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300383 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202302 | 09/01/2023 10:32:19 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300381 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202302 | 09/01/2023 10:32:26 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300380 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202302 | 09/01/2023 10:31:44 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Janeiro/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202303 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en la cual no se observaron aumentos con respecto a la medición anterior. Los registros de las descargas quedaron perjudicadas debido a que el preamplificador RPA2 de ICM System no consigue filtrar gran parte del ruido de fondo.
202300231 | STE | 202224635 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202301 | 05/01/2023 10:51:44 | Solicita-se repetir o ensaio com o sensor + transmissor de água vaisala MMT 330 (cód. almox 709957) no óleo realizados na SSA 200803436A, desta vez com o óleo MD400 SAE40 (cód. almox. 706656) . Relatório da SSA antiga anexo para fins orientativos. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202302 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | O sensor e módulo detectou níveis baixos de água (correspondente a 0,005% do volume de óleo utilizado no ensaio) no óleo a temperaturas em torno de 60ºC. Para o teste de saturação, onde foi adicionado um volume de 180 ml em aproximadamente 23,75 litros de óleo lubrificante, a saturação do sensor (aw) ocorreu em aproximadamente 4 minutos. Mais detalhes no relatório anexo.
202224885 | STE | 202222981 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202252 | 26/12/2022 08:16:33 | Considerando a lubrificação dos mancais realizada pela MAM1 (SSA 202223231 (D)), assim como o tempo restante até a próxima manutenção periódica do equipamento (18 semanas), realizar ensaio de vibração no motor N3 a fim de constatar ausência de alarme/alerta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202301 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na medição realizada em 03/01/2023, não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme, todos os valores de vibração encontravam-se na condição Grupo N/A.
202224758 | STE | 202224681 | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202251 | 23/12/2022 08:16:27 | Verificar se anomalia térmica no terminal TCH1J-2S2 do panel CXT del TU-9A fase T foi solucionada após intervenção da manutenção. Foi realizada substituição do borne, do terminal e reaperto. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202305 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el Tablero CXT TU-9A Fase T, posterior a la intervención correctiva realizada por la MET-1. La anomalía térmica fue solucionada. Ver anexo.
202224334 | STE |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.055-4 | 202250 | 15/12/2022 14:20:30 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202224332 | STE |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.054-2 | 202250 | 15/12/2022 14:20:57 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202224330 | STE |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.053-0 | 202250 | 15/12/2022 14:17:13 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202224304 | STE |  | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202250 | 14/12/2022 15:51:05 | Realizar inspeção termográfica noturna nos grampos/jumpers das fases R-S-T da Torre 101 da Linha MD1 Lados avante e a ré. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de imágenes termográficas de las conexiones de la Torre 101 Tipo Anclaje. Ver relatorio y termogramas en anexo.
202224287 | STE | 202223607 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202250 | 14/12/2022 08:42:57 | Repetir ensaio de termografia no barramento de derivação do quadro KT-10 (comum) indicado na SSA 202223607. Solicitar apoio do setor MET-1 para identificação dos circuitos onde se detectam as anomalias térmicas. Se possível, realizar termografia dos cabos com anomalia desde a barra até o circuito de destino. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção da barra X32-A1 localizada no KT-10 com acompanhamento da MET-1, onde foi identificado o condutor que apresentava aquecimento na primeira inspeção, a anilha de identificação encontra-se deteriorada impossibilitando a leitura, então através da análise do esquema elétrico do painel, constatou-se que condutor está ligado ao disjuntor Q13C. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo.
202224207 | STE | 202223347 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202250 | 14/12/2022 09:23:14 | Realizar termografia após a substituição do terminal do condutor e reaperto. Borne 24-2 fase "S" porta traseira do painel KT-02. | MET1 | ILA1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202251 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el borne K24-2 de la puerta posterior Fase S, luego de la intervención realizada a través de la SSA 202223347. No se registró diferencia de temperatura. Ver anexo.
202224188 | STE | 202223668 | D041A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-4 | 0016.092-0 | 202250 | 12/12/2022 16:45:56 | CONFORME ANÁLISIS, SE SOLICITA REPETIR MEDICIONES TERMOGRÁFICAS EN UNA SOLA OCASIÓN CONSIDERANDO VARIOS ÁNGULOS PARA MEJOR DEFINICIÓN DEL ORIGEN DE LA FUENTE DE PUNTO CALIENTE, QUE SERVIRÁN DE BASE A LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS POR EL PERONAL DE CAMPO PARA RESOLVER ESTA ANORMALIDAD. FAVOR INFORMAR FECHA Y HORARIO DE ESTA ACTIVIDAD PARA SER ACOMPAÑADA POR EL PERSONAL DE LA SMMT (RICARDO 3646/DIEGO DOMÍNGUEZ 2305) Y DE ESTE SECTOR (FERNANDO BARBADO 2664/ ADRIÁN OSORIO 2343) | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202250 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado uma reinspeção da anomalia térmica localizada em um terminal de conexão de aterramento na fase A e em seguida foi efetuado o registro termográfico dos mesmos pontos nas fases B e C para comparação. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nas imagens em anexo.
202223750 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202248 | 02/12/2022 13:38:14 | Solicitamos Videoscopia na tubulação de dreno do DAC 3104 próximo a junta de dilatação da AMD2 e AMD 3 na elevação 127,00, afim de verificar possível origem de perda de água no teto da elevação 122,00. | OUO1 | ILA1 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202249 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las inspecciones por videoscopia según solicitado. No se encontró evidencias claras del origen de la perdida de agua que cae en la cota 122, los archivos de videos y fotos de la inspección realizada se encuentran en un link de acceso debido al tamaño del mismo. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vitalino_itaipu_gov_py/EktbxAjikulFmMCVhd6Zq5EBpXL-1JE3JSk5EjPq_74pVw?e=UNaDzm |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223601 | STE |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1502.052-9 | 202249 | 05/12/2022 16:57:59 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - LT MD- PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223600 | STE |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1502.051-7 | 202249 | 05/12/2022 16:57:46 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - LT MD- PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223599 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1502.050-5 | 202249 | 05/12/2022 16:57:39 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223372 | STE | 202223315 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202248 | 29/11/2022 10:24:53 | ENSAYAR FUNCIONALIDAD DE UPS Y BATERIAS INTERNAS. UPS DE 6KVA MARCA EIE ENTREGADO EN LA RECEPCION DEL LABORATORIO | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados ensaios funcionais com as UPS´s 15 e 16, utilizando carga resistiva de 3kVA. A UPS 15 apresentou uma autonomia de 12 minutos e 40 segundos, com tensão de 220,9Vca ,corrente de 13,74A e THD da tensão =6,2%. A UPS 16 apresentou uma autonomia de 12 minutos e 20 segundos, com tensão de 222,3Vca , corrente de 13,69A e THD da tensão =3,06%.
202223310 | STE | 202219234 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202247 | 25/11/2022 15:34:14 | Realizar medições de ruído e vibração em frequências audíveis. Patamar de potência ativa de 600 a 650 MW. Nota: Utilizar como referência ensaio realizado na SSA 202204588. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202249 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | As amplitudes de deslocamento do eixo, nas condições de potência e queda bruta em que foram realizadas as medições estão em níveis satisfatórios: todos os sensores indicam oscilações abaixo de 100 µm pp. Não foram detectadas anormalidades no funcionamento da Unidade Geradora, de acordo com as medições realizadas. Detalhes e resultados no relatório anexo.
202222939 | STE | 202221267 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202246 | 20/11/2022 19:38:32 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR AJUSTE/BALANCEAMENTO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BIN-0303. APÓS INTERVENÇÃO REALIZAR NOVA COLETA DE ÍNDICES DE VIBRAÇÃO. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 30/11. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202248 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi realizada o balanceamento e nova medição em rota da motobomba BIN-0303. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202222808 | STE | 202222759 | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202246 | 20/11/2022 19:41:53 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE MOTOBOMBA BSN-1302 QUE PRESENTA RUÍDO E VIBRAÇÕES CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202247 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 5,12 mm/s y 1,016 g y 2H= 3,62 mm/s y 1,029 g en la motobomba, Ver SSA 202307689. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202222780 | STE | 202222323 | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202246 | 16/11/2022 11:18:31 | Face anomalia térmica detectada mediante SSA 202222323 e em conformidade com a IM.LA.336, solicita-se proceder com nova inspeção termográfica no equipamento em prazo de 30 dias a partir da data da primeira inspeção, a fim de acompanhar-se a evolução da anomalia. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica de acompañamiento en las conexiones del TC Fase R, posteriormente a los 30 días de haberse registrado anomalía térmica en el terminal de salida (Lado Líneas de transmisión). Detalles en anexo.
202222285 | STE | 202222183 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202245 | 07/11/2022 09:26:49 | Repetir la medición del caudal de aire (similar a lo solicitado SSA 202214485) en la salida de la galería de ventilación atrás de los transformadores TEPs de la unidad U18 con los 4 ventiladores 1811 a 1814 del sistema E en operación. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202246 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a medição de vazão total de ar insuflado (considerando os 4 ventiladores em operação), o valor medido, ficou em 29.789 m³/h. Essa vazão, apresenta um aumento de 26,2% em relação a vazão medida com apenas 3 ventiladores em operação (SSA 202214485). Mais detalhes no arquivo anexo.
202222098 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202244 | 03/11/2022 07:32:59 | Medir descargas parciales con HFTC a través del cabo de la bajada a tierra del equipo. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Medición realizada en E011C016 - TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE S en compañía de personal de CEPEL. Resultados disponibles en base de datos de la SMIL.DT.
202222011 | STE | 202201498 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202244 | 02/11/2022 16:19:11 | Realizar ensayo de termografia en el interruptor Q13B, luego de la reparación del mismo. Referencia SSA 202201498. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no disjuntor Q13B após manutenção e comprovada a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagem em anexo.
202221998 | STE | 202205507 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202244 | 02/11/2022 08:36:40 | Realizar medição de vibração em rota no motor de translação de baixa velocidade. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202246 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em rota onde foi detectado ponto em Alerta (Alarme 1): 1He=1,419 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente (atendendo solicitação da SMIM.DT) foi realizado a medição de fase cruzada: pontos 2Vx3V: 254º, 2Hx3H: 206º e tampa dianteira do motor (vide arquivo anexo). Mais informações no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202221666 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202244 | 01/11/2022 07:46:11 | VERIFICAR RESISTENCIA DE EQUIPOTENCIALIDAD POSTERIOR A LAS MEJORAS REALIZADAS CON LA SSA:202208589 CORRESPONDIENTE A LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN EL ANEXO B1 DEL INF.TÉC. 6003-50-19000).ITEMS 140, 141 y 142 | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202247 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de equipontecialidade entre cerca perimetral do TA-02 e pontos de aterramento próximos. Detalhes no arquivo anexo.
202221641 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202243 | 26/10/2022 15:22:04 | Registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga de los motores M1 y M2, con el objetivo de conocer el comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que está siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). (En complemento a las SSA's 202221446 y 202221447). | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202244 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Registro de tensiones y corrientes en los motores M1 y M2 durante abertura de la Compuerta de Servicio U16, desde el Tablero CTM-16, complementando a las SSAs 202221446 y 202221447. Resultados en anexo.
202221546 | STE |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202243 | 25/10/2022 14:46:13 | Apoio para realizar medição de vibração do conjunto motocompressor 02. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202244 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V, 2V y 6H en el motocompresor 02. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202221447 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202243 | 24/10/2022 07:29:20 | Solicitamos registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga del motor 2 de la toma de agua. La medición puede ser realizada en los bornes de salida del tablero CTM. Objetivo: conocer comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que esta siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202244 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes del motor M2 durante accionamiento de abertura de la Compuerta de Servicio U16. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202221446 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202243 | 24/10/2022 07:29:35 | Solicitamos registrar tiempo de partida hasta estabilización, incluyendo la corriente de partida y variaciones de corriente durante ciclo en vacío y carga del motor 1 de la toma de agua. La medición puede ser realizada en los bornes de salida del tablero CTM. Objetivo: conocer comportamiento de los motores para corroborar ajustes de protecciones del nuevo tablero CTM que esta siendo suministrado vía contrato 4500063383 (SSA 202209543). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202244 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de tensiones y corrientes del motor M1 durante accionamiento de abertura de la Compuerta de Servicio U16. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202221375 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202242 | 21/10/2022 10:31:52 | Solicita-se apoio do laboratório, para medição de THD da tensão de saída da UPS (com o inversor em serviço e com a carga real) conforme item 54 da PIC PIC.EE.0203-R01, em atendimento à manutenção preventiva trienal da UPS da Unidade 18A. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202243 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total de la Tensión de salida de la UPS-18A, con carga real en dos situaciones. Resultados obtenidos y disponibilizados al solicitante: 1. Carga alimentada por el inversor: 1,61% (228Vca); 2. Carga alimentada por el estabilizador con fuente alternativa: 3,92% (231Vca). Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 (BP 708850)
202221350 | STE | 202221316 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202242 | 21/10/2022 15:40:22 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO DE MOTOR DE MOTOBOMBA BSN-F17-002. O EQUIPAMENTO APRESENTA RUIDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202244 | BRUNO BURILLI | Foi constatado ponto em Alerta: 2A= 4,62 mm/s (atendimento SSA 202317605). Foi emitido SSA 202318270 para IME3 tendo como resposta o seguinte parecer técnico: "... Não existem evidências de que a severidade atual, em nível de alerta apenas, seja causada pelo problema na base, mas sim pelo próprio sistema de transmissão por correias. Como o comportamento atual não impõe risco à integridade do equipamento, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento." Mais detalhes no arquivo anexo.
202221347 | STE | 202221328 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202242 | 21/10/2022 15:40:30 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BSN-1201. MOTOBOMBA APRESENTA VIBRAÇÕES CONFORME RELATO DE SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202244 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | - Fueron constatados algunos puntos con vibración elevada en condición de Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 7,59 mm/s, 2H= 13,39 mm/s y 2A= 12,58 mm/s. - Se emitió una SSA 202221999 por vibración elevada en Alarma (Alarma 2). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202221325 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202242 | 20/10/2022 16:47:39 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @ 29,5 Hz entre os pontos 1H motor turbo x 1H motor bomba de óleo, 2H/2H, 1V/1V, 2V/2V e 2A/2A. Verificar e anotar o valor da coerência em cada medição (parte inferior da tela do coletor). Possível interferência nos resultados de envelope. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202244 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la medición de vibración y en fase cruzada del moto-compresor y la moto-bomba según solicitado. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202221286 | STE |  | K011C001 | QUADRO QA-02 | 0252.002-8 | 202242 | 20/10/2022 10:42:36 | Dando seguimiento a la SSA 202108912A y como parte del curso de Termografia Aplicada a Usinas Hidroelectricas, realizar inspección por termografia a los cables 13,8kV entre el TB-02 y el tablero QA-02, incluyendo el tramo hasta la entrada del tablero (parte posterior del QA-02). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica como parte prática de treinamento em termografia.
202221048 | STE |  | B016F003 | CUBÍCULO NC-16 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.016-5 | 202242 | 19/10/2022 07:08:58 | Efetuar apoio para atender PIC relativa a MP-3A do relé falha a terra no estator 100% - 64SB. Previsto para 31/10/2022 às 7:00h. | MEL1 | ILA1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202244 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR DE 20HZ DEL RELÉ 64SB. RESULTADOS OBTENIDOS: I DE CIRCUL.=8,95mA; I DE PICK-UP=11,77mA, RCARGA NC=1,90 OHMS, TENSIÓN EN LA SALIDA DEL GENERADOR=23,93V, TENSIÓN EN LA SALIDA DEL FILTRO=3,714V, FRECUENCIA DEL CONJUNTO=20,04Hz, I CON NEUTRO EN CORTO=19,15mA. INSTRUMENTO UTILIZADO: OSCILÓGRAFO YOKOGAWA DL350 BP 717866.
202221038 | STE |  | G014A014 | TC 500KV ASSOC. AO DISJUNT. 84B12 - BARRA B2 - FASE T | 0195.071-0 | 202242 | 17/10/2022 11:09:11 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 25pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221036.
202221037 | STE |  | G014A013 | TC 500KV ASSOC. AO DISJUNT. 84B12 - BARRA B2 - FASE S | 0195.069-1 | 202242 | 17/10/2022 11:10:26 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 50pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221036.
202221036 | STE |  | G014A012 | TC 500KV ASSOC. AO DISJUNT. 84B12 - BARRA B2 - FASE R | 0195.068-0 | 202242 | 17/10/2022 11:10:02 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 15pC. Detalles en archivo anexo.
202221035 | STE |  | G014A005 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84B12 - BARRA B1 FASE T | 0195.067-8 | 202242 | 17/10/2022 11:10:37 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 10pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221032.
202221034 | STE |  | G014A004 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84B12 - BARRA B1 FASE S | 0195.066-6 | 202242 | 17/10/2022 11:10:43 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221032.
202221032 | STE |  | G014A003 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84B12 - BARRA B1 FASE R | 0195.090-6 | 202242 | 17/10/2022 11:10:54 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 15pC. Detalles en archivo anexo.
202221031 | STE |  | G013A014 | TC 500 kV ASSOC. AO DISJUNTOR 04A12 - BARRA A2 FASE T | 0195.064-2 | 202242 | 17/10/2022 11:10:59 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 10pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221029.
202221030 | STE |  | G013A013 | TC 500 kV ASSOC. AO DISJUNTOR 04A12 - BARRA A2 FASE S | 0195.063-0 | 202242 | 17/10/2022 11:11:08 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 15pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221029.
202221029 | STE |  | G013A012 | TC 500 kV ASSOC. AO DISJUNTOR 04A12 - BARRA A2 FASE R | 0195.091-8 | 202242 | 17/10/2022 11:11:13 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 35pC. Detalles en archivo anexo.
202221028 | STE |  | G013A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNT. 04A12 - BARRA A1 FASE T | 0195.061-7 | 202242 | 17/10/2022 11:11:18 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas, del orden de 7pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221026.
202221027 | STE |  | G013A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNT. 04A12 - BARRA A1 FASE S | 0195.060-5 | 202242 | 17/10/2022 11:11:24 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas, del orden de 7pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202221026.
202221026 | STE |  | G013A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNT. 04A12 - BARRA A1 FASE R | 0195.059-8 | 202242 | 17/10/2022 11:11:29 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 25pC. Detalles en archivo anexo.
202220910 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 14/10/2022 10:13:09 | Confeccionar e instalar travas nas rodas traseiras do conjunto siemens para o direcionamento para quando for transportado! | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202241 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Confeccionado e instalado travas nas rodas do conjunto siemens para direcionamento para quando for transportado!
202220855 | STE | 202220419 | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202241 | 14/10/2022 09:08:23 | Coletar dados de aceleração @4800 Hz de maneira síncrona em 12 canais para permitir a elaboração de ODS para o equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202243 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição com 16 sensores simultaneamente e registrados por 10 s cada medição, após 5 minutos de funcionamento do equipamento. A taxa de aquisição utilizada foi de 4800 amostras por segundo. Os arquivos dos dados registrados foram entregues diretamente ao solicitante, conforme combinado.
202220677 | STE | 202211058 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202241 | 10/10/2022 15:16:07 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C4A, conforme la Planilla 6616-83-19316E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211058). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la entrada y salida del Cargador de baterías C4A, alimentando la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.: 0,58 Cap.; THD tensión: 1%. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19316E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777).
202220676 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202241 | 10/10/2022 15:15:52 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C3A, conforme la Planilla 6616-83-19315E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211055). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la ent. y sal. del Carg. de baterías C3A, alimentando carga resistiva y la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.; THD tensión. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19315E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777)
202220486 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.058-6 | 202240 | 07/10/2022 08:13:49 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar calibração do sistema de medição de descargas parciais através deste TC reserva (n° série 11.6608-01) a fim de viabilizar a análise quantitativa de descargas nos TC's de mesmo modelo que serão investigados na SEMD. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizada calibração de sinal de descargas parciais, com sinal de 200 pC. Mapa anexo.
202220484 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.065-4 | 202240 | 07/10/2022 08:14:39 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar calibração do sistema de medição de descargas parciais através deste TC reserva (n° série 12.6299-10) a fim de viabilizar a análise quantitativa de descargas nos TC's de mesmo modelo que serão investigados na SEMD. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizada calibração de sinal de descargas parciais, com sinal de 200 pC. Mapa anexo.
202220483 | STE |  | E013C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.010-0 | 202240 | 07/10/2022 08:14:18 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 14 a 17 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220480.
202220481 | STE |  | E013C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.009-2 | 202240 | 07/10/2022 08:14:26 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 14 a 17 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220480.
202220480 | STE |  | E013C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.008-0 | 202240 | 07/10/2022 08:14:48 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 14 a 17 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo.
202220479 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202240 | 07/10/2022 08:15:06 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 60 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220477.
202220478 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202240 | 07/10/2022 08:15:16 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 60 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220477.
202220477 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202240 | 07/10/2022 08:15:46 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 60 pC, nos TCs das 3 fases. Detalhes no arquivo anexo.
202220476 | STE |  | G031A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE T | 0195.056-2 | 202240 | 07/10/2022 08:16:59 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220474.
202220475 | STE |  | G031A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE S | 0195.055-0 | 202240 | 07/10/2022 08:16:04 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 20pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220474.
202220474 | STE |  | G031A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L56 - FASE R | 0195.054-9 | 202240 | 07/10/2022 08:16:23 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202245 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 10pC. Detalles en archivo anexo.
202220472 | STE |  | G030A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE T | 0195.057-4 | 202240 | 07/10/2022 08:16:34 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 25pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220470.
202220471 | STE |  | G030A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE S | 0195.052-5 | 202240 | 07/10/2022 08:16:42 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220470.
202220470 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202240 | 07/10/2022 08:17:24 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 15pC. Detalles en archivo anexo.
202220469 | STE |  | G020A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE T | 0195.089-9 | 202240 | 07/10/2022 08:17:43 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202244 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 20 a 30 pC, nos TCs das três fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220467.
202220468 | STE |  | G020A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE S | 0195.088-7 | 202240 | 07/10/2022 08:17:51 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202244 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 20 a 30 pC, nos TCs das três fases. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220467.
202220467 | STE |  | G020A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI4 - FASE R | 0195.087-5 | 202240 | 07/10/2022 08:16:51 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202244 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 20 a 30 pC, nos TCs das três fases. Detalhes no arquivo anexo.
202220466 | STE |  | G019A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE T | 0195.086-3 | 202240 | 07/10/2022 08:18:09 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 45pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220464.
202220465 | STE |  | G019A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE S | 0195.085-1 | 202240 | 07/10/2022 08:18:25 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 55pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220464.
202220464 | STE |  | G019A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L44 - FASE R | 0195.084-0 | 202240 | 07/10/2022 08:17:11 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202244 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 45pC. Detalles en archivo anexo.
202220462 | STE |  | G018A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE T | 0195.083-8 | 202240 | 07/10/2022 08:18:33 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC, en los TCs de las 3 fases. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220460.
202220461 | STE |  | G018A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE S | 0195.082-6 | 202240 | 07/10/2022 08:18:02 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC, en los TCs de las 3 fases. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220460.
202220460 | STE |  | G018A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L04 - FASE R | 0195.081-4 | 202240 | 07/10/2022 08:18:41 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 30pC, en los TCs de las 3 fases. Detalles en archivo anexo.
202220459 | STE |  | G017A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE T | 0195.080-2 | 202240 | 07/10/2022 08:18:48 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 20pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220457.
202220458 | STE |  | G017A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE S | 0195.079-5 | 202240 | 07/10/2022 08:18:17 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 10pC. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220457.
202220457 | STE |  | G017A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI3 - FASE R | 0195.078-3 | 202240 | 07/10/2022 08:19:12 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 10pC. Detalles en archivo anexo.
202220455 | STE |  | G016A005 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L33 - FASE T | 0195.077-1 | 202240 | 07/10/2022 08:19:22 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 40pC, en los TCs de las 3 fases. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220452.
202220454 | STE |  | G016A004 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L33 - FASE S | 0195.076-0 | 202240 | 07/10/2022 08:19:54 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 40pC, en los TCs de las 3 fases. Detalles en archivo anexo en la SSA 202220452.
202220453 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 13:54:52 | Realizar ensayo en disyuntor termomagnético 3Px100A modelo GE TQC34100 (Compresor SCHULZ SRP 2030 BP 614256) para verificación de funcionamiento. Material disponible el oficina electrica El. 108,00. | IME1 | ILA1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202241 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en el disyuntor termomagnético 3P 100A Marca GE, Modelo TQC34100, sometido a pruebas de disparo con corrientes aplicadas en cada polo de forma individual. El disyuntor fue reprobado en el ensayo debido a que no actuó para una corriente de 23 veces la nominal aplicado en el Polo 1. Resultados en anexo.
202220452 | STE |  | G016A003 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L33 - FASE R | 0195.075-8 | 202240 | 07/10/2022 08:19:30 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Detectadas descargas relevantes, del orden de 40pC, en los TCs de las 3 fases. Detalhes en archivo anexo.
202220451 | STE |  | G015A005 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L03 - FASE T | 0195.074-6 | 202240 | 07/10/2022 08:19:39 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 30 pC, nos TCs das fase R e T. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220449
202220450 | STE |  | G015A004 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L03 - FASE S | 0195.073-4 | 202240 | 07/10/2022 08:19:46 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 30 pC, nos TCs das fase R e T. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202220449
202220449 | STE |  | G015A003 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04L03 - FASE R | 0195.072-2 | 202240 | 07/10/2022 08:20:03 | Face aumento substancial de teor de hidrogênio no TC CTH550 instalado no bay LI MD-FI4 fase S (SSP 20222364) e posterior detecção de descargas parciais (SSA 202219636), e tendo em conta o histórico de falhas neste modelo no setor elétrico brasileiro, solicita-se realizar investigação quanto a presença de descargas parciais mediante uso do dispositivo HFCT aplicado ao cabo terra do equipamento. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Detectadas descargas relevantes, da ordem de 30 pC, nos TCs das fase R e T. Detalhes no arquivo anexo.
202220268 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.088-2 | 202240 | 03/10/2022 09:17:26 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202217763), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase T - linha 3 de 220 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202242 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC da fase T. Detalhes nos arquivos anexos.
202220039 | STE |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202239 | 26/09/2022 15:03:37 | Realizar registros de vibrações com o VIBREC500 no vão 1206/1207 durante o período 28/10/2022 à 28/11/2022. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202243 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de vibración en tres periodos de medición de aproximadamente un mes cada uno. 1° Periodo= 24/10/2022 al 20/11/2022. 2° Periodo= 29/11/2022 al 02/01/2023 y 3° Periodo= 5/01/2023 al 02/02/2023. En todos los periodos de medición el calculo de expectativa de vida en el conductor de pararrayo esta por encima de 100 años según el sowfware de Vibrec 500. Mas detalles en documentos anexados.
202219630 | SCA | 202208364 | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 202238 | 20/09/2022 07:38:36 | Solicitamos apoyo para medición de nuevos valores de vibración luego de tentativa de ajuste. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202239
202219628 | STE | 202212185 | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202238 | 20/09/2022 07:38:46 | Solicitamos apoyo para medición de vibración de manera a realizar ajuste solicitado en la SSA matriz. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202239 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem do Poço Anti-inundação da UN18A - BIN-18A02. Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202219595 | STE | 202219413 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202238 | 19/09/2022 10:15:43 | Solicito apoio para monitorar pontos de bloqueio do carregador CW-04. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202238 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos pontos de bloqueio do carregador CW-04 por 7 dias, durante este período o equipamento não apresentou nenhuma falha e o analisador de qualidade de energia (HIOKI PQ 3198)utilizado não registrou nenhum evento relacionado à variação de tensão nos circuitos de bloqueio.
202219546 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:16:13 | Realizar ensayos de tensión aplicada (50k Vca/ 1 min) * Aislador posición H2 (cod. 620459) * 2 aisladores de 210 x 65 mm Realizar ensayos de tensión aplicada (10k Vca/ 1 min) *3 aisladores posición X2/Y1/Y2 (cod. 620920) *5 aisladores de 75 x 130 mm *11 aisladores de 65 x 55 mm. Conforme solicitud de IEQ1 emitida en la SSA 202212717. | MEG1 | ILA1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isoladores 210 x 65 mm, 75 x 130 mm, 65 x 55 mm e buchas isoladoras H2 (cod. 620459), X2/Y1/Y2 (cod. 620920) referente a SSA 202212717. Todos as buchas isoladoras e os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219540 | STE |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202238 | 19/09/2022 11:14:38 | Realizar ensaio em um isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212721. | MEG1 | ILA1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isolador 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm, referente a SSA 202212721.Todos os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219536 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:18 | Realizar ensaio em três isoladores de 80 x 145 mm, quatro isoladores 60x60 e quatro isoladores 60x90 com Tensão aplicada de10kVca/1min, quatro isoladores de 280 x 90 mm com Tensão aplicada de 50kVca/1min. Bucha isoladora(cód.. 620459) com tensão aplicada de 50KVca/1min e três buchas isoladoras(cód.. 620920) com tensão aplicada de 10 KVca/1min Referente a SSA 202212719. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio de tensão aplicada nos isoladores de 80 x 145 mm, 60x60 mm, 60x90mm, 280 x 90 mm. Bucha isoladora(cód.. 620459) e (cód.. 620920) referente a SSA 202212719. Todos as buchas isoladoras e os isoladores suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetidos sendo portanto liberados para uso sem corrente de fuga. Anexo
202219534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 19/09/2022 08:17:43 | Solicito apoyo para ensayos PDMA OFFLINE y ONLINE de motores M1 y M2 (cod. 109983) recuperados del TAU (n.s. 14073) conforme SSA: 202212717 emitido por IEQ1. | MEG1 | ILA1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline y online en dos motores retirados del TAU 14073. Pruebas realizadas: Offline: Resistencia óhmica, Inductancia de Bobinas, Capacitancia, Resistencia de Aislación, IP/DA, Step Voltage, Hipot DC y Surge Test; Online: Calidad de alimentación, Potencia, Velocidad de Rotación, Prueba de Rotor y Torque. Resultados en anexo.
202219493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 16/09/2022 14:29:06 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas três buchas isoladoras(cod. 620831) 38KVca/1min, do transformador TM(NS 52698G), referente a SSA 202212720. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensaio de tensão aplicada nas buchas isoladores (cod. 620831) do transformador TM(NS 52698G) SSA 202212720. Todas as buchas isoladoras suportaram a tensão submetida portanto liberado para uso sem corrente de fuga! Anexo
202219492 | STE |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202237 | 16/09/2022 14:29:18 | Realizar ensaio nos três isoladores de 65 x 80 mm de Tensão aplicada 10kVca/1min, um isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212720. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio nos isoladores de 65 x 80 mm , isolador de 210 x 70 mm e um isolador de 300 x 94 mm referente a SSA 202212720. Todos os isoladores suportaram a tensão submetida portanto liberado para uso sem corrente de fuga! Anexo
202219491 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202237 | 16/09/2022 14:29:50 | Realizar ensaio na bucha isoladora H=410mm de Tensão aplicada 50kVca/1min referente a SSA 202212722 | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202239 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Bucha Isoladora H (410) suportou a aplicação de tensão elétrica a que foi submetida sendo portanto liberado para uso. Anexo
202219378 | STE | 202219210 | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202237 | 14/09/2022 14:09:54 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202239 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 8,5 mm no cilindro H1-32778 e 6,6 mm no cilindro H2-32769. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo.
202219377 | STE | 202219209 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202237 | 14/09/2022 14:10:34 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Já respondida quando colocada na situação de aguardo (por ter derivada).
202219376 | STE | 202219207 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202237 | 14/09/2022 14:10:42 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202239 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Já respondida antes da situação de aguardo (SSA derivada)
202219375 | STE | 202219206 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202237 | 14/09/2022 14:10:49 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202242 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 9,1 mm no cilindro H1-32773 e 8,8 mm no cilindro H2-32771. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo.
202219374 | STE | 202219205 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202237 | 14/09/2022 14:10:56 | Realizar medición de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202241 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foram mensurados 14 pontos pelo método de Ultrassom em cada cilindro, utilizando o equipamento de ultrassom Epoch 600 da Olympus. As menores espessuras medidas foram de 8,6 mm no cilindro H1-32770 e 8,3 mm no cilindro H2-32774. Mais detalhes no relatório anexo.
202219373 | STE | 202219156 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202237 | 14/09/2022 14:11:03 | Realizar medición de espesor de la pared del cilindro para verificar indicios de corrosión acentuada. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202241 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado medição de Espessura por Ultrassom em 14 pontos, nas paredes dos 2 cilindros. Espessura mínima encontrada no Cilindro H1-32777, ponto 7, foi de 8,3 mm e no Cilindro H2-32772, ponto 8, foi de 5,6 mm. Mais detalhes no relatório em anexo.
202219341 | STE | 202207707 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202237 | 15/09/2022 08:31:47 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio do T03, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado registro oscilográfico dos sinais de pulso sob manobra dos para-raios do T03. Detalhes no arquivo anexo.
202219339 | STE | 202215210 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202237 | 15/09/2022 08:31:53 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio Fase S do T04, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro oscilográfico dos sinais de pulso do contador de descargas dps para-raios do T04. Detalhes no arquivo anexo.
202219153 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 14/09/2022 08:09:36 | Solicita-se ensaios de medição de corrente de fuga e impulso em 3 dispositivos Excount-II (n° série 12001250, 12001249 e 12001257) adquiridos pelo Contrato 4500056793 (Hitachi Energy), os quais serão aplicados em para-raios de 500 kV na Casa de Força. Também deve-se ensaiar a comunicação entre os dispositivos e o coletor de dados (Transceiver n° série 2180593) sob diferentes condições de alimentação. Para maiores detalhes e acesso aos dispositivos contatar Mario Augusto/SMIE.DT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202240 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en tres dispositivos Excount-II (SN 12001249, 12001250 y 12001257). También fue ensayado la comunicación entre estos tres dispositivos y el colector de datos (Transceiver SN 2180593) estando los Excount-II en diferentes condiciones de alimentación. Más detalles en archivo anexo.
202219140 | STE | 202212418 | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202236 | 09/09/2022 14:30:58 | Medir espesor de la pared del envoltorio del compartimiento en la región de fuga de gas SF6 (SSA de referencia 202209356). | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202238 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição pelo método de medição de espessuras por ultrassom. Na região de fuga de gás há pontos com 12,0 mm e 5,0 mm. A menor espessura encontrada (medida) na região indicada de vazamento foi de 4,3 mm. Detalhes no relatório anexo.
202219139 | STE | 202217907 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202236 | 09/09/2022 12:03:40 | Realizar inspeção termográfica nos bornes do contator K1 do quadro GA da unidade 16 a fim de verificar se a anomalia térmica foi solucionada após o reaperto realizado pela MEG1. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202238 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K1 posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202218136. No se encontró anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202219080 | STE | 202219048 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202236 | 08/09/2022 17:05:50 | Solicito apoio da ILA1 para medir e registrar, por 24h, a tensão e corrente dos disjuntores 722-A13, 722-B13, 722-A55 e 722-B55 que alimentam o QDS-2 e QDS-4, para atendimento das SSA's:202219048 e 202219050. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202237 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos sinais elétricos nos circuitos indicados que alimentam o QDS-2 e QDS-4 conforme solicitado, os detalhes dos resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202219078 | STE | 202219046 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202236 | 08/09/2022 17:05:59 | Solicito apoio da ILA1 para medir e registrar, por 24h, a tensão e corrente dos disjuntores 721-A13, 721-B13, 721-A55 e 721-B55 que alimentam o QDS-1 e QDS-3, para atendimento das SSA's:202219046 e 202219049. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202237 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o monitoramento dos sinais elétricos nos circuitos indicados que alimentam o QDS-1 e QDS-3 conforme solicitado, os detalhes dos resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202219077 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202236 | 08/09/2022 17:06:17 | Solicitamos apoio para a realização dos ensaios no Relé de proteção marca Siemens conforme PIC.EQ.0227, OABT4343, para atender a SSP 20223302. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202237 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado apoyo a MEG3 para ensayar el Relé de protección marca Siemens, conforme PIC.EQ.0227 y OABT4343. Fueron medidos los tiempos de disparo para verificar la respuesta en el régimen de sobrecorriente temporizada y sobrecorriente instantánea. Los resultados obtenidos fueron disponilizados al solicitante.
202219039 | STE | 202219024 | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202236 | 08/09/2022 17:28:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202240 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202219038 | STE | 202219023 | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202236 | 08/09/2022 17:28:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202240 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202219025 | STE | 202219021 | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202236 | 08/09/2022 17:29:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA MONITORAMENTO DE PONTOS COMO EQUIPOTENCIALIDADE DE ATERRAMENTO, QUALIDADE DE ENERGIA E MONITORAMENTO DE MÓDULOS, AFIM DE RELACIONARMOS COM AS FALHAS DE COMUNICAÇÃO NO SISTEMA SCADA REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | ILA1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202240 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de equipotencialidade de aterramento dos bastidores(ok), monitoramento das fontes que alimentam os hacks com um analisador de qualidade de energia(sem nenhuma perturbação ou evento registrado) e foi realizado um estudo de falha de comunicação entre RCM(Redundant Communication Module) e UTRs IEC101 utilizando um oscilógrafo para analisar os frames dos sinais de TX e RX. Os detalhes do monitoramento são apresentados no relatório em anexo.
202218907 | STE | 202218816 | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202236 | 05/09/2022 17:08:15 | Realizar medición de espesor de la pared del tubo, por ensayo de ultrasonido, para verificación de eventuales puntos de corrosión severa en la tubería de agua helada, en la El.122,00 - U10. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202236 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Poucos pontos efetivamente foram mensurados pelo método de Ultrassom, pois as ondas sonoras emitidas pelo sensor têm dificuldades de atravessar óxidos superficiais espessos. Dos pontos medidos, a menor espessura encontrada foi de 4,1 mm. Mais detalhes ver no DOC anexo.
202218885 | STE |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202236 | 05/09/2022 08:36:14 | Durante próximo PD 3A (17 al 28 de octubre), solicitamos apoyo para medir espesura de chapa del trecho del busduct que esta planeado a ser sustituido mediante ET 62112015200P. Realizar las mediciones en varios puntos a lo largo del trecho donde se encuentran los links de conexiones del generador. Servicio similar realizado con la SSA 202218735 de la U15. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202243 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Fueron realizadas las mediciones de espesuras en varios puntos según documento anexado.
202218735 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202235 | 01/09/2022 09:24:45 | Solicitamos apoyo para medir espesura de chapa del trecho del busduct que esta planeado a ser sustituido mediante ET 62112015200P. Realizar las mediciones en varios puntos a lo largo del trecho donde se encuentran los links de conexiones del generador. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202235 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições das espessuras em vários pontos da secção cônica, mostrados no anexo.
202218590 | STE | 202218117 | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202235 | 30/08/2022 09:15:58 | Apoio para medição de vibração após a substituição do rolamento da bomba previsto para 01/08/2022 na primeira hora da manhã. Contato Leonardo ramal 9646. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218588 | STE | 202218116 | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202235 | 30/08/2022 09:16:07 | Apoio para medição de vibração após a substituição do rolamento da bomba previsto para 01/08/2022 na primeira hora da manhã. Contato Leonardo ramal 9646. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218565 | STE | 202211306 | B015A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202235 | 30/08/2022 08:29:41 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202235 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO APÓS LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR 2 E VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO. NÃO FOI CONSTATADO NENHUM PONTO QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA OU ALARME.
202218562 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202235 | 30/08/2022 08:29:55 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202236 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218396 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202234 | 26/08/2022 10:49:26 | Repetir inspeção termográfica em meados de outubro para acompanhar as temperaturas das pistas e das escovas e comparar com as temperaturas registradas na SSA 202204051. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202242 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica no recinto do anel coletor, com corrente de excitação de 2912 A e potência de 571 MW, foi verificado que as escovas instaladas no anel superior 1, apresentaram temperatura maior que as escovas do anel inferior 2. No anel inferior, apenas na posição I3 foi encontrado delta maior que 20°C. Mais detalhes nos arquivos anexos.
202218127 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202234 | 23/08/2022 08:12:09 | Energizar o conjunto Siemens para realização de testes em elementos capacitivos que serão utilizados na construção de novo capacitor de acoplamento de 1 uF. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202234 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayado y aprobados los 6 capacitores EPCOS B25835S2205K007 de 2microF y tensión nominal de 3100Vac.
202218111 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 22/08/2022 16:40:27 | Reparar caixa de conexão de sensores acústicos para uso no instrumento de medição de descargas parciais ICM. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202234 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a manutenção corretiva de 3 canais danificados através da substituição de 3 resistores (10K Ohm - 1/2W).
202218070 | STE | 202216882 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202234 | 22/08/2022 16:40:56 | Coletar novos dados vibracionais em rota após intervenção corretiva. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 2,609 g en la Motobomba M1. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202218069 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202234 | 22/08/2022 16:41:09 | Coletar novos dados vibracionais em rota após intervenção corretiva. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202235 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | • En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2H= 3,810 g y 2A= 4,76 mm/s en la Motobomba M2. • Se realizaron mediciones de fase cruzada en los siguientes puntos: 1V2V= 233°, 1H2H= 139°, 1H3H=330°, 2V3V= 282°, 1V3V=158°, 2A3A=320°, Base atrás Motor-Base Bomba= 164° y Base Atrás Motor-Base Adelante Motor= 231°. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202217644 | STE | 202217576 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202233 | 15/08/2022 08:44:12 | Realizar oscilografia da corrente do disjuntor 52B do painel TFN-9 durante os ensaios para simular as ocorrências relatadas no RAO 7/2021, conforme procedimento em anexo. Data prevista: 19/08/2022. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202233 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corrientes en el Disyuntor 52.B del Tablero TFN-9 durante la energización de la totalidad de las cargas en forma secuencial. No hubo actuación del disyuntor en cuestión. Resultados presentados en el documento anexo.
202217596 | STE | 202217548 | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202232 | 12/08/2022 17:19:28 | Realizar ensaio de tensão aplicada e medição de resistência de isolamento no novo cabo em 13,8kV que substituirá o cabo de alimentação do Refugio Biológico. O trecho lançado esta compreendido entre o religador da ODMS.CD e a guarita. Data prevista:16/08/2022 | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202233 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayo de Tensión Aplicada CC en circuito de 4 conductores de 13,8kV, el tramo se encuentra entre las Caseta de Contral de la cota 225 MI y el religador de la ODMS.CD. Conductores aprobados al ensayo que fueron sometidos. Mas información en archivo anexo.
202217311 | STE | 202201974 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202232 | 09/08/2022 09:16:36 | Realizar inspección termografica luego de la intervención en el interruptor Q13A fase B. | MET1 | ILA1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202234 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e medição de corrente.
202217251 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 11:15:21 | Solicitação de apoio da SMIL.DT para testes de resistência de isolação e de relação de transformação de transformador de 500kVA em fase de instalação do canteiro de obras do Data Center – ME | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada (TA) en Transformador 13,8kV-1000kVA NS 640647: - TA 25kVac en el devanado de AT por 1 minuto (corriente de fuga de 80mA) - TA 7,5kVac en el devanado de BT por 1 minuto (corriente de fuga de 36mA) Resistencia de Aislación antes del Ensayo de TA: - AT/BT+Tierrra: 271MOhm - BT/AT+Tierra: 254MOhm Resistencia de Aislación después del Ensayo de TA: - AT/BT+Tierrra: 240MOhm - BT/AT+Tierra: 204MOhm Equipo aprobado al ensayo que fue sometido.
202216696 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202230 | 29/07/2022 11:02:40 | VERIFICAR TEMPERATURA EN EL RADIADOR UBICADO CERCA DEL VENTILADOR V8 A V21 LUEGO DE REALIZAR LA INTERVENCION POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA CONFORME RELATADO EN LA SSA 202209104. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202231 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica dos radiadores do transformador após manutenção. Não foi encontrada nenhuma anormalidade no seu funcionamento. Detalhes nos arquivos anexos.
202216673 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202230 | 29/07/2022 11:16:15 | VERIFICAR TEMPERATURA EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 LUEGO DE REALIZAR LA INTERVENCION POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA CONFORME RELATADO EN LA SSA 202209106. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202231 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica dos radiadores do transformador após manutenção. Não foi encontrada nenhuma anormalidade no seu funcionamento. Detalhes nos arquivos anexos.
202216570 | STE | 202216505 | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202230 | 27/07/2022 10:08:34 | REALIZAR ENSAYO FUNCIONAL (SOBRECARGA Y SOBRECORRIENTE) DE 01 DISYUNTOR MARCA SOPRANO C16 Y 01 DISYUNTOR SOPRANO C10, DEBIDO A COMISIONAMIENTO DE RACK DEL SISTEMA CONSOLAS DE BOMBEROS. | MEL3 | ILA1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202230 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los disyuntores termomagnéticos Marca Soprano C10 y C16. Fueron medidos los tiempos de actuación para 2 y 3 veces la corriente nominal, y un disparo magnético de 12 veces la corriente nominal. Resultados en anexo. TA: 21,8ºC HRA: 64,7%
202216534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 17:18:15 | Solicitação de apoio da SMIL.DT para testes de resistência de isolação e de relação de transformação de transformador de 500kVA em fase de instalação do canteiro de obras do Data Center – ME | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202230 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram realizados ensaios em 2 transformadores de 13,8 KV, 1000 MVA com o intuito de verificar as condições Dielétricas/ Elétricas
202216485 | STE |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202230 | 26/07/2022 11:41:51 | DE MANERA COMPLEMENTAR A LA SSA 202212741 REALIZAR MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DE UNITOP 1101, PARA AVALIAR ROLAMENTOS SUBSITUIÍDOS. | MAM3 | ILA1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202231 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Constatado nível de Alerta (A1) em Envelope (Pico a Pico) no ponto 4He=2.696 g e níveis de Alerta (A1) em Global de Velocidade- RMS nos pontos 1V=3,74 mm/s, 2A=3,73 mm/s e 3V=3,50 mm/s. Emitido a SSA 2022 17154 com solicitação de Parecer Técnico para IME-3.
202216428 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202230 | 26/07/2022 08:20:51 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes 63 a 65 por 1 mês antes da parada 3A (31/10 a 11/11) e 1 mês após o retorno da unidade para verificar transitórios no sensor original de temperatura da sapata 11 do MGT e no novo modelo a ser instalado pela SMMG durante a parada (SSA 202216427). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202239 | BRUNO BURILLI | Durante el periodo de medición se registró un (1) evento, dicho evento fue detectado luego de la sustitución del sensor por el modelo nuevo instalado por SMMG durante la parada de la máquina, este evento tuvo diferencia en potenciales eléctricos superiores a +25 V. Más detalles e información en documento anexado.
202216058 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:17:26 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 06. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en el relé temporizador de retardo Marca: EAO; Modelo VG100; etiquetado como RELE 06, en los ajustes de 0,6/1 y 30 segundos. El relé fue reprobado en el ensayo debido a respuestas irregulares a partir del tercer ensayo en el ajuste de 30seg. Ver detalles en anexo.
202216057 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:13 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 05. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 05, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216056 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:25 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 04. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 04, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216055 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:34 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 03. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 03, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:42 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 02. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 02, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en documento anexo.
202216052 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:18:54 | Realizar ensayo de tiempo de actuación del relé temporizador marca: APS, modelo: VG230, etiquetado con leyenda RELE 01. (Adjunto características técnicas del Relé) En las siguientes fajas de tiempo: - 0.6 segundos - 1 segundo - 30 segundos - 7 minutos | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202232 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un relé temporizador de retardo, Marca APS; Modelo VG230; etiquetado como RELE 01, en los ajustes de tiempo de 0,6seg; 1seg; 30seg y 7min. Resultados en el documento anexo.
202215949 | STE | 202210458 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202229 | 20/07/2022 15:49:00 | Realizar termografía del borne Q11-3 del dispositivo Q11, del tablero de control del Transformador Regulador R02, para verificación luego del mantenimiento correctivo según SSA Matriz. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202230 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el dispositivo Q11 del Tablero de Control Local del Autotrafo R02, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202210458. No se registró diferencia de temperatura. Ver detalles en anexo.
202215922 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 13:52:27 | Fabricar 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TUs do fabricante HSP, conforme projeto desenvolvido pelo ILA1. Segue anexo diagrama com o circuito e indicação dos componentes. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202231 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram confeccionados 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TU`s .
202215712 | STE | 202215700 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202228 | 15/07/2022 09:33:21 | Solicitamos apoyo para medición de valores de vibración del conjunto motobomba BDR-F16-001. Obs: Motobomba modernizada en fábrica por la empresa Imbil | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202229 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron valores de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202215711 | STE | 202215700 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202228 | 15/07/2022 09:33:31 | Solicitamos apoyo para medición de valores de corriente de arranque, corriente de régimen, tensión de trabajo y caida de tensión en el arranque. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202229 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la motobomba BDR-F16-001. (Fases R/S/T) Corriente de partida RMS: 1193A/1289A/893A; Tensión de partida: 417,5V/418,8V/419,7V; Corriente Nominal: 114A/116A/118A; Tensión Nominal: 455,4V/456,7V/456,3V; Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 BP708850 Placa del Motor: 125CV/440V/50Hz/146A/1475rpm
202215686 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202229 | 18/07/2022 10:14:14 | Acompañar a MET1 para los ajustes de nuevos links equipotenciales a ser instalados (SSA 202207055). Luego, con el transformador energizado, realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en similares condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en abril/2022 con SSA 202205126. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202232 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de corrente elétrica e inspeção termográfica nos links de equipotencialização dos busducts com o tanque principal e medição da corrente elétrica no aterramento principal do TU. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202215684 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202229 | 18/07/2022 10:14:24 | Acompañar a MET1 para los ajustes de nuevos links equipotenciales a ser instalados (SSA 202207056). Luego, con el transformador energizado, realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en similares condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en abril/2022 con SSA 202205127. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202232 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de corrente elétrica e inspeção termográfica nos links de equipotencialização dos busducts com o tanque principal e medição da corrente elétrica no aterramento principal do TU. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202215683 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202229 | 18/07/2022 10:14:32 | Acompañar a MET1 para los ajustes de nuevos links equipotenciales a ser instalados (SSA 202207090). Luego, con el transformador energizado, realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en similares condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en abril/2022 con SSA 202205128. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202232 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de corrente elétrica e inspeção termográfica nos links de equipotencialização dos busducts com o tanque principal e medição da corrente elétrica no aterramento principal do TU. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202215621 | STE | 202206126 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202228 | 14/07/2022 11:07:05 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após a intervenção realizada na anomalia informada, durante atendimento do PD 20220129. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202229 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la zona de anclaje de la Línea IPU-60Hz-FI2 con la Presa Principal desde la cota 195, posterior a la intervención correctiva realizada en la Fase B a través de la SSA 202206126. No se detectaron anormalidades. Ver anexo.
202215314 | STE | 202215156 | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202228 | 12/07/2022 17:08:41 | Realizar ensaio de tensão aplicada no sensor de temperatura duplo tipo PT100, modelo Consistec 004510-006-03C, ID-1743. Ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 2500Vac al Sensor de temperatura doble PT100 modelo Consistec 004510-006-03C, ID-1743. Resistencia de aislación antes del ensayo: Entre sensores: 2,44GOhm / Sensor A-Envoltorio: >20GOhm / Sensor B-Envoltorio: 11,5GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: Entre sensores: 308MOhm / Sensor A-Envoltorio: 7,3GOhm / Sensor B-Envoltorio: 10,0GOhm TA: 22ºC HRA:52%
202214636 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202226 | 28/06/2022 14:38:45 | Descargar datos del monitoreo de descargas parciales instalado como prototipo en las 3 fases de este transformador. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio fue realizado en conjunto con instructores de CEPEL y personal de IEQ3. No fue medido niveles de descargas parciales relevantes en ningún TU de la U10.
202214485 | STE | 202204671 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202225 | 24/06/2022 16:53:25 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202231 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | A vazão média de ar insuflado (considerando duas grelhas por fase) da Fase C-U18 foi de 7.158,3 m³/h, enquanto a vazão média da Fase C das outras 4 UGs, ficou em 12.109,7 m³/h. Maiores informações podem ser encontradas no arquivo anexo.
202214195 | STE | 202200331 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202225 | 21/06/2022 16:47:57 | A fim de fornecer dados para a elaboração da SSA matrix, realizar ensaios nos polos ABB do almoxarifado (cód. 499005) conforme roteiro anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos en polos ABB Cód. 499005 localizados en Almacenes conforme al procedimiento elaborado por IEQ1. Pruebas de Resistencia de aislación 500Vcc/1min, Resistencia óhmica, Ensayo de Impulso o Surge (1290V) y Tensión Aplicada 7kVca/1min, realizados en dos polos retirados de la U16 (G03), y dos polos nuevos del G07. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202214181 | STE | 202213425 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202225 | 21/06/2022 09:29:32 | Registrar la calidad de energía (por un período de preferencia 30 días) en la entrada del tablero de alimentación del Elevador E24. Informar sobre las anomalías, principalmente referentes a las variaciones de tensiones. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el monitoreo de calidad de energía eléctrica en la entrada del tablero de alimentación del Ascensor E24, en el periodo comprendido entre el día 01/07/2022 hasta el 09/09/2022. Los resultados se detallan en el documento anexo.
202214148 | STE |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202225 | 22/06/2022 11:58:25 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor 722.06, presentando un delta entre sus polos de aprox. 18°C. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Não foi encontrada anomalia térmica durante a inspeção termográfica dos contatos do disjuntor, onde foi verificado a temperatura de 35,2°C e 33,6°C nos cabos, um delta de 1,6°C., o que representa a efetividade da manutenção. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214145 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202225 | 22/06/2022 11:58:37 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor 721.09, presentando un delta entre sus polos de aprox. 26°C. Ver anexo para detalles | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do disjuntor 721.9 do painel QB 04, nos dias 04/07/22 e 11/07/22. Não foi contatada delta de temperatura significativa. Detalhes no arquivo anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214143 | STE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202225 | 22/06/2022 11:58:46 | Evaluar posible anomalia termica en el borne 85 del rele 27CC2, presentando un delta de temperatura de aprox 20°C con el rele 27CC1. Obs.: Ambos reles se encuentran energizados. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme análisis de IEQ1 la anomalía térmica fue considerada como procedente, la cual fue intervenida a través de la SSA 202214950. Fue realizada una nueva inspección termográfica siendo comprobada la eliminación del punto caliente en el borne 85 del Relé 27CC2. Equipo en condiciones normales de operación. Ver anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214138 | STE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202225 | 22/06/2022 11:59:38 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de la fase B del contactor K1, del GA-16. Presentado un delta de aprox 20°C con las fases A y C. Obs.: Unidad parada con las resistencias de calentamiento conectadas. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica de verificación posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA derivada 202218136. La anomalía térmica detectada en los bornes del contactor K1 fue subsanada, conforme al doc anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214134 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202225 | 22/06/2022 11:59:45 | Evaluar posible resistencia de calentamiento inoperante para ambos motores. Ver anexo para detalles | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada como procedente conforme análisis de IEQ1 (SSA 202215010), la cual fue intervenida a través de la SSA 202215175 donde fue detectada conexión invertida en la seccionadora SEC. Se realizó una inspección adicional comprobándose la normalización del circuito de calentamiento de ambos motores. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214133 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.016-7 | 202225 | 22/06/2022 11:59:55 | Evaluar posible punto caliente en el borne 748, del CTM-16. Obs.: Debido a la disposicion de la bornera se tuvo dificultad en realizar la medición siendo que esta puede no ser tan precisa. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica . Foi constatado mau contato com faiscamento. Foi emitida SSA 202214282 para IEQ1. IEQ1 analisou e emitiu para MEG1 que já realizou a manutenção. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214132 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202225 | 22/06/2022 12:00:19 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor Q4, presentando un delta aproximado de 10°C entre la entrada y salida del interruptor. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Durante inspección de acompañamiento fue constatado punto caliente y posible mal contacto en el borne inferior derecho del disyuntor Q4 comprometiendo el funcionamiento normal del circuito. Esta situación fue encaminada a IEQ1 y posteriormente derivado a MEG1 (SSA 202214874) para realizar la intervención correctiva, la cual fue comprobada mediante una última inspección termográfica quedando el equipo en condiciones normales de operación. Detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214106 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202225 | 21/06/2022 08:26:41 | Realizar inspeção termográfica no painel KT-12 após execução da SSA2022/01501 para verificar se problema foi completamente solucionado. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la Llave Selectora S91 y el Disyuntor Q02 posterior a la intervención correctiva. No se detectaron diferencias de temperatura entre sus conexiones, comprobándose la eliminación de anomalías térmicas. Ver detalles en anexo.
202213235 | STE |  | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202223 | 07/06/2022 15:50:29 | EFETUAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ FALHA A TERRA NO ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 20/06/2022 ÀS 7:30H. | MEL1 | ILA1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202225 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,1MA; I DE PICK-UP = 11,3MA, COM RCARGA NC=2,5 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,26V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,26V E FREQ. DO CONJ.= 19,91HZ; I DE CC = 16,03MA, TEMPERATURA DA AGUA PURA NA ENTRADA DO ENROLAMENTO = 36,2ºC E TEMPERATURA DA AGUA PURA NA SAÍDA DO ENROLAMENTO = 36,5ºC.
202213225 | STE | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 | 07/06/2022 15:28:33 | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202224 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Encontrados transitórios de oscilações elevadas do eixo (na ordem de 300 µm pico a pico) nos patamares de potência abaixo de 635 MW. Acima da potência de 635 MW, que está mais próximo do ponto de melhor eficiência de projeto (BEP), estes transitórios não foram percebidos e o comportamento dinâmico da UG ficou estável. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo e medições brutas solicitadas em formato .csv nos arquivos também anexo.
202213105 | STE | 202208407 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:42:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E, APÓS INTERVENÇÃO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202224 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202212913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 17:16:33 | REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS EN EL EDIFICIO DEL AMBULATORIO CENTRAL CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR DATOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PREDIO. SOLICITUD ATIENDE A LA ENCC.DT CONFORME ANEXO. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202225 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição de ruído conforme solicitado e combinado com o solicitante (ENCC.DT). Resultados em relatório anexo.
202212796 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202222 | 02/06/2022 17:29:27 | Solicitamos realizar nuevo ensayo de termografía en el anillo colector, conforme PIC.LA.0109 e IM.LA.0050 (realizar en todas las escobas, pistas y barras), debido a que la temperatura de la pista superó el máximo esperado durante ejecución de la SSP 20223249. Anexar informe y ejecutar entre la semana 26 o 27. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202228 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica para acompanhamento das temperaturas dos anéis coletores. Após duas semanas do PD, os anéis coletores encontravam-se com temperatura inferior a 90°C , com corrente de excitação de 3019A. detalhes em anexo.
202212677 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 01/06/2022 14:41:37 | Realizar nova inspeção termográfica após a intervenção realizada mediante SSA 202212668, a qual foi gerada a partir da detecção da anomalia térmica pela SSA 202207378. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del Seccionador 220kV 73LI2 posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202212668. Se presentan las imágenes registradas en dos condiciones, siendo la primera relacionada a la configuración del Patio 220kV con todos los Interruptores cerrados, y la segunda condición estando los Interruptores 03T02 y 43TL2 en posición Abierto. En ambas situaciones no se registraron diferencias de temperatura significativas. Detalles en anexo.
202212424 | STE | 202212404 | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 14:19:03 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de indutância em mH do indutor trifásico L01 conforme, procedimento em anexo solicitado pela IEQ-2. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Inductor L01 conforme al procedimiento anexo, aplicando una corriente trifásica de 20A en las bobinas conectadas en estrella. Fueron medidos los valores de tensión y corriente por cada bobina, y posteriormente utilizados en la ecuación para el cálculo de las Inductancias. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202212362 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 25/05/2022 16:33:29 | Realizar registro de perfil de tensión y corriente continua en la salida del disyuntor 89A en las siguientes condiciones: Antes del arranque, durante el arranque, durante operación del Generador y durante parada del Generador Diesel de emergencia. Registrar valores máximo, mínimo y ripple de la tensión de salida. Así también los valores máximos y mínimos en la corriente de carga. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corriente, tensión y ripple en la salida del Disyuntor 89.A del Tablero QO-03, durante el arranque, operación en vacío y parada del Generador Diesel GD-03. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202212308 | STE | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202221 | 25/05/2022 11:49:54 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202222 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en la motobomba 01 Agua Pura de la U04 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202212298 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202221 | 25/05/2022 11:16:25 | Realizar ensaios de tempo de atuação dos contatos dos relés K2 retirados dos quadros A06 e A07, a fim de confirmar discrepância dos tempos de atuação dos contatos NA e consequentemente discrepância entre fases no acionamento do trip 1 dos disjuntores 45U12 e 85U02. A ficha do componente e diagrama do circuito onde estava instalado encontram-se em anexo. Referência SSA 202209654. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los Relés K2 para determinar los tiempos de actuación de sus contactos auxiliares. Resultados en el doc anexo, enviados para análisis.
202212055 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:49 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202221 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada calibração em bancada. Resultados na folha de calibração anexa. Conjunto liberado.
202212016 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 20/05/2022 15:11:52 | Realizar inspeção termográfica dos terminais do disjuntor Q13A, do painel KT-05 / Fase R. Foi realizado reparo dos terminais devido a sobreaquecimento apontado pela SSA 202203307. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202221 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADA A INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA NO DISJUNTOR Q13A E CONSTATADA A ELIMINAÇÃO DA ANOMALIA TÉRMICA. OS DETALHES DA INSPEÇÃO ESTÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202211741 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202220 | 16/05/2022 14:29:46 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207051). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202211738 | STE |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202220 | 16/05/2022 14:29:58 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207050). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202211736 | STE |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202220 | 16/05/2022 14:30:10 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207049). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202207407 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:26:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR- I20-002, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE DE PARTIDA E EM REGIME NOMINAL. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO.
202207406 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:27:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR- I20-002, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202220 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202207404 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:27:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-9799, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la motobomba BDR-9799 posterior a su modernización. Resultados en el doc anexo, enviados para análisis.
202207403 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:28:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-9799, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202220 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202207385 | STE |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:18 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase C. Referência: SSA 201609574I (medições anteriores) e 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el ensayo de medición de pérdidas en vacío del núcleo del TEP fase C de la U18. Más detalles en archivo anexado en la SSA 202207383.
202207383 | STE |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITAÇÃO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:29 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase B. Referências: SSA 201609574F (medições anteriores) e 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el ensayo de medición de pérdidas en vacío del núcleo del TEP fase B de la U18. Más detalles en archivo anexo.
202207378 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202219 | 13/05/2022 10:26:56 | Face a anomalia térmica localizada no seccionador conforme SSA 202207106, solicito realizar nova inspeção termográfica na semana 2022/20, preferencialmente sob mesmas condições de carga, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia, seguindo-se as diretrizes postas na IM.LA.336. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la conexión lado contacto móvil del seccionador 220kV 73LI2, posterior a los 7 días de haberse detectada anomalía térmica en la fase R. El registro se realizó bajo la misma configuración operacional del Patio 220kV, relacionada con la condición de desconexión del T02/R02. El delta de temperatura detectado fue de 53,7ºC con relación a la fase S, con una corriente promedio de 1115A en la LI-220kV-MD-ACY2. Ver detalles en anexo.
202207218 | STE | 202204226 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202219 | 12/05/2022 16:38:49 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204561. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal BDR-9995. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202207215 | STE | 202204225 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202219 | 12/05/2022 16:38:31 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204563. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND,
202207213 | STE | 202204265 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202219 | 12/05/2022 16:38:12 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme SSA 202204560. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron algunos puntos con amplitud de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202207159 | SCA |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-9799. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206666 E202206667. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202221
202207154 | SCA |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:38:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-I20-002. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206665 E202206664. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202221
202207051 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202219 | 09/05/2022 16:14:08 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202207050 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202219 | 09/05/2022 16:14:36 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202207049 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202219 | 09/05/2022 16:14:28 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202219 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202206676 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 02/05/2022 16:50:32 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202220 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado Calibração. Resultados na folha de calibração anexa.
202206675 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 03/05/2022 07:59:11 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202220 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O Conjunto Sensor+Condicionador CON010 original que estava instalado não pôde ser calibrado pois apresentava variações de tensão de saída intermitentes. (ver anexo da SSA201803298C). Assim, a SMMG.DT instalou o conjunto Sensor+Condicionador CON011 calibrado anteriormente e cuja folha de calibração está anexa.
202206213 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202216 | 22/04/2022 09:48:17 | Para acompanhamento dos aquecimentos detectados na SSA2020/07690A, realizar nova inspeção termográfica e corona nas muflas e conexões da transição Aérea-Subterrânea de 69kV entre a SAME e TB02. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y de corona en las muflas de la transición aérea-subterránea de la LI-69kV-FI-IPU 60Hz energizada con carga, correspondiente al lado TB-02 y a la SAME, con el objetivo de acompañar la evolución de los puntos detectados anteriormente, conforme SSA 202107690A. No se detectaron diferencias acentuadas de temperatura y tampoco presencia de corona. Ver anexo.
202205757 | STE |  | K079B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1604 | 0328.008-0 | 202216 | 18/04/2022 09:01:57 | Solicitamos apoio para verificação e analise das condições dos rolamento do mancal superior do motor que esta apresentando ruído diferente dos demais motores do poço. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202216 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de vibração. Não foi constatado nenhum valor de vibração que tenha atingido os níveis de Alerta (A1) ou Alarme (A2).
202205677 | STE | 202204606 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202215 | 11/04/2022 10:47:59 | Solicitamos nueva inspección termográfica, luego de la limpieza y reaprieto realizado en la SSA N° 202204606. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202216 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la conexión del cabo pararrayos 4 de la LI-IPU-50Hz-MD4 en la Presa Principal (desde la cota 195), posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202204606. Conforme imágenes anexas, se comprobó la eliminación de la anomalía térmica.
202205460 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202214 | 07/04/2022 16:53:32 | Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz instalado no cubículo NC da unidade 05. Roteiro Anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Generador de 20Hz conforme procedimiento anexo. Resultados en el informe anexo, enviados para análisis.
202205316 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:47 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (Gráfico de Desvio). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205315 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:30 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (ver Gráfico de Desvio anexo). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205128 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202214 | 04/04/2022 08:12:00 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202205127 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202214 | 04/04/2022 08:11:43 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202205126 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202214 | 04/04/2022 08:11:19 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202204949 | STE | 202204579 | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202213 | 31/03/2022 08:44:27 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Ponte do Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 5,0 ohms. Detalhes no anexo.
202204947 | STE | 202204580 | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202213 | 31/03/2022 08:45:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica de Paulistania em São Miguel do Oeste, o valor da resistência equivalente medida foi de 19,12 Ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204945 | STE | 202204581 | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202213 | 31/03/2022 08:45:37 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Porto Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 4,5 ohms. Detalhes no anexo.
202204943 | STE | 202204582 | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202213 | 31/03/2022 08:46:02 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Hotel Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 2,7 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204941 | STE | 202204584 | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202213 | 31/03/2022 08:46:21 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da Malha de aterramento da estação pluviométrica de São Pedro do Iguaçu, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204939 | STE | 202204585 | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:46:43 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Porto Meira, o valor da resistência equivalente medida foi de 29,36 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204937 | STE | 202204589 | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:03 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Verdadeiro, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204934 | STE | 202204590 | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202213 | 31/03/2022 08:47:24 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Falso, com valor de resistência de aterramento equivalente a 3,3 ohms. Detalhes no anexo.
202204930 | STE | 202204591 | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202213 | 31/03/2022 08:47:52 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Iate Clube Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 8,44 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204928 | STE | 202204592 | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202213 | 31/03/2022 08:48:18 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Sol de Maio, com valor de resistência de aterramento equivalente a 17,6 ohms. Detalhes no anexo.
202204926 | STE | 202204595 | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202213 | 31/03/2022 08:48:42 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica R-4 localizada na CHI, o valor da resistência equivalente medida foi de 12,86 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204922 | STE | 202204583 | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202213 | 31/03/2022 08:49:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica de vera Cruz do Oeste, com valor de resistência de aterramento equivalente a 11,2 ohms. Detalhes no anexo.
202204588 | STE | 202204337 | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202212 | 25/03/2022 16:36:15 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto motobomba 03 do sistema de pressurização de óleo do RV. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Se realizaron también mediciones de ruido en dicha moto bomba. Más detalles se podrán ver en documentos anexados o en el sistema OMNITREND.
202204386 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202212 | 23/03/2022 10:57:06 | Com base no parecer emitido para a SSA 202204012, solicito realizar nova inspeção termográfica em prazo de 30 dias para avaliação da anomalia térmica detectada na conexão terminal cabo - terminal TC, lado seccionador 13T0X. Anotar as condições operacionais dos disjuntores 03T0X, 43TX5 e 83T05 e a carga dos transformadores RX e R5 no momento da inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC asociado al Interruptor 220kV 03T0X en las tres fases posterior a los 30 días de haberse detectado anomalía térmica en la fase R, siendo registradas las imágenes en dos condiciones de carga, en los días 27 y 28/04/2022. Detalles en anexo, enviados para análisis.
202203541 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202210 | 11/03/2022 15:29:25 | Realizar ensaio modal experimental no rotor da turbina da U09A utilizando coletor de dados móvel. Disponibilizar dados no banco de dados do Omnitrend. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios de impactação. Resultados disponibilizados no sistema Omnitend, pasta SMIL, sub-pasta "ENSAYO DE IMPACTO U9A".
202203534 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202212 | 22/03/2022 16:35:58 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202203533 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202212 | 22/03/2022 16:17:52 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202203532 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202212 | 22/03/2022 16:36:05 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202203210 | STE |  | G049A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0161.004-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:23 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220041 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT no isolador pedestal fase R, adjacente ao disjuntor 83LI4 , tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP saída Linha 4 - código E020A025). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202210 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los aisladores fase R y S. Más detalles en archivo anexo.
202203203 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202209 | 04/03/2022 15:17:44 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220004 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase T (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202211 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los DCPs de salida de Línea ACY2. Más detalles en archivo anexo.
202203049 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202209 | 03/03/2022 07:26:21 | Tendo em vista o nível de descargas parciais registrado na fase B do disjuntor 06U10 na SSP 20224548, solicito a realização de medições semanais durante o mês de março a fim de acompanhar e avaliar a evolução do evento no disjuntor. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202210 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado acompañamiento en las semanas 10, 11, 12, 13 y 14 siendo detectada señal relevante de descargas parciales por método acústico. Más detalles en archivo anexo.
202203041 | STE | 202202281 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202212 | 22/03/2022 17:18:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE TENSÃO, CORRIENTE E ROTAÇÃO ( RPM) DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELES, DE MODO A DETERMINAR O PONTO DE OPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA SEMANA 2022/10. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202212 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de corriente, tensión y velocidad de rotación RPM de la motobomba Nº1 del sistema de agua potable de la SEMD. Resultados en doc anexo. La motobomba Nº2 se encontraba desconectada eléctricamente.
202202875 | STE |  | E009C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.003-2 | 202209 | 04/03/2022 09:02:33 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112430A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202874 | STE |  | E009C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.002-0 | 202209 | 04/03/2022 09:02:51 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112429A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202873 | STE |  | E009C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.001-9 | 202209 | 04/03/2022 09:02:59 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112427A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202768 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 23/02/2022 16:12:15 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 1H / 2H, 3) 2H / 3H, 4) 1H / 2H, 5) 2H / 3H. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202210 | BRUNO BURILLI | Atividade já realizada em 18/03/2022. Ver situação AMP (estava aguardando baixa de SSA derivada).
202202206 | STE |  | N054A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.022-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:36 | SOLICITAMOS APOYO PARA MEDIR POTENCIA EFICAZ EN EL BANCO DE DESCARGA 16BR1, EN COMPLEMENTO A LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO, CONFORME PLANILLA 5129-83-19005P. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | BANCO DE RESISTÊNCIA 16BR1 ASSOCIADO AO MOVIMENTO DO RASTELO E GIRO DA LANÇA, ENTÃO FOI REALIZADO A MEDIÇÃO DA POTÊNCIA DISSIPADA NO BANCO DE DESCARGA 21BR1, RESPONSÁVEL PELA ELEVAÇÃO DA LANÇA DO LIMPA GRADES 60HZ, O REGISTRO FOI FEITO DURANTE MANOBRAS DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO COM CARGA PLENA ATÉ A VELOCIDADE MÁXIMA(4). DETALHES NO ARQUIVO ANEXO.
202202201 | STE |  | N054A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.008-3 | 202207 | 15/02/2022 13:52:21 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR MEDICIONES DE INDUCTANCIA DE LOS INDUCTORES L01/L02 DEL ENRROLLADOR DE CABOS DEL LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADAS AS MEDIÇÕES DE INDUTANCIA NOS INDUTORES L01 E L02 DO SISTEMA ENROLADOR DE CABOS DO LIMPA GRADES 60Hz. RESULTADOS APRESENTADOS NO DOCUMENTO EM ANEXO.
202202199 | STE |  | N054A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.022-7 | 202207 | 15/02/2022 10:27:05 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO P/REALIZAR ENSAYOS DE CALIDAD DE ENERGÍA(ARMONICOS) EN LA ENTRADA DEL DISY.07Q1 DURANTE ENSAYOS EN VACIO Y CARGA DEL GRUA LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição qualidade de energia entregue no painel. Detalhes no arquivo anexo.
202201586 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202205 | 04/02/2022 15:12:31 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº01. DATA PREVISTA 10/02/2022 08:00H. CONTATO: JEISON 9641. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202206 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | EN LAS MEDICIONES FUERON ENCONTRADOS ALGUNOS PUNTOS CON VIBRACIÓN ELEVADA EN CONDICIÓN DE ALARMA (ALARMA 2) EN LOS PUNTOS 1H, 2H Y 2V. VER SSA 201915169B DONDE YA SE INFORMO DE LAS VIBRACIONES ELEVADAS Y SE REALIZO EL ANÁLISIS TÉCNICO CORRESPONDIENTE. PARA MAS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ANEXADO O EN EL SISTEMA ONMITREND.
202201447 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202205 | 03/02/2022 09:21:03 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202207 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto Sensor + Condicionador até 3 mm está fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade nominal de 4 V/mm (+- 5 %); - Utilizando a sensibilidade calculada de 3,73 V/mm (região de 2 mm até 4 mm) da escala para o conjunto, os valores a partir de 1,5 mm estariam dentro dos limites de tolerância considerados (+- 5 %). - Aceitação a critério do solicitante.
202201263 | STE |  | F004A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.019-9 | 202205 | 31/01/2022 14:46:19 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após os procedimentos de limpeza e reaperto efetuados durante atendimento da SSA 202113017B. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202206 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en la zona de anclaje de los cabos pararrayos de la LI-IPU-60Hz-FI4, posterior a la intervención correctiva realizada en el Cabo 1 (lado izquierdo de la Fase A) a través de la SSA 202113017B. Conforme a las imágenes registradas no se observó anomalía térmica.
202200742 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202203 | 19/01/2022 15:06:09 | Solicitamos apoyo para cuantificar los valores de corriente de arranque, corriente del sistema, tension de trabajo y caida de tension al arrancar la bomba Las pruebas son parte de la puesta en marcha de la bomba modernizada CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202203 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en la motobomba BDR-F16-007 durante el arranque y en régimen nominal. Valores registrados en el doc anexo.
202200741 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202203 | 19/01/2022 15:06:20 | Solicitamos apoyo para cuantificar indice de vibraciones de bombas y en caso de que sea necesario realizar balanceos. Las pruebas son parte de la puesta en marcha de bombas modernizadas. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202204 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202200610 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202203 | 17/01/2022 13:46:54 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200609 | STE |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202203 | 17/01/2022 13:47:05 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200608 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202203 | 17/01/2022 13:47:13 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200573 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:17:42 | Realizar medições de vibração, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro do itens 4.5 e Anexo G da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202207 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em atendimento a planilha de comissionamento (planilha preenchida em anexo). Detectados vários pontos em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2). Mais detalhes nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend.
202200567 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:12:50 | Realizar registro de temperaturas com oscilógrafo e/ou dataloger, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro do item 4.4 e Anexo D da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202207 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado a medição de temperatura conforme planilha de comissionamento. Segue anexo planilha de comissionamento com dados de temperatura preenchidos.
202200559 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:12:40 | Realizar ensaios online e offline com o analisador de motores PdMA, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro dos itens 3.1, 4.3 e 4.5 e Anexos A, C e F da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202207 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos offline y online con Analizador MCEMAX PdMA en el motor del sistema de aire comprimido del Interruptor 84LI1, conforme planilla de comisionamiento en anexo. Resultados en el documento anexo, enviados para análisis y providencias.
202200516 | STE | 202200512 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202202 | 13/01/2022 11:26:14 | Realizar Ensayos de Tensión Aplicada en Capa y Medición de Resistencia Ohmica de Cables de 66 kV XLPE para cada Tramo de la Obra Ejecutada por la Empresa TECMONT SA dentro del Contrato 4500048526, será necesaria la solicitud de Apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para el procedimiento de este Ensayo. Ensayo previsto para el día lunes 17/01/2022. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202203 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los Ensayos de Campo (Ensayo de Tensión Aplicada 10kVcc de Capa, Medición de Resistencia de Aislación y Medición de Resistencia Óhmica de cada tramo lanzado; Medición de Resistencia Óhmica posterior a cada empalme) conforme "ítem 3.2" de la Planilla de Comisionamiento el cual es adjuntado para visualizar más detalles.
202200235 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202201 | 06/01/2022 14:52:06 | SOLICITO APOIO PARA MEDIR TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DO CARREGADOR C4A, CONFORME A PLANILHA 6616-83-19316E . SERVIÇO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA 202112525A). DATA SUGERIDA: 14/01/2021. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 | FABIO CRISTIANO SCHERER | MEDIÇÃO DE TAXA DE DISTORSÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO (THD) NA ENTRADA (220VCA) DO CARGADOR DE BATERIAS C4A, COM TRÊS NIVEIS DE CARGA NA SAÍDA, SENDO PARA 50A: 0,64/0,64/0,64% ; PARA 150A: 0,87/0,83/0,88% ; E PARA 300A: 1,19/1,18/1,25%. (FASES RS/ST/TR). INSTRUMENTO UTILIZADO: HIOKI PQ3100 BP 708850.
202100107 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202150 | 16/12/2021 14:13:49 | Avaliar delta de temperatura de 10,5ºC entre os terminais de saída e entrada do disjuntor DJH. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202151 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizada una inspección termográfica de verificación en el Disyuntor DJH con previa solicitud de apoyo de MEG2 para insertar la totalidad de las cargas en el circuito. Habiendo transcurrido 20 min con carga de 2,352A se realizó el registro termográfico en el cual no se registró puntos de sobrecalentamiento. Ver detalles en doc anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100102 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202150 | 16/12/2021 14:03:26 | Avaliar delta de temperatura de 14,5ºC entre os terminais de entrada e saída do fusível F20. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202201 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a inspeção termográfica no fusível F20 localizado no quadro KDV-02, com o equipamento em condições normais de operação, neste caso nenhuma anolia térmica foi registrada. Os detalhes da inspeção estão apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100029 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202150 | 15/12/2021 09:38:48 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. Fecha prevista 06/01/2022 08:00 hs. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202201 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | EN LAS MEDICIONES FUERON ENCONTRADOS ALGUNOS PUNTOS CON VIBRACIÓN ELEVADA EN CONDICIÓN DE ALARMA (ALARMA 2) EN LOS PUNTOS 1H, 1V, 2H Y 2V. VER SSA 202014005B Y 202100431A DONDE YA SE INFORMO DE LAS VIBRACIONES ELEVADAS Y SE REALIZO EL ANÁLISIS TÉCNICO CORRESPONDIENTE. PARA MAS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ANEXADO O EN EL SISTEMA ONMITREND.
202602345 | SPG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202608 | 19/02/2026 11:56:09 | Realizar ensayos en los guantes aislantes con las siguientes características: - LEAL - Salisbury, SCEEP 242 - Clase 4 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202609
202602344 | SPG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202608 | 19/02/2026 11:56:15 | Realizar ensayos correspondientes de los siguientes guantes aislantes: - Orion,SCEEP 291 - Clase 0 | OUO7 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202609
202602331 | SPG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202608 | 19/02/2026 11:56:20 | Realizar ensayos correspondientes de los siguientes guantes aislantes: - ORION SCEEP 95 - Clase 1 | OUO7 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202609
202602330 | SPG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202608 | 19/02/2026 11:56:26 | Realizar ensayos en los guantes aislantes con las siguientes características: - NORTH - 1329 - Clase 3 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202609
202602162 | SPG |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202607 | 12/02/2026 14:33:24 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bomba BDR-9994 (Estação bloco H8). Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 108, AMC. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202608
202601923 | SAD |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202607 | 11/02/2026 07:46:49 | Prestar Apoyo en la ejecución de Ensayos Eléctricos a dos transformadores de Distribución de 100KVA pertenecientes a la ANDE, conforme Nota de Solicitud de apoyo en el Marco de Apoyo Institucional entre ANDE-ITAIPU. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada a Frecuencia Industrial 50kV en dos transformadores de 100kVA: TRAFOPAR NS A216410 Resistencia de Aislación CC pós t. aplicada: - AT vs. BT, M: 14,6GOhm - BT vs. AT, M: 13,8GOhm - AT vs. Tierra: 20,6GOhm - BT vs. Tierra: 22,0GOhm TRAFOSUR NS 255546 Resistencia de Aislación CC pós t. aplicada: - AT vs. BT, M: 30,7GOhm - BT vs. AT, M: 28,9GOhm - AT vs. Tierra: 49,4GOhm - BT vs. Tierra: 48,9GOhm Equipos APROBADOS al ensayo al que fueron sometididos
202601903 | SAD | 202601746 | C003A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9B | 0016.028-8 | 202607 | 09/02/2026 15:06:02 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases R,S y T del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 2022601746. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202607 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A13-9B fases R-S-T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601893 | SAD | 202601777 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202607 | 09/02/2026 15:06:23 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601777. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A05-2 fase S, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601891 | SAD | 202601783 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202607 | 09/02/2026 15:06:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase T de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601783. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202607 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A09-4 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202601842 | STE | 202601700 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 06/02/2026 16:23:42 | En función al resultado de la SSA 202601767, y ante la necesidad de reemplazo del polo 69, realizar ensayos en el nuevo polo, midiendo resistencia ohmica (esperado 1,2 mohm-20°C), resistencia de aislamiento e IP con 500Vcc-10 min. antes y despues de tensión aplicada (esperado mayor a 1000 Mohm posterior a secado en estufa. Minimo 5 Mohm.), ensayo de tensión aplicada en 7 kVca y ensayo de impulso con 1290V (utilizar como referencia a los polos 68 y 70 - EAR menor a 10%). Cód. stock 499005. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202606 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de resistência ohmica, resistência de isolamento, tensão aplicado e ensaio de impulso no polo a ser instalado na U13. Segue em anexo relatório com os resultados dos ensaios aplicados.
202601767 | SAD | 202601700 | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.006-0 | 202606 | 05/02/2026 15:39:24 | Solicitamos apoyo para ensayo de impulso con 1290V en los polos 69 (a ser evaluado) y en los polos 68 y 70 adyacentes (para uso de referencia). Solicitamos sea realizado dia viernes 06/02/26 por la tarde durante PD 3S de la U13. Obs. Realizar con polos desconectados y aislados de los demas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202606 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de impulso (surge test) con el instrumento Megger Baker DX Static Motor Analyzer, en los polos 68, 69 y 70, con el objetivo de identificar anomalías de origen eléctrico en el polo 69 de la U13, más detalles en archivo anexo.
202601733 | SPG |  | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202606 | 05/02/2026 14:19:02 | Prestar apoio ao atendimento da PIC referente a MP-3A do Relé 64SB (Falha a Terra no Estator 100%). Prevista para 23/02/2026 ÀS 7:00h. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202609
202601690 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 05/02/2026 06:37:16 | Realizar ensaio de isolação na luvas isolante, Marca LIGHTBURY ,Classe 0, Tipo 2 ,SCEEP 470 ,Referencia Mão direita 137068 , Referencia Mão esquerda 137067. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 470, (código de registro do ensaio 907). Liberado para uso.
202601689 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 05/02/2026 06:37:23 | Realizar ensaio de isolação na luvas isolante, Marca ORION ,Classe 2, Tipo 2 ,SCEEP 369 ,Referencia Mão direita 2277886 , Referencia Mão esquerda 22277885. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 369, (código de registro do ensaio 909). Liberado para uso.
202601616 | STE | 202517089 | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.031-4 | 202606 | 05/02/2026 09:13:16 | Solicitamos apoio para medição de vibração do conjunto utilizando a medição em tempo real do coletor de vibração com janela curta (100ms) e com filtro LP abaixo de 5Hz de modo a poder visualizar possível batimento entre a frequência de rede e uma das frequências naturais do conjunto: 127Hz. Também realizar ensaio de levantamento do espectro durante o desligamento do motor para verificar a possibilidade de defeito de origem elétrica. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202607 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios de acordo com as instruções do solicitante. Não foram percebidas anormalidades no funcionamento da motobomba com base nos ensaios realizados. Também não houve Alerta ou Alarme de vibração nesta medição no equipamento. Resultados dos ensaios constam no relatório anexo.
202601601 | STE | 202601597 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202606 | 03/02/2026 09:58:57 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T4 DO GERADOR DA U13 DURANTE O PD 3S, EM APOIO A SSA MATRIZ 202601597. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 03/02/2026. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202606 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de Neutro, (QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T4 DO GERADOR DA U13). Valor maior do que o solicitado 1,309 GΩ, liberado para uso.
202601517 | STE |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202606 | 02/02/2026 10:01:05 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bomba BDR-I20-001 (0278.043-7). Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 108, AMC. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202606 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-I20-001, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=19,800µm (Ra=1,336µm) e Rz=14,202µm (Ra=1,040µm). Mais detalhes arquivo anexo.
202601296 | STE | 202601293 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202605 | 28/01/2026 10:22:28 | Acompañar la evolución de la temperatura con mediciones termográficas diarias desde hoy hasta el viernes 30/01, preferentemente en el mismo horario, registrando temperatura ambiente y corriente de excitación durante la medición. Conforme IM.LA.0050, una pista con temperatura elevada solo implica posible mayor desgaste momentáneo de las escobas, sin riesgo inmediato para la generación. Además, no se observa una diferencia de temperatura significativa respecto a las demás pistas (todas >90 °C). | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202605 | DOUGLAS MASKE | Realizado acompanhamento da elevação de temperatura do anel coletor, através de inspeção termográfica diária, tendo registrado nos relatórios a temperatura no local da inspeção e corrente de excitação da máquina. Conforme documentos em anexo.
202601189 | STE | 202218786 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202605 | 27/01/2026 09:07:10 | Realizar medição em rota do conjunto motobomba de forma a confirmar a queda nos valores de vibração após a troca de rolamentos na SSA 202218980 | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202606 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones de vibracion realizadas no se encontraron valores por encima de lós niveles de alarma, mas informacion en el sistema OMNITREND.
202600967 | STE | 202600961 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202604 | 22/01/2026 15:55:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO, CONFORME DADOS DA SSA MATRIZ, NO MOTOR 1 DO SISTEMA DE AP DA U13 TRABALHO PREVISTO PARA 23/01 AS 08:00 | MMU1 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202604 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração após o balanceamento realizado pela SMMU.DT (com massa de balanceamento instalada provisoriamente). Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Dados estão disponível no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado a aquisição de imagem com sistema de amplificação IRIS M (imagens coletadas ANTES do balanceamento). Anexo segue vídeos com filtro na frequência de rotação (~59,6 Hz).
202600957 | STE | 202600574 | S020A002 | DIVISORES TENSÃO PADROES | 0746.002-3 | 202604 | 22/01/2026 16:45:50 | Tendo em base o parecer de rejeição (ver anexo) e fornecimento de novo divisor resistivo HVEX (NS S/N 25-12-0125-0000-0069-0001), emitir novo parecer de aceitação ou rejeição baseado nos requisitos solicitados na SMDTC-2242 (ReqC 10075544). Caso favorável, prestar apoio para realização de testes funcionais para aceitação do equipamento. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202604 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada verificação da cadeia de medição completa em comparação com Hipot disponível na SMIL.DT, em 15, 20, 30, 45, 52 e 57 kV. Observado desvio máximo de 0,5 kV. O instrumento entregue é o mesmo que foi utilizado como referência na elaboração da especificação técnica. Recomenda-se a aceitação.
202600786 | STE |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202604 | 20/01/2026 10:20:28 | Realizar medición de valores de vibración en el motor N1 60 HZ perteneciente a la bomba BDR-9994. Obs: Efectuado reapriete de bulones de fijación conforme ejecución de la SSA 202519276. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSUE CLEMENTINO COELHO | 202604 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado medições de vibração em todos os pontos do conjunto moto-bomba, após a manutenção da equipe MAM1, e não foram encontrados pontos de alerta ou alarme. Data da medição: 23/01/26. Todas as medições estão no sistema OMNITREND.
202600079 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202602 | 05/01/2026 15:31:12 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. Este ensayo es para sanar dudas luego del análisis del ensayo realizado mediante la SSA 202520189. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202602 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | Realizado ensaio de inrush no transformador, com registro de, no pior caso, 68 A de pico no primeiro ciclo de corrente. Osciligrama anexo.
202520189 | STE |  | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202601 | 30/12/2025 09:41:49 | Solicitamos apoyo para la medición de parámetros característicos del transformador monofásico 1000 VA, 460/220 V, 50/60 Hz, adquirido vía SMDTC-2223, incluyendo medición de corriente de inrush, a fin de evaluar la conformidad y aceptabilidad del material. El material fue recibido en el Almacén MI, mediante la OC-4500081796, Ítem 10, correspondiente a la RC-10075605, Ítem 10. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202601 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizadas 6 energizações do trafo pelo lado de alta, obtendo-se uma corrente de inrush máxima de 32 A.
202519933 | STE |  | S096B007 | BOMBAS 50 Hz | 0278.037-0 | 202551 | 19/12/2025 08:53:26 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16-004 Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-004, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=21,934 µm (Ra=2,306 µm) e Rz=8,822 µm (Ra=0,625 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202519932 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.038-2 | 202551 | 19/12/2025 08:53:32 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-f16001. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202551 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-16-001, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=7,046 µm (Ra=0,956 µm) e Rz=1,450 µm (Ra=0,579 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202519684 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202551 | 15/12/2025 07:50:53 | Realizar montagem da fonte ressonante, em conjunto com a mini-GIS. | ILA1 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202551 | DOUGLAS MASKE | Realizada montagem da fonte, acoplada apenas à seccionadora e bucha de alta tensão.
202519094 | STE |  | K057A001 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 75KVA - 13,8KV - 220/127V - TR-HID | 2255.001-0 | 202549 | 02/12/2025 15:44:38 | Solicitamos levantamento do perfil de carga (tensão e corrente) do edifício da hidrologia de campo. | OUO2 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202549 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos no circuito que alimenta a carga do edifício da hidrologia de campo, com objetivo de levantar o perfil de carga do local, a atividade foi iniciada no dia 03/12/2025 e concluída no día 09/12/2025. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202518606 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:07:34 | Realizar ensayos de resistencia de aislamiento y relación de transformación en un transformador de 300 KVA del patio de pinturas. También realizar de ensayo de tensión aplicada VLF en conductores de 13,8kV que alimentan dicho transformador (3 fases). | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202548 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos no Trafo, Marca Romagnole, NS 901543 e cabos de alimentação de 13,8 Kv, resultados nos anexos. Liberado para energização
202518188 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202547 | 17/11/2025 11:11:28 | Atendendo a NR-10, realizar ensaios no detector de tensão nº série: 2165166005, fabricante Terex Ritz, Modelo: DMU-25, SCCEEP 60. Telefone para contato: Ferreira - 4907. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para verificação dos níveis de atuação do detector SCEEP 60 Código de registro do ensaio 216. Liberado para uso.
202518187 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202547 | 17/11/2025 11:11:02 | Atendendo a NR-10, realizar teste de isolação na vara de manobra (identificação VM37) fabricante RITZ, SCCEP 27. | OUO3 | ILA1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202547 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 27 (código de registro do ensaio 257) . Liberado para uso
202517933 | STE | 202517930 | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202546 | 10/11/2025 14:19:39 | Solicitamos serviço de termografia para verificar causa do enegrecimento da cordoalha da escova do Pino 7 - pista superior 1 e também dos pinos adjacentes para comparação, conforme imagem em anexo. Em caso de constatação de aquecimento, solicitamos que a termografia também seja realizada após a intervenção pela MEG1. Obs. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado em 17/11/25 a inspeção termográfica e foram identificados as seguintes situações: • 3 escovas com temperaturas superiores a 120°C, sendo elas: S7-2, S14-2 e I14-2. Atenção: A escova I13-2 apresentou uma temperatura de 119,7°C; e • 21 pares de escovas com delta de temperatura (∆T) superior a 25°C. A corrente de excitação no momento da inspeção era de aproximadamente: 2879 A. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo. Obs.: imagens dos pontos S7 e I7 também estão em anexo.
202517929 | STE |  | S096B007 | BOMBAS 50 Hz | 0276.019-8 | 202546 | 10/11/2025 16:16:26 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BDR-0902. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202546 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BDR-0902, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=7,578 µm (Ra=0,866 µm) e Rz=0,887 µm (Ra=0,0,90 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202517883 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202545 | 07/11/2025 17:17:41 | Realizar coleta de dados de vibração após lubrificação dos rolamentos, solicitada na SSA 202510451. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202546 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND.
202517875 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 07/11/2025 15:08:25 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202517647, em conformidade com os critérios da Tabela 2 da IM.LA.336, realizar novas inspeções termográficas dentro dos próximos 7 dias e, caso seja detectado um aumento na temperatura da anomalia que, segundo os critérios da mencionada IM, demande intervenção urgente, emitir SSA urgente para a equipe MET2. Ademais, esta Engenharia já emitiu a SSA 202517877 para a equipe MET2 procede com intervenção em prazo de 7 dias. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | DOUGLAS MASKE | Foram realizadas duas inspeções termográficas na linha, nos dias 13/11 e 17/11, sob diferentes condições de carga da linha, na primeira a corrente registrada era de 281,26 A e na inspeção seguinte a linha operava com 761,16 A. Apesar da diferença de carga, o delta de temperatura manteve-se relativamente constante, sendo no dia 13 o valor de 25,5 °C e 28,7 °C no dia 17.
202517727 | STE |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202545 | 06/11/2025 09:18:23 | Solicita-se a realização de serviço de verificação da Eficiência Térmica e Luminosa de Película de Controle Solar (Insufilm) aplicadas em superfícies envidraçadas da sala do Apoio SM.DT, localizada na face oeste do 1º andar do Edifício da Manutenção. Colaborador usuário da sala, Eng. Alexandre Cezario, está de acordo com o serviço. | ISI0 | ILA1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202546 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação da Eficiência Térmica de uma película de proteção solar. Em relação a eficiência luminosa com a película mediu-se 17000 Lux e sem a película 25000 Lux ,medição "aproximada" por ter sido realizada apenas com uma pequena peça de pelicula , permanecendo o luxímetro parcialmente exposto a incidência de reflexo solar. Detalhes do termograma com eficiência térmica em anexo.
202517590 | STE | 202517031 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202545 | 05/11/2025 07:46:40 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-18A03 QUE, APARENTEMENTE, TEM AUMENTADO VIBRAÇÕES. OBS: BOMBA NOVA MODELO RUHRPUMPEN COM MONTAGEM CONCLUÍDA EM 2025/24. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202545 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-18A03 do Poço Antiinundação U18A. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202517472 | STE | 202516168 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202545 | 03/11/2025 16:29:16 | Conforme los trabajos realizados en atendimiento a la SSA: 202516063 emitida por ILA1 del punto caliente en la seccionadora solicito reinspección termografica a fin de validar los servicios realizados en el. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202547 | DOUGLAS MASKE | Realizada inpeção termográfica na chave secionadora, a fim de validar o reparo realizado no contato fixo, no dia 21/11/2025, encontrou-se um delta de temperatura entre as fases R e S de 1,7 °C, validando assim o reparo realizado.
202517439 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202544 | 31/10/2025 16:29:31 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 1, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 3S. | MMU2 | ILA1 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202545 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada medição de vibração nos pontos da rota. Seguem em Alarme de vibração global os pontos 1H (8,89 mm/s), 2H (9,13 mm/s) e em 2V (22,48 mm/s). Ver relatório anexo. Parecer de responsabilidade da SMIM.DT.
202517323 | STE |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202544 | 30/10/2025 08:39:48 | Realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 10, 11 e 12/11/2025, após as 17h. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202546 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizados ensaios nas fases A e B no dia 11/11/2025 e nas fase A, B e C no dia 12/11/2025. Bancada experimental apresentou funcionamento Ok nas lógicas de chaveamento tanto para ensaio das fases, quanto para processo de despolarização, porém apresentou erro elevado para medição de correntes menores que 30 uA. A bancada retornou ao Parquetec para substituição do sensor de corrente por sensor de tensão associado a resistor shunt. Anexa planilha com medições realizadas com a bancada convencional.
202517227 | STE | 202516428 | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202544 | 28/10/2025 15:56:59 | Realizar nueva medición de vibraciones del equipo luego de la lubricación realizada durante el PD nonamestral. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202544 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Envelope no ponto 2He=1,983 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes o sistema Omnitrend.
202516643 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202542 | 17/10/2025 13:31:41 | Instalar analisador de qualidade de energia na alimentação do elevador E16 para verificar oscilações. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202542 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado o monitoramento e medições no circuito de alimentação do elevador E16 (CFF-E16) no período de 17/10/25 a 12/01/26. • Entre os dias 18/10 - 03/11/25 ocorreram inúmeros eventos de sobrecorrente com valores próximos a 101 A; • Entre os dias 07/11 - 12/12/25 ocorreram 14 eventos de interrupção; e • Evento de sobrecorrente do dia 14/11/25 resultou na queima de dois fusíveis. Obs.: Durante o monitoramento houve a troca do inversor pela empresa OTIS. Mais detalhes no relatório em anexo.
202515697 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202540 | 01/10/2025 13:46:15 | Realizar, semanalmente, por 8 semanas consecutivas, medições de descargas parciais pelo método acústico em todos os isoladores substituídos no retrofit da saída de linha IPU-MD1 GIS. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202541 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP por el método acústico en el compartimiento de GAS A06-6 y barras de la línea IPU-MD1 GIS recientemente sustituidos desde la semana 41 hasta la semana 48, durante esté período no fueron identificadas señales de DP por el método de medición acústico.
202515501 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0260.039-9 | 202540 | 30/09/2025 10:34:38 | Solicitamos apoio para execução de ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BIN-1201. Obs: Equipamento novo fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202540 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizó un ensayo de rugosidad por muestreo en las camisas de eje de bombas. La mayor y la menor rugosidad medida fueron, respectivamente: Ra = 2,878 µm (Rz = 24,358 µm) y Ra = 0,226 µm (Rz = 2,446 µm). Más detalles se presentan en el documento anexado.
202515459 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202539 | 26/09/2025 14:00:41 | Realizar medição de descargas parciais pelo método acústico em todos os isoladores que foram substituídos durante o retrofit da saída de linha IPU-MD1 após a reenergização do bay. | IEQ3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202540 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizadas medições nos dias 27/09/2025 e 29/09/2025. Não foram detectados sinais audíveis de descargas parciais em nenhum dos isoladores inspecionados. Serviço executado na AT 202508665
202515389 | STE |  | S011C002 | BUCHA SF6/AR 500 KV FONTE RESSONANTE |  | 202539 | 25/09/2025 08:06:33 | Conforme carta emitida por la Hitachi (en adjunto), se informa que el aislador polimérico (número serie 20KI0417A se descarta debido daños estructurales (rotura de aislador base y grieta en el tope del conductor) que lo imposibilita de operar en servicio permanente. Posterior a reposición de aislador base (MET3), este aislador puede ser utilizado como equipo para ensayos con fuente resonante, por lo que se solicita transferir de los Almacenes (código eq. SOM 1571.020.3) para esta localización. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202539 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Serviço consiste apenas no registro do recebimento do equipamento. A referida bucha já se encontra instalada junto à fonte ressonante.
202515379 | STE | 202513681 | A001C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202539 | 24/09/2025 17:06:12 | Solicitamos realización de ensayos dieléctricos en los prototipos de TCs de pulso (tipo bobina de Rogowski). | ILA3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202539 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizados ensaios dielétricos nas duas amostras de TCs de pulso, sendo aprovados para uso. - TC com cabo branco: Resistência de isolação inicial: 226 Gohms; Resistência de isolação final: 167 Gohms (após imersão em água e tensão aplicada de 5 kV por 2,5 horas) - TC com cabo preto: Resistência de isolação inicial: 105 Gohms; Resistência de isolação final: 52 Gohms (após imersão em água e tensão aplicada de 5 kV por 2,5 horas)
202515286 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202539 | 23/09/2025 15:37:21 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV TA-01 FASE S del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-01 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).-
202515285 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202539 | 23/09/2025 15:37:28 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV EL 195 FASE B del BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).-
202515284 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202539 | 23/09/2025 15:37:47 | Visando elucidar os problemas de comunicação que tem ocorridos nos dispositivos de monitoramento Excount II, solicita-se realizar os testes descritos no e-mail de 03/04/25 anexo (orientações técnicas do fabricante Hitachi), em especial a medição de espectro de rádio frequência no local de instalação em diferentes alturas em relação ao solo (guardadas as distâncias de segurança). Sugere-se também o uso de um Excount II reserva para testes em diferentes posições e alturas no local. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de radio frecuencia en PARARRAYOS 500 KV EL 144 FASE T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 conforme indicación del fabricante Hitachi. Más detalles en archivos anexos.- Observación: lo referente a medición en diferentes distancias con el transceiver con y sin antena ya fue reportado en correo con fecha de 24/03/2025 (también en anexo).-
202515248 | STE |  | C060A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.003-9 | 202539 | 23/09/2025 10:51:01 | Se solicita la realización de ensayos de tensión aplicada con medición de descargas parciales en esta fase, de forma a chequear posibles anormalidades posterior al flashover de la fase S ocurrida en fecha 16/Set, en el mismo formato realizado para puesta en servicio (Ref.: 202513114) | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. na fase T, foram detectados sinais de descargas parciais de até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 23
202515247 | STE |  | C060A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.031-4 | 202539 | 23/09/2025 10:51:51 | Posterior a la sustitución de componentes dañados a consecuencia del flashover (16/Set), se solicita la realización de ensayos de tensión aplicada en esta fase de forma a chequear posibles anormalidades, en el mismo formato realizado para la puesta en servicio (Ref.: 202513113) | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. na fase S, após reparo, foram detectados sinais de descargas parciais de até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 22
202515246 | STE |  | C060A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.001-2 | 202539 | 23/09/2025 10:49:58 | Se solicita la realización de ensayos de tensión aplicada con medición de descargas parciales en esta fase, de forma a chequear posibles anormalidades posterior al flashover en la fase S ocurrida en fecha 16/Set, en el mismo formato realizado para puesta en servicio (Ref.: 202513112) | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202539 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaio de tensão aplicada nos níveis de tensão solicitados. Em função do arranjo de conexão entre a fonte e o trecho ensaiado, o nível de ruído de fundo ficou acima de 50 pC. na fase R, foram detectados sinais de descargas parciais de até 100 pC. Vide arquivo anexo, página 21
202515188 | STE |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202539 | 23/09/2025 07:34:16 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DA MOTOBOMBA BWP-E04-013 CONFORME IM.LA.0347. MEDIÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA ANUAL DO EQUIPAMENTO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202539 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 4He= 3,798 g y Alarma (Alarma 2) en 3He= 9,362 g. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Se abrió una SSA 202515731 para IME 2 para análisis y providencias.
202514859 | STE | 202508245 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202538 | 17/09/2025 08:20:23 | Solicitamos apoio para a realização de coleta de imagens interna, da coluna de sucção da bomba, para auxiliar no possível diagnostico da causa do ruido anormal intermitente apresentado pela bomba . | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Realizada a inspeção interna da coluna de sucção, não foi constatado danos nos mancais ou parte interna da tubulação. Atividade foi acompanhada por equipe da SMMA.DT. Seguem fotos no anexo.
202514648 | STE | 202514517 | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.011-6 | 202538 | 15/09/2025 08:11:27 | Solicitamos apoio para execução de testes e ensaios pertinentes ao comissionamento da motobomba BIN-0101 conforme planilha em anexo. Obs: Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202539 | BRUNO BURILLI | Foram realizadas medições de corrente e tensão de partida e em regime e medições de vibração no comissionamento da motobomba. Não houve Alerta ou Alarme de vibração. Os ensaios fizeram parte da planilha de comissionamento 5211-83-19327-P; Foram realizadas medições adicionais com 65 kHz de taxa de amostragem e impactação, para determinar as Frequências Naturais. Os resultados constam nos relatórios anexos e no sistema Omnitrend.
202514645 | STE | 202514516 | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202538 | 15/09/2025 08:11:45 | Solicitamos apoio para executar ensaio de rugosidade nos eixos de acionamento e eixos intermediários de transmissão da motobomba BIN-0101. Obs: Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | ILA1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixos da bomba BIN-0101, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=21,122 µm (Ra=2,389 µm) e Rz=3,378 µm (Ra=0,366 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202514631 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202538 | 15/09/2025 08:12:53 | Realizar coleta de dados para verificar os níveis de vibração do conjunto motobomba F05-002 , após a realização de intervenção para reforçar a estrutura . | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202538 | BRUNO BURILLI | Não foi constatado Alerta ou Alarme nos pontos de medição em rota. Atividade realizada durante manutenção preventiva SSP 20255035 (semana 37/2025). Mais detalhes no relatório anexo (SSP 20255035) e no sistema Omnitrend.
202514440 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202537 | 09/09/2025 07:40:43 | Realizar a captação de imagens aéreas com drone na área entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a faixa de servidão das linhas 500kV-50Hz da Itaipu Binacional. As imagens servirão de apoio ao planejamento e à elaboração do projeto para a construção do Centro Corporativo. Imagem em anexo. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202537 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Registro das imagens aéreas do CRV. Todas as imagens foram disponibilizadas ao Sr. EVANDRO JOSE TEIXEIRA da SGIT.AD e encontram-se disponíveis no link: \\NBAZARIAW10\Publico\CRV . Mais detalhes em anexo.
202514270 | STE |  | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202536 | 04/09/2025 15:57:23 | Durante el ensayo de giro eléctrico de la unidad, realizar inspección con cámara ultravioleta dentro del cubículo del CTG, por sospecha de ocurrencia de efecto corona. | IEQ1 | ILA1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspeção no cubículo CTG durante giro elétrico. Não foi detectada nenhuma descarga de corona visível.
202514175 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202536 | 03/09/2025 09:23:07 | Acompanhar setor MET3 em serviço de desmontagem e montagem da fonte ressonante, para fins de ensaios de comissionamento após retrofit da saída de linha IPU-MD1, e posterior retorno para a cota 128. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202536 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado el desmontaje y traslado de la fuente resonante a la cota 144 para ensayo de tensión aplicada en el BAY de MD1, luego fue trasladado a la cota 128 en el local de Ensayos de Alta Tensión.
202514048 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202536 | 01/09/2025 14:14:23 | Solicitamos apoyo para realizar inspección por videoscopia en el eje de la UG09. Previsión: 04/09/2025 07:30 hs. | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202536 | BRUNO BURILLI | Na inspeção inicial, realizada no início da manhã, o nível medido (usando o cabo da sonda como marcador) estava em aproximadamente 4101 mm a partir da entrada do orifício lateral do eixo (Figura 1). Após procedimento de retirada de água no dia 05/09/2025 pela SMMU.DT, foi realizada nova inspeção, onde constatou-se que o nível final de água ficou em 5046 mm, (distância medida a partir do orifício lateral do eixo). Assim nível de água foi reduzido em aproximadamente 945 mm. Detalhes no arq. anexo.
202513791 | STE | 202513746 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202535 | 27/08/2025 08:16:16 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U17 DURANTE O PD 3S, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/13746. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 27/08/2025. | MMU1 | ILA1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202535 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de isolação em corrente contínua na junta de expansão, aplicando 500 Vcc, valor encontrado 1.199 Giga-Ohms.
202513425 | STE | 202410046 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202534 | 20/08/2025 10:18:03 | Conforme SSA matriz y para permitir análisis, solicitamos realizar oscilografia durante próximo PD 3S de la U17 en el transmisor 4-20mA 80PW del sistema de agua pura. La instalación del instrumento de medición debe ser coordinado con MEG1 y MMU1. Medir todos los puntos indicados conforme realizado en la ejecución de la SSA 202510847. Al finalizar retirar el oscilografo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202534 | BRUNO BURILLI | Foram registrados dois surtos com alteração na tensão elétrica. Quase a totalidades dos registros dos eventos são de surtos de corrente elétrica durante o monitoramento do equipamento 80PW (que ficou energizado durante os ensaios). Mais detalhes no relatório anexo.
202512590 | STE |  | S017C005 | EVAPORADOR ROTATIVO | 1635.001-8 | 202532 | 06/08/2025 15:02:41 | Trocar os plugs do tipo schuko de dois cabos do evaporador rotativo por plugs do padrão da Itaipu. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202533 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram substituídos 2 plugs em cabos de alimentação nos evaporadores rotativos, conforme solicitado.
202512248 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202531 | 01/08/2025 08:40:32 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U07 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/11669. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 01/08/2025. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202531 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o ensaio para medir a resistência de isolação da junta de expansão. Após aplicar 500VCC por 1 minuto, o valor medido foi de 4 GIGA OHM. Material liberado para uso.
202512094 | STE | 202512075 | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202531 | 31/07/2025 16:21:38 | SOLICITAMOS APOIO PARA ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSDUTOR DE PRESSÃO COD:712579. PARÂMETROS PARA O INSTRUMENTO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-500MBAR, - SAÍDA: QUADRÁTICA. - INDICAÇÃO NO DISPALY: 0-700M3/H. SERÁ REALIZADO AJUSTE DE VAZÃO ATRAVÉS DA VÁLVULA BOBOLETA DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE E VERIFICADO PRESSÕES CORRESPONDENTES. OBS: O PROCEDIMENTO OBJETIVA QUANTIFICAR VAZÃO E CURVA CARACTERÍSTICA DA NOVA BOMBA BIN-18A03. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202532 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foram feitas as conexões e adaptações necessárias da fonte de alimentação ao equipamento no laboratório, conforme combinado com o solicitante, sem necessidade de realizar acompanhamento no campo e disponibilizado para a equipe de manutenção realizar os ensaios.
202511976 | STE |  | S096B008 | BOMBAS 60 Hz | 0260.043-1 | 202531 | 28/07/2025 16:45:14 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bombas BIN-18A05. Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev.108, AMC. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202531 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de 6 eixos da bomba BIN-18A05, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=11,413 µm (Ra=1,114 µm) e Rz=1,132 µm (Ra=0,098 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202511928 | STE |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.042-0 | 202531 | 28/07/2025 10:33:24 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bombas BIN-18A04. Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 92, U18A. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202531 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de 6 eixos da bomba BIN-18A04, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=10,694 µm (Ra=1,402 µm) e Rz=4,725 µm (Ra=0,499 µm). Mais detalhes no decorrer deste DOC.
202511793 | STE | 202511788 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202530 | 24/07/2025 07:23:06 | Solicitamos apoio com a realização de ultrassom e videoscopia para verificação de possível descontinuidade no anel de desgaste inferior da roda da turbina. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202530 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a inspeção pelo método de ultrassom, com sensor duplo cristal de 4 MHz onde não foi identificada nenhuma descontinuidade, característica de trinca, na região indicada pelo solicitante. Realizada também inspeção visual com videoscópio, com sonda de 4 mm e câmera lateral onde também não foi identificada evidência de fissura ou trinca na região inspecionada. Anexo estão os vídeos da inspeção.
202511680 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:18:15 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U07, NA POSIÇÃO T1, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/11669 DURANTE O PD 3A DO GERADOR. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA AO LABORATÓRIO EM 23/07/2025. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202530 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de fase. Valor Maior do que o solicitado 647 MΩ, liberado para uso
202511679 | STE | 202511669 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202530 | 22/07/2025 16:18:27 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U07 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/11669. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 23/07/2025. | MMU1 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202530 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de neutro. Valor Maior do que o solicitado 3,14 GΩ, liberado para uso.
202511575 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202530 | 21/07/2025 09:19:19 | Realizar energização da fonte ressonante com até 400 kV após acoplamento com mini-GIS e bucha de alta tensão, para atestar funcionamento do conjunto. | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202530 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado energización de la fuente resonante de Alta Tensión en conjunto con la miniGIS acoplada hasta una tensión de 400kV donde los niveles de descargas parciales medidos estaban por debajo de 10pC.
202511220 | STE | 202510675 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202529 | 15/07/2025 10:32:10 | Repetir ensayo de inspección termográfica luego de la intervención realizada en la conexión indicada. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202530 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia significativa, o que mostra êxito na manutenção. Detalhes em anexo.
202511219 | STE | 202510642 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202529 | 15/07/2025 10:32:18 | Repetir ensayo de inspección termográfica luego de la intervención realizada en la conexión indicada. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202530 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Não foi detectada nenhuma anomalia significativa, o que mostra êxito na manutenção. Detalhes em anexo.
202511016 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202529 | 14/07/2025 09:22:29 | Solicitamos apoyo para realizar inspección por videoscopia en el eje de la UG09. Previsión: 18/07/2025 07:30 hs. | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202529 | BRUNO BURILLI | Realizada inspeção visual com fibroscópio, na inspeção inicial, realizada no início da manhã, o nível medido (usando o cabo da sonda como marcador) estava em aproximadamente 4410 mm a partir da entrada do orifício lateral do eixo. Após procedimento de retirada de água no dia 18/07/2025 pela SMMU.DT, foi realizada nova inspeção, onde constatou-se que o nível final de água ficou em 5095 mm. o nível de água foi reduzido em aproximadamente 685 mm. Mais detalhes no relatório anexo.
202510959 | STE |  | A007F003 | CUBÍCULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202529 | 14/07/2025 10:38:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#07. PREVISTO 21/07/2025; 07:30 H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202530 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA UG07, OBTENDO-SE: I DE CIRCULAÇÃO.= 8,3MA; I DE PICK-UP = 11,52MA, COM RCARGA NC=1,7 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,85V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,32V E FREQUENCIA DO CONJUNTO= 19,99 HZ; I DE CC = 15,95 MA.
202510591 | STE | 202510527 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202528 | 08/07/2025 14:10:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BIN18A03. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202528 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios elétricos no dia 11/07/2025 para o comissionamento da moto bomba BIN 18A03. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202510590 | STE | 202510527 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202528 | 08/07/2025 14:10:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO E TESTE DE IMPACTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-18A03. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202528 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de sinal discreto 5s @65kHz. Também foi realizado ensaio de impactação. Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN-18A03_COMISSIONAMENTO\]).
202510589 | STE | 202510527 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.019-5 | 202528 | 08/07/2025 14:11:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN-18A03 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMPER). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202528 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-18A03 do Poço Antiinundação U18A. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202510462 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202527 | 04/07/2025 18:03:52 | Realizar ensayos en los guantes aislantes con las siguientes características: LEAL - Salisbury, SCEEP 242 - Clase 4 | OUO6 | ILA1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 242, (código de registro do ensaio 853). Liberado para uso.
202510281 | STE | 202510125 | J078B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0803 | 0280.006-3 | 202527 | 02/07/2025 17:54:43 | Solicitamos apoyo para colecta de valores de vibración posterior al reapriete de bulones de fijación. En caso de necesidad, proveer apoyo para realización de balanceamiento de motor. Obs: Reapriete previsto para semana 202528 durante preventiva 4A. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202528 | BRUNO BURILLI | Após a intervenção da SMMA.DT, foi realizado medição de vibração nos pontos em rota. Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND. Não foi necessário realizar o balanceamento do motor.
202510251 | STE | 202506474 | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202527 | 02/07/2025 07:17:51 | Solicitamos a realização de medição em rota da motobomba de modo a observar a evolução dos parâmetros indicados na SSA 202506474. | IME2 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202527 | BRUNO BURILLI | Constatado os seguintes pontos em Alerta em Envelope: 2-PY= 2,599 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-MT= 2,337 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Demais pontos da rota sem incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202510014 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202527 | 01/07/2025 07:18:24 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO CAAS , MODELO: DTT001K035KA; NS: LO1N0524F0109 E , MODELO: DTT001K035KA , NS-LO1N0524F0108. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação dos detectores, marca CAAS , MODELO: DTT001K035KA; NS: LO1N0524F0109, apresenta defeito de alerta luminoso e sonoro intermitente MODELO: DTT001K035KA , NS-LO1N0524F0108 o equipamento não realiza a função básica de detectar tensão elétrica conforme verificado em testes práticos . Reprovado para uso .
202510011 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202527 | 01/07/2025 07:18:33 | REALIZAR ENSAIOS DOS DETECTOR DE TENSÃO RITZ , MODELO: DMU-15; NS: 990318, DMU-36/SB ,NS-1936251. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detector SCEEP 38 Código de registro do ensaio 198. Liberado para uso.
202510007 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202527 | 01/07/2025 07:19:02 | Realizar ensaios de isolação em vara de manobra VM 74 07/07 SCEEP 25, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202529 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 25, VM 74 07/07 (código de registro do ensaio 237) . Liberado para uso
202510003 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202527 | 01/07/2025 07:19:08 | Realizar ensaios de isolação em vara de manobra VM65 ,03/03 SCEEP 23 , VM 65 02/03 SCEEP 23 , VM65 01/03 SCEEP 23 E SCEEP-43, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202529 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, SCEEP 23, VM65 ,03/03, VM 65 02/03, VM65 01/03 com SCEEP 43 (código de registro do ensaio 238 e 239) . Liberado para uso
202509989 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202527 | 01/07/2025 07:19:14 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME SCEEP 165, MD SCEEP165 FAB. NORTH CLASSE 3 TIPO I , E ME SCEEP175, MD SCEEP 175 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II , ME SCEEP 186, MD SCEEP186 FAB. NORTH CLASSE2 TIPO 1 , ME SCEEP 233 , MD SCEEP233 FAB. SALISBURY CLASSE 2 TIPO 1. ME SCEEP 260, MD SCEEP 260 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , ME SCEEP 185, MD SCEEP 185 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , ME SCEEP 212, MD SCEEP 212 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II , OBS PERTENCENTE A ODMS.CD | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes , SCEEP 185, 260, 212, 175, 186, 233, 165, (código de registro do ensaio 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844). Liberado para uso.
202509659 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202526 | 24/06/2025 14:53:21 | Solicita-se apoio para realização de ensaios de vibração do equipamento, com carga nominal (50 KN), em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento em anexo, conforme abaixo: item 10 - solicitar apoio à SMIL.DT para realizar ensaios de vibração (RMS, espectro geral, medição em rota, impactação e coleta de sinais discretos @65 kHz 5 segundos) do conjunto motor-redutor de elevação. Anexar relatório emitido. | MAM2 | ILA1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Realizado os ensaios de Vibração, impactação e coleta de sinais discretos @65 kHz, 5s. Constatado Alerta no ensaio de vibração (pontos 1He, 2He e 3He). Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend. Dados de sinal discreto e impactação: (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\UPAC PONTE ROLANTE 5T\]).
202509657 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202526 | 24/06/2025 14:53:30 | Solicita-se apoio para realização de ensaios de vibração do equipamento, com carga nominal (150 KN), em atendimento ao item 10 (tabela 3.2.1 - Sistema de elevação), da planilha de comissionamento em anexo, conforme abaixo : item 10 - solicitar apoio à SMIL.DT para realizar ensaios de vibração (RMS, espectro geral, medição em rota, impactação e coleta de sinais discretos @65 kHz 5 segundos) do conjunto motor-redutor de elevação. Anexar relatório emitido. | MAM2 | ILA1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Realizado os ensaios de Vibração, impactação e coleta de sinais discretos @65 kHz, 5s. Constatado Alerta e Alarme no ensaio de vibração (pontos 1He, 1V e 2He). Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend. Dados de sinal discreto e impactação: (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\UPAC PONTE ROLANTE 15T\]).
202509502 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202526 | 23/06/2025 14:19:46 | Solicito apoio durante a instalação das duas novas capelas de exaustão na sala 212. O serviço será realizado pela empresa Lablinea nos dias 25 a 27/06. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Conforme solicitado foi retirado com a paletera elétrica os moveis de dentro do caminhão, que foram instalado nas capelas de exaustão na sala 212.
202509215 | STE | 202508245 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202525 | 16/06/2025 17:22:53 | Realizar coleta de dados de vibração para auxiliar no diagnóstico de possível causa do ruido anormal apresentado pela bomba. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Durante ensaio, não foi verificao ruído anormal na motobomba. Constatado Alerta em Envelope nos pontos 2-BR e 2-JS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202509212 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.008-1 | 202525 | 17/06/2025 16:27:50 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-0305 APÓS TROCA DE MOTOR CONFORME SSA:202507770. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202526 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202509178 | STE |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202524 | 13/06/2025 15:24:16 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bombas BIN-18A03. Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 89, U18A. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202525 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de 6 eixos da bomba BIN-18A03, referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen. A maior e menor rugosidade (considerando escala Rz) respectivamente foi: Rz=24,028 µm (Ra=2,747 µm) e Rz=1,945 µm (Ra=0,204 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202508974 | STE | 202507677 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202524 | 11/06/2025 10:38:04 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-02 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19034-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 16 a 18/06/2025. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202525 | BRUNO BURILLI | Fueron realizados los ensayos conforme solicitado. Los valores obtenidos están en la planilla en anexo. Obs: No fue posible verificar los valores el sistema OneCare porque no estaba disponible.
202508966 | STE |  | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202524 | 11/06/2025 08:08:30 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#02. PREVISTO 23/05/2025; 07:30 H. | MEL2 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202526 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR 20HZ DEL RELÉ 64SB SIN NECESIDAD DE AJUSTES, OBTENIÉNDOSE: I DE CIRCUL.=8,6mA; I DE PICKUP= 12,0mA, CON RCARGA NC=1,42 OHMS; TENSIÓN GENERADOR 20Hz=23,5V; TENSION FILTRO=3,08V Y FRECUENCIA DEL CONJUNTO=20,13HZ. I DE CC=17,5mA EN 1,68SEG. TEMP ENTRADA=36,1°C; TEMP SALIDA=35,9°C.
202508911 | STE |  | D080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF60 | 1536.004-0 | 202524 | 10/06/2025 09:53:49 | Se solicita apoyo de ese sector para la realización y acompañamiento de ensayos de medición de tiempos de transferencia entre fuentes en este tablero. Conforme esquemático en adjunto, el objetivo de estos ensayos consiste en la medición de los tiempos de transferencia que serán realizados a través de los parámetros de los relés temporizados RKT1/RKT2 y RKT3 del diagrama eléctrico de este tablero, y con una carga nominal a ser proveída por ese sector conforme previo consenso. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202525 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Se registraron los tiempos de actuación de los relés 50KT1, 50KT2 y 50KT3 a través de oscilografía de las tensiones de entrada y la tensión de salida del Tablero CTF60, en condiciones de plena carga (resistiva de 6kW). Los resultados se presentan en el documento anexo.
202508910 | STE |  | C080E004 | QUADRO TRANSFERÊNCIA DE FONTES - CTF50 | 1536.003-8 | 202524 | 10/06/2025 09:53:58 | Se solicita apoyo de ese sector para la realización y acompañamiento de ensayos de medición de tiempos de transferencia entre fuentes en este tablero. Conforme esquemático en adjunto, el objetivo de estos ensayos consiste en la medición de los tiempos de transferencia que serán realizados a través de los parámetros de los relés temporizados RKT1/RKT2 y RKT3 del diagrama eléctrico de este tablero, y con una carga nominal a ser proveída por ese sector conforme previo consenso. | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202525 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Se registraron los tiempos de actuación de los relés 50KT1, 50KT2 y 50KT3 a través de oscilografía de las tensiones de entrada y la tensión de salida del Tablero CTF50, en condiciones de plena carga (resistiva de 6kW). Los resultados se presentan en el documento anexo.
202508647 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202524 | 10/06/2025 06:42:50 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 143, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831761 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831769 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO EVANDRO JOSE TEIXEIRA, MATRICULA 4582-8 | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202524 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 143, (código de registro do ensaio 832). Liberado para uso.
202508646 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202524 | 10/06/2025 06:42:56 | REALIZAR ENSAIO EM LUVAS ISOLANTES: - LUVA CÓDIGO SCEEP SOB N. 137, REFERÊNCIA MÃO ESQUERDA Nº 831751 REFERÊNCIA MÃO DIREITA Nº 831769 A LUVA JÁ FOI LANÇADA NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO LUCAS DA SILVA CAMARGO, MATRICULA4710-3 | ILA0 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202524 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 137, (código de registro do ensaio 833). Liberado para uso.
202508410 | STE | 202508383 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202523 | 03/06/2025 07:28:49 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U05, NA POSIÇÃO T1, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/08383 DURANTE O PD 3A DO GERADOR. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA AO LABORATÓRIO EM 03/06/2025. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202523 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de fase! Valor Maior do que o solicidado 494 MΩ, liberado para uso!
202508234 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202522 | 30/05/2025 11:23:42 | Executar ajustes em três pontos de tomada na Sala 212 (laboratório químico), visando a instalação das novas capelas de exaustão. O cabeamento deverá ser direcionado até a parte superior da sala, com o término próximo ao teto. Executar conforme projeto anexo. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202522 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram instalado cabeamento no circuito de 110V e 220V conforme solicitado!
202508042 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202522 | 28/05/2025 11:12:36 | Realizar teste de alcance de sinal dos sensores de vibração que serão instalados (provisoriamente) nos ventiladores do sistema G. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o teste de alcance dos sinais de sensores de vibração que serão instalados nos ventiladores do Sistema G. Alcance máximo de 100 metros, permitindo a instalação provisória de sensores em até 4 casas de máquinas dos sistema G.
202507986 | STE |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202522 | 27/05/2025 14:31:12 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos da nova bombas BIN-1202. Bomba fornecida através do contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). Componentes disponíveis na elev. 89, U12. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202522 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de rugosidade nas luvas dos eixos da nova bomba BIN-1202. Mais detalhes no relatório anexo.
202507840 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202522 | 26/05/2025 07:20:09 | Realizar monitoramento de descargas parciais nos TCs das fases R, S e T por 24 horas utilizando sistema de monitoramento IMA-DP fornecido pelo CEPEL | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202522 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado monitoramento dos 3 TCs por 24 horas. Preliminarmente, foram encontradas descargas na fase R com amplitude de 15 V (imagem anexa). A frequência de repetição desses eventos será determinada assim que os dados forem processados pelo CEPEL. O sistema utilizado para monitoramento pode ser de grande utilidade para a SMIL.DT.
202507705 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202521 | 22/05/2025 07:34:01 | Realizar servicios de comisionamiento de la Fuente Resonante en conjunto con personal de High Volt. | ILA1 | ILA1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202521 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado en montaje, entrenamiento, operación y ensayos de comisionamiento de la "Fuente Resonante de la Alta Tensión asilada a gas SF6" así como de todo el sistema, incluyendo todos sus componentes (impedancia de bloque, capacitor de acoplamiento, espaciadores, panel de control). Resultados disponibles en el adjunto "Ensayos de Comisionamiento".
202507493 | STE | 202506815 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202521 | 19/05/2025 16:10:20 | Solicitamos apoyo para realizar inspección por videoscopia en el eje de la UG09. Previsión: 21/05/2025 07:30 hs. | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202521 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Na inspeção inicial o nível medido estava em aproximadamente 4340 mm a partir da entrada do orifício lateral do eixo. A diferença de nível do dia 05/05/2025 (4530 mm) até o início do dia 22/05/2025 (4340 mm) foi de 190 mm (água que entrou no eixo no período). Após procedimento de retirada de água no dia 22/05/2025 pela SMMU.DT, foi realizada nova inspeção onde se constatou que o nível final de água ficou em 5206 mm. Portanto, a retirada de água do dia 22/05/2025 perfez 866 mm. Relatório anexo.
202507463 | STE | 202304796 | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202521 | 19/05/2025 10:52:05 | Realizar coleta de imagens com a IRIS M e sinal de vibração puro, 5s @ 65kHz, nos pontos de coleta do ventilador para análise de compatibilidade operativa entre frequência natural e vibração do equipamento. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202522 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado a aquisição de imagens com a câmera iris (vídeos no anexo - sem filtro) do VVT 0207. Também foi realizado a aquisição de sinal de aceleração, 5s @65kHz. Os dados estão disponível no arquivo .xlsx anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\P001B013 SIST C EXAUST. VVT 0207 SSA 202507463\VVT 0207\]). Adicionalmente foi feito a aquisição de sinal de aceleração em outros pontos conforme imagem no anexo.
202507303 | STE | 202507264 | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 13/05/2025 07:19:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BDR-1703 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las ultimas mediciones realizadas no se encontraron niveles de vibración en Alarma, además se realizaron las mediciones de impacto y señales de aceleración. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202507302 | STE | 202507264 | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 13/05/2025 07:19:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO E TESTE DE IMPACTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-1703. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las ultimas mediciones realizadas no se encontraron niveles de vibración en Alarma, además se realizaron las mediciones de impacto y señales de aceleración. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202507301 | STE | 202507264 | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 13/05/2025 07:19:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BD1703. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições elétricas no motor da bomba BDR1703 conforme solicitado. Mais detalhes e valores das medições estão no documento em anexo.
202507080 | STE | 202220369 | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202519 | 08/05/2025 08:52:25 | Solicitamos coleta de dados de aceleração com taxa de 65 kHz na estrutura e no ventilador, durante 5 segundos. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Realizadas medições com taxa de aquisição de 65 kHz por 5 segundos em cada ponto de rota de medição do ventilador. Dados disponibilizados em anexo no formato ".XLSx" dos quatro ventiladores. Para o VVT 1620 foram feitos processamentos gráficos e disponibilizados em arquivos ".pdf".
202507066 | STE | 202507044 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202519 | 08/05/2025 08:27:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BIN-0301. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Foram realizados os ensaios elétricos no dia 20/05/2025 para o comissionamento da moto bomba BIN 0301. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202507065 | STE | 202507044 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202519 | 08/05/2025 08:27:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DESACOPLADO DA BOMBA BIN-0301 (GIRO EM VAZIO). O ENSAIOS FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor (desacoplado) do sistema BIN-0301 do sistema de Drenagem. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202507064 | STE | 202507044 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202519 | 08/05/2025 08:27:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO, TESTE DE IMPACTO E, EM CASO DE ANORMALIDADE, REALIZAR REGISTRO COM CÂMERA RDI DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN-0301. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202520 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de sinal discreto 5s @65kHz. Também foi realizado ensaio de impactação. Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BIN 0301\]). Não foi realizado o registro com a câmera RDI (valores abaixo de Alerta e Alarme - sem anormalidades).
202507063 | STE | 202507044 | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 1704.009-9 | 202519 | 08/05/2025 08:27:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN-0301 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202521 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-0301 do sistema de Drenagem da U03. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202506940 | STE | 202506517 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.174-4 | 202519 | 06/05/2025 14:36:40 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001250 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001250) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327276) sección 2 a ser instalado en la fase A del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506939 | STE | 202506516 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.173-2 | 202519 | 06/05/2025 14:36:47 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001257 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001257) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327275) sección 2 a ser instalado en la fase B del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506938 | STE | 202506514 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.172-0 | 202519 | 06/05/2025 14:36:54 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001249 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001249) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327274) sección 2 a ser instalado en la fase A del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506735 | STE | 202506711 | S013A002 | TRANSFORMADORES | 0732.002-7 | 202518 | 29/04/2025 15:38:25 | Solicitamos apoio para realizar ensaios elétricos para aceitação de transformador trifásico de 10 kVA, marca Tamura, tipo STP, modelo 2891.005, NS 14453701001, adquirido pela OC-4500076752. Processo de referência https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2156. | ILA3 | ILA1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202519 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en un transformador trifásico de 10kVA marca Tamura, Tipo STP, modelo 2891.005, NS 14453701001, 220/208V. Pruebas realizadas: - Resistencia de aislamiento - Resistencia óhmica de los devanados - Relación de Transformación - Energización en vacío - Energización con carga de 50% Resultados en anexo para análisis.
202506102 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:10:56 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134819, MD N.S 134820 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215437, MD N.S 23215438 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. RENATO DO CARMO ALVES MAT. 4724-4 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 466, SCEEP 467, (código de registro do ensaio 827 e 828). Liberado para uso.
202506099 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:02 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 136253, MD N.S 136254 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215425, MD N.S 23215426 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN.EDVALDO FERREIRA LUIZ MAT. 4700-0 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 456, SCEEP 457, (código de registro do ensaio 817 e 818). Liberado para uso.
202506097 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:08 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18283342, MD N.S 18283425 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215011, MD N.S 23215012 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. DORIVAL FERNANDES CAMARA Jr. MAT. 4107-9 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 454, SCEEP 455, (código de registro do ensaio 815 e 816). Liberado para uso.
202506094 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202517 | 21/04/2025 06:11:14 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18354239, MD N.S 18354268 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215009, MD N.S 23215010 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. ALEX FISCHODER PRIEBE MAT. 4688-6 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 462, SCEEP 463, (código de registro do ensaio 823 e 824). Liberado para uso.
202506029 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 15/04/2025 15:56:04 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202519 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME 22277895 MD 22277896, SCEEP 399, (código de registro do ensaio 829). Liberado para uso.
202505975 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:27:44 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134811, MD N.S 134812 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23059803, MD N.S 23059804 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. RAFAEL DOUGLAS BASSO , MT. 4181-7 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 460, SCEEP 461, (código de registro do ensaio 821 e 822). Liberado para uso.
202505968 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:27:59 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134803, MD N.S 134804 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215439, MD N.S 23215440 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ MAT. 4280-2 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 458, SCEEP 459, (código de registro do ensaio 819 e 820). Liberado para uso.
202505964 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 13:28:05 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18354252, MD N.S 18354273 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215441, MD N.S 2321542 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. ANDERSON PHILIOPE DE MORAIS MAT. 4689-8 DA OPUO.DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202517 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, SCEEP 464, SCEEP 465, (código de registro do ensaio 825 e 826). Liberado para uso.
202505961 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:13:52 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22283167, MD N.S 22283168 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. AQUINO IVAN RODOLFO MAT. 106709 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202516 | JOAO RICARDO TEODORO | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 452, (código de registro do ensaio 813). Liberado para uso.
202505957 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:13:57 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22258069, MD N.S 22258070 Q FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GGALEANO L , VICENTE GABRIEL MAT. 705896 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202516 | JOAO RICARDO TEODORO | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 453, (código de registro do ensaio 814). Liberado para uso.
202505956 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:03 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 22272363, MD N.S 22272364 Q FAB. ORION CLASSE 2 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GGALEANO L , VICENTE GABRIEL MAT. 705896 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 449, (código de registro do ensaio 810). Liberado para uso.
202505954 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:10 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 24175631, MD N.S 24175632Q FAB. ORION CLASSE 2 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GONZALEZ S, HERMES DANIEL MAT. 705847 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 450, (código de registro do ensaio 811). Liberado para uso.
202505952 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 08:14:16 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 23258471, MD N.S 23258472 FAB. ORION CLASSE 0 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. GONZALEZ S, HERMES DANIEL MAT. 705847 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 448, (código de registro do ensaio 809). Liberado para uso.
202505949 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 | 14/04/2025 07:23:07 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 24233001, MD N.S 24233002 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. BAEZ C CHRISTIAN A MAT. 205527 DA OPUO .DT. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202516 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 451, (código de registro do ensaio 812). Liberado para uso.
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada.
202505694 | STE |  | S096B | BOMBAS DE RESERVA |  | 202515 | 09/04/2025 14:52:06 | Solicitamos apoio para verificação de rugosidade em luvas de eixos das novas bombas fornecidas através do Contrato 4500065573 (Ruhrpumpen). A inspeção faz parte da aceitação do primeiro e quinto lote. Componentes disponíveis na elev. 108, AMC. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202515 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de rugosidade por amostragem em luvas de eixo de bombas referente ao contrato 4500065573 – Ruhrpumpen (lotes 1 ao 5). A maior e menor rugosidade medida respectivamente foi: Ra=7,909 µm (Rz=70,009 µm) e Ra=0,696 µm (Rz=5,471 µm). Mais detalhes no relatório anexo.
202505651 | STE | 202505071 | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:31:22 | Em função do comissionamento do painel (SSA202505071), solicitamos apoio para a realização de ensaios no cabo de alimentação do painel, conforme item 2.12 da planilha 6928-83-19014-P: Data sugerida: 22/04. | MEG2 | ILA1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202517 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados en los cables 13,8kV del circuito alimentador proveniente del QP-02: - Medición de resistencia óhmica - Resistencia de aislamiento - Tensión Aplicada VLF. Los resultados se presentan en una copia de la planilla de comisionamiento que se encuentra en anexo, en las páginas 19 y 20 (ítem 4.1)
202505487 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202516 | 14/04/2025 16:19:40 | Realizar ensaios de isolação em vara de manobra VM32-03/03. | OUO3 | ILA1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202519 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no segmento de vara SCCEP 30, aprovado nos testes realizados (código de ensaio 236). Liberado para uso.
202505486 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202516 | 14/04/2025 08:39:44 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão MODELO: DMU-25; número de série: 2165166003. | OUO3 | ILA1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202519 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detector SCEEP 59 Código de registro do ensaio 197. Liberado para uso.
202505483 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202515 | 09/04/2025 07:33:54 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas ORION 422. | OUO3 | ILA1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202519 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 422, (código de registro do ensaio 831). Liberado para uso.
202505482 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202515 | 09/04/2025 07:34:04 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas ORION 423. | OUO3 | ILA1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202519 | JOAO RICARDO TEODORO | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 423, (código de registro do ensaio 830). Liberado para uso.
202505404 | STE | 202505272 | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202515 | 07/04/2025 10:06:37 | Realizar Ensayo de Análisis de Respuesta de Frecuencia (SFRA) en el Transformador de Reserva 02 con Numero de Serie: SP15107. Posteriormente este Transformador será instalado en la localización B015J020. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202515 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Análisis de Respuesta en Frecuencia " en FRA" en el Transformador Principal Reserva 60Hz número 2 525/25kV-256MVA SN SP 15107. Más detalles en archivo anexo. Observaciones: - Las curvas de respuestas quedan almacenadas en la base de datos de la SMIL.DT para futuras comparaciones - SSA ejecutada sin AT debido a que el equipo no estaba bajo responsabilidad de OP.DT.
202505279 | STE | 202505267 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:32 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U01, NA POSIÇÃO T1, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/05267 DURANTE O PD 3A DO GERADOR. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA AO LABORATÓRIO EM 04/04/2025. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de Fase. Valor Maior do que o solicitado, 4,42 GΩ, liberado para uso.
202505278 | STE | 202505267 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:09:38 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ SUBSTITUÍDA DA SAÍDA DE NEUTRO T6 DO GERADOR DA U01 DURANTE O PD 3A, EM APOIO A SSA MATRIZ 2025/05267. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 04/04/2025. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de neutro. Valor Maior do que o solicitado, 4,42 GΩ, liberado para uso.
202505115 | STE | 202504491 | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:05:18 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas do quadro CXT do TU-01 fase R. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202517 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção após manutenção pela SMMT.DT, no Painel CXT 01 fase R. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra eficácia na manutenção. Detalhes em anexo.
202505113 | STE | 202504493 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202514 | 04/04/2025 10:05:27 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas do quadro KT-01. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202517 | DOUGLAS MASKE | Foi realizada inspeção após manutenção pela SMMT.DT, no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica, o que demostra eficácia na manutenção. Detalhes em anexo. Serviço executado em conjunto com a SSP 20251661, durante PD da U01 - AT 202502854
202504948 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 14:57:11 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) SCEEP 217 PERTENCENTE A SEDC AD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 217, (código de registro do ensaio 808). Liberado para uso.
202504947 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 14:57:19 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) SCEEP 308 , SCEEP184 , PERTENCENTE A SEDC AD | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no pares de luvas isolantes, SCEEP 308, SCEEP 184(código de registro do ensaio 805 e 806). Liberado para uso.
202504865 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 13:58:59 | Realizar ensayo de revalidación para el par de guantes aislantes ORION ( CLASE 2. TIPO II - C.A. 29773). Número de serie: Mano izquierda: 22277769 ; Mano derecha: 22277770. | MEG3 | ILA1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 414, (código de registro do ensaio 807). Liberado para uso.
202504449 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 25/03/2025 13:07:44 | EM ATENDIMENTO ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10, REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: 1) FAB. PROTS/MINIPA CLASSE 3 TIPO II, MD 2005576 ME 2005575 ; 2) FAB. ORION CLASSE 3 TIPO II, MD 21190812 ME 21190811. SOLICITAÇÃO DO RHSS.AE (JULIO CESAR MERELES VAZQUES). | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas isolantes, PROTS/MINIPA CLASSE 3 TIPO II, MD 2005576 ME 2005575 SCEEP 431 e FAB. ORION CLASSE 3 TIPO II, MD 21190812 ME 21190811, SCEEP 432 (código de registro do ensaio 800 e 801). Liberado para uso.
202504317 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 24/03/2025 16:28:46 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863708 MD 863665. | MEG3 | ILA1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME ME 863708 MD 863665, SCEEP 433, (código de registro do ensaio 802). Liberado para uso.
202504253 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 24/03/2025 09:21:22 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863600 - MD 863609. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 253(código de registro do ensaio 797). Liberado para uso.
202504241 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202512 | 21/03/2025 10:17:58 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863569 - MD 863621. | MEG3 | ILA1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 132(código de registro do ensaio 798). Liberado para uso.
202504240 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202512 | 21/03/2025 06:31:13 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 831749, MD N.S 831773 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. JAIR FORQUIM MAT. 33215 DA SMMG.DT. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME N.S 831749, MD N.S 831773, SCEEP 430, (código de registro do ensaio 799). Liberado para uso.
202504039 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432045 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504037 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:42 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432049 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504036 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:10:53 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432054 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504035 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:11:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432036 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504034 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:11:37 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432034 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504032 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432030 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504031 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:18 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432042 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504030 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:12:33 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432048 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504011 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:14:47 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432022 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504009 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:08 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432013 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504008 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:22 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432024 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504007 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:17:02 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432007 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504006 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:17:14 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432027 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | DOUGLAS MASKE | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202504005 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202512 | 19/03/2025 13:15:52 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432017 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503993 | STE | 202503687 | C004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A24-2 | 0016.040-7 | 202512 | 18/03/2025 10:15:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A24-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503992 | STE | 202503683 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202512 | 18/03/2025 10:16:05 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A22-2 fase T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503989 | STE | 202503619 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 18/03/2025 10:16:14 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A45-2 de la fase B, en primera instancia cuando la salida del gas se da por la válvula Dilo DN8 ubicado en la parte inferior del CT3 fue comprobando existencia de ruido anormal, con la sospecha de posible Descarga Parcial en la zona del CT3, fue cambiado la salida del gas para la válvula Dilo DN8 ubicado en la parte superior del compartimiento, adyacente a la Barra B4, donde fue comprobando la inexistencia de DPs.
202503987 | STE | 202503685 | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202512 | 18/03/2025 10:16:22 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A19-2 fase S, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202503959 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:17 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-01, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202515 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado apoio para comissionamento do sistema de vibração. Foram realizadas impactações com martelo modal próximo aos acelerômetros para verificar sua resposta no sistema PROFISIGNAL.
202503958 | STE | 202503524 | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:57:31 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-01 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19033-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 26 a 28/03/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202513 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o apoio para os ensaios de comissionamento dos canais de entrada no painel SVP-01, para os sinais de proximiter´s, transdutores de vibração, fase e transdutores de pressão. Segue anexo planilha de comissionamento com valores preenchidos (itens 3.6.1 a 3.6.6).
202503692 | STE | 202503618 | D004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-2 | 0016.078-4 | 202511 | 13/03/2025 14:51:38 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "B" e "C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificados los compartimientos A47-2 de las fases B y C antes y durante la realización del tratamiento de gas SF6, donde no se registraron niveles de ruído característico de DP.
202503661 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 13/03/2025 11:12:40 | Solicitamos apoyo para el levantamiento de los datos medidos y la funcionalidad del sistema SVP instalado en la UG10. Adicionalmente comparar con el SVP de la UG08. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202511 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feito processamento e avaliação comportamental simplificado dos sinais da UG10. Não feito relatório da UG8 e comparado com a UG10 porque as UGs têm comportamentos diferentes e a melhor avaliação seria a individualizada. No relatório anexo estão os detalhes de cada sinal ou cadeia de medição (sensor + canal de medição) individuais. Houve dois sinais que apresentaram não conformidades: MGS Relativo X e Pressão na Caixa Espiral. Os demais sinais estão coerentes e com aparente conformidade.
202503616 | STE | 202503095 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 13/03/2025 08:55:47 | Durante PD (semana 2025/12) solicitamos apoyo para oscilografia de tensión/corriente de los contactos 13-14 de los relés RQ4.7 y RQ5.0 durante encendido y apagado de los solenoides S1 y S2 respectivamente, referente a lo ocurrido e indicado en la SSA matriz. Objetivo: determinar si sobrepasa los limites indicados en el datasheet del relé modelo 2903361 de phoenix contact. Ref. diseño 6110DFJ5670E(18,37,38). | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202512 | DOUGLAS MASKE | Realizado oscilografia dos contatos dos relés de acionamento dos solenoides de abertura e fechamento da comporta, oscilografando tanto as tensões como as correntes, com uma taxa de amostragem de 100 kS/s. Obtendo os valores máximo de tensão e de corrente durante cada operação. Feitos os ensaios em conjunto a SSA 202503431 (AT: 202502281).
202503501 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:09 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432021 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202511 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503500 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:19 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432019 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503499 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:29 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432016 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que apenas um ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 % no início da faixa de medição (0,5 mm). Pelo fato desta distância não ser utilizada para medição devido a proximidade do alvo, se recomenda a aceitação do transdutor, cabendo ao solicitante tomar esta decisão. Relatório de ensaio anexo.
202503498 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:40 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432015 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503497 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:49 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432009 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que apenas um ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 % no início da faixa de medição (0,5 mm). Pelo fato desta distância não ser utilizada para medição devido a proximidade do alvo, se recomenda a aceitação do transdutor, cabendo ao solicitante tomar esta decisão. Relatório de ensaio anexo.
202503493 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:15:58 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432002 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503492 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202511 | 11/03/2025 10:16:10 | Calibrar el transductor de proximidad BALLUFF BAW004R, con N.S.: 2432008 BR; en el rango de 0 a 4 mm con incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202514 | BRUNO BURILLI | Efetuados ensaios de aceitação onde se constatou que nenhum ponto medido ultrapassou os desvios percentuais de tolerância especificada de 5 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do transdutor. Relatório de ensaio anexo.
202503235 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202510 | 06/03/2025 10:01:54 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: SCEEP 232, SCEEP 201, SCEEP 222, SCEEP 220, SCEEP 187, SCEEP 221, SCEEP 263, SCEEP 223 PERTENCENTES A ODMS.CD EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202510 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 232, SCEEP 201, SCEEP 222, SCEEP 220, SCEEP 187, SCEEP 221, SCEEP 263, SCEEP 223 (código de registro do ensaio 789 a 796). Liberado para uso.
202503018 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202510 | 06/03/2025 07:23:37 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202512 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes , SCEEP 257, (código de registro do ensaio 803). Liberado para uso.
202502931 | STE | 202502923 | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202509 | 26/02/2025 14:50:14 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A13-9A de la fase R, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502930 | STE | 202502922 | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 26/02/2025 14:50:21 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "R y T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202509 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el COMPARTIMIENTO DE GAS A14-9A de las fases R y T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202502407 | STE | 202502404 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202508 | 17/02/2025 08:38:10 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U10, NA POSIÇÃO T1, EM APOIO A SSA MATRIZ 202502404 DURANTE O PD 3A DO GERADOR. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202508 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de fase! Valor Maior do que o solicitado 6,27 GΩ, liberado para uso!
202502326 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202507 | 14/02/2025 08:36:53 | Realizar ensayo de impactación, dirección axial y radial, en los nuevos soportes para los sensores de aceleración relativa, montados en la caja de vedación inferior del Cojinete Guía Superior. Imagen en anexo. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202508 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes oriundas da rotação do Gerador, conforme pode ser visto no decorrer do relatório anexo. Arquivos registrados pelo Pruftechnick disponíveis no sistema Omnitrend.
202502323 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202507 | 14/02/2025 08:37:28 | Realizar ensayo de impactación, dirección axial y radial, en los nuevos soportes para los sensores de aceleración relativa, montados en la caja de vedación inferior del Cojinete Combinado. Imagen en anexo. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202508 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado o ensaio. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes oriundas da rotação do Gerador, conforme pode ser visto no decorrer do relatório anexo. Dados registrados pelo Pruftechnick constam no sistema Omnitrend.
202502197 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202507 | 12/02/2025 13:39:34 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277765; Mano derecha:22277766 | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202508 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 386) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 786). Liberado para uso.
202501744 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202507 | 10/02/2025 10:19:13 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 04 LUVAS ISOLANTES DENOMINADAS SCEEP 219; SCEEP 174, SCEEP 231, SCEEP 403, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 219, SCEEP 174, SCEEP 231, SCEEP 403 ) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 782, 783, 784, 785). Liberado para uso.
202501742 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202507 | 10/02/2025 10:18:59 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 02 DETETORES DE TENSÃO DENOMINADOS DETETOR DE TENSÃO MOD. DTT001K035KA S/N LO1N0524F0110 FAB. CAASTECH; DETETOR DE TENSÃO CÓD. SCEEP 19, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 76, SCEEP 19 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 193, 194. Aprovado e liberado para uso.
202501738 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202507 | 10/02/2025 10:19:33 | REALIZAR ENSAIOS ELÉTRICOS EM 2 VARAS DE MANOBRAS DENOMINADAS VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA CÓD. SCEEP 31; VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA MOD. VTT-VHD/9 S/N 2908689001 FAB. RITZ, , PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202507 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra SCCEP 45, SCEEP 31(código de registro do ensaio 230 e 231). Liberados para uso.
202501542 | STE | 202501418 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202506 | 04/02/2025 07:44:36 | Realizar nova medição de vibração após execução do trabalho previsto na SSA matriz 202501418 | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202507 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) y Alarma (Alarma 2) en los puntos 1H= 3,168 g, 1V= 4,65 mm/s, 1H= 6,01 mm/s, 2H= 7,78 mm/s; 8,765 g, y 2V= 6,39 mm/s en la motobomba 01. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202501158 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202505 | 27/01/2025 14:25:29 | Realizar nova inspeção termográfica nos seguintes componentes do quadro KT-08: Disjuntor Q13C, contator K111B e contator K161A, de modo a constatar a solução das anomalias térmicas indicadas na SSA 202500264. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202505 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada uma inspeção termográfica no painel KT-08 após procedimentos de manutenção realizados pela MET1, onde foi confirmado a eliminação das anomalias térmicas registradas antes do PD. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202501040 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 16:39:29 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BDR-0801. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202509 | BRUNO BURILLI | Dados constam no relatório anexo.
202501038 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 16:39:38 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DESACOPLADO DA BOMBA BDR-0801 (GIRO EM VAZIO). O ENSAIO FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202505 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração apenas no motor desacoplado da motobomba BIN-0302 do sistema de Drenagem da U08. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202501036 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 16:39:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO, TESTE DE IMPACTO E REGISTRO COM CÂMERA RDI DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BDR-0801APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202505 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de sinal discreto 5s @65kHz. Também foi realizado ensaio de impactação. Dados disponíveis nos arquivos em anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBA BDR 0801\]). Adicionalmente foi realizado a medição de vibração com motor acoplado na bomba (relatório anexo). Conforme acordado com o solicitante, não foi realizado o registro com a câmera RDI (valores abaixo de Alerta e Alarme).
202500831 | STE |  | J077C015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0703 | 0280.003-9 | 202504 | 22/01/2025 14:08:12 | Realizar nova coleta de dados de vibração no MOTOR N3 BDR-0703 após ter sido apertado o dispositivo de fixação do respectivo motor, conforme SSA 202416558. | MAM1 | ILA1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202505 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração após intervenção da SMMA.DT (SSA 202416558). Não foi constatado a incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202500825 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202504 | 21/01/2025 07:48:30 | Medição de vibração do compressor de carga parcial 2, conforme descrito na IM.LA.0347, para manutenção 9M | MMU2 | ILA1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202504 | BRUNO BURILLI | Foram coletados dados de vibração no Motocompressor CAP-02 e Filtro de Ar do Sistema de Estabilização em carga parcial da U02. Foram encontrados nível de Alarme para os pontos: 1H (velocidade), 1V (velocidade), 2H (velocidade) e 2V (velocidade). Sobre os pontos em alerta vide SSA 202407131 (ILA1-IME3). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202500743 | STE |  | P041A003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0901 | 0817.001-0 | 202504 | 20/01/2025 11:04:09 | Realizar medición de vibraciones de fase cruzada entre el motor del turbocompresor y la bomba de aceite en 25Hz e indicar la correlacion entre estas mediciones. | MAM3 | ILA1 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202504 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de fase cruzada em 25Hz. Dados estão disponível no relatório anexo. Adicionalmente foi realizado a medição de vibração em rota. Dados disponível no sistema Omnitrend.
202500729 | STE | 202500641 | C004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9B | 0016.036-9 | 202504 | 21/01/2025 16:14:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R y S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimentos de las fases R y S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500728 | STE | 202500654 | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202504 | 21/01/2025 16:15:05 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "T" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el compartimento de la fases T, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500727 | STE | 202500666 | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202504 | 21/01/2025 16:15:12 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "S" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en el compartimento de la fases S, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500726 | STE | 202500607 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202504 | 21/01/2025 16:15:18 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en las fases "B y C" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202504 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimentos de las fases B y C, comprobando la inexistencia de DPs que ofrecen las condiciones ideales al equipamiento para la realización de tratamiento de gas SF6.
202500653 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202503 | 16/01/2025 15:18:02 | Realizar ensaio de impactação nas caixas de vedação inferior do MC e MGS nas direções axial e radial. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202503 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado ensaio. Não foram percebidas Frequências Naturais coincidentes com as primeiras componentes em frequência oriundas da rotação do Gerador, tanto no Mancal Superior quanto no Mancal Combinado, conforme pode ser visto no relatório anexo.
202500610 | STE | 202500259 | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202503 | 16/01/2025 14:28:33 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "B" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A38-2 de la fase B donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500604 | STE | 202500414 | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202503 | 16/01/2025 14:23:25 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "R" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A19-2 de la fase R donde no se detectó indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500574 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202503 | 16/01/2025 09:11:52 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 168. | OUO3 | ILA1 | ARIEL CARNEIRO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 168) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 778). Liberado para uso.
202500572 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202503 | 16/01/2025 09:11:59 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 209. | OUO3 | ILA1 | ARIEL CARNEIRO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 209) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 780). Liberado para uso.
202500571 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202503 | 16/01/2025 09:12:09 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | ARIEL CARNEIRO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 234) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 781). Liberado para uso.
202500545 | STE | 202500258 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 15/01/2025 08:33:57 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase "A" de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202503 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A31-2 de la fase A donde no se detectó indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202500320 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202503 | 14/01/2025 08:04:51 | Efetuar nova inspeção termográfica na conexão aérea da Bucha L2 (Fase "S") do Transformador Regulador RX, após intervenção realizada pela equipe MET-2, devido anomalia térmica (SSA 202419742, derivada da SSA 202419084). | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202504 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica nas conexões das buchas L1, L2 e L3 do transformado regulador RX, após reparo realizado pela equipe da SMMT.DT/MET2, não foi detectada nenhuma anomalia térmica, tendo um delta de 2,8 °C, entre L1 e L2, 2,5 °C entre L2 e L3 e 0,3 °C entre L1 e L3. O transformador RX apresentava no momento da inspeção termográfica uma corrente de 592 A.
202500184 | STE | 202500083 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202502 | 07/01/2025 11:21:51 | Solicitamos apoio para coletar dados de níveis de vibração da bomba de agua potável da SEMD, verificar possíveis causas de ruido anormal conforme vídeo em anexo. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202502 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 01 do sist. de água potável da SEMD. Foi constatado valores com Alarme em Velocidade nos pontos 1V, 2V e 2A. Constatado Alerta em Envelope no ponto 3H. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada, considerando uma rotação de 2.970 rpm (sem placa de edificação), com os seguintes resultados: 2Hx3H=236° / 2Vx3V=206° / 2Ax4A= 19°. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Emitido SSA 202500667 para IME3 (solicitando parecer técnico).
202500140 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202502 | 06/01/2025 16:49:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0302 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202502 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração. Não foi constatado valores de Alerta/Alarme. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes nos arquivos anexos e no sistema OMNITREND.
202500138 | STE | 202418497 | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202502 | 06/01/2025 16:45:33 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR SINAL DE ACELERAÇÃO, TESTE DE IMPACTO E REGISTRO COM CÂMERA RDI DO MOTOR ELÉTRICO DE ACIONAMENTO BOMBA BIN 0302 APÓS A MONTAGEM DA BOMBA. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVA (RUHRPUMP). OBS: BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202502 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a aquisição de sinal discreto @65 KHz, 5s. Também foi realizado o ensaio de impactação. Conforme acordado com solicitante, não foi feito o registro com a câmera RDI, devido aos valores ficaram dentro do esperado. Dados de sinal discreto e impactação estão no sistema Omnitrend. (OMNITREND \\Legacy\Prism4\OMNITREND\SMIL.DT\LABORATORIO\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\MOTOBOMBABIN 0302 10_01_25\]). Anexo segue relatório de Impactação e planilha de comissionamento preenchida.
202420220 | STE | 202420106 | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202452 | 26/12/2024 08:58:00 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva que sera realizado no (PD) 3S com a SSA 202420106. Parada programada para 06/01/2025. | MMU2 | ILA1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202502 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração no conjunto motobomba 2 após substituição do motor. Não houve incidência de Alerta/Alarme em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202419977 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202451 | 18/12/2024 11:00:07 | Solicitamos realizar el monitoreo de la tensión en las tres fases con un analizador de calidad de energia, referente a la lectura para el calculo de desvío de capacitancia del TU-17 durante al menos 3 dias. SSA de referencia 202419651 | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202451 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Monitoramento da tensão das 3 fases com um analisador de qualidade de energia. Detalhes em anexo.
202419778 | STE | 202416561 | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202451 | 16/12/2024 08:18:14 | Realizar nova medições e coleta de dados dos níveis de vibração após ter sido realizado o reaperto dos parafusos de fixação e do dispositivo de fixação do motor bdr 0901. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202451 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração do motor BDR 0901, após intervenção da SMMA.DT. Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202419723 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202450 | 12/12/2024 11:27:58 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 404) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 777). Liberado para uso.
202419721 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202450 | 12/12/2024 11:28:06 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202504 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas(SCEEP 340) e os valores obtidos foram registrados no sistema SCEEP (código de registro do ensaio 779). Liberado para uso.
202419646 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202450 | 11/12/2024 08:18:52 | Solicito realizar ensaio de perdas em vazio e corrente de excitação no equipamento em virtude do acompanhamento de comportamento térmico suspeito que está sendo realizado no TP fase A com SSA 202417197. O ensaio deve ser conduzido valendo-se do arranjo mostrado no arquivo anexo (ensaio realizado em outro TP, para fins de referência), aplicando-se 115 Vca no enrolamento 2a1-2n. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Pérdidas en Vacío del TP 69 KV PARA MEDICION DE FATURACION - FASE C obteniéndose los siguientes resultados: tensión aplicada 115,42V; corriente de excitación 1,7090A; potencia activa (pérdidas) 64,2W.
202419645 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202450 | 11/12/2024 08:18:50 | Solicito realizar ensaio de perdas em vazio e corrente de excitação no equipamento em virtude do acompanhamento de comportamento térmico suspeito que está sendo realizado no TP fase A com SSA 202417197. O ensaio deve ser conduzido valendo-se do arranjo mostrado no arquivo anexo (ensaio realizado em outro TP, para fins de referência), aplicando-se 115 Vca no enrolamento 2a1-2n. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Pérdidas en Vacío del TP 69 KV PARA MEDICION DE FATURACION - FASE B obteniéndose los siguientes resultados: tensión aplicada 115,12V; corriente de excitación 1,7680A; potencia activa (pérdidas) 63,3W.
202419644 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202450 | 11/12/2024 08:18:56 | Solicito realizar ensaio de perdas em vazio e corrente de excitação no equipamento em virtude do acompanhamento de comportamento térmico suspeito que está sendo realizado com SSA 202417197. O ensaio deve ser conduzido valendo-se do arranjo mostrado no arquivo anexo (ensaio realizado em outro TP, para fins de referência), aplicando-se 115 Vca no enrolamento 2a1-2n. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Pérdidas en Vacío del TP 69 KV PARA MEDICION DE FATURACION - FASE A obteniéndose los siguientes resultados: tensión aplicada 115,12V; corriente de excitación 1,7598A; potencia activa (pérdidas) 65,5W.
202419577 | STE | 202418719 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202450 | 10/12/2024 10:29:50 | Apoio para medição de vibração no conjunto motocompressor após a substituição do reforço da base. | MMU2 | ILA1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202450 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Após realização da manutenção no motocompressor 1 , permaneceu em Alerta os pontos 4H=21,12 mm/s, 5H=24,34 mm/s e 6H=24,27 mm/s ( Global de Velocidade-RMS). Para essa condição de Alerta, a SSA 2023 06244 (Motocompressor 1_U17_com sinais de mesma característica), informa que “nos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As severidades de vibração são compatíveis com o tipo de histórico do equipamento”. Em função de existir esse Parecer, não foi emitida nova SSA.
202419527 | STE | 202419405 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202450 | 09/12/2024 16:14:39 | Solicitamos apoio para oscilografar as tensões nas bobinas dos reles RCN, RKSV e RKPR, durante ensaios de reposição da comporta. Serviço previsto para dia 11/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de tensión en las bobinas de los relés RCN, RKSV y RKPR, durante ensayos de reposición de la compuerta. El mayor pico de tensión inducida registrado fue de 14Vcc en el relé RKSV, según se observa en la imagen en anexo. En todos los ensayos realizados no se registraron picos de tensión que puedan accionar indebidamente el comando de cierre de la compuerta. Instrumento utilizado: Oscilógrafo Yokogawa DL850EV BP 705002.
202419376 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202449 | 06/12/2024 17:06:53 | Em razão da detecção de acetileno no TC fase S (SSP 20232261), solicito proceder com medição de descargas parciais usando HFCT e sistema IMA-DP, para fins de acompanhamento. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP con HFTC y software IMA-DP en TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE T, fueron medidas señales de hasta 35mV (Fase R 250mV) pero estas NO presentan características de DP.
202419374 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202449 | 06/12/2024 17:06:14 | Em razão da detecção de acetileno no TC fase S (SSP 20232261), solicito proceder com medição de descargas parciais usando HFCT e sistema IMA-DP, para fins de acompanhamento. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP con HFTC y software IMA-DP en TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S, fueron medidas señales de hasta 25mV (Fase R 250mV) pero estas NO presentan características de DP.
202419373 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202449 | 06/12/2024 17:05:38 | Em razão da detecção de acetileno na SSP 20232261 (fase S) e das SSA's 202307122 e 202313177, solicito proceder novamente com medição de descargas parciais usando HFCT e sistema IMA-DP. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de DP con HFTC y software IMA-DP en TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE R, fueron medidas señales de hasta 250mV pero estas NO presentan características de DP.
202419362 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202449 | 06/12/2024 13:35:48 | Realizar, em Dezembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202419361 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202449 | 06/12/2024 13:36:39 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419359.
202419360 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202449 | 06/12/2024 13:35:57 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419359.
202419359 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202449 | 06/12/2024 13:37:22 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202419358 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202449 | 06/12/2024 13:36:07 | Realizar, em Dezembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419356.
202419357 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202449 | 06/12/2024 13:36:14 | Realizar, em Dezembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419356.
202419356 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202449 | 06/12/2024 13:36:33 | Realizar, em Dezembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo.
202419355 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202449 | 06/12/2024 13:36:45 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419353.
202419354 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202449 | 06/12/2024 13:37:03 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202419353.
202419353 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202449 | 06/12/2024 13:37:09 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202419352 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202449 | 06/12/2024 13:37:16 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Dezembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07. Más detalles en archivo anexo.
202419315 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202449 | 06/12/2024 07:27:05 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202450 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 00, Marca Orion, SCEEP 407. Liberado para uso
202419314 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202449 | 06/12/2024 07:27:18 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Número de serie: Mano izquierda= 22277863; Mano derecha= 22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202450 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 376. Liberado para uso
202419057 | STE |  | S080A001 | EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A TERCEIROS | 1342.001-9 | 202449 | 02/12/2024 08:49:45 | Realizar pruebas necesarias para la energización de los cables de alimentación de media tensión 23kV CINTESC MD (resistencia óhmica, resistencia de aislamiento y tensión aplicada). Conforme solicitud en anexo. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202449 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado mediciones de Resistencia de Aislación, Resistencia Óhmica y Ensayo de Tensión Aplicada VLF al tramo de conductores de media tensión 23kV que alimenta el Transformador CINTESC MD con una longitud aproximada de 80m hasta la toma de derivación.
202418857 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202448 | 27/11/2024 13:19:03 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, SCEEP 290 , classe 0 , tipo II, SCEEP 301 , classe 0 tipo II, SCEEP 267 , classe 0 , tipo II SCEEP 291 , classe 0 , tipo I ,SCEEP 292 , classe 0 ,tipo I SCEEP 309. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202449 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, Classe 0, tipo II, SCEEP 290 , classe 0 , tipo II, SCEEP 301 , classe 0 tipo II, SCEEP 267 , classe 0 , tipo II SCEEP 291 , classe 0 , tipo I ,SCEEP 292 , classe 0 ,tipo I SCEEP 309. Liberado para uso.
202418691 | STE | 202418331 | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202448 | 25/11/2024 08:50:56 | Apoio para a realização de provas de aceitação do Sistema de medição de descargas parciais POWER DIAGNOSTIX da MEGGER ICMmonitor, NS-018. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizados testes funcionais no equipamento e acessórios, com funcionamento satisfatório. Aceitação recomendada.
202418586 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202447 | 22/11/2024 08:00:38 | Plano de Acompanhamento Semestral – LT 69 kV (Fases A, B e C): Realizar ensaios de Tangente Delta (TD) e Descargas Parciais (DP) com VLF/ICMFlex. ⚠️ Atenção: Jamais exceder a tensão nominal fase-terra do cabo (U₀ = 40 kV RMS). O acompanhamento será mantido até a conclusão da instalação dos inversores de frequência (50 Hz ↔ 60 Hz) no TB01. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202450 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada VLF a las fases A-B-C de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU en el tramo comprendido entre la SAME y el TB-02, en paralelo fue realizado medición de Tangente de Delta y Corriente Fuga, más detalles en archivo anexo. Solicitamos sea emitida otra SSA en ocasión de próximo acompañamiento dentro de 6 meses.
202418585 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202447 | 22/11/2024 08:01:55 | Plano de Acompanhamento Mensal – LT 69 kV (Fases A, B e C): a) Medições termográficas: Inspecionar as muflas terminais nas subestações SAME e Casa de Força. b) Medições de descargas parciais (online): Realizar utilizando o sensor HFCT e o software IMA-DP. O acompanhamento será mantido até a conclusão da instalação dos inversores de frequência (50 Hz ↔ 60 Hz) no TB01. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202449 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado inspección termográfica y medición de descargas parciales en las muflas de 69kV (SAME y Bay del TB-02) de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU de forma mensual por el período de 6 meses, desde enero a junio de 2025. Más detalles en archivo anexo.
202418519 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202447 | 21/11/2024 09:43:33 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202448 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418516.
202418518 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202447 | 21/11/2024 09:38:42 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202448 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418516.
202418516 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202447 | 21/11/2024 09:35:20 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202448 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador T07, no fue posible extraer datos de las fases R y T. Más detalles en archivo anexo.
202418515 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202447 | 21/11/2024 09:26:19 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418513.
202418514 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202447 | 21/11/2024 09:25:09 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418513.
202418513 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202447 | 21/11/2024 09:22:34 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202418512 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202447 | 21/11/2024 09:21:26 | Realizar, em Novembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202448 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418510.
202418511 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202447 | 21/11/2024 09:17:56 | Realizar, em Novembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202418510.
202418510 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202447 | 21/11/2024 09:17:02 | Realizar, em Novembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo.
202418509 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202447 | 21/11/2024 09:15:21 | Realizar, em Novembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount (anotar também, se possível, o teor percentual da componente de 3° harmônico da tensão tanto para o LCM quanto para o SmartCount). Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202448 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202418229 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 14/11/2024 11:27:04 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 370 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 767. Aprovado e liberado para uso.
202418226 | STE | 202408243 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202446 | 14/11/2024 10:21:20 | Solicitamos apoio para medir a velocidade (rpm) da motobomba diesel, de modo a permitir o ajuste do visor digital acoplado ao equipamento. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202447 | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada medição em 26/11/2024 onde se constatou rotação de 2040 rpm, estando acima da rotação nominal da bomba. Foi realizado ajuste da rotação e feita nova medição em 11/12/2024 onde se constatou rotação estável de 1772 rpm, sendo esta portanto a rotação final considerada.
202418225 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 14/11/2024 11:27:39 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mão esquierda:22277853; Mão direita:22277854 | MEG1 | ILA1 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 378, SCEEP 370. Liberado para uso
202418105 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:30:40 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V. TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861698; Mano derecha:861717. | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 00, Marca Orion, SCEEP 406. Liberado para uso
202418103 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202446 | 12/11/2024 15:57:07 | Realizar a medição da carga total do quadro nas seguintes condições: 1)regime permanente, 2) apenas com cargas críticas e, 3) em regime de contingência. | OUO0 | ILA1 | VANDERLEI BOCH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202447 | DOUGLAS MASKE | Realizado conexão do analisador de energia no painel QDG, da edificação dos Bombeiros, as correntes em regime permaneceram abaixo de 82 Arms, alguns momentos a corrente de inrush atingiu 207 Arms, com uma potência aparente de 16,7 kVA.
202418101 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:33:51 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 378. Liberado para uso
202418059 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 12/11/2024 09:26:11 | Solicitamos realizar ensaios de re-validacao dos seguintes pares de luvas: 1 - Luvas para alta tensao modelo LEAL - Salisbury, SCEEP 242 - Clase 4 (CCR). 2 - Luvas para alta tensao modelo LEAL - Salisbury - SCEEP 244 - Classe 4 (SEMD). | OUO5 | ILA1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 4, Marca Salisbury, SCEEP 242 e SCEEP 244. Liberado para uso
202418054 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202446 | 12/11/2024 10:03:34 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842 . Contato com Cleber ramal: 9558. | MEG1 | ILA1 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, classe 2, Marca Orion, SCEEP 365. Liberado para uso
202417970 | STE | 202417618 | K096B001 | TUB/VALV./ACCESORIOS DE ÁGUA POTÁVEL | 0127.341-7 | 202446 | 11/11/2024 16:29:22 | Solicitamos apoyo para medición de valores de vibración en motobombas centrífugas. Obs: Actividad incluida dentro de la planilla de puesta en servicio del sistema de agua potable de la UPAC. Ver planilla 3238-83-19003-E. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202447 | JOAO RICARDO TEODORO | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Os valores medidos encontram-se na planilha de comissionamento em anexo. Mais detalhes no sistema OMNITREND. AT: 202410445
202417891 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202445 | 08/11/2024 16:12:08 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202447 | DOUGLAS MASKE | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202417889.
202417890 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202445 | 08/11/2024 16:10:49 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202447 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo de la SSA 202417889.
202417889 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202445 | 08/11/2024 16:09:46 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Novembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202447 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202417782 | STE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202445 | 07/11/2024 16:55:41 | Solicitamos apoio para realização de ensaio de vibração no compressor C2 da UPAC, afim de atender a planilha de comissionamento n° 3238-83-19008. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202446 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração no compressor atendendo a planilha de comissionamento n° 3238-83-19008. Mais detalhes na planilha anexa e no sistema Omnitrend.
202417780 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202445 | 07/11/2024 16:55:48 | Solicitamos apoio para realização de ensaio de vibração no compressor C1 da UPAC, afim de atender a planilha de comissionamento n° 3238-83-19008. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202446 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração no compressor atendendo a planilha de comissionamento n° 3238-83-19008. Mais detalhes na planilha anexa e no sistema Omnitrend.
202417779 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202445 | 07/11/2024 16:05:44 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 4, números da mão esquerda 215 e direita 215. Número de cadastro no SCEEP 243. | OUO2 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o ensaio e aprovado para uso a luva SCEEP 215. Os resultados obtidos foram registrados no aplicativo SCEEP - Código do ensaio 766.
202417542 | STE |  | G075A024 | TC4 - QUADRO CARREGADOR DO BANCO DE BATERIAS | 2504.003-8 | 202445 | 04/11/2024 09:12:50 | Prestar apoio para comissionamento do Painel TC4 conforme o contrato N°4500064790. Planilha de comissionamento em anexo. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de sinais elétricos (tensão, corrente, ripple), resistência dos links, resistência interna das baterias e termografia. Os resultados obtidos são apresentados na planilha de comissionamento.
202417476 | STE | 202417459 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202444 | 01/11/2024 10:50:20 | SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202445 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Conforme valores de referência (esperados) calculados pela equação fornecida pelo fabricante [Ve = 2,00 + 4,00*(d - 0,70)] e comparados com os valores medidos, todos os valores medidos dentro da escala válida estão dentro das tolerâncias especificadas pela Itaipu Binacional de 5,00 %. Desta forma, se recomenda a aceitação do conjunto sensor e condicionador. Ver relatório anexo.
202417396 | STE | 202417272 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202444 | 31/10/2024 09:24:07 | Apoio para realização de testes de aceitação na câmera de inspeção de efeito corna Modelo: LUMINAR-HD S/N LH34377312 Fabricante. OFIL SYSTEMS. Acompanhar entrega técnica conforme item 4.3 da Especificação Técnica 7040-20-19207 - https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1898 . | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202445 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado la entrega técnica del equipo: Cámara de Inspección de Efecto Corona Modelo LUMINAR-HD S/N LH34377312 Fabricante OFIL SYSTEMS, en conjunto con representantes del propio fabricante. En dicho evento fueron corroborados todas las funcionalidades del equipo constatándose que cumplen todas las exigencias requeridas (ET 7040-20-19207), por lo cual ILA1 recomienda la ACEPTACIÓN del equipo.
202417102 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202443 | 24/10/2024 13:39:32 | Solicito apoio para realização de aceitação nos 5X detectores de tensão Marca: Minipa; Modelo: HV138 adquiridos por meio da ReqC10075398. Numero de serie: 4334621, 4334622, 4334623, 4334626 e 4334627. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202444 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes de aceitação para verificação sonoro e luminoso em 5 detetores de tensão, MARCA MINIPA, Mod. HV138 adquiridos por meio da ReqC10075398. Liberado para uso! NS 4334621, SSA 202416870, SCEEP 71, NS 4334626, SSA 202416873, SCEEP 72 NS 4334622, SSA 202416871, SCEEP 73, NS 4334623, SSA 202416872, SCEEP 74 NS 4334627, SSA 202416876, SCEEP 75.
202417003 | STE | 202411323 | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202443 | 23/10/2024 15:02:23 | Solicitamos apoio para inspeção interna dos cilindros N°6 e N°9 do gerador diesel de emergência GD04, utilizando boroscópio. | MAM2 | ILA1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202443 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado a coleta de imagens interna nos cilindros números 6 e 9. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Imagens foram disponibilizadas diretamente ao solicitante.
202416903 | STE |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202443 | 22/10/2024 15:53:39 | Solicitamos apoio para realização do ensaio de pressão diferencial, após desmontagem completa do sistema hidráulico. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI | Leitura de pressão do indicador 63QRVI"A": 64Bar No fechamento do distribuidor Pressão de Fechamento 0,50 kgf/cm² Pressão de Abertura 64,4 kgf/cm² Tempo de Fechamento 8,7 segundos Na abertura do distribuidor Pressão de Fechamento: 64,4 kgf/cm² Pressão de Abertura: 0,5 kgf/cm² Tempo de Abertura: 12,2 segundos Mais detalhes no relatório anexo.
202416869 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202443 | 22/10/2024 06:43:32 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 08 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 212; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 221; PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO CLAUDINEI GUILHERME R. 6751. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes SCEEP 165; SCEEP 212; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 221. Liberado para uso!
202416867 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202443 | 22/10/2024 06:43:38 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 02/02 SCCEP 35, CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202443 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM76 01/02, SCEEP 35. Liberado para uso!
202416563 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202442 | 16/10/2024 11:38:40 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432018 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no segundo ponto medido (0,5 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante. Mais detalhes no documento em anexo
202416562 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202442 | 16/10/2024 11:38:47 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432023 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no primeiro ponto medido (0,2 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %). Ademais, os desvios de incerteza estão entre 3,2 % e 4,9 % nos pontos internos das escalas iniciais e finais de medição do sensor; - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição, mas estes pontos não foram considerados para validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante.
202416510 | STE | 202416454 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202442 | 16/10/2024 07:50:57 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM DUAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS DAS SAÍDAS DE NEUTRO T4 E T6 DO GERADOR DA U12, EM APOIO A SSA MATRIZ 2024/16454. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTAS SERÃO DISPONIBILIZADAS A ILA1 EM 16/10/2024. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202442 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaio de resistência de isolação nas juntas de expansão, e foram obtidos os seguintes valores: J1 = 1,014 G ohms; J2 = 1,242 G ohms Liberadas para uso
202416450 | STE | 202405914 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202442 | 14/10/2024 15:55:05 | Realizar ensayos estáticos y dinámicos al motor recientemente reparado del grupo enfriador QCH-0902 del sistema de aire acondicionado de la casa de máquinas de la Central. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202445 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos estáticos y dinámicos realizados en el motor reparado del grupo enfriador QCH-0902. Resultados mostrados en anexo.
202416432 | STE | 202416405 | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202442 | 14/10/2024 16:37:35 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-12, planilla 6110-83-19012-E; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los boranes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Previsto para los días 22 al 24/10/24. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-12, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6110-83-19012-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202416359 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202442 | 14/10/2024 07:33:16 | Coletar dados discretos de aceleração @ 65 kHz na direção 4A do equipamento. Separar 5 amostras extraídas em diversos momentos do dia. Também, realizar ensaio de impactação na direção 4A com equipamento em operação. | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202443 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Os dados estão disponíveis no Programa Omnitrend no endereço: OMNITREND\\legacy...U12 MTB1 4A 65k.
202416339 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:44 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432004 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor está com um desvio de incerteza no segundo ponto medido (0,5 mm) acima dos limites de tolerância especificados (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; * Há um ponto acima da tolerância especificada, desta forma, a aceitação fica a critério do solicitante. Mais detalhes no documento em anexo
202416338 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:49 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432010 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416337 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:54 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432011 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor." Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416336 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:46:59 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432005 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresenta nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor." Os dados referentes a calibração encontram-se na planilha em anexo.
202416334 | STE |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202441 | 11/10/2024 10:47:04 | Calibrar o transdutor de proximidade Balluf BAW004R N.S. 2432026 BR na faixa de 0 a 4 mm, com incrementos de 0,5 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202442 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto sensor não apresentou nenhum ponto com desvios de medição acima da tolerância especificada (5,0 %); - Foram medidos pontos adicionais fora do range de medição para atestar os limites reais do sensor, mas estes pontos não foram considerados para efeitos de validação; - Recomendada a aceitação do conjunto sensor. Mais detalhes da calibração no documento em anexo.
202416244 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202441 | 09/10/2024 14:23:04 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVAÇÃO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 3, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 22288703; MAO DIREITA - 22288704. LUVAS SERÃO ENCAMINHADAS PARA VERO SANCHEZ. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 3, tipo II, número de série da esquerda 2288703 e direita 2288704, SCEEP 426. Liberado para uso.
202416243 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202441 | 09/10/2024 14:23:17 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSÁRIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVAÇÃO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 3, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 2288701; MAO DIREITA - 2288702. LUVAS SERÃO ENCAMINHADAS PARA EDUARDO FLECHA. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202441 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 3, tipo II, número de série da esquerda 2288701 e direita 2288702, SCEEP 425. Liberado para uso.
202416194 | STE | 202416125 | N027A050 | REDUTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL MONTANTE | 3170.009-8 | 202441 | 08/10/2024 11:00:01 | Coletar imagens amplificadas do redutor de elevação do carro montante sem carga no ponto de velocidade 4 e sinal discreto de aceleração. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202443 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a aquisição de imagens amplificadas do motor e redutor de elevação (carro jusante). Também foi feito a coleta de sinais discretos @65 kHz, 5 segundos, nos pontos dos redutores dos dois carros (jusante e montante). Os ensaios foram feitos com velocidades de elevação três e quarto. Arquivos disponibilizados ao solicitante. A medição de sinal discreto está disponível no sistema Omnitrend. \\chi07\prism4\omnitrend\smil.dt\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\PONTE..N09]
202416098 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202441 | 07/10/2024 13:59:03 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19026-E (item 4.4.d) nos motores: M1, exaustor (25CV); M2, rosca BMF (0,25CV); M3, elevador (1,0CV) e; M4, rosca transversal (2,0CV). Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202442 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline, utilizando do instrumento PDMA, estando os relatórios em anexo.
202416056 | STE |  | J077B016 | MOTOR N4 50 HZ DA BOMBA BES-0504 | 0279.004-1 | 202441 | 07/10/2024 07:38:51 | Solicitamos verificação de vibração na moto bomba BES-0504, após execução da SSA 202409369. | MAM1 | ILA1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202443 | JOAO RICARDO TEODORO | Foi realizado ensaio de vibração e não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202415705 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 08:43:21 | Realizar ensaio de impactação no ventilador retirado da posição N3 do sistema de excitação da U03. O equipamento está armazenado na El. 98,50, Bl. U05, Eixo C-D. Contatar SMMU.DT (R.9151). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202440 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de impactação nos pontos em rota e axiais na estrutura e motor. O ensaio foi realizado em 02/10/2024 com o coletor de vibração Prüftechnik AGO, e o Martelo Modal com ponta de dureza baixa. A janela de frequências medida compreendeu de 2 a 400 Hz, com 6400 linhas de resolução e medição em aceleração. Os dados estão disponível no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi verificado que ha aparentes diferenças na fixação das pás da hélice, podendo gerar diferenças nos ângulos das pás.
202415113 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202438 | 20/09/2024 09:56:11 | Realizar ensayos de re validación para los siguientes pares de guantes: 1 - NORTH - 1329 - Clase 3; 2 - LEAL - Salisbury, SCEEP 158 - Clase 4; 3 - ORION SCEEP 95 - Clase 1; 4 - ORION SCEEP 254 Clase 2. | OUO6 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202438 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes. 1 - NORTH - 1329 - Classe 3, SCEEP 198 2 - LEAL - Salisbury, SCEEP 158 - Classe 4 3 - ORION SCEEP 95 - Classe 1 4 - ORION SCEEP 254 - Classe 2 Liberado para uso.
202415107 | STE |  | S011B008 | VARAS DE MANOBRAS | 1681.001-5 | 202438 | 19/09/2024 16:28:53 | Realizar ensayo de tensión en las varas de maniobra: 1- VM16 01-02-03. | OUO6 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202438 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM16 01-02-03, SCEEP 40. Liberado para uso!
202415104 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202438 | 19/09/2024 16:40:20 | Realizar ensayos de revalidación para los siguientes detectores de tensión: 1 - Super Tester Ritz DMU-15/Nº 2906708003; 2 - Super Tester Ritz DMU-15/Nº 1892153. | OUO6 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202438 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detetor SCEEP 69 e SCEEP 67 ! Liberado para uso
202415004 | STE | 202414920 | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202438 | 18/09/2024 07:47:11 | Coletar imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @25 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregado lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @24,7 Hz.
202415003 | STE | 202414921 | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202438 | 18/09/2024 07:47:22 | Coletar imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) aplicando filtro passa banda central @25 Hz. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a coletar de imagens amplificadas utilizando o equipamento RDI IRIS M. Empregar lente de 6 mm, 100 fps. 1) sem aplicar filtro, 2) Foi aplicado filtro filtro passa banda central @20,9 Hz e @24,7 Hz.
202414839 | STE | 202406555 | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202438 | 16/09/2024 09:15:04 | Medir a rugosidade média (Ra) das pistas dos anéis coletores. Número mínimo de pontos/pista: 8 (distribuídos ao redor da pista em várias alturas). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de rugosidade (Ra) em 20 pontos distintos nas quatro pistas do anel e o valor máximo encontrado foi de 1,470 µm, estando abaixo do valor da rugosidade tolerada de 1,6 µm. Detalhes e valores constam no relatório anexo.
202414795 | STE |  | S016B007 | RUGOSÍMETROS | 1675.001-4 | 202438 | 17/09/2024 06:45:47 | REALIZAR ENSAIOS DE MEDIÇÃO EM RUGOSÍMETRO MOD. SURFTEST SJ-210 FAB. MITUTOYO BP 718872 IB-4339. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202438 | BRUNO BURILLI | Foi realizada ensaios para atestar o funcionamento do RUGOSÍMETRO MOD. SURFTEST SJ-210 FAB. MITUTOYO BP 718872 IB-4339. O equipamento está liberado para uso.
202414710 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202437 | 12/09/2024 15:31:22 | Realizar, em Setembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414708.
202414709 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202437 | 12/09/2024 15:31:35 | Realizar, em Setembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformador R02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414708.
202414708 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202437 | 12/09/2024 15:31:45 | Realizar, em Setembro/2024, medições de corrente de fuga total e resistiva no para-raios. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount LoRa quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del LoRa (SmartCount on line) de los pararrayos 220KV fases R - S - T del transformado R02. Más detalles en archivo anexo.
202414706 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202437 | 12/09/2024 15:24:57 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202438 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 500KV encapsulado fase A del BAY DE LA LI-IPU - 60 HZ - FI4 - GIS. Más detalles en archivo anexo.
202414705 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202437 | 12/09/2024 15:20:32 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414702.
202414704 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202437 | 12/09/2024 15:19:08 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414702.
202414702 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202437 | 12/09/2024 15:18:38 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202438 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T de la salida de línea ACY2 SEMD. Más detalles en archivo anexo.
202414701 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202437 | 12/09/2024 15:17:49 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414698.
202414699 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202437 | 12/09/2024 15:18:19 | Realizar, em Setembro/2024, o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414698.
202414698 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202437 | 12/09/2024 15:17:59 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Setembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud de los pararrayos 220KV fases R - S - T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo.
202414697 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202437 | 12/09/2024 15:18:58 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Setembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados con transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414695.
202414696 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202437 | 12/09/2024 15:18:08 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Setembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados con transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202414695.
202414695 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202437 | 12/09/2024 15:18:47 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Setembro/2024. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados con transceiver del Excount II de los pararrayos 500KV fases R - S - T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo.
202414694 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202437 | 12/09/2024 15:18:29 | A fim de seguir-me com a monitoramento da condição do barramento B2 500 kV da SEMD (trecho novo construído pela ANDE), pede-se realizar inspeções termográficas e corona semanais neste barramento dentro do mês de Setembro/2024, preferencialmente com condições de carga elevada. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica durante o mês de novembro de 2023 até o dia 30 de setembro de 2024 no novo trecho da Barra B2, para detectar possíveis anomalias a partir da entrada em operação do novo vão da linha VHA1. A corrente no momento da inspeção das imagens que seguem como amostra era de 608 A por fase. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nem efeito corona.
202414692 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202437 | 12/09/2024 15:19:19 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE T de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña fueron encontradas señales de DP, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202414691 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202437 | 12/09/2024 15:19:37 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE S de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña fueron encontradas señales de DP, sin embargo, estas no presentaron evolución con relación a las mediciones realizadas en meses anteriores.
202414690 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202437 | 12/09/2024 15:19:28 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Setembro/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202439 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de acompañamiento mensual de DP en TC 500 kV PARA MEDICION DE ENERGIA - FASE R de la salida de línea FI4 SEMD utilizando HFTC y software IMA-DP. En está campaña de monitoreo fueron medidas señales de hasta 150mV (campaña anterior 12V) similares a los de las fase S y T, se recomienda continuar monitoreo mensual.
202414674 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202437 | 12/09/2024 14:59:52 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NÚMERO DE SÉRIE: MAO ESQUERDA - 23072433394; MAO DIREITA - 23072434394. CONTATO: MARCEL R. 4926/3301. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202437 | DOUGLAS MASKE | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, SCEEP 394. Liberado para uso.
202414026 | STE | 202413981 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202436 | 03/09/2024 17:06:27 | Coletar imagens amplificadas do equipamento utilizando a câmera RDI Iris M. Filtrar os resultados em 30 Hz. Coletar em 120 fps, lente 6 mm. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202437 | BRUNO BURILLI | Foi realizada as imagens utilizando a câmera RDI Iris M. O filtro utilizado foi em 29Hz com 120fps e lente 6mm. Todos os vídeos foram disponibilizados diretamente ao solicitante. Segue anexo imagem da placa do motor e vídeos com filtro em 29Hz.
202413991 | STE |  | A003F003 | CUBÍCULO NC-03 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.003-3 | 202436 | 05/09/2024 17:23:04 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB UG#03. PREVISTO 16/09/2024; 07:30 H. | MEL0 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202438 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação do filtro F2 e gerador de 20Hz do relé 64SB da U03, encontrando: I de Circulação = 8,77mA; I de pick-up = 11,22mA; com Rcarga NC= 1,94ohms; tensão na saída do gerador de 20Hz= 23,66V; tensão na saída do filtro F2= 3,86V e frequência do conjunto = 19,96Hz; e corrente de curto circuito = 17,84mA.
202413831 | STE | 202413325 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.204-6 | 202436 | 02/09/2024 08:54:55 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001254 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327306/2 y dispositivo de monitoreo 12001254, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413830 | STE |  | P094A054 | FAN-COIL FC-2P-204/205-A E ACESSÓRIOS | 2190.023-6 | 202435 | 29/08/2024 14:33:47 | Com base dos estudos realizados conforme a SSA 202409348, solicitamos um novo acompanhamento da umidade relativa da Sala 205, por um período de 4 meses. Obs. Bruno Burilli ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202436 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o monitoramento de umidade relativa da SALA 205 para o período solicitados. Dados estão disponíveis no relatório anexo.
202413829 | STE | 202413323 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.203-4 | 202436 | 02/09/2024 08:55:04 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001233 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327305/2 y dispositivo de monitoreo 12001233, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413828 | STE | 202413322 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.202-2 | 202436 | 02/09/2024 08:55:11 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001209 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327304/2 y dispositivo de monitoreo 12001209, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413827 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 29/08/2024 14:27:15 | Medição de parâmetros elétricos e mecânicos do conjunto moto-gerador didático da Unioeste, para fins de diagnóstico, conforme ofício anexo | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202436 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizadas medições de parâmetros elétricos e mecânicos do conjunto moto-gerador. Equipamento se apresenta em boas condições, sem necessidade de intervenção de manutenção. Relatórios anexos.
202413790 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202435 | 29/08/2024 10:13:33 | Realizar medição de descargas parciais com coletor de dados Micrologic-SKF na fase B do disjuntor 06U10. Acompanhamento após verificação de nivel acústico de 50%, conforme SSP 20245172. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | DOUGLAS MASKE | El instrumento Micrologic-SKF detectó niveles de ruído característico de DP en la Fase B con valores máximos entre 50 a 60% en la escala más sensible. Potencia activa U10=636MW en el momento de la medición (06/09/2024 11:20hs). Última sincronización con carga de la UG (01/09/2024 14:38hs).
202413397 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202434 | 23/08/2024 10:08:11 | Realizar ensaios e calibração do detector ELK ZS9 SCEEP 58. | OUO5 | ILA1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202435 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados teste de tensão aplicada no detetor ELK ZS9 SCEEP 58. Liberado para uso
202413396 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202434 | 23/08/2024 10:08:21 | Realizar ensaio de tensão nas varas de manobra VM26 01-02-03-04. | OUO5 | ILA1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202435 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM26 01-02-03-04, Liberado para uso!
202413330 | STE | 202413204 | B010D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.023-2 | 202434 | 22/08/2024 15:17:39 | Solicitamos apoio para medição de vibração no compressor após a sua substituição. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202435 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de vibração no motocompressor 1 do RV da U10 após intervenção da SMMU.DT. Foi constatado incidência de Alerta em Global de Velocidade, nos pontos 1V, 2H, 4H, 5H e 6H. Também foi detectado Alarme em Global de Velocidade no ponto 2V. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Foi emitido SSA 202413573 (relacionada) para IME3 solicitando parecer técnico e providência, caso necessário.
202413315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 22/08/2024 11:46:28 | REALIZAR ENSAIOS EM CALÇADOS DE SEGURANÇA CONFORME SOLICITAÇÃO DO RHSS.AD. PAR DE BOTINAS FAB. ESTIVAL; CA 45.932 SI; Nº 40; EN10143S2; LOTE 06/24 PAR DE TÊNIS FAB. ESTIVAL; CA 50.124 SI; Nº 40; EN10023S2; LOTE 06/24 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202435 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada conforme solicitado pelo RHSS.AD em dois pares de calçados de segurança, um par de botinas marca Estivel e um par de tênis marca Estivel. Onde os mesmo passaram pelos teste! Assim o lote 06/24 esta liberado para uso.
202413127 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202434 | 19/08/2024 10:15:01 | Solicito apoyo para inspección del tanque de expansión con fibroscopio. Responde a la SSA 202100061. | MET1 | ILA1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202434 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizado a coleta de imagens no interior do tanque de expansão. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Imagens no anexo.
202413015 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202433 | 15/08/2024 16:40:20 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato: João Ricardo R: 9567. | ILA1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277901 e direita 22277902. Liberado para uso.
202412915 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202433 | 15/08/2024 11:48:38 | Realizar ensayo de tensión en la vara de maniobra VM15 01-02-03. | OUO7 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM15 01-02-03, SCEEP 39. Liberado para uso!
202412914 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202433 | 15/08/2024 11:48:54 | Realizar ensayos y calibración del detector Ritz H-1990/ST-138 Nº625436. | OUO7 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada, para verificar o tempo de atuação detectores! Ritz H-1990/ST-138 Nº625436.. Liberado para uso!
202412893 | STE | 202412086 | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202433 | 15/08/2024 15:28:01 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva das anomalias térmicas detectadas no relé K161A e na régua X2.S no cabo K21.4 do quadro KT02. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202433 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada inspeção termográfica após manutenção, foi verificada a efetividade na eliminação da anomalia térmica. Imagens em anexo.
202412892 | STE | 202412794 | A002J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.005-0 | 202433 | 15/08/2024 15:28:09 | Realizar inspeção termográfica para verificar efetividade da manutenção corretiva da anomalia térmica na conexão do borne X9-1 do quadro CXT da fase S do TU-02. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202433 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica após intervenção da manutenção. Verificou-se que a anomalia térmica foi eliminada. Imagens em anexo.
202412815 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202433 | 14/08/2024 11:44:21 | Realizar ensayo de tensión en las varas de maniobra: 1- VM21 01-02-03-04-05 2- VM25 01-02-03 | OUO5 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobras, VM21 01-02-03-04-05, VM25 01-02-03. Liberado para uso!
202412814 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202433 | 14/08/2024 11:45:22 | Realizar ensayos de revalidación y calibración de los siguientes detectores: 1- Super Tester (1-138 kV) - Ritz H-1990/ST-138 N° 020526 2- Super Tester (1-800 kV) - Ritz H-1990/ST-1 a 800 N° 83061011 3- Super Tester (110V - 15kV) - Ritz DMU-15/N° 000217 | OUO5 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada, para verificar o tempo de atuação detectores! GIS 50Hz: - Ritz H-1990/ST-138 N° 020526, Ritz H-1990/ST-1 a 800 N° 83061011, Ritz DMU-15/N° 000217. Liberado para uso!
202412813 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202433 | 14/08/2024 11:52:07 | Realizar ensayos de revalidación para los siguientes detectores de tensión: 1- Detector de tensión GIS 50Hz: ELK ZS 3 - HA 2072430 2- Detector de tensión GIS 60Hz: ELK ZS 3 - HA 2072432 | OUO5 | ILA1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada, para verificar o tempo de atuação detectores! GIS 50Hz: ELK ZS 3 - HA 2072430, GIS 60Hz: ELK ZS 3 - HA 2072432. Liberado para uso!
202412798 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202433 | 16/08/2024 17:09:14 | REALIZAR OS ENSAIOS PERTINENTES E NECESSARIOS PARA RENOVAR O SELO DE APROVACAO DE USO DA LUVA ISOLANTE CLASSE 2, TIPO II, NUMERO DE SERIE: MAO ESQUERDA 23057677; MAO DIREITA 23057678 | MEG1 | ILA1 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202434 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057677 e direita 23057678, SCEEP 424. Liberado para uso.
202412569 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202432 | 09/08/2024 17:24:06 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202434 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202412567.
202412568 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202432 | 09/08/2024 17:24:08 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA-DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202434 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202412567.
202412567 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202432 | 09/08/2024 17:24:09 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2024 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT e software IMA--DP. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202434 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202412478 | STE | 202412364 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202432 | 09/08/2024 08:06:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ROTAÇÃO, TENSÃO E CORRENTE EM REGIME DE SHUT OFF DA MOTOBOMBA DE RECALQUE BWP-E05-007. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202433 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as medições de corrente e tensão elétrica, além da medição de rotação (rpm) da motobomba de recalque BWP-E05-007 em regime de SHUT OFF. Mais detalhes no relatório anexo.
202412476 | STE | 202412398 | J090A012 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-008 ÁGUA POTAVEL | 0511.008-4 | 202432 | 09/08/2024 08:07:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ROTAÇÃO, TENSÃO E CORRENTE EM REGIME DE SHUT OFF DA MOTOBOMBA DE RECALQUE BWP-E05-008. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202433 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as medições de corrente e tensão elétrica, além da medição de rotação (rpm) da motobomba de recalque BWP-E05-008 em regime de SHUT OFF. Mais detalhes no relatório anexo.
202412474 | STE | 202412399 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202432 | 09/08/2024 08:07:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ROTAÇÃO, TENSÃO E CORRENTE EM REGIME DE SHUT OFF DA MOTOBOMBA DE RECALQUE BWP-F33-007. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202433 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as medições de corrente e tensão elétrica, além da medição de rotação (rpm) da motobomba de recalque BWP-F33-007 em regime de SHUT OFF. Mais detalhes no relatório anexo.
202412473 | STE | 202412400 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202432 | 09/08/2024 08:07:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ROTAÇÃO, TENSÃO E CORRENTE EM REGIME DE SHUT OFF DA MOTOBOMBA DE RECALQUE BWP-F33-008. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202433 | BRUNO BURILLI | Foi realizado as medições de corrente e tensão elétrica, além da medição de rotação (rpm) da motobomba de recalque BWP-F33-008 em regime de SHUT OFF. Mais detalhes no relatório anexo.
202412305 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202432 | 06/08/2024 09:06:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE O PANTÓGRAFO E PAINEL DE ENTRADA PMT ,NOS CABO W1/W2/W3 EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO NA MUFLA NO CABO DE ENTRADA. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF en los cables 13,8kV del circuito entre el Pantógrafo y el Tablero de Entrada PMT. Adicionalmente, fueron realizados los mismos ensayos en los aisladores de barra que conectan los cables ensayados a la entrada del Disyuntor Principal. Resultados detallados en el documento anexo.
202412263 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202432 | 07/08/2024 15:24:46 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 874287; Mão direita - 874321. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874287 e direita 874321, SCEEP 325. Liberado para uso.
202412262 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202432 | 07/08/2024 15:24:55 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277849; Mão direita - 22277850. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202433 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277849 e direita 222778, SCEEP 367. Liberado para uso.
202412186 | STE | 202411502 | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 202432 | 05/08/2024 10:03:57 | Apoyo para localización de pérdida de presión por probable fuga de aceite dentro del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor 05L03, mediante método acústico. | MET3 | ILA1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la verificación de posible fuga de aire comprimido del mecanismo de accionamiento hidráulico del interruptor 05L03 utilizando el sensor de ambiente ultrasónico del Inspector400 SKF, con dicho método no fue posible verificar ninguna fuga de aire comprimido en el equipo inspeccionado.
202412172 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202431 | 02/08/2024 14:00:00 | Realizar ensayo de tensión aplicada de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) en los lados de AT y BT. Posterior al ensayo, medir resistencia de aislamiento 2500 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicado 3kV en el TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02. Más detalles en archivo anexo.
202412171 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 14:00:06 | Realizar medición de descargas parciales en las bobinas de AT a tensión nominal 13,8kV y a frecuencia industrial (60Hz). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado Medición de Descargas Parciales 13,8kV 60Hz en el TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01. Más detalles en archivo anexo.
202412170 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202431 | 02/08/2024 14:00:13 | Realizar ensayo de tensión aplicada de 25,6kV a frecuencia industrial (60Hz) del lado de AT y de 3kV a frecuencia industrial (60Hz) del lado de BT. Posterior al ensayo, medir resistencia de aislamiento 5000 Vcc/1min (AT-M; AT-BT; BT-M). | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202432 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Fue realizado Ensayo de Tensión Aplicado 25kV en el TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01. Más detalles en archivo anexo.
202412150 | STE | 202412080 | K005J014 | RELÉ DE SOBREFREQUENCIA 81 MAX | 0589.006-3 | 202431 | 02/08/2024 09:29:42 | Dar apoyo a fin de verificar el motivo por el cual el relé 81 MAX opera luego de 40 minutos del GD en carga. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202431 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento da frequência durante o ensaio no GD03, na imagem em anexo observa-se que a frequência se manteve estável até ocorrer a atuação indevida da proteção aos 38 minutos de funcionamento, o relé 81 atuou na frequência de 59.985 Hz. Após a falha o relé foi substituído e repetiram-se os ensaios com carga, nesta etapa, observou-se que o grupo gerador voltou a funcionar normalmente.
202411898 | STE | 202411868 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202431 | 30/07/2024 14:23:12 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U11 NA POSIÇÃO T2, EM APOIO A SSA MATRIZ 202411868 DURANTE O PD 3S DO GERADOR. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202431 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento na junta de expansão de saída de fase! Valor Maior do que o solicidado 924 MΩ, liberado para uso!
202411864 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202431 | 30/07/2024 14:23:21 | Solicitamos apoio para a medição de vibração do conjunto motobomba 2 em complemento à execução da SSA 202411725. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202431 | BRUNO BURILLI | Foi constatado Alerta em Global de Velocidade no ponto 2V. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada: 1Vx2V=127° / 1Hx2H=11° / 2Vx3V=199° / 2Ax3A=11° / 2Hx3H=305°. Mais detalhes relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202411525 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.037-1 | 202430 | 23/07/2024 17:21:56 | Solicitamos apoio para medição de vibração no motor código 0137.037-1 em bancada após reparo externo por meio da SSA 202400236. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202430 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Resultados do ensaio de Vibração. Global de Velocidade-RMS ( 1H=1,97 mm/s; 1V=2,04 mm/s; 2H=2,18 mm/s; 2V=1,16 mm/s e 2A=0,62 mm/s). Envelope (Pico a Pico) 1He=0.565 g e 2He=0,369 g. Todos os valores medidos se encontravam na condição sem Alerta/sem Alarme.
202411275 | SCA | 202411218 | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.048-7 | 202429 | 17/07/2024 10:05:14 | Solicitamos apoio para medição de vibração do equipamento. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202430
202411125 | STE | 202411052 | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202429 | 16/07/2024 08:23:33 | Solicitamos apoio para medição de vibração do equipamento. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202429 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 3 do RV da U18A. Foi constatado Alerta em Velocidade no ponto 1-BR. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202410990 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 12/07/2024 09:54:33 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas: mão esquerda SCEEP 108 mão direita SCEEP 207 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202429 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 749). Liberado para uso.
202410986 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202428 | 12/07/2024 09:54:43 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão DTM-25 nº de serie: 2165166003 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202429 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 59 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 192. Aprovado e liberado para uso.
202410985 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 12/07/2024 09:54:50 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 209 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202429 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 750). Liberado para uso.
202410984 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202428 | 12/07/2024 09:54:58 | Realizar ensaios nas varas de manobras VM27-03/03 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202429 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada na vara de manobra SCEEP 27 / SEG VM37-03/03 (código de registro dos ensaios 228). O segmento foi aprovado e liberado para uso.
202410900 | STE |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202428 | 12/07/2024 16:04:06 | Solicitamos apoyo para medición de rotación y potencia de motobomba: BWP-E05-007. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202429 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Temperatura ambiente: 19,2°C Humedad relativa: 85% Potencia en regimen del motor con la Torre 01: 5,893 kW y 2970 rpm. Potencia en regimen del motor con la Torre 02: 6,504kW y 2965 rpm. Mas detalles en documento anexado.
202410862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 09:30:18 | Solicitamos apoyo para inspección interna con fibroscopio, del tanque de expansión (material de stock) que se encuentra con signos de corrosión. | MET1 | ILA1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202428 | BRUNO BURILLI | Realizado a coleta de imagens no tanque de expanção. Foi utilizado fibroscópio marca Olympus modelo IPLEX NX IV9000N e lente 6,0mm. Arquivos de imagens no anexo.
202410758 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:10:25 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 2, Tipo 2, Código SCEEP : Não cadastrado / Não possui número de série). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Luva reprovada na etapa de insulflamento. EPI não cadastrado no SCEEP. Proceder descarte.
202410751 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:11:51 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 2, Tipo 2, Código SCEEP 417). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 748). Liberado para uso.
202410750 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:09 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 1, Tipo 2, Código SCEEP 176). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 747). Liberado para uso.
202410749 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:25 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 0, Tipo 2, Código SCEEP 261). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 746). Liberado para uso.
202410748 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:12:52 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 00, Tipo 2, Código SCEEP 416). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos no ensaio foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 745). Liberado para uso.
202410747 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 10/07/2024 09:13:01 | Ensaiar 1 par de luvas (Fabricante Orion, classe 00, Tipo 2, Código SCEEP 124). | ILA1 | ILA1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 744). Liberado para uso.
202410684 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 08/07/2024 08:57:40 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas(SCEEP 120). Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 726). Liberado para uso.
202410650 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202428 | 08/07/2024 11:17:17 | REALIZAR ENSAIOS EM DOIS DETECTORES DE TENSÃO RITZ S/N 990318 E 1936251, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME DETERMINA NR-10. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 2 detectores de tensão (SCEEP 38 e 17) para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 190 e 191. Ambos foram aprovados e liberados para uso.
202410607 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202427 | 05/07/2024 14:08:34 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 7 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187; SCEEP 201; SCEEP 220; SCEEP 222; SCEEP 223; SCEEP 232; SCEEP 263; PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada e todos os pares de luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP conforme os códigos de registro do ensaio correspondentes aos números das luvas cadastradas(741/739/736/735/738/740/737). Luvas liberadas para uso.
202410562 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:24:59 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM74 07/07 SCCEP 25, CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM74 07/07 - SCCEP 25(código de registro do ensaio 222). Os 7 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410561 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:25:05 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM65 01/03 SCCEP 23; E VM65 02/03 SCCEP23 ,VM03/03 SCEEP23 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM65 03/03 - SCCEP 23(código de registro do ensaio 223). Os 3 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410556 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 05/07/2024 10:25:11 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM77 01/02 SCCEP 36; E VM77 02/02 ,VM12/01 SCEEP43 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM77 01 e 02 / SCCEP 36 e 43(código de registro dos ensaios 218 e 225). Ambos os segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410418 | STE | 202410346 | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 16:08:38 | Solicitamos apoio para medição da espessura da tubulação de água da caixa de vedação no trecho onde estão instalados os respectivos sensores. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202427 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de espessura de tubulação de Inox, localizado na cota 92 da U09. Constatado valores de espessura entre 2,6 e 3,2 mm. Mais detalhes no relatório anexo.
202410409 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:35 | Realizar ensaios nas varas de manobra VM29-01/03, VM33-01/03, VM37-01/03 e VM38-03/03. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM29-01/03, VM33-01/03, VM37-01/03 e VM38-03/03 - SCCEP 29(código de registro do ensaio 224). Os 4 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410407 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:41 | Realizar ensaios nas varas de manobras VM32-01/03, VM32-02/03 e VM32-03/03. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM32-01/03, VM32-02/03 e VM32-03/03 - SCCEP 30(código de registro do ensaio 226). Os 3 segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410403 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:39:17 | Realizar ensaios nas varas de manobras VM36-01/03 e VM36-02/03 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas de manobra VM36-01/03 e VM36-02/03 - SCCEP 28 (código de registro do ensaio 221). Ambos os segmentos foram aprovados e liberados para uso.
202410394 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202427 | 03/07/2024 16:39:51 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 235 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 743). Liberado para uso.
202410392 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202427 | 03/07/2024 16:39:45 | Realizar ensaio de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 234 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 742). Liberado para uso.
202410391 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:39:58 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão DTM-25 SCEEP 60 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 60 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 187. Aprovado e liberado para uso.
202410389 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:11 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão DTM-15 SCEEP 57 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 57 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 188. Aprovado e liberado para uso.
202410388 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:04 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão DTM-15 SCEEP 56 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 56 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 189. Aprovado e liberado para uso.
202410385 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:23 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 64 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 64 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 186. Aprovado e liberado para uso.
202410379 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202427 | 03/07/2024 16:40:18 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 63 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no detector de tensão SCEEP 63 para verificação de atuação. Código de registro do ensaio 185. Aprovado e liberado para uso.
202410075 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202426 | 27/06/2024 15:47:50 | REALIZAR ENSAYO EN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, NS-23072435 Y NS-23072436, MARCA ORION. UNA VEZ FINALIZADOS LOS ENSAYOS, LOS GUANTES SERÁN RETIRADOS POR CHRISTIAN ALFREDO BAEZ CAMARAZA (OPUO.DT), MATRICULA 020552-7. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202427 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23072435 e direita 23072436, SCEEP 423. Liberado para uso.
202410071 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202426 | 27/06/2024 15:47:55 | REALIZAR ENSAYO EN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, NS-23057674 Y NS-23057673, MARCA ORION. UNA VEZ FINALIZADOS LOS ENSAYOS, LOS GUANTES SERÁN RETIRADOS POR IVAN RODOLFO AQUINO (OPUO.DT), MATRICULA 010670-9. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202427 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057673 e direita 23057674, SCEEP 422. Liberado para uso.
202409978 | STE | 202409696 | B032E042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.135-2 | 202426 | 26/06/2024 16:23:08 | Coletar imagens amplificadas do equipamento em operação utilizando o sistema IRIS M. Também, realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Informar SMIM.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202427 | BRUNO BURILLI | Foram realizados vídeos com amplificação de movimento da motobomba 4 em operação utilizando o sistema IRIS M. No anexo, consta o vídeo sem filtragem e com filtragem em 19,69Hz. Também, foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. O resultado do ensaio de impactação está no sistema OMNITREND - \\legacy\prism4\omnitrend\smil.dt\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\TU RESERVA 03 60Hz IMPACTAÇÃO\MOTOBOMBA 4].
202409977 | STE | 202409695 | B032E040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 03/60Hz | 3026.134-0 | 202426 | 26/06/2024 16:23:17 | Coletar imagens amplificadas do equipamento em operação utilizando o sistema IRIS M. Também, realizar ensaio de impactação em todos os pontos de rota. Informar SMIM.DT. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202427 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foram realizados vídeos com amplificação de movimento da motobomba 2 em operação utilizando o sistema IRIS M. No anexo, consta o vídeo sem filtragem e com filtragem em 19,81Hz. Também, foi realizado o ensaio de impactação em todos os pontos de rota. O resultado do ensaio de impactação está no sistema OMNITREND - \\legacy\prism4\omnitrend\smil.dt\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\TU RESERVA 03 60Hz IMPACTAÇÃO\MOTOBOMBA 2].
202409659 | STE | 202409279 | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202426 | 24/06/2024 14:24:39 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en el compartimiento de la fases A, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202409279. | MET3 | ILA1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A31-2 de la fase A donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202409646 | STE | 202408684 | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202425 | 20/06/2024 14:41:58 | Realizar Test/ensayos de verificación de funcionamiento del dispositivo sensor Excount II (n° série 12001248) para atender a la SSA: 202408684 previsto para el dia 27/06/2024. En conocimiento Cesar Lezcano (SMIL.DT) | MET2 | ILA1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001248). También fue ensayado la comunicación entre el dispositivo y el colector de datos (Transceiver SN 2180593) estando el Excount-II en diferentes condiciones de alimentación. Más detalles en archivo anexo.
202409606 | STE |  | G028A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44TX5 - FASE T | 0195.046-9 | 202425 | 19/06/2024 11:53:49 | Conforme SSP 20241303, embora os resultados da análise DGA (SSD 00234/2024) não mostrem uma elevação na concentração de hidrogênio em relação à análise anterior, solicita-se a realização de medições de descargas parciais usando HFCT e software IMA-DP para comparar-se com o TC da fase S, onde a elevação na concentração foi mais crítica (ver SSA 202409603). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales en el TC 500 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 44TX5 - FASE T en las semanas 26 y 27/2024 utilizando HFTC y software IMA-DP, en ambas semanas fueron medidos pulsos de baja amplitud (en torno a 20mV), NO detectando DP en dichas mediciones.
202409604 | STE |  | G028A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44TX5 - FASE R | 0195.044-5 | 202425 | 19/06/2024 11:53:56 | Conforme SSP 20241303, os resultados da análise DGA (SSD 00232/2024) mostraram uma elevação na concentração de hidrogênio em relação à análise anterior (139 ppm agora versus 99 ppm em 2022). Desta forma, solicita-se a realização de medições de descargas parciais usando HFCT e software IMA-DP, especialmente para comparar-se com o TC da fase S, onde a elevação na concentração foi mais crítica (ver SSA 202409603). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales en el TC 500 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 44TX5 - FASE R en las semanas 26 y 27/2024 utilizando HFTC y software IMA-DP, en ambas semanas fueron medidos pulsos de baja amplitud (en torno a 20mV), NO detectando DP en dichas mediciones.
202409603 | STE |  | G028A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44TX5 - FASE S | 0195.045-7 | 202425 | 19/06/2024 11:53:58 | Conforme SSP 20241303, os resultados da análise DGA (SSD 00233/2024) mostraram uma elevação significativa na concentração de hidrogênio em relação à análise anterior (267 ppm agora versus 172 ppm em 2022). Desta forma, solicita-se a realização de medições de descargas parciais usando HFCT e software IMA-DP, buscando-se identificar possíveis causas. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado medición de descargas parciales en el TC 500 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 44TX5 - FASE S en las semanas 26 y 27/2024 utilizando HFTC y software IMA-DP, en ambas semanas fueron medidos pulsos de baja amplitud (en torno a 25mV), NO detectando DP en dichas mediciones.
202409513 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202425 | 18/06/2024 14:16:12 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/0-2500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861243, Mão direita: 861269. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202426 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861243 e direita 861269, SCEEP 400. Liberado para uso.
202409512 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202425 | 18/06/2024 14:16:22 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875, Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202426 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277875 e direita 22277876, SCEEP 381. Liberado para uso.
202409348 | STE |  | P094A054 | FAN-COIL FC-2P-204/205-A E ACESSÓRIOS | 2190.023-6 | 202424 | 14/06/2024 17:17:29 | Realizar um estudo para verificar a Umidade Relativa da sala 205, onde está localizado o Espectrofotômetro de Infravermelho da marca Jasco. Segundo a empresa representante da marca, o ideal é o que o equipamento fique em um ambiente com UR abaixo de 60%. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202425 | BRUNO BURILLI | Realizado o monitoramento de umidade relativa na sala 205 do laboratório de química da SMIL.DT. Constatado maior umidade relativa de 87 % (20/06/2024 – 15:38h) e menor umidade relativa de 39,8 % (30/06/2024 – 18:38). Mais detalhes no relatório anexo.
202409186 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202424 | 12/06/2024 14:13:08 | REALIZAR ENSAIO EM PAR DE LUVAS ISOLANTES CLASSE 00, REF. ME 874303, MD 874313. AS LUVAS SERÃO RETIRADAS POR LUDIERRYE VILLAS BOAS MAT. 4175-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202424 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874303 e direita 874313, SCEEP 421. Liberado para uso.
202408951 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202423 | 07/06/2024 17:07:14 | Realizar ensayo de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF al circuito de alimentación de la UPAC con apoyo de la SMMG.DT (SSA 202408948). Ejecutar con 19kV rms a 0,1Hz durante 60 minutos. Si las características monitoreadas permanecen estables durante al menos 15 minutos y no ocurre ninguna falla, se puede considerar un tiempo de prueba de 30 minutos. Fecha programada para el trabajo: 13/06/2024 | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202424 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Tablero CD-01 INT 52.A2, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo.
202408886 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202423 | 06/06/2024 16:28:25 | Registro de anomalia térmica no borne X19-2, referente a SSP 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408886 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica no X19-2, segue anexo relatório.
202408885 | STE |  | A001J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.002-5 | 202423 | 06/06/2024 16:28:10 | Registro de anomalia térmica no borne X19-1, referente a ssp 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408512 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica no borne X19-1, segue anexo relatório.
202408883 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202423 | 06/06/2024 16:28:03 | Registro de anomalía térmica nos seguintes bornes: N° 8 (oposto ao borne K23-4) - fase R e N°7 (oposto ao borne K23-2) - fase S. Referente a SSP 20244900. | ILA1 | ILA1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 | BRUNO BURILLI | Emitida SSA 202408514 para IEQ3, solicitando a análise da anomalia térmica detectada, segue anexo relatório.
202408410 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202422 | 28/05/2024 17:07:51 | Realizar teste de isolação na vara de manobra SCEEP 42 VM11/02. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202424 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas VM1/02, SCCEP 42. Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202408058 | STE | 202408016 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202421 | 22/05/2024 15:38:04 | Solicito el apoyo para las pruebas funcionales de la aceptación de la cámara Zenmuse H20T con número de serie 1W9DLBC001FC7M fabricante DJI y el control DJI RC Plus modelo RM700B con número de serie 4LFCM1A006P5AC fabricante DJI . | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Instalación, actualización de firmware y pruebas funcionales de la cámara DJI Zenmuse H20T NS: 1W9DLBC001FC7M junto con el drone DJI Matrice 300RTK con resultados satisfactorios. El control remoto DJI RC PLUS es compatible solo actualizando la aeronave con una versión de firmware específica, pero a su vez, los controles que están actualmente en uso (DJI Smart Controller) dejan de ser compatibles. Es decir, no se pueden utilizar controles de modelos diferentes al mismo tiempo conforme doc anexo.
202408018 | STE |  | A008D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.057-5 | 202421 | 22/05/2024 07:44:44 | Efetuar a medição de espessura do tubo de alimentação de agua bruta no trocador de calor do RV - trecho próximo ao fluxometro 80QW. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202422 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição com medidor ultrassônico. A menor espessura de parede encontrada foi de 2,7 mm. Fotos das medições enviadas ao solicitante conforme combinado.
202407976 | STE |  | G047A008 | SECCIONADORA 220 KV b3LI3 | 0190.017-0 | 202421 | 21/05/2024 10:42:27 | Face inexistência deste equipamento na PIC.LA.0087 (já emitida revisão p/ inclusão) e dado estar em execução a SSP 20244525 (MET2 - Barra B1 220 kV SEMD), solicito realizar os ensaios de oscilografia do motor previstos na citada PIC, anexando os resultados na baixa desta SSA. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Oscilografía de corrientes y tensiones del mecanismo de accionamiento del Seccionador 220kV b3LI3 durante maniobras de abertura y cierre. Resultados detallados en anexo.
202407975 | STE |  | G047A007 | SECCIONADORA 220 KV b3LI2 | 0190.016-1 | 202421 | 21/05/2024 10:35:34 | Face inexistência deste equipamento na PIC.LA.0087 (já emitida revisão p/ inclusão) e dado estar em execução a SSP 20244525 (MET2 - Barra B1 220 kV SEMD), solicito realizar os ensaios de oscilografia do motor previstos na citada PIC, anexando os resultados na baixa desta SSA. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Oscilografía de corrientes y tensiones del mecanismo de accionamiento del Seccionador 220kV b3LI2 durante maniobras de abertura y cierre. Resultados detallados en anexo.
202407974 | STE |  | G047A006 | SECCIONADORA 220 KV b3LI1 | 0190.015-3 | 202421 | 21/05/2024 10:34:27 | Face inexistência deste equipamento na PIC.LA.0087 (já emitida revisão p/ inclusão) e dado estar em execução a SSP 20244525 (MET2 - Barra B1 220 kV SEMD), solicito realizar os ensaios de oscilografia do motor previstos na citada PIC, anexando os resultados na baixa desta SSA. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202421 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Oscilografía de corrientes y tensiones del mecanismo de accionamiento del Seccionador 220kV b3LI1 durante maniobras de abertura y cierre. Resultados detallados en anexo.
202407973 | STE |  | G047A005 | SECCIONADORA 220 KV b3T07 | 0190.014-5 | 202421 | 21/05/2024 10:33:18 | Face inexistência deste equipamento na PIC.LA.0087 (já emitida revisão p/ inclusão) e dado estar em execução a SSP 20244525 (MET2 - Barra B1 220 kV SEMD), solicito realizar os ensaios de oscilografia do motor previstos na citada PIC, anexando os resultados na baixa desta SSA. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Oscilografía de corrientes y tensiones del mecanismo de accionamiento del Seccionador 220kV b3T07 durante maniobras de abertura y cierre. Resultados detallados en anexo.
202407772 | STE | 202406041 | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202420 | 17/05/2024 16:05:23 | Solicito apoyo a la MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en los compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202406041. | MET3 | ILA1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202421 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales por el método acústico en las tres fases del compartimiento A15-2 durante el tratamiento de gas SF6; no se detectó DP en ninguna fase.
202407708 | STE | 202407564 | B011D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.041-3 | 202420 | 17/05/2024 07:45:52 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração no conjunto Moto bomba. | MMU2 | ILA1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202421 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 3 do RV da U11. Não foi constatado Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202407530 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:01:36 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (CLASE=00 TIPO=II, LARGO= 14”, TAMAÑO=9-1/2, C.A.=2178/02, SCEEP 412. Numero de serie= Mano izquierda N°: 861264 Mano derecha N°: 861279. | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 722). Liberado para uso.
202407528 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:01:45 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). SCEEP 379 Numero de serie= Mano izquierda:22277771; Mano derecha:22277772 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 723). Liberado para uso.
202407523 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:02:03 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie: Mano izquierda= 861247 ; Mano derecha= 861272 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 721). Liberado para uso.
202407522 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202420 | 16/05/2024 09:02:13 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 724). Liberado para uso.
202407407 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202419 | 09/05/2024 11:50:32 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22246041; Mão direita - 22246042. Contato: Brahian R. 4910. | MEG1 | ILA1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202421 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas. O registro dos valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 725). Liberado para uso.
202407364 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202419 | 09/05/2024 07:43:10 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202420 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor) e ~48,2 Hz (eixo “X”). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407360 | STE |  | A019D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.005-0 | 202419 | 09/05/2024 07:43:36 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202420 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor) e ~49,8 Hz (eixo “X”). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407309 | STE |  | A019D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.002-5 | 202419 | 07/05/2024 16:45:20 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque, com os conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Informar MMU2 para planejamento. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202421 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). É possível verificar oscilação do motor na ordem de ~24,9Hz (rotação do motor). No anexo consta o relatório e os vídeos gerados, sendo um sem filtro e outro com filtro de 24,9Hz.
202407302 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202419 | 07/05/2024 14:29:07 | Realizar aquisição de imagem para avaliação de rigidez estrutural do tanque - conjuntos motobombas em carga. Objetivo: comparação com as imagens geradas na unidade hidráulica da U#18A, na qual foi observada a oscilação dos conjuntos, quando as bombas entram em pressurização. Consensar com MMU2 a realização da atividade durante o PD 6M (previsto para 20/05/2024). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202419 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação em vídeo com o sistema IRIS (tecnologia de amplificação de movimento). Devido às baixas amplitudes das vibrações, não se percebem visualmente os movimentos gravados e posteriormente processados, mas se consegue verificar as frequências e as amplitudes nos gráficos gerados. Adicionalmente foi realizado o ensaio de vibração antes e após lubrificação. Mais detalhes nos arquivos em anexo.
202407287 | STE | 202407116 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202419 | 07/05/2024 10:27:33 | Solicito el servicio de apoyo para pruebas funcionales en la aceptación de la cámara termográfica de la marca Flir modelo T865 con número de serie 89203798. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202420 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realização de ensaios funcionais da câmera Flir modelo T865. Foram registradas imagens com diferentes lentes, de objetos distintos em várias temperaturas. Verificou-se que as funções da câmera , como ajuste automático de foco, range de temperatura, caixas e pontos de medição operam de maneira similar ao especificado, estando apta para aceitação e uso.
202406987 | STE | 202406905 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202418 | 30/04/2024 17:13:50 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM DUAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS NAS SAÍDAS DE NEUTRO T4 E T6 DA U16, EM APOIO A SSA MATRIZ 202406905. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTAS DISPONIBILIZADAS A ILA1 EM 30/04/2024. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolamento em duas juntas de expansão da saída de neutro onde ambas obtiveram o valor acima do solicitado 1.03 GΩ, e 1,98 GΩ. Liberado para uso
202406697 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202418 | 29/04/2024 11:41:08 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277833; Mão direita: 22277834. | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277833 e direita 22277834, SCEEP 380. Liberado para uso.
202406661 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202417 | 25/04/2024 15:30:37 | Conforme SSP 20244479, solicitamos apoio para medição da vibração do compressor de carga parcial da turbina utilizando o coletor de dados nos pontos descritos no anexo. Utilizar a Instrução de Manutenção IM.LA.0347. Registrar a condição do equipamento com base na severidade de vibração. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202418 | BRUNO BURILLI | Foram coletados dados de vibração no Motocompressor CAP-02 e Filtro de Ar do Sistema de Estabilização em carga parcial da U02. Foram encontrados os pontos: 1H (velocidade), 2H (velocidade) e 1He (envelope) com nível de Alerta. Também foi constatado Alarme os seguintes pontos: 2He (envelope) e 2V (velocidade). Mais detalhes relatório anexo e no sistema OMNITREND. Emitido SSA 202407131 para IME3 solicitando parecer técnico e providências (caso necessário) sobre os pontos em Alerta e Alarme.
202406599 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202418 | 29/04/2024 11:41:16 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202418 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277895 e direita 22277896, SCEEP 399. Liberado para uso.
202406531 | STE |  | B011H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.029-2 | 202417 | 24/04/2024 09:11:44 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto. Durante rotina de manutenção, encontrados alarme no ponto 4A e alerta no ponto 2A. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202418 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202406370 | STE | 202313354 | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202417 | 22/04/2024 10:04:42 | Realizar reinspeção termográfica no quadro CXT, régua X7, borne 15, a fim de avaliar solução de anomalia térmica, realizada através da SSP 20243027 (MET-1). | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202417 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica após a manutenção, comprovando a eliminação da anomalia térmica. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo.
202406308 | STE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202416 | 19/04/2024 11:13:02 | Realizar estudo sobre o sistema de exaustão do laboratório de físico-química (Sala 212), de modo a fornecer subsídios para a redação de uma especificação técnica para projeto executivo/aquisição de novas capelas de exaustão. Orçamento prévio de fornecedor e foto dos exaustores anexos. Obs: Bruno Burilli ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202417 | BRUNO BURILLI | Após avaliação do projeto de ventilação e informações coletadas em campo, foi verificado que a substituição das coifas por capelas, (capelas com as mesmas características das existentes no laboratório físico-químico) é viável, sendo a quantidade definida em função da velocidade de captura do ar das capelas. Mais detalhes no relatório anexo.
202406146 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202416 | 17/04/2024 09:47:42 | Solicitamos realizar nueva medición de vibración en el compresor de aire del patio de pintura a fin de comparar con los datos registrados en la SSA 202400945. Conforme SSA 202402180 fueron sustituidos los rodamientos del motor eléctrico. | MAM2 | ILA1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202416 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração no compressor do pátio de pintura (compressor em carga) após intervenção da SMMA.DT. Foi constatado a incidência de Alerta em Velocidade no ponto: 2V. Também foi constatado Alerta em Envelope nos pontos: 1H, 2H e 4H. Mais detalhes decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. Foi emitido SSA 202406559 para IME3 solicitando parecer técnico e providências caso necessário.
202406069 | STE | 202402847 | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202416 | 16/04/2024 09:17:04 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402847. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A22-2 de las fases R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202405910 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202416 | 16/04/2024 10:05:09 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe 00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:861250 Mano derecha:861276 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861250 e direita 861276,SCEEP 404. Liberado para uso.
202405903 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202416 | 16/04/2024 10:04:56 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277835 Mano derecha:22277836 | MEG2 | ILA1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202416 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277835 e direita 22277836, SCEEP 340. Liberado para uso.
202405882 | STE | 202404997 | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202415 | 12/04/2024 15:42:01 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404997. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales por proceso acústico en el Compartimiento A43-2 de las fases A, B y C donde no se detectaron DP.
202405881 | STE | 202404996 | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202415 | 12/04/2024 15:42:09 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404996. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202417 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales por proceso acústico en el Compartimiento A33-2 de las fases A, B y C donde no se detectaron DP.
202405880 | STE | 202405006 | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202415 | 12/04/2024 15:42:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202405006. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A57-2 de las fases A y C donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202405879 | STE | 202404998 | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202415 | 12/04/2024 15:42:23 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases A, B y C respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202404998. | MET3 | ILA1 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202416 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales por el método acústico en los compartimientos A46-2 de las fases A, B y C durante el tratamiento de gas SF6; en las fases A y C no se detectaron DP en tanto que en la fase B, al momento de recirculación del gas SF6 los niveles de descargas detectadas con el detector ultrasónico saturaban el fondo de escala del equipo.
202405653 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202415 | 09/04/2024 08:12:39 | Solicitamos apoio no comissionamento do monta cargas para atendimento dos seguintes itens da planilha: 4.3 Ensaios com 100% da carga nominal (300KN). (Previsão 18 e 19/04). - 08. Solicitar apoio à SMIL.DT para realizar ensaios de vibração em rota do motor, redutor auxiliar e redutor principal de elevação. Anexar relatório emitido. - 09. Solicitar apoio à SMIL.DT para coletar imagens do sistema de elevação do monta cargas utilizando sistema de amplificação. Planilha em Anexo. | MAM2 | ILA1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202416 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração e coleta de imagens (com câmera de amplificação de movimento) no motor e redutores do Sistema de Elevação, com rotação em máxima velocidade de deslocamento (1700 rpm) e elevação de aproximadamente 100% da carga nominal (~30 toneladas). Constatado valores em Alerta em Global de Velocidade nos pontos: 1V e 2A e ponto 4A do redutor auxiliar. Mais detalhes arquivos anexo e no sistema OMNITREND.
202405454 | STE |  | K001D003 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 202414 | 05/04/2024 10:46:00 | Realizar acompañamiento con termografía en los aisladores pasantes, tanque conservador, radiadores y la cuba del transformador durante la re-energización del TA-02 Fase "B" luego del evento de supuesto principio de incendio referido en la SSA 202405433. | MET1 | ILA1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202414 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção nos transformadores TA02 com ênfase na fase B e não foi identificada nenhuma anomalia térmica. A corrente no momento da inspeção era de aproximadamente 370 A por fase. Detalhes nos arquivos anexo.
202405393 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:40:49 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874. Contato: Givan ramal:9204. | MEG1 | ILA1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202415 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874, SCEEP 388. Liberado para uso.
202405389 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:41:05 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780. Contato: Rafael, ramal 9203. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202415 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780, SCEEP 373. Liberado para uso.
202405345 | STE | 202318964 | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202414 | 03/04/2024 15:49:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR AJUSTE DE APERTO EM TIRANTE-TRAVA DO MOTOR BIN-1203 DE MODO A REDUZIR A NÍVEIS DE VIBRAÇÃO. REALIZAR COLETA DE DADOS APÓS O DEVIDO AJUSTE. OBS: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 11 E 12/04. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202415 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-1203 do Poço Antiinundação U12. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202405025 | STE | 202402863 | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202414 | 01/04/2024 16:27:23 | Realizar ensayo de resistencia de aislación 500Vcc/1min en las barras del tablero QG-07. Realizar las mediciones entre las fases de la barra1 y tierra, entre las fases de la barra2 y tierra y entre las fases de la barra3 y tierra. | IEQ2 | ILA1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202415 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Resistencia de Aislación aplicando tensión de 500Vcc por 1 minuto entre las barras del Tablero QG-07 y tierra. Los valores obtenidos fueron: * 29°C y 67% HRA - Fase A 23,2 MΩ - Fase B 20,1 MΩ - Fase C 23,3 MΩ Equipo utilizado: Medidor de Resistencia de Aislación MEGGER MIT520/2 BP664867.
202404765 | STE |  | B011H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.029-2 | 202412 | 22/03/2024 07:28:32 | Solicitamos apoyo para realizar colecta y análisis de los valores de vibración del conjunto motobomba 01 del sistema de agua pura. Obs: Durante ejecución de la rutina de mantenimiento SSP 20241951 fue constatado valores de vibración (ALARMA) según documento en anexo obtenidos por equipo del propio sector ( VIBSCANNER - PRUFTECHNIK). | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202414 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202404764 | STE |  | A007H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.035-7 | 202412 | 22/03/2024 07:28:37 | Solicitamos apoyo para medición de vibraciones del conjunto motobomba 02 del sistema de agua pura, debido a la existencia de ruido anormal según SSA 202404711. Obs: Fue realizado colecta de vibración con equipo del propio sector (VIBSCANNER - PRUFTECHNIK) obteniendo valores de alerta y alarma según documento en anexo. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202414 | BRUNO BURILLI | Constatado Alerta em Global de Velocidade no ponto 2V: 3,87[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado medição de SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S nos pontos 2H e 2V (arquivos disponíveis no sistema Omnitrend: \\legacy\prims4\omnitrend\smil.dt\laboratorio\SMIL.DT.mdb - AGUA PURA [U07] MOTOBOMBA 2_65kHz_5s). Realizado fase cruzada: 1Hx2H: 6º, 1Vx2V: 85º, 2Ax4A: 18º, 2Vx3V: 221º e 2Hx3H: 328º. Emitido SSA 202405118 IME3. Mais detalhes DOC anexo e no sistema OMNITREND.
202404761 | STE | 202400646 | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202412 | 22/03/2024 14:24:45 | Realizar medição de descargas parciais nas 3 fases do disjuntor 85U02, conforme IM.LA.0349. Registrar a potência ativa no momento da medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales por proceso acústico en las tres fases del Disyuntor 85U02, obteniendo los siguiente resultados: - Fase R: 10% - Fase S: 10% - Fase T: 20% - Potencia Activa: 605MW.
202404653 | STE |  | E031A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.012-4 | 202412 | 20/03/2024 14:13:33 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase T del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404651.
202404652 | STE |  | E031A003 | PARA_RAIOS 66 KV FASE S | 1422.011-2 | 202412 | 20/03/2024 14:13:40 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase S del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404651.
202404651 | STE |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.010-0 | 202412 | 20/03/2024 14:13:46 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase R del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202404584 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 19/03/2024 10:57:42 | Realizar ensayos de re validación para los siguientes pares de guantes: 1- Leal - Salisbury, SCEEP 158- Clase 4 2-ORION SCEEP 254 Clase 2 | OUO5 | ILA1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202413 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nos pares de luvas SCEEP 158, classe 4 e SCEEP 254, classe 2. Liberado para uso.
202404478 | STE | 202403947 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.171-9 | 202412 | 19/03/2024 16:00:12 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos medição de corrente resistiva de fuga do para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327273/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404477 | STE | 202403944 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.170-7 | 202412 | 19/03/2024 16:00:20 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos realizar medição de corrente resistiva de fuga do para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327272/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404476 | STE | 202403943 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.169-0 | 202412 | 18/03/2024 08:01:27 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos realizar medição de corrente resistiva de fuga no para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327271/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404355 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202411 | 15/03/2024 08:18:38 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BWP-F33-008 CONFORME IM.LA.0347. OBS: SOLICITAÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A (SSP:20244884). | MAM1 | ILA1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202412 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202404354 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202411 | 15/03/2024 08:18:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BWP-F33-006 CONFORME IM.LA.0347. OBS: SOLICITAÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A (SSP:20244884). | MAM1 | ILA1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202412 | BRUNO BURILLI | Não houve incidência de Alerta e/ou Alarme nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no sistema OMNITREND.
202404352 | STE |  | E010C013 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.125-8 | 202411 | 15/03/2024 15:21:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase T del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400906. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404350.
202404351 | STE |  | E010C012 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.124-6 | 202411 | 15/03/2024 15:21:34 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase S del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400904. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404350.
202404350 | STE |  | E010C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.123-4 | 202411 | 15/03/2024 15:21:41 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase R del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400903. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202404291 | SCA |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202411 | 14/03/2024 11:13:29 | Realizar ensaio de isolação nas duas juntas de expansão axial que serão instaladas no transformador TU 15-B. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202411 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA
202404090 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 13/03/2024 07:43:15 | Realizar ensaio de isolação elétrica nas luvas de proteção N.S. 861689 e 861705, de Paulo Nesello, e N.S. 28830200 e 28830201, de Luis Ramirez. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202412 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicado nos pares de luvas SCEEP 123, Classe 00 e SCEEP 288, Classe 00. Liberado para uso.
202404083 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202411 | 13/03/2024 10:46:22 | Realizar ensaio no detetor de tensão SCEEP 15. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202412 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada para ver os níveis de atuação do detetor SCEEP 15 ! Liberado para uso |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202404075 | STE | 202404015 | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202411 | 11/03/2024 15:00:17 | Realizar inspección termográfica, después de la ejecución del mantenimiento correctivo (AT N°: 202402260). Conforme conversado con Operación programar para el dia Jueves 14/03/2024. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los terminales del TC para Medición de Energía Fase T, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202404015. No se encontró ninguna anomalía térmica. Ver anexo.
202404026 | STE | 202404017 | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202411 | 11/03/2024 09:30:30 | Solicitamos apoyo para ensayos de puesta en servicio del CTM-15, planilla 6110-83-19015-E; item 4.3: - Termografia de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medicion de calidad de energia (THD, tension y corriente de partida y en regimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografia de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicios previstos para 18 A 21/03/24. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202412 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Mediciones de calidad de energía CA, ripple, tensión, corriente del sistema de alimentación CC e inspección termográfica de los componentes del nuevo tablero CTM-15, durante abertura y cierre de la compuerta de servicio, conforme Planilla de Comisionamiento 6160-83-19015-E. Resultados detallados en el documento anexo.
202403900 | STE | 202403741 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:20 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202403741. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A45-2 de las fases R, S y T donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202403897 | STE | 202403745 | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202411 | 11/03/2024 08:25:31 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R y S respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202403745. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A52-2 de las fase R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202403814 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202410 | 07/03/2024 16:02:31 | Coletar imagens amplificadas com a câmera RDI Iris. Utilizar lente 25 ou 50 mm e taxa de aquisição de 120 fps. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202410 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a coleta de imagens amplificadas com a câmera RDI Iris. Foi utilizado lente de 12,5mm e taxa de aquisição em 121Hz. Adicionalmente foi realizado o ensaio de impactação. Segue em anexo relatório do ensaio de impactação (mais detalhes no sistema Omnitrend) e imagens amplificadas.
202403703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 06/03/2024 10:30:40 | Realizar ensayos de re validación para los siguientes pares de guantes: 1- (NORTH - 1329 - Clase 3 ) - SCEEP 198. 2- (LEAL - Salisbury - 211 - Clase 4) - SCEEP 158. 3- (LEAL - Salisbury - Clase 4) - SCEEP 244. 4- ( ORION - Clase 1) - SCEEP 95. | OUO5 | ILA1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202411 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas Classe 4 SCEEP 244, Classe 4 SCEEP 158, Classe 3 SCEEP 198 e Classe 1 SCEEP 95. Liberado para uso.
202403334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 28/02/2024 11:30:13 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277866; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 385. Liberado para uso.
202403192 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202409 | 26/02/2024 11:07:40 | Em aproveitamento a MP4A do disjuntor (semana 202410), solicito proceder com gravações de vídeos com o sistema IRIS (amplificação de movimento), a fim de analisar-se o comportamento dinâmico do disjuntor durante suas manobras de fechamento e abertura. Aproveitar a autorização de trabalho da equipe MET2 (falar com Sérgio Sobreira). As posições e manobras para gravação serão definidas em campo em conjunto com a SMIE.DT/IEQ3. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202410 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a gravação de vídeo com o sistema IRIS. Arquivos foram disponibilizados diretamente ao solicitante. Adicionalmente foi realizado o ensaio de vibração da estrutura e medição do corrente elétrica dos motores que se encontram dentro do quadro de acionamento do Disjuntor Fase R. Mais detalhes nos relatórios em anexo.
202403118 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202408 | 23/02/2024 15:19:31 | Realizar teste de isolação na vara de manobra VM13/01 e detetor de tensão número de série 090328. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202409 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada na vara de manobra VM13/01 e realizado ensaio de tensão aplicada para verificação de atuação do detetor de tensão SCEEP 18! Liberado para uso |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202402896 | STE | 202402845 | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202408 | 22/02/2024 14:11:09 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais nas fases R e S do compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402845. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202410 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A07-2 de las fases R y S donde no se detectaron señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402895 | STE | 202402842 | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202408 | 22/02/2024 14:11:22 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais nas fases R e T do referido compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402842. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A02-2 de las fases R y T donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402893 | STE | 202402851 | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202408 | 22/02/2024 14:11:37 | Prestar apoio à MET3 para atestar a inexistência de descargas parciais na fase R do compartimento, de maneira a atender as condições necessárias para realizar o tratamento de gás SF6 com equipamento energizado e assim executar a SSA matriz 202402851. | MET3 | ILA1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A27-2 de la fase R donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402837 | STE | 202402553 | C004A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-2 | 0016.039-3 | 202408 | 21/02/2024 09:00:28 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402553. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202409 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Verificado el compartimiento A21-2 de la fase S donde no se detectó señales de Descargas Parciales por el método acústico.
202402724 | STE | 202402675 | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202408 | 19/02/2024 15:29:47 | Solicitamos apoyo para ensayos de comisionamiento del CTM-18, planilla 6160-83-19004-E ; ítem 4.3: - Termografía de todo el circuito de fuerza y puntos de enmienda durante subida de la compuerta; - Medición de calidad de energía (THD, tensión y corriente de partida y en régimen, frecuencia) durante subida de compuerta. - Oscilografía de los circuitos CC en los bornes X17(QNB), X18(QB) y X13 (rectificador), durante abertura y cierre de compuerta. Servicio previsto para los días 26/02 a 28/02 | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202409 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas medições de qualidade de energia no circuito CA que alimenta os motores M1 e M2. No circuito CC, responsável pela alimentação do sistema de controle do painel, foram feitas medições de ripple, tensão, corrente e termografia nos componentes que integram o novo painel CTM-18 durante as manobras de abertura e fechamento da comporta de serviço, conforme planilha de comissionamento 6160-83-19004-E, os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202402580 | STE | 202306458 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202407 | 16/02/2024 07:57:59 | Solicito apoyo para realizar medición de "ripple"en la salida del cargador CB-05. Se ha coordinado con OTIS y SMIM el acceso al Elevador E22 para efectuar mediciones de distorsión armónica a la entrada del inversor durante operación, con el objetivo de determinar posible correlación entre la falla en el cargador y funcionamiento del ascensor. Programar el servicio para el 23 de febrero. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202408 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Oscilografia do circuito de corrente contínua do painel CB05 e Medição de qualidade de energia ,THD da tensão, tensão/corrente do elevador E22 durante funcionamento com manobras de descida e subida repetidamente. Não ocorreu nenhuma falha do carregador de baterias CB05 durante as manobras. Detalhes no arquivo anexo.
202402370 | STE |  | B018F003 | CUBÍCULO NC-18 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.018-1 | 202406 | 09/02/2024 09:15:56 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELÉ DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 19/02/2024; 07:00H. | MEL1 | ILA1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202408 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA U#18, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,64MA; I DE PICK-UP = 11,27MA, COM RCARGA NC=2,6OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,31V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,67V E FREQ. DO CONJ.= 19,8HZ; I DE CC = 15,16MA.
202402251 | STE | 202306462 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202406 | 08/02/2024 09:25:45 | EFETUAR NOVO ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM OUTRA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ RETIRADA DO ALMOXARIFADO EM 08/02/24, EM FUNÇÃO DO RESULTADO INSATISFATÓRIO ENCONTRADO NO ENSAIO DA JUNTA CONFORME DESCRITO ILA1 NA SSA 2024/01917, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA POSIÇÃO T4 DO GERADOR DA U18 (PD 3A). VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 EM 08/02/24. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202408 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada na junta de expansão da saída de neutro, para verificação de resistência de isolação onde o mesmo teve um valor de 1,05 GΩ, de resistência, acima do valor solicitado portanto liberado para uso!
202402196 | STE | 202402178 | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202406 | 07/02/2024 09:36:16 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase S del compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202402178. | MET3 | ILA1 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202406 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados el compartimiento A09-4 de la fase S donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202402020 | STE | 202401996 | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202406 | 06/02/2024 08:26:10 | FAVOR DE REALIZAR LA MEDICIÓN DE VIBRACIÓN DEL EQUIPO DEL VENTILADOR VVT-0131 | MAM3 | ILA1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202406 | BRUNO BURILLI | Segue parecer técnico com recomendação (SSA 202402161 ILA1-IME3): "Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível empenamento do eixo do ventilador, evidenciado pela presença de choques periódicos @9,5 Hz no sinal discreto, elevadas amplitudes em 1x rpm do ventilador, com harmônicos, e oposição de fases em 3A/4A. Sendo assim, recomendamos a substituição do eixo do ventilador."
202401917 | STE | 202306462 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202405 | 02/02/2024 07:54:14 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) QUE SERÁ MONTADA NA U18 EM PRÓXIMO PD 3A, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA POSIÇÃO T4. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. NOTA: JUNTA SERÁ DISPONIBILIZADA A ILA1 NA SEMANA 06/2024. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202406 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado la medición de resistencia de aislación de la junta de expansión de salida de neutro Código 625981 a ser utilizado en la U18: Tensión de ensayo: 500Vcc Valor medido: 266MegaOhm. "NO LIBERADO PARA USO" conforme valor esperado.
202401614 | STE | 202401592 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202405 | 30/01/2024 09:08:25 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. ALMOX. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U17 NA POSIÇÃO T3, EM APOIO A SSA MATRIZ 202401592. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202405 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de resistencia de aislación de la junta de expansión de salida de fase Código 144231 a ser utilizado en la U17: Tensión de ensayo: 500Vcc Valor medido: 1,86GigaOhm. Liberado para uso.
202401536 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202405 | 29/01/2024 14:12:15 | Realizar nueva inspección termográfica en el terminal inferior de la fase C del interruptor Q13-B, de modo a constatar la corrección de la anomalía térmica indicada en la SSA: 202400892. | MET1 | ILA1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202405 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los bornes del disyuntor Q13-B, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202400892. Conforme al termograma registrado, se confirma la eliminación de la anomalía térmica. Ver anexo.
202400860 | STE |  | B017F003 | CUBÍCULO NC-17 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.017-3 | 202404 | 22/01/2024 08:09:48 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 29/01/2024; 07:00H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202405 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA U17, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,8MA; I DE PICK-UP = 11,5MA, COM RCARGA NC=2,87OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,39V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 5,,02V E FREQ. DO CONJ.= 20,01HZ; I DE CC = 15,7MA.
202400719 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202403 | 16/01/2024 08:43:02 | Realizar teste de isolação na vara de manobra SCEEP 42 e detetor de tensão número de série 262636003. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202404 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada na vara de manobra SCCEP 42 e no detetor de tensão para verificação de atuação! Ambos liberado para uso |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400656 | STE | 202400534 | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202402 | 12/01/2024 15:49:04 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases R, S y T respectivamente, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400534. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificados los compartimientos A03-2 de las 3 fases donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400653 | STE | 202400528 | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202402 | 12/01/2024 15:49:13 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en este compartimiento, fase R, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400528. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202403 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificado el compartimiento A04-2 Fase R, donde no fue detectado ningún indicio de Descargas Parciales por el método acústico.
202400652 | STE | 202400452 | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202402 | 12/01/2024 15:49:35 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en estos compartimientos, fases S y T, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400452. | MET3 | ILA1 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202403 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Verificados los compartimientos A05-2 de las fases S y T, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400617 | STE | 202400149 | C003A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A20-2 | 0016.031-8 | 202402 | 12/01/2024 15:49:47 | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202400149. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificado el compartimiento A20-2, donde no se detectaron indicios de Descargas Parciales por el método acústico.
202400553 | STE |  | A007D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.027-8 | 202402 | 11/01/2024 16:35:48 | Complementar a inspeção nos servomotores (em execução pela MMU2), solicitamos apoio para inspeção por boroscopia em trechos internos de tubulações de óleo do sistema de regulação de velocidade. Objetivo: identificar grau de contaminação por partículas de bronze, originadas no defeito apresentado na bucha frontal do servomotor TM. | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202403 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección por videoscopia en trechos internos de la tubería de aceite del sistema de regulación de velocidad antes de realizar limpieza a dichas tuberías. La totalidad de imágenes y videos fueron enviados por correo electrónico al solicitante debido al tamaño de los archivos. Mas detalles en documentos anexados.
202400173 | SCA |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIF - (ANTIGO) | 1224.001-0 | 202401 | 04/01/2024 16:45:41 | Realizar inspeção através de fibroscópio na base no painel CPAI com objetivo de determinar a posição do cabeamento interno. Serviço de apoio para instalação do novo painel CPAI. | MEL2 | ILA1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202401
202320642 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202352 | 27/12/2023 07:42:16 | Coletar, pelo período de 1 mês, os dados discretos de vibração @4 kHz e de qualidade de energia fornecida ao equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202401 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento de 12/1/24 à 16/2/24, observados 4 eventos onde houve aumento das vibrações, na ordem de 5x os valores normais de operação, principalmente na direção axial (2A), registrados após a partida e estabilização da Potência Ativa da Unidade Geradora (acima de 500 MW) e que perduraram por aprox. 10min., voltando a condição normal (vibração) após este período. Não foi verificado relação entre o aumento da vibração e eventos elétricos (qualidade de energia). Ver relatório anexo.
202320633 | STE | 202319002 | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202352 | 27/12/2023 07:42:34 | Coletar imagens amplificadas no equipamento com o sistema RDI IRIS M. Aplicar filtro em 30 Hz. Ajuste conforme recomendações do fabricante. Utilizar lente de 6 mm, caso possível. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202401 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio no equipamento. Filmagens processadas e filtradas anexo.
202320490 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 22/12/2023 08:16:17 | Solicito realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION(LUVA ELECTR.CL/2-17000V.TP.2 -9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda: 22246009; Mano derecha: 22246010 | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 22246009 e direita 22246010, com a atualização do SCEEP 420. Liberado para uso
202320261 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 18/12/2023 15:26:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202402 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo I, SCEEP 276. Liberado para uso.
202320100 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202350 | 15/12/2023 13:28:43 | Instalar acelerômetros temporários ao redor da estrutura do gerador da U13 (concreto) nas cotas 98,50 e 108,00, realizar os ensaios e a leitura dos dados. Procedimento em anexo elaborado pela equipe do CEASB baseado nas reuniões e inspeção de campo realizadas com as áreas envolvidas (SMIL.DT, SMIS.DT, ENCC.DT e CEASB). | ISI1 | ILA1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202350 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Luego de la instalación de los sensores en las cotas 98 y 108, fueron realizadas las mediciones de vibración en la estructura utilizando 32 sensores por 3 días. Los datos fueron entregados al solicitante, los archivos entregados tenían 70GB.
202320073 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202350 | 14/12/2023 07:07:51 | Em virtude do recebimento dos dois pólos que foram reparados pela empresa Nishi, solicitamos a realização dos seguintes ensaios para fins de aceitação: Tensão Aplicada 7KV (CA), Resistencia de isolamento 500Vcc/1min , Resistência ôhmica e Surge teste (1290 V). SSA ref. 202200331. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202351 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos realizados: Medición de resistencia óhmica, Ensayo de Impulso Surge y Medición de Resistencia de Aislación 0,5kV/1min. Por orientación de IEQ1, no fue realizado el ensayo de Tensión Aplicada 7kVCA debido al bajo valor de resistencia de aislación obtenido en ambos polos. La contratada realizará nuevas intervenciones de reparo conforme e-mail anexo. Serán realizados nuevos ensayos con otro documento una vez terminada la reparación. Ver detalles en anexo.
202320055 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 07:21:16 | Realizar los ensayos pertinentes y necesários para renovar el sello de aprovacion de uso del guante aislante Clase 2, tipo II, número de série de la isquierda 23057671 y derecha 23057672. Contacto: Hugo R. 9543. | MEG1 | ILA1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 23057671 e direita 23057672, com a atualização do SCEEP 418. Liberado para uso
202320053 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 15:11:45 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 257. Liberado para uso.
202320052 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 15:11:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 396. Liberado para uso.
202320027 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 10:36:03 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277901; Mão direita - 22277902. Contato: João Ricardo R. 4947. | MEG1 | ILA1 | JOAO RICARDO TEODORO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202351 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, Classe 2, Tipo II, numero de serie, esquerda 22277901 e direita 22277902, com a atualização do SCEEP 419. Liberado para uso
202320022 | STE | 202319945 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202350 | 13/12/2023 08:51:49 | Solicito el ensayo de tensión aplicada de 0,5 kV por 60 s y la medición de la resistencia de aislación con 100 Vcc, conforme pedido en la SSA matriz. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaios de tensão aplicada realizado, conforme solicitado Resistência de isolação antes da tensão aplicada: 344 G ohms Resistência de isolação depois da tensão aplicada: 271 G ohms Sensor aprovado no ensaio em que foi submetido, liberado para calibração.
202319988 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202350 | 12/12/2023 10:46:53 | Realizar nova inspeção termográfica no terminal de saída da fase B do disjuntor Q12B, do painel KT do TU-11, de modo a constatar a correção da anomalia térmica indicada na SSA 202313352. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202350 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção após a manutenção realizada pela MET1(SSA 202313352), comprovando a eliminação da anomalia térmica localizada na saída do disjuntor Q12-B. Os detalhes da inspeção, são apresentados no relatório em anexo.
202319821 | STE | 202319707 | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202349 | 06/12/2023 16:20:21 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada na SSA 202319707. | MMU2 | ILA1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202350 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 3 do RV da U11 após intervenção da SMMU.DT. Não houve incidência de Alerta em Velocidade e/ou Envelope nos pontos medidos. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202319489 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202348 | 30/11/2023 14:20:30 | Debido al evento de falla y posterior sustitución del conjunto anillo colector (SSA 202319233), realizar termografía en las escobas, pistas, barras, conexiones en la semana 202349 similar al indicado en la PIC.LA.0109-R03. Anexar el informe/termograma, de manera a registrar las condiciones de retorno de la UG con el nuevo conjunto instalado. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202349 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do anel coletor com corrente de excitação de 2717 A. Foram encontradas 11 pares de escovas com delta de temperatura acima de 20°C. Detalhes nos arquivos anexos.
202319387 | STE | 202205495 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202348 | 28/11/2023 16:07:06 | Solicito apoyo para realización de ensayos de funcionalidad de cámara termográfica Flir T660, BP 707656. proveniente de reparo externo Ref. SMDTC-1519 | ILA2 | ILA1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202348 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Ensaios funcionais da câmera termográfica Flir T660 , BP 707656 após retorno de reparo externo. O reparo solicitado assim como a calibração da câmera apresentaram resultado satisfatório estando liberada para uso.
202319336 | SCA | 202319318 | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202348 | 27/11/2023 16:45:34 | Solicitamos apoyo para realizar mediciones de corrientes y tensiones trifásicas en la entrada del tablero durante el proceso de toma de carga. Diseño adjunto en SSA matriz. Trabajo a ser realizado el día 30/11/2023 en conjunto con MEL3. | IEE2 | ILA1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403
202318759 | STE | 202309758 | K075B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1003 | 0328.003-9 | 202346 | 16/11/2023 13:53:28 | Realizar mediciones de niveles de vibración del conjunto motobomba BES-1003 después de intervención de sustitución de rodamientos del motor. | MAM1 | ILA1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202347 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BES-1003 do Poço de Esvaziamento da U10 (após intervenção da SMMA.DT no equipamento). Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202318647 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 16:26:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202347 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 376. Liberado para uso.
202318576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 13/11/2023 14:12:55 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202346 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, SCEEP 370. Liberado para uso.
202318291 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 08/11/2023 10:00:13 | REALIZAR TESTES DE FUNCIONAMENTO EM DETETORES DE TENSÃO SCEEP 16 E SCEEP 19 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizados ensaio de tensão aplicada nos detetores de tensão para verificar a funcionalidade, SCCEP 19, liberado para uso, SCCEP 16, Reprovado nos testes.
202318187 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 06/11/2023 11:08:55 | Realizar ensayo de tensión en la vara de maniobra VM16 01-02-03 | OUO7 | ILA1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas VM16 01-02-03, SCCEP 40. Liberado para uso.
202318186 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 06/11/2023 11:09:06 | Realizar ensayos y calibración del detector Ritz H-1990/ST-138 Nº625436 | OUO7 | ILA1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizados ensaio de tensão aplicada no detetor de tensão para verificar a funcionalidade, SCCEP 62, liberado para uso.
202318176 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 06/11/2023 11:09:15 | Realizar ensayo de tensión en varas de maniobra VM26 01-02-03-04 | OUO5 | ILA1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202346 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada no conjunto de varas VM26 01-02-03-04. Liberado para uso.
202318174 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202345 | 06/11/2023 11:09:21 | Realizar ensayos y calibración de los siguientes detectores: ELK ZS 3 - HA 2072432, ELK ZS9 SCEEP 58, Ritz H-1990/ST-1 a 800 N° 83061011, Ritz DMU-15/N° 000217 | OUO5 | ILA1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizados ensaio de tensão aplicada nos detetores de tensão para verificar a funcionalidade, SCEEP 58, SCCEP 28, SCCEP 23 e ELK ZS 3 - HA 2072432. Liberado para uso.
202318053 | STE |  | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202345 | 06/11/2023 09:35:27 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F16-011 APÓS REALIZAÇÃO DE RELUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202316449. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202345 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba da Estação Intermediária de Drenagem da Barragem Principal (após intervenção da SMMA.DT no equipamento). Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202317976 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 10:18:26 | REALIZAR TESTE DE ISOLAÇÃO EM DOIS PARES DE LUVAS ISOLANTES, SENDO UM CLASSE 00 E OUTRO CLASSE 2, RESPECTIVAMENTE REFERÊNCIA ME Nº 867648 /MD Nº 86659, E ME Nº 23057679 / MD Nº 23057680. AS LUVAS JÁ FORAM LANÇADAS NO SCEEP NO NOME DO USUÁRIO FABIO SCHERER, MATRÍCULA 3820-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202344 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 867648 e direita 867659, e Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 23057679 e direita 23057680. Com atualização do SCEEP 416 e 417. Liberado para uso.
202317965 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202344 | 02/11/2023 08:55:33 | Solicitamos apoyo para la realización de análisis de vibración antes y después de la sustitución del sistema de alineación del motor del compresor, en ejecución de la SSA:202307229 con AT:202309491. | MMU2 | ILA1 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202344 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado medição de vibração antes e após substituição de base de regulagem do motor. Valores de vibração do motor (mm/s-RMS) foram reduzidos para níveis abaixo de Alerta. Ficou mantido níveis de Alerta para os pontos 4H, 5H e 6H. Adicionalmente foi realizado vídeos com amplificação de movimento (utilizado câmera modelo IRIS M, com lente 6mm - Marca RDI) e filtragem nas frequências de rotação do motor (~29,17Hz) e do compressor (~13,5Hz). Mais detalhes nos arquivos anexo e software Omnitrend.
202317803 | STE | 202316719 | M082W001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA | 1479.045-8 | 202344 | 01/11/2023 07:21:38 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO QUERÊNCIA. Resistência equivalente = 7,68 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317802 | STE | 202316718 | M085I001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL) | 1479.059-9 | 202344 | 01/11/2023 07:21:46 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - FOZ DO IVAÍ (SL). Resistência equivalente = 4,88 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317801 | STE | 202316717 | M082M001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ | 1479.036-6 | 202344 | 01/11/2023 07:21:52 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAIUÁ. Resistência equivalente = 12,79 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317800 | STE | 202316716 | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202344 | 01/11/2023 07:21:58 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA. Resistência equivalente = 13,59ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317798 | STE | 202314235 | M082Q001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE | 1479.052-6 | 202344 | 01/11/2023 07:22:05 | Favor efetuar informe referente a resistência de aterramento elétrico de estação remota, conforme dados em anexo. Conversado com Rodrigo Corisco | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202345 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Elaboração de relatório da medição de aterramento da UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO PARAISO DO NORTE. Resistência equivalente = 1,69 ohms. Detalhes no arquivo anexo.
202317428 | STE | 202317109 | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202343 | 26/10/2023 10:56:37 | Apoyo para realizar ensayo de aceptación en videoscopio IPLEX GX FAB. OLYMPUS, conforme https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1586, OC 4500072186 RC-10069679. | ILA3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202344 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO DE 01 CONJUNTO DE SONDA DE VIDEOSCÓPIO OLYMPUS IPLEX, MODELO GX, SONDA DE 6MM (10M), 2 PONTAS FRONTAIS DE 60º E 2 PONTAS FRONTAIS DE 120º (OC 4500072186 RC-10069679) . FOI CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO E OS ACESSÓRIOS ESTÃO FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECOMENDAMOS ACEITAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA USO.
202317339 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 25/10/2023 13:35:59 | Realizar ensayo de revalidación para el par de guantes aislantes ORION ( CLASE 2. TIPO II - C.A. 29773). Número de serie: Mano izquierda: 22277769 ; Mano derecha: 22277770. | MEG3 | ILA1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277769 e direita 22277770, Com atualização do SCEEP 414. Liberado para uso.
202317279 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202343 | 26/10/2023 08:54:32 | REALIZAR TESTES DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRAS VM74 E VM64 PERTENCENTES A ODMS.CD, CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado teste de tensão aplicada nas varas de manobras SCCEP 25 , VM71 e SCCEP 31, VM64. Liberado para uso.
202317278 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 26/10/2023 08:54:37 | REALIZAR TESTES DE ISOLAÇÃO EM 09 PARES DE LUVAS ISOLANTES: SCEEP 233; SCEEP 212; SCEEP 165; SCEEP 185; SCEEP 186; SCEEP 260; SCEEP 175; SCEEP 220; SCEEP 187. CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202344 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes SCEEP 233; SCEEP 212; SCEEP 165; SCEEP 415; SCEEP 186; SCEEP 260; SCEEP 175; SCEEP 220; SCEEP 187. Liberado para uso
202316556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202341 | 09/10/2023 08:15:57 | Emitir Parecer Técnico em relação ao spray Limpador de Contatos Elétricos modelo Novec, fabricado pela 3M. Amostra do produto entregue à recepção da SMIL.DT. O material foi adquirido para substituir os limpadores de contato convencionais cadastrados como itens de estoque no almoxarifado, por não ser inflamável e apresentar em sua ficha técnica características similares aos demais limpadores de contato. Código de Estoque do modelo Novec 718835. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202344 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado mediciones de resistencia de contacto en una bornera antes y después de aplicar el Limpiador de Contactos Eléctricos 3M modelo NOVEC con código de stock número 718835 con el fin de comprobar su eficiencia. Más detalles en archivo anexo.
202316312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 03/10/2023 07:26:46 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 07 PARES DE LUVAS ISOLANTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202340 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios de tensão aplicada em 7 pares de luvas isolantes (ORION CLASSE 00), correspondes aos seguintes códigos cadastrados no sistema: SCEEP 406; SCEEP 407; SCEEP 408; SCEEP 409; SCEEP 410; SCEEP 411; SCEEP 412. Material pertencente à SMMG.DT, códigos SCEEP atualizados. Luvas liberadas para uso.
202315586 | STE | 202302411 | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202338 | 20/09/2023 09:07:11 | Solicitamos apoio na medição de vibração do conjunto motobomba que apresenta ruído não característico. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202338 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba M1 do sistema de Água Pura, U13. Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202314839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 14:54:22 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES ORION, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 18366658 E MD Nº 18366705; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO MAT. 003935-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202337 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 18366658 e direita 18366705, Com atualização do SCEEP 405. Liberado para uso.
202314531 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 08:53:27 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 10 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 201; SCEEP 219; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 223; ORION CLASSE 00 ME 16114432 MD 16114486; ORION CLASSE 2 Nº 48; SCEEP 263; SCEEP 231; SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 6399 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 10 pares de luvas isolantes, SCEEP 201; SCEEP 219; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 223; ORION CLASSE 00 ; SCEEP403 ; ORION CLASSE 2 Nº 174; SCEEP 263; SCEEP 231; SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD, com os SCEEP atualizados. Liberado para uso!
202314530 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202335 | 31/08/2023 08:53:33 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 SCCEP 35 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaios de tensão aplicada na vara de manobra VM76, SCEEP 35. Liberado para uso.
202314527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 08:53:38 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 861250 E MD Nº 861276; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A ISAIAS SANSÃO LINS NETO MAT. 4137-0. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202336 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes, Marca Orion, Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861250 e direita 861276, Com atualização do SCEEP 404. Liberado para uso.
202314198 | STE | 202208378 | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202334 | 24/08/2023 11:38:13 | Dar apoyo para medición con osciloscopio de señal de comunicaciones serial RS-485 y RS-232 con niveles de tensión de máximo +-15V. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos níveis de tensão dos sinais de comunicação serial RS-485 entre o conversor 01 e o cartão IR139 Modbus do CLP, em diferentes condições. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202314169 | STE | 202309757 | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202334 | 24/08/2023 11:04:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO E, SE NECESSÁRIO, REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-1401. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202335 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o Balanceamento e depois o ensaio de vibração na motobomba do Poço Antiinundação da U14. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202313964 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 16:41:57 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM PARES DE LUVAS ISOLANTES: SCEEP 227; SCEEP 112. PERTENCENTES A SGII.AD CONFORME PERIODICIDADE DA NR10. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202334 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada em 2 pares de luvas isolantes Classe 00, marca ORION, tipo II, SCEEP 112 e SCEEP 227 . Liberado para uso.
202313948 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202334 | 22/08/2023 09:38:43 | Realizar ensaio de tensao aplicada mas luvas SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202334 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes SALISBURY SCEEP Nº 234, Classe 3; Liberado para uso.
202313885 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.098-6 | 202334 | 21/08/2023 17:19:12 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase T do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e nos arquivos em anexo.
202313884 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.097-4 | 202334 | 21/08/2023 17:19:33 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase S do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e nos arquivos em anexo.
202313883 | STE |  | G057A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE R | 0194.096-2 | 202334 | 21/08/2023 17:19:42 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase R do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e arquivos em anexo.
202313793 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202334 | 21/08/2023 16:12:00 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN UN CONDUCTOR DEL CUADRO "TIN-2A" (TABLERO DE ILUMINACIÓN NORMAL), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 27,8 ºC CON RELACIÓN AL CONDUCTOR ADYACENTE. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. OBS_1: NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL CÓDIGO DEL CONDUCTOR DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER AL CUBÍCULO FRONTAL A CAUSA DE LA SECCIONADORA CERRADA. OBS_2: LA IMAGEN TÉRMICA FUE CAPTURADA DESDE EL CUBÍCULO POSTERIOR DE DICHO CUADRO, VER FOTOS ANEXADAS. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção e confirmada a anomalia térmica(emitida a SSA 202314679 para IEQ2). Após a manutenção realizada pela MEG2 através da SSA 202315313, foi realizada a reinspeção e comprovada a eliminação do sobreaquecimento no terminal. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313792 | STE |  | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202334 | 21/08/2023 16:14:28 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN EL CAPACITOR "8UF (250V)", EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 13,4 ºC CON RELACIÓN AL MISMO CAPACITOR DEL INVERSOR 2. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. OBS: SE CONSIDERÓ QUE AMBOS INVERSORES SE ENCONTRABAN EN LAS MISMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção termográfica no banco de capacitores localizado no compartimento inferior do painel que compõem o inversor 1, após a substituição do capacitor de "8 uF (250V)" que apresentava sobreaquecimento, por outro de “10uF/380V”(SSA 202315294), observa-se a eliminação da anomalia térmica em relação aos demais componentes(Delta 0,5ºC). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313789 | STE |  | A004C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.004-6 | 202334 | 21/08/2023 16:15:44 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN EL POLO NEGATIVO DEL INTERRUPTOR DE CAMPO (SISTEMA DE EXCITACIÓN), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 6,5 ºC CON EL POLO POSITIVO. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. OBS: DE MANERA COMPARATIVA, SE CONSIDERARON LOS DELTAS DE TEMPERATURA DE LAS MÁQUINAS ADYACENTES, ADEMÁS DEL HISTÓRICO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS Y LAS CONDICIONES EN QUE DICHAS MÁQUINAS SE ENCONTRABAN OPERANDO. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202334 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | A inspeção termografica deste equipamento é realizada por ILA1 / SMIL.DT conforme PIC.LA.0107 e PIC.EE.0237. Durante a execução da SSP 20232597 foi registrada esta anomalia térmica e a mesma será reinspecionada na próxima SSP em 2024, não necessitando ações imediatas para um delta de temperatura inferior a 10°C . |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313788 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202334 | 21/08/2023 16:16:17 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA DEL CONDUCTOR "CFS-4" (FASE "S" DE ALIMENTACIÓN DE LA MOTO-BOMBA N2 DEL SISTEMA DE AGUA PURA), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 17 ºC CON RELACIÓN AL CONDUCTOR "CFR-4" Y DE 18,3 ºC CON RELACIÓN AL CONDUCTOR "CFT-4". VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. OBS: MÁQUINA PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas 2 inspeções termográficas para avaliar a anomalia térmica detectada, após a manutenção foi comprovado a eliminação do sobreaquecimento no cabo da fase S. Os detalhes das inspeções são apresentados nos relatórios em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313787 | STE |  | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202334 | 21/08/2023 16:22:35 | VERIFICAR POSIBLE ANOMALÍA TÉRMICA EN EL CONDUCTOR DE UNA DE LAS FASES DE SALIDA DEL CONTACTOR K202 (MOTOVENTILADOR 3 DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN), EL CUAL PRESENTA UN DELTA DE TEMPERATURA DE 18,9 ºC Y 22,3 ºC CON RELACIÓN A LOS CONDUCTORES DE LAS OTRAS DOS FASES. VER INFORME SIMPLIFICADO EN ANEXO. | OUO4 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202334 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Conforme al análisis de IEE2, la anomalía térmica fue considerada procedente. Fue intervenida por MEL2 a través de la SSA 202314193. Posteriormente fue realizada una última inspección termográfica confirmando la eliminación del punto de sobrecalentamiento en el contactor K202. Ver detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202313548 | STE | 202313518 | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202333 | 15/08/2023 15:19:02 | Dar apoyo en la inspección interna con el fibroscopio de la parte activa del compartimiento A45-2 fase B, para análisis de los daños internos. | MET3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202333 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada inspeção juntamente com os solicitantes. Registros de imagens internas do compartimento A45-2 em anexo.
202313179 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202332 | 08/08/2023 17:13:50 | Para dar sequência ao acompanhamento deste TC (face a SSA 202307124), solicito realizar medição de descargas parciais usando HFCT. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202334 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase T utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo en la SSA 202313177.
202313177 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202332 | 08/08/2023 17:12:37 | Para dar sequência ao acompanhamento deste TC (face a SSA 202307122), solicito realizar medição de descargas parciais usando HFCT. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202334 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase R utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo.
202313175 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202332 | 08/08/2023 17:10:46 | Para dar sequência ao acompanhamento deste TC (face a SSA 202307123), solicito realizar medição de descargas parciais usando HFCT. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202334 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase S utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo en la SSA 202313177.
202313063 | STE | 202313053 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202332 | 07/08/2023 14:33:28 | Realizar los ensayos para certificar el correcto funcionamiento y estado de los equipos detallados mas adelante. Los mismos serán instalados en el tablero de distribución CFP-UPS01 por la empresa PROTEK en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. En anexo hoja de mediciones. CANT: 22 SIEMENS 5SL4220-7 CANT: 1 SIEMENS 5SL4216-7 CANT: 1 SIEMENS 3VM1116-3EE32-0AA0 CANT: 2 SIEMENS 5SL4210-7 | MEL4 | ILA1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202333 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos funcionales en disyuntores termomagnéticos del Tablero CFP-UPS01, conforme planillas de ensayo enviados por el solicitante. Resultados y curvas de referencia disponibles en anexo.
202312751 | STE | 202312682 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 02/08/2023 10:03:51 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U06, EM APOIO A SSA MATRIZ. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202331 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolação em uma junta de expansão de saída de fase que será montada nas U06, foi aplicado uma tensão de 250 Vcc e medida uma resistência de 2,8 GΩ. Liberado para montagem.
202312733 | STE |  | A002D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.006-4 | 202331 | 02/08/2023 14:34:20 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U02, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312732 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202331 | 02/08/2023 14:34:45 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Atividade não realizada. Conforme consenso em campo, durante as inspeções termográficas nas bombas das U01, U02, U10, U09A, os dados coletados nessas unidades eram suficientes para a composição do relatório, não necessitando realizar a coleta na U18A.
202312731 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202331 | 02/08/2023 14:47:18 | Complementar a SSA202312710 , efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana , prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana escolhida. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23). | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202332 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U09A, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 169horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312728 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.052-1 | 202331 | 02/08/2023 14:50:01 | Complementar a SSA 202312720, efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana 202333, prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana proposta. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir um relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23) | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U01, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312710 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202331 | 02/08/2023 14:50:40 | Complementar a SSA 202310937, efetuar registro temperatura (termografia) do selo mecânico durante operação da moto-bomba. Realizar o registro na quinta-feira da semana 202333, prévio ao rodizio da bomba. Solicitar apoio da MMU2 para certificar que a bomba estará selecionada como principal na semana proposta. Obj. principal - ident. a temperatura mais elevada no selo mecânico da bomba protótipo. Registar evento com fotos e emitir um relatório simplificado em formato PDF (se possível até 22/08/23) | IME1 | ILA1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202332 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a inspeção termográfica próximo ao acoplamento do motor com a bomba do conjunto 3 – U10, com o objetivo de verificar a temperatura de trabalho do selo mecânico. A inspeção ocorreu após o conjunto estar em operação com tempo mínimo de 67horas. Segue anexo relatório e arquivo gerado pelo equipamento de termografia.
202312693 | STE | 202312680 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202331 | 01/08/2023 08:49:21 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231) E EM DUAS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓD. 625981) QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS NA U06, EM APOIO A MATRIZ. VALOR ESPERADO PARA A JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231): MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. VALOR ESPERADO PARA AS JUNTAS DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓD. 625981): MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM / 500VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202331 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de resistência de isolação em duas junta de expansão de saída de neutro JN01 - 2,15 GΩ e JN02 - 1,82 GΩ foi aplicado uma tensão de 500 Vcc , e ensaiado uma junta de expansão de saída de fase JF01 - 3,48 GΩ e foi aplicado uma tensão de 250 Vcc. Liberado para instalação conforme solicitado!
202312663 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202331 | 31/07/2023 15:23:10 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219639, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202312659.
202312661 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202331 | 31/07/2023 15:22:07 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219636, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202312659.
202312659 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202331 | 31/07/2023 15:20:36 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202219629, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI4 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202312657 | STE |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202331 | 31/07/2023 15:19:21 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220479, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202312654.
202312655 | STE |  | E011C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.012-3 | 202331 | 31/07/2023 15:17:34 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220478, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202312654.
202312654 | STE |  | E011C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.011-1 | 202331 | 31/07/2023 15:14:32 | Face detecção de descargas parciais cfe. SSA 202220477, solicito realizar nova medição no mês de Agosto/2023 para fins de acompanhamento do equipamento, utilizando o sensor HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202332 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en los tres TCs del VANO DE LA LI-MD-FI3 - SEMD utilizando HFCT. Más detalles en archivo anexo.
202312539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 15:57:22 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, CLASSE 00, REFERÊNCIA ME Nº 861243 E MD Nº 861269; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES A JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA MAT. 4529-9. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202332 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 861243 e direita 861269, Com atualização do SCEEP 400. Liberado para uso.
202311831 | STE | 202303685 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202329 | 19/07/2023 07:53:48 | Realizar coleta dos níveis de vibração do motor, após a substituição dos parafusos da base da bomba que se encontravam rompidos, e caso necessário realizar o balanceamento do equipamento. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202330 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração (Após a intervenção da SMMA.DT) na motobomba da Estação de Drenagem da Barragem Principal (estreito de desvio). Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202311827 | STE |  | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202329 | 19/07/2023 07:53:56 | Realizar coleta dos níveis de vibração do motor, para possibilitar identificação da possível causa de ruído anormal no equipamento. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202330 | BRUNO BURILLI | A nova medição de vibração foi realizada através da SSA 202407370.
202311784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 15:58:11 | REALIZAR DE ENSAYOS DE 2 BOMBAS DE 25 CV DEL SISTEMA ANTI-INCENDIO DEL MERCADO PUBLICO (MERCOBAL) CONFORME SOLICITUD EN ANEXO. LOS ENSAYOS SOLICITADOS SON LOS SIGUIENTES: - Calidad de energia; - PDMA; - Ensayo de vibración. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202329 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Devido aos problemas apresentados pelos equipamentos, não foi possível realizar todos testes previstos inicialmente. Os resultados dos ensaios realizados encontram-se descritos no relatório em anexo. Como medida corretiva, recomenda-se uma revisão no quadro de comando e uma manutenção ou substituição das motobombas que integram o sistema anti-incêndio.
202311731 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 06:01:05 | Realizar ensaio de isolação dos seguintes pares de luva: ORION SCEEP Nº 95, Classe 1; ORION SCEEP nº 254, Classe 2; ORION SCEEP nº176, Classe 4 | OUO7 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes ORION SCEEP Nº 95, Classe 1; ORION SCEEP nº 254, Classe 2, Liberado para uso. Durante o ensaio ouve uma ruptura da isolação da Luva Orion SCEEP 224 Classe e a mesma foi descartada!
202311727 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 17/07/2023 05:27:24 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PARES DE GUANTES: LEAL - Salisbury 214 SCEEP 242 - Clase 4; Salisbury 216 SCEEP 244 - Clase 4; NORTH N° 1329 CLASE 3. | OUO5 | ILA1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Salisbury SCEEP 242 - Clase 4; Salisbury SCEEP 244 - Clase 4; NORTH SCEEP 198 CLASE 3.Liberado para uso.
202311376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 15:02:04 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante Clase 0, tipo I, número de serie del guante izquierdo 6360802 y derecho 6363608. Contacto: Javier Benitez: 4906 | MEG1 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 1, marca SALISBURY, tipo I, número de série da esquerda 6363608 e direita 6360802, Com atualização do SCEEP 402. Liberado para uso.
202311312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 11/07/2023 08:15:07 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277773 e direita 22277774. Contato: Jocimar Bispo .: 4912 | MEG1 | ILA1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202329 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, marca ORION, tipo II, número de série da esquerda 22277773 e direita 22277774, Com atualização do SCEEP 401. Liberado para uso.
202311051 | STE |  | E031D024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.008-8 | 202327 | 05/07/2023 10:57:12 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. El ensayo corresponde al ítem "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" que se encuentra en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311049 | STE |  | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202327 | 05/07/2023 10:57:22 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311048 | STE |  | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202327 | 05/07/2023 10:57:31 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311047 | STE |  | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202327 | 05/07/2023 10:57:41 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311045 | STE |  | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202327 | 05/07/2023 11:06:01 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. El ensayo corresponde al ítem "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" que se encuentra en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311043 | STE |  | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202327 | 05/07/2023 11:06:19 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311036 | STE |  | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202327 | 05/07/2023 11:06:43 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030 | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311034 | STE |  | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202327 | 05/07/2023 11:07:09 | Solicito realizar ensayo de resistencia óhmica (con la línea aislada y conectada a tierra) e inspección termográﬁca (con la línea energizada en carga) de las mufas terminales, como parte las pruebas complementarias a la LT 66 kV 50 Hz MD IPU (Contrato 4500048526/2018 TECMONT S.A), MET2 brindara el apoyo necesario mediante las SSA´s 202311028 y 202311030. | IEQ3 | ILA1 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202328 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados ensayos de forma complementaria de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Los ensayos corresponden a los ítems "5.1 Ensayos complementarios - Resistencia Óhmica" y "5.2 Ensayos complementarios - Inspección termográfica" que se encuentran en la planilla de comisionamiento 6641-8319000-E adjunta a esta SSA. Mayores detalles en archivos anexos.
202311027 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202327 | 05/07/2023 14:06:25 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR. Classe /2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277895 Mano derecha:22277896 | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202328 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277895 e direita 22277896, Com atualização do SCEEP 399. Liberado para uso.
202310926 | STE | 202310816 | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202327 | 04/07/2023 09:09:16 | Solicito el apoyo para el ensayo de aceptación de los equipos analizadores de vibración de la marca Pruftechnik modelo VIB53101E con números de serie 040559 y 040555, así también de los softwares y accesorios listados en el contrato, adquiridos mediante la AS-4500070805 y corresponden al SMDTC-1565. El fiscal nominado Ing. Hugo Villasanti se encuentra al tanto. | ILA3 | ILA1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202327 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi realizado os teste correspondentes nos analisadores modelo VIB53101E con números de serie 040559 y 040555, bem como nos softwares e acessórios. Todos os equipamentos funcionaram de maneira adequada.
202310755 | STE | 202310727 | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.019-4 | 202326 | 30/06/2023 16:08:33 | Realizar ensaio de resposta em análise de frequência SFRA no transformador NS SP 15108. O transformador será posteriormente instalado na localização B020J021. | MET1 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202327 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado levantamiento de curvas de Respuesta en Frecuencia del TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 NS SP 15108, conforme "Guía de Ensayo de FRA en Transformador Monofásico Principal TU de la Unidad Generadora". Curvas archivadas para comparación con mediciones futuras.
202310572 | STE |  | A008H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.009-5 | 202326 | 28/06/2023 11:22:58 | Solicitamos apoio na medição de vibração do conjunto motobomba 2 após manutenção preventiva conforme PIC.ME.0060. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202327 | BRUNO BURILLI | Após intervenção da SMMU.DT (manutenção preventiva), foi realizado ensaio de vibração na motobomba 2 do sistema de Água Pura, U08. Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202310526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 27/06/2023 16:21:16 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277883; Mão direita: 22277884 | MEG3 | ILA1 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277883 e direita 22277884, Com atualização do SCEEP 398. Liberado para uso.
202310498 | STE | 202310489 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202326 | 27/06/2023 07:34:26 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U08, EM APOIO A SSA MATRIZ 202310489. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de resitencia de aislación de la junta de expansión de salida de fase Código 144231 a ser utilizado en la U08: Tensión de ensayo: 500Vcc Valor medido: 3,86GigaOhm. Liberado para uso.
202310469 | STE | 202210498 | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202326 | 26/06/2023 15:35:27 | REALIZAR ENSAYO FUNCIONAL DEL FIBROSCOPIO IPLEX NX OLYMPUS, N° DE SERIE Y801082, BP-710013, ESTE EQUIPO REGRESA DE REPARO EXTERNO POR MEDIO DE LA AS-4500069643. | ILA2 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las pruebas de funcionamiento del equipo VIDEOSCOPIO IPLEX NX OLYMPUS y accesorios con numero IB 3860. No se encontró ninguna falla por lo tanto se puede decir que el equipo regreso con funcionamiento adecuado luego del reparo realizado.
202310419 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 15:35:42 | REALIZAR ENSAYO DE UN PAR DE GUANTES AISLANTES, CLASE 2, CODIGO SCEEP 132, MANO IZQUIERDA 863569 Y MANO DERECHA 86362, USUARIO SAMOEL SCHWEITZER. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 132. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 23/06/2023 08:25:29 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277920 e direita 22277919 . Contato com Alan Cresta ramal: 9196. | MEG1 | ILA1 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 350. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310196 | STE | 202307267 | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202325 | 21/06/2023 16:48:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BIN-0103. REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES APÓS O BALANCEAMENTO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202326 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Se realizaron los ajustes de balanceamiento de la motobomba y en las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202310070 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:46:52 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 861677; Mão direita: 861716 | MEG3 | ILA1 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 122. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310068 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:02 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR. CL/02 - 17KV.TP.II - 9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277879; Mão direita: 22277880 | MEG3 | ILA1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 336. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:13 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/02-17000 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277861; Mão direita: 22277862 | MEG3 | ILA1 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 337. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:24 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-10 POL). Número de série: Mão esquerda: 30469 ; Mão direita: 30488 | MEG3 | ILA1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 250. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310059 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 11:11:39 | Solicitamos ensaios pertinentes as luvas de alta tensão mencionadas abaixo, conforme orientações da RHSS.AD - Divisao de Engenharia de Seguranca do Trabalho: 004 - Par de Luvas Leal - FB651 (D/E) - Equipe LT 005 - Par de Luvas North - Classe 3 - Tamanho 9 - Sem identificação - Equipamentos | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código 189 y 278. Resultado de los ensayos se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309813 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202324 | 15/06/2023 16:50:00 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 120. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309611 | STE | 202309561 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202324 | 13/06/2023 16:41:24 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U14, EM APOIO A SSA 202309561. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202324 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de resitencia de aislación de la junta de expansión de salida de fase Código 144231 a ser utilizado en la U14: Tensión de ensayo: 500V Valor medido: 13,7GigaOhm. Liberado para uso.
202309226 | STE |  | B014F003 | CUBÍCULO NC-14 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.009-2 | 202323 | 05/06/2023 15:33:12 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 12/06/2023, 07:30H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202324 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Verificación del Filtro F02 y Generador de 20Hz del Relé 64SB obteniéndose: I circul = 8,1mA; I de Pick-up = 11,6mA; I de CC = 17,1mA; Rcarga = 1,0 ohm; Tensión Filtro = 3,824V; Tensión Generador = 23,37V; Frecuencia del Conjunto = 20,28Hz. Temp entrada = 37,2ºC; Temp salida = 36,7ºC.
202309184 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:15:58 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série da luva esquerda 863570 e direita 863603 . Contato com Marcel ramal: 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 394. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309183 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 08:16:15 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 23072433 e direita 23072434 . Contato com Marcel ramal: 4926. | MEG1 | ILA1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 395. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309127 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:25:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série não encontrado. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202324 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 257. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:25:11 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277781 e direita 22277782. Contato: Ronaldo r. 9531. | MEG1 | ILA1 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 396. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309031 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 01/06/2023 17:09:18 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION 9,5 pol.(LUVA ISOLANTE CLASSE II, 17000V - TIPO II - CA 29773-9,5 POL). Numero de série: Mão esquerda: 22277893 ; Mão direita: 22277894. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 392. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202308969 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 01/06/2023 09:32:46 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22246039 e direita 22246040. Contato com José Carlos F. Neto ramal: 9535. | MEG1 | ILA1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202324 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 393. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202308754 | STE |  | Z098 | CENTRAL HIDRELÉTRICA DE ACARAY |  | 202321 | 26/05/2023 10:45:09 | Realizar ensayo de metalografía en las fisuras del rodete de la turbina del grupo n°3 de Acaray | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | 202322 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | DISPONIBILIZADO APOIO PARA EXECUÇÃO DO ENSAIO REALIZADO POR ILA-4 (QUÍMICA). SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SOLICITADO.
202308752 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 31/05/2023 09:16:33 | Solicitamos ensaios pertinentes as luvas de alta tensão mencionadas abaixo, conforme orientações da RHSS.AD - Divisao de Engenharia de Seguranca do Trabalho: 001 - Par de Luvas Leal - DC252 (D/E) - Equipe LT 002 - Par de Luvas Orion - 16048475 D e 16048423 E - Douglas Maske 003 - Par de Luvas Orion - Sem identificação - Grasiane Rocha | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 90, 238 y 259. Resultado de los ensayos se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes 90 y 259 liberados para uso, guantes 238 reprobados y descartados.
202308674 | STE | 202222962 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202321 | 25/05/2023 15:56:53 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE MOTOBOMBA BSN-0202 APÓS SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202305266. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202322 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum valor de vibração que tenha atingido níveis de Alerta ou Alarme, sem anormalidades. Mais detalhes no relatório em anexo e no sistema Omnitrend.
202308640 | STE | 202308558 | E031D024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.008-8 | 202321 | 24/05/2023 14:48:43 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308639 | STE | 202308557 | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202321 | 24/05/2023 14:48:50 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308638 | STE | 202308555 | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202321 | 24/05/2023 14:48:57 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308637 | STE | 202308550 | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202321 | 24/05/2023 14:49:09 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308636 | STE | 202308556 | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202321 | 24/05/2023 14:49:21 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308635 | STE | 202308551 | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202321 | 24/05/2023 14:49:34 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308634 | STE | 202308549 | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202321 | 24/05/2023 14:49:42 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308633 | STE | 202308546 | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202321 | 24/05/2023 14:49:56 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 24/05/2023 11:33:48 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de série: Mão esquerda: 22277857 ; Mão direita: 22277858 | MEG3 | ILA1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202322 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277857 e direita 22277858, Com atualização do SCEEP 388. Liberado para uso.
202308618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 24/05/2023 11:34:02 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277851; Mão direita: 22277852 | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202322 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277851 e direita 22277852, Com atualização do SCEEP 387. Liberado para uso.
202308541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 23/05/2023 08:39:37 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277765; Mano derecha:22277766 | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277765 e direita 22277766, Com atualização do SCEEP 386. Liberado para uso.
202308505 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 14:19:19 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277867; Mano derecha:22277868 | MEG2 | ILA1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277867 e direita 22277868, Com atualização do SCEEP 385. Liberado para uso.
202308500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 14:19:30 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277866; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | SAMOEL SCHWEITZER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277866 e direita 22277865, Com atualização do SCEEP 382. Liberado para uso.
202308385 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:31:54 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:863572; Mano derecha:863616 | MEG2 | ILA1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202321 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, SCEEP 307. Liberado para uso.
202308382 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:32:03 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277887; Mano derecha:22277888 | MEG2 | ILA1 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202321 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277887 e direita 22277888, Com atualização do SCEEP 390. Liberado para uso.
202308369 | STE |  | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.015-8 | 202320 | 19/05/2023 15:50:21 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202321 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Em atendimento a SSP 20230599, foi realizado, no final da parada, a medição de vibração. Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202308368 | STE |  | B012D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.014-0 | 202320 | 19/05/2023 15:50:36 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202321 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Em atendimento a SSP 20230599, foi realizado, no final da parada, a medição de vibração. Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202308367 | STE |  | B012D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.013-1 | 202320 | 19/05/2023 15:50:42 | Realizar medição de vibração no conjunto motobomba após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202321 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Em atendimento a SSP 20230599, foi realizado, no final da parada, a medição de vibração. Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202308340 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 09:43:29 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes SALISBURY (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.I-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:3495760; Mano derecha:3495764 | MEG2 | ILA1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo I, SCEEP 276. Liberado para uso.
202308303 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 10:28:34 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série esquerda/direita 22277775/22277776. | MEG1 | ILA1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277775 e direita 22277776, Com atualização do SCEEP 389. Liberado para uso.
202308151 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 17:23:11 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277833; Mão direita: 22277834. | MEG2 | ILA1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277833 e direita 22277834. Atualização do código SCEEP 380. Liberado para uso.
202308141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 17:10:13 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/2-17000 V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 22277875; Mão direita: 22277876. | MEG2 | ILA1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277875 e direita 22277876. Atualização do código SCEEP 381. Liberado para uso.
202308019 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 16/05/2023 08:41:48 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277853; Mano derecha:22277854 | MEG2 | ILA1 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277853 e direita 22277854, Com atualização do SCEEP 378. Liberado para uso.
202307902 | STE | 202304837 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202319 | 12/05/2023 15:22:36 | Realizar ensaios para verificar os níveis de vibração após ter sido realizado a substituição dos rolamentos, e caso necessário realizar balanceamento. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202320 | BRUNO BURILLI | Após substituição dos rolamentos e realização do balanceamento, foi verificado vibração em nível de Alerta em Velocidade no ponto 1BR=5,81 mm/s, conforme relatório em anexo. Já existe SSA 2022 18614 com Parecer Técnico para IME-3.
202307894 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 12/05/2023 08:37:50 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277767; Mano derecha:22277768 | MEG2 | ILA1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277767 e direita 22277768, Com atualização do SCEEP 377. Liberado para uso.
202307827 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:05:26 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277863; Mano derecha:22277864 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277864 e direita 22277863, Com atualização do SCEEP 376. Liberado para uso.
202307826 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:05:40 | Realizar ensayos de re validación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277771; Mano derecha:22277772 | MEG2 | ILA1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277771 e direita 22277772. Atualização do código SCEEP 379. Liberado para uso.
202307816 | STE | 202305851 | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202319 | 12/05/2023 10:22:44 | Necessito apoio para testar o equipamento estabilizador de tensão, fabricante ZAEL modelo Z18, com carga. O teste deve ser realizado variando tensão de entrada de 390V a 460V e registrando a tensão na saída. Já conversado com Azaria; | ILA2 | ILA1 | LUIZ FELIPE SKORA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202319 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos funcionales en el Estabilizador de Tensión ZAEL Z18, conectado a una carga resistiva de 1kVA. Se realizaron pruebas de subtensión en la entrada a través de escalones de 460 a 390V, 460 a 380V y 460 a 360V. Resultados en el documento anexo.
202307786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 11/05/2023 09:44:36 | Realizar ensaio de isolação para aceitação de quatro juntas de expansão axial , código do almoxarifado 618047. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202320 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de resistência de isolação em quatro juntas de expansão Axial. B1 707 MΩ, B2 414 MΩ, B3 132 MΩ, B4 124 MΩ.
202307715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 16:53:50 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277897 e mão direita - 22277898. Contato: Valdecir - R:9539 | MEG1 | ILA1 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277897 e direita 22277898, Com atualização do SCEEP 372. Liberado para uso.
202307618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 08:22:49 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da mão esquerda: 22277871 e mão direita - 22277872. Contato: Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277871 e direita 22277872, Com atualização do SCEEP 370. Liberado para uso.
202307613 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 09/05/2023 08:22:59 | Realizar los ensayos pertinentes y necesarios para renovar el sello de aprobación de uso del guante aislante Clase 2, tipo II, número de serie de la izquierda 22246041 y derecha 22246042. Contacto: Brahian Rolón. 4910. | MEG1 | ILA1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22246041 e direita 22246042, Com atualização do SCEEP 368. Liberado para uso.
202307605 | STE |  | B012F003 | CUBÍCULO NC-12 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.014-9 | 202319 | 09/05/2023 10:30:30 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 16/05/2023, 07:30H. | MEL0 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202320 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP3A DA U12, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,71MA; I DE PICK-UP = 11,48MA, COM RCARGA NC=2,93 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,45V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,55V E FREQ. DO CONJ.= 20,13HZ; I DE CC = 14,97MA.
202307602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:48:42 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 12143482 e direita 12143527. Contato: Dalcin, ramal 9530. | MEG1 | ILA1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio nas luvas isolantes Classe 0, tipo II, número de série da esquerda 12143482 e direita 12143527, onde as mesmo sofreram ruptura no ensaio de insuflação e foram descartados para uso!
202307601 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:48:52 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277889 e direita 22277890. Contato: Dalcin, ramal 9530. | MEG1 | ILA1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277889 e direita 22277890, Com atualização do SCEEP 371. Liberado para uso.
202307599 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:00 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277885 e direita 22277886. | MEG1 | ILA1 | THOBIAS DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277885 e direita 22277886, Com atualização do SCEEP 369. Liberado para uso.
202307596 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:08 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874. Contato: Givan ramal:9204. | MEG1 | ILA1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277873 e direita 22277874, Com atualização do SCEEP 374. Liberado para uso.
202307593 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 16:49:17 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780. Contato: Rafael, ramal 9203. | MEG1 | ILA1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277779 e direita 22277780, Com atualização do SCEEP 373. Liberado para uso.
202307583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:28 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série: Mão esquerda - 874287; Mão direita - 874321. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 874287 e direita 874321, Com atualização do SCEEP 375. Liberado para uso.
202307581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:42 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série: Mão esquerda - 22277849; Mão direita - 22277850. Contato: Allan R. 9548. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277849 e direita 22277850, Com atualização do SCEEP 367. Liberado para uso.
202307541 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:01 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277891 e direita 22277892. Contato: Rogério r. 9547. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277891 e direita 22277892. Com atualização do SCEEP 366. Liberado para uso
202307537 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 08/05/2023 14:27:54 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842 . Contato com Cleber ramal: 9558. | MEG1 | ILA1 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202319 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 02, tipo II, número de série da luva esquerda 22277841 e direita 22277842, com atualização do SCEEP 365. Liberado para uso.
202307535 | STE | 202307228 | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202319 | 08/05/2023 08:24:56 | Realizar medición de vibración conforme solicitada en la SSA 202307228 y AT: 202304040 | MMU2 | ILA1 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202319 | BRUNO BURILLI | Medidos valores de vibração após lubrificação dos rolamentos do motor. Os valores de envelope baixaram. Entretanto, permanecem os Alertas de vibração nos pontos 4H [32,81 mm/s rms], 5H [40,80 mm/s rms] e 6H [42,13 mm/s rms]. Se destaca que estes pontos já estavam em Alerta de vibração e foram citados na SSA 2023/06149 para IME3 que tratou do assunto. Mais detalhes e gráficos no decorrer do relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202307426 | STE | 202221328 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202318 | 05/05/2023 14:57:49 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTO-BOMBA. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202319 | BRUNO BURILLI | Constatados níveis de vibração na Motobomba BSN-1201: Alerta nos seguintes pontos: 1H=5,02[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=5,55[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202307180 | STE | 202207448 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202318 | 02/05/2023 15:48:40 | Solicitamos apoyo para la realización de ensayos eléctricos funcionales del motor (estáticos y dinámicos) del polipasto. Los resultados de estos ensayos serán utilizados para la aceptación o rechazo de la provisión de este equipo (solicitado vía SMDTC-1529). | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202318 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada uma Inspeção inicial da TALHA, SSA 202307180. Foram observadas duas placas de identificação, com informações divergentes em relação à tensão de alimentação e ausência de informações relativas às grandezas elétricas. Devido a inconsistência dos dados de placa de identificação, recomendamos não energizar o equipamento. Detalhes no arquivo anexo.
202307141 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 09:50:20 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, Nº 52 PERTENCENTE AO RODRIGO CORISCO DE ILA1. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202318 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 1, tipo II, código da esquerda 52 e direita 52. Atualização do código SCEEP 176. Liberado para uso.
202307124 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202317 | 27/04/2023 17:04:23 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261 para o TC da fase S (n° série 2010.3304.01/001), solicita-se realizar detecção e/ou medição de descargas parciais usando HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202317 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase T utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo en la SSA 202307122.
202307123 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202317 | 27/04/2023 17:05:33 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261, solicita-se realizar detecção e/ou medição de descargas parciais usando HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase S utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo en la SSA 202307122.
202307122 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202317 | 27/04/2023 17:08:01 | Em razão do incremento de hidrogênio (30 para 67 ppm) e aparecimento de acetileno (2 ppm) na análise DGA realizada na SSP 20232261 para o TC da fase S (n° série 2010.3304.01/001), solicita-se realizar detecção e/ou medição de descargas parciais usando HFCT. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202317 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medición de descargas parciales en el TC asociado al interruptor 83T05 fase R utilizando HFTC. Detalles de las mediciones en archivo anexo.
202307107 | STE |  | N018A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.026-6 | 202317 | 27/04/2023 14:50:53 | Solicitamos apoyo para inspeccionar el resistor de frenado del inversor de frecuencia modelo CFW09 (WEG) para verificar la posible relación entre el incendio provocado por la quema de la resistencia de frenado ubicado arriba del tablero del inversor, con el defecto del mismo. Inyectar tensión y verificar si la misma levanta corriente. Realizar una inspección con la cámara termográfica, estando la misma energizada. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202317 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | El Banco de Resistencias de 9,5kW/5,6 ohms fue alimentado con corriente continua de 30A, dando como tensión un valor de 170,1Volts. A través de la cámara termográfica y conforme a la distribución térmica observada, se presume una circulación de corriente por todos los elementos resistivos. Ver imagen anexa.
202306967 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.008-0 | 202317 | 26/04/2023 08:39:22 | Solicitamos apoio para medição de vibração da bomba após a sua substituição por meio da SSA 202305154. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202317 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 28/04/2023 (após intervenção da SMMU.DT) não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e/ou ALARME. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202306915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 25/04/2023 10:35:54 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, Nº 261 PERTENCENTE AO RODRIGO CORISCO DE ILA1. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202317 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada no par de luva SCEEP 261, Liberado para uso.
202306729 | STE | 202305017 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202317 | 24/04/2023 11:11:08 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-F20-002 APÓS RELUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202318 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba da Estação de Drenagem N4 da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202306728 | STE | 202305022 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202317 | 24/04/2023 11:11:18 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-F16-004 APÓS RELUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202318 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BDR-F16-004 da Estação de Drenagem N3 da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202306725 | STE | 202305019 | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202317 | 24/04/2023 11:11:25 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-F16-003 APÓS RELUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202318 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração no conjunto motobomba BDR F16-003. Não foiconstatado nenhum valor de vibração que tenha atingido níveis de Alerta ou Alarme, sem anormalidades. Mais detalhes no decorrer deste DOC e no sistema OMNITREND.
202306617 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202316 | 20/04/2023 17:35:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO E INTERVENÇÃO EM HÉLICE DE MOTOAGITADOR CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202318 | BRUNO BURILLI | Foi realizado nova medição de vibração após intervenção da SMMA.DT em atendimento a SSA 202317603. O equipamento apresenta os seguintes valores em Alerta: 1BR= 1,922 g, 1JS= 1,435 g, 2BR= 1,789 g 2JS= 0,775 g. Após medição, foi emitido SSA 202318271 para IME3, que respondeu com o seguinte parecer técnico: "... O comportamento visto no espectro de envelope é compatível com o tipo de máquina, sendo assim, nenhuma ação adicional será recomendada." Mais detalhes no arquivo anexo e sistema Omnitrend.
202306443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 13:47:25 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 308; SCEEP 184; AS LUVAS SERÃO ENTREGUES AOS BOMBEIROS. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos pares de luvas SCEEP 308 e SCEEP 184. Luvas liberadas para uso.
202306442 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 13:47:41 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SENDO UM PAR MARCA ORION Nº 166 E OUTRO DA MARCA ORION Nº 60; LUVAS SERÃO ENTREGUES AOS BOMBEIROS. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202316 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaio de tensão aplicada nos pares de luvas SCEEP 166, 60 onde ambas os pares sofreram rupturas. Luvas reprovadas e descartadas
202306253 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202316 | 17/04/2023 09:44:34 | Em continuidade aos serviços da SSA 202305146, realizar medição de vibração do conjunto motobomba a cada 2 semanas para acompanhamento do parâmetro de tendência de envelope até março/2024. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202317 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de vibração a cada duas semanas para acompanhar situação do equipamento. Dados estão disponível no programa Omnitrend.
202306181 | STE | 202304826 | J083A015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-003 | 0281.006-9 | 202315 | 13/04/2023 15:23:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-F12-003. APÓS BALANCEAMENTO REALIZAR QUANTICAÇÃO DE ÍNDICES DE VIBRAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202316 | BRUNO BURILLI | Se realizaron los ajustes de balanceamiento en la motobomba y en las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202305488 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202313 | 31/03/2023 15:53:30 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, SCEEP 38; SCEEP 49; SCEEP 17; SCEEP 61; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202315 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Los detectores de tensión con códigos SCEEP 17/38/49/61 fueron ensayados y liberados para uso. Datos de ensayos disponibles de aplicativo SCEEP.
202305486 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202313 | 31/03/2023 15:53:40 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA SCCEP 22; SCCEP 36; SCCEP 23; SCCEP 46; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202315 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Las varas de maniobra con códigos SCEEP 22/23/36/46 fueron ensayados y liberados para uso. Datos de los ensayos disponibles en aplicativo SCEEP.
202305009 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202312 | 24/03/2023 09:50:14 | REALIZAR ENSAYO DE TENSIÓN EN VARA DE MANIOBRAS VM26 01-02-03-04. | OUO0 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202313 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Vara de maniobra código SCEEP VM26 ensayado y aprobado. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP.
202304862 | STE | 202304712 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 23/03/2023 10:41:52 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19328P ITEM 3.3, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA SOB A PONTE ROLANTE COM A ILUMINAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E OS REFLETORES DA PONTE N19 LIGADOS. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição com iluminação local desligada e ligada. Média aritmética com iluminação ambiente desligada foi de 996 lux (somente com a iluminação da ponte) e a média com a iluminação ambiente ligada foi de 1195 lux.
202304861 | STE | 202304712 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 23/03/2023 10:42:03 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19328P ITEM 3.4-1 E 3.4-2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA(HARMONICOS) NA ENTRADA DO PAINEL QD-01 DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N19 | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição de THD. O valor máximo do THD das tensões foi de 1,15% para a fase RS, 1,17% para fase ST e 1,17% para fase TR na manobra de elevação com carga em alta velocidade. Para baixa velocidade o valor máximo do THD das tensões foi de 0,44% para a fase RS, 0,46% para fase ST e 0,47% para fase TR. Sem carga valor máximo do THD das tensões foi de 0,34% para a fase RS, 0,39% para fase ST e 0,36% para fase TR. Detalhes no arquivo anexo.
202304808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 22/03/2023 10:50:49 | Realizar ensaio de tensao aplicada em par de luvas SCEEP 168, sceep 288 NS 861705, NS 861609. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Par de guantes SCEEP 168 y 288 ensayados y aprobados, liberados para uso.
202304580 | STE | 202303985 | N036A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.023-8 | 202312 | 21/03/2023 10:22:31 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA MATRIZ. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202312 | BRUNO BURILLI | SSA sem medições adicionais. Segue parecer da Engenharia (IME3): "... não foram verificadas anormalidades no equipamento. As severidades de vibração estão abaixo dos patamares de alerta da ISO 10816-3 e as maiores amplitudes verificadas nos espectros de envelope são causadas pela distorção harmônica inserida pelo inversor de frequência. Dados de entrada: baixa: 3 / 6 Hz, alta 35 / 70 Hz (mecânica / rede, respectivamente). Modulações verificadas em 2x rede com bandas laterais em 1x rpm."
202304476 | STE | 202304252 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202312 | 20/03/2023 09:38:38 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19327P ITEM 3.3, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA SOB A PONTE ROLANTE COM A ILUMINAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E OS REFLETORES DA PONTE N20 LIGADOS. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição conforme desenho da planilha 5218-83-19327-P, folha 12/31 e a média aritmética dos valores medidos nos pontos indicados foi de 387,2 lux.
202304471 | STE | 202304252 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202312 | 20/03/2023 09:38:52 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19327P ITEM 3.4-1 E 3.4-2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA(HARMONICOS) NA ENTRADA DO PAINEL QD-01 DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N20 | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição de Harmônicos de tensão (THD) na entrada do painel QD01 durante ensaios a vazio e com carga. Detalhes no arquivo anexo.
202304464 | STE | 202222430 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202311 | 17/03/2023 13:50:56 | Solicitamos apoio na medição de vibração da bomba 88PW1 que apresentou elevação na tendência de envelope dos pontos 4H e 3H durante medição de rotina mensal. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | La SSA estaba aguardando las bajas de las derivadas pendientes.
202304462 | STE | 202304419 | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202311 | 17/03/2023 13:51:01 | Solicitamos apoio na medição de vibração do conjunto motobomba que apresentou ruído anormal, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba M1 do sistema de Água Pura, U18. Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202304402 | STE | 202210096 | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202311 | 17/03/2023 16:49:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO EM CONJUTO MOTOVARIADOR DO FLOCULADOR APÓS A SUBTITUIÇÃO DO COMPONENTE. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração globais que ultrapassaram os níveis de Alerta ou Alarme no conjunto Motoredutor. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202304400 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202311 | 17/03/2023 16:49:35 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BWP-F33-008 CONFORME IM.LA.0347. OBS: SOLICITAÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 2A (SSP:20232599). | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Baixa devido aguardo de ssa derivada.
202304399 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202311 | 17/03/2023 16:49:48 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BWP-F33-007 CONFORME IM.LA.0347. OBS: SOLICITAÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 2A (SSP:20232599). | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Em atendimento a SSP 20232599 (SMMA.DT - MAM1) foi constatado valor em Alerta em Velocidade nos pontos 2H e 2A; e em envelope no ponto 4H. Também foi constatado valor em Alarme em velocidade nos pontos 4H, 3V, 4H, 4V e 4A; e Envelope no ponto 3H. Será realizada a intervenção (manutenção) da SMMA.DT- MAM1 através da SSA 202300632, posteriormente será feito nova medição de vibração através da SSA 202300707. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202304398 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202311 | 17/03/2023 16:50:00 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA BWP-F33-006 CONFORME IM.LA.0347. OBS: SOLICITAÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 2A (SSP:20232599). | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202312 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração globais que ultrapassaram os níveis de Alerta e/ou Alarme no conjunto Motobomba. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND. Medição realizada para atendimento da SSP 20232599 (SMMA.DT - MAM1).
202304318 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202311 | 15/03/2023 16:45:30 | REALIZAR ENSAIOS NOS DETECTORES DE TENSÃO LISTADOS A SEGUIR: DTM 15 NS 30431002, DTM 15 NS 30431003 e H1990/ST-138 BP 625437. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio ensaio de tensão aplicado nos detectores para verificar a atuação! liberado para uso.
202304316 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202311 | 15/03/2023 16:45:39 | Realizar ensaio de tensao aplicada mas luvas orion SCEEP 168, sceep 207 e SCEEP 209. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas luvas orion SCEEP 168, sceep 207 e SCEEP 209. Liberado para uso.
202304313 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202311 | 15/03/2023 16:45:19 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA SCEEP 28; SCCEP 29; e VM 32-03/03. CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202312 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foi realizado ensaio de tensão aplicada nas varas de manobra SCEEP 28; SCCEP 29; e VM 32-03/03. Liberado para uso.
202303992 | STE |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202310 | 09/03/2023 17:01:01 | SOLICITO APOYO PARA MEDICION DE PUESTA A TIERRA DEL PARARAYOS UBICADO ENTRE LA MAQUINA 18 Y 18A EN LA COTA 225. | MEL1 | ILA1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizadas as medições de Resistência Ôhmica para verificar equipotencialidade do sistema de aterramento da antena do GPS em vários pontos das estruturas metálicas localizadas na cota 225, com referência aos pontos de aterramento acessíveis. Os resultados obtidos confirmam a equipontencialização da malha e são apresentados no relatório em anexo.
202303962 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202310 | 09/03/2023 11:36:27 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM17 SCCEP 24; VM73 SCCEP 26; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Forem realizados ensaios de tensão aplicada nas varas de manobras! liberado para uso
202303960 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202310 | 09/03/2023 11:36:33 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, NS-1741282002 SCEEP 20; NS-990320 SCEEP 37; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada para verificar a atuação dos detectores! liberado para uso.
202303955 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 09/03/2023 11:36:39 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 10 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 231; SCEEP 212; SCEEP 219; SCEEP 233; SCEEP 175; SCEEP 260; SCEEP 185; SCEEP 186; PAR LUVA ORION N/S 16114486 E 161144432, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202311 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram ensaiadas 10 pares de luvas isolantes, liberado para uso!
202303849 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 07:55:58 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN, Y PRÓXIMA PUESTA EN SERVICIO DE DOS (02) NOBREAKS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS PARA RESPALDO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SITEMAS EXISTENTES DE MONITOREO, CONFORME CONTRATO 4500067597. SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS TIPIFICADOS PARA ESTE EQUIPO, CONSTANTES EN LA RESPECTIVA PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. FECHA INICIO MONTAJE: LUNES 13/03/2023 | IEQ3 | ILA1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202311
202303828 | STE | 202223527 | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202310 | 08/03/2023 13:50:34 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-CF60, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6275-83-19000E. Actividad programada para la semana 12. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF 60). Foram inspecionados os disjuntores, suas conexões, cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303825 | STE | 202223517 | J039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF50) | 1556.001-2 | 202310 | 08/03/2023 13:50:48 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-CF50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6275-83-19001E. Actividad programada para la semana 12. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202311 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303821 | STE | 202223612 | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202310 | 08/03/2023 13:51:01 | Solicitamos apoyo para realizar inspección termográfica infrarroja a los transformadores y disyuntores en el panel CBM-PP50, conforme al ítem 3.6 de la planilla de puesta en servicio 6140-83-19004E. Actividad programada para la semana 11. | MEG2 | ILA1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202311 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo.
202303570 | STE | 202303487 | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202309 | 03/03/2023 07:24:44 | Apoio para realizar ensaio de aceitação no instrumento Unidade de descarga automática de baterias, modelo TORKEL 900, marca Megger, n° de série: 2202047, e no acessório Carga Extra, modelo TXL 870, marca Megger, n° de série: 2201525. SSA de referência 2021/04928C. Fabio Scherer ciente. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | FABIO CRISTIANO SCHERER | FORAM REALIZADOS ENSAIOS FUNCIONAIS EM BANCADA NA UNIDADE DE DESCARGA DE BATERIAS MARCA: MEGGER; MODELO: TORKEL930; NS: 2202047. OS RESULTADOS OBTIDOS SÃO APRESENTADOS NO DOCUMENTO EM ANEXO, O ACESSÓRIO RELACIONADO À CARGA EXTRA(TXL 870 - NS 2201525) FOI SUBMETIDO A TESTES EM CAMPO(SSA20230673) E APRESENTOU RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202303468 | STE | 202303301 | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.021-7 | 202309 | 01/03/2023 15:05:36 | Solicitamos apoio com a medição de vibração no conjunto motobomba. Nota: Bomba com possível desgaste dos rolamentos. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Urgente | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202309 | BRUNO BURILLI | SSA foi respondida antes da situação de aguardo.
202303096 | STE | 202222696 | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202307 | 17/02/2023 14:59:24 | Apoio para medição de vibração após a realização da lubrificação do motor. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202308 | BRUNO BURILLI | Constatado nível de vibração no Motocompressor 2: Alerta (Alarme 1) em: -Ponto: 2V=4,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 5H=18,79 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=20,96 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202302985 | STE |  | B011D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.012-5 | 202307 | 16/02/2023 15:26:12 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302984 | STE |  | B011D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.011-7 | 202307 | 16/02/2023 15:26:22 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302983 | STE |  | B011D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.010-9 | 202307 | 16/02/2023 15:26:29 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302982 | STE |  | B011D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.041-3 | 202307 | 16/02/2023 15:26:37 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302981 | STE |  | B011D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202307 | 16/02/2023 15:26:51 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302980 | STE |  | B011D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.010-7 | 202307 | 16/02/2023 15:26:57 | Apoio para realizar ensaio de vibração após manutenção preventiva 3A. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202307 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi constatado nenhum ponto que tenha atingido o nível de Alerta ou Alarme. Sem anormalidades. Ensaio realizado no final da Parada de Máquina. SSA baixada através do relatório da SSP 2023 0597 em anexo.
202302720 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.026-2 | 202307 | 14/02/2023 10:31:33 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0137.026-2, que foi reparado por meio da SSA 202223104. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202309 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor 60Hz da bomba de ciruculação da água pura que está na oficina elétrica (código S099C002). Não foi constatado valor em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND (s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\ SMIL\motor oficina 0137.026-2_14_02_2023_SSA202302720\]). O acionamento do motor foi realizado por inversor de frequência.
202302635 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202307 | 13/02/2023 14:40:04 | Realizar coleta de dados vibracionais em rota nos VVTs-3135 e 3137, adquiridos através da OC 4500064212. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202308 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota nos ventiladores axiais – VVT´s 3135 e 3137. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202302553 | STE | 202223225 | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202307 | 13/02/2023 16:40:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA BALANCEAR E QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-1702. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 16/02. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202307 | BRUNO BURILLI | Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme. Devido aos valores estarem abaixo do nível de alerta, não foi realizado o balanceamento. Mais detalhes relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202302217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 07/02/2023 11:29:14 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 09 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187; SCEEP 221; SCEEP 222; SCEEP 232; SCEEP 220; SCEEP 223; SCEEP 263; SCEEP 201; MAIS PAR DE LUVAS ORION Nº 48, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos nas luvas isolantes, liberado para uso.
202302213 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202306 | 07/02/2023 11:29:19 | REALIZAR ENSAYO EN UNOS DETECTORES DE TENSIÓN, NS-1741282001 SCEEP 19; NS-1936252 SCEEP 16; CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão nos detectores de tensão, liberado para uso.
202302208 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202306 | 07/02/2023 11:29:25 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM64 SCCEP 31; VM74 SCCEP 25; VM11 SCCEP 42; CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos nas varas de manobras, liberado para uso.
202302196 | STE | 202302177 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202306 | 07/02/2023 09:22:47 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM UMA JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE NEUTRO (CÓDIGO 625981) ORIUNDA DO ALMOXARIFADO QUE SERÁ MONTADA NA U11 DURANTE O PD 3A, CONFORME PUG/2023, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA POSIÇÃO T4. VALOR ESPERADO: MAIOR OU IGUAL A 1 GIGAOHM/500VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de Resistencia de Aislación de la Junta de Expansión de Salida de Neutro con 500Vcc obteniéndose como resultado 1,14GOhm.
202302180 | STE |  | B011H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.009-8 | 202306 | 07/02/2023 09:15:32 | Solicitamos apoio com a medição de vibração do conjunto 2 após a substituição dos rolamentos do motor e da bomba. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202307 | BRUNO BURILLI | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202301849 | STE |  | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202305 | 01/02/2023 09:24:30 | Solicitamos apoio para realizar análise de vibração do motor do compressor 02 | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202306 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Conforme combinado com o solicitante, foi realizada medição no ponto 2V, que estava em Alerta de vibração Global. Foram realizadas medidas em distintos pontos onde se observou elevada influência das frequências múltiplas de 13,5 Hz do compressor, que fazem com que haja variações do cálculo do valor global em diferentes amostras temporais. Equipamento ficou fora da condição de Alerta de vibração Global, com um valor de 3,66 mm/s rms. Detalhes no sistema Omnitrend.
202301774 | STE |  | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202305 | 31/01/2023 15:41:29 | APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVO AL MP-3A DEL RELE DE FALLA A TIERRA EN EL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO 06/02/2023; 07:00H. | MEL1 | ILA1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202306 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, APÓS MP-3A DA U11, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 9,0MA; I DE PICK-UP = 11,6MA, COM RCARGA NC=2,42HMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,56V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,49V E FREQ. DO CONJ.= 19,95HZ; I DE CC = 16,1MA.
202301623 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202305 | 30/01/2023 11:26:42 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN VARA DE MANIOBRA VM15 01/02/03. | OUO0 | ILA1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios elétricos na vara de manobra VM15 01/02/03, liberado para uso.
202301606 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202305 | 30/01/2023 11:25:24 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão ELK ZS 3 - HA 2072432 e Ritz H-1990/ST - 138 N°625436 conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202306 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão elétrica nos detectores de tensão! Liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202301432 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.046-2 | 202305 | 30/01/2023 10:56:23 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase T del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) anexada a la SSA 202301430.
202301431 | STE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.045-0 | 202305 | 30/01/2023 10:56:32 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase S del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) anexada a la SSA 202301430.
202301430 | STE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.044-9 | 202305 | 30/01/2023 10:56:11 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase R del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) en anexo.
202301323 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202304 | 25/01/2023 13:43:13 | Realizar ensaios e calibração dos seguintes equipamentos: vara de manobra número SCEEP42; Luva número SCEEP 228; luva número SCEEP 239. | OUO2 | ILA1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202305 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes na vara de manobra número SCEEP42; Luva número SCEEP 228; luva número SCEEP 239, liberado para uso!
202301320 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202304 | 25/01/2023 13:43:26 | Realizar ensaios e calibração do seguinte medidor: Ritz/ DMU-25 Número de série 2626360003. | OUO2 | ILA1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202305 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados testes no detector Ritz/ DMU-25 Número de série 2626360003, equipamento liberado para uso!
202301062 | STE | 202300730 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202304 | 23/01/2023 08:16:24 | Prestar apoio a MEG3 (SSA: 202300730) em ensaio do interruptor diferencial (DR-2) do painel QLF-1P-GE. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202304 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realização de ensaios elétricos no disjuntor residual instalado no circuito de alimentação das tomadas da Copa do Laboratório(SMIL.DT). Características: Marca STECK 4P 80A (I∆n 0,03A), modelo SDR480003. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202300890 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202303 | 18/01/2023 07:32:18 | Solicito levantamento de características de vibração do disjuntor sob estímulo de frequências naturais, bem como durante manobras de abertura e fechamento, a fim de comparar-se com os sinais aquisitados pelo equipamento CIBANO 500 (Omicron), como parte do treinamento deste último. OBS: dentro do possível deve-se disponibilizar acelerômetros e canais suficientes para 6 pontos de medição simultâneos. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202303 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de vibración en el disyuntor 44L56 según solicitado. - Debido a la cantidad y tamaño de los archivos, los datos se encuentran en un link de acceso: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/personal/vitalino_itaipu_gov_py/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvitalino%5Fitaipu%5Fgov%5Fpy%2FDocuments%2FMedicion%20de%20vibracion%20del%20Disyuntor%2044L56&ga=1 - Las mediciones de impacto se encuentran en el sistema OMNITREND.
202300850 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202303 | 17/01/2023 13:19:44 | Solicitamos apoio para realizar analise de vibração do equipamento motocompressor. Serão realizados alguns desajustes no sistema de transmissão e será acompanhado os desvios nas medições. Previsão de realização 18/01/2023 à tarde ou 19/01/2023 pela manhã. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202303 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de vibração conforme solicitado. Relatório com valores obtidos nas coletas em anexo e também no endereço: s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\ROTA ITAIPU [ITAIPU BINACIONAL\Testes U13-COMPRESSOR 1 testes do Mario].
202300812 | SCA |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202303 | 16/01/2023 16:23:22 | Em complemento à SSA 202300804, solicito levantamento de características de vibração do disjuntor sob estímulo de frequências naturais, bem como durante manobras de abertura e fechamento, a fim de comparar-se com os sinais aquisitados pelo equipamento CIBANO 500 (Omicron), como parte do treinamento deste último. OBS: dentro do possível deve-se disponibilizar acelerômetros e canais suficientes para 6 pontos de medição simultâneos. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202303
202300709 | STE | 202300633 | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202302 | 13/01/2023 16:22:28 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BWF-F33-008 QUE APRESENTA RUIDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202303 | BRUNO BURILLI | Após intervenção da SMMA.DT (MAM1), foi realizado nova medição de vibração através da SSA 20230440 (semana 12_2023), onde foi constatado valor em Alerta: 2A=2,70 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend.
202300707 | STE | 202300632 | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202302 | 13/01/2023 16:21:24 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BWF-F33-007 QUE APRESENTA RUIDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202303 | BRUNO BURILLI | Após intervenção da SMMA.DT (MAM1), foi realizado novo ensaio de vibração na motobomba. Não foi constatado valores em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202300496 | STE | 202300285 | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202302 | 10/01/2023 15:56:57 | Solicitamos apoio para realização de análise completa (online e offline) do motor do compressor 2, mediante utilização do PDMA. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202302 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline y online en el motor compresor 2 del Interruptor 500kV 44T12. Resultados en anexo enviados para análisis.
202300348 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 17:01:39 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: LEAL - Salisbury 214 SCEEP 242 - Clase 4; Orion 176 SCEEP 224 - Classe 4, CONFORME NR-10. | OUO5 | ILA1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202302 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Salisbury 214 SCEEP 242 - Clase 4; Orion 176 SCEEP 224 - Classe 4 liberada para uso.
202300346 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202301 | 06/01/2023 17:01:45 | Realizar ensayo de tensión en vara de maniobra VM16 01-02-03, Conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202302 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas secção da vara de manobra VM16 01-02-03! liberado para uso.
202300345 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202301 | 06/01/2023 17:01:51 | Realizar ensayos y calibración de los siguientes detectores: ELK ZS 3 - HA 2072430; Ritz H-1990/ST Nº 83061011; Ritz DMU-15 Nº 000217; Ritz DMU-15 NS 1892153 | OUO5 | ILA1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202302 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado ensaios de tensão aplicada, com parâmetros de detecção, conforme especificação de cada detector liberado para uso.
202225088 | STE | 202222035 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202252 | 30/12/2022 07:29:34 | Realizar testes de vibração no motor do UNITOP 1101, visto que este foi substituído o referido rolamento, instalado e alinhado corretamente. | MAM3 | ILA1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202301 | BRUNO BURILLI | Segundo parecer técnico da IME3 (SSA 202300105): "Não houve alteração significativa nos dados vibracionais. Já foi recomendada a verificação do batimento radial e a substituição dos mancais de rolamento. Nova coleta deverá ser realizada apenas após o término da intervenção corretiva.". Será realizada nova medição de vibração através de SSA emitida posteriormente.
202224822 | STE | 202224805 | B013D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.032-8 | 202251 | 22/12/2022 16:13:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA | MMU2 | ILA1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202252 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 27/12/2022, para a motobomba do RV-U13, não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME.
202224281 | STE | 202219658 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202250 | 14/12/2022 07:56:48 | Considerando a relubrificação do equipamento realizada por MAM1, repetir ensaio de vibração no motor N07 conforme parâmetros utilizados na SSP 20223102. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202251 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 21/12/2022 não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME.
202224224 | STE | 202224059 | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202250 | 14/12/2022 13:44:44 | Solicitamos apoio na medição da espessura da tubulação de saída dos trocadores de calor do sistema de excitação. Material: Aço inoxidável AISI 304 Espessura esperada: ~2mm. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202250 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Foi realizada a medição de espessura das tubulações de saída dos trocadores de calor do sistema de excitação. Foi medido 3 pontos em cada tubulação, sendo o valor encontrado igual a 3mm de espessura (valor encontrado em todos os pontos). Equipamento utilizado: Medidor de espessura por ultrassom marca Olympus modelo: Panametrics - NDT - MG2-DL, configurado com velocidade ultrassônica de onda longitudinal de 5200 m/s. Segue anexo fotos do ensaio realizado.
202224037 | STE | 202223814 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202249 | 07/12/2022 14:07:57 | Realizar ensaio de impactação no equipamento em todos os pontos previstos em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202251 | BRUNO BURILLI | Realizado o ensaio de impactação em rota. Foi utilizado o coletor de vibração Prüftechnik AGO, e o Martelo Modal com ponta de dureza média. A janela de frequências medida compreendeu de 0,5 a 1600 Hz, com 1600 linhas de resolução e medição em aceleração da vibração. Dados disponíveis no sistema Omnintrend: s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\ZSN-U12-EQUIP. DO POCO DE BOMBEAMENTO)].
202224034 | STE | 202223815 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202249 | 07/12/2022 09:57:46 | Realizar inspeção termográfica nos terminais do contator K21 após reparo devido à identificação de anormalidade térmica registrada na SSA 202223815. Atividade programada para a manhã do dia 08/12/2022. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202249 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el contactor K21 en condiciones de plena carga, posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202223815. No se detectó diferencia de temperatura significativa, comprobándose eliminación de la anomalía térmica. Resultados en anexo.
202224023 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202249 | 07/12/2022 08:38:06 | Realizar oscilografia (Tensão e Corrente) e medição do tempo de operação do motor de arranque da motobomba diesel BWF-9702, conforme indicado no arquivo em anexo. Medição solicitada pela ENEE.DT para inclusão no projeto de atualização do sistema anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202250 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado o ensaio e registro das características elétricas do motor de arranque durante a partida da motobomba. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202223789 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202249 | 05/12/2022 10:29:27 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 02 PARES DE LUVAS ISOLANTES,MARCA ORION, PERTENCENTES A RHSS.AD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO EDWIN R. 6626 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202249 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Ensayados y aprobados los pares de guantes solicitados. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP.
202223583 | STE | 202219334 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202248 | 30/11/2022 08:02:29 | Repetir ensaio de vibração do motor N1 a fim de confirmar comportamento normal após a relubrificação do mancal inferior do equipamento. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202249 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota. Não foi constatado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202223580 | STE |  | A009A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202248 | 29/11/2022 16:23:58 | Debido a la sustitución de la bomba de inyección de aceite realizado mediante la SSA 202213825, solicitamos realizar las mediciones de vibracion en la bomba, para constatar que se encuentre en condiciones optimas de operación. | IME3 | ILA1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202248 | BRUNO BURILLI | APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA E REALIZADO ALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA, NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VALOR DE VIBRAÇÃO QUE TENHA PERMANECIDO EM ALERTA OU ALARME.
202223545 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202248 | 01/12/2022 13:14:43 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº01. Fecha prevista 02/12/2022 08:30 hs. Contacto: Fernando (9581) | MMU2 | ILA1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202249 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Constatados níveis de vibração no Motocompressor CAP-01: Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1H=9,49 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2H=9,47 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS; -Ponto: 2V=21,90 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada (vide arquivo anexo). Ver SSA 201915169B onde consta a análise técnica correspondente ao pontos com Alarme (Alarme 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202223461 | STE | 202223158 | J006F010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA 2-HE1-L | 0495.002-0 | 202248 | 28/11/2022 08:34:50 | Realizar inspección por fibroscopia de la region interna del del casco del intercambiador de calor 2-HE1-L del sistema de lubricación de grupo diesel GD02. Utilizar dreno inferior como local de acceso para instrumento, conforme detalles en anexo. Objetivo: identificar presencia de agua. | IME2 | ILA1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202248 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las inspecciones por videoscopia según solicitado. Aparentemente no se encontró presencia de Agua en el intercambiador, los archivos de videos y fotos fueron disponibilizado por correo y por un link de acceso al solicitante debido al tamaño del mismo. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vitalino_itaipu_gov_py/Ei8v-cOi_EtNsOC0mY4oCnIB7JdEaFPAUDIJoka-DK845A?e=hLWpKX
202223382 | STE | 202222750 | D034A009 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 96U12T | 0189.111-1 | 202247 | 25/11/2022 16:11:05 | Prestar apoyo durante la instalación del kit de accesorios de Power Diagnostix (adaptador BA7 + Unidad de acople BCU1D) y calibrar los componentes del Kit para posibilitar el monitoreo de Descargas Parciales conforme SSA matriz. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado calibración del equipo de medición de descargas parciales en varios niveles de descargas aparentes. Estos registros quedan guardados en la base de datos del software que pueden ser usados para servicios futruros.
202223381 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202247 | 25/11/2022 11:16:32 | Realizar mediciones de descargas parciales con acompañamiento del fabricante de la Power Diagnostix para evaluar equipo portátil ICMmonitor, con transformador energizado y en carga. Las mediciones serán a partir del sensor BA7 + BCU1D instalado en el bushing de 550kV, sensores acústicos instalados alrededor del transformador y sensor HFCT instalado en la puesta a tierra del transformador. Solicitar apoyo a MET1. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado acompañamiento para medición de descargas parciales junto con personal de Power Diagnostix bajo diferentes condiciones de operación del transfomador. Los resultados de las mediciones fueron disponibilizadas al área solicitante por parte de los representantes de la empresa Power Diagnostix.
202223289 | SCA |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202247 | 24/11/2022 10:05:07 | Realizar mediciones de descargas parciales con acompañamiento del fabricante de la Power Diagnostix para evaluar equipo portátil ICMmonitor. Solicitar apoyo a MET1. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202248
202223226 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202247 | 23/11/2022 10:04:01 | Realizar ensayo de tensión en varas de maniobra VM21 01-02-03; VM25 01-02-03, Conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202249 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayados y aprobados las varas de maniobras con códigos SCEEP 37 y 38. Resultado de los ensayos disponibles en aplicativo SCEEP.
202223223 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202247 | 23/11/2022 10:04:08 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: NORTH N° 1329 CLASE 3; ORION N° 254 CLASE 2; ORION N° 95 CLASE 1; Salisbury, Serie DG842-Clase 4, CONFORME NR-10. | OUO5 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202249 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayados y aprobados los par de guantes con número de códigos 95, 254, 198 y 244. Datos disponibles en aplicativo SCEEP.
202223222 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202247 | 23/11/2022 10:04:17 | Realizar ensayos y calibración de los siguientes detectores: ELK ZS9 N°1898954; SUPER TESTER Ritz H-1990/ST-138 N° 020526; Multi-Uso TESTER DMU-15 N° 020262. | OUO5 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202249 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayados y aprobados los detectores de tensión con número de códigos SCEEP 25, 24 y 58. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP.
202223203 | STE | 202222962 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202247 | 23/11/2022 15:03:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO DE MOTOBOMBA BSN-0202 QUE PRESENTA RUÍDO E VIBRAÇÕES CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202247 | BRUNO BURILLI | Foi realizada medição de vibração após a intervenção da SMMA.DT (MAM1). Atividade realizada através da SSA 202308674.
202223175 | STE | 202223016 | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 23/11/2022 07:39:29 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada na SSA 202223072. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202248 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na motobomba 1 do RV da U09. Após intervenção da SMMU.DT, não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2) nos pontos medidos. A atividade foi realizada durante SSP 20221069. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202223112 | STE | 202223087 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202247 | 22/11/2022 08:43:04 | EFETUAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA EM JUNTA DE EXPANSÃO DE SAÍDA DE FASE (CÓD. 144231) QUE SERÁ MONTADA NA U09, EM APOIO A SSA 2022/23087. VALOR ESPERADO MAIOR OU IGUAL A 10 MEGAOHM / 100VCC. | MMU1 | ILA1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202247 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | MEDIDA RESISTENCIA DE AISLACIÓN DE LA JUNTA DE EXPANSIÓN OBTENIENDOSE 3,10 GIGAOHMS CON TENSIÓN DE ENSAYO DE 100Vcc. JUNTA APROBADA Y LIBERADA PARA INSTALACIÓN.
202223021 | STE | 202221877 | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202247 | 21/11/2022 15:29:26 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção corretiva realizada pelo órgão de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202247 | BRUNO BURILLI | A medição de vibração foi realizada após o término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. Atividade realizada durante a manutenção preventiva: SSP 20225824 (2022/45). Após intervenção corretiva, ficou constatado o seguinte ponto em Alerta (Alarme 1):2A - 4,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Segue anexo relatório para análise. Mais informações estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202223020 | STE | 202221878 | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202247 | 21/11/2022 15:29:33 | Coletar novos dados vibracionais em rota após o término da intervenção corretiva realizada pelo órgão de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202247 | BRUNO BURILLI | A medição de vibração foi realizada após o término da intervenção corretiva realizada pela SMMU.DT. Atividade realizada durante a manutenção preventiva: SSP 20225824 (2022/45). Após intervenção corretiva, ficou constatado o seguinte ponto em Alerta (Alarme 1):2H - 2,337 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Segue anexo relatório para análise. Mais informações estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202222952 | STE |  | A009F002 | CUBÍCULO CTG-09 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202246 | 18/11/2022 16:54:20 | VERIFICAR POSSÍVEL ANOMALIA TÉRMICA NO DISJUNTOR F15 (TP Auxiliar para sincronismo ULP). VER ARQUIVO EM ANEXO. | OUO4 | ILA1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202248 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ1, la cual fue intervenida por MEG1 a través de la SSA 202223098. Posteriormente fue realizada una inspección termográfica confirmándose la eliminación del punto de sobrecalentamiento. Ver informe anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202222453 | STE | 202222430 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202245 | 10/11/2022 09:13:28 | SOLICITAMOS APOIO PARA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO 1 DEVIDO A VIBRAÇÃO ELEVADA NO PONTO 4A DETECTADA NA MEDIÇÃO MENSAL DO SETOR, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202246 | BRUNO BURILLI | Após intervenção da SMMU.DT, foi realizado novo ensaio de vibração, em rota, na motobomba 1 do sistema de Água Pura, U15. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202222196 | STE | 202221896 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 04/11/2022 10:22:10 | Apoio para a realização de testes de aceitação da fonte de alta tensão HIPOT AC 100 kV, marca high voltagem, modelo PFT-1003CMF, NS-411. Objeto adquirido pela OC-4500066234. SMDTC-1328. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202246 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizados los ensayos de aceptación del HIPOT AC 100kV marca High Voltage Inc. modelo PFT-1003CMF NS 411 elevando la tensión gradualmente hasta 80kV, donde se observó que el equipo cumplío todos los requisitos.
202222097 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202244 | 03/11/2022 07:18:55 | Realizar teste de medição de tensão gerada pelo conjunto Siemens utilizando TP e medidor externo. | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202244 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Realizado teste de aplicação de tensão em TP externo, com resultado de 10,5 kV indicados na IHM do conjunto Siemens, e medido 9,3 kV no TP. A diferença se explica pela relação de transformação usada ela IHM ser a de 380V/41000 V, porém a que está ligada fisicamente é a de 440 V/41000 V
202221923 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202244 | 01/11/2022 14:32:19 | Realizar ensaio no detector de tensão com BP 643732 e verificar possibilidade de troca de capa protetora que está com suporte quebrado. | OUO1 | ILA1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202245 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios elétricos e testes funcionais que apresentaram resultados satisfatórios. Os resultados obtidos nos ensaios estão disponíveis no aplicativo SCEEP. Foi confeccionado uma nova carcaça na impressora 3D(SSA 202222397) e substituída a original que estava com o suporte quebrado. O detector de tensão (BP643732 - NS040200) foi aprovado nos ensaios e liberado para uso.
202221555 | STE | 202221467 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202243 | 26/10/2022 10:37:27 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA MATRIZ. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202245 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, coleta de dados discretos em @65kHz, 5s e também realizado ensaio de impactação. Os dados estão disponíveis nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\ROTA ITAIPU.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMMA\MAM2\ELEVAÇÃO E TRANSPORTE\MONTA-CARGA
202221551 | STE | 202221461 | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202243 | 26/10/2022 10:37:40 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA MATRIZ. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202245 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração em rota, coleta de dados discretos em @65kHz, 5s e também realizado ensaio de impactação. Os dados estão disponíveis nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend (OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\ROTA ITAIPU.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMMA\MAM2\ELEVAÇÃO E TRANSPORTE\MONTA-CARGA AMC-N056A\]).
202221071 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202242 | 18/10/2022 14:32:29 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº 03. Fecha prevista 21/10/2022 14:00 hs. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202242 | BRUNO BURILLI | Atividade executada na parcial #1 e já com parecer técnico da engenharia.
202221043 | STE |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202242 | 18/10/2022 14:32:36 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E02.1 e E02.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 2, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202242 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração nos motores E2.1 e E2.2 do Sistema de Excitação da U18A. Não foram constatados níveis de vibração elevada. Todas as amplitudes durante a coleta de dados encontravam-se em condição normal. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202221042 | STE |  | B020C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.060-0 | 202242 | 18/10/2022 14:32:41 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E01.1 e E01.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 1, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202243 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração nos motores E1.1 e E1.2 do Sistema de Excitação da U18A. Não foram constatados níveis de vibração elevada. Todas as amplitudes durante a coleta de dados encontravam-se em condição normal. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202220998 | STE | 202220762 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202242 | 17/10/2022 14:20:42 | Realizar ensaio de impactação nos pontos de coleta em rota do equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202242 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de impactação nos pontos da rota. Dados estão disponíveis no arquivo anexo e no sistema Omnitrend: OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\SMIL-SMIM.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMIL\[U08] PAP M2\].
202220701 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202241 | 11/10/2022 10:45:48 | Coletar dados vibracionais em rota em virtude do término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202242 | BRUNO BURILLI | Constatados níveis de vibração em Alerta (Alarme 1) em: -Ponto: 1V=4,97, 2A=4,48, 3V=4,23[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: Ponto: 2He=8,360 e 4He=5,329 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizado o ensaio de fase cruzada, considerando a rotação de 3520rpm; 1Vx2V: 293º ¦ 2Vx3V: 259º ¦ 1Hx2H: 69º ¦ 2Hx3H: 146º. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202220647 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202241 | 10/10/2022 10:30:26 | Solicitamos apoio para a realização dos ensaios no Relé de proteção marca Siemens conforme PIC.EQ.0378.R01, OABT4171, para atender a SSP 20223304. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 | FABIO CRISTIANO SCHERER | ENSAIOS REALIZADOS CONFORME PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ÁREA RESPONSÁVEL. EFETUADA A VERIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES INSTANTÂNEAS E TEMPORIZADAS NAS CONDIÇÕES DE SOBRECARGA E FALHA À TERRA. OS RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO SÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202220614 | STE | 202215820 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202240 | 07/10/2022 16:39:57 | Solicitamos realizar medición de espesura de pared, mediante ultrasonido, en tuberías de alimentación de agua de los intercambiadores da calor aire/agua. Son tuberías de 16" de Acero al carbono. Realizar la medición en UG12 que presenta caudal elevado, también en las UGs 11 y 13 para tener referencia del estado de las mismas. El espesor original era 12.7 mm. Los puntos exactos donde se deben realizar las mediciones serán mostrados en campo. Ubicación aproximada en anexo | IME3 | ILA1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202241 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a medição em pelo menos quatro pontos em cada tubo de cada UG. Na tubulação da UG11, a menor espessura encontrada foi de 8,7 mm, já descontada a espessura da tinta do tubo. Na UG12, a menor espessura encontrada foi de 9,0 mm, descontada a espessura da tinta do tubo. Na UG13, a menor espessura encontrada foi de 8,7 mm, também descontada a espessura da tinta. Se reforça que há variações de espessuras em pontos distintos, muito provavel por conta de corrosões internas.
202220591 | STE | 202218879 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202240 | 07/10/2022 15:04:47 | Realizar verificación de nivel de agua acumulada en el interior del eje de la Turbina correspondiente a la UG04, mediante videoscopía en el interior y ultrasonido en la parte externa del eje. Actividad a ser realizada el 11/10 - Semana: 41. Responsable: Jeison 9641. | MMU2 | ILA1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202241 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | O nível de água no interior do eixo medido inicialmente pelo método de ultrassom indicou aproximadamente 210 mm (medido a partir da base superior da tampa da turbina) e pela inspeção visual com fibroscópio, o nível medido inicialmente na marcação do cabo ficou em aproximadamente 170 mm. Após a retirada da água, o nível final ficou em -150 mm (abaixo da base superior da tampa da turbina). A retirada de água pela SMMU.DT perfez 360 mm. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo.
202220541 | STE | 202219725 | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 | 0281.015-8 | 202241 | 10/10/2022 07:25:58 | solicitamos apoio para quantificar níveis de vibração e realizar balanceamento do motor bdr f16 012 , após realizada manutenção da bomba | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202241 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO NA MOTOBOMBA F16-012. NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VALOR QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA OU ALARME. SEM ANORMALIDADES.
202220447 | STE |  | K001D008 | BUCHA H1 ÓLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-02 | 0167.015-8 | 202240 | 06/10/2022 14:53:23 | Realizar, por meio do fibroscópio, inspeção na parte inferior interna da Bucha H1 retirada do transformador da Cela 4m, a fim de buscar pontos que indiquem a ocorrência de descargas parciais. O Transformador apresenta pequena alteração nos níveis de etileno e metano. | MET1 | ILA1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202240 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Foi realizada a inspeção visual por fibroscopia no interior da bucha pelas duas extremidades e foram retiradas algumas imagens. Não foram encontradas regiões com contrastes evidenciais de descargas elétricas. As fotos mostradas no relatório anexo não necessariamente são indícios de problemas e podem ser oriundas de ações posteriores, ocorridas no processo de remoção do condutor e da própria bucha. Detalhes no relatório anexo.
202220397 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 1421.007-5 | 202240 | 04/10/2022 16:14:28 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202886), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220395 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 1421.006-3 | 202240 | 04/10/2022 16:14:40 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202884), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220330 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 1421.008-7 | 202240 | 04/10/2022 16:14:13 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202883), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220329 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 03/10/2022 11:13:52 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO - ORION: CLASE 00, TIPO II, NS 861 240 (IZQ), NS 861 282 (DER), SCEEP 120; ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202220162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 28/09/2022 17:02:09 | REALIZAR ENSAYO EN 14 GUANTES AISLANTES: SCEEP 288; SCEEP 302; SCEEP 290; SCEEP 291; SCEEP 292; SCEEP 301; SCEEP 309; SCEEP 293; SCEEP 308; SCEEP 276; SCEEP 279; SCEEP 281; SCEEP 296; SCEEP 297. PERTENECIENTES A LA RHSS.AE. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202239 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado ensaios e aprovado para uso as seguintes luvas: SCEEP 288; SCEEP 302; SCEEP 290; SCEEP 291; SCEEP 292; SCEEP 301; SCEEP 309; SCEEP 293; SCEEP 308; SCEEP 276; SCEEP 279; SCEEP 281; SCEEP 296; SCEEP 297. Os resultados obtidos foram registrados no aplicativo SCEEP.
202220134 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 28/09/2022 10:56:41 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso de 01 par de luvas isolantes Classe 00, tipo II. Número de série da luva esquerda 863899 e luva direita 863571. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202239 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios no par de luvas onde foi detectado um furo em cada luva através do insulflamento mecânico de ar. Par de luvas foi reprovado no ensaio, descartado e registrado a baixa do material no sistema SCEEP (CÓDIGO 133).
202219962 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202239 | 27/09/2022 12:04:32 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. Fecha prevista 30/09/2022 09:00 hs. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202239 | BRUNO BURILLI | Não foi solicitado nova medições de vibrações ou outra providência, conforme parecer técnico da IME3.
202219877 | STE | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202239 | 26/09/2022 08:00:25 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202240 | BRUNO BURILLI | Foram constatados os seguintes pontos com Alerta (Alarme 1) para a motobomba E01: -Ponto: 1V=3,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=2,151 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Constatado o seguinte ponto com Alarme (Alarme 2) para a motobomba E01: -Ponto: 2A=7,62 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Adicionalmente foi realizado ensaio de fase cruzada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202219875 | STE | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202239 | 26/09/2022 08:00:34 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em rota. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202240 | BRUNO BURILLI | Na medição realizada em 28/09/2022, foram constatados os seguintes pontos com Alerta (Alarme 1) para a motobomba E02: -Ponto: 2A=4,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 2H=3,434 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Adicionalmente foi realizada a medição de fase cruzada. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202219342 | STE | 202207572 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202237 | 15/09/2022 08:31:39 | Solicitamos apoio para monitorar o sinal referente ao contador de Para-Raio da linha 220KV MD-PIH, com a finalidade de medir a amplitude e o tempo de duração do pulso na chegada do módulo de supervisão. | MEL4 | ILA1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202238 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado registro oscilográfico dos sinais de pulso sob manobra dos para-raios da saída de linha MD PHI. Detalhes no arquivo anexo.
202219015 | STE | 202218879 | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202236 | 08/09/2022 10:10:55 | Apoyo para medición con ultrasonido de nivel de agua en el interior del eje de la UG04 | MMU2 | ILA1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202236 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Medição feita em 06/09/2022 às 8:30h pelo método de ultrassom indicou a presença de água dentro do eixo até a altura aproximada de 220mm acima da saliência da tampa do mancal guia da turbina. Após a drenagem da água pela SMMU.DT foi realizada nova medição por ultrassom (15:30 h), onde não se encontrou indicação de água acima da parte superior da tampa da turbina. O método pensado foi de utilizar a água como acoplante acústico para "ver" a parede oposta do eixo, já que o ar é um péssimo acoplante
202218932 | STE | 202218190 | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202236 | 06/09/2022 09:19:10 | Solicitamos apoyo para medición de valores de vibración y balanceamiento (en caso de ser necesario) del conjunto motobomba BIN-0305. Obs: Conjunto motor-bomba reparado en oficinas. | MAM1 | ILA1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202237 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN-0305 do sistema Drenagem do Poço Antiinundação da U03. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202218771 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202235 | 01/09/2022 15:32:34 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM76 SCCEP 35 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202237 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 76 - 01/02 y 02/02; RITZ; ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202218770 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 15:32:41 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 07 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165; SCEEP 231; SCEEP 175; SCEEP 219; SCEEP 260; SCEEP 186; SCEEP 185, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ALEXANDRE MARTINS R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202238 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - ORION: CLASE 00, TIPO II, NS 845 261 (IZQ), NS 845278 (DER), SCEEP 185; - ORION: CLASE 0, TIPO II, NS 16 064 894 (IZQ), NS 16 606 4970 (DER), SCEEP 260; - NORTH: CLASE 0, TIPO I, NS 38 721, SCEEP 219; - ORION: CLASE 2, TIPO II, NS 1 383/94, SCEEP 175; - NORTH: CLASE 2, TIPO I, NS E 720, SCEEP 186; - SALISBURY: CLASE 2, TIPO I, NS 2 654 259, SCEEP 231; - NORTH: CLASE 3, TIPO I, SCEEP 165; ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN SCEEP
202218697 | STE | 202218605 | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202235 | 31/08/2022 14:56:19 | APOIO PARA REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE ENSAIO VLF EM CONDUTORES BLINDADOS MODELO FRIDA FAB. BAUR, S/N 2246349004, CONFORME SMDTC-1327. OC 4500066579 RC 10067071. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202235 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de acepatación del Hipot VLF Marca Baur Tipo Frida 34kVdc NS 22 463 49 004. Fue realizado la Prueba VLF Manual con las siguientes formas de tensiones: 1- Sinusoidal VLF automática (de 1 a 26kVrms, frecuencia 0,1Hz) 2- Sinusoidal VLF (de 1 a 26kVrms, frecuencia de 0,01 a 0,1Hz) 3- DC+ (de 1 a 34kVdc) Adicionalmente fueron aplicadas tensiones de hasta 6kV-0,1Hz sobre otros cuerpos de prueba (capacitores).
202217577 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSÓRIOS | 0741.001-8 | 202232 | 12/08/2022 14:24:50 | Verificar a alimentação elétrica da UPS da marca APC, modelo Smart UPS 6000 (BP 705584), associada ao cromatógrafo Thermo Trace 1310. Obs: Rodrigo Corisco ciente. | ILA4 | ILA1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202233 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Reaperto , substituição plugue do cabo de alimentação.
202217571 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202233 | 15/08/2022 09:05:24 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0137.003-0, que teve seus rolamentos substituídos por meio da SSA 202216880. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202233 | BRUNO BURILLI | CONSTATADO ALARME EM GLOBAL DE VELOCIDADE NO PONTO 1V=6,46 mm/s; ALERTA NOS PONTOS 2H=5,40 MM/S E 2A=3,81 MM/S. NÃO HOUVE VERIFICAÇÃO DE FORA DE FASE NAS DIREÇÕES 1H/2H, 1V/2V E 1A/2A.
202217508 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202232 | 11/08/2022 09:00:53 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN VARA DE MANIOBRA VM26 03-04 CONFORME NR-10. | OUO5 | ILA1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202233 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 26 - 01/04, 02/04, 03/04 y 04/04; FERGON; ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202217386 | STE | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202232 | 10/08/2022 08:24:09 | Coletar dados vibracionais de fase cruzada @3600 rpm nos seguintes pontos: 1) 2A/3A, 2) 1V/2V, 3) 2V/3V, 4) 1H/2H, 5) 2V/3V, 6) pés dianteiros do motor / pés traseiros e 7) pés / base de fixação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202233 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE FASE CRUZADA NO TURBOCOMPRESSOR QCH-1101, VALORES EM RELATÓRIO ANEXO.
202217301 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202232 | 10/08/2022 13:38:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR RPM EM MOTOR DIESEL DE MOTOBOMBA BWF-9702 DE COMBATE INCÊNDIO. A ATIVIDADE FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A CONFORME SSP:20220168. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202232 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | RPM medido com estroboscópio óptico, apresentando 979 rpm na saída do motor (lado polias) e 2038 rpm no eixo de saída (na bomba).
202217299 | STE |  | G075A010 | MOTOBOMBA DE REPOSIÇÃO ELÉTRICA 50 HZ BWF-9704 | 0444.003-0 | 202232 | 10/08/2022 13:38:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO E RPM EM MOTOR ELÉTRICO DE MOTOBOMBA DE REPOSIÇÃO BWF-9704. A ATIVIDADE FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A CONFORME SSP:20220168. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202232 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Não foi encontrado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme de vibração global e não foram percebidas anormalidades. A rotação medida foi de 2933 rpm. Mais detalhes no decorrer do relatório e no sistema OMNITREND.
202217298 | STE |  | G075A007 | MOTOBOMBA PRINCIPAL ELÉTRICA 50 HZ BWF-9701 | 0444.001-3 | 202232 | 10/08/2022 13:38:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO E RPM EM MOTOR ELÉTRICO DE MOTOBOMBA PRINCIPAL BWF-9701 DE COMBATE INCÊNDIO. A ATIVIDADE FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A CONFORME SSP:20220168. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202232 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foi encontrado nenhum ponto com incidência de Alerta ou Alarme de vibração global e não foram percebidas anormalidades. A rotação medida foi de 2975 rpm. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo e no sistema OMNITREND.
202217256 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202232 | 08/08/2022 09:23:14 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MAM2. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202232 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | RESULTADOS:MOTOR DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE:ALARME NOS PONTOS 1H=6,80 MM/S E 2H=8,93 MM/S(GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). MOTOR DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE: ALARME NOS PONTOS 1H=6,64 MM/S E 2H=6,54 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS; 1HE=2.156 G E 2HE=5.750 G (ENVELOPE PICO A PICO); ALERTA NO PONTO 2A=3,64 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS).
202216877 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202231 | 02/08/2022 09:51:53 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0057.034-6, reparado por meio da SSA 202212639. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202231 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202216875 | STE | 202214341 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202231 | 02/08/2022 09:52:04 | Solicito realização de ensaio de vibração em bancada em motor de bomba de pressurização de óleo da comporta de serviço após revisão realizada por MMU3. Motor disponível na oficina elétrica - cota 108,5 m da casa de força. | MMU2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202231 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202216378 | STE | 202212182 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202230 | 25/07/2022 14:34:47 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR INETERVENÇÃO (TENSIONAMENTO TIRANTE E/OU BALANCEAMENTO) DE MODO A REDUZIR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA BIN-1405. APÓS INTERVENÇÃO REALIZAR QUANTIFICAÇÃO DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME SOLICITADO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202230 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | FEITO AJUSTES NOS BRAÇOS DOS SUPORTES DO MOTOR (PAREDE) E BALANCEAMENTO. APÓS AS INTERVENÇÕES, FOI REALIZADO O ENSAIO DE VIBRAÇÃO E CONSTATADO QUE NÃO HOUVE NENHUM PONTO QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA (A1) OU ALARME (A2).
202216259 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202229 | 22/07/2022 17:28:03 | Realizar nova coleta de dados vibracionais em virtude do término da intervenção do departamento de manutenção. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202230 | BRUNO BURILLI | A solicitação foi atendida na data de 29/06/2022 durante SSP 20221065 (AT 202205319) após intervenção da SMMU.DT. Dados disponíveis no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202215507 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202228 | 12/07/2022 16:46:37 | Coletar dados vibracionais em rota nos motores/redutores de direção dos carros de montante e jusante da ponte N07. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202229 | BRUNO BURILLI | Foi realizada a medição de vibração, dados estão disponíveis nos arquivos anexo em no sistema Omnitrend. Adicionalmente foi realizado medição de fase cruzada na direção dos dois carros (dados também estão no relatório anexo).
202215351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 08:35:12 | Realizar testes no equipamento de alta tensão Siemens, para verificação de funcionalidade! O onde o mesmo será utilizado nos ensaios a serem realizados no 01/07/2022, nos TEP fases B/C da U18. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202229 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados teste com o intuito de verificar a funcionalidade do conjunto de alta tensão siemens, onde o mesmo se comportou de forma normal.
202214847 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:15:43 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 863899 e direita 863943, e de cadastro número 183. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202228 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - ORION, CLASE00, TIPO II, NS 863899 (IZQ), NS 863943 (DER), SCEEP 226; ENSAYADOS Y REPROBADOS NO APTO PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202214705 | STE | 202212327 | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202226 | 29/06/2022 16:26:22 | Realizar medición de vibración al conjunto motor + compresor, posterior a la sustitución de correas, tensionamiento y alineación de poleas conforme lo establecido en la SSA: 202212327. Actividad a ser realizada en fecha 05/07/2022. | MMU2 | ILA1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO APÓS MANUTENÇÃO NO MOTOCOMPRESSOR 2. NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VALOR DE VIBRAÇÃO QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA (A1) OU ALARME (A2), SEM ANORMALIDADES.
202214639 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202226 | 28/06/2022 14:35:34 | Descargar datos del sistema de monitoreo de descargas parciales instalado como prototipo en las 3 fases de este transformador. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio no fue realizado debido a que con los registros colectados a través de la SSA 202214636 ya fue suficiente para las prácticas del Curso de Descargas Parciales administrada por personal de CEPEL.
202214463 | STE | 202209157 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202226 | 27/06/2022 11:55:20 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-1202 APÓS INTERVENÇÃO E REPARO EM MOTOR ELÉTRICO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202212928. EQUIPAMENTO MONTADO E OPERANDO NO LOCAL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202227 | BRUNO BURILLI | Constatados níveis de vibração no Motobomba BSN-1202: Alerta (Alarme 1) em: -2A=4,37[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -1H=7,13[mm/s] e 2H=8,29[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202214347 | STE | 202204496 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BDR-F04-001, E, APÓS BALANCEAMENTO, REALIZAR NOVA COLETA DE DADOS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202226 | BRUNO BURILLI | Após o balanceamento, os valores de amplitudes de vibração em global de Velocidade-RMS diminuíram de 5,64 mm/s para 3,26 mm/s no ponto 1-JS (figuras 1, 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202214094 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202225 | 20/06/2022 14:30:42 | Face a detecção de descargas parciais recorrente durante as inspeções mensais, realizar medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio fue realizado en conjunto con instructores de CEPEL y personal de IEQ3. Fue medido niveles de descargas parciales relevantes en el DCP 220kV fase R de la Barra B1.
202213433 | STE | 202213101 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:12 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203950. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202213431 | STE | 202213102 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:20 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203952. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. El mismo NO PASO la prueba de TA: la fuente de tensión no podía elevar el voltaje debido a que la corriente de fuga superaba la corriente de protección del equipo. Resistencia de aislación antes del ensayo: 670kOhm
202213301 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202223 | 08/06/2022 09:10:38 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 63 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - ABB ELK ZS 3; 550 kV / 50Hz; NS HA 2072431; SCEEP 63; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202213300 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202223 | 08/06/2022 09:10:07 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 64 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - ABB ELK ZS 3; 550 kV / 60Hz; NS HA 2072433; SCEEP 64; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202213172 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202223 | 07/06/2022 17:23:12 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTO-AGITADOR APÓS REPARO E TROCA DE ROLAMENTOS EM MOTOR ELÉTRICO. OBS: ANÁLISE É CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA SSA:202112904C. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202224 | BRUNO BURILLI | Constatado nível de vibração no Motor: Alerta (Alarme 1) em: -Ponto: 2BR=3,78 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1BR=6,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. -Ponto: 1JS=10,26 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. -Ponto: 2JS=5,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS.
202213168 | STE | 202204557 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202223 | 07/06/2022 17:23:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E, APÓS INTERVENÇÃO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202224 | BRUNO BURILLI | Realizado balanceamento do conjunto motobomba e medição de vibração posteriormente. Não foram detectados pontos em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202212814 | STE | 202211895 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202222 | 02/06/2022 11:20:50 | Apoio para medição de vibração no motor e base de direção dos carros da ponte. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202223 | BRUNO BURILLI | Realizado medição de vibração e adicionalmente foi feito medição de impactação (apenas carro jusante conforme solicitação IME3) e fase cruzada no sistema de motoredutores da direção dos carros montante e jusante. Dados disponível nos relatórios em anexo e no sistema Omnitrend.
202212663 | STE | 202212626 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 15:53:20 | Apoio para realizar medição de vibração no conjunto moto compressor antes e após a sua substituição. Data prevista para a atividade 02/06/2022. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Após substituição do compressor, foi realizado medição de vibração em rota no conjunto motocompressor 1 do RV da U13. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes no DOC anexo e no sistema OMNITREND.
202212505 | STE | 202206012 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202221 | 27/05/2022 16:29:31 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de fase cruzada conforme solicitado, resultado está no arquivo anexo.
202212421 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202221 | 27/05/2022 09:46:34 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM21 01-02-03 CONFORME NR-10 | OUO6 | ILA1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202222 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 21 - 01/05, 02/05, 03/05, 04/05 y 05/05; RITZ; SCEEP 38; ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202212257 | STE | 202204277 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:06:12 | Em função do trabalho de relubrificação realizado na SSA 202204501, realizar nova coleta dos sinais de vibração para o motor da bomba BDR F12-001 | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202212096 | STE | 202212065 | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.034-6 | 202220 | 20/05/2022 16:41:48 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR ENSAYO DE VIBRACION EN BANCADA DEL MOTOR DE CIRCULACIÓN DE AGUA PURA RETIRADO DE ALMOXARIFADO Y QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA ELÉCTRICA. ANEXAR RESULTADO EN ESTA SSA. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor M2 (50Hz) da bomba de ciruculação da água pura da U02 que está na oficina elétrica. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) em Velocidade e Envelope. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202211891 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202220 | 18/05/2022 09:37:00 | VERIFICAR / VALIDAR A CALIBRAÇÃO DO DETETOR DE TENSÃO DA MARCA RITZ, MODELO DMU-15, NÚMERO DE SÉRIE 1892153, SOB A RESPONSABILIDADE DA OPUO.DT. | OUO6 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202221 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; DMU-15, NS 1892153, SCEEP 67; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202211835 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202220 | 17/05/2022 17:04:31 | Realizar ensaio de tensão de atuação do detector de tensão, RITZ H-1990/ST-138 (BP. 664128), conforme NR-10. Detector já esta na SMIL.DT. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202220 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; H1990/ST-138, NS 090328, BP 664128, SCEEP 13; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 15:24:35 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: NORTH N° 1329 CLASE 3; ORION N° 254 CLASE 2; ORION N° 95 CLASE 1, CONFORME NR-10. | OUO6 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202220 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - NORTH, CLASE 3, TIPO I, IB 132, SCEEP 198; - ORION, CLASE 2, TIPO II, NS 14016098 (IZQ), NS 14016147 (DER), SCEEP 254; - ORION, CLASE 1, TIPO II, NS 12109658 (IZQ), NS 12109683 (DER), SCEEP 95; ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202207119 | STE |  | A002F003 | CUBÍCULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202219 | 10/05/2022 09:17:00 | Efectuar apoyo para atender PIC relativa a la MP-3A del relé 64SB. Previsto: 16/05/2022 7:30 hr. | MEL1 | ILA1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR 20HZ DEL RELÉ 64SB SIN NECESIDAD DE AJUSTES, OBTENIÉNDOSE: I DE CIRCUL.=8,38mA; I DE PICK-UP=11,92mA, CON RCARGA NC=1,4 OHMS; TENSIÓN GENERADOR 20Hz=23,38V; TENSION FILTRO=3,123V Y FRECUENCIA DEL CONJUNTO=20,07HZ. I DE CC=17,77mA EN 1,66SEG. TEMP ENTRADA=36,1°C; TEMP SALIDA=35,7°C.
202206564 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 11:21:44 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão ELK ZS 3- HA 2072430, ELK ZS 3 - HA 2072432, Ritz DMU-15 Nº 000217 conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADOS Y LIBERADOS PARA USO DETECTORES DE TENSION - ELK ZS 3 - HA 2072430; SCEEP 54; 550kV/50Hz. - ELK ZS 3 - HA 2072432; SCEEP 55; 550kV/60Hz. - RITZ; DMU-15; NS 000217; SCEEP 23. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 29/04/2022 10:20:03 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM UM PAR DE LUVAS ISOLANTE ORION CLASSE 4, N176 , CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTE CODIGO ORION; CLASE 4;TIPO II; IB 176; SCEEP 224; NS 289585 (IZQ); NS 289594 (DER) ENSAYADO Y APROBADO PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202206554 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 10:17:56 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARAS DE MANOBRA VM15-03/03, VM16-03/03, CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARAS DE MANIOBRA - VM 15 - 01/03, 02/03 y 03/03; RITZ; SCEEP 39; - VM 16 - 01/03, 02/03 y 03/03; RITZ; SCEEP 40; ENSAYADAS Y LIBERADAS PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206549 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 14:35:34 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM11/01 e VM11/02, CONFORME NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 11 01/02; - VM 11 02/02; SCEEP 42 ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206548 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 10:18:31 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF: H-1990/ST-138, N° DE SERIE: 020524. CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION - RITZ; H-1990/ST-138; NS 020524; SCEEP 62. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206523 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202217 | 28/04/2022 16:39:01 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206522 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202217 | 28/04/2022 16:37:56 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206521 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202217 | 28/04/2022 16:37:22 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206520 | STE |  | D060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-6 E BARRAMENTOS | 0016.134-9 | 202217 | 28/04/2022 16:36:55 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206519 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202217 | 28/04/2022 16:36:35 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206517 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202217 | 28/04/2022 16:36:15 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206516 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202217 | 28/04/2022 16:35:47 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206515 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202217 | 28/04/2022 16:29:18 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206391 | STE | 202206362 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202217 | 27/04/2022 15:10:06 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAIO DE VIBRAÇÃO NO CONJUNTO MOTO-BOMBA 1 DO SISTEMA HIDRÁULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO. PREVISÃO: 02/05/22 08:00 H. CONTATO: ALEXANDRE NICOLELI 4967 | MMU2 | ILA1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202218 | BRUNO BURILLI | Durante a medição de vibração, em atendimento a SSP 20234214 (SEM 2023/42), não foi constatado pontos em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes disponível no relatório anexo e no software Omnitrend.
202206340 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 27/04/2022 08:06:44 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão, RITZ H-1990/ST SCEEP 15 (Pat. 125832) e RITZ H-1990/ST SCEEP 14 (Pat. 125827) conforme NR-10. Detectores já estão na SMIL.DT desde a emissão da SSA 202205724 a qual foi cancelada de forma equivocada. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202218 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; H1990 CR-90; NS 0616; BP 125832; SCEEP 15. FUE ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO. Y EL DETECTOR - RITZ; H1990 CR-90; BP 125827; SCEEP 14. FUE LLEVADO PARA REPARO SSA 202206877 Y POSTERIOR DESCARTE VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206329 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 26/04/2022 07:39:41 | Realizar ensaio de tensão nos seguintes pares de luvas: 31/SCEEP 169 Classe 2 Tipo II e 9/SCEEP 239 Classe 2 Tipo I. Realizar ensaio de tensão no seguinte par de luvas novas: Série 12109688 Classe 1 Tipo II. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202218 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS SCEEP 169; IB 31; CLASE 2; TIPO II; SCEEP 239; IB 211; NS 2654259; CLASE 2; TIPO I; SCEEP 310; NS 12109663 IZQ; NS 12109688 DER; CLASE 1; TIPO II (NUEVO); ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206323 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:28 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 KC353R. SSA de referencia 202109148C (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 KC353R, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206322 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:49 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 PG589W. SSA de referencia 202014397B (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 PG589W, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206244 | STE | 202206243 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.034-6 | 202217 | 25/04/2022 08:13:48 | SOLICITO APOIO PARA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO 1 E FASE CRUZADA DEVIDO A VIBRAÇÃO ELEVADA NOS PONTOS 2V E 2A DETECTADA NA MEDIÇÃO MENSAL DO SETOR, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202217 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração e fase cruzada na motobomba 1 do sistema de Água Pura, U12. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202206133 | STE |  | A005F003 | CUBÍCULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 20/04/2022 11:03:45 | EFETUAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ FALHA A TERRA NO ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 25/04/2022 ÀS 7:30H. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação dos valores e da forma de onda de tensão do gerador de 20Hz e do filtro F02. Corrente de circulação 8,4mA; corrente de pick-up 13,6mA; R01=2,14ohm; tensão na saída do gerador 27,17Vrms; tensão na saída do filtro F02 =4,67Vrms; freqquência do conjunto = 20,0Hz e corrente de curto circuito = 16,18mA
202205905 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 13/04/2022 16:08:54 | Realizar ensaio de tensão nos seguintes pares de luvas: SCEEP 171, SCEEP 188 e SCEEP 228. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202216 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES - ORION D-120; NS: CA 1383/94; IB 37; SCEEP 171. (APROBADO) - ORION D-120; IB 190; SCCEP 228. (APROBADO) Y - NORTH D-120; NS: C4062; IB 72; SCEEP 188 (REPROBADO) VER RESULTADOS EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205728 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 11/04/2022 16:51:22 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM13-01, CONFORME NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202217 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA VM 13-01; SCEEP 41. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205705 | STE | 202203012 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205703 | STE | 202203011 | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202215 | 11/04/2022 14:52:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL. 136) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL.136) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205520 | STE | 202203963 | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.003-0 | 202214 | 07/04/2022 15:57:55 | Apoio para medição de vibração no conjunto motobomba em teste NETZSCH. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202214 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na bomba 3 do RV (protótipo instalado marca NETZSCH). Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. Atividade já abrangida durante execução da SSP: 20221057 e AT: 202202359
202205363 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 06:43:40 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACION DEL PAR GUANTES LEAL - SALISBURY CLASSE 4 (214). | OUO5 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 242; NS 25136636 ;IB 214 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202205298 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202214 | 05/04/2022 15:35:02 | Realizar ensayo de tensión de actuación del detector de tensión Ritz, Ref: DMU-15, N° de serie 020262, N° de patrimonio 625433. Conforme NR-10. | OUO6 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 25; NS 020262; BP 625433. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204841 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:14:39 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARAS DE MANOBRA VM15-03/03, VM16-03/03 E VM21- 01/05 , CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202214 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204840 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:12:27 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF: H-1990/ST-138, N° DE SERIE: 020524. CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204839 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:08:29 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: ORION N° 176; ORION N° 254; ORION N° 95 CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215
202204838 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:10:07 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF:DMU-15,N° DE SERIE:1892153 CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204837 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 29/03/2022 23:55:42 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM25-01-02-03, CONFORME NR-10. | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202214 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA VM-25 01/03 02/03 03/03 SCEEP 37. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204836 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 29/03/2022 23:59:01 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO DO DE PAR LUVAS IC LEAL CLASSE 4, CA 9853, SÉRIE 2427454 (SCEEP 244). | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 244 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204835 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:05:06 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão ELK ZS 3- HA 2072430, ELK ZS 3 - HA 2072432, RITZ H-1990/ST-138 N°020526 (Pat. 625438) e RITZ H-1990/ST N°83061011 (Pat. 112605) conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADOS Y LIBERADOS PARA USO - DETECTOR DE TENSION RITZ H - 1990/ST - 138; NS 020 526; BP 625 438; SCEEP 24 - DETECTOR DE TENSION RITZ H - 1990/ST ; NS 83 061 011; BP 112 605; SCEEP 28 VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. LOS DETECTORES - ELK ZS 3- HA 2072430 y - ELK ZS 3 - HA 2072432 NO FUERON ENTREGADOS EN ILA 0 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204649 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 08:53:51 | Medição de resistência de contato de uma chave de um religador da Eaton. O equipamento encontra-se armazenado no Almoxarifado, sendo possível o acesso a qualquer tempo, podendo o trabalho ser programado conforme a disponibilidade da vossa equipe. O parâmetro informado pelo fabricante é de no máximo 125 µohms. Pedido de Alan Jones Carlos da ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202213 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medicón de resistencia de contacto de las tres fases del religador EATON Tipo NOVA15, Corriente Nominal de 800A, NBI 110kV, Capacidad de Interrupción Nominal 16kA, 50-60Hz, N° de Serie CP1503S03979-KC; cuyo valores medidos son los siguientes: - Fase R: 112,6microOhm - Fase S: 93,3microOhm - Fase T: 103,2microOhm
202204521 | STE |  | A001F003 | CUBÍCULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202212 | 25/03/2022 08:36:22 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 28/03/2022 ÀS 07:30H. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202213 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO- SE:I CIRCULAÇÃO 8,57MA; I PICK-UP 11,87MA E I CURTO 20,11MA, COM R CARGA DE 1.55HMS , U NA SAÍDA DO GERADOR = 23,51V; U NA SAÍDA DO FILTRO=3,50V E FREQUÊNCIA DO CONJUNTO = 19,76HZ.
202204292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 11:07:50 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 04 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 04 PARES DE GUANTES CODIGO SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202204007 | STE | 202203955 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:04 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204006 | STE | 202203954 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:15 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204005 | STE | 202203953 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:27 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204002 | STE | 202203952 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:40 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Snsor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202203998 | STE | 202203951 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:50 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. Resistencia de aislación antes del ensayo: 16,5GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: 12,0GOhm
202203995 | STE | 202203950 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:54:01 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202203853 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202211 | 15/03/2022 14:13:16 | Solicita-se apoio para medição de distorção harmônica senoidal na saída do inversor da UPS da unidade 9A. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202211 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total (THD) de la tensión en la salida del inversor de la UPS-09A. Valor medido: 2,65% con tensión de 235,33Vca. Valores disponibilizados al solicitante. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 BP 708850.
202203542 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202211 | 14/03/2022 08:40:15 | Verificar a possibilidade de coleta de dados vibracionais a partir do VM600 da U09A utilizando coletor de dados móvel. Coordenar com SSA 202203541. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado registro com o oscilógrafo DL-850 nos seis sensores de proximidade simultâneos e feita a impactação na turbina (20 impactos com intervalos de aprox. 5 s). Registros entregues ao solicitante conforme combinado.
202203529 | STE |  | A019C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.059-9 | 202210 | 10/03/2022 08:02:29 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E02.1 e E02.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 2, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202211 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração que estejam acima dos níveis de alerta e alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202203527 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 202210 | 10/03/2022 08:02:19 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E01.1 e E01.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 1, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202211 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração que estejam acima dos níveis de alerta e alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202203515 | STE | 202202079 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202210 | 09/03/2022 16:45:33 | REALIZAR MEDICIÓN DE OSCILACIONES DEL EJE DE LA TURBINA POR EL VM600, EN FUNCIÓN DEL EVENTO INDICADO EN LA SSA 202202012. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202210 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram percebidas perturbações anormais durante os ensaios com variação de Pot. de 578 MW até 700 MW. Aparece segundo e terceiro harmônicos relevantes da rpm no mancal COB e TGB, que são características de desalinhamento (ver item 3 do relatório anexo). Conforme referência do Projeto de Itaipu para as UGs, as amplitudes máximas admitidas para a faixa de 70 a 100 % da pot. seriam de 240 µm pico a pico e na Turbina, direção X, este valor ultrapassa 280 µm. Ver relatório anexo.
202203398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:49 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 232. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203397 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:56 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP : 201 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203396 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:33 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 222 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202203394 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:12 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 187 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:21 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 220,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO. PAR DE GUANTES SCEEP 220. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203391 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:28 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 263,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 263. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203207 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:31 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220041 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202211 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los DCPs de la Barra B1 220kV. Más detalles en archivo anexo.
202203141 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:17:26 | Realizar ensaio de tensão aplicada na luva direita ORION SCEEP 207. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO SOLO GUANTE DERECHO SCEEP 207. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203140 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:17:01 | Realizar ensaio de tensão aplicada na luva esquerda ORION SCEEP 168. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO SOLO GUANTE IZQUIERDO SCEEP 168. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203138 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:42 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas ORION SCEEP 209. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 209. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203136 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:27 | Realizar ensaio em detector de tensão - SCEEP 60. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 60. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203135 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:07 | Realizar ensaio em detector de tensão - SCEEP 57. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 57. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203128 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:47 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 29 Parte 1. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 29. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203127 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:29 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 31 Parte 3. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 31 PARTE 3. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203126 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:08 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 28 Partes 1 e 2. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 28 PARTES 1 Y 2. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203125 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:14:49 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas LEAL SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 234. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203108 | STE | 202202285 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202210 | 07/03/2022 11:29:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DE BALANCEAMENTO DA BOMBA PELA VENTOINHA E, APÓS O BALANCEAMENTO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202210 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN1404 do sistema Drenagem do Poço Antiinundação da UN14. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2). Devido aos valores estarem abaixo dos níveis de Alerta, não foi realizado o Balanceamento. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend.
202202822 | STE |  | D003B003 | RELÉ DE SOBRETENSÃO DA BARRA 59A4 | 0075.025-5 | 202210 | 10/03/2022 10:11:51 | Evaluar condicion termica (temperatura alta) del lado de la fuente conforme anexo. | OUO6 | ILA1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202211 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica na fonte, onde foi identificado o componente com suspeita de sobreaquecimento, trata-se de um resistor de potência que é fabricado com um encapsulamento metálico e possui capacidade térmica de dissipação para operar com até 200ºC. Os detalhes da inspeção e do componente(datasheet de um resistor similar) são apresentados nos arquivos em anexo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202202764 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202208 | 22/02/2022 13:43:11 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0137.003-0. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208 | BRUNO BURILLI | Atividade já realizada. Vide situação AIM.
202202712 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202208 | 21/02/2022 16:07:55 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. OBS: ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA FEIRA 08:45H. CONTATO: JEISON 9641. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202208 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de vibração. Constatado Alarme (A2) nos pontos 1H=9,43 MM/S e 2V=19,71 MM/S; ALERTA (A1) nos pontos 1V=5,88 MM/S e 2H=7,46 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS).
202202487 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202208 | 21/02/2022 14:37:42 | Favor realizar un nuevo ensayo de detección de corona, luego de la inspección y limpieza efectuado en la SSA 202114067C. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202208 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Durante inspección con COROCAM se constató que SIGUEN OCURRIENDO descargas por efecto corona en el punto señalado en la SSA 202114067B
202202447 | STE | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJEÇÃO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202207 | 18/02/2022 10:38:07 | Coletar novos dados vibracionais em rota. Possível influência do ponto de coleta nos dados anteriores. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208 | BRUNO BURILLI | Durante medição de vibração foram encontrados pontos em Alerta (Alarme 1), sendo eles: 2H=4,21 [mm/s], 2V=3,56 [mm/s] e 3V=9,00 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend.
202202196 | SCA | 202200097 | A006D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.018-8 | 202207 | 15/02/2022 16:40:24 | Solicito apoio para realização de ensaio de vibração em bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) durante pd 3S/2022 UG06. | MMU2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208
202201898 | STE | 202200066 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202206 | 10/02/2022 09:20:51 | Apoio para medição de vibração do conjunto motocompressor, após a substituição da base, conforme solicitado por IME1. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202208 | BRUNO BURILLI | Realizadas medições de vibração antes e após a troca da base do compressor e constatado que após a troca da base, os valores de vibração permaneceram em alarme nos pontos 1H, 1V, 2H e 2V. Foi emitida SSA 22/02687 p/ IME3. Após a substituição do compressor (SSA 22/12663) foi realizada nova medição onde não houve Alarme de vibração. Mais detalhes no DOC anexo e no sistema Omnitrend.
202201409 | STE | 202200092 | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.009-3 | 202205 | 03/02/2022 15:20:21 | Solicito realização de ensaio de vibração na motobomba 3 protótipo da NETZSCH durante ensaios do sistema de regulação de velocidade PD 3A/2022. | MMU2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202206 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em rota na bomba marca NETZSCH. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202200990 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202204 | 26/01/2022 15:58:55 | Realizar prueba de PDMA OFF line de los motores de lubricación del Puente N08. Emitir relatorios para análisis. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202204 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los motores de la posición 19M3 y 23M3 del Puente Grua N08. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202200870 | STE | 202200334 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202204 | 24/01/2022 16:46:56 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 2V / 3V e 3) 2H / 3H. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 2H, 1V e 2V. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202205 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de fase cruzada: 2A/3A: 18º ¦ 2V/3V: 27º ¦ 2H/3H: 353º. Também foi realizado ensaio de impactação nos pontos solicitados. Dados do ensaio de impactação disponível no sistema Omnitrend: (OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\BANCO DE DADOS NOVO.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMIL\[U08] PAP M2 SSA202200870\]).
202200625 | STE |  | A008E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.019-0 | 202203 | 17/01/2022 14:02:42 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYO DE VIBRACIÓN AL CONJUNTO MOTOR-BOMBA 1 Y CONJUNTO MOTOR-BOMBA 2 DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO LA COMPUERTA DE SERVICIO. PREVISIÓN: MARTES 18/01/22 08:00 HS. CONTACTO: FAVIO NARVAJA 9648 | MMU2 | ILA1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202203 | BRUNO BURILLI | Atividade finalizada. Será avaliado a necessidade de realinhamento do conjunto motobomba junto a IME1 (SSA 202201073).
202200508 | STE |  | B010F003 | CUBÍCULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202202 | 13/01/2022 13:43:29 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 24/01/2022 ÀS 07:00H. | MEL1 | ILA1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202204 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | REALIZADO VERIFICAÇÃO DO FILTRO PASSA BANDA F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB SEM NECESSIDADE DE AJUSTES,OBTENDO-SE CORRENTE DE CIRCUL. = 8,27mA;CORRENTE DE CURTO=17,8mA CORRENTE DE PICK-UP = 11,7mA COM RCARGA NC = 1,8 OHMS; TENSAO NA SAIDA DO GERADOR = 23,47; TENSAO NA SAIDA DO FILTRO= 3,87V E FREQUENCIA DO CONJUNTO = 20,12HZ.
202200445 | STE |  | E010C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.006-8 | 202203 | 17/01/2022 15:20:10 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/06), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112441A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase T. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200444 | STE |  | E010C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.005-6 | 202203 | 17/01/2022 15:21:11 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/05), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112440A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase S. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200443 | STE |  | E010C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.004-4 | 202203 | 17/01/2022 15:21:34 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/04), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112439A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP fase R. Detalhes no Arquivo Anexo.
202200294 | STE | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 11:06:40 | Coletar dados vibracionais de fase cruzada @1x rpm no seguintes pontos: 1) pés do motor x base; 2) pontos da base x base de concreto; 3) pés dianteiros x pés traseiros e 4) extremidades base x meio base. Possível existência de deficiência na base de fixação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202202 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en el motocompresor 02 RV de la U16 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202200223 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202201 | 06/01/2022 17:27:30 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA 202111662A. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202202 | BRUNO BURILLI | Segundo informação da IME3 (DERIVADA SSA 202201332) não será solicitada informações adicionais.
202100263 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202151 | 22/12/2021 13:33:07 | Realizar medición de vibración al conjunto Motor + Bomba 1 del sistema de Agua Pura, de manera a constatar vibración elevada detectada en las actividades preventivas mensuales del sector. | MMU1 | ILA1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202152 | BRUNO BURILLI | Segundo parecer técnico informado na SSA derivada (SSA 20210569), "ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm do espectro de velocidade dos pontos 2A e 4A, e pela presença de fases opostas entre os pés do motor e base de fixação. Emitida SSA 202200035 solicitando a modificação da base".
202100157 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202150 | 17/12/2021 08:16:53 | Avaliar delta de temperatura entre os tiristores. Verificado que em condições normais de operação, a diferença de temperatura alcança 18ºC com temperatura máxima de 65ºC nos tiristores. Em inspeção realizada com corrente de carga elevada, onde o carregador CB-07 encontrava-se alimentando o quadro de cargas QB-07 e QB-08, a diferença de temperatura alcançava 20ºC, com temperatura acima de 80ºC nos tiristores. Relatórios de ambos os casos em anexo. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202151 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100115 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202150 | 17/12/2021 10:35:24 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) pés dianteiros x traseiros do motor, 2) pés do motor x base, 3) base: meio x extremidades. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A. Complementação da SSA 202114854C (SMA). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202152 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de impactação e fase cruzada no motor conforme solicitação. Os relatórios das medições estão no arquivos em anexo e no sistema omnitrend.
202100079 | STE |  | K010A009 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B2 | 0265.059-9 | 202150 | 16/12/2021 07:42:49 | Efetuar ensaio de tensão aplicada nos cabos de alimentação do transformador TR-HID, a partir da saída do disjuntor 52-B2 do painel CD-01, após substituição dos cabos pela SOCM.DT. Ensaio previsto para 20/12/2021. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202151 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos cabos da caceta CD - 01, disjuntor -52-B2 a Trafo 13,8 kv Hidrologia, todos os cabos suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetido sendo portanto liberados para energização.
202602385 | ADI | 202601602 | C003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A15-2 | 0016.029-6 | 202608 |  | Dar apoyo a MET3 para verificar la inexistencia de descargas parciales en la fase R de este compartimiento, de manera a atender las condiciones necesarias para realizar el tratamiento de gas SF6 con equipo energizado y así ejecutar la SSA matriz 202601602. | MET3 | ILA1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202602371 | APL |  | S032A011 | TRANSDUTORES DE PROXIMIDADE | 0929.011-7 | 202608 | 19/02/2026 16:13:27 | Solicitamos verificación y test de funcionamiento del sensor de proximidad BALLUFF con NS 2432016 BR; retirado de la posición P1C de la UG01 (sensor de vibración relativa axial). Servicio ejecutado durante PD 9M de la UG01, según SSA 202519235 sector MMU1. El informe elaborado responde a un pedido de la ENEE.DT como gestora del contrato, para justificar la sustitución por garantía con la proveedora VOITH. | IME3 | ILA1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável |  | Não
202602212 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202608 | 20/02/2026 07:30:14 | Realizar ensaio de isolação elétrica nas luvas de proteção N.S. 861689 e 861705, de Paulo Nesello | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.3 | Programável |  | Não
202518759 | SCC | 202516075 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202548 | 25/11/2025 09:38:51 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202518758 | SCC | 202516074 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202548 | 25/11/2025 09:38:58 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202518756 | SCC | 202516073 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202548 | 25/11/2025 09:39:03 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202518437 | SCC | 202518403 | A006M002 | QUADRO SVP-06 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.006-0 | 202547 |  | Em função da detecção de pontos que podem evidenciar aquecimento na cordoalha das escovas e algumas escovas apresentarem temperaturas acima de 120ºC, realizar nova inspeção termográfica com o objetivo de acompanhar uma possível evolução. Inspeção anterior realizada em 17/11/2025. Sugestão para a nova inspeção dia 27/11/2025. | IEQ1 | ILA1 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202515503 | SCC |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202540 |  | Esta SSA substitui a SSA 202514440 com código de localização adequado para a atividade para realizar a captação de imagens aéreas com drone na área entre o Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e a faixa de servidão das linhas 500kV-50Hz da Itaipu Binacional. As imagens servirão de apoio ao planejamento e à elaboração do projeto para a construção do Centro Corporativo. | ILA1 | ILA1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202508477 | SCC | 202507274 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202523 |  | Conforme solicitado pela IEQ2 durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274) e conforme planilha de comissionamento 6928-83-19043E, realizar os ensaios no relé de sequência de fase WEG RMW17-SF e no relé de subtensão e sobretensão trifásico WEG RMW17-SS. | MEG3 | ILA1 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508475 | SCC | 202507271 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 |  | Conforme solicitado pela IEQ2 durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) e conforme planilha de comissionamento 6928-83-19042E, realizar os ensaios no relé de sequência de fase WEG RMW17-SF e no relé de subtensão e sobretensão trifásico WEG RMW17-SS. | MEG3 | ILA1 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202505970 | SCC |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 |  | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 134819, MD N.S 134820 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215437, MD N.S 23215438 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. RENATO DO CARMO ALVES MAT. 4724-4 DA OPUO.DT. | MMU1 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável |  | Não
202505967 | SCC |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 |  | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 136253, MD N.S 136254 FAB. LIGHTBURY CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215425, MD N.S 23215426 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN.EDVALDO FERREIRA LUIZ MAT. 4700-0 DA OPUO.DT. | MMU1 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável |  | Não
202505963 | SCC |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 |  | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18283342, MD N.S 18283425 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215011, MD N.S 23215012 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. DORIVAL FERNANDES CAMARA Jr. MAT. 4107-9 DA OPUO.DT. | MMU1 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável |  | Não
202505962 | SCC |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202516 |  | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO APLICADA EM LUVAS ISOLANTES: ME N.S 18354239, MD N.S 18354268 FAB. ORION CLASSE 00 TIPO II, E ME N.S 23215009, MD N.S 23215010 FAB. ORION CLASSE 02 TIPO II EM ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR-10. LUVAS SERÃO ENTREGUES AO FUN. ALEX FISCHODER PRIEBE MAT. 4688-6 DA OPUO.DT. | MMU1 | ILA1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável |  | Não
202418876 | SCA |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202448 | 27/11/2024 11:15:03 | Analises de vibrações com o VIBREC500 na linha MD4 1- Instalar o vibrógrafo próximo à torre T-404, entre os vãos 404/403 ou 404/405, utilizando o novo suporte adquirido. 2- Manter o vibrógrafo instalado por 3 meses ou até o esgotamento total da bateria. Derivar SSA para MET2 realizar a instalação/desinstalação do vibrógrafo | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Não
202414545 | SCA |  | A003F003 | CUBÍCULO NC-03 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.003-3 | 202437 | 11/09/2024 07:34:23 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 16/09/2024 ÀS 07:30H. | MEL1 | ILA1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202412228 | SCC | 202412128 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202432 | 05/08/2024 11:59:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE O PANTÓGRAFO E PAINEL DE ENTRADA PMT ,NOS CABO W1/W2/W3/W4/W5/W6 EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO NA MUFLA NO CABO. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202408780 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 |  | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202408779 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 |  | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 2 Tipo II, num. serie: mão esquerda 22246005, mão direita 22246006. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202406633 | SCC | 202402616 | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 0166.025-0 | 202417 |  | Se solicita comisionar Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 de planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406629 | SCC | 202402618 | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 0166.027-6 | 202417 |  | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406628 | SCC | 202402617 | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 0166.026-8 | 202417 |  | Se solicita Ensayo Corona en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 2) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | ILA1 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202406123 | SCC |  | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202416 |  | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga, para atender solicitud de planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMC 99-40.02.03.01 | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável |  | Não
202404658 | SCA |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202412 | 20/03/2024 09:20:30 | Realizar ensaio de isolação nas juntas de expansão axial retiradas no transformador TU15-B. | MET1 | ILA1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Não
202401624 | SCC |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.011-4 | 202405 |  | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável |  | Não
202313714 | SCC |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202333 |  | Solicitamos realizar mediciones de tensión y corriente a la salida del disyuntor Q10 que alimenta el inversor de frecuencia, fue realizada instalación de un filtro de armónicos en serie con la alimentación del inversor (SSA:202207984). Mediciones realizadas anteriormente según SSA: 202112572C. Solicitamos tambien la medición de valores de inductancia del nuevo filtro de armonicos. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável |  | Não
202308839 | SCC | 202301730 | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase T de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301730) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202308835 | SCC | 202301729 | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.038-5 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase S de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301729) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202308833 | SCC | 202301725 | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.037-7 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase R de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301725) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202301781 | SCC |  | B011F003 | CUBÍCULO NC-11 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.013-0 | 202305 |  | Efetuar apoio para atender PIC relativa a MP-3A do relé falha a terra no estator 100% - 64SB. Previsto para 06/02/2023 às 7:00h. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S2 | Programável |  | Não
202218561 | SCA | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202235 | 30/08/2022 08:30:08 | Coletar novos dados vibracionais em rota após a intervenção corretiva realizada por MMU1. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202216887 | SCA | 202216825 | B016A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.016-3 | 202231 | 02/08/2022 10:48:10 | Em função da observação de fragmentos de escova durante a inspeção semanal, realizar uma inspeção termográfica das escovas, porta-escovas e conexões dos pinos superiores 3 a 5 e inferior 9 e 10. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável |  | Não
202213228 | SCC | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 |  | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202211368 | STE | 202211367 | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 16:50:00 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. VERIFICAR VALOR MEDIDO CONFORME INDICADO EN ANEXO DE SSA MATRIZ, DISEÑO 2017-DC-15212, PAG.1, NOTA 3: RESISTENCIA <= 5 OHMS. | MEL3 | ILA1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de resistencia de puesta a tierra de la Estación R11 Monday. Valores medidos disponibles en el documento anexo.
202211295 | STE |  | K001D001 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202145 | 10/11/2021 07:55:00 | REALIZAR INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA Y DE DESCARGAS POR CORONA EN EL NUEVO AISLADOR PASANTE DE CUERPO POLIMÉRICO INSTALADO EN ESTE TRAFO. COORDINAR CON OPERACIÓN PARA REALIZAR DESPUÉS DE 2 HORAS DE CARGA. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Servicio ejecutado conforme solicitado. Las descargas por corona no tienen potencial de causar daño o fallas en el equipamiento conforme analísis de IEQ3 en la baja de la SSA 202203837.
202211000 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202139 | 29/09/2021 18:20:00 | VERIFICAR EN EL CUBÍCULO 04 LOS PUNTOS 1605 Y 1607 QUE PRESENTAN UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE 4,4ºC Y 9,3ºC EN CADA PUNTO RESPECTIVAMENTE | OUO0 | ILA1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202232 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Inspección termografica en las conexiones 1605 y 1607 en el tablero CG de la U07 posterior a la intervención correctiva. No se detectaron diferencias relevantes de temperaturas entre sus conexiones. Mas detalles, en documento anexado. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202209905 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202102 | 12/01/2021 07:09:00 | VERIFICAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA DE 17,5°C NAS CONEXÕES DO INDICADOR LUMINOSO LP4, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBSERVADO DETERIORAÇÃO NA ISOLAÇÃO DOS CABOS. | OUO0 | ILA1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202241 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2, la cual fue intervenida a través de la SSA 202207626. Posteriormente fue realizada una nueva inspección termográfica en la cual se observó la eliminación del punto de sobrecalentamiento. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202209197 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201949 | 02/12/2019 15:57:00 | VERIFICADO ATRAVÉS DE INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE O TROCADOR 9 E OS DEMAIS (DELTA DE 15°C APROX.). RELATÓRIO FLIR EM ANEXO. | OUO0 | ILA1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após análise do perfil da temperatura e da potência do autotransformador T05 durante sua operação, e baseado nos ajustes de controle de temperatura e proteção informados no manual do equipamento, verificou-se que o fluxo de óleo reduzido no radiador 9 não restringe significativamente a operação do autotransformador. Conforme gráficos em anexo, a temperatura do T05 se mantém em valores permitidos em diversos níveis de potência(SSA 202319138). |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202208289 | STE | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada sem carga com a rotação em máxima velocidade de deslocamento (ponto 4). Foi adicionado à rota, os pontos do mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos.
202208287 | STE |  | E002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.005-4 | 202134 | 26/08/2021 17:25:00 | REALIZAR INSPEÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES ENTRE CABOS P.RAIOS NOS VÃOS TA/201, 201/202 E 202/203 COM DRONE | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección visual con el Dron DJI MATRICE M210RTK en las interconexiones de cabos pararrayos correspondiente a la LI-IPU-50HZ-MD2 en los vanos TA/201, 201/202 y 202/203, en el periodo de 24/01/2022 a 27/01/2022. Resultados en el documento anexo.
202208286 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202134 | 26/08/2021 17:25:00 | REALIZAR INSPEÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES ENTRE CABOS P.RAIOS NOS VÃOS TA/101, 101/102 E 102/103 COM DRONE | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a Inspeção na linha de transmissão MD1 com DRONE. Foram registradas as interligações dos cabos par-raios até a torre 103 (°3 vão). Forma inspecionadas também as esferas de sinalização e amortecedores até a torre 105. Detalhes no arquivo anexo.
202208283 | STE | 202210785 | N051A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3238.004-7 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração do redutor para os pontos com alta (40ton) e baixa (110ton) velocidade com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada com a rotação em máxima velocidade (ponto 4). Foi adicionado à rota (medição na data 08/09/2022), os pontos do mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos (alta velocidade - 40ton).
202208277 | STE | 202210588 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202135 | 01/09/2021 14:21:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados do Omnitrend. Toda a medição foi realizada sem carga e com a rotação em máxima velocidade de deslocamento (ponto 4). Foi adicionado à rota: mancal de saída do redutor para o tambor dos cabos, mancal oposto e mancal do tambor lado PY. Também foi realizada medição de ruído e impactação (relatório anexo) e contagem dos dentes de engrenagens do redutor.
202208219 | STE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 717,718,719,720, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo.
202208218 | STE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 611,615,616,617,618, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202247 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo.
202208217 | STE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 514,515,516,517,518, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento das torres de transmissão 500kV pelo método de alta tensão. Detalhes nos arquivos anexo.
202208216 | STE |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1201,1202,1203,1211,1212,1222,1223,1225,1226,1227,1228, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202246 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo.
202208215 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1101,1102,1103,1111,1112,1117,1123,1124,1125,1126, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202239 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a medição de aterramento das estruturas. Detalhes nos arquivos anexos.
202208214 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1001,1003,1011,1012,1022,1023,1024,1025, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202244 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a medição de aterramento das estruturas. Detalhes nos arquivos anexos.
202208213 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 901,903,911,919,922,924,925,926,927, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição de aterramento das estruturas das torres. A SSA202208213 substituiu a 202003352. Detalhes nos arquivos anexo.
202208212 | STE |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 201,202,203,248,249,250,251 E 252, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da resistência de aterramento das estruturas 201,202,203,248,249,250,251 E 252. Detalhes nos arquivos anexos.
202208211 | STE |  | E032B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.059-8 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 301, 302, 303, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo.
202208085 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202147 | 23/11/2021 07:23:00 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYO DE VIBRACIÓN AL CONJUNTO MOTOR-BOMBA 1 DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO LA COMPUERTA DE SERVICIO. PREVISIÓN: JUEVES 25/11/21 07:30 HS. CONTACTO: FAVIO NARVAJA 9648 | MMU2 | ILA1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não |  | 202231 | BRUNO BURILLI | Foi realizada análise de vibração e análise ODS com o software Artemis Modal (SSA 202114600A), sendo os dados enviado diretamente a IME3. Após intervenção da SMMU.DT foi realizado nova medição de vibração onde constatou-se melhoras nos níveis de vibração conforme relatório anexo. Mais detalhes disponível no sistema Omnitrend.
202208004 | STE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.038-3 | 202143 | 25/10/2021 14:18:00 | REALIZAR A COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS DO MOTOR M1 EM ROTA COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UG. EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSP 20214686A. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225 | BRUNO BURILLI | Realizado a medição de vibração com periodicidade trimestral. Dados estão disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend.
202207950 | STE | 202210932 | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202139 | 28/09/2021 09:48:00 | SOLICITO APOYO PARA COLECTA DE DATOS VIBRACIONALES MENSUALES DEL MOTOR M2 HASTA LA PROXIMA PD CONFORME SOLICITUD DE IME3 EN LA SSA MATRIZ.- | MMU1 | ILA1 | RUIZ DIAZ V., BERISSIMO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202225 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Las mediciones mensuales fueron realizadas según solicitado. El periodo fue del 21/10/2021 al 18/05/2022. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND. Se emitió una SSA 202213559 de IM3 para MMU1 para cambio de rodamiento debido a vibraciones en Alarma 1 encontradas en el periodo de mediciones realizadas.
202207930 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.029-5 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Ensaios realizados e os dados foram disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207929 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.024-4 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Os ensaios foram realizados e disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207531 | STE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 813,816,817,818,819, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202246 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo.
202207158 | SCC |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-9799. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206666 E202206667 | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207153 | SCC |  | S099D001 | BUCHA ÓLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:38:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-I20-002.OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206665 E202206664 | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202205724 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 11/04/2022 16:52:04 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão, RITZ H-1990/ST SCEEP 15 (Pat. 125832) e RITZ H-1990/ST SCEEP 14 (Pat. 125827) conforme NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203137 | SCC |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 |  | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas LEAL SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável |  | Não