## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202601142 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202605 | 27/01/2026 11:41:58 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1He= 2,619 g, 1V= 4,32 mm/s, 2He= 2,413 g y 2A= 4,51 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U13 SSP 20262484 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202601230 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202601137 | SES |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202605 | 27/01/2026 07:43:36 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 5,30 mm/s y 2A= 5,14 mm/s en la motobomba N1, medición correspondiente a PD U13 SSP 20262484 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202601228 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202509627 | SES |  | A004E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.008-6 | 202526 | 23/06/2025 17:26:12 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 2,768 g y 2H= 2,500 g en la motobomba N2. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202508449 | SES |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202525 | 16/06/2025 08:41:23 | Emitir parecer y recomendaciones (si fuere necesario) para propuesta de NO ejecución temporaria de ítems correspondientes a periodicidad 8A de las SSPs: 20253689/20253690/20253691/20253692. Motivo: falta de rótula superior Cód. 147796 e inferior Cód. 147788. Reposición de stock solicitada vía SSAs 202418044 y 202418045. Fueron declarados fracasados los procesos AF0012-25 y AF0012A-25. Actualmente en ejecución la SBE AF 0647-25. Los ítems mencionados serán realizados vía SSAs, a ser emitidas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Conforme consensuado, concordamos en reprogramar trabajos de sustitución de las rotulas superior e inferior, a ser ejecutados via SSA una vez recibidos los materiales sobresalientes. A modo de trazabilidad, registrar en las notas de los ítems de la SSP no realizados el numero de SSA correspondiente a cada servicio futuro.
202507817 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202522 | 27/05/2025 11:50:01 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 3,79mm/s y 2H= 2,705 g en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U13 SSP 20252918 . Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202506274 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202517 | 22/04/2025 15:01:42 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1V= 5,16 mm/s , 2H= 4,125 g, 2V= 5,44 mm/s y 2A= 4,24 mm/s en la motobomba N2, medición correspondiente a PD U15 SSP 20242920. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202506419 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba.
202503936 | SES |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202512 | 18/03/2025 14:35:59 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 1-BR = 5,71[mm/s] Alarme em Global de Velocidade - RMS, estando portanto em ALARME 2. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | O expectro de vibração é compatível com defeito no acomplameto de transmissão entre eixo do motor e eixo da bomba. Emitida SSA 202504002 para inspeção do componente no próximo PD 9M.
202501975 | SES |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202507 | 10/02/2025 16:15:09 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 3 -BR que está em Alerta 1 medido durante a parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 06/02/2025) conforme segue: - Alerta em Envelope-Aceleração - Pico a Pico no ponto: 3BR=1,595 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o histórico do equipamento, os dados de vibração se mantém dentro dos mesmos patamares. Inclusive demonstrando a falta de rigidez do unidade hidráulica. O tema foi encaminhado para a Eng. de Projeto ENEE.DT buscando intervenção e melhoria no programa de Atualização Tecnológica. Iremos realizar um acompanhamento por meio da SSA 202502208, de modo a confirmar a característica funcional do equipamento.
202501972 | SES |  | A019D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.001-7 | 202507 | 10/02/2025 16:14:57 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos ponto 3 -BR que está em Alerta 1 medido durante a parada da U9A (SSP: 20250433 - ocorrida em 06/02/2025) conforme segue: - Alerta em Envelope-Aceleração - Pico a Pico no ponto: 3BR=1,713 [g]; Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o histórico do equipamento, os dados de vibração se mantém dentro dos mesmos patamares. Inclusive demonstrando a falta de rigidez do unidade hidráulica. O tema foi encaminhado para a Eng. de Projeto ENEE.DT buscando intervenção e melhoria no programa de Atualização Tecnológica. Iremos realizar um acompanhamento por meio da SSA 202502210, de modo a confirmar a característica funcional do equipamento.
202418690 | SES |  | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202448 | 25/11/2024 10:13:38 | Avaliar a necessidade e, caso factível, viabilizar o realinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418488. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202419022 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418690 y 202418488
202418508 | SES |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202447 | 21/11/2024 10:26:38 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o realinhamento do conjunto e a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202417596. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202418646 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418508 y 202417596.
202418448 | SES |  | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202447 | 21/11/2024 07:39:05 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar novo alinhamento do conjunto e a lubrificação do motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA 202417588. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202418647 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las SSAs 202418448 y 202417588.
202413049 | SES |  | A002E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.003-5 | 202433 | 16/08/2024 09:42:15 | Avaliar a necessidade de alinhar o conjunto rotativo em virtude das evidências apontadas na SSA 202412897. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202413285 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202413049 y 202412897
202411947 | SES |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202431 | 30/07/2024 15:40:03 | Analizar la viabilidad de que el "Nivel muy bajo de aceite en el Tanque Presurizado", supervisado por el dispositivo 71QTL2 (LD) de las unidades convencionales, desarme el bloqueo 86M en lugar del bloqueo 86N, similar a como está implementado en las unidades 9A y 18A. | MMU0 | IME1 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Em análise para o tema, estamos de acordo que a implantação da atuação do indicador de "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) das UGs 1-18, realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência eleva a proteção das UGs antigas. Emitida SSA 202411965 para o setor de proteções (IEE1).
202411223 | SES |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202429 | 16/07/2024 17:22:22 | Viabilizar o alinhamento do conjunto rotativo, por conta das evidências apontadas na SSA 202411149. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado o evento e emitida SSA 202411234 para realização da atividade de alinhamento.
202409234 | SES |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202424 | 13/06/2024 07:28:54 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, em virtude das evidência apontadas na SSA 202409048. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202409237 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202409234 y 202409048.
202404866 | SES |  | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202412 | 22/03/2024 15:57:00 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202404092. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202404181 | SES |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202411 | 12/03/2024 16:09:25 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202403842. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202404701 para alineación del conjunto motobomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, conforme evidencias apuntadas en las ssa 202403842 y 202404181
202320644 | SES |  | A003E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.005-1 | 202352 | 27/12/2023 07:42:03 | Viabilizar o alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202320432. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA 202320765 a sector MMU2 para servicio de alineación de conjunto motobomba en proximo PD.
202216799 | SES |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202231 | 01/08/2022 11:37:20 | Analisar junto à engenharia de MEL1 a possibilidade de individualização da alimentação elétrica dos circuitos de 125Vcc dos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenóides do circuito hidráulicos do Regulador de velocidade e solenóides do circuito hidráulico do Gerador, para viabilizar a execução de atividades simultâneas, com segurança, durante as manutenções preventivas e corretivas de ambas as áreas. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ALYSON SOLTOVSKI | Analisada solicitação em cjto c/ IEE1. Emitida SSA202217067 p/ estudo de viabilidade de implantação, cfme pedido, ou solução alternativa que proporcione segurança p/ exec. de atividades em paralelo. Até conclusão/implantação da alteração, (sugestão) realizar reunião (reg. em ATA), c/ participação de todos os setores envolvidos - objetivo: estabelecer ações pertinentes e respectivos responsáveis das medidas de segurança necessárias para proporcionar a execução segura das atividades de manutenção.
202203936 | SES |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202211 | 17/03/2022 14:56:42 | Durante desmontagem da válvula de bypass, em apoio a Engetintas (SSA 202106917A) identificado avarias no anel prensa vedação interna da borboleta da válvula de bypass. Solicitamos parecer técnico para procedimentos e ações a serem adotadas na recuperação da mesma. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Realizar recuperação pelo processo de soldagem conforme indicado no item 3.3.3, subitem "a" (solda em aço inoxidável) do procedimento de soldagem PS-DMIM.DT-018-2019 e conforme detalhes complementares indicados no documento complementar
202201073 | SES |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202204 | 27/01/2022 08:52:25 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200769. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba, observandose reduccion significativa en valores globales de velocidad (ver anexos). Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202517318 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 30/10/2025 09:31:38 | Solicitamos apoio na atualização do desenho 5116 - DI - 19520 - P (Plataformas de manutenção removíveis EL. 221), da Tomada de água, utilizada na manutenção do servo motor da comporta de serviço. A atualização do mesmo tem por objetivo adequar uma plataforma existente na cota 214 aos moldes da plataforma que está em uso, caso não seja adequável, realizar a confecção de nova plataforma. OBS: em anexo plataforma existente com necessidade de adequação e desenho 5116-DI-19520-P. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202516973 | APG | 202516958 | H002C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0238.013-7 | 202543 | 24/10/2025 13:40:24 | Solicito parecer técnico com relação aos defeitos superficiais encontrados na haste do servomotor lado PY da comporta N07, conforme relatado em SSA matriz. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202607
202516025 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202541 | 08/10/2025 08:17:39 | Solicitamos apoio na atualização de desenho do servo motor da comporta de serviço da tomada de água (5119DF70011P-R4), adicionando o tampão de vedação entre a haste e a porca do êmbolo. Desenho em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SRA-IB-000416/2025 a ENEE.DT via SATEdms para actualización de diseños 5119DF70011P, 5119DFB3000P y 5119DFB4000P a fin de incluir detalles de tapa de vedación entre vástago y tuerca del embolo del servomotor conforme croquis anexo.
202514723 | STE | 202514662 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202538 | 15/09/2025 13:25:28 | Solicitamos parecer técnico por la perdida de agua observado en la junta de dilatación en el anillo inferior lado Montante – Brasil del conducto forzado. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Se realizaron inspecciones y seguimiento del desempeño de la junta de dilatación, observándose que las infiltraciones de agua disminuyeron considerablemente, siendo prácticamente nulas tras el retorno del MP9A 2025. Por el momento, no se considera necesaria ninguna intervención.
202513315 | STE |  | B017D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.015-5 | 202534 | 19/08/2025 17:31:40 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente ao Alerta em Velocidade no ponto: 2V= 4,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada durante SSP 20250444 em 18/08/25. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202547 | ALYSON SOLTOVSKI | Análise do relatório, verificação dos dados históricos. Identificado comportamento típico do equipamento, conforme observado nos registros das medições anteriores. Será realizado acompanhamento dos resultados nas próximas medições sistemáticas, em caso de alteração dos valores ou anormalidades será programada intervenção no equipamento.
202502102 | STE | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 13/02/2025 08:53:04 | Após inspeção SSA 202418529, constatado perda de óleo do acumulador N3, para o TQSP - UG parada em conveniência operativa. Solicitamos apoio técnico - avaliar opções para correção do defeito. Observação - tema foi obj. de comentário SM.DT nos documentos do PAT no RV. Informamos que a válvula modelo 9A/18A não é compatível, e apresenta vazamento elevado mesmo na condição nova, reduzindo a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Não há sobressalente compatível disponível como sobressalente. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | ALYSON SOLTOVSKI | Tema direcionado a ENEE.DT, dentro do programa PAT. Em função da não previsão da substituição/reforma da válvula de isolamento (20QT) no âmbito da AT, a inclusão no escopo foi recusada. Como alternativa, em consenso gerencial, iremos conduzir o processo como novo projeto e desenvolvimento de protótipo com recursos do planejamento financeiro da SMIM para faturamento em 2027. O objetivo: validar o projeto, realizar compra para composição de estoque de sobressalentes e modernização nas UGs 9A/18A.
202420222 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 16/01/2025 15:50:24 | Solicitamos proyecto para rampa (metálica o concreto), siendo el local el pasillo entre la compuerta N8 y N9 del Vertedero. Datos en adjuntos. Equipo a considerar para cicular sobre la rampa: central oleodinámica de emergencia del vertedero/unidad de filtrado móvil/unidad compresora móvil. | MAM2 | IME1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202607
202413742 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202435 | 29/08/2024 07:59:19 | Analisar a necessidade de modificação da base de fixação do motor de acionamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202413573. Obs.: solução adotada no compressor 2 da U16 com êxito (SSA 202222656). Severidade de vibração em nível de "Alarme". | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202448 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado acompanhamento do conjunto, incluindo nova coleta de dados na SSA 202417675, confirmando os resultados de alarme. Emitida SSA 202418719 para alteração da base do conjunto conforme as SSAs 202201465 e 202222656.
202412732 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202433 | 13/08/2024 14:18:47 | Devido aos resultados da análise dos dados vibracionais coletados de maneira aperiódica na SSA 202317529, com parecer fornecido na SSA 202412528, recomenda-se a avaliação da viabilidade da alteração do lubrificante utilizado e/ou da periodicidade de aplicação. | IME2 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202443 | ALYSON SOLTOVSKI | Em particular, o equipamento observou evento indicado SSA202316927-não realizada lubrif. no período det. na SSP de lubrif. Após 9 meses, o equipamento retornou a apresentar alerta de vibração. Tento em conta a lubrificação sistemática, para esse equipamento recomendamos acompanhar a evolução dos índices de vibração por meio dos eventos periódicos ordinários nas SSPs da ILA1. Em paralelo será realizado um teste com alteração de quantidade de lubrificante e periodicidade em equipamento semelhante.
202405843 | STE | 202313498 | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.050-6 | 202415 | 11/04/2024 15:48:40 | Solicitamos orientação para intervenção no equipamento para solucionar vazamento de óleo pelo selo mecânico após inspeção realizada na SSA de origem 202313498, emitida pela operação. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202512 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada ação corretiva do conjunto protótipo (Contrato 4500057454) com apoio do fabricante - identificados pontos de não conformidade durante o período de testes. Os vazamentos e defeitos foram corrigidos com a fabricação de uma nova tampa e carcaça. As atividades ocorreram durante o PD 3A 2025.
202404143 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202411 | 12/03/2024 16:10:21 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202403615. Imagens amplificadas em anexo. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202423 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado levantamento das condições estruturais do TQSP, identificado deficiência estrutural desde as pesquisas realizadas para solucionar os defeitos na válvula distribuidora principal. Conduzido o tema ao grupo de Atualização Tecnológica. Emitidas SSAs 202407302 e 202407309 para comparações com outras unidades hidráulicas. Não serão adotadas medidas corretivas para o momento. Tais alterações tendem a impactar o comportamento de desgaste da válvula distribuidora principal.
202403810 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202410 | 07/03/2024 16:02:39 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202403508. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202419 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada análise dos eventos registrados no sistema. Observado que os mancais de rolamento foram substituídos em 2022 (202200387) - aproximadamente 5200 horas de operação até o momento. Solicitado realização de lubrificação e novas coletas de dados de vibração - SSA 202407297. Concluídos os levantamentos, será avaliada a ação corretiva.
202403444 | STE |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202409 | 29/02/2024 07:34:17 | Realizar a especificação e aquisição para colocação em estoque de borne de ligação de motor do compressor de pressurização de ar do sistema de regulação de velocidade, cujas características estão nos dados de placa em anexo, assim como detalhe em foto do borne utilizado atualmente. Realizar a especificação para os motores de 50 e 60HZ. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | ALYSON SOLTOVSKI | Material adaptado disponibilizado pela SMIE.DT, entregue diretamente a SMIT.DT. Material disponível no mercado não é compatível com os motores Jeumont Schneider. Por consenso com SMIT.DT, material será codificado como sobressalente temporário (estimativa 5 anos).
202403371 | STE |  | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202409 | 29/02/2024 07:35:45 | Realizar a especificação e aquisição para colocação em estoque de borne de ligação de motor da bomba de pressurização do sistema de regulação de velocidade, cujas características estão nos dados de placa em anexo, assim como detalhe em foto do borne utilizado atualmente. Realizar a especificação para os motores de 50 e 60HZ. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202542 | ALYSON SOLTOVSKI | Material adaptado disponibilizado pela SMIE.DT, entregue diretamente a SMIT.DT. Material disponível no mercado não é compatível com os motores Jeumont Schneider. Por consenso com SMIT.DT, material será codificado como sobressalente temporário (estimativa 5 anos).
202317925 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 16:42:09 | Solicitamos apoio para modificação e atualização das estruturas utilizadas nas manutenções periódicas das comportas do vertedouro, conforme apontado nas OTS em anexo. | MAM2 | IME1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202316927 | STE |  | A005D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.015-5 | 202342 | 18/10/2023 07:23:34 | Viabilizar a substituição dos mancais de rolamento do motor, por conta das evidências apontadas na SSA 202316589. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202348 | ALYSON SOLTOVSKI | Durante o PD 3S, foi constatado que não foi realizada a lubrificação dos mancais por proximidade do PD. Com a lubrificação realizada, nova coleta de vibração foi realizada. Observando que os níveis de vibração foram normalizados. Emitida SSA 202317529 para acompanhamento até o próximo PD 9M para avaliar evolução de defeito. Aguardamos a avaliação do acompanhamento.
202313712 | STE |  | B020D014 | MOTOR 60 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.002-0 | 202333 | 18/08/2023 15:14:05 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202311058 e derivada. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202343 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada inspeção no equipamento, fixação vertical por flanges com rebaixos de centralização. Não identificado possíveis desalinhamentos ou desbalanceamento. Hélice de ventilação inspecionada e íntegra (material polimérico).
202313564 | STE |  | A019D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.002-9 | 202333 | 16/08/2023 08:36:04 | Avaliar a necessidade de modificação/relubrificação do equipamento em decorrência das evidências apontadas na SSA 202313483. Diante da impossibilidade, avaliar a possibilidade de aumento do período de funcionamento antes da coleta de dados vibracionais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202421 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliada a questão das características construtivas do equipamento, pois no conceito do projeto do equipamento, a lubrificação é realizada pelo próprio fluido bombeado. O óleo é conduzido até a caixa de selagem, por meio de labirintos que definem a pressão no interior da câmara de alojamento do mancal de rolamento. Emitida SSA 202403287 para ILA1 solicitando que o equipamento permaneça operando por 30 minutos, antes da coleta dos dados vibracionais na próxima parada 9M.
202311166 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202327 | 07/07/2023 14:23:36 | Solicito remover item cód. 130508 da LMR AB44. Solicito estudo para aquisição de copo para filtro de retorno compatível com elemento filtrante padrão das UGs (Vide figura modelo referência em anexo). Solicito cadastrar item adquirido em estoque e na LMR AB44. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202403 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Informado por el fabricante que filtro original OFM 202 10 SPERRY VICKERS esta descontinuado. Demás fabricantes adoptan soluciones similares a la ref actual del ítem 130508 (FR24A 10FV 12N - HDA/PARKER), por lo que no será removido de la LMR. Identificado 1 unidad de la misma referencia OFM 202 10 bajo el código 443840, disponible en stock en caso necesario. Durante PAT, serán reaprovechadas las carcazas de los filtros de retorno FR/FR5 y FR/VR6 de las unidades actualizadas para stock sobres.
202308513 | SPG | 202308448 | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202321 | 22/05/2023 11:37:54 | Para el conjunto N6 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202832
202308512 | SPG | 202308447 | A033B005 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N5 | 0248.008-5 | 202321 | 22/05/2023 11:38:15 | Para el conjunto N5 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202818
202308510 | SPG | 202308446 | A033B004 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N4 | 0248.005-0 | 202321 | 22/05/2023 11:38:47 | Para el conjunto N4 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202731
202308509 | SPG | 202308444 | A033B003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N3 | 0248.004-2 | 202321 | 22/05/2023 11:39:06 | Para el conjunto N3 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202718
202308508 | SPG | 202308442 | A033B002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N2 | 0248.003-4 | 202321 | 22/05/2023 11:39:23 | Para el conjunto N2 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202701
202308506 | APV | 202308440 | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202321 | 22/05/2023 11:39:42 | Para el conjunto N1 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202503 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Proyecto aprobado en cámara técnica (Programa: 0444 / Acción: 5618). Emitida SMDTC-2752. Aguardando contratación y ejecución de servicios.
202307113 | STE | 202306129 | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202317 | 27/04/2023 15:49:51 | Avaliar a necessidade de modificar a base de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202413 | ALYSON SOLTOVSKI | Em função de análises do equipamento e tempo de operação, as equipes de execução irão realizar acompanhamento do equipamento nas inspeções mensais. Caso os níveis de vibração ultrapassem os limites de alerta, configurando alarme a intervenção será imediata.
202305735 | STE | 202305477 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202314 | 05/04/2023 07:36:02 | Após primeiro uso da válvula pós manutenção de troca de vedações (SSA 202214909), notou-se rompimento da sede de borracha. Solicitamos avaliação/parecer da engenharia quanto a qualidade e especificação do material, antes de procedermos a troca por um novo componente. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202333 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Recibido nuevo material con proyecto revisado por parte del proveedor Retesp e instalado en elemento superior N2 durante proceso de recuperación anticorrosiva del elemento (CT 4500071427- SSA 202410691), siendo posteriormente ensayado el material el campo observándose resultados satisfactorios. Emitida SDS-15457 para alteración del descriptivo técnico del material 129810
202301582 | STE | 202300829 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202305 | 31/01/2023 08:23:40 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202316 | ALYSON SOLTOVSKI | Serviço não foi executado pelo setor MMU2, conforme solicitado na SSA 202306469.
202301580 | STE | 202301358 | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202305 | 31/01/2023 08:23:56 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202316 | ALYSON SOLTOVSKI | Mediante consenso com SMMU.DT, o conjunto será monitorado até atingir nível de alarme (antigo alarme 2).
202300489 | STE | 202300435 | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202302 | 11/01/2023 07:05:27 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto moto-bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202300715, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202300486 | STE | 202224232 | A002E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.004-3 | 202302 | 11/01/2023 07:05:34 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto moto-bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202348 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202300716 , verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202225143 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 07:34:11 | Verificar junto com Pessoal de engenharia elétrica a especificação de dois painéis elétricos, para alimentação dos motores das bombas de pressurização do sistema de regulação de velocidade 50HZ e 60HZ e possíveis pontos onde seja possível a alimentação destes painéis para testes nos motores. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202406 | ALYSON SOLTOVSKI | A SMIE.DT, por meio da SSA 202300152 realizou a aquisição do painel, o qual foi submetido a testes elétricos pela SMMG.DT SSA 202516111. Equipamento disponibilizado para SMMU.DT. Sugerimos a MMU2 realizar um teste funcional em conjunto com as equipes da SMMG.DT, de forma complementar validação.
202224173 | STE | 202223880 | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202250 | 13/12/2022 07:10:38 | Solicitamos avaliar a factibilidade de instalação de proteção sobre os eixos de acionamento das comportas deslizantes, assim como confecção de projeto para fabricação. O objetivo é mitigar o risco de contato com partes girantes durante ensaios efetuados pela MEG2. | MAM2 | IME1 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202303 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado levantamiento en campo y posterior elaboración de proyecto de protecciones mecánicas para los ejes de accionamiento de las compuertas deslizantes. Diseños en anexo de SSA derivada 202224865.
202219599 | STE | 202206673 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.009-4 | 202238 | 19/09/2022 14:58:28 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, por conta da existência de elevadas amplitudes em 1, 2 e 3x rpm nos espectros de envelope das direções radiais e axiais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202325 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202310131, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202218604 | STE |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202235 | 02/09/2022 15:05:08 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO SUPERIOR N01. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202502 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Contratada empresa CIE para ejecución de los servicios(4500071427). Emitido Aditivo 1 para recuperación de elemento superior N2 (SSA 202410691). Informe final a ser anexo en baja de SSA 202205869
202218372 | STE | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202234 | 25/08/2022 10:57:04 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto moto-bomba e aplicar lubrificação no motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizada lubricación de rodamientos del motor a través de SSA derivada 202218395. Constatado a través de nueva colecta de datos que niveles de vibración se mantienen estables respecto a la ultima lectura. Ninguna acción adicional será ejecutada de manera inmediata. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202218371 | STE | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202234 | 25/08/2022 10:57:13 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto moto-bomba e aplicar lubrificação no motor de acionamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202325 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202310122 , verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202214275 | STE | 202214157 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202225 | 22/06/2022 14:43:15 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento da bomba 1, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202404 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado sustitución de rodamientos del motor M1 a través de SSA 202214341 (D) (Derivada de 202214275 (D)), verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202212128 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202221 | 23/05/2022 16:42:09 | Avaliar a necessidade de modificação da base do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202206039. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizada substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, a través de SSA 202212626. Realizado nueva colecta de datos de vibración a través de SSA 202212663, constatado ausencia de niveles de Alerta (A1) o Alarma (A2).
202212093 | STE | 202206040 | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:59 | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias e/ou tensionamento/substituição das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitar a coleta de novos dados vibracionais ao término dos serviços corretivos, se aplicados. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado satisfactoriamente a través de SSA 202212327 (sustitución de correas, alineado y tensionado correctamente). Realizado nueva colecta de datos de vibración a través de SSA 202214705, constatado ausencia de niveles de Alerta (A1) o Alarma (A2).
202206341 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202217 | 26/04/2022 09:03:05 | Solicitamos apoyo, gestión y acompañamiento para fabricación de dispositivos de transporte e izaje que fueron proyectados mediante SSA 202112407A con archivos en anexo, para los nuevos tableros CTM que están siendo adquiridos mediante SSA 202007266A (Contrato 4500063383). | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Dispositivos fabricados a través de SSA 202206605.
202205869 | STE |  | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202218 | 03/05/2022 10:35:57 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N08. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202251 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Servicio ejecutado a través del contrato 4500071427. Emitido aditivo 1 para recuperación de elemento superior adicional N2 (SSA 202410691). Informe técnico 5180-50-J8791. Elementos de vinculación a ser adquiridos a través de SSA 202516059
202205868 | STE |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202218 | 03/05/2022 10:43:04 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N07. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Servicio ejecutado a través del contrato 4500071427. Emitido aditivo 1 para recuperación de elemento superior adicional N2 (SSA 202410691). Informe técnico 5180-50-J8791. Elementos de vinculación a ser adquiridos a través de SSA 202516059
202205866 | STE |  | A033A003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N3 | 0248.014-0 | 202218 | 03/05/2022 10:36:17 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZACAO TECNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO SUPERIOR N03. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202502 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Contratada empresa CIE para ejecución de los servicios(4500071427). Emitido Aditivo 1 para recuperación de elemento superior N2 (SSA 202410691). Informe final a ser anexo en baja de SSA 202205869
202200830 | STE |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202204 | 25/01/2022 10:52:05 | Solicito estudo/projeto de dispositivo auxiliar para posicionamento horizontal dos motores das bombas de pressurização da circuito hidráulico da comporta de serviço. Fotos para referência em anexo. Extensível para todas as UGs. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202232 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Elaborado croquis CR-SMIM410 para implantación en U05 durante PD en carácter de prototipo. Realizado instalación y ensayos de funcionalidad en el CTM U05 durante PD3S, con resultados satisfactorios. (SSA 202311121/202316414/202310131)
202517152 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202544 | 27/10/2025 17:28:31 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en el punto 3BRe= 2,939 g en la BOMBA 3/AE DE PRESURIZACION DE ACEITE DEL RV - 60 HZ correspondiente a la medición periódica según PD SSP 20250447. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o gráfico, identificamos a necessidade de acompanhamento da evolução dos dados de vibração. Porém, os rolamentos estão programados para substituição durante o PD 3A, conforme previsto na manutenção sistemática.
202516816 | STE |  | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202543 | 22/10/2025 07:16:51 | Encontrado Alerta de vibração global nos pontos 1V (4,06 mm/s rms); 2V (5,14 mm/s rms), referentes ao motor e continuação do Alerta nos pontos 5H (26,58 mm/s rms) e 6H (25,66 mm/s rms) referentes ao compressor. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. Valores e gráficos constam no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202545 | ALYSON SOLTOVSKI | Os dados estão dentro da média histórica do equipamento e outros similares. Iremos realizar o acompanhamento da evolução da intensidade dos valores de aceleração e velocidade nas próximas medições 9M.
202516641 | STE |  | A006D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.017-1 | 202542 | 17/10/2025 14:17:50 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta em Envelope: 2-JS= 1,927 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2-BR= 1,665 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202548 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliados os dados históricos, possível defeito na esfera e pista externa. Iremos aguardar a próxima medição de vibração para avaliar possível interferência de lubrificação na semana 44 e na medição 9M do setor ILA1. Em se mantendo a tendência será programada a substituição no PD 3A (2026).
202516421 | SPG |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202542 | 16/10/2025 09:39:55 | Proyectar guardacuerpos para el nicho de instalación de compuerta de mantenimento stop-log, correspondientes a las compuertas del vertedero 07 y N08. Se recomienda que dichos guardacuerpos sean desmontables. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202619
202516395 | STE |  | A019D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 1434.005-4 | 202542 | 15/10/2025 17:02:42 | Encontrado Alerta de vibração no envelope do ponto 3-BRe com 2,183 g pico a pico . Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário. Gráficos e valores no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202547 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada avaliação dos dados de vibração, observado os expectros das frequências, relacionadas a rolamento, os valores possuem baixas intensidades. Há sinais nas frequências 150 Hz que são identificados na última coleta. Emitida a SSA 202516648 para realizar nova medição e acompanhamento do comportamento do equipamento.
202516059 | APV |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202541 | 08/10/2025 14:15:37 | Durante ejecución del contrato 4500071427, fue verificada la necesidad de sustitución de los pinos y placas de vinculación de los elementos normales de los conjuntos N7 y N8, debido a la elevada corrosión observada en dichos componentes. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202550 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5116-20-19507-E/P. Emitida SMDTC-2690. Adquisición contemplada en presupuesto 2026 (SMIM.DT/2026-13). Aguardando suministro.
202515508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 29/09/2025 15:33:56 | Solicitamos apoio para regularização da LMR do sistema de regulação de velocidade, incluindo o item, (690090 - Transmissor pres difer 4,17/500mBar), referente aos transmissores do sistema de monitoramento do fluxo de agua dos trocadores de calor. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202549 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado fichas técnicas dos equipamentos envolvidos no pedido. Emitida SDS 15782 para regularizar as alterações necessárias.
202515154 | STE |  | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202539 | 22/09/2025 08:39:16 | De 6 un. del cód. sap 130508 disponibles en Almox., 1 un. es idéntica a la referencia FR24A-10FV-12N HDA/PARKER, mientras que las otras 5 un. son de la marca Hidrafil modelo HF-RL 45. Dado que el material además de ser utilizado en el vertedero, también se indica para las LMR AB44 y AB51, solicito apoyo p/ evaluar descarte de las 5 un. Hidrafil en base a lo siguiente: presión máxima de utilización inferior al indicado en la ET; principio de oxidación del elemento filtrante; sin datos p/ la bypas | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Solicitado apoyo a la SMIT.DT para realizar las siguientes alteraciones. 1. Remover ref. de marca/modelo OFM 202 10 BR2/988263 SPERRY VICKERS del código 443840. 2. Trasladar las unidades de material disponible bajo el código 130508 al código 443840. 3. Alterar la política de stock del material código 130508 a ZM 2/4 y realizar reposición de stock según ref. FR24A-10FV-12 N HDA/PARKER. Emitidas CODMATs-1000000853 y 1000000854 para alteraciones.
202514411 | STE |  | B018D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.019-7 | 202537 | 08/09/2025 16:27:32 | En las mediciones realizadas fueron constatados niveles de vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H= 4,49 mm/s, 2H= 5,97 mm/s, 4H= 24,97 mm/s, 5H= 26,24 mm/s y 6H= 30,38 mm/s. Alarma (Alarma 2) en el punto 2V= 9,55 mm/s en el motocompresor 02. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202541 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliando o equipamento, inclusive coletando novos valores de vibração em condições de temperatura do equipamento (temperatura ambiente, após 10 min. e após 25 minutos de funcionamento), percebe-se variações nos resultados. De forma a possibilitar mais coletas de dados futuros, com ações pontuais, iremos manter o acompanhamento no equipamento por meio das medições de rotina.
202510925 | STE | 202510673 | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202529 | 14/07/2025 13:49:17 | Conforme relatado en la SSA matriz fueron registrados defectos puntuales en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N1. Se solita evaluar si existe necesidad de ensayos adicionales y restricciones operativas. Conforme SSA 202508449 no fué sustituida dicha rótula. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202532 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar limpieza de las superficies de deslizamiento de la rótula y volver a montarla. No serán necesarios ensayos adicionales ni restricciones operativas. Programar trabajos de sustitución preventiva de la misma a través de SSA matriz, una vez se encuentre disponible el material el proceso de adquisición a través de OC 4500080463.
202510914 | STE | 202510674 | H001A004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.002-1 | 202529 | 14/07/2025 14:04:03 | Conforme relatado en la SSA matriz fueron registrados defectos puntuales en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N2. Se solita evaluar si existe necesidad de ensayos adicionales y restricciones operativas. Conforme SSA 202508449 no fué sustituida dicha rótula. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202537 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar limpieza de las superficies de deslizamiento de la rótula y volver a montarla. No serán necesarios ensayos adicionales ni restricciones operativas. Programar trabajos de sustitución preventiva de la misma a través de SSA matriz, una vez se encuentre disponible el material el proceso de adquisición a través de OC 4500080463.
202507078 | STE |  | B015D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.001-5 | 202519 | 08/05/2025 09:02:44 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta e Alarme: Alarme: -Ponto: 2V=8,42 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; Alerta: -Ponto: 1H=4,43, -Ponto: 1V=4,19, -Ponto: 2H=5,62, -Ponto: 4H=19,31, -Ponto: 5H=20,51 [mm/s] e -Ponto: 6H=24,85 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada durante PD da U05 (20250064). Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202526 | ALYSON SOLTOVSKI | Análise dedados - identificado diferenças de valores em medições por meio de comparações dos pontos de coleta dos dados de vibração. Serão avaliados os valores no próximo ciclo de coleta dos dados para definição de ações corretivas.
202502972 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202509 | 25/02/2025 16:39:22 | Solicitamos análisis del material disponible en el centro logístico, código 130524, perteneciente a la válvula limitadora de presión VLP5, utilizado en el sistema hidráulico de la compuerta de servicio de Tomada de agua, por motivo que el rango de trabajo de dicho material se encuentra entre 5 a 70 bar, siendo que el sistema hidráulico solicita un ajuste en 78 bar. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202512 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Adquisición de 3 unidades de válvula según marca/modelo EATON VICKERS C-175-C-20 con FAJA DE AJUSTE: 35-138 BAR (500-2000 PSI) por medio de SMDTC-242 - OC-4500080968 Ítem 10. Material incluido al stock bajo el código 721067.
202416896 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 08:15:49 | Avaliação da ocorrência de contaminação por particulados metálicos na unidade hidráulica, para identificação da origem da falha. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | ALYSON SOLTOVSKI
202415358 | STE | 202414952 | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202439 | 24/09/2024 14:09:26 | Avaliar e providenciar, caso necessário, ajuste da informação de Speed no Load (Chave CB) para o circuito de bloqueio 86N na ULP-03 (SSA ref: 202413999) (Ref.: RAP 06/2024): Verificar os motivos que levaram a abertura dos disjuntores da unidade geradora U03, em decorrência da atuação do relé de parada normal com bloqueio (86N), quando essa ainda gerava 165MW e avaliar a possibilidade de reduzir este valor. | IEE1 | IME1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202448 | ALYSON SOLTOVSKI | Foram realizados levantamentos com as equipes de campo, buscando verificar o ajuste da chave CB. Os ajustes encontrados estão dentro dos parâmetros médios das UGs. Foi identificado cabo de conexão elétrica com folga. Pela Mecânica, foi mantida a posição da chave conforme encontrada.
202415008 | STE |  | B020D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2224.003-1 | 202438 | 18/09/2024 08:04:57 | Solicitamos apoio para realizar procedimento de lubrificação na substituição de rolamento em caso de manutenção preventiva. Placa do motor em anexo. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202446 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado pesquisa ref. a inf. técnicas para motores WEG mod. W22 Plus. Não encontrado documentos específicos do fabricante com orientações/procedimentos para substituição dos rolamentos e primeira lubrificação. Solicita-se a MMU2 realizar uma atividade em bancada com o motor, para realizarmos testes de forma a definir a quantidade de graxa necessária para a lubrificação na substituição dos rolamentos. Observar ainda que tais motores serão substituídos na AT prevista em 2025.
202402944 | SEE |  | S099B004 | MOTORES | 0136.015-9 | 202408 | 22/02/2024 07:09:44 | Solicitamos parecer técnico quanto a recuperação da base trincada do motor elétrico. Imagens em anexo. OBS: Nº de série: 11640 | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202427 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202310522 | STE | 202214919 | A019D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.160-1 | 202326 | 28/06/2023 07:34:14 | Solicitamos parecer técnico sobre as ações a serem tomadas para solucionar vazamento nas tubulações de comando do sistema do regulador de velocidade localizado na cota 92 da UG 9A. AS conexões foram reapertadas e acompanhadas por duas semanas. Segue fotos em anexo. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202333 | ALYSON SOLTOVSKI | Em análise no local, conexão (vedação tipo assento) p/ união de tub. hid. (utilizada nas UGs 9A/18A) não é a melhor solução p/ a aplicação. A solução definitiva seria subst. total de todas as conexões desse modelo. Em função da proximidade da At. Tec. (as conexões e tubulações serão subst.), sugere-se conviver c/ vazamento (pequenas gotas) com a inst. de material absorvente (cód. est. 716115 ou 715665) no ponto de gotejamento e realizar limpeza em intervalos de acordo com a necessidade.
202307398 | STE | 202306541 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202318 | 04/05/2023 14:12:21 | Avaliar a necessidade de lubrificação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Equipo sujeto a plan de lubricación periódico a través de PIC.ME.0082. No serán ejecutadas acciones inmediatas en el mismo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202307396 | STE | 202306512 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.015-9 | 202318 | 04/05/2023 14:15:34 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio será ejecutado a través de la SSA 202402620, en función a necesidad de sustitución de equipo.
202307115 | STE | 202306149 | A007D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.013-4 | 202317 | 27/04/2023 17:29:28 | Avaliar a necessidade de nova lubrificação dos mancais de rolamento do equipamento por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202320 | ALYSON SOLTOVSKI | Foi realizada nova lubrificação do equipamento, porém a redução percebida nos níveis de vibração não foi suficiente para que o equipamento opere fora das faixas de alerta. Resultados nas SSAs derivadas.
202223865 | STE | 202223729 | A009D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.018-5 | 202249 | 06/12/2022 09:07:34 | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias / tensionamento das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202250 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado análise com a equipe de execução da MMU2, das atividades preventivas realizadas no conjunto moto-compressor. As polias foram alinhadas e as correias (novas) tensionadas, em função de detecção de baixa tensão durante inspeção. Anexo correspondência entre IME1 e MMU2.
202223027 | STE | 202223016 | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.025-2 | 202247 | 21/11/2022 15:29:17 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202247 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado o histórico do equipamento e emitida SSA 202223072 para substituição dos mancais, serviço programado para execução semana 2022/47.
202222916 | STE | 202222852 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.031-7 | 202246 | 18/11/2022 10:52:16 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202247 | ALYSON SOLTOVSKI | Substituídos os rolamentos (SSAs 202312384 e 202223097). Após nova coleta de dados de vibração, anormalidade solucionada.
202220645 | SCA | 202218124 | B015E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.001-9 | 202242 | 17/10/2022 14:20:50 | Analisar a necessidade de realinhar e relubrificar o conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202220644 | SCA | 202218128 | B015E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.002-7 | 202241 | 11/10/2022 10:46:21 | Analisar a necessidade de relubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202219943 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202239 | 26/09/2022 08:00:05 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202249 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En función a nuevas mediciones realizadas al inicio del PD, fue realizado la alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202224797. Valores registrados posterior al servicio reflejan reducción en valores globales de velocidad. Será monitoreado evolución en prox. PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202218115 | STE | 202218075 | B015D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.003-4 | 202234 | 22/08/2022 17:02:23 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada substituição do rolamento da bomba pela equipe de execução MMU2. Índices de vibração normalizados.
202218114 | STE | 202218078 | B015D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.005-0 | 202234 | 22/08/2022 17:02:07 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada substituição do rolamento da bomba pela equipe de execução MMU2. Índices de vibração normalizados.
202215892 | STE | 202209405 | H002G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202229 | 19/07/2022 11:55:13 | Constatado en Almacenes que para el material Cód. SAP 148296 se dispone de 02 unidades de la marca EATON-VICKERS (ver foto del modelo en anexo), con la distribución de los puertos no equivalente al de las válvulas instaladas actualmente. En la válvula actual, instalada en la central hidráulica, el puerto A se ubica del lado opuesto al solenoide, y en la válvula nueva el puerto A esta del lado del solenoide, imposibilitando el montaje. Solicitamos providenciar material correcto. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202234 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 148296 según descriptivo correcto (marca/modelo BOSCH REXROT M-3SED 6 CK1X/350CG125N9K4), a través de SSA 202215945.
202204401 | STE | 202204338 | B020D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.020-6 | 202212 | 23/03/2022 15:07:31 | Realizar análise da entrada em carga das bombas abaixo do tempo recomendado em planilha de comissionamento, e indicar ação a ser tomada. Segue arquivo anexo com os tempos verificados antes e depois duas últimas manutenções periódicas programadas realizadas, (3A em 2018 e 3S em 2021) e tempo entre carga das bombas nos dias atuais, que está na faixa de 3 minutos e 39 segundos. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202217 | ALYSON SOLTOVSKI | Os tempos de intermitência, de entrada/saída de carga, das bombas da unidade hidráulica da U#18A são particulares e não obedecem aos mesmos parâmetros das demais UGs. Tal condição é observada, principalmente, pelas dimensões especiais de folgas do conjunto válvula distribuidora implantados em 2016. Maiores detalhes na arquivo anexo.
202203279 | STE | 202202687 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:04 | Avaliar a necessidade de alinhamento e tensionamento das correias de transmissão do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202202687. Outrossim, medir a frequência das correias ao término da intervenção. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202211 | ALYSON SOLTOVSKI | Serviços de tensionamento e alinhamento indicados na SSA 202203730. Tensão das correias dentro dos parâmetros normais. Realizado alinhamento das polias.
202200988 | STE | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202204 | 26/01/2022 07:53:04 | Avaliar a necessidade de modificar a base de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas nas SSAs relacionadas. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202212 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado acompanhamento da alteração dos componentes da base. Identificado fragilidade nos suportes da base de ajuste do motor. Após montagem do equipamento com novo suporte, observado redução dos níveis de vibração.
202200932 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 08:49:40 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV em virtude das evidências apontadas na SSA 202200872. Outrossim, percebe-se do espectro de envelope a elevação da amplitude do ruído de fundo, denotando um processo de lubrificação deficitária. Avaliar a necessidade de lubrificação ou substituição dos rolamentos. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Finalizada substituição do rolamento do motor e remontado no conjunto moto-compressor.
202200056 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202201 | 04/01/2022 09:29:12 | Com base nos dados vibracionais coletados nas SSAs 202114854A/B/C e 202100115 (SAM-MA) ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV, evidenciada pela presença elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de envelope e pela oposição de fases entre os pés do motor @1x rpm. Avaliar a necessidade de reforçar a base. Observação: as elevadas amplitudes em 48 Hz não possuem correlação com as partes rotativas do equipamento. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Invest. origem vibração excessiva equip. p/ confrontar c/ dados de vibração. Verif. tensionamento correias/alinhamento polias/tensão 21Hz. Subst. base compressor c/ realinhamento/tensionamento após inst. Dados vibração se mantiveram similares. Sugere-se adotar como caract. do equipamento a rigidez da base atual, em função do tempo de funcionamento desde o comissionamento. Observar SSAs 202212626 e 202212663, compressor substituído/índices de vibração solucionados, indicando o defeito responsável
202601976 | STE |  | H003A001 | COMPORTA N09 DO VERTEDOURO | 0237.009-3 | 202607 | 10/02/2026 14:22:15 | Emitir parecer e recomendações (caso necessário) para proposta de NÃO execução temporária dos itens correspondentes as period. 4A/8A das SSPs 2026/4990/4991/4992/5276/5277/5278. Justificativa: Devido a ausência de rótulas sup. cód. 147796 e inf. cód 147788 para execução da subst. de rótulas das comp. da calha direita em 2025 (SSA 202508449), será priorizado a subst. das rótulas das comp. da calha direita em 2026 e subst. das rótulas das comp. da calha esquerda em 2027 via SSAs a serem emitidas. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202607 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Conforme consensuado (AR SMI.DT 0065 25), concordamos en reprogramar trabajos de sustitución de las rotulas superior e inferior, a ser ejecutados vía SSA una vez recibidos los materiales sobresalientes. A modo de trazabilidad, registrar en las notas de los ítems de la SSP no realizados el numero de SSA correspondiente a cada servicio futuro.
202601665 | STE | 202600773 | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202606 | 05/02/2026 14:49:47 | Solicitamos parecer técnico quando as ações a serem tomadas com relação ao flange da tubulação a jusante da junta de montagem da válvula de bypass, por motivo de cavitações. Imagens em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202606 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar recuperación de la brida de la junta de desmontaje por medio de aplicación de polímeros/compuesto metálicos (soldadura fría). Utilizar procedimiento PS-SMIM.DT-018-2019 (item 3.4) en anexo.
202600384 | STE | 202600314 | A009E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.022-0 | 202602 | 09/01/2026 16:41:24 | Solicitamos parecer técnico para manutenção do DPT, pois o mesmo não apresenta condução elétrica no contato de 25%, conforme SSA da MEG1. Considerar que não há um DPT novo em estoque no almoxarifado e que o DPT ID-1402, está disponível no setor da Tomada d'água, porém apresenta resistência alta no contato de 10%, variando entre 5~30 ohms, conforme medição realizada com apoio da MEG1. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202603 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Sustituir DPT con defecto por DPT disponible en el sector de toma de agua (ID-1402). Dicho instrumento será instalado de manera temporal, y deberá ser sustituido por una unidad nueva una vez realizada la reposición de stock (cod. mat 710415)
202519881 | APV |  | J095A004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ 7,5 CV - SCHULZ MSV 30 MAX | 0478.012-0 | 202551 | 18/12/2025 13:50:39 | Solicitamos la adquisición de 2 presostato para el motocompresor 50 HZ 7,5 CV. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202551 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2739 para adquisición de presostato LEFOO LF10-L4H para compresor de aire Schulz MSV30MAX
202518757 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202548 | 25/11/2025 11:58:21 | Constatado Alerta de vibração global no ponto 2A com 4,28 mm/s rms. Ver relatório anexo. Resultados do ensaio no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202517546 | STE |  | B020E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.020-4 | 202545 | 03/11/2025 16:21:02 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com alerta em Envelope: 2He= 2,726 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Obs.: Medição de vibração realizada após lubrificação dos rolamentos. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202548 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202516382 | STE |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.015-9 | 202542 | 15/10/2025 17:04:21 | Solicitamos parecer técnico e providência, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em velocidade: 2A= 4,49 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no sistema Omnitrend. Medição realizada em 14/10/25 durante SSP 20252910. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202545 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202514756 | STE |  | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202538 | 15/09/2025 16:12:11 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto com Alerta em Envelope: 2H= 2,464 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omntrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202514750 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 16:13:17 | Solicitamos apoio para avaliação, junto com IEQ1, da montagem de um painel de acionamento de um motor elétrico, comandado por um inversor de frequência, de uma unidade hidráulica para testes da válvula proporcional (Atuador EA) do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas falar com Mário, ramal 9640. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202549 | ALYSON SOLTOVSKI | Conforme consenso com IME1/MMU2, segue para registro: atividade repassada diretamente para a MEG1 devido a orientação de IEQ1, desta forma foi emitida a SSA 202514872 para a execução desta atividade.
202514642 | STE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.021-8 | 202538 | 15/09/2025 11:05:14 | Foi constatado Alerta de vibração global no envelope do ponto 2He com 3,510 g pico na medição final da parada da UG. Os demais pontos estão com níveis de vibração abaixo de Alerta ou Alarme. Realizar análise e providências junto a SMMU.DT, se necessário. Relatório com valores e gráficos anexo. | ILA1 | IME1 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202541 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones adicionales en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202511691 | STE | 202511683 | A007E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202530 | 22/07/2025 16:58:28 | Solicitud de evaluación técnica y procedimiento para recuperación de guía montante (lado Brasil) de la compuerta de servicio de la tomada de agua. Problema descripto a través de la SSA principal. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202530 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizar recuperação da guia conforme procedimento anexo.
202509710 | STE |  | A004D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.007-0 | 202526 | 23/06/2025 17:25:04 | Solicitamos parecer técnico e providências, referente aos pontos em Alerta em Velocidade: 5H=18,08 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; -Ponto: 6H=18,32 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no relatório anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202526 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliado os pontos de alerta e realizada análise dos dados. Em função do histórico do equipamento não serão adotadas ações corretivas para o momento. O equipamento será reavaliado no próximo ciclo de coleta de dados de vibração.
202508182 | STE | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 30/05/2025 09:26:45 | Solicitamos parecer técnico cuanto a procedimiento en el tanque de expansión debido al rompimiento del filtro del cilindro de la silica gel. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202535 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Con el servomotor en su posición de apertura máxima y la válvula RE4 cerrada, retirar la tapa del tanque de expansión y vaciar el volumen de aceite hasta alcanzar el nivel de la reja de protección, enviándolo al tanque de 7000 L. Retirar y descartar la totalidad del volumen de aceite remanente sobre la superficie del émbolo. Normalizar circuito. Retornar volumen de aceite del tanque de 7000 L al tanque de 3000 L previa filtración del mismo.
202506434 | STE | 202419512 | B015E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.008-9 | 202517 | 24/04/2025 10:40:02 | Solicitamos parecer técnico quanto a pontos de corrosão identificados na junta de montagem e flanges da válvula de bypass. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202517 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar recuperación de la brida de la junta de desmontaje por medio de aplicación de polímeros/compuesto metálicos (soldadura fría) y recuperación de la brida de la valvula mariposa por medio de proceso de soldadura. Utilizar procedimiento PS-SMIM.DT-018-2019 en anexo.
202501563 | STE | 202501561 | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202506 | 03/02/2025 16:25:31 | Durante manutenção preventiva nona-anual, em ensaio de líquidos penetrantes, constatado trinca na extremidade inferior da haste do servomotor, no início do perfil roscado, a qual se conecta ao garfo de suspensão, conforme fotos em anexo. Solicitamos apoio sobre quais providências realizar. | MMU2 | IME1 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202506 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar un desbaste en la zona afectada por medio de herramientas manuales hasta eliminar completamente la fisura. Ajustar el hilo de rosca afectado conformando una transición suave. Realizar ensayo de LP para liberación final del componente.
202501535 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202506 | 04/02/2025 17:21:58 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alarme 1" identificado na medição do ponto 2V=4,65 [mm/s], Alerta em Global de Velocidade - RMS. Verificado durante a execução da SSP: 20250435. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME1 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202507 | ALYSON SOLTOVSKI | Em análise dos dados de vibração, há indicações de possível desalinhamento no conjunto. Está prevista na SSP 20250464 a atividade de alinhamento para o PD de manutenção preventiva em andamento. Indicamos ao responsável do setor MMU2, atenção necessária na ação corretiva.
202501175 | APV |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202505 | 27/01/2025 10:47:07 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque rótulas traseiras/dianteiras para utilizar como sobressalente nos cilindros hidráulico de acionamento das comportas do canal de piracema. Tambem necessário comprar uma ponteira de acoplamento para instalar em um cilindro cód estoque. 706695. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202505 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2391 para adquisición de rotulas y cabeza articulada para cilindro CDT3MP5-100/70/500. Aguardando suministro
202500948 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202504 | 23/01/2025 07:08:54 | Según evidencias anexas a la SSA 202500787, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202504 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado pesquisa de situação similar ocorrida em motor da U#18A, encontrado possível semelhança. Emitida SSA 202500981 para inspeção e substituição de elemento elástico, caso o defeito se mantenha, será realizada a substituição do motor.
202500309 | STE | 202419510 | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202503 | 14/01/2025 07:46:56 | Solicitamos parecer técnico debido a los puntos de cavitación encontrados en la junta de desmontaje lado brida móvil. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202503 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar sustitución de junta de desmontaje por una nueva disponible en almacén bajo el código 718406 - JUNTA DESMONT VALV BY-PASS C/ FLANG (juntas disponibles en almacén ya se encuentran con aplicación de poliuretano elastomérico en la superficie interna). Mecanizar para ajuste conforme espacio entre bridas disponible. Junta retirada podrá ser reparada por polímeros/compuestos metálicos (soldadura fría) conforme PS-SMIM.DT- 018-2019 y retornada al stock.
202420084 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.023-6 | 202451 | 19/12/2024 14:36:27 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202419995. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202451 | ALYSON SOLTOVSKI | Em função do histórico registrado nas SSAs 202419995, 202407297, 202408310, 202403810 e 202403508, e da nova coletada de vibração indicar o defeito, foi emitida a SSA 202420106 para substituição do motor. O motor será revisado em busca de possíveis anormalidades.
202419307 | STE | 202414622 | B015E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.008-0 | 202449 | 05/12/2024 15:34:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao vazamento na junta de dilatação do conduto forçado, cota 111, como mostra imagens em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202449 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar reapriete prisioneros del anillo prensa empaquetadura superior e inferior conforme procedimiento en anexo, en función a las perdidas de agua detectas a través de la SSA 202414622.
202419306 | STE | 202414621 | A008E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.010-1 | 202449 | 05/12/2024 15:15:39 | Solicitamos parecer técnico quanto ao vazamento na junta de dilatação do conduto forçado, cota 111, como mostra imagens em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202449 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar reapriete prisioneros del anillo prensa empaquetadura superior e inferior conforme procedimiento en anexo, en función a las perdidas de agua detectas a través de la SSA 202414621.
202418968 | STE | 202405652 | B014E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.009-7 | 202448 | 28/11/2024 14:33:48 | Solicitamos parecer técnico debido a los puntos de cavitación encontrados en la junta de desmontaje. (Obs: La junta se encontraba montada con 2 juntas de cartón hidráulico 2,4 mm y un anillo tipo o'ring de 14 mm). Fotos de los puntos de cavitación en anexo. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202448 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar sustitución de junta de desmontaje por una nueva disponible en almacén bajo el código 718406 - JUNTA DESMONT VALV BY-PASS C/ FLANG (juntas disponibles en almacén ya se encuentran con aplicación de poliuretano elastomérico en la superficie interna). Mecanizar para ajuste conforme espacio entre bridas disponible. Junta retirada podrá ser reparada por polímeros/compuestos metálicos (soldadura fría) conforme PS-SMIM.DT- 018-2019 y retornada al stock.
202412529 | SEE |  | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 202432 | 09/08/2024 09:09:04 | Realizar acompañamiento de desempeño de prototipo de solución correctiva de anillo superior prensa-empaquetadura, implementado a través de SSA 202208596 durante MP3A 2024 (anillo prensa-empaquetadura segmentado). Posteriormente evaluar implementación de solución en anillo inferior. | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202434 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL
202412017 | STE | 202303399 | B011D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202431 | 31/07/2024 15:32:09 | Após inspeção no parafuso principal da bomba, identificado sulco no eixo, na região de vedação do selo mecânico. Solicitamos definição de providencias. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202434 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisando o equipamento, identificou-se que os danos são passíveis de reparo. Em função das vários opções recuperação do eixo e do tempo necessário para a ação corretiva, recomendamos substituir a bomba (emitida SSA 202412378). Solicitamos enviar a bomba para a oficina, e realizar primeiramente um polimento pontual na região danificada do fuso. Confirmando-se a efetividade da ação, encaminhar a bomba para estoque de sobressalentes.
202407987 | STE | 202407982 | A006D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.006-1 | 202421 | 21/05/2024 11:26:51 | Solicitamos parecer para realização de soldagem da tubulação de recalque da bomba do RV, que apresenta trinca e tambem parecer a realização de teste hidrostatico. | MMU2 | IME1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202421 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizar o reparo de solda e testes conforme instruções indicadas no documento complementar PS-SMIM.DT-008-2020-R1 (anexo). Observar que a rampa de pressurização poderá ser conforme os incrementos da bomba de pistões.
202407118 | STE |  | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202418 | 03/05/2024 11:51:48 | Viabilizar o alinhamento do conjunto rotativo e lubrificação do motor de acionamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA 202407008. | IME2 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202419 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizada análise do equipamento, emitida a SSA 202407135 para lubrificação do motor. Para a questão do alinhamento do conjunto, será monitorada por meio das coletas periódicas de dados vibracionais. Percebendo-se a elevação dos parâmetros de controle, será programada a ação corretiva.
202400470 | STE | 202400453 | A007E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202402 | 11/01/2024 09:15:46 | Solicitamos parecer técnico/conduta a ser tomada com relação a tirante rompido na guia montante lado Py encontrado em inspeção das guias da comporta de serviço. Fotos en Adjuntos. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202402 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Recuperar guía lado PY conforme procedimiento padrón, sustituyendo todos los tirantes del segmento afectado así como tirantes sueltos evidenciados durante inspección.
202317077 | STE |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202342 | 20/10/2023 11:53:38 | Viabilizar o alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202316820. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202343 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202317245, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202316322 | STE | 202221609 | A005E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.005-4 | 202340 | 03/10/2023 07:19:29 | Solicitamos parecer técnico con respecto a la junta de desmontaje que se encuentra instalada en la U05, entre la válvula by-pass y tubería empotrada. Anexo la última medición realizada. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202343 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Sustituir junta de desmontaje por una nueva, previamente recuperada con poliuretano elastomérico, disponible en almacén. A fin de compensar falta de centralizado entre bridas, aumentar diámetro de los 28 orificios de la junta de desmontaje nueva de 35mm a 38mm y posteriormente compensar la falta de paralelismo en el especio entre bridas conforme mediciones levantadas durante el desmontaje.
202315750 | STE |  | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202338 | 22/09/2023 11:20:12 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202315348. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202343 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio de alineación ya ejecutado a través de SSA 202222173 con mitigación de síntomas. No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202315327 | STE | 202315240 | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202337 | 14/09/2023 08:55:41 | Solicitamos parecer técnico quanto aos procedimentos que devem ser adotados quanto ao tirante faltante no quarto segmento de guia, lado BR, conforme imagens em anexo. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202338 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Sustituir todos los tirantes del cuarto segmento de guía lado BR. Utilizar ítems 060-PARAFUSO SEXTAVADO M20x2,5x170 y 070-PORCA CASTELO M20x2,5 adquiridos a través de OC-4500070193, en carácter de prototipo. Realizar inspección de acompañamiento en próximo PD3A(2025).
202314425 | STE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202335 | 29/08/2023 13:47:41 | Realizar adquisición del material , generación de código SAP y registro en el LMR de kit de vedación del cilindro hidráulico CDT3MT1/63/45/315Z1X/B1CHDTWW de la válvula bypass para la unidad generadora 9A y 18A. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202335 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2056. Material adquirido a través de OC-4500076501 Ítem 10 y disponible en almacén. Emitido CODMAT-1000000161 para codificación e inclusión al stock del kit de reparo. Emitida SDS-15366 para inclusión de ítem en LMR.AB.044.
202314311 | STE |  | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202335 | 28/08/2023 07:48:20 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em decorrência das evidências apontadas na SSA 202314017. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202335 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio de alineación ya ejecutado a través de SSA 202223354 con efectiva mitigación de síntomas. No serán ejecutadas nuevas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202314077 | STE | 202214379 | A019D007 | CONJUNTO RECUPERAÇÃO ÓLEO INFILTRAÇÃO SERVOMOTORES | 0020.019-0 | 202334 | 23/08/2023 10:48:47 | Nivel del tanque de infiltración RV Solicitamos apoyo para la instalación del prototipo de interruptor de nivel Marca WIKA Modelo FLS-SA, adquirido mediante SMDTC-1678. Se acompañará el desempeño del ítem por un periodo de 9 meses, finalizado este periodo se evaluará y definirá su instalación definitiva. Obs: emitida SSA 202314040 para MEG1 para desconexión de la antigua sonda y conexión del prototipo. | IEQ1 | IME1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202334 | ALYSON SOLTOVSKI | Emitida SSA 202314086 para MMU2 fornecer o apoio necessário e monitorar o desempenho do instrumento até o próximo PD 9M.
202313563 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 2223.003-7 | 202333 | 18/08/2023 14:56:21 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor de acionamento da bomba, por conta das evidências apontadas na SSA 202313484. Ademais, verificar o possível afrouxamento da porção superior do motor, região onde é realizada a coleta de dados vibracionais. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202336 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado inspeção no motor e não identificado anormalidades físicas externas na hélice (plástica) ou indícios que possam contribuir para o desbalanceamento. Fotos anexas na SSA 202313808. Solicita-se avaliar se podem existir outras fontes de defeito que possam induzir aos índices de vibração semelhantes.
202311897 | STE | 202311846 | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202329 | 19/07/2023 08:22:21 | Solicitamos parecer técnico en relación a la cavitación identificada en la junta de desmontaje de la válvula by-pass. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202329 | ALYSON SOLTOVSKI | Em função da atividade de reparo da válvula, efetuar por oportunidade a substituição do componente.
202310792 | STE | 202310667 | A019E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.019-7 | 202327 | 03/07/2023 07:48:27 | Solicitamos parecer técnico da Engenharia de manutenção quanto ao vazamento identificado na junta de dilatação do conduto forçado, parte superior, região 7-8. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202327 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizar reapriete prisioneros del anillo prensa empaquetadura superior e inferior conforme procedimiento en anexo, en función a las perdidas de agua detectas a través de la SSA 202310667.
202310616 | STE |  | A008E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.016-7 | 202326 | 28/06/2023 14:38:03 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202310525. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202326 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SSA derivada 202310628 a sector MMU2 para realizar servicio de alineación de conjunto motobomba
202309831 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202324 | 15/06/2023 17:24:48 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 20209645. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba a través de SSA derivada 202309842, verificándose una reducción efectiva en la severidad de la vibración, sin incidencia de alertas/alarmas. Mas detalles en sistema Omnitrend.
202309367 | STE | 202308810 | B013E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.015-2 | 202323 | 07/06/2023 08:02:08 | Solicitamos parecer técnico en cuánto a pérdida de agua en la junta de dilatación del conducto forzado, video en anexos. Obs: Durante la inspección fue identificado aproximadamente 25 tirantes, del anillo superior, con excesiva corrosión. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitidas SSAs 202309710 y 202309712 relativas a sustitución de tirantes corridos y reapriete de tirantes del anillo superior para subsanar perdidas de agua detectadas.
202306858 | STE | 202306514 | B017E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.016-7 | 202317 | 27/04/2023 15:39:48 | Avaliar a necessidade de lubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202324 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Equipo sujeto a plan de lubricación periódico a través de PIC.ME.0082. No serán ejecutadas acciones inmediatas en el mismo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202306529 | STE | 202211241 | B012E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.009-0 | 202316 | 19/04/2023 10:48:26 | Solicitamos parecer técnico para la adecuación de la brida de la tubería de restricción del descenso de la compuerta de servicio a fin de estandarizar con lo demás unidades generadoras y mantener la utilización del oring código SAP 130699 en conformidad al diseño técnico 5119DFB3161P. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202320 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Eliminar resalto de 2mm en la cara de la brida de tubería de interconexión, en conformidad al diseño 5119-DF-B3161-P. (Diseño actual: 5119-DF-B3176-P / Diseño correcto: diseño 5119-DF-B3161-P).
202302335 | STE | 202302192 | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202306 | 09/02/2023 09:42:41 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitação similar àquela realizada na SSA 202214584. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202309 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202223268 | STE | 202223067 | A009E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.017-5 | 202247 | 23/11/2022 16:44:56 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202250 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables.
202222473 | STE | 202222319 | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202245 | 11/11/2022 14:32:59 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202246 | ALYSON SOLTOVSKI | Analisado defeito detectado, em função de eventos similares, emitida SSA 202222690 para substituição dos mancais de rolamento no próximo PD (2023). Sugere-se monitorar a evolução do defeito, com o objetivo de avaliar necessidade de antecipar a intervenção.
202222471 | STE | 202222330 | B010D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.006-6 | 202245 | 11/11/2022 14:33:11 | Avaliar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202246 | ALYSON SOLTOVSKI | A lubrificação do motor é realizada semestralmente, o tempo de operação por ano é inferior a 36 horas. Há indícios de defeito nos mancais de rolamento, solicitado substituição do motor para realização da manutenção em bancada (SSA 202222696).
202222438 | STE | 202201465 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202245 | 10/11/2022 06:52:54 | Solicitamos desenhos/informações técnicas referente à instalação de reforços na base reserva dos moto compressores de ar do regulador de velocidade, para propiciar a substituição da mesma conforme consensado em reunião virtual IME1, IME3 e MMU2. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202247 | ALYSON SOLTOVSKI | Emitida SSA 202222656 para IME3. As sugestões e orientações para modificação da base do equipamento estão descritas na baixa da referida SSA. Observar que a modificação tem finalidade de estudo.
202222170 | STE | 202221878 | B016E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.014-0 | 202244 | 03/11/2022 16:56:36 | Avaliar a necessidade de relubrificação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202246 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Ver SSA derivada 202222230
202222169 | STE | 202221877 | B016E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.013-2 | 202244 | 03/11/2022 16:47:08 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202246 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables. Ver SSA derivada 202222173
202222003 | STE | 202209543 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202244 | 02/11/2022 10:01:49 | Solicitamos proyecto de soporte a ser utilizado para fijación del nuevo tablero en la pared. El material debe soportar como mínimo 300kg. El formato tipo perfil U cuadrado con pestañas en los extremos y orificios adecuados para utilización de perno con tornillo 5/8 pulgadas. En el centro del perfil prever orificio con diámetro adecuado para uso de tornillo M8 ovalado para ajuste de posición del tablero (un perfil con ovalado en horizontal y otro en vertical). Se prevé utilizar 12 perfiles por UG | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202244 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Elaborado diseño CR-SMIM397 en anexo, conforme solicitado.
202221012 | STE | 202220675 | A008D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.022-8 | 202242 | 17/10/2022 14:20:34 | Analisar a necessidade de relubrificação e/ou substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202242 | ALYSON SOLTOVSKI | Realizado avaliação do histórico do equipamento, em complemento aos dados obtidos dos ensaios de vibração, correspondem a danos resultantes de lubrificação inadequada na montagem dos mancais. Emitida solicitação para substituição dos mancais no próx. PD preventivo (aprox. 8 meses). Recomendamos que sejam realizadas coletas de vibração para acompanhamento da evolução do defeito.
202217014 | STE | 202216882 | B018E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.017-5 | 202231 | 04/08/2022 08:37:09 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202233 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado a través de la SSA derivada 202217159
202217013 | STE | 202216883 | B018E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.018-3 | 202231 | 04/08/2022 08:37:30 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202233 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ejecutado a través de la SSA derivada 202217160
202216396 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202230 | 26/07/2022 16:51:34 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CADASTRAMENTO NA LMR AB44 E COD. SAP DE PAPELÃO HIDRÁULICO 3,2X1500X1600MM (REFERÊNCIA: 1/8" NA 1100 G M - TEADIT), UTILIZADA NA MONTAGEM DA VÁLVULA DE BY-PASS. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDT-1395 para adquisición de materiales solicitados. Materiales adquiridos a través de OC-4500074482 Ítem 10 al 50 y disponibles en stock bajos los codigos: Item 10 - Cod. 719545 JUNTA VED PAP HIDR 1,6X720X830MM Item 20 - Cod. 719546 JUNTA VED PAP HIDR 2,4X720X830MM Item 30 - Cod. 719547 JUNTA VED PAP HIDR 3,2X720X830MM Item 40 - Cod. 719548 JUNTA VED PAP HIDR 4X720X830MM Item 50 - Cod. 719549 JUNTA VED PAP HIDR 3,2X1500X1600MM Emitida SDS-15262 paa inclusión en la LMR.AB.044
202215878 | STE | 202209543 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202229 | 18/07/2022 17:05:31 | En complemento a la SSA 202206341, solicitamos apoyo para fabricar replica del nuevo tablero con dimensiones de 1400x2100x360, que servirá para realizar simulación acordada en acta AR/SMI.DT/144/2021. La replica deberá ser cerrada en todas sus laterales para asemejar al nuevo tablero que esta siendo adquirido mediante contrato 4500063383/21, y deberá permitir medios de izamiento en sus vértices para permitir la simulación del montaje. La replica se necesita para finales de agosto/2022. | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202231 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Replica de tablero fabricada a través de SSA 202215952
202215404 | STE | 202214400 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.013-2 | 202228 | 11/07/2022 16:21:55 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ya en ejecución a través de las SSAs 202214157, 202214275 y 202214341.
202215386 | STE | 202215248 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:22:13 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Efectuado lubricación de los rodamientos del motor, conforme SSA 202215637 (D)
202214585 | STE | 202214271 | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.008-6 | 202226 | 28/06/2022 09:23:50 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Ademais, analisar a viabilidade da desmontagem da bomba para verificação de possíveis desgastes. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202214584 | STE | 202214270 | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.007-8 | 202226 | 28/06/2022 09:05:41 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento e da realização de alinhamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | No serán ejecutadas acciones inmediatas en el equipo. Será monitoreada la evolución de los valores de vibración por medio de mediciones periódicas (9M) a través de la PIC.LA.0118, y caso necesario serán definidas nuevas acciones.
202214285 | STE | 202214159 | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.014-0 | 202225 | 22/06/2022 14:43:04 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto motobomba M2, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables, conforme anexos en SSA derivada 202214339.
202206688 | STE |  | S060A007 | TUB/VAL/ACESSÓRIOS DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 3044.004-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:45 | Realizar diseño de la red de aire comprimido indicando los principales componentes, así como sus respectivas válvulas y filtros. El diseño deberá ser cargado en el sistema SATEDMS. | IME1 | IME1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202219 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño de las instalaciones del sistema de aire comprimido (3232-DI-19001-E) del taller industrial, detalles en anexo.
202202257 | STE | 202202253 | A006E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.006-2 | 202207 | 15/02/2022 16:36:08 | SOLICITAMOS PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA LA REPARACIÓN DE EROSIÓN/CAVITACIÓN OBSERVADA EN LA BRIDA DE LA TUBERÍA DE JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BY-PASS DEL CONDUCTO FORZADO | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202207 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | RECUPERAR REGIONES AFECTADAS (UNION BRIDA/TUBERIA) SEGÚN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PS-SMIM.DT- 018-2019 (ANEXO)
202200992 | STE | 202200705 | B010E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 27/01/2022 11:18:28 | Solicitamos parecer técnico/conduta a ser tomada com relação a tirante rompido e parafusos faltantes encontrados em inspeção das guias da comporta de serviço. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202204 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Recuperar guia lado BR conforme procedimiento padron, sustituiyendo todos los tirantes del segmento afectado así como tirantes sueltos evidenciados durante inspección, y recolocar tornillos faltantes en guia lado PY.
202200517 | STE | 202200428 | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202203 | 17/01/2022 14:03:02 | Solicitamos parecer técnico con respecto a la erosión/cavitación observada en la brida y tubería de la junta de desmontaje del conjunto by-pass del conducto forzado. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202203 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | SUSTITUIR JUNTA DE DESMONTAJE POR UNA NUEVA/RECUPERADA DISPONIBLE EN OFICINA MECÁNICA
202100556 | STE | 202100451 | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202152 | 29/12/2021 16:42:30 | Durante MP 1M (rutina) fue observado presencia de aceite en la zona del reservatorio de compensación del servomotor. Se realizó inspección visual y limpieza del mencionado equipamiento, de tal manera a evaluar origen de la pérdida y si la misma persiste. No se observó pérdida por la vedación de la tapa del reservatorio ni en la unión del cilindro con el reservatorio. Recipiente de sílica-gel con presencia de aceite. Solicitamos evaluar sustitución de válvula VR7. Fotos en SSA matriz. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202152 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Drenar parcialmente aceite contenido en tubería de retorno al tanque de 7000 L a través de válvula RG5. Realizar sustitución de silica de filtro FA. Durante proximo PD desmontar y verificar estado de componentes internos de válvula VR7 y sustituir caso necesario.
202223864 | SCC | 202223858 | N054A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.004-5 | 202249 |  | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias / tensionamento das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202214272 | SCC | 202214043 | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 |  | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento do compressor 1/AF do RV da U11 por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202211359 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.003-5 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | VIABILIZAR O REALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E O REAPERTO DOS CHUMBADORES DE FIXAÇÃO, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSA 202114600B. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202220 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba reflejan reduccion en valores globales de velocidad. Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202210844 | STE |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202134 | 26/08/2021 09:01:00 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS PORCAS M220 NA FIXAÇÃO DOS GARFOS DOS SERVOMOTORES. ATIVIDADES DE DESMONTAGEM ATUAIS DEMANDAM DISPOSITIVOS DE DIFÍCIL MANUSEIO E ELEV. TEMPO DE EXEC. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202239 | ALYSON SOLTOVSKI | SSA migrada 202110627. Avaliado dimensões dispositivos alongamento rosca M220 dos servomotores. Pesquisa de soluções no mercado. Levantamento especificações técnicas do sistema atual. Emissão SMDTC-1102 para aquisição de protótipo. Semana 38/2022 - OC 4500065755 - realizada entrega técnica com treinamento da equipe da SMMU.DT e inspeção de recebimento. Componentes serão disponibilizados para as equipes da Turbina programar instalação do protótipo em uma UG.
202210786 | STE |  | A001E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.001-1 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 06 UNIDADES DE JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO DE LA UG, CONFORME DISEÑO 5133-DF-75025-P. OBS.: PARA SUSTITUIR JUNTAS DE DESMONTAJE CON GRADO AVANZADO DE CAVITACIÓN. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202251 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5133-20-19007-E/P-R1. Emitida SMDTC-1297. Realizada adquisición de 6 unidades de junta de desmontaje a través de OC 4500066094. Realizada aplicación de poliuretano elastomérico en superficie interna de todas las juntas adquiridas, por medio del contrato 4500061127 con empresa ENGETINTAS. Material disponible en almacén bajo el código 718406. Emitida SDS-14478 para inclusión de item a la LMR.AB.044
202210760 | STE |  | A002D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.009-5 | 202132 | 13/08/2021 15:15:00 | SOLICITO ANÁLISE DE FALHAS OBSERVADAS NOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FLUXOMETRO 80QW DO RV E INDICAÇÃO DE SOLUÇÃO. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202243 | ALYSON SOLTOVSKI | Emitidas OC-4500064745 e OC-4500065583. Componentes disponibilizados para SMMU.DT. Emitidos documentos para instalação nas UGs: 17/18/16 e 09 para validação de solução. Método de medição eletromagnético, sem necessidades de alterações nos painéis elétricos. Envolvidos SMIL.DT e SMIE.DT para participação na instalação.
202209612 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202036 | 01/09/2020 08:24:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO PARA LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL CONDUCTO FORZADO, SIMILAR AL INSTALADO EN LA 9A O CON PROYECTO REDISEÑADO. EVALUAR FACTIBILIDAD DE EXTENDER AL RESTO DE LAS UGS | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202333 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Plataforma a ser adquirida a través de SMDTC-1293, conforme proyecto revisado(Diseños 5133-DF-J5451 a 5133-DF-J5477), será instalada en carácter de prototipo en la U09. Posterior a ensayos satisfactorios y/o adecuaciones según necesidad, será lanzado nuevo proceso de adquisición para extender al resto de las UGS. Acompañamiento del proceso será realizado a través de acción de planeamiento plurianual N°633.
202209553 | STE |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202029 | 16/07/2020 14:23:00 | EVALUAR LA INST. DE DISP. DE MEDICION DE NIVEL DE ACEITE EN TANQUE DE COMPENSACION DEL SERVOMOTOR BASADO EN EL PRINC. DE ONDA DE RADAR GUIADO (O SIMILAR), COMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE MEDIC. ACTUAL DE BOYA DE NIVEL | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202528 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En consenso con la SMIE y SMMU , considerando el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema.
202209398 | STE | 202209397 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202116 | 19/04/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER/PROCEDIMENTO DA ENGENHARIA NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO, QUE APÓS REAPERTO DOS TIRANTES, CONFORME INSTRUÇÃO DA ENGENHARIA, PERMANECEU O VAZAMENTO. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202246 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | EMITIDA ET 5133-20-19008- R2. EMITIDA SMDTC-1296. EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE EMPAQUETADURAS SUPERIORES E INFERIORES POR PARTE DEL CIE CONTRATO 4500066711 DURANTE MP3A 2022. INFORME TÉCNICO 5133-50-J6605-E
202208806 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201907 | 12/02/2019 15:14:00 | ESTUDIAR MEJORIA DE LA ESCALERA UTILIZADA P/RESCATE DE PECES/MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN LA ESCOTILLA PROXIMA A LA VÁLVULA BY PASS (COTA 179). ANEXO IRA EMITIDO POR LA MEG Y MEJORIA INICIAL PROPUESTA POR LA SMMU. | MMU2 | IME1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202437 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Mejoría propuesta por SMMU en operación con resultados satisfactorios. Emitida EETT 5133-20-19014-E/P-R0. Emitida SMDTC-1298. Proceso cancelado debido a diferencia entre valor inicial presupuestado y oferta recibida en licitación. Emitida EETT 5133-20-19014-E/P-R2. Emitida SMDTC-2691 para adquisición de 11 unidades de escaleras. Aguardando suministro
202208596 | STE | 202208595 | A009E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.011-0 | 201824 | 14/06/2018 14:19:00 | SOLICITAMOS PARECER DA ENG. QUANTO A CONDUTA A SER TOMADA COM RELAÇÃO A TRINCAS E TIRANTES ROMPIDOS NA UNIDADE 09. IMAGENS EM ANEXO. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202432 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Solu correc prop por consultoría (4500060786-513350J5448P-Alt2). Compra de comp (4500075077-5133QHJ7979P). Ejec de mant de junta de dil e implan de solu en anillo sup en carácter de prototipo (4500073862-513350J8040E), Sust de prisioneros M36 por ASTM A193 B7 en anillo inf. Emit SSA 202412529 p/ acomp de desemp de solu correc en anillo sup y posterior implan en anillo inf según eval. Estado actual del anillo inf. no compromete el desempeño de la junta. Acción planeamiento plurianual N°633.
202208252 | STE |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202111 | 17/03/2021 09:16:00 | GESTIONES DE APOYO PARA COLOCACIÓN DE CARTELERIA DE "PELIGRO DE CAIDA" Y SUMINISTRO DE AROS SALVAVIDAS PARA GUARDACUERPOS DE NICHOS DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE STOPLOG | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Fue renovada la cartelería de peligro de caída de las rejas de protección a través de la SSA 202215772 e instalados los armarios externos con sus respectivos aros salvavidas y cuerdas, en locales adyacentes a los nichos de almacenamiento de los elementos de stoplogs.
202208230 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202034 | 18/08/2020 11:59:00 | CADASTRAR EN LA LMR DE EQUIP. DE TOMA DE AGUA, ESPECÍFICAMENTE COMPUERTA DE SERVICIO, EL SIGTE MATERIAL: TIRANTE INOXIDABLE M18X156 MM. UTILIZADO PARA FIJACIÓN DE SEGMENTOS DE GUÍA CENTRAL. TAMBIÉN REALIZAR 1ERA COMPRA. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 items 06, 07 y 08, . Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044
202208228 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202030 | 22/07/2020 08:15:00 | SOLICITAMOS ADQUISICIÓN DE BULONES M18X2 Y CADASTRAMIENTO EN LA LMR CORRESPONDIENTE ; APLICACIÓN: FIJACIÓN DE TAPA DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR. OBS.: EVALUAR ALTERAR DISEÑO 5119-DF-70012P. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 items 01 y 02. Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044
202208204 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 201946 | 11/11/2019 08:39:00 | EN RELACIÓN A LA SSA 201914473A, SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN Y CADASTRAMIENTO COMO MATERIAL DE RESERVA DE "PRISIONEROS M24X225 MM", A SER UTILIZADOS EN LA BRIDA DE TUBERÍA DE INTERLIGACIÓN DE SERVOMOTOR. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 item 09. Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044
202208192 | STE |  | A032A003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO | 0126.120-7 | 201934 | 23/08/2019 14:35:00 | SOLICITAMOS PARECER RESPECTO A LA INST. DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO EN LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN Y RETORNO (ELEV.169),P/ POSIBILITAR SECCIONAR CIERTOS TRAMOS DURANTE MANTEN. RELACIONADO A PÉRDIDA DE ACEITE POR BRIDAS | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | La modificación solicitada fue incluida dentro del alcance del plan de actualización tecnológica del sistema de bypass de la compuerta de servicio de la toma de agua, conforme diseño en anexo, y será implementada durante el proceso de actualización.
202208184 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201839 | 24/09/2018 15:08:00 | SE SOLICITA ESTUDIO/PARECER SOBRE LA OSCILACION DE PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO REGISTRADO EN EL MANOMETRO MA2 DURANTE LA TOMA DE CARGA (150 MW A 200 MW). ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE REGISTRADORES DE SEÑALES Y/O HMI. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202302 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Causa raíz del accionamiento de las alarmas ya identificado a través de SSA 202208180. En proceso de implementación de la solución correctiva en todas las unidades (sustitución de guías). En función a esto, junto con los atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y los avances en el cronograma de la actualización tecnológica, se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de las UGs.
202208182 | STE | 202208591 | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202021 | 20/05/2020 15:10:00 | EVALUAR PROBLEMA PLANTEADO EN LA SSA201807002A CONSIDERANDO EL INFORME PARCIAL DE LA SSA201807002B Y PROPONER MEJORAS/SOLUCIONES PARA LA U18A Y DEMAS UNIDADES. | ISI1 | IME1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Verificado ausencia de agua en la región de la escotilla de la caja espiral U18A posterior al mantenimiento de la junta de dilatación del conducto forzado U18A(SSA 202217917). Contratado servicio de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111 (SMDTC-1341), aplicado en carácter de prototipo en la U06 (SSA 202311658). Emitida SSA 202313609 a ISI1 para acompañamiento de la evolución del producto aplicado y posterior replica en demás unidades.
202208180 | STE | 202208179 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201825 | 19/06/2018 11:27:00 | SOLICITAMOS PARECER DA ENG. DE MAN. QUANTO AOS ALARMES DE FALHA/ DEFEITO MECÂNICO SD1, SD2, SD3 E SD4. OBS: UN 05 FOI INVERTIDO PR6 COM PR5 PERMANECENDO FALHA SD2. UNIDADES COM ALARME: 04, 05, 06, 07, 12 E 18. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202247 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Alarmas originadas por oscilación de la compuerta TA, debido a fluctuaciones de presión de la masa fluida en el conducto forzado durante intervalos de toma/retirada de carga, junto con desgaste de guías a montante de compuerta. Adquiridos 2 pares nuevos de guías y sustituidas en la UG05 y UG09 satisfactoriamente, no registrándose nuevamente alarmas. En proceso de adquisición de 18 pares adicionales para sustitución en todas las UGs (OC 4500072461) Mas detalles en informe técnico 5119501900.
202207923 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 09:00:00 | ADQUIRIR 2 UN DE SEGMENTO DE GUÍA INFERIOR Y 2 UN DE SEGMENTO DE GUIA SUPERIOR, CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 10), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202236 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la OC-4500061962, disponibles en almacén bajo los códigos 718146 - GUIA TA ACO A36 POS 321/322/323, 718145 - GUIA TA ACO A36 POS 150/151/320 y 718144 - GUIA TA ACO A36 POS 143/144/145/319.
202207922 | APV |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 48 UN DEL CONJUNTO PLACA DE ACERO-PATÍN DE BRONCE CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 4-5), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202327 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida EETT 5116-20-19507-E/P-R0. Emitida SMDTC-2690. Aguardando suministro
202207801 | STE |  | B013E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.015-1 | 202129 | 22/07/2021 16:49:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CADASTRAMENTO NA LMR AB44 E COD. SAP PARA PRISIONEIRO COM ROSCA 1 1/4"X210MM POR 8 FIOS/ POL., UTILIZADOS NA JUNTA DE MONTAGEM DA VÁLVULA DE BY-PASS, LADO MONTANTE (VÁLVULA BORBOLETA). | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202229 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 items 03, 04, 05. Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044