## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202514331 | SES |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202536 | 05/09/2025 16:30:03 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito de iluminação dos balizadores embutidos no piso, circuito DJ3 correspondente ao quadro QMWH-1 localizado na Praça MWh. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue emitida la SRA-IB-000287/2025 para actualización de diseños. El tablero QMWH-1 será desactivado para posibilitar el inicio de los trabajos de construcción del espacio de salud de la Dirección Técnica.
202509295 | SES |  | J045A001 | QUADRO QL-24071 AMD1/AMD4 | 0698.311-1 | 202525 | 16/06/2025 16:47:52 | Actualizar diseño 6201-DC-07630 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-24071, ejecutado con SSA 202505344. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado en la SRA-IB-000071/2025 y disponible en e SATEDMS.
202501682 | SES |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202506 | 05/02/2025 10:52:19 | Solicitamos parecer técnico sobre a possibilidade de instalação de alças ou dobradiças para facilitar a manutenção do painel, referente a OTS,SMMG.2024024. | MEG3 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. Extensível os demais quadros CP-XX.
202501580 | SES |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202506 | 04/02/2025 13:37:50 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de disjuntor 3P de 70A no QL-21023, AMD1, cota 144 para alimentar escritórios da CIE, SSA 202501177. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La solicitud de esta SSA ya fue atendida en la SSA 202417971 que se encuentra en STE.
202414321 | SES |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202437 | 09/09/2024 08:09:36 | Solicito atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho (6701DC07023E(1)R10) referente a instalação de duas tomadas para alimentação de tv e computador no Hall em frente aos elevadores do 1º piso. Desenho atualizado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202219009 | SES |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202236 | 06/09/2022 16:32:34 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6922-DC-A9224-P e 6926-DC-A9194P marcados em anexo, referente a execução da SSA:202217817 onde foi realizado apoio para instalação de eletroposto para o veículo elétrico pela ODMS nas imediações do laboratório-MD. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SATEDMS
202212465 | SES |  | N038A058 | MOTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.013-5 | 202221 | 27/05/2022 15:28:57 | VERIFICAR DESEQUILÍBRIO DE INDUTÂNCIA DURANTE OS MEDIÇÕES NO MOTOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL 23M1, SSA 202109303A REALIZADA PELA ILA-1 DURANTE O ENSAIO DE PDMA. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer mensionado na RNCSMDT-76 não se registrou desbalance significativas nas correntes entre as fases do motor ensaiado, apresentando assim impedâncias equilibradas no funcionamento. Apresentando assim Parecer favoravel. Obs. Ensaios registrados nas SSA´s 202109303A e 202109865A/B.
202206433 | SES |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202217 | 28/04/2022 15:50:59 | Atualizar lista de cabo em anexo referente ao numero do cabo de alimentação para UTA 19, proveniente do QL 1.4. SSA 202205830. DISPOR LISTA DE CABO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS a través de la SRA-IB-000463/2024
202206217 | SES |  | N054A008 | SISTEMA DE VENTILACAO | 0557.023-9 | 202216 | 22/04/2022 11:05:13 | Ao realizar os ensaios funcionais do Limpa Grades, após a substituição do cabo gibóia foi constatado que o motor ventilador lado brasil encontra se queimado, solicitamos a substituição do mesmo. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi realizado troca do motor de ventilação lado PY pela equipe processo de modernização pelo consórcio GEVISA-CIE (contrato 4500048818) e acompanhado pela MAM2. Testado e liberado para funcionamento. Instalado uma unidade do motor código 588210 - MOTOR CA 440V 60HZ 0,74KW 1730RPM - SM 421510 e DM 70027523
202204761 | SES |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:05 | Solicitamos actualizar diseño 5220DFJ1024PR0B en Página 7 y 13. En referencia a la SSA 202000281A. Diseños modificados en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000166/2023 para actualización de diseños. (En conjunto con la SSA 202209280) Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202100577 | SES | 202100574 | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 14:13:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR SISTEMA DE ACIONAMENTO REMOTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA/ILUMINAÇÃO MONUMENTAL,UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Foi efetuada o envio do comando via rádio auxiliar, localizado em oficina, e a antena voltou a operar normalmente.
202100095 | SES |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 | 16/12/2021 11:03:08 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. Sugerimos utilizar el transductor de temperatura RTD código almacén: 709585, el cual fue instalado para fines de ensayo con resultados favorables. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Sustituir transductor de temperatura instalado por el transductor código 709585.
202519384 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:22:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Fan coil UMA-01 encontra se com ruido anormal. OBS. Desligado preventivamente. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202550 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspeccion del equipo, constatada polea movida floja, sin chaveta y con excesivo desgaste. Realizada reparación de la polea por la oficina de MMU3. Se procedió a la instalación de la polea reparada, alineación, ajustes, prueba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento.
202506547 | STE | 202506513 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202517 | 25/04/2025 14:56:21 | Solicitamos P.T. referente a necessidade da alteração de ajuste indicada pela MAM2, SSA 202506513. Verificado durante ensaios da SSA 202506457, que a corrente do motor apresentou valores de IA- 19,5A, IB- 19,5A, IC-19,6A. IN-19,4A FS-1,15. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202517 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Contrario al parecer de la SSA 202506436 y con base en los valores de medición y FS indicados en la emisión, solicitamos ajustar el relé térmico en 21A. Este ajuste considera operación a corriente nominal, reducción de 20% del tiempo de actuación a temperatura de servicio y tiempo de actuación +-20%. Además considerando que los relés térmicos normalmente inician su temporización según curva inversa entre 10 a 13% por encima de la corriente ajustada.
202506417 | STE |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202517 | 23/04/2025 17:04:52 | Durante atendimento SSa202506388, referente atuação da proteção da moto bomba 4-P1-JW, foi verificado nas medições os seguintes valores de resistência ohmica do enrolamento: U1-U2 = 3570 ohm; V1-V2=0,9 ohm e; W1-W2=1,8 ohm. O motor ficou com os cabos desconectados para sua remoção. | MEG3 | MAM2 | ELVIS ECCEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202517 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Emitida SSA 202506933 para o setor IMA0 proceder com o conserto ou descarte do motor retirado. Todas as SSA’s derivadas devidamente baixadas.
202420275 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202452 | 26/12/2024 16:47:51 | Retirar o disjuntor 52.2, referente ao Unitop 0902 no KX-01 e instalar no KX-03 na posição 52.2 referente ao Unitop 1102, devido a um problema no mecanismo do disjuntor verificado durante a execução da SSA 202418039. Obs. o unitop 0902 ficara parado por um período devido a um vazamento. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Urgente | Urgente | Não | ELVIS ECCEL | 202452 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Para possibilitar operação do compressor (UNITOP 1102), foi retirado o disjuntor 52.2 do KX-1 para instalar no KX-3 (SSA 202418039). Após constatar impossibilidade de reparo do disjuntor original do KX-3, foi instalado um novo disjuntor na pos. 52.2, retirado do almoxarifado. Executado testes e verificado que encontra-se em condições normais de operação. Medições não realizadas pois o UNITOP 0902 está inoperante (SSA 202419813).
202405930 | STE | 202405927 | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202415 | 12/04/2024 11:44:26 | Solicitamos apoio para a verificação da atuação do alarme ''Gen. Diesel pre calentamiento falla'' no SCC, sem aceitar rearme., OBS. possível queima do resistor de aquecimento. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202415 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação por parte do setor MEG3 e constatado resistor de aquecimento avariado. Executado apoio para desmontagem e substituição do resistor. Após montagem e reposição da água de arrefecimento, realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. Obs.: O resistor foi fornecido pelo setor MEG3.
202405892 | ASO |  | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 07:12:30 | Durante atendimiento de la SSA: 202405434, encontrado motor del compresor con bobinas V-V1 y W-W1 en corto circuito entre ambas y tambien contra masa. Equipo dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202415 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Motor enviado para oficina MMU3 em SSA derivada 202417048 para realizar ajuste em acoplamento.
202404128 | STE |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202411 | 12/03/2024 09:54:47 | Verificar motivo pelo qual há falta de fase nas tomadas 460V, da UN10 a UN15, cota 225 , alimentação proveniente do CK-02, circuito 52-01. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202411 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1- Retirado disjuntor instalado provisoriamente (semana 12/24) da posição 52-01 e reinstalado na posição original 52-09 (reserva conforme projeto). 2- Instalado disjuntor retirado do almoxarifado (código de stock 712405) na posição 52-01, realizado ensaios, valores em anexo, Tensão: R/S=460Vca; R/T=462Vca; S/T=460Vca. Ajustado conforme PT. SSA 202404244, Ir=1x200A e Im=8x200A. Disjuntor deixado em condições normais de funcionamento.
202224741 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202251 | 21/12/2022 07:58:05 | Verificar motivo pelo qual o contator geral do QL-10052-0 que apresenta cheiro de queimado. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202251 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-10052-0 e encontrado contator da iluminação do 2°P, lado 60Hz avariado. Substituído por outro novo de mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202215221 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 07/07/2022 10:50:09 | Emitir P.T. referente ao material código 152749 que se encontra em estoque não atende as especificações técnicas. Resistor encontrado em estoque com ligação em Triangulo. OBS. 05 unidades em estoque e apenas um (01) atende as especificações CONEXÃO ESTRELA, ALIMENTAÇÃO 265/460VCA, POTÊNCIA DISSIPADA 9150W, necessário duas unidades para atender a SSA matriz. | MEG3 | IEQ1 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Urgente | Urgente | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Substituir os resistores provisoriamente por resistores para ligação em triângulo alterando as conexões elétricas. Conforme email anexo, solicitada à SMIT.DT a alteração do nível máximo para 4 e a reposição do material. Após a reposição, substituir novamente os resistores pelo modelo para ligação em estrela e normalizar as conexões.
202215128 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 06/07/2022 09:45:14 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202215116 CONSTATADO RESISTOR DE AQUECIMENTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS CAMISAS EM CURTO. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Luego de un parecer técnico de la IEQ2 SSA:202215221 instalado resistencias de calentamiento conexión delta, se emite una SSA:202215374 para compra de material de iguales características a las retiradas del local (resistencias en conexión estrella código:152749), luego de tener los materiales específicos se procederá a la instalación de forma definitiva (SSA 202215116). Servicio realizado con AT 202206091.
202215127 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 06/07/2022 09:33:01 | Solicitamos apoio para a susbtituição do banco de resistores de aquecimento 4-H1-JW. Onde o mesmo se encontra em curto circuito. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202227 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação para apoio e encontrado os resistores presos internamente no reservatório de água. Executado a desmontagem do reservatório e envio para a oficina da MMU3 para serviços de corte e solda sob a SSA 202215202. Após retorno, realizado a montagem. Efetuado testes e ensaio. Equipamento em condições normais de operação.
202602355 | APV | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202608 | 19/02/2026 14:21:26 | Disponibilizar no almoxarifado a tomada industrial 3P+T 415 V 125 A 6H, código 720055, para execução da SSA 202515755, conforme parecer técnico da SSA 202515780. Emitido empenho nº 528822. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202608 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Reposición de material.
202602317 | SEE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202608 | 19/02/2026 10:20:24 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201DC-7058E, referente à inclusão de 2 (duas) tomadas elétricas para conexão de furadeira e motoesmeril da MAM3, no AMC – cota 122, conforme SSA nº 202410058 e parecer técnico SSA nº 202410192. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000060/2026 para actualización de diseño.
202602306 | APL | 202602259 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202608 | 19/02/2026 10:21:49 | Emitir parecer técnico referente ao termostato Honeywell TB3026B (VAV 26) inoperante, que está causando interferência na comunicação BACnet do Link 1, localizado no 1º pavimento do Edifício de Manutenção. Providenciar diagnóstico e a devida solução corretiva. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602259 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202607 | 13/02/2026 16:21:54 | Foi identificado o termostato Honeywell TB3026B (ID 26) inoperante, causando interferência na comunicação BACnet do Link 1, localizado no 1º pavimento do Edifício de Manutenção. Providenciar diagnóstico e a devida solução corretiva. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202602244 | SEE |  | J047A009 | QUADRO QL-04121 U03/U04 | 0698.318-9 | 202607 | 13/02/2026 16:52:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC7633-E (R7), 6201DC7177-E (R5) referente a la conexión de conductores al circuito T6 del QL-04121 que servirá de alimentación a la futura sala de asesoría 50Hz, ejecutado con la SSA:202601953. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202608 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000058/2026 para actualización de diseño.
202602201 | APG |  | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202607 | 13/02/2026 09:53:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6202-DC-07370 e 6200-DC-07409, referente à instalação de uma tomada 460Vca 63A na oficina da MAM3 na elevação 122, AMC1. Serviço realizado mediante SSA 202404537. Desenhos marcados em anexo, | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202602173 | AAD |  | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202607 | 13/02/2026 09:54:25 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseño 6207DF90392-I (R4), referente a la instalación de un interruptor para comando de la iluminación del puente grúa N018, ejecutado con la SSA:202519695. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202724 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000059/2026 para actualización de diseños.
202602011 | AAD |  | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202607 | 10/02/2026 16:43:40 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseño 6206DF90396-I (R2), referente a la instalación de un interruptor para comando de la iluminación del puente grúa N017, ejecutado con la SSA:202519701. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202653 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000056/2026 para actualización de diseños.
202601941 | APV | 202601913 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202607 | 10/02/2026 10:49:37 | Dispor no almoxarifado 6 LUMINARIAS LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm (cód: 714176) para substituição de luminárias com defeito na elevação 108, eixo AB, AMC2 e AMC4. Emitido SM de empenho número 528174. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202601934 | APV | 202601908 | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202607 | 10/02/2026 10:52:25 | Dispor no almoxarifado uma LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm (cód: 714176) para substituição de luminária com defeito na elevação 108, eixo AB, AMD4. Emitido SM de empenho número 528173. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Aguardamos entrada al stock del material solicitado.
202601913 | APV |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202607 | 09/02/2026 14:50:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 6 luminárias HIGHBAY se encontra inoperante na galeria dos transformadores, sendo 2 no AMC4 e 4 no AMC2. Defeito verificado durante a execução da SSP 20262193. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601908 | APV |  | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202607 | 09/02/2026 14:51:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária HIGHBAY se encontra inoperante no acesso da galeria dos transformadores, elevação 108, eixo AB, AMD4. Defeito verificado durante a execução da SSP 20262189. Foto da luminária com defeito em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601875 | APV | 202601840 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202607 | 09/02/2026 08:27:04 | Solicitamos dispor no almoxarifado 50 luminárias cod: 714176. Emitido empenho 528086. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601871 | APV | 202601836 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202607 | 09/02/2026 08:27:15 | Disponibilizar en el almacén 14 luminarias led circ HIGHBAY 29500/33600lm, código 715327 y 1 luminaria led de 72W, código 714352. Emitido empeño 528085. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601841 | APG |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202607 | 09/02/2026 08:27:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6021-DC-07760 e 6201-DC-15224, referente à readequação do circuito T5 do painel QL-10132. Serviço realizado mediante SSA 202510345. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202601840 | APV |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202606 | 06/02/2026 16:55:58 | Substituir luminárias com defeito nas unidades U10: 13 ; U11: 4 ; U12 : 8 ; U13 : 7 ; U14 : 5 ; U15 : 4 ; U16 : 1 ; U18 : 1 ; U18A : 1 ; AMC1 : 1 ; AMC2 : 5. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601836 | APV |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202606 | 06/02/2026 16:02:15 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL 14 LUMINARIAS LED CIRC HIGHBAY 29500/33600lm SE ENCONTRAN INOPERANTES, EN LA GALERIA DE LA GIS COTA 128 50Hz, SIENDO EN EL AMD4: 5u, U02: 1u, U06: 1u, U07: 1u, U08: 1u, U09: 1u, U9A: 4un. Y 1 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V EN LA U06 COTA 124 50Hz. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601803 | AAD |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202606 | 06/02/2026 15:19:56 | Solicitamos actualización de diseño 3238-DF-G9531-P Pag. 24 derivado de resolución de pendencias constatado en la SSA: 202418836. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202601697 | SEE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202606 | 06/02/2026 10:13:02 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6101DC06233P(1)R9, 6101DC06408P R12, referente a la recolocación y mejoría de la iluminación principal detrás del Panel QQ-02 en la cota 144 F19/20 U9A Presa Principal, ejecutado con la SSA:202517993. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202606 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000054/2026 para actualización de diseño.
202601683 | AAT |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202606 | 05/02/2026 09:18:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenhos 6021-DC-07825 e 6201-DC-07840, referente à instalação de uma tomada trifásica 220V, 63A, 9H, na oficina da MAM1, na elevação 108, eixo AB, AMC3. Serviço realizado mediante SSA 202600435. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202601648 | APV | 202503222 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202606 | 05/02/2026 09:22:18 | Disponibilizar no almoxarifado 01 termostato ambiente 5-30°C, Marca: IMIT, Modelo: TA3, Código de Stock: 714224, para execução da SSA matriz. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 527807. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202601587 | APV | 202601557 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202606 | 03/02/2026 10:37:57 | Dispor no almoxarifado 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527613. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202601510 | APV | 202601492 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202606 | 02/02/2026 14:40:41 | Dispor no almox. 1 luminária código 714352. Emitido empenho 527498. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202601505 | APG | 202600822 | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202606 | 02/02/2026 14:40:59 | Solicitamos PT, pois durante atendimento a SSA 202600822, constatado a falta de especificação e codificação no almoxarifado para requisição de sobresalentes dos difusores dos dampers do sistema de condicionamento de ar do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202601488 | SEE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202606 | 02/02/2026 07:30:16 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6201DC07014E(1)R12, referente a la instalación de tomas de corriente para la alimentación de 3 extractores de aire en la cota 115 AMD3/AMD4, sala de la MEG3, sala 1 y 2 de la MEG2, ejecutado con la SSA:202517440. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202606 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000050/2026 para actualización de diseño.
202601239 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202605 | 27/01/2026 16:18:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6926DCA9191P, 6926DFJ4737P e 6928DCA9202P, conforme marcações em anexo, referentes à execução da SSA 202414031, que trata do redimensionamento do circuito de alimentação do banho ultrassônico, conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202414509. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202601224 | APV | 202600984 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:18:32 | Disponibilizar en el almacén 09 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527013. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601219 | APV | 202600020 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:19:40 | Disponibilizar en el almacén 03 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527012. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601218 | APV | 202519879 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:36 | Disponibilizar en el almacén 05 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527011. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601216 | APV | 202519380 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:21:45 | Disponibilizar en el almacén 11 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527010. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601214 | APV | 202519364 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202605 | 27/01/2026 16:22:27 | Disponibilizar en el almacén 04 lampara bulbo led de 30W, código 716217. Emitido empeño 527009. Material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável |  | Não
202601193 | APV | 202519361 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:10 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 03 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526964. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601192 | APV | 202518642 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:23 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526963. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601190 | APV | 202518973 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:56:36 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 04 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526962. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601188 | APV | 202519122 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:22:50 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 01 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526961. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601187 | APV | 202600816 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202605 | 27/01/2026 16:23:07 | Solicitamos dispor no almoxarifado o material: 06 Lampadas LED Bulbo 30W 127/220V 6500K E27, Cod.: 716217. Emitido empenho 526960. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202601177 | AIM |  | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 08:06:52 | Em realização da SSA 202600748 para desconexão do circuito alimentador de 125Vcc no quadro IEM, constatado a ausência do quadro e encontrado o circuito de 125Vcc conectado a um quadro provisório na caseta 4CRL-1, devido a modernização conforme contrato 4500069888. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não
202601122 | SEE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202605 | 26/01/2026 17:01:50 | Durante atención a SSA 202600491, verificadas discrepancias entre diseño 6201DC15231E y conexiones encontradas en el panel. Solicitamos actualizar diseño conforme anexo para que el mismo se encuentre en condiciones As Built. Solicitamos además disponibilizar el mismo en Archivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2026 para actualización de diseño.
202601027 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 23/01/2026 16:02:17 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07013E R11, referente instalação de 1 tomada 220V para alimentar 1 ar-condicionado na sala de reunião, Localizado na el.108/50HZ oficina mecânica. Solicitado pela MMU3 por meio da SSA 202519227. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2026 para actualización de diseños.
202600978 | APV | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:47 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600976 | APV | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202604 | 23/01/2026 08:11:22 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600975 | APV | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202604 | 23/01/2026 08:11:31 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600973 | APV | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202604 | 23/01/2026 08:11:39 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202600886 | APV | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202604 | 22/01/2026 13:33:57 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3101, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado na SSA nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600885 | APV | 202518989 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202604 | 22/01/2026 13:36:21 | Disponibilizar no almoxarifado 80 bornes TERM 5P 2,5 mm² 24 A, código 720300, para substituição de todos os bornes do chiller QCH-3102, conforme parecer técnico da IEQ2 registrado nas SSAs nº 202519064 e nº 202519440. O empenho nº 526564 já foi emitido para a aquisição do material. Material destinado à aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600757 | APV | 202600746 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 20/01/2026 09:09:51 | Disponibilizar no almoxarifado 07 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 526307. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável |  | Não
202600746 | APV |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202604 | 19/01/2026 14:13:35 | Substituir 7 luminárias 72W Led queimadas cota 98 EJE AB-BC-CD 60 HZ Sendo : 1 LUMINARIA U11, 1 LUMINARIA U12, 1 LUMINARIA U14, 1 LUMINARIA U15, 2 LUMINARIA U16, 1 LUMINARIA U17. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202604
202600726 | AAD |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202604 | 20/01/2026 08:35:06 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en SAT diseño 5224-DF-J0925-P referente a adición de fin de curso (FCD) (Bornes 3 y 4) de lanza extendida de la barra soporte del polipasto auxiliar, realizado con SSA 202600169. Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202703 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitiad la SRA-IB-000015/2026 para actualización de diseños.
202600605 | SEE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202603 | 16/01/2026 15:56:08 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07675E(1)R6, 6201DC07176E(1)R2, 6201DC07175E(1)R4 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U02/U03 próximo al elevador E11, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000043/2026 para actualización de diseños.
202600602 | SEE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:21 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños 6201DC07677E(1)R4, 6201DC07281E(1)R4, 6201DC07282E(1)R2 referente a la instalación de puntos para la alimentación y conexión de reloj marcador en la cota 144 U06/U07 próximo al elevador E12, ejecutado con la SSA:202519721. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2026 para actualización de diseños.
202600594 | AAT |  | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PPA-AMC | 1651.001-8 | 202603 | 16/01/2026 15:56:53 | Atualizar desenho 5218DFJ6343P (F.31, 37, 38) referente implementação de DP's no painel PC08-AMC ( atuadores AT1/AT2/AT3/AT4) e supressores RC nas bobinas dos contatores 3K07/3K08/3K09/3K12/3K13/3K14/3K15 (conforme SSa202508474). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202600549 | APV | 202600511 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 13:24:05 | Providenciar no almoxarifado 12 luminárias LED de sobrepor 72W/220V, ( cod.714352), emitido empenho 525979. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202600548 | APV | 202600480 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 14/01/2026 13:48:52 | Disponibilizar no almoxarifado 01 luminária led de 72W, código 714352. Emitido empenho 525921. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202600514 | APV |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:29 | Solicitamos reposición de stock de la PLACA ELET PROT, código del material en almacén (720719) | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600511 | APV |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202603 | 14/01/2026 08:30:08 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL 12 LUMINÁRIAS LED, SOBREPOR 72W/220V, ENCONTRAM-SE INOPERANTES, NA GALERIA DA CASA DE FORCA, COTA 115 60Hz. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600486 | SAD |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202603 | 13/01/2026 11:19:46 | Verificar motivo pelo qual frequentemente infiltra água em cima e dentro do QL 21024, localizado na casa de força, elev.144 AMD, em frente ao laboratório de alta tensão, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202607 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação de canaleta, escoando a agua para o lugar correto com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL
202600480 | APV |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202603 | 13/01/2026 10:48:09 | Substituir 01 luminária LED sobrepor 70 W, código 714352, inoperante, localizada no almoxarifado da cota 108 – AMC. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600449 | APV | 202600432 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 16:28:36 | Dispor no almox. 02 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525775. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600432 | APV |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202603 | 12/01/2026 11:09:21 | Substituir 02 LUMINÁRIA LED 72W com defeito, localizado na cota 98, proximo a unidade 01 e unidade 07. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600429 | APV | 202600427 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:42:21 | Dispor no estoque 13 luminárias LED sobrepor 70W 6000K 158X1266 (cod. 714352), para ser utilizado na SSA 202600427. Empenho 525744. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202600427 | APV |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202603 | 12/01/2026 10:13:27 | Verificar motivo pelo qual 13 luminárias LED de 72W da iluminação principal da elev.115 50Hz estão inoperantes. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600363 | APV |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202603 | 12/01/2026 14:29:17 | Substituir tomadas 2P+T 15A pelas novas de 16A na região do CK-03. Desenhos de referência em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202600285 | APV | 202414303 | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202602 | 09/01/2026 07:31:55 | Dispor no almox 28 unidades de tomadas do código 703495 referente SSA202414303. Emitido empenho 525494. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202600139 | ASL |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202602 | 08/01/2026 13:55:02 | Solicito realizar las gestiones para reparo del relé posición CLO ( placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) el mismo actúa cuando en su TC no hay circulación de corriente. Defecto detectado con SSA 202600056. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202600032 | APV | 202600027 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 15:32:41 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525082. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600027 | APV |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202601 | 02/01/2026 14:45:32 | Substituir luminárias led 70W 6000K código 714352 , com defeito na cota 133 (50 Hz), sendo 01 luminária na unidade 8, 01 luminária na unidade 5 e 01 luminária no AMD4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202600026 | APG | 202520184 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 14:57:16 | Solicitamos parecer técnico sobre o monta cargas que não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico e, após um reset geral, apontou na lista de eventos que a botoeira de emergência estava acionada na cota 115. Confirmada a atuação real da botoeira de emergência da 115, realizado o rearme da botoeira e verificado o correto funcionamento do equipamento novamente. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202600017 | APV | 202600016 | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 14:23:29 | Dispor no almox. 03 luminárias de cod: 714352, emitido empenho 525077. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável |  | Não
202600016 | APV |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202601 | 02/01/2026 10:46:51 | Substituir luminárias com defeito na cota 133, 02 luminárias na un14 e 01 luminária na un15. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520184 | AIM |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202601 | 02/01/2026 10:47:16 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas não aceitava nenhum tipo de comando, tanto no modo operação como no manutenção, nem pela cabine de comando nem pela casa de máquinas mesmo não contendo nenhuma falha no histórico. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520062 | ASL |  | P042B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1102 E CONTROLE UNITOP 1102 | 0827.010-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:58 | Solicitamos gestionar reparo del PLC SIEMENS S7-300, variante: 314 C-2DP (Cod. Almox.: 713075) el mismo se encuentra con error de barramento (Bus Failure) sin rearme. Defecto encontrado durante atención de SSA: 202519638. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202519974 | AAT |  | K043A015 | QUADRO QL-28061A U18A BL.V1 - EL. 126 | 1799.001-9 | 202551 | 19/12/2025 15:47:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088-P, 6151-DC-J6036-E e 6151-DC-J6035-E, referente ao comissionamento do painel QL28061A, conforme a SSA 202519004. Os desenhos marcados encontram-se em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519920 | AAT |  | K043A010 | QUADRO QL-28061 U18V1 - EL. 125 | 0698.406-1 | 202551 | 18/12/2025 16:33:15 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6501DC07088PR3 referente SSA202519707 que trata da instalação de disjuntor para alimentar o QL28061A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202519838 | APV | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202551 | 17/12/2025 16:31:39 | Dispor no almoxarifado 02 LÂMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27 (UN) Cód: 716217. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 524476. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202519818 | STE | 202519695 | N035A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.010-5 | 202551 | 17/12/2025 10:54:31 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N18, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202603 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar la extensión eléctrica utilizada y alimentar luminarias directamente desde el panel de entrada del puente grua según proyecto en anexo. Utilizar bandejas y electroductos existentes y conductores de 1x2,5mm2. Instalar llave interruptor cod. 563390 o similar adecuado, posición recomendada en anexo. Emitir SSA para actualización de diseños.
202519817 | STE | 202519701 | N045A010 | PAINÉIS DE COMANDO E CONTROLE | 0531.019-9 | 202551 | 17/12/2025 10:54:54 | Emitir Parecer Técnico referente a melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, verificando a viabilidade e realizar a instalação da alimentação elétrica do circuito de iluminação junto à alimentação da Ponte N17, a fim de possibilitar o movimento de translação da ponte com a iluminação energizada, eliminando a necessidade de utilização de extensão elétrica. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202627 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar la extensión eléctrica utilizada y alimentar luminarias directamente desde el panel de entrada del puente grua según proyecto en anexo. Utilizar bandejas y electroductos existentes y conductores de 1x2,5mm2. Instalar llave interruptor cod. 563390 o similar adecuado, posición recomendada en anexo. Emitir SSA para actualización de diseños.
202519803 | AAT |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202551 | 17/12/2025 10:55:24 | Atualizar desenho 6101DC06151P(1)R10 e 6101DC06403P(1)R9 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202519000, instação de projetor LED na elev.40, fundação da barragem. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202519736 | APV | 202516537 | N027A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.002-3 | 202551 | 15/12/2025 16:17:46 | Solicitamos disponibilizar MICROINTERRUPTOR MOMEN PINO 1RV 15A/250V con codigo de almox: 276014. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202519659 | APV | 202519593 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202551 | 15/12/2025 08:18:54 | Dispor no almox.27 luminárias código 715327. Emitido empenho 524260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202519593 | APV |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202550 | 12/12/2025 10:56:44 | Verificar e solucionar 27 luminárias com defeito no EDC cota 144. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202519462 | APG | 202519206 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202550 | 09/12/2025 16:48:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico debido a múltiples actuaciones de error de lectura sin causa aparente de los sensores de temperatura y de nivel de refrigerante, como constatado en las SSAs 202519206, 202513712, 202500789, 202306352. Solicitamos entrar en contacto con el fabricante solicitando añadir un filtro en la lectura de los valores analógicos del sensor de nivel de gas y temperatura en el programa del PLC Siemens S7-300. De forma a evitar paradas por estas lecturas transitorias. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202519437 | APV | 202518858 | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202550 | 09/12/2025 15:46:41 | Solicitamos dispor 02 unidades do projetor LED 140W de código 714532, para atendimento da SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202519413 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202550 | 09/12/2025 15:47:13 | Atualizar desenho 6926DFG0018P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a substituição da fonte de alimentação do extrator de pó para maquina 3D do laboratório - MD, SSA 202518314. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000040/2026 para actualización de diseño.
202519403 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 09:09:07 | Durante a execução da SSA 202519005, foi identificado no chiller QCH-3101 um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519358 | AAD |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202549 | 05/12/2025 16:58:17 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-1015-P-R1 EN ANEXO, REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UN VOLTIMETRO CON SELECTOR DE FASES EN EL TABLERO DE LA LLAVE SECCIONADORA (SSA:202518948). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202650 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000441/2025 para actualización de diseños
202519309 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202549 | 05/12/2025 13:49:02 | Verificar y solucionar electroductos de los circuitos de la iluminación monumental que se encuentran expuestos a la intemperie, expuestos a la formación de corrosión por rompimiento de material de concreto frente a los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos de la U10, U11, U12, U13, U14, U15, AMC1, AMC2, AMC3, U16, U17, U18, U18A. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202610 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en los diferentes puntos donde el electroducto se encuentra expuesta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia.
202519264 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202549 | 05/12/2025 08:31:09 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F22, F24, F26, F30, F32, F33, H08, H13, H14, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519262 | APG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202549 | 05/12/2025 08:33:26 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F04, F07, F10, F12, F13, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202519016 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202549 | 01/12/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928LCJ5277P, bem como codificar ou incluir em desenho adequado a instalação da alimentação das antenas de telefonia do edifício de manutenção, conforme desenho e imagem anexos. A instalação foi executada conforme solicitação do IEQ2, vinculada à SSA 202518477 | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202519008 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 07:59:55 | Emitir parecer técnico referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. Verificado na SSA202518997. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202518997 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 01/12/2025 10:17:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518989 | APV |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 01/12/2025 09:43:47 | Durante a execução da SSA 202518865, em apoio à MAM3, verificou-se que o relé de proteção do compressor 2A (4M1A1 – Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010) do chiller QCH-3102 atuou e permaneceu bloqueado, mesmo sem constatar-se anormalidade, somente reiniciando após desenergização superior a 5 segundos. O relé pode atuar por temperatura estática, temperatura dinâmica, sequência de fases incorreta ou subtensão de alimentação do relé. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518960 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202549 | 02/12/2025 08:00:11 | Atualizar desenho 6928DFJ5350P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512042) conforme parecer técnico(SSa 202512064) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518933 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202549 | 01/12/2025 11:21:24 | Atualizar desenho 6928DFJ5349P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512041) conforme parecer técnico(SSa 202512063) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518911 | AAT |  | J057B006 | QUADRO QDF-Q - EL. 181,50 | 3077.001-7 | 202549 | 02/12/2025 08:00:23 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6021-DF-A4667, referente à desconexão dos cabos de saída do disjuntor 52.1 do painel QDF-Q. Serviço realizado mediante SSA 202518775. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202518894 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202549 | 02/12/2025 08:00:51 | Atualizar desenho 6928DFJ5348P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512040) conforme parecer técnico(SSa 202512062) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518853 | APV | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202548 | 27/11/2025 08:49:55 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalente da IHM do compressor da ETA, que não teve conserto segundo o laboratório (SSA 202514684). Controlador modelo Control I Schulz. Adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado para atender a SSA 202514484 e demais acionamentos futuros semelhantes a este. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2734 para compra de la interfaz Electrónico Schulz.
202518849 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202548 | 27/11/2025 07:21:33 | Durante operación del montacargas encontradas alarmas de 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 Y 1Q4 Actuados en IHM, Sin embargo, los disyuntores mencionados se encontraban normales y el IHM no acepta rearme. Fotografía en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202603 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico da IEQ2 (202519060) foi implementado atualização do programa da IHM. Realizado testes de atuação de alarme para os disjuntores 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 e1Q4 e, constatado atuação/rearme nas IHM's (cabine e painel PLC-AMD) em condições normais de funcionamento. Imagens dos alarmes atuados e rearmados no anexo.
202518686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 15:44:47 | Solicito a execução de serviço de solda em um carrinho de trabalho, pertencente ao setor da MEG-3, e que seja realizada a avaliação do estado estrutural e, se possível, a soldagem e reforço das partes danificadas, garantindo a segurança e o adequado funcionamento do equipamento. Equipamento já se encontra a disposição dos responsáveis. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202627 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a limpeza do local danificado, foi fixado com solda o braço de movimentação do carrinho, juntamente com um reforço, pelo processo SMAW usando eletrodo 7018.
202518648 | AAD |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202548 | 24/11/2025 08:35:06 | Actualizar y Disponibilizar en archivo técnico el diseño 5218-DF-J6353-P, Referente al comisionamiento del Montacargas AMD (SSA 202504466). Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202622 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños enviados a la contratista. Aguardando Actualización en el SATedms
202518612 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 21/11/2025 16:58:50 | Atualizar desenho 6201DC07041PR12, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202518414, instalação de interruptor e tomada na guarita AMD,144. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000432/2025 para actualización de diseño.
202518602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:01:36 | Solicito a fabricação de 01 Suporte para armazenamento de eletrodutos para a oficina da MEG-3. Aproximadamente 200kg de carga total. Detalhes em anexo. Sugestão de perfil: 718472 - PERFIL ESTRUT U ACO A36 3X1.1/2X1/8" Sugestão rodízios modelo código almox: 712993 - RODÍZIO GIR ACO 50X150X196 250KG – 04 unidades 712974 - RODÍZIO FIX ACO 50X150X183 250KG – 02 unidades | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202609 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Emisión en el Jira MISC-148.
202518598 | AAD |  | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202547 | 21/11/2025 16:59:03 | Solicitamos actualizar diseño 5216DF71153P y disponibilizar en el SAT. Diseño marcado en anexo correspondiente a la normalización de la central de lubricación (SSA: 202506750). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202649 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000431/2025 para actualización de diseños.
202518567 | SEE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202547 | 21/11/2025 10:28:41 | Efectuar la construcción de una rampa permanente que sirva de acceso a la pasarela metálica con carritos porta herramienta y materiales durante el mantenimiento eléctrico de la iluminación principal, iluminación de emergencia, tomas de corriente en los trechos F12/13 y F18/19 de la cota 74 en la presa principal. Fotos ilustrativas y descriptivas en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202632 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202518457 | APG | 202517714 | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202547 | 20/11/2025 10:29:06 | Solicitamos PT referente al disparo recurrente del disyuntor posición Q10 del DAC-1014, correspondiente a la alimentación del inversor del ventilador de la condensadora. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202518454 | SEE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202547 | 20/11/2025 10:29:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-LM-06202 referente substituição das tomadas 220Vca da elevação 74 da barragem principal por tomadas padrão STECK. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000411/2025 para actualización de diseño.
202518442 | APG |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202547 | 20/11/2025 10:29:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico desenho 6928DFJ5288-P (f.11), referente substituição de IHM dos inversores, após instalação do terminal remoto IHM dos inversor do quadro TS-BOMBAS ( SSA 202508188). Desenho marcado no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202518432 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 10:30:06 | Solicito a fabricação de 02 unidades (carrinho para transporte de escada) para facilitar o transporte de escadas extensivas e tipo A. Detalhes em anexo. Utilizar rodizios 75mm, 60kg, com código almox: 0718141. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202752
202518371 | SEE |  | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202547 | 18/11/2025 09:26:38 | Atualizar desenhos em anexo, referente a readequação da iluminação na sala e depósito do setor MCI2, localizado na cota 132, U02., SSA 202514891. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseños.
202518361 | APV | 202518244 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 08:50:06 | Dispor no almox 13 luminárias, código 715327. Emitido empenho 522220. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202518244 | APV |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202546 | 14/11/2025 16:44:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 13 luminárias highbay instaladas no EDD se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA 202517924. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202518242 | SEE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202547 | 17/11/2025 08:15:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07668. Durante a execução da SSA 202517925 foi verificado discrepância entre o desenho e a conexão física da alimentação dos contatores. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000403/2025 para actualización de diseño.
202518197 | AAT |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202546 | 14/11/2025 15:28:25 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6101DC15207E(1)R0, 6101DC06405P(1)R15, referente al cable lanzado para alimentación de una canilla eléctrica 5500W/220V, frente a la sala de la MMU2, cota 214 bloque F19/20, ejecutado con la SSA:202516856 y con el Parecer Técnico de la SSA:202516918. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202518067 | APG | 202517999 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 15:49:41 | Emitir parecer técnico referente ao sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741que apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517999 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202546 | 12/11/2025 13:41:55 | Foi verificado que o sensor diferencial de pressão Honeywell XZ210741 apresenta oscilação de até 50 Pa no duto de insuflação, mesmo com a velocidade do fan coil constante, inviabilizando o controle de fluxo por pressão na automação do painel QP-UMA-2P. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517993 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 13:48:05 | Realocar luminárias atrás do painel QQ-02 na barragem principal cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202606 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme P.T da IEQ-2, instalado 6 luminárias de 38W para melhorar a iluminação na manutenção atrás do painel QQ-02, retirada 3 luminárias der 13.5W. Emitida SSA: 202601697 para IEQ-2 atualizar desenhos. Circuito de iluminação deixado em condições normais de operação, foto em anexo.
202517773 | SEE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202545 | 06/11/2025 16:45:29 | Atualizar desenho 6201DC07009P(1)R1 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202412090, substituição de tomadas industriais na galeria de drenagem elev.108. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000393/2025 para actualización de diseño.
202517772 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202545 | 06/11/2025 16:45:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-07051-P(1)R11, 6201-DC-07671-P(1)R12, referente à execução da SSA 202516803, referente a instalacao de 04 tomadas na sala dos operadores (Cota 144 - AMC). Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202517729 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:49:09 | Solicitamos proveer conversor USB-LON Mark Network, debido a funcionamiento intermitente del mismo. El mismo es utilizado para la configuración de los controladores de los sistemas de aires acondicionados del Laboratorio. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517720 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 05/11/2025 16:28:59 | Realizada inspección de Controlador Lógico de los Chillers y Bombas (Pos. "CLP"), verificando que el mismo no se encuentra listado en LMR, solicitamos especificar PLC Compatible (ECP-400) como sobresaliente, y disponibilizar en Almox, debido a que todo el sistema de aires acondicionados depende de la correcta operación de este PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517273 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202544 | 30/10/2025 07:34:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921DCA9191 e 6921DCA9190 referente a substituição de luminárias na sala 125 do LQEE. Substituição realizada com SSA 202514366. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000037/2026 para actualización de diseños.
202517238 | SEE | 202517079 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 30/10/2025 07:35:11 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de um driver para luminária 40W DALI. O material será utilizada no edifício da manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202517191 | APV | 202418428 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202544 | 28/10/2025 14:52:42 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes 1300 Unidad de Isolador de barra EPOXI PON/ROL 40X50 10KV Código: 359599. Para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202517079 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202544 | 27/10/2025 09:49:23 | Verificar e corrigir a causa da inoperância da luminária @CL-16 no primeiro piso (1P) do Edifício de Manutenção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202517038 | AAT |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202544 | 27/10/2025 08:34:06 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño 6202DC07019P(1)R10, 6205DC07006, referente a la adición de un toma corriente trifásico industrial de 460V/63A adicionado en la casa de fuerza, cota 115 bloque AMD3 sala de la MEG3, ejecutado con la SSA:202405201 y con el Parecer Técnico de la SSA:202405257. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202517029 | SEE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202544 | 27/10/2025 08:34:39 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201-DC-07000, 6201-DC-07608 REFERENTE SSA202311645, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA PARA MOTO ESMERIL. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000035/2026 para actualización de diseños.
202516980 | SEE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202543 | 24/10/2025 15:45:21 | Atualizar desenho 3153DC15248E(1)R4 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202516649, instalação de tomada para Rack na guarita do vertedouro. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000036/2026 para actualización de diseño.
202516779 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 21/10/2025 09:48:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5338-P, relativo à execução da SSA 202513063 no painel QAT-SC, conforme Parecer Técnico SSA 202513069. Desenho com marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516664 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:07 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de circuito para máquina de bobinado na sala 125 do LQEE, SSA 202514367. dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202516656 | STE | 202516635 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 16:54:33 | Dispor no almoxarifado 17 unidades de luminarias cód.715055 . Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 04/12/26 (4500081544/10). Saldo actual en stock 46 un Creada reserva nro. 523693 de 17 un. valida hasta el 04/12/2027. OBS: DEMPRO-1941
202516646 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:31:37 | Substituir 5 projetores led das torres dos pátios 220KV e 500KV da SEMD, que encontram-se queimadas. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | EDSON FERREIRA | Substituído 5 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos pátios da SEMD 220/500KV. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202516635 | SPG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 13:27:14 | Substituir 17 luminárias led 150W da iluminação viária que encontram-se queimadas, localizadas na subestação MD. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202609
202516569 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 16/10/2025 17:00:04 | Substituir 3 luminárias HIGHBAY instaladas nos postes da beira-rio. Defeito verificado durante a execução da SSP 20251771. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 | EDSON FERREIRA | Substituído 3 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos postes da Beira-rio. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202516289 | SEE |  | J055D007 | QUADRO QL-2.2 - EL. 160 - E4 ETA-01 | 0698.449-5 | 202542 | 14/10/2025 10:57:12 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño actualizado 6101-DC-06401P referente al circuito de alimentación de la UAR-11A, alimentación proveniente del QL-2.2 de la elevación 160 ETA-01, ejecutado con la SSA 202515192. Diseño marcado en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000034/2026 para actualización de diseño.
202516208 | APV | 202516200 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202542 | 13/10/2025 10:10:14 | Disponibilizar uma unidade da luminária 72W código almoxarifado (714352) para a aplicação imediata. Emitida empenho 519293. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202516001 | STE |  | J052D011 | QUADRO QL-9A011-0 - EL. 145 | 0698.076-7 | 202541 | 07/10/2025 16:15:59 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6101-DC-7100-E-R12 EN ANEXO, REFERENTE A LA DESCONEXIÓN DEL CABLE DE LA BORNERA BF-40;41;42 QUEDA COMO RESERVA DEL TABLERO QL-9A011-0 (SSA:202515593). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202515950 | AAD |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202541 | 06/10/2025 15:49:35 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1153P, 5204DFC1156P, 5204DFC1157P, 6209DC7835P correspondientes al KP-03 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515518). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000332/2025 para actualización de diseños.
202515949 | AAD |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202541 | 06/10/2025 15:49:55 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños 5204DFC1213P, 5204DFC1216P, 5204DFC1217P, 6229DC7971P correspondientes al KP-06 en referencia a la solicitud de retirada de cables de alimentación (SSA: 202515519). Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000331/2025 para actualización de diseños.
202515883 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202540 | 03/10/2025 14:27:21 | DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA, SSP 20253731, FOI ENCONTRADA A LUMINARIA 39-14 AVARIADA, EM FRENTE AO CONDUTO FORÇADO DA U01. NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202542 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária avariada, a mesma foi substituída por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento e operação.
202515837 | APG |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202540 | 03/10/2025 09:25:01 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508923 e ao parecer técnico da SSA 202508927 . Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3102, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515802 | SEE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202540 | 03/10/2025 09:25:34 | Atualizar desenhos 3835DCC5775E R2-1 e 3835DF15200E(1)R2 em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202419686, instalação de tomadas novas na oficina da hidrologia de campo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000031/2026 para actualización de diseño.
202515775 | APG |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202540 | 02/10/2025 13:50:28 | Solicita-se a atualização e disponibilização no arquivo técnico do desenho 6928-DFJ-5344-P, em atendimento à execução da SSA 202508919 e ao parecer técnico da SSA 202508926. Conforme destacado na página 13, canto inferior direito, foram adicionados ao desenho componentes relacionados ao Chiller QCH-3101, que estão sem identificação e sem definição de função. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515704 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202540 | 02/10/2025 08:22:33 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U17. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202550 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de una rampa de hormigón en el acceso solicitado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2.
202515703 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202540 | 02/10/2025 08:22:49 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U12, U15. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue realizada la construcción de rampa de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2.
202515702 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202540 | 02/10/2025 08:22:57 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U09, U9A, U11. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202549 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de rampas de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2.
202515700 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202540 | 02/10/2025 08:23:06 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en la U05. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202546 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de una rampa de hormigón en el acceso solicitado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2.
202515699 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202540 | 02/10/2025 10:37:21 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita la adaptación de una rampa permanente en la entrada a las puertas de acceso lado Jusante de la casa de máquinas cota 144 que sirva para la entrada y salida de carritos porta herramientas y materiales, en el AMD3 y AMD4. Foto ilustrativa en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202547 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de rampas de hormigón en los accesos solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/piedra 6ta.:1/2/2.
202515582 | APV | 202515564 | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202540 | 30/09/2025 15:41:57 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714352. Emitido SM de empenho 518476. A referida luminária será aplicada na elev. 214m U17. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202515516 | APV | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202540 | 29/09/2025 13:55:32 | Dispor no almoxarifado 20 luminárias do código 718468 para aplicação no túnel do vertedouro. Conforme e-mail em anexo, o material disponível em estoque não apresenta condições de ser aplicado nesse local. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202515360 | AIM |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 07:40:22 | Foi verificada a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515238 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202539 | 24/09/2025 07:33:19 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9266/G9268/G9271 e G9271 referentes a adequação da nota 2 destes desenhos (classe de isolação dos cabos). SSAs de referência: 202415490/15299/15176 e 15037. desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202515147 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202539 | 22/09/2025 16:34:38 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, os desenhos 6251-DC-7002-P e 6251-DC-7101-E, referentes à realocação de cabos para instalação de dois condicionadores de ar na sala de operação da cota 131. A realocação foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514330. Desenho atualizado marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202515112 | SEE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 202539 | 22/09/2025 07:03:35 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-15240-P, referente à retirada dos cabos de saída do painel QTVE-06, que alimentavam os sete totens de carregadores de baterias. A retirada desses cabos foi solicitada pela IEQ2 por meio da SSA 202514656. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000030/2026 para actualización de diseño.
202514849 | SEE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202538 | 16/09/2025 16:39:27 | Atualizar desenhos 6201DC07825E(1)R3 e 6201DC07840E(1)R4, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a SSA 202509905, instalação de uma tomada 2P+T 32A na oficina da MAM1, localizada na elev.108, eixo AB. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseños.
202514740 | APG | 202514690 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 16/09/2025 08:13:38 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3102 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514714 | AAT |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202538 | 16/09/2025 08:14:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9298 referente a iluminação viária na região da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202514693 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:15:51 | Solicitamos parecer técnico sobre a falta de sobresalentes para o contator de linha e o relé de sobrecarga do motor principal do compressor, posições K1 e FT1 (5100-DF-G7458 fl 5). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202548 | ESPINOZA BORBA ABEL | Utilizar materiales con código de almacenes 717836 y 718395 para las posiciones K1 y FT1, respectivamente.
202514690 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202538 | 15/09/2025 07:50:28 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514688 | APG | 202514589 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202538 | 16/09/2025 08:16:41 | Emitir parecer técnico referente ao Chiller QCH-3101 que está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514589 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202537 | 11/09/2025 16:11:09 | Foi verificado que o Chiller QCH-3101 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202514421 | AMP |  | P083A004 | SELF CONTAINED DAC-902 | 0783.086-4 | 202537 | 09/09/2025 06:57:56 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514420 | AMP |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202537 | 09/09/2025 06:58:10 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514346 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 10:51:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes à instalação de um totem para carregadores de carros elétricos em frente ao LQEE, AMD1. Serviço executado com a SSA 202512515. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202514339 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 | 05/09/2025 16:29:26 | Solicitamos a retirada de obstáculos metálicos no acesso a luminária 32-02 da iluminação monumental , localizada na altura do bloco D51, para evitar possíveis tropeços ocasionando acidentes. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202538 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a retirada dos obstáculos com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202514236 | AIM | 202514182 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 | 04/09/2025 15:03:45 | Realizar a confecção e instalação de estruta metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202514182 | ADM |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202536 | 04/09/2025 09:44:55 | Realizar manutenção no projetor 32-02 de 2000W da SE-3 que encontra-se inoperante. Este projetor encontra-se na região do BLD bloco D51 e apresenta condições inseguras para a realização das atividades de manutenção, necessitando a construção de estrutura de guarda corpo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514143 | STE |  | K040A011 | QUADRO QTVE-04 U15/16 - EIXO CD | 2160.002-0 | 202536 | 03/09/2025 06:54:54 | Atualizar desenho 6201DC15238 em virtude da retirada dos circuitos TVE-1 e TVE-2, executado com SSA 202513717, conforme marcações em anexo. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202604 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000305/2025.
202514041 | AAD |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202536 | 01/09/2025 10:55:17 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, o desenho 6201-DC-07625, referente à retirada do contator C5 do circuito 4 do quadro QL-03051, conforme executado na SSA 202513207. Desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202514036 | AAD |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202536 | 01/09/2025 10:55:32 | Atualizar desenhos em anexo referentes a instalação de tomadas para Tv na sala 222 no LQEE, SSA 202512936. Dispor no SAT desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202514034 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202536 | 01/09/2025 15:33:30 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en S.A.T. los diseños 6090-DF-90116-P, 6090-DF-90096-P y 6090-DF-90102-P debido a modificación realizada en SSA 202513589. En la modificación fue insertado el contacto NC 41-42 del contactor ARG en la linea de alimentación de la banderola 11A, de manera a inhibir la alarma "Falla de Precalentamiento" durante la partida y operación del Generador Diesel. Diseños modificados en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202609 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar documentos conforme solicitado. Actualización en complemento a la SSA 202511008.
202513957 | APV |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 09:00:12 | Substituir 20 luminárias com defeito no túnel rodoviário do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513871 | APV |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202535 | 29/08/2025 07:39:46 | Realizar substituição das tomadas modelo 2P+T 15A por tomadas novo padrão no recinto do gerador diesel da SEMD. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202513854 | AAT | 202513275 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202535 | 29/08/2025 10:04:14 | Emitir parecer técnico referente ao controlador WAGO PFC200 8212, que apresentou comportamento de looping, ligando e desligando de forma contínua. Foi realizada a restauração do backup e a sincronização das licenças por meio da aplicação WAGOupload, confirmando ativação. Mesmo após esses procedimentos, o controlador permaneceu em estado de looping, apresentando falha na aplicação do dispositivo. Em modo STOP, é possível acessá-lo via WBM e consultar as configurações do firmware. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202513838 | AAD |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202536 | 01/09/2025 07:52:58 | Solicitamos actualizar diseño 5216-DF-70956 y disponibilizar en el SAT, referente a lanzamiento y conexión de los conductores faltantes en la central de lubricacion, ejecutado con la SSA 202417758. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000014/2026 para actualización de diseños.
202513649 | STE |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 25/08/2025 11:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 BP 682798 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202542 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído 4 baterias com defeito por outras novas de mesmas características na Genie 1930, BP 682798. Deixado em condições normais de operação a plataforma elevatória.
202513647 | STE |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 25/08/2025 09:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 Nº2 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689 | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202542 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituítido 4 baterias 225A/H 6V da Genie GS-1930 Nº2 que se encontravam fracas, por outras novas das mesmas características. Deixado a Genie GS-1930 N2 em condições normais de operação.
202513606 | SEE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202535 | 25/08/2025 07:42:56 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15236/15235 referentes a instalação de uma tomada nas proximidades da caldeiraria. Tomada instalada com SSA 202502781. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000029/2026 para actualización de diseños.
202513574 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202534 | 22/08/2025 09:57:09 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS ATUALIZADOS, 6251DC07002 E 6251DC07101, REFERENTE SSA202512630, LANÇAMENTO DE CIRCUITO PARA ALIMENTAR AR CONDICIONADO DA SALA DE PRÉ OPERAÇÃO DA ELEVAÇÃO 131 60HZ. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000407/2025 para actualización de diseños.
202513556 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202534 | 22/08/2025 08:47:01 | Realizar reparo e posterior pintura em parede de alvenaria a fim de preencher abertura para passagem de eletroduto na sala de ar condicionado DAC-1010 localizada na elevação 131 setor 60HZ. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202536 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de la pared alrededor de la tubería y aplicado pintura en las paredes internas de la sala. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202513454 | AIM |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202534 | 21/08/2025 07:55:28 | Durante atendimiento de la SSA 202512790, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513389 | AIM |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202534 | 19/08/2025 15:02:46 | Durante atendimiento de la SSA 202512792, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513302 | SEE | 202512640 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202534 | 18/08/2025 15:54:06 | Codificar e disponibilizar no almoxarifado 1 unidade do LED Driver Vossloh-Schwabe Lighting Solutions, modelo Type 800.351 – Ref. 186855, com as seguintes especificações: Input 220-240V / Output 400-800mA, 30-130VCC, 12-85W. Esse driver é utilizado em luminárias LED dimerizáveis de 40W, com tecnologia DALI, aplicadas na iluminação normal e essencial do novo edifício de manutenção. Em anexo, seguem foto e descrição técnica do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202513276 | AIM |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 18/08/2025 09:45:48 | Durante atendimiento de la SSA 202512793, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V 70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202513258 | AAT |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202534 | 18/08/2025 09:36:14 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6451-DC-G3301, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DAS TOMADAS DE FORÇA 460V PÁTIO SEMD 500KV, EXECUTADO COM SSA 202511787. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202513214 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:02 | Atualizar desenhos 6928DCA9202P, 6926DCA9195P, 6928DCA9200P e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação de tomadas 2P+T no laboratório de alta tensão, SSA 202504930. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202513159 | AAD |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202533 | 15/08/2025 13:39:57 | Atualizar desenhos 3238-DF-G9473-P, 3238-DC-G9260-E, 3238-DC-G9331-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N22 5T UPAC (SSA202417299). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Em anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513074 | SEE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202533 | 15/08/2025 17:01:43 | Atualizar desenho em anexo referente à substituição de disjuntor 2P 10A por 2P 20A do circuito C11 no QL-8.5, executado com SSA 202510575. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000028/2026 para actualización de diseño.
202513067 | STE | 202513062 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:40 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los ítems mencionados en la SSA fueron disponibilizados en el supervisor por la empresa contratista.
202513066 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:56:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5338-P, 6928DCJ5327P e 6928LCJ5321P, referentes ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417). Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202513064 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202513071), o sinal de defeito ao sistema SCADA era apenas um comentário de projeto e não foi implementado, recomendando manter o sistema conforme instalado, sem a inclusão dessa funcionalidade. Foi solicitada a atualização dos desenhos conforme o parecer, registrado na SSA 202513066.
202513063 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:32:20 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme Parecer Técnico SSA 202513069, foi mantida a fonte do gerenciador de rede TRACER SC-01+ (24 Vcc) e a fonte da IHM (220 Vca / 12 Vcc – 24 W), ambas alimentadas pelo circuito proveniente do disjuntor DJ2. Foi emitida a SSA 202516779 para a IEQ2, para atualização dos desenhos. Desenho com marcações em anexo.
202513062 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 11:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios funcionais. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA 202513067, as pendências referentes à Tela Gráfica – Bombas Secundárias BS-1 e BSR-1, Tela Gráfica – Chillers 1 e 2 e CAG – Relatórios de Carga Térmica foram solucionadas pela empresa MSE, responsável pela implementação do sistema, e já se encontram devidamente atualizadas e disponíveis no supervisório do sistema HVAC. Em anexo, segue o arquivo com o registro dos itens corrigidos.
202513054 | STE | 202513000 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 14/08/2025 13:57:10 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias código 714176 para aplicação na galeria dos transformadores. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202549 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado conforme solicitado. Retirado mediante SM 520256. OBS: DEMPRO-1846
202513049 | STE |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 11:24:45 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en la frecuencia de "VELOCIDAD 1" de 6Hz a 10Hz (P0133). Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF3.
202513048 | STE |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 11:23:37 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en la frecuencia de "VELOCIDAD 1" de 6hz a 10hz (P0133). Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF2.
202513019 | APV | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202533 | 14/08/2025 10:04:01 | Solicitamos provisión de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens, el material no posee código de almacén. El control disponible en el sector se encuentra inoperante y fue descartado en SSA 202509090. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202513000 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 13/08/2025 15:46:26 | Substituir 7 luminárias Highbay que se encontram inoperantes na região da galeria dos transformadores (60Hz). Defeito verificado durante a execução da SSP 20252478. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202549 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 7 luminária LED Highbay inoperantes na galeria dos transformadores. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação do referido local foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação.
202512972 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:06 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5342P R0E, 6928DCJ5335P R0H e 6928DFJ5350 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-2P (SSA 202507250). O desenho 6928DFJ5347 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5350 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508073. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512916 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 17:05:13 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5341P R0E, 6928DCJ5332P R0H e 6928DFJ5349 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-1P (SSA 202507248). O desenho 6928DFJ5346 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5349 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508023 . Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512913 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 12/08/2025 13:48:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6926-DC-A9193 referente a retirada das tomadas instaladas na mesa da sala da água pura. Serviço de retirada das tomadas realizado com a SSA 202512612. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202512901 | APG | 202512852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 12/08/2025 10:23:15 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512898 | APG | 202512851 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 12/08/2025 10:23:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512870 | APG | 202512849 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 12/08/2025 10:23:48 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512856 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:16:36 | Atualizar e disponibilizar, no arquivo técnico, os desenhos 6928DFJ5340P R0E, 6928DCJ5331P R0H e 6928DFJ5348 R0F, referentes ao comissionamento do painel QP-UMA-PB (SSA 202507214). O desenho 6928DFJ5345 R0E foi incorporado ao desenho 6928DFJ5348 R0F, conforme fornecido pela IEQ2 no parecer técnico da SSA 202508026. Desenhos com as devidas marcações seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512852 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 14:19:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512851 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 11/08/2025 14:24:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512849 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:24:51 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512804 | APG | 202512760 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 16:55:17 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), o qual foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 692820J5323-P, pg 16, o sensor de temp do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512798 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:11:48 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que os fancoils operam com apenas um setpoint de temperatura. Para maior eficiência e melhor troca de carga térmica, solicitamos parecer técnico quanto à possibilidade de adotar dois setpoints: um para resfriamento e outro para aquecimento, definidos a partir de um delta em relação à temperatura de conforto desejada, evitando valor fixo único e permitindo ajustar a troca com base na temperatura externa como referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512760 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 11:07:13 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 6928-20-J5323-P, página 16, o sensor de temperatura do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512757 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202532 | 08/08/2025 15:06:25 | Actualizar diseño 6921-DC-A9192 marcado en anexo, referente a la instalación de luminarias frente al panel de superintendentes en el 1er piso del edificio del laboratorio químico electro-electrónico, ejecutado con SSA 202512386. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000027/2026 para actualización de diseño.
202512705 | APG |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 16:53:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5339-P, referentes ao comissionamento do quadro QAT-CAG-01, comissionado sob a SSA 202507288. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512640 | APV |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202532 | 07/08/2025 07:55:28 | Foram encontradas falhas nas luminárias BL43 e BL44 do circuito 1E do quadro TS-LTE-PB; necessário diagnóstico e correção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513302 para IEQ2 codificar e disponibilizar 1 LED DRIVER para substituir esse componente encontrado danificado na luminária BL-44 do circuito 1E do TS-LTE-PB
202512520 | SEE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:00 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201-DC-07692, referente à desconexão do circuito UI (Unidade Intercomunicadora) pertencente ao sistema busca pessoas, na EL. 128 entre as U10/11 no quadro QL10031, executado com SSA 202511627. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000025/2026 para actualización de diseño.
202512517 | SEE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202532 | 06/08/2025 17:03:13 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 6201-DC-07679 e 6201-DC-07315 referente à instalação de luminárias sobre os condensadores de ar condicionado da elevação 135, executado com SSA 202500890. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000026/2026 para actualización de diseños.
202512485 | STE | 202512356 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 16:59:14 | Disponibilizar en el Almacén 33 luminárias código: 714176. Emitido empeño 513602, material para aplicación inmediata. | MEG3 | IMA0 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202548 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el mediante 4500078905/60. Material retirado del stock por el área usuaria mediante SM 520249. OBS: DEMPRO-1836.
202512470 | APG |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:59:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928DFJ5288-P, referentes ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS, comissionado sob a SSA 202507092. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512417 | STE | 202512355 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 15:00:28 | Dispor no Almoxarifado 41 luminárias código 714176. Emitido empenho 513542, material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202602 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales ya disponibilizados en stock. Retirados con las SM's 514132/515527/520258
202512365 | SEE | 202512268 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202532 | 05/08/2025 08:30:36 | Efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária. O material será utilizada no edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Busca de potenciales proveedores, ofertas referenciales. Emisión de SMDTC-2736.
202512356 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 08:07:25 | Verificar y solucionar luminarias con defecto (33 luminarias) en la cota 128 eje AB, desde AMD4 hasta la U9A. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202537 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 7 luminárias LED da iluminação principal da elev.128 50Hz queimadas, por outras novas com as mesmas características. Completando assim a substituição das 33 luminárias queimadas descritas na SSA. Deixado a iluminação principal da elev.108 50Hz em condições normais.
202512355 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 08:51:28 | Verificar e solucionar luminárias com defeito na cota 128 eixo/AB entre as U10 e U18A. Sendo: U10: 6un, U11: 1un, U12: 5un, U13: 2un, U14: 2un U15: 4un, AMC1: 1un, AMC2: 2un, AMC3: 4un, U16: 3un, U17: 6un, U18: 1un, U18A: 4un. Total: 41 Luminárias. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202550 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FORAM SUBSTITUÍDAS 45 LUMINÁRIAS, POR OUTRAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS.
202512305 | STE | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202532 | 04/08/2025 07:23:41 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a duas luminárias de emergência que se encontram inoperantes no pavimento térreo do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias con falla por las luminarias ARGO modelo 120851 entregadas por la SOCM.DT.
202512304 | STE | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202532 | 04/08/2025 07:23:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a 1 luminária de emergência que se encontra inoperante no corredor do lado montante do 1º piso do edifício da manutenção. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la luminaria con falla por la luminaria ARGO modelo 120851 entregada por la SOCM.DT.
202512303 | STE | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202532 | 04/08/2025 07:24:05 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a uma luminária de emergência localizada na escadaria de acesso ao 2º piso do edifício da manutenção e a ausência de 2 luminárias no corredor do lado jusante. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir la luminaria con falla por la luminaria ARGO modelo 120851 entregada por la SOCM.DT.
202512268 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202531 | 01/08/2025 13:48:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminária @AL-36 do segundo piso do edifício da manutenção se encontra inoperante. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202512259 | APG |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 01/08/2025 14:29:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5353P e QF-SPLIT(atualmente sem codificação), referentes ao comissionamento dos quadros QAT-SPLIT e QF-SPLIT, comissionados sob a SSA 202507234. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512244 | STE | 202512209 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 01/08/2025 14:29:30 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas, modificação já implementada no KDV-01, SSA 202507561. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202617 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202516366 para implementar modificación de circuito en el KDV-02, similar al KDV-01 (SSA 202408480 y derivadas). Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034. Ya no requiere emisión de documentos adicionales.
202512217 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 31/07/2025 16:54:10 | Atualizar desenho 3238-DF-G9478-P, 3238-DC-G9260-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N21 15T UPAC (SSA202415444). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512183 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 31/07/2025 11:02:57 | Realizar solda no suporte de rodizio de carrinho que encontra-se quebrado. Realizar reforço de solda também nos demais suportes para evitar futuras rupturas. | MEG3 | MMU3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202545 | ACOSTA MAURO | Fue reparado con soldadura la fijación de la rueda y reforzada las demás uniones conforme solicitado por el emitente.
202512171 | APG | 202512165 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:10 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QAT-CAG, o qual foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1/BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1/QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512168 | STE | 202512162 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:22 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202547 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La pendencia fue solucionada por la empresa contratista. Verificar funcionamiento correcto en campo.
202512165 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 07:45:41 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1 e BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1 e QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512162 | STE |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 07:46:02 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202549 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da SSA 202512168, a empresa contratada para a execução do projeto HVAC solucionou a falha no painel QAT-SPLIT, ajustando a lógica de automação para que, em caso de falha do sensor de temperatura, a máquina vigente do rodízio permaneça em operação de forma automática até a correção da anomalia. O funcionamento foi verificado em campo, permanecendo o painel QAT-SPLIT em condições normais de operação.
202512158 | APG | 202512073 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:48 | Emitir parcer técnico referente ao comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512157 | APG | 202512074 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:59 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512074 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 29/07/2025 16:47:24 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512073 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 29/07/2025 16:47:45 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512061 | APG | 202512035 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:43:18 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512059 | APG | 202512034 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512058 | APG | 202512032 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:52 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512056 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:29:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512083), devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por uma nova, de código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento.
202512053 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:30:59 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512079), foi substituída a tomada por uma nova, código 712299. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento.
202512047 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:27:53 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512046 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:28:10 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512045 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:19:02 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512042 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:09:49 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512064), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19030-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518960 para atualização de desenho.
202512041 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:10:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512063), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19029-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518933 para atualização de desenho.
202512040 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:10:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202548 | ELVIS ECCEL | Executado implementação dos sensores de corrente RIBXKTF (pos. "RC01" e "RC02") conforme parecer técnico(SSA 202512062), possibilitando assim uma indicação real do status das resistências de aquecimento. Executado o teste fucional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento (6928-83-19028-E) e verificado resultado conforme esperado. Foi emitida SSa 202518894 para atualização de desenho.
202512035 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 10:48:15 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512034 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 10:50:06 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512032 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 10:52:07 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512022 | APG | 202511993 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 29/07/2025 13:58:14 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), que após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512003 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:00:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512002 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 28/07/2025 16:46:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202512000 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:38:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511996 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:25:57 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202512029), foi substituído o botão de emergência por um novo, código 710499, juntamente com o bloco de contato, código 689408. O conjunto foi instalado e deixado em condições normais de funcionamento.
202511993 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 28/07/2025 16:27:29 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511984 | STE | 202510733 | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202531 | 28/07/2025 16:56:28 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilizacíón no almacen sobre la falta de sobresaliente para lampara siñalizadoras posición 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 quemado durante ejecución de SSA 202510733. Referencia SSA: 202419027, Puente N03 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202511964 | AAT |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202531 | 28/07/2025 10:40:18 | Atualizar desenhos em anexo referentes à intalação de tomadas para TVs e impressoras localizado no Edifício da Manutenção, executado com SSA 202509554. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202511931 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202531 | 28/07/2025 10:40:30 | Atualizar desenho 6201DC07693E em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-11081, executado com SSA 202511202. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511912 | APG | 202511879 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 14:43:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511882 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 25/07/2025 09:08:36 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 e relacionado SSAs 202511388 e 202511390, foi verificada a necessidade do conversor ZTH e do cabo RJ11 específico da Belimo para a parametrização dos atuadores BELIMO LHX24-MFT-100 instalados nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V. Esse equipamento é essencial para ajustes de curso de atuação e futuras substituições desses componentes. Solicita-se a verificação da possibilidade de fornecimento do conversor, cabo e respectivo software. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511879 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 08:30:11 | Durante o comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511864 | STE | 202511520 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 25/07/2025 09:09:41 | Dispor no almox. 30 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 512727. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 06/01/26 (4500081674/10). Saldo actual en stock 106 un. Política ZM=26/50. OBS: DEMPRO-1812.
202511863 | APG | 202511819 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:01 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511861 | STE |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202532 | 06/08/2025 17:03:35 | Durante manutenção periódica verificado a necessidade de pintura nas paredes internas da guarita da segurança, localizada próxima ao trampolim do vertedouro. | MEG3 | MCI1 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202544 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura acrílica en las paredes internas y cielo raso de la planta baja. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202511852 | SEE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:44 | Atualizar desenho 6201-DC-07605 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão da UI do QL-21081, executado com SSA 202511210. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202511848 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 25/07/2025 09:10:56 | Solicito que seja feita a pintura do teto do banheiro na U11, cota 108. Obs. Devido a manutenção de Luminárias, houve a necessidade de nova pintura. Fotos em Anexo. | MEG3 | MCI1 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202531 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura blanca en el techo del baño. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202511846 | STE |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202530 | 25/07/2025 09:11:06 | Solicito que seja feita a pintura do teto do banheiro na U08, cota 108. Obs. Devido a manutenção de Luminárias, houve a necessidade de nova pintura. Fotos em Anexo. | MEG3 | MCI1 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202532 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de pintura blanca en el techo del baño masculino y femenino. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202511829 | SEE |  | K044A001 | QUADRO QL-26081 AMC1/2/3 - EL. 122 | 0698.124-0 | 202530 | 24/07/2025 15:48:41 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-26081, SSA 202511205. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000022/2026 para actualización de diseño.
202511819 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 24/07/2025 14:15:05 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511779 | STE |  | J044A006 | QUADRO QL-08081 U07/U08 - EL. 122 | 0698.035-0 | 202530 | 24/07/2025 15:51:33 | Atualizar desenho 6201-DC-07658 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito da UI do QL-08081, executado com SSA 202511215. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511777 | SEE |  | K044A007 | QUADRO QL-18A081 U18/U18A - EL. 122 | 0698.126-7 | 202530 | 24/07/2025 07:35:54 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-18A081, ejecutado con la SSA 202511208. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000023/2026 para actualización de diseño.
202511723 | STE |  | J044A007 | QUADRO QL-9A081 U09/U09A - EL. 122 | 0698.036-8 | 202530 | 23/07/2025 14:54:35 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito de la UI del QL-9A081, ejecutado con SSA 202511216. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202511700 | SEE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202530 | 23/07/2025 14:55:01 | Atualizar desenho 6058-DC05006 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente à retirada da alimentação provisoria do canteiro de obra a da SOCM.DT, ligada no circuito I9 no CL-14, executado com SSA 202411351. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000024/2026 para actualización de diseño.
202511667 | SEE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202530 | 22/07/2025 14:33:18 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de instalação projetores ao lado da oficina localizada no AMC elev.144, executado com SSA 202510413. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202511631 | STE | 202511478 | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:04:43 | Solicitamos Parecer Técnico sobre desbalanceamiento encontrado en resistencia óhmica de los bobinados del transformador 5TR2, conforme planilla de comisionamiento en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Transformador sustituido por la contratista, verificar instalación y realizar los ensayos de comisionamiento en dicho transformador.
202511629 | APG | 202511499 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202530 | 22/07/2025 08:04:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse termostato inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511499 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 14:14:35 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511498 | STE | 202511408 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 16:43:33 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. Efetuar gestão com a SOCM.DT para providenciar a substituição do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La SOCM.DT entregó una nueva IHM del mismo modelo para realizar la sustitución. Proceder con la instalación y verificar el funcionamiento correcto.
202511491 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202529 | 18/07/2025 16:43:46 | Atualizar desenho 6926DCA9193P(1)R14, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Rerefente ao serviço de instalação de tomadas na sala de reunião das SMIL.DT (laboratório), SSA 202509586. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202511480 | STE | 202511477 | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 16:44:27 | Solicitamos parecer técnico sobre a discrepância encontrada entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202604 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha reemplazado el conductor de 120mm² por uno de 95mm². Servicios acompañados en las SSA's 202519194 y 202519196.
202511478 | STE |  | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202529 | 18/07/2025 14:44:54 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foram observados valores desequilibrados de resistência ôhmica nos enrolamentos do transformador 5TR2, conforme imagem da planilha de ensaios em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA 202511631 A IEQ2 sobre anomalía, gestionada la substitución del transformador por parte del fabricante, realizados ensayos al nuevo transformador, con resultados en anexo. Luego de instalación realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202511408 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 11:26:38 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico vinculado à SSA 202511498, foi instalada a nova IHM PHILIPS, modelo 10BDL4551T/00. Após a conexão e a configuração do equipamento, foi criado o usuário “Viewer”, com permissão para visualizar parâmetros e alarmes do sistema HVAC. A IHM foi deixa em condições normais de funcionamento.
202511388 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 07:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que o atuador Belimo LHX24-MFT-100, instalado nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V, possui curso de atuação de 100 mm, controlado por sinal de 2-10V. Esse curso excede o limite físico do difusor, forçando a estrutura além do permitido e impedindo o funcionamento correto do equipamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2( SSA 202511390), o fabricante ajustou o curso de atuação do controlador para que não ultrapasse o limite máximo de abertura do damper. Também foi calibrado o sinal de controle do atuador, garantindo que o fechamento e a abertura completos permaneçam dentro dos limites especificados. Ensaios e testes funcionais foram realizados no dentro da SSA de comissionamento 202507417, confirmando que o curso de atuação dos dampers e o sinal de comando estão corretos.
202511341 | APG | 202511298 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 15:40:47 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417),o qual foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio–automação blindado PE–2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511298 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 08:53:27 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis e componentes do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio – automação blindado PE – 2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511291 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 11:16:40 | Referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417) , fornecer a definição dos valores de setpoint mínimo e máximo de pressão da tubulação de água gelada, e o setpoint mínimo e máximo de pressão de ar dos dutos dos fancoils, conforme as especificações construtivas de eficiência e segurança do sistema. Esses valores serão utilizados para configurar o sistema de automação responsável pelo controle das bombas secundárias e pela modulação da pressão dentro dos limites estabelecidos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511229 | APG | 202511180 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 15:00:44 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC (SSA 202507417), o qual foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, do sinal não chegar aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511180 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 08:12:50 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400-4 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, a informação não ser repassada aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202511080 | AMP |  | P094D032 | FAN-COIL FC-2P-118 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.052-5 | 202529 | 14/07/2025 16:18:55 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511078 | AMP |  | P094B038 | FAN-COIL FC-2P-118-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.037-7 | 202529 | 14/07/2025 16:19:17 | Durante ejecución de la SSP: 20251859 (4A) encontrado resistor del sistema de humidificador quemado. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511008 | AAD |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202529 | 14/07/2025 13:54:04 | Solicitamos Actualizar y garantizar su disponibilidad en SAT los siguientes diseños: 6090DF90094P(1)R1, 6090DF90096P(1)R4, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90097P(1)R2, 6090DF90098P(1)R2, 6090DF90099P(1)R1, 6090DF90102P(1)R1, 6090DF90103P(1)R2, 6090DF90119P(1)R0, 6090DF90122P(1)R0. Referentes a instalación de controlador digital y sensor de temperatura PT100 instalados en KDV-01 En SSA 202507561. Diseños se encuentran en Anexo. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000340/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos conforme anexo a la ejecución. Incluidos documentos de la SSA 202514034.
202510942 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:05 | Atualizar desenhos em anexo em dispor no arquivo técnico. Referente ao servico realizado de instalação de tomadas na sala 131 do primeiro piso do laboratório químico elétro-eletrônico na CHI, SSA 202510632. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202510826 | AAT |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 11/07/2025 10:50:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6928-DF-J5299 referente ao comissionamento do painel TS-TP-CI-PB. Painel comissionado com a SSA 202510447. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202510812 | AIM |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 14:08:51 | Durante o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB (SSA 202510447) foi verificado que disjuntor localizado a montante do circuito de alimentação possui corrente nominal inferior a corrente nominal do disjuntor a jusante. Disjuntor Circ3 do painel TS-UPS de 10A e disjuntor 52.A do TS-TP-CI-PB de 25A. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510685 | STE | 202510345 | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202528 | 09/07/2025 10:06:04 | Dispor no alomox. 1 Interruptor Diferencial 2P 220/240V 30MA 40A, código 714718. Emitido empenho 511249. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202604 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock. Retirado con SM 525159
202510636 | ASL |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202528 | 08/07/2025 16:05:50 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510635 | ASL |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202528 | 08/07/2025 16:06:00 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510634 | AAT |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202528 | 08/07/2025 16:06:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5285P, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.35, 52.36 e 52.37. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510633 | ASL |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 08/07/2025 16:06:23 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202510584 | AAT |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202528 | 08/07/2025 10:47:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5284, referente a instalação de Relógio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510582 | AAT |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202528 | 08/07/2025 10:47:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5283, referente a instalacao de Relogio Ponto nos circuitos 52.30, 52.31 e 52.32. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202510564 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202528 | 07/07/2025 15:13:09 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-PB foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510567), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507214, referente ao comissionamento.
202510563 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202528 | 07/07/2025 15:13:21 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-2P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510569), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507250, referente ao comissionamento.
202510562 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202528 | 07/07/2025 15:13:31 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-1P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510568), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507248, referente ao comissionamento.
202510506 | STE | 202510343 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202528 | 07/07/2025 15:33:37 | Encontrado IHM de la Casa de Maquinas con parpadeo (flickering) conforme video en anexo. Solicitamos verificar estado de garantía del equipamiento, y realizar gestión junto con el fabricante para sustitución de IHM. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La IHM fue sustituida por el fabricante y la misma se encuentra en condiciones normales de operación.
202510492 | STE | 202510437 | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202528 | 07/07/2025 08:20:54 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de elevación y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración y anexar en la baja de la SSA matriz.
202510437 | STE |  | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202527 | 04/07/2025 13:55:26 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado verificación y acompañamiento al fabricante, realizado cambio en varios parametros del inversor IF1. Realizado ensayos funcionales con carga en conjunto con MAM2 verificando correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo tabla de parametros actualizados del inversor IF1.
202510343 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202527 | 03/07/2025 13:58:18 | Encontrado IHM de comando del montacargas instalado en la casa de maquinas con defecto. En anexo, video del IHM en mal funcionamiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202538 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada 202510506 solicitando a IEQ2 verificar estado de garantía y entrar en contacto el fabricante para substitución del componente. Agendada la visita y realizado el acompañamiento a la contratada durante la substitución del IHM, material proveído por el propio fabricante. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación e indicación del Montacargas AMC. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510312 | AAT |  | J052D010 | QUADRO QL-9A132 - EL. 145 | 0698.339-1 | 202527 | 02/07/2025 14:27:44 | Atualizar desenho em anexo: 6201-DC-07759, referente instalação de DR 40A (DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR) para alimentação cozinha (Sala de Despacho), no circuito 15 do QL-9A132, localizada no Edifício Produção EL.145m. Serviço executado com SSA 202508750. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202510246 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:23:13 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-01 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510253) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER1 em condições normais de funcionamento e operação.
202510244 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202527 | 01/07/2025 16:23:30 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-02 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510256) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER2 em condições normais de funcionamento e operação.
202510220 | AAT |  | J102E010 | QUADRO TG-AZ | 1734.001-1 | 202527 | 04/07/2025 16:30:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 1928-DF-J5294, 6928-DC-J5346 e 6928-DC-J5342 referente ao comissionamento do quadro TG-AZ, comissionado sob a SSA 202509851. Desenhos com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202510214 | APG |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202528 | 11/07/2025 15:02:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos relativos aos painéis TS-CHILLER-01, TS-CHILLER-02, QCH-3101 e QCH-3102. Separar o desenho do painel QCH-3102 do desenho do painel QCH-3101 e acrescentar lista de materiais. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510166 | APG | 202510059 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 11:05:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3102(SSA 202507274), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510165 | APG | 202510057 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:28 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101(SSA 202507271), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510139 | APG |  | P100C003 | QUADRO TS-UMA-2P | 1508.013-3 | 202527 | 01/07/2025 16:20:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DFJ5291P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-2P, comissionado sob a SSA 202506902. Desenho com as marcações realizadas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510059 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:14:09 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510057 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:14:23 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510049 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:16:36 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202510048 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:17:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509978 | SEE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202526 | 27/06/2025 10:35:12 | Atualizar desenhos 6926DCA9193P(1)R14, 6928DCA9202P(1)R8, 6926DFJ4738P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Serviço referente a SSA 202508928, instalação de alimentação para exaustores na sala 212, LQEE. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseños.
202509966 | SEE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202527 | 03/07/2025 14:56:02 | Atualizar desenhos em anexo: 6101-DC-06234 e 6135-DI-15200, referente à instalação de 4 luminárias led 72W no circuito 52.7 do QL-8.5, localizada na Barragem Principal EL.144/U15, oficina da SMMC.DT. Serviço executado com SSA 202509025. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2026 para actualización de diseños.
202509910 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 08:14:47 | Durante o comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 17 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 221,40VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509914), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,7 V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509909 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 08:03:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 15 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 219VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509913), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 222,0V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509908 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 07:53:01 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 16 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 33 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 215,2VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509911), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,2V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos.
202509869 | AAD |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202526 | 25/06/2025 16:24:25 | Actualizar diseño en anexo referente a la reubicación e instalación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Situación levantada por el GT-G1-Seguridad de la SMMG.DT, SSA 202507715. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202509852 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 25/06/2025 13:35:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509894 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507250 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509850 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 25/06/2025 13:36:10 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509893 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507248 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509847 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 25/06/2025 13:36:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509892 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507214 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento.
202509835 | STE |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202526 | 25/06/2025 09:26:09 | Durante o comissionamento do painel TS-UMA-PB (SSA 202506900), foi constatado que o disjuntor 9Q1 apresentou atuação do disparo magnético fora dos valores especificados na planilha de comissionamento. Em anexo, encaminho a ficha de ensaio desse disjuntor. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202530 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509848), foi constatado que a atuação térmica do disjuntor está dentro dos valores de referência e os ensaios da proteção magnética apresentam resultados similares aos de outros disjuntores do mesmo modelo. Com isso o disjuntor foi considerado aprovado.
202509576 | APG |  | P100B003 | QUADRO TS-UMA-1P | 1508.012-1 | 202526 | 23/06/2025 07:22:35 | Atualizar desenho 6928DFJ5290P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-UMA-1P (SSA202506901). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509574 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202526 | 23/06/2025 07:22:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-15246, referente à substituição do disjuntor 2P 32A no circuito #C18 do painel QL-27123 por um disjuntor 3P 16A. Serviço executado com SSA 202509121. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509559 | STE |  | K045A006 | QUADRO QL-16071 U16/U17 | 0698.404-5 | 202525 | 18/06/2025 15:52:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07057, referente à desconexão de cabos de alimentação das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505357. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509550 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202525 | 18/06/2025 13:44:02 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-07067, referente à desconexão das unidades intercomunicadoras (UI). Serviço executado com SSA 202505358. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509528 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202525 | 18/06/2025 14:51:58 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07682, referente a desconexão dos cabos da UI no QL-09071, executado por meio da SSA 202505350. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509526 | STE |  | J045A004 | QUADRO QL-05071 U05/U06 | 0698.322-7 | 202525 | 18/06/2025 14:52:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07648, referente à desconexão de cabos de alimentação da UI no QL-05071, executado por meio da SSA 202505348. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509507 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202525 | 18/06/2025 10:35:52 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07659, referente à desconexão dos cabos da UI do QL-07071, executado por meio da SSA 202505349. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509506 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202525 | 18/06/2025 10:36:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07633, referente à desconexão de cabos da UI no QL-03071, executado por meio da SSA 202505347. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509394 | AIM |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202525 | 17/06/2025 16:25:00 | Solicitamos a construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para a manut. Ação ref. a OTS.SMMG.202530. | MEG3 | MCI1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202509383 | STE | 202507561 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202525 | 17/06/2025 15:33:13 | Solicitamos PT pois foi realizada a modificacao no sistema de medicao de temperatura do gerador diesel do vertedouro, comforme SSA 202507561 e constatado que a saída OUT3 do relé 26W1 nao é capaz de alimentar o relé R26W1 de forma eficaz, uma vez que a saída tem valor variável de 0 a 20V, dependendo da temperatura da água, sendo assim, na maior parte da faixa de funcionamento do relé, a saída OUT3 envia sinal de tensao inferior ao necessário para energizar o relé R26W1, ficando alarme atuado. | MEG3 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Cambiar el relé por los cód. 715008 / 714730 de 12Vcc / 1RV. Siguen nuevas marcaciones R0B en anexo con nueva parametrización del controlador. Realizar mismos ensayos funcionales indicados en la SSA 202507561.
202509380 | APV | 202508942 | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202525 | 17/06/2025 10:37:25 | Solicitamos disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável |  | Não
202509375 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926-DC-A9193, referente à instalação de tomadas na sala da divisão SMIT.DT no LQEE. Executado com SSA 202508276. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202509372 | SEE |  | K045A002 | QUADRO QL-27071 AMC1/2/3 | 0698.386-3 | 202525 | 17/06/2025 08:24:19 | Actualizar diseño 6201-DC-07840E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-27071, ejecutado con la SSA 202505356. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000405/2025 para actualización de diseño.
202509370 | STE |  | K045A005 | QUADRO QL-14071 U14/U15 | 0698.379-0 | 202525 | 17/06/2025 08:24:48 | Actualizar diseño 6201-DC-07717E marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-14071, ejecutado con la SSA 202505353. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509310 | STE |  | K045A003 | QUADRO QL-10071 U10/U11 | 0698.369-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:33 | Actualizar diseño 6201-DC-07694 marcado en anexo, referente a la desconexión del circuito UI del QL-10071, ejecutado con SSA 202505351. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509309 | STE |  | K045A001 | QUADRO QL-25071 AMC1/2/3 | 0698.136-4 | 202525 | 16/06/2025 16:46:46 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07620 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-25071, EXECUTADO COM SSA 202505354. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509308 | AAT |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202525 | 18/06/2025 10:37:57 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes aos sistemas de iluminação e tomadas do edifício de manutenção. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202509305 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC07706 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-12071. EXECUTADO COM SSA 202505352. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño del QL-12071 actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509304 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:19 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07606 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-21121, REALIZADO COM SSA 202505360. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509303 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202525 | 16/06/2025 16:47:28 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201-DC-07615 MARCADO EM ANEXO, REFERENTE À DESCONEXÃO DE CABOS DO CIRCUITO "UI" DO QL-01071, EXECUTADA COM SSA 202505346. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202548 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202509155 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 07:34:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA: 202505105), foi constatado que após longos períodos com as luminárias desligadas os disjuntores de alimentação dos circuitos de iluminação desarmam de maneira aleatória no momento do acionamento das luminárias. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509083 | APG | 202509057 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:03 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a defeito no parafuso do contato 6T3 da contatora 1K1 do painel QCH-3102. Defeito identificado durante o comissionamento (SSA 202507274). Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509081 | APG | 202509055 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 12/06/2025 07:33:19 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição da resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) que se encontra com defeito. Foto em anexo | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509074 | APG | 202509038 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 12/06/2025 07:33:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719/SDS-15588), o qual foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização e inviabiliza futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509071 | APV | 202508824 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 12/06/2025 07:34:06 | Disponibilizar en almacenes 02 un. del modulo electrónico controlador ECC-VAVS Código de Stock: 710983, marca DISTECH Controls. Controladores serán para aplicación inmediata en la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202509057 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:37:53 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que o parafuso do borne 6T3 do contator 1K1 se encontra espanado. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509055 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:38:05 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que a resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202509038 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 11/06/2025 16:42:37 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719 e SDS-15588), foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede a execução dos testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização, além de inviabilizar futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508973 | STE | 202500427 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202524 | 11/06/2025 10:38:26 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato ambiente 5-30°C, Marca: IMIT, Modelo: TA3, Código de Stock: 714224, para ejecución de la SSA matriz. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202604 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 714224 (TERMOSTATO AMBIEN 5/30 °C 220V 1NA/1NC) el 05/01/26 (4500081826/10). Política del material ZM=1/2.
202508957 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202524 | 11/06/2025 07:21:53 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) e conforme fabricante (TRANE) a alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" deve ser direta do disjuntor sem passar pelo contator pos. "C3" e "C4" (ver desenho F.6 e 7 no anexo). A liberação da alimentação de saída do inversor ocorre pelo comando do contato auxiliar (43-44) do "C3" e "C4" e, deve ocorrer com alimentação dos inversores já disponível. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Realizado alteração da alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" pela empresa contratada conforme solicitado por técnico da TRANE e, aprovado pelo parecer técnico da IEQ2(SSa202508962). Após conclusão da instalação dos cabos foi verificado que as conexões ficaram de acordo com o recomendado. O desenho foi marcado e a respectiva atualização será solicitada após conclusão do comissionamento.
202508927 | STE | 202508923 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 13:38:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener dichos componentes instalados y realizar las marcaciones en el proyecto conforme instalado en campo.
202508926 | STE | 202508919 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 11/06/2025 13:39:28 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener dichos componentes instalados y realizar las marcaciones en el proyecto conforme instalado en campo.
202508923 | STE |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 10/06/2025 13:58:31 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508927 ), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515837 para a IEQ2, para atualização de desenhos.
202508919 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 10/06/2025 13:53:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508926), foi recomendado manter os componentes não identificados e sem função, conforme instalados em campo. Após a realização das marcações nos desenhos, foi emitida a SSA 202515775 para a IEQ2, para atualização de desenhos.
202508693 | AIM |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202523 | 06/06/2025 14:11:03 | Durante atendimento a SSP 20255800, verificado dois fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). Obs.: fusível encontrado marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202508613 | AAT |  | J102H002 | QUADRO TS-ELEVADOR-02 | 2401.004-8 | 202523 | 05/06/2025 14:41:54 | Atualizar desenho 6928DFJ5298P, 6928DCJ5338P, 6928DCJ5339P, 6928LCJ5277P, referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-02 (SSA202506747). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508609 | AAT |  | J102H001 | QUADRO TS-ELEVADOR-01 | 2401.003-6 | 202523 | 05/06/2025 14:42:03 | Atualizar desenho 6928DFJ5297P referente ao comissionamento do QUADRO TS-ELEVADOR-01 (SSA202506744). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508569 | APG | 202508566 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 14:42:35 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508566 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 07:39:40 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508503 | APG | 202508497 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 16:08:49 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e solução para a causa do problema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508497 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 07:33:06 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e é necessária a definição de solução para a causa do problema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508474 | STE | 202508378 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 04/06/2025 14:43:48 | Realizados ensayos, verificando anomalías relatadas en el informe en Anexo. Solicitamos verificar validez de la garantía para entrar en contacto con el fabricante, durante anomalías, el IHM no reportaba error. En adjunto, estados de entradas digitales y relato de las maniobras de operación realizadas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado por la empresa contratista el problema fue generado por transitorios eléctricos generados por los actuadores lineales de 24 VCC cuya interferencia electromagnética atacaba al PLC, provocando la interrupción de la secuencia de los movimientos durante la operación. Se ha modificado el proyecto instalado DPS's en el panel PC-08 y Snubbers RC en las bobinas de los contactores referentes a los actuadores. En anexo modificaciones. Verificar en campo y emitir SSA p/ actualiz. de diseño.
202508462 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202523 | 04/06/2025 14:42:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6209-DC-15201-E, 6246-DF-96710-P, referente à execução da SSA 202507909, referente a retirada dos circuitos da furadeira e desengrossadeira, no espaço da carpintaria do Setor da MCI2. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000175/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202508440 | STE |  | P100D002 | QUADRO QF-SPLIT | 1508.019-4 | 202523 | 03/06/2025 10:52:25 | Durante conmisionamiento encontrado en campo cabos faltantes en los bornes X1-9 y X1-10. Anexo Diagrama marcado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202524 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme Parecer Tecnico de IEQ2, realizada instalación de alimentación de los bornes X1-9 y X1-10 desde el DJ1-1 y DJ2-1 respectivamente. Anexo diagrama marcado.
202508358 | STE | 202508326 | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 14:57:53 | Solicitamos aquisição de 05 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515121 de 1 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508357 | STE | 202508327 | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 14:58:01 | Solicitamos aquisição de 03 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), especificamente para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515123 de 3 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508355 | STE | 202508328 | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 13:48:19 | Dispor no almox. 1 luminária LED código 715055. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515124 de 1 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508352 | STE | 202508330 | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 16:47:26 | Dispor no almoxarifado 02 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515122 de 2 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508350 | STE | 202508332 | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 16:47:34 | Dispor no almoxarifado 04 unidades do material: 715055 - (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60Hz), para atender a demanda da SSA Matriz, para substituição de luminárias com defeito na iluminação viária. Registrado a indisponibilidade do material no SAP. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10). Saldo actual en stock 51 un. Creada reserva Tipo 3 nro. 515125 de 4 un valida hasta el 21/08/27. OBS: DEMPRO-1754
202508339 | APG |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202523 | 02/06/2025 10:58:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6928DCJ5338P e 6928DFJ5289P, referentes ao comissionamento do quadro TS-UMA-PB, comissionado sob a SSA 202506900. Desenhos com as marcações realizadas seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202508332 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 09:12:44 | Substituir 04 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 4 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária na região do mirante do vertedouro inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na região do mirante da margem direita em condições normais de funcionamento e operação.
202508330 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 09:12:32 | Substituir 02 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 2 luminárias pertencentes ao sistema da iluminação viária da elevação 144 montante inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária da elevação 144 montante em condições normais de funcionamento e operação.
202508329 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202523 | 02/06/2025 09:14:34 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema de iluminação viária inoperante na região entre a guarita de acesso a área industrial e o túnel do vertedouro. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508328 | STE |  | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:30 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 1 luminária pertencente ao sistema da iluminação viária inoperante na elevação 144 jusante. Ela foi substituída por nova com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária na elevação 144 jusante em condições normais de funcionamento e operação.
202508327 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 09:16:57 | Substituir 03 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , barragem principal. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508326 | STE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:45 | Substituir 05 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202542 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias pertencentes ao sistema de iluminação viária inoperantes na elevação 225 , BLD. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP 20251771. Deixado iluminação viária do local referido em condições normais de funcionamento e operação.
202508277 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:50:31 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) foi constatado que os blocos de contatos (23-24) das chaves seletoras ( manual/desliga/automático) pos."S1", "S2", "S3" e "S4" apresentam falha no fechamento do contato durante manobra da chave. Ver imagem no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição dos blocos por novas unidades com as mesmas características e de outra marca (Schneider Electric). Após instalação foram executadas várias manobras e constatado o funcionamento normal dos contatos sem anormalidades.
202508270 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:52:20 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092) foi constatado que os relés temporizadores pos. "RT1" e "RT2" (ver imagens) não estão representados no desenho 6928DFJ5288P. Os mesmos estão sendo alimentados em paralelo com os contatores "C3" e "C4" respectivamente. Nos contatos auxiliares (25-28) os cabos estão direcionados para régua "XS1" sem nenhuma finalidade. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico de IEQ2 (SSa202508340) os relés temporizados pos."RT1" e "RT2" foram removidos juntamente com os cabos conectados nos mesmos. Instalação ficou conforme diagrama funcional 6928DFJ5288P e, atualização será solicitada após comissionamento do painel. Os relés foram devolvidos para SOCM.DT.
202508260 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202522 | 30/05/2025 14:13:08 | Durante comissionamento do painel QAT-SC-01, verificado que a fonte fornecida (fotos anexas) é completamente diferente daquela especificada no projeto (desenho 6925-DF-J5338 fl 6). | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202524 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico de IEQ2, mantenida fuente encontrada en campo (220VCA/12VCC). Desenho marcado corrigido em anexo (atualização será solicitada na conclusão do comissionamento, SSA 202507417).
202508188 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 08:10:50 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092)foi constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202545 | ELVIS ECCEL | Foi instalado duas IHM's da SCHNEIDER (mod. WV3A1007) para o inversor SCHNEIDER (mod. ATV310HD11N4E) pos." INV1" e "INV2" disponibilizados por SOCM.DT conforme parecer técnico da IEQ2 (202508257) . Após instalação dos módulos foi verificado sua conexão e funcionamento em condições normais de operação. Foi emitida SSa 202518442 para atualização de desenho e adicionado comentário na SDS-15686 para LMR. Obs.: IHM's WEG foram entregues para IEQ2.
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202525 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação.
202508025 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202522 | 28/05/2025 10:45:24 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P), SSA 202507250, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202524 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico e desenhos atualizados fornecidos pela IEQ2 com a SSA 202508073, o comissionamento do painel QP-UMA-03 (2P) foi reiniciado após modificações implementadas pela SOCM.DT. Ensaios, inspeções e marcações nos desenhos serão realizados durante a SSA 202507250 de comissionamento.
202508016 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202522 | 28/05/2025 08:37:52 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo), SSA 202507214, foram detectadas diversas divergências entre a montagem em campo e o projeto fornecido, inviabilizando a continuidade do comissionamento. O desenho com as marcações realizadas até o momento segue em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-01 (PB) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507214. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos.
202508012 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202522 | 28/05/2025 08:38:06 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P), SSA 202507248, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. Desenho com as marcações realizadas até o momento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-02 (1P) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507248. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos.
202507844 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202522 | 26/05/2025 11:10:57 | Solicitamos repor estoque no almoxarifado de Luminárias Led de 150W, código 715055. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202539 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 158 un. del material cod. 715055 (LUMINARIA LED 150W 220V 50/60HZ) el 21/08/25 (4500079691/10).
202507804 | SEE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202521 | 23/05/2025 16:28:18 | Atualizar desenho 6926DCA9193P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas para computadores e TVs no primeiro piso do laboratório eletroeletrônico da área industrial. SSA 202506877. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2026 para actualización de diseño.
202507689 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202521 | 23/05/2025 14:32:15 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la construcción de plataformas de hormigón permanente que sirvan de base para el uso de escalera del tipo extensible y tipo tijera para el mantenimiento eléctrico de los proyectores de la iluminación principal en los trechos de la fundación en la presa principal, F29, F32 y F33. Fotos ilustrativas y descriptivas en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202529 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de pisos de hormigón para servir de base para apoyo de escaleras en los lugares solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos.
202507687 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202521 | 23/05/2025 14:32:31 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la construcción de plataformas de hormigón permanente que sirvan de base para el uso de escalera del tipo extensible y tipo tijera para el mantenimiento eléctrico de los proyectores de la iluminación principal en los trechos de la fundación en la presa principal desde el F4 hasta el F12/13. Fotos ilustrativas y descriptivas en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202529 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de pisos de hormigón para servir de base para apoyo de escaleras en los lugares solicitados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos.
202507370 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202520 | 13/05/2025 10:17:08 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202507382) os disjuntores dos circuitos 9 e 21do painel TS-TPC-PB foram substituídos por disjuntores de 10A código 664197. Serviço de substituição realizado pela contratada da SOCM.DT. Os dados relativos aos ensaios desses disjuntores foram incluídos na planilha de comissionamento SSA 202505328. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202507216 | STE |  | K047A021 | QUADRO QL-27123 AMC-3 | 1659.001-4 | 202520 | 12/05/2025 07:26:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6201DC15246P, 6201DC15248P, 6201DC15249P, 6229DC07302E, 6229LC07053E e 6241DF87665P, referente ao comissionamento do QL-27123 com a SSA 202505596. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000267/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202507196 | APG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:15 | Solicitamos apoio para escavar no pátio da SEMD e possibilitar a retirada dos eletrodutos danificados embutidos no solo. Desenho da localização da escavação em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202507194 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:16:11 | Realizar a normalização do circuito 52.2/QIE-5A, que alimenta o projetor L17E. Cabos de alimentação do projetor encontram-se em curto-circuito dentro do eletroduto. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202507069 | STE | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 08/05/2025 06:56:59 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. Obs.: SSA Relacionada: 202503137. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761
202507003 | APV |  | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 07/05/2025 07:35:01 | Verificar motivo de temperatura de sala 126 (Filtro de impresión 3D) a 28°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202602 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado dumper inoperante, y no existen unidades disponibles compatibles en almacenes, emitida SSA 202600975 para compra.
202506970 | STE | 202506919 | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202519 | 07/05/2025 10:18:24 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos que estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505097). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506968 | STE | 202506918 | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202519 | 07/05/2025 10:18:33 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos que estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505102). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506926 | STE | 202506834 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 06/05/2025 07:43:50 | Dispor no almox. 3 luminárias LED, código 714176. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 506460. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 06/08/25 (4500078905/60).
202506919 | STE |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202519 | 05/05/2025 17:00:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-PB (SSA 202505097), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506918 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202519 | 05/05/2025 16:05:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-2P (SSA 202505102), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506912 | STE |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202519 | 05/05/2025 16:04:42 | Durante o comissionamento (SSA 202506073), foi verificado que após o teste de restauração do backup da programação do controlador DALI do painel UCL2, o referido controlador passou a apresentar problemas funcionais (luz 'SYS' fica vermelha e o controlador reinicia). | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizado o backup e a restauração do sistema conforme as instruções do fabricante e o P.T da IEQ2 com a SSA 202506967. Em anexo, segue o procedimento completo para backup e restauração do sistema, além dos arquivos gerados para o backup do controlador WAGO 750-8212 dos painéis UCL0, UCL1 e UCL2. O sistema de iluminação do novo edifício de manutenção encontra-se em condições normais de funcionamento. Os procedimentos foram realizados durante a execução da SSA de comissionamento 202506073.
202506680 | STE | 202506406 | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202518 | 29/04/2025 09:09:47 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-TPC-2P (SSA 202505331), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem a lista das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506638 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202518 | 29/04/2025 08:29:55 | Atualizar desenho 6206 DF 90434 I R1(f.62), referente a substituição do motor da bomba 4-P1-JW (SSa202506457) com alimentação do QUADRO QU-04, pos.62QF1 do compartimento A04. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT conforme solicitado.
202506617 | SPG | 202505491 | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202518 | 28/04/2025 15:17:02 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre velocidad de reacción del desenrolador de cabos durante traslación del limpiarejas. Medidos valores (mA) del inclinómetro verificando correcta operación del mismo. Verificado actuación de sensores inductivos por excesiva tracción del cable, lo que provoca detención de la traslación en punto 2 y 3 Observado en SSA Matriz. Anexo imágenes de la lectura del inclinómetro. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202648
202506602 | STE |  | R015B009 | BLOCO I9 | 0980.118-4 | 202519 | 06/05/2025 07:44:11 | Realizar construção de estrutura de acesso de alvenaria no piso próximo a Subestação 7 da iluminação monumentao que esta localizada entre os blocos I09 e I10. Estrutura afim de garantir mais segurança e ergonomia durante os trabalhos de manutenção. Detalhes em foto anexo. Dúvidas com Patrick ramal 9537. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202607 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de una escalera para mejorar el acceso al bloque. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202506561 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202518 | 28/04/2025 07:04:14 | Atualizar diagrama elétrico em anexo e dispor no arquivo técnico. Realizado a substituição do disjuntor de 10A do circuito 5 por outro de 25A e remoção do contator C5 do QL.09181. Serviço realizado para alimentação elétrica da AUX CA3AI-B. SSA 202503546. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202506461 | AAD |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202517 | 24/04/2025 17:04:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6475-DF-A8279-P R3 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F3, 6475-DF-A8280-P R11 F1 e 6475-DF-A8282-P R2 F1 referente instalação de sensor PT-100 e controlador de pré-aquecimento do GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA SEMD . Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida nueva SRA-IB-000255/2025 para correción de detalles en el diseño 6475-DF-A8280-P.
202506406 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202518 | 28/04/2025 16:55:04 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-2P (SSA 202505331), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506393 | STE | 202506322 | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202517 | 24/04/2025 08:11:42 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-TCP-PB. Arquivo com o texto das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506364 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202517 | 23/04/2025 10:20:45 | Solicitamos atualizar desenhos 6058DC05003 e 6058DC05006, conforme marcações anexas, referentes a desativação do sistema das unidades intercomunicadoras, realizada com a SSA 202505648. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202506330 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 22/04/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202521 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202506397, os disjuntores dos circuitos 9 e 21 foram substituídos por disjuntores de 10A, código 664197. A substituição e os ensaios dos disjuntores foram realizados sob a SSA de comissionamento 202505330. Os disjuntores foram fornecidos pela SOCM.DT.
202506322 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202517 | 22/04/2025 11:02:50 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506195 | STE | 202506140 | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 22/04/2025 16:05:08 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506193 | STE | 202506136 | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202517 | 22/04/2025 16:05:19 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTE-1P (SSA 202505100), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506140 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202516 | 15/04/2025 16:32:32 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-1P em condições normais de funcionamento e operação.
202506137 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:04:10 | Durante o atendimento a SSA 202505451 foi constatado que a disposicao física dos componentes nao está de acordo com o desenho. Dessa forma, solicitamos atualizacao do desenho 5225-DF-J0931P R0C 1 - pagina 17 - conforme marcacoes anexadas. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | SAVIO SILVA JARDIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El diseño 5225-DF-J0931P revisión R03 ya disponible en el SAT ya se encuentra actualizado conforme marcaciones anexadas.
202506136 | STE |  | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202516 | 15/04/2025 16:42:26 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-1P (SSA 202505100), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-1PB em condições normais de funcionamento e operação.
202506109 | STE | 202506091 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:51:52 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de 18 luminárias de emergência inoperantes no 2P do edifício de manutenção. Defeito verificado durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111). Desenho com os pontos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202506100 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:43:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que o interruptor da sala de depósito de limpeza do segundo pavimento encontra-se com defeito intermitente de acionamento. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202506096 | STE |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:55:23 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto da lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-2P em condições normais de funcionamento e operação.
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505951 | STE | 202505749 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202516 | 14/04/2025 10:20:26 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Defeito verificado durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105). Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202505944 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202516 | 14/04/2025 10:20:52 | Actualizar diseño en anexo referente a la desconexión del circuito UI del QL-7.4, SSA 202504675. Disponibilizar en el SAT diseño actualizado. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505928 | STE |  | J047A018 | QUADRO QL-9A121 U09/U09A | 0698.336-7 | 202516 | 14/04/2025 10:21:02 | Atualizar desenho 6201-DC-07682-E anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-9A121, SSA 202505369. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505900 | STE |  | J047A012 | QUADRO QL-06121 U05/U06 | 0698.323-5 | 202515 | 11/04/2025 16:57:27 | Atualizar desenho 6201-DC-07648-P anexo, referente a desconexão do circuito UI no QL-06121, SSA 202505366. E dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505836 | STE |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202515 | 11/04/2025 14:11:03 | Durante o comissionamento da iluminação do edifício de manutenção foi verificado que as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505945), as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram mantidas no interior das eletrocalhas. Deixado cabeamento do sistema DALI em condições normais de funcionamento.
202505832 | STE | 202505814 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:06 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), no qual foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue remitido a la SOCM.DT para gestionar el cambio con la MSE CT 4500058719. Las luminarias de emergencia fueron sustituidas por SOCM.DT, verificar las condiciones de operación y registrar en la SSA matriz.
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505778 | STE |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:10:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-1P em condições normais de funcionamento e operação.
202505764 | STE |  | J045A003 | QUADRO QL-03071 U03/U04 | 0698.317-0 | 202515 | 10/04/2025 11:02:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-03071, SSA 202505347. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505763 | STE |  | J045A005 | QUADRO QL-07071 U07/U08 | 0698.329-4 | 202515 | 10/04/2025 11:03:02 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-07071, SSA 202505349. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505762 | STE |  | J045A006 | QUADRO QL-09071 U09/U09A | 0698.335-9 | 202515 | 10/04/2025 11:03:14 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-09071, SSA 202505350. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505758 | STE |  | K047A005 | QUADRO QL-11121 U10/U11 | 0698.370-7 | 202515 | 10/04/2025 11:03:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-11121, SSA 202505370. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505757 | SEE |  | K047A008 | QUADRO QL-13121 U12/U13 | 0698.375-8 | 202515 | 10/04/2025 11:03:59 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-13121, SSA 202505372. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202546 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000396/2025 para actualización de diseño.
202505754 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:27:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível verificar a instalação de duas tomadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção devido a falta de acesso ao local. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505787), não será efetuado a instalação de tomadas provenientes do painel TS-LTN-PB no interior do poço dos elevadores. Desenho com as alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105).
202505751 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:29:43 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível identificar, devido a divergência de informações nos desenhos a quais cargas/circuitos estão destinados os disjuntores de 25A, 16A e o DR. Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505784), o disjuntor de 25A foi destinado ao circuito 2, o disjuntor de 16A ao circuito 14, o DR ao circuito 1 e os cabos do circuito 2 foram substituídos por cabos de 6mm². Serviço executado pela contratada da SOCM.DT. Desenhos com as referidas alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105).
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT.
202505747 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 07:57:45 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto das plaquetas atualmente instaladas e lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-PB em condições normais de funcionamento e operação.
202505707 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202515 | 10/04/2025 08:17:15 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-01071, SSA 202505346. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505618 | STE |  | J047A006 | QUADRO QL-02121 U01/U02 | 0698.345-6 | 202515 | 08/04/2025 16:45:33 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-02121, SSA 202505364. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505617 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202515 | 08/04/2025 16:45:46 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-23121, SSA 202505362. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505615 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202515 | 08/04/2025 16:46:01 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21122, SSA 202505361. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505598 | STE |  | K047A001 | QUADRO QL-25121 AMC1/2/3 | 0698.384-7 | 202515 | 08/04/2025 16:46:30 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-25121, SSA 202505374. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505592 | STE |  | K047A017 | QUADRO QL-18A121 U18/U18A | 0698.411-8 | 202515 | 08/04/2025 16:46:39 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-18A121, SSA 202505377. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505589 | STE |  | K047A014 | QUADRO QL-17121 U16/U17 | 0698.405-3 | 202515 | 08/04/2025 16:46:47 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-17121, SSA 202505376. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505586 | STE |  | K047A011 | QUADRO QL-15121 U14/U15 | 0698.380-4 | 202515 | 08/04/2025 16:46:58 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito de UI no QL-15121, SSA 202505373. Dispor no SAT desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202505151 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202514 | 03/04/2025 11:11:25 | Solicito aumentar a altura de duas caixas de passagem da fiação elétrica da iluminação monumental que alimenta a luminária 76-10, localizada nas proximidades do prédio da hidrologia. Tal ação evitará a entrada de água pluvial, pois as caixas estão no nível do piso. Imagens e desenho em anexo. | MEG3 | MCI1 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202525 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el aumento en la altura de dos registros de inspección para cables de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202504938 | SPG | 202504860 | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 02/04/2025 10:40:55 | Solicitamos Parecer Técnico referente a situação levantada durante a execução da SSP 20253508 onde foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202615
202504701 | STE | 202504694 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:40 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20250403 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202504695 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202513 | 28/03/2025 16:27:48 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6059-LC-05016P R11 e 6058-DC-15202P-R2A, referente à execução da SSA 202503549, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A da torre do vertedouro. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504694 | STE |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202513 | 28/03/2025 15:38:15 | Durante la ejecución de la SSP 20250403, en los ensayos del relé de protección RP1 (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00 .Archivo de los ensayos y OA en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504701) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202504614 | SEE |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202515 | 08/04/2025 16:47:14 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente a instalação de tomadas 125A nas Un13 e Un17, elev.111, barragem principal, SSA 202501235. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000382/2025 para actualización de diseños.
202504352 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202513 | 24/03/2025 16:28:01 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6151-DC-00020P e 6151-LC06525P, referente à execução da SSA 202503512, solicitada pela IEQ2, para conexão do cabo HT-1504 ao circuito 11 do painel QL-7.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504348 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202513 | 24/03/2025 13:35:43 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-07056-E, 6201-DC-15206-E e 6201-DC-07620-E, referente a instalação de 04 ventiladores no vestiário/oficina do Setor da MMU1, SSA 202503766. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504340 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 24/03/2025 16:28:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-06405 e 6109-LC-06524P, referente à execução da SSA 202503510, solicitada pela IEQ2, para conexão dos cabos HT-613 e HT-614 aos circuitos 1 e 2 do painel QL-6.1 da barragem principal. Os desenhos marcados estão anexados para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños enviados a la contratada para actualización conforme instalado. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202504258 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:21:12 | Confeccionar e instalar adesivo para aplicação na lança do caminhão para identificação da divisão: “SMMG.DT/MEG3”, dimensões de espaços possíveis em anexo. mais Informações (Edsonf R.9533). | MEG3 | MCI2 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202519 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202504227 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 15:03:04 | Durante la ejecución de la SSP 20253950 en los ensayos del relé de protección RP1. (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0478 .Archivo de los ensayos y OA . en anexo | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504229) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0196 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202504089 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202512 | 19/03/2025 10:03:08 | Atualizar desenho 6201-DC-07655, referente à desconexão do circuito UI no QL-05051, executado com SSA 202501831. Disponibilizar desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202504015 | SEE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202512 | 20/03/2025 13:45:40 | Atualizar desenho em anexo referente modificação do circuito da luminária de acesso à escada COTA 92 U18, SSA 202502540. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000381/2025 para actualización de diseños.
202503984 | SEE |  | J044A009 | QUADRO QL-21101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.037-6 | 202512 | 18/03/2025 08:56:09 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-21101, SSA 202501760. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000351/2025 para actualización de diseño.
202503906 | STE |  | K054B013 | QUADRO QL-7.8 H12/13 - EL. 67 | 0698.425-8 | 202512 | 17/03/2025 15:29:12 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6151-DC-00027, referente à desconexão do circuito UI do painel QL-7.8, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202502977. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503890 | STE |  | K054B012 | QUADRO QL-7.7 H3/4 - EL. 67 | 0698.424-0 | 202512 | 17/03/2025 15:29:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6151-DC-00026 referente a desconexão do circuito de alimentação da unidade intercomunicadora do painel QL-7.7. Serviço realizado com a SSA 202502976. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503752 | STE |  | J044A014 | QUADRO QL-07101 U07/U08 - EL. 115 | 0698.041-4 | 202511 | 14/03/2025 08:37:13 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07658 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -08081 e QL-07101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501765. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503751 | STE |  | J044A013 | QUADRO QL-05101 U05/U06 - EL. 115 | 0698.040-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:36 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07649, referente à desconexão do circuito UI do QL-05101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA202501764. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503708 | STE |  | J044A015 | QUADRO QL-09101 U09/U09A - EL. 115 | 0698.042-2 | 202511 | 13/03/2025 13:44:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07681, referente à desconexão do circuito UI do QL-09101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501766. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503701 | STE |  | K044A010 | QUADRO QL-10101 U10/U11 - EL. 115 | 0698.127-5 | 202511 | 13/03/2025 13:44:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07693 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL -11081 e QL-10101. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501767. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000118/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503694 | SEE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202511 | 14/03/2025 08:39:53 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6501-DC-7088 e 6501-DC-7087, referente à desmontagem de luminárias e tomadas da El.126m eixo B/C 60Hz, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202503052. Os desenhos marcados seguem em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000380/2025 para actualización de diseños.
202503641 | APG |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202511 | 13/03/2025 07:51:27 | Realizar melhoria na estrada de acesso aos postes de iluminação da ilha de modo a minimizar as irregularidades da via. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202503548 | STE |  | K044A012 | QUADRO QL-14101 U14/U15 - EL. 115 | 0698.129-1 | 202511 | 11/03/2025 15:03:29 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7716-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-14101, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501769. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503544 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202511 | 11/03/2025 15:03:45 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-7069-P-R4, referente ao descomissionamento da UI do QL-18061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501824. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503541 | STE |  | K044A014 | QUADRO QL-18101 U18/U18A - EL. 115 | 0698.132-1 | 202511 | 11/03/2025 15:04:02 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do circuito UI no QL-18101, localizado na U18/18A, cota 115.Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503540 | STE |  | J044A012 | QUADRO QL-03101 U03/U04 - EL. 115 | 0698.039-2 | 202512 | 20/03/2025 07:42:51 | Solicitamos atualizar desenho 6201-DC-07626, referente ao QL-3101, em virtude da retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501763), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503538 | STE |  | K044A013 | QUADRO QL-16101 U16/U17 - EL. 115 | 0698.131-3 | 202512 | 20/03/2025 07:43:02 | Solicitamos atualizar desenho 6501-DC-07058, referente ao QL-16101 em virtude da retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501770), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503536 | STE |  | K044A011 | QUADRO QL-12101 U12/U13 - EL. 115 | 0698.128-3 | 202512 | 20/03/2025 07:43:11 | Solicitamos atualizar desenhos 6201DC7705,referentes ao QL 12101 devido a retirada do sistema de busca pessoa (SSA 202501768), conforme plano anexo. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503513 | SEE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202511 | 11/03/2025 11:15:07 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 125A/460V, SSA 202501234. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000350/2025 para actualización de diseños.
202503508 | APG |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:17 | Atualizar desenho 3238-DF-G9272-P, com marcações referentes ao comissionamento do QUADRO QAA-OF-033 da UPAC (SSA202410852). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503507 | APG |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202511 | 11/03/2025 14:24:26 | Atualizar desenho 3238-DF-G9439-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-02 da UPAC (SSA202410849). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503505 | APG |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202511 | 11/03/2025 14:24:35 | Atualizar desenho 3238-DF-G9438-P, referente ao comissionamento do QUADRO AA-AC-01 da UPAC (SSA202410848). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202503322 | STE |  | J044A010 | QUADRO QL-23101 AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.308-1 | 202510 | 07/03/2025 15:46:08 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07628 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA202501761. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503320 | STE |  | J044A011 | QUADRO QL-01101 U01/U02 - EL. 115 | 0698.038-4 | 202510 | 07/03/2025 15:46:40 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07614 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501762. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503317 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202510 | 07/03/2025 15:46:49 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07675, referente ao descomissionamento da UI do QL-04021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501780. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503315 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202510 | 07/03/2025 15:46:57 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07651, referente ao descomissionamento da UI do QL-06021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501781. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503309 | STE |  | K043A008 | QUADRO QL-16061 U16/U17 - EL. 127 | 0698.112-7 | 202510 | 07/03/2025 15:47:03 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07059 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501823. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503307 | STE |  | K043A009 | QUADRO QL-18061 U18/U18A - EL. 127 | 0698.113-5 | 202510 | 07/03/2025 15:47:10 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07069 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501824. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503306 | STE |  | J042A010 | QUADRO QL-05051 U05/U06 - EL. 124 | 0698.028-7 | 202510 | 07/03/2025 15:47:18 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 6201DC07655 ATUALIZADO CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501831. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503304 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202510 | 07/03/2025 15:47:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07677, referente ao descomissionamento da UI do QL-08021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501783. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503303 | STE |  | K040A002 | QUADRO QL-11021 U10/U11 - EIXO BC | 0698.085-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:32 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-07690 referente ao descomissionamento da UI do QL-11021, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501785. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503300 | STE |  | K040A006 | QUADRO QL-26022 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.393-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:40 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07671 referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501789 (QL26022) e 202501788(QL26021). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503294 | STE |  | J043A008 | QUADRO QL-07061 U07/U08 - EIXO CD | 0698.023-6 | 202510 | 07/03/2025 15:47:46 | Atualizar desenho 6201-DC-07656 em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço de desconexão do circuito UI do QL-07061, executado com SSA 202501815. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503287 | STE |  | J043A009 | QUADRO QL-09061 U09/U09A - EIXO CD | 0698.024-4 | 202510 | 07/03/2025 15:47:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07679 referente a desconexão das unidades intercomunicadoras dos painéis QL-09061 e QL-09041. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501816. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503275 | STE |  | K043A005 | QUADRO QL-27061 AMC1/2/3 EL. 127 | 0698.391-0 | 202510 | 07/03/2025 08:29:45 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT O DESENHOS 6201DC07836 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501822. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño.
202503273 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202510 | 07/03/2025 08:29:51 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201DC07613 E 6246DF96234 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501829. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503257 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202510 | 06/03/2025 16:24:21 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6201DC07652 E 6246DC96238 ATUALIZADOS CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. REFERENTE À DESCONEXÃO DO CIRCUITO UI, SSA 202501830. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503254 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202510 | 06/03/2025 15:53:19 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7715-E-R6, referente à desconexão do circuito UI do QL-14031e QL-14051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501834. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503172 | STE |  | J040A003 | QUADRO QL-21022 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.301-4 | 202510 | 06/03/2025 07:21:05 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-21022, SSA 202501775. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503167 | STE |  | K040A007 | QUADRO QL-17021 U16/U17 - EIXO BC | 0698.089-9 | 202510 | 06/03/2025 07:21:19 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-17021, SSA 202501790. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503163 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202510 | 06/03/2025 07:23:04 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-13021, SSA 202501786. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503160 | STE |  | J042A011 | QUADRO QL-07051 U07/U08 - EL. 124 | 0698.029-5 | 202510 | 06/03/2025 07:23:12 | Atualizar desenho em anexo referente à retirada do circuito UI nos painéis QL-07051 e QL-07031, SSA 202501832. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503156 | STE |  | K042A014 | QUADRO QL-18051 U18/U18A - EL. 124 | 0698.120-8 | 202510 | 06/03/2025 07:23:23 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI nos painéis QL-18051 e QL-18031, SSA 202501838. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503154 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202510 | 06/03/2025 07:23:30 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-24021, SSA 202501777. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503143 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202509 | 28/02/2025 14:56:03 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-02021, SSA 202501778. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503141 | STE |  | K040A008 | QUADRO QL-18A021 U18/U18A - EIXO BC | 0698.090-2 | 202509 | 28/02/2025 14:56:11 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-18A021, SSA 202501791. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503137 | STE | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202509 | 28/02/2025 13:45:03 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 4 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. Obs.: SSA Relacionada: 202416744. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1761
202503135 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202509 | 28/02/2025 14:31:29 | Atualizar desenho em anexo referente a retirada do circuito UI no QL-15021, SSA 202501787. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503062 | APG | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 10:13:35 | Solicitamos Parecer Técnico sobre los valores obtenidos por ILA1(SSA: 202416556) en nuevas mediciones de temperatura y humedad realizadas en sala de comunicaciones de la cota 124, posterior a las verificaciones en la configuración del PLC realizadas por el fabricante DIAMONT (SSA 202319127), y posterior a los trabjos de sellado de la sala por parte de ISI1 (SSA 202319432). Relatorio de mediciones en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202503008 | STE |  | K042A009 | QUADRO QL-12051 U12/U13 - EL. 124 | 0698.115-1 | 202509 | 26/02/2025 14:32:56 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7704-P-R6, referente ao descomissionamento da UI do QL-12031 e QL-12051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501833. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503006 | STE |  | K042A011 | QUADRO QL-25051 AMC1/2/3 - EL. 124 | 0698.117-8 | 202509 | 26/02/2025 14:33:03 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7618-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-26031 e QL-25051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501835. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202503001 | STE |  | K042A013 | QUADRO QL-16051 U16/U17 - EL. 124 | 0698.119-4 | 202509 | 26/02/2025 14:33:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6501-DC-7060-E-R8, referente ao descomissionamento da UI do QL-16031 e QL-16051, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501836. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502994 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202509 | 26/02/2025 09:42:05 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6501-DC-07071-P referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501805. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502991 | STE |  | J043A001 | QUADRO QL-21061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.019-8 | 202509 | 26/02/2025 09:42:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07604-P referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501807. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502961 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202509 | 26/02/2025 09:16:28 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7703-P-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL-12041 e QL-12061, solicitado pela IEQ2 por meio das SSAs 202501798 e 202501819. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502915 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202509 | 25/02/2025 11:11:06 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7691-E-R7, referente ao descomissionamento da UI do QL-11041 e QL-10061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501799 e 202501817. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502873 | STE |  | J043A002 | QUADRO QL-23061 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.295-6 | 202509 | 25/02/2025 07:43:45 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-23061, SSA 202501809. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502854 | STE |  | J041J002 | QUADRO QL-23041 AMD1/AMD4 | 0698.455-0 | 202509 | 24/02/2025 15:58:28 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-23041, SSA 202501793. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502851 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202509 | 24/02/2025 15:58:36 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão do UI no QL-9A021, SSA 202501784. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502850 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202509 | 24/02/2025 16:55:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7714-E-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL-14041 e QL-14061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501800 e 202501820. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502846 | STE |  | K042A001 | QUADRO QL-10031 U10/U11 - EL. 128 | 0698.102-0 | 202509 | 24/02/2025 15:58:42 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15218 e 6201-DC-07692. Alterações referentes a instalação de tomadas 220Vca para carregadores de baterias das PTAs e carrinhos elétricos na elevação 128. Serviço de instalação das tomadas realizado com a SSA 202500431. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202535 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502843 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202509 | 24/02/2025 16:55:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6201-DC-7617-E-R3, referente ao descomissionamento da UI do QL26041 e QL26061, solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202501801 e 202501821. O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502829 | STE | 202502813 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 24/02/2025 10:44:43 | Dispor no almoxarifado 14 lâmpadas código 712670. Registrado a indisponibilidade do material. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202538 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330.
202502787 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202508 | 21/02/2025 15:27:01 | Realizar desconexão nos postes L260/L261 alimentados pelo circuito 19 do quadro TIN-4A e postes L264E/L265E, alimentados pelo circuito 10 do quadro TIE-4A. Os mesmos ficarão desligados devido a abertura de acesso ao pátio de 66KV, serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202509 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão da luminária L261do circuito 19 do TIN-4A e as luminárias L246E/L265E do circuito10 do TIE-4A, devido a realização de acesso ao pátio de 66KV. Luminárias serão normalizadas depois da conclusão da pavimentação do acesso pela SOCM.DT, contrato 4500069894.
202502705 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202508 | 21/02/2025 13:42:21 | Atualizar desenho em anexo referente a desconexão da UI no QL-01041, SSA 202501794. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502701 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:41 | Atualizar desenho em anexo referente a desativação da UI no QL-03041, SSA 202501795. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502698 | STE |  | K041J005 | QUADRO QL-27041 AMC1/2/3 | 0698.399-5 | 202508 | 21/02/2025 08:53:48 | Atualizar desenho em anexo referente a desativação da UI no QL-27041, SSA 202501803. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502632 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202508 | 20/02/2025 08:00:31 | Atualizar desenho em anexo referente ao exclusão do circuito UI no QL-16041, SSA 202501804. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502562 | SEE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202508 | 19/02/2025 14:27:33 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Desenhos referente a SSA 202419575, serviço de deslocamento dos paineis CFF-E15/E16 e CFL-E15/16. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000343/2025 para actualización de diseños.
202502409 | STE |  | J043A006 | QUADRO QL-03061 U03/U04 - EIXO CD | 0698.021-0 | 202508 | 17/02/2025 11:15:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07624 referente a desativação do sistema intercomunicador. Serviço de desconexão realizado com a SSA 202501812. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502375 | STE |  | J043A007 | QUADRO QL-05061 U05/U06 - EIXO CD | 0698.022-8 | 202507 | 14/02/2025 16:53:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07650 referente a desconexão da unidade intercomunicadora. Serviço de desconexão realizado com as SSA 202501814. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202502302 | AAT |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202507 | 14/02/2025 09:29:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-A8356, 6609-LC-A8342 e 6601-DC-A8341 referentes a modificação no alarme de condição anormal na sala 3CRL2. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202502081 | SEE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202507 | 11/02/2025 08:58:30 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada na copa CCR, SSA 202501356. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000345/2025 para actualización de diseño.
202501897 | SEE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202506 | 07/02/2025 09:39:57 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE REALOCAÇÃO DE ELETRODUTO DO CIRCUITOS 1 E 2 DO QL-21021 E ELETRODUTO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CIRCUITO E1, DO QX-21021 LOCALIZADOS NA CASA DE MÁQUINAS DO MONTA-CARGAS, AMD ELEV.152,50. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000019/2026 para actualización de diseño.
202501745 | STE | 202501331 | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202506 | 06/02/2025 14:07:42 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 10H1, 10H2, 10H3. Encontrado sinalizador verde posición 10H1 queimado durante execução de SSA 202501331. Referencia SSA: 202419027, Puente N14 señalizador quemado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202501699 | SEE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202506 | 06/02/2025 09:06:01 | Actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños: 6159DC06202P(1)R7, 6152DC00005P(1)R11, 6155DC00002P(1)R7, referente a la adición de un toma corriente trifásico de 460V/63A adicionado en la presa principal, cota 169 bloque H11, ejecutado con la SSA:202414720 y con el Parecer Técnico de la SSA:202414770. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000344/2025 para actualización de diseños.
202501636 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202506 | 04/02/2025 16:54:17 | Debido a constantes actuaciones de alarma de nivel bajo en los sensores ultrasónicos, solicitamos emitir parecer técnico referente a sustitución del sensor ultrasónico marca Magnetrol por un controlador (Cod.: 711745) y un sensor ultrasónico (Cod.: 711249), igual a los instalados en KZ-02 (SSA 201816506E) y KZ-06 (SSA 202100268C). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202521 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Substituir os dois sensores magnetrol por um controlador (código 711745) e um sensor ultrassônico (código 711249). Projeto em anexo.
202501626 | SEE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202506 | 04/02/2025 14:24:30 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomada 3P+T/380V/125A com transformador 75KVA, 460V/380V, no AMD4, cota 128, SSA 202500464. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202501583 | STE | 202501462 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 04/02/2025 10:21:47 | Especificar e efetuar gestão junto a IMA0 para disponibilização no almoxarifado de 1 lâmpadas e 1 conjunto de partida 1000W para substituição em uma luminária pertencente a iluminação monumental e instalada no 6º piso do edifício de produção. Imagens em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los reflectores ubicados en la terraza del edificio serán desconectados para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción. Emitida SSA 202511810 para desconexión.
202501573 | APG | 202501460 | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 04/02/2025 14:24:58 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W pertencentes ao sistema de iluminação monumental e instaladas nos munhões do vertedouro. As referidas luminárias apresentam falhas intermitentes nos momentos de seus acionamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202501462 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 03/02/2025 07:20:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária pertencente a iluminação monumental, instalada no 6º piso do edifício de produção se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20253436. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202532 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 na SSA 202511810 as luminárias pertencentes ao sistema de iluminação monumental que se encontravam instaladas no 6º piso do edifício de produção foram desmobilizadas e guardadas na sala da MEG3 na elevação 214. Serviço de desmobilização realizado com a SSA 202511810.
202501460 | AIM |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 03/02/2025 16:38:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as luminárias pertencentes a iluminação monumental instaladas nos munhões do vertedouro apresentam falha intermitente em seu acionamento, assim bem como elevado índice de defeito em seus conjuntos de partida. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501124 | AIM |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 27/01/2025 08:06:55 | Durante comissionamento do Ar Condicionado AA-AC-02 (SSa202410849) foi encontrado relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC (ver imagen no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202501123 | AIM |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 27/01/2025 08:08:17 | Durante comissionamento do QAA-OF-03 (SSa202410852) foi verificado que para o funcionamento do Controlador CDL005 é necessário dois sensores de temperatura. No local existe apenas uma unidade (ver anexo) na entrada do controlador (8-8A - para máquina 1). No desenho marcado(3238-DF-G9272-P F.7) é indicado a configuração encontrada com apenas uma unidade. No manual do controlador é indicado uma entrada para máquina 2 (7-7A). Na configuração encontrada o controlador sinaliza falha de sensor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202500973 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 07:18:51 | Durante comisionamiento de las instalaciones eléctricas de la iluminación viária, fueron detectados discrepancia entre el diseño y las instalaciones existentes en el campo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 20201065) foram realizadas modificações nas distribuições dos circuitos de conexão das luminárias da iluminação viária na região da UPAC. Realizado ensaios de resistência de isolação nos cabos e efetuado a conexão dos mesmos aos circuitos 11 e 12 do painel QLEX-K. Emitido SSA 202514714 para atualização de desenho. Valores de ensaios dos cabos em anexo. Deixado Iluminação viária na região da UPAC em condições normais de funcionamento e operação.
202500935 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202504 | 22/01/2025 15:00:24 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07605/07022/07042 e 07667 referentes a alteração na iluminação sobre a escada de acesso ao monta cargas da margem direita. Modificação realizada por meio da SSA 202419552. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202504 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000021/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202500890 | STE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202504 | 22/01/2025 07:36:22 | Verificar a possibilidade de melhoria na iluminação, pois durante o atendimento a SSA 202500285 observou se baixo nível de iluminação na plataforma onde ficam instalados as unidades condensadoras do ar condicionado das salas de comunicação e sistema SCADA, dificultando a manutenção das unidades condensadoras. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202532 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FORAM INSTALADOS 3 NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO NA REGIÃO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO NA ELEVAÇÃO 135. EMITIDO SSA202512517 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS
202500723 | STE | 202500719 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202503 | 17/01/2025 16:08:53 | Dispor no estoque 4 plugues de tomadas 3P+T 32A, código 712596. Emitido empenho 498011. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202524 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 15 un. del material cod. 712596 (FICHA MACHO TOMA BLIND 3P+T 32A 240V 9H) el 27/05/25 (4500079391/60). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=5/10.
202500719 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202503 | 17/01/2025 13:55:36 | Instalar plugs nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizados na UPAC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 8 plugs e 2 tomadas (3P+T 32A 240V 9h) e 1 chave rotativa nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizada na UPAC. Deixado os equipamentos em condições de operação.
202500621 | STE | 202500377 | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 16/01/2025 08:18:00 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202500547 | STE | 202500428 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 16/01/2025 08:18:27 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual constatou-se que a chave fim de curso S2, do desenho 3238DFG9473P, pág. 15, apresenta contato inoperante entre os pontos 1 e 2, não comutando ao movimentar a cruzeta. Além disso, as varetas da cruzeta S2 estão longas, tocando os suportes do trilho antes de acionar os pontos de redução de velocidade e parada, ocasionando funcionamento incorreto. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha ajustado el contacto entre los puntos 1-2 y cortado las varillas de la cruceta. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202500456 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 13/01/2025 08:39:40 | Conforme a SSA 202417299 e a planilha de comissionamento 3238-83-19009E, referente à ponte rolante de 5T N22 da UPAC, realizar ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolamento no cabo de alimentação e na barra blindada conectados ao painel QGBT-460 52.15. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202503 | ALISSON BITTENCOURT | Foram realizados os ensaios de ponto a ponto e de resistência de isolamento nos cabos de alimentação da ponte rolante de 5T N22, conforme solicitado na SSA 202417299. A execução foi efetuado com o apoio da MEG2, conforme registrado na SSA 202500488. Os ensaios e seus respectivos valores foram devidamente realizados e documentados na SSA 202417299 de comissionamento.
202500428 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 13/01/2025 08:15:06 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), constatou-se que a chave fim de curso S2, do desenho 3238DFG9473P, pág. 15, apresenta contato inoperante entre os pontos 1 e 2, não comutando ao movimentar a cruzeta. Além disso, as varetas da cruzeta S2 estão longas, tocando os suportes do trilho antes de acionar os pontos de redução de velocidade e parada, ocasionando funcionamento incorreto. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que la empresa contratista soluciono los problemas de contacto en los puntos 1 y 2 del fin de curso S2, y fue realizado corte de las varillas de la cruceta S2 para su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202500273 | AAT |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202502 | 08/01/2025 14:06:46 | Atualizar desenho 3238-DF-G9276-P, referente ao comissionamento do QUADRO QCRC-01 UPAC (SSA202413097). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202500040 | STE | 202500038 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 16:02:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202544 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El memorial 3238-10-G9260/pág. 7 indica conductor de 10 mm² (Iz= para In=10,9 A. Sin embargo, se verificó que 6 mm² cumple capacidad de corriente (Iz=52×0,91×0,75=35,5 A) y térmica en cortocircuito: I2t_QGBT-52.15≤ (k.S)^2_conductor = 1,24x10^5 ≤ (143x6)^2 A^2s. como el tramo de 6mm2 está instalado en un tramo corto, la caída de tensión es despreciable. Así, mantener el cable de 6 mm² conforme instalado.
202500038 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 14:52:29 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202500040), recomendou-se manter o cabo 4×6 mm² entre o pantógrafo e o painel, conforme já instalado em campo. Foi solicitada a atualização dos desenhos com base no parecer e registrado na SSA 202513159.
202500004 | STE | 202420361 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:54:53 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que a célula de carga, listada na página 11 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontra instalada. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La celda de carga fue instalada por la contratista. Verificar en campo instalación realizada.
202500003 | AAT | 202420368 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 07:55:10 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), o qual foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202420368 | AIM |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:28 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Realizada inspeção e encontrado sinalizador giroflex e sirene instalados, mas ambos estão inoperantes.
202420361 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:54 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que a célula de carga, listada na página 11 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontra instalada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação da célula de carga (BERMAN LOAD CELLS, mod. BTCA, cap. 5000Kg) e conexão com o indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C). O procedimento de calibração foi executado com SSA202509660 pelo técnico da empresa contratada, sendo verificado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga.
202420130 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202452 | 23/12/2024 16:30:41 | Confeccionar 5 tampas de concreto 70x60x7 e reparar caixa de passagem de concreto que se encontram quebradas, localizado na subida direção a cota 186, BLD, conforme marcação no desenho. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202531 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fabricação de 5 tampas de concreto e reparo em 3 caixas de passagem danificadas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202420000 | AAD |  | K008K003 | QUADRO QA-PORTA-03 | 0531.035-3 | 202451 | 20/12/2024 07:57:07 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9282-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-03 da UPAC, realizado sob a SSA 202419076. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202805 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitados en la SRA-IB-000060-2025.
202419999 | AAD |  | K008K002 | QUADRO QA-PORTA-02 | 0531.034-1 | 202451 | 20/12/2024 07:57:15 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9281-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-02 da UPAC, realizado sob a SSA 202419073. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202804 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitada en la SRA-IB-000060-2025.
202419994 | AAD |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202451 | 20/12/2024 07:57:23 | Atualizar e incluir no arquivo técnico o desenho 3238-DF-G9280-P, marcado em anexo, referente ao comissionamento do painel QA-PORTA-01 da UPAC, realizado sob a SSA 202419070. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202807 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Actualización de diseños solicitada en la SRA-IB-000060-2025.
202419914 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202451 | 17/12/2024 14:43:10 | Dispor no almox. 34 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 496126. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499460 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1545
202419907 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202451 | 17/12/2024 10:36:54 | Dispor no almox. 63 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 496121. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499458 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1545
202419780 | AAT |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9300 referente ao comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419773 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 13:58:15 | Durante o comissionamento (SSA 202415716) foi verificado discrepância com relação aos pontos de aterramento. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419760 | AIM |  | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 08:53:58 | Durante o comissionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da UPAC (SSA 202415716) foi verificado a presença de oxidação em varias elementos (porcas, arruelas, captores) do referido sistema. Relatório elaborado pela ILA1 em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202419703 | STE | 202419680 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 12/12/2024 11:28:44 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a falta do sensor de descarrilhamento (SP7) da ponte N22. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El sensor de descarrilamiento fue instalado por la contratista. Verificar instalación en campo.
202419680 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 11/12/2024 16:17:13 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o sensor de descarrilhamento (SP7) não se encontra instalado. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação do sensor pos."SP7" e, verificado seu funcionamento em condições normais durante os testes de operação no comissionamento (SSa202417299) da ponte N22.
202419679 | STE | 202419641 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202450 | 13/12/2024 08:13:32 | Dispor no almoxarifado 13 lâmpadas fluor. compacta de 55W, código 712670. Material sem política de estoque e registrado a indisponibilidade. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto a la SSA 202419767 nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades. Análisis de posible material sustituto en https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-3060
202419678 | STE | 202419642 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 13/12/2024 08:13:42 | Dispor no almoxarifado 7 lâmpadas fluor. compacta de 55W, código 712670. Material sem politica de estoque e registrado indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202539 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron adquiridas 80 unidades de las lámparas código 712670 a través de la OC 4500079330. En adjunto a la SSA 202419768 nueva propuesta comercial PP317 para adquisición de 45 unidades adicionales para stock de 80 unidades disponibles para futuras necesidades. Análisis de posible material sustituto en https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-3060
202419642 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 11/12/2024 10:15:47 | Verificar motivo pelo qual 17 lâmpadas de 14W e 23 lâmpadas de 55W do CCR e Sala de despacho estão apagadas, verificado na inspeção da SSP 20240397. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202537 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituídas 7 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. 16 Lâmpadas de 55W e 17 lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240397. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais.
202419641 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202450 | 11/12/2024 10:16:16 | Verificar o motivo de 10 lâmpadas de 55W no CCR, 13 lâmpadas de 55W na sala de despacho e 17 lâmpadas de 14W na sala de despacho, se encontram apagadas. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202537 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídas 23 lâmpadas 55W com defeito no CCR e na sala de Despacho por outras novas com as mesmas características. Lâmpadas de 14W foram trocadas na SSP 20240385. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais.
202419387 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 10/12/2024 07:16:20 | Durante a execução do comissionamento para ponte N22 foi verificado que os disjuntores Q7 e Q9 possuem capacidade de interrupção de corrente de apenas 1,5KA. Os referidos disjuntores estão submetidos a tensão nominal de 460V, proveniente do transformador TR-UPAC-01 13,8/460V de 750KVA. Foto dos disjuntores e desenho 3238-DF-G9473 em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o parecer técnico da SSA 202419615, foram substituídos os disjuntores Q7 e Q9, com capacidade de interrupção de corrente de 1,5 kA, por dois disjuntores com capacidade de interrupção de 10 kA cada (código 513563). A substituição e os ensaios foram realizados no âmbito da SSA 202417299, referentes ao comissionamento da ponte de 5 toneladas da UPAC.
202419336 | STE | 202419335 | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 11:05:58 | Emitir parecer técnico referente à situação identificada durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070. Foi constatado que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não possui software nem cabo de conexão para interface de parametrização e backup, o que inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El software del controlador "K-SOFT BK II" junto con el programa de la puerta fue instalado en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3. Adquirido cable USB para el controlador mediante la SMDTC-2388 y entregado a la MEG3.
202419335 | STE |  | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 07:30:46 | Durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070, constatou-se que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não dispõe de software nem de cabo de conexão para interface de parametrização e backup. Essa situação inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ-2 (SSA 202419335), foram fornecidos o cabo e o software do controlador Schmersal SKIP BK. Foram realizados os testes funcionais e efetuado o download do programa. Em anexo, seguem os arquivos de backup, o instalador e o manual com os procedimentos para backup e upload. Ressalta-se que é necessária a utilização da senha 0110 para a execução desses procedimentos.
202419185 | AAD |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202449 | 03/12/2024 16:54:47 | Atualizar desenho 3238DFG9531P, referente ao comissionamento do QUADRO ELETRICO CABINE DE JATEAMENTO UPAC (SSA202410972). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202651 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida laSRA-IB-000060/2025 para actualización de diseños.
202419170 | SEE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202452 | 26/12/2024 07:34:59 | Atualizar e dispor no Arquivo técnico o desenho 6246DC15202-E, referente ao comissionamento dos quadros QDRT e QDTI com as SSAs 202417767 e 202417768. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000018/2026 para actualización de diseño.
202419157 | STE | 202419128 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202449 | 03/12/2024 16:56:04 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias Led, código 714176. Emitido empenho 495054. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202419156 | SEE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202449 | 03/12/2024 16:56:20 | CRIAR/ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ, LOCALIZADO NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño 6101DI19000P enviado para actualización.
202419136 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 13:41:38 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3238-DC-G9279, referente a instalação de um sensor de presença para acionamento do exaustor de ar no banheiro da carpintaria da UPAC. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419132 | STE |  | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 03/12/2024 08:31:24 | Conforme descrito no desenho 6246-DC-15202-E R1 e na planilha de comissionamento, o transformador AU-1 está especificado como sendo de 13 kVA - 460/220V, 60 Hz. No entanto, o transformador atualmente instalado nessa posição possui configuração de 440/220V, 60 Hz, 13 kVA, o que diverge das especificações indicadas. Em anexo, seguem a folha de ensaios do transformador e o desenho com as respectivas especificações. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, com a SSA 202419143, foi solicitado manter a configuração do transformador conforme instalado, na configuração 440/220V, 60 Hz, 13 kVA. Emitido a SSA 202419170 para atualização de desenho. Ensaios e verificação de instalação serão descritos na SSA de comissionamento 202417768.
202419128 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202449 | 03/12/2024 08:27:30 | Durante execução da SSP 20244348, verificado que encontram-se apagadas: 06 luminárias no pátio de 500 kV, 04 luminárias no pátio de 220 kV, e 02 luminárias na iluminação da cerca perimetral. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202510 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado, foram substituidos 12 luminarias na SEMD, sendo 06 luminárias no patio 500KV, 04 no pátio de 220 kV, e 02 luminárias na iluminação da cerca perimetral.
202419102 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202449 | 03/12/2024 07:30:05 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e DC-G9269, referentes instalação dos IDRs 3 e 4. IDRs instalados com a SSA 202415307. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202419027 | STE | 202418127 | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202448 | 29/11/2024 13:09:01 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202418898 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202448 | 28/11/2024 10:42:15 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHO 3238-DC-G9280-E, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES DOS BANHEIROS DA UPAC. EXECUTADO COM SSA 202415131. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável |  | Não
202418878 | STE | 202418836 | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202448 | 27/11/2024 14:08:08 | Solicito parecer técnico referente (SSa202410972) remoção dos conectores tipo plug dos sensores magnéticos do SE8/9/10/11/12/13/14/15 pelo representante do contratista e, deixou as novas conexões com emenda simples . Foi utilizado o condutor positivo (+) e o de retorno do circuito, sendo o negativo (-) isolado. Conforme o representante a ligação com plug estava inadequada e gerava abertura do fusível (2A), pois o sensor instalado no atuador é o magnético e no desenho aparece o indutivo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202623 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha eliminado los empalmes simples y ha instalado conectores adecuados. Marcar diseños conforme instalado en campo.
202418875 | AAT | 202418828 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:24 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202410972) onde se verificou que no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418874 | AAT | 202418826 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 27/11/2024 11:26:34 | Solicito parecer técnico referente comissionamento da Cabine de Jateamento UPAC (SSa202410972), onde foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418836 | STE |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202448 | 27/11/2024 10:54:52 | Durante comissionamento (202410972) foram removidos os conectores tipo plug´s dos sensores magnéticos do SE8/9/10/11/12 /13/14/15 pelo representante do contratista e, deixou as novas conexões com emenda simples . Foi utilizado o condutor positivo (+) e o de retorno do circuito, sendo o negativo (-) isolado. Conforme o representante a ligação com plug estava inadequada e gerava abertura do fusível (2A) de proteção, pois o sensor instalado no atuador é o magnético e no desenho aparece o indutivo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202606 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | Verificado e encontrados plugs de conexão dos sensores instalados. Emitida SSA 202601803 para atualização de desenho. Anexo desenho marcado conforme encontrado em campo.
202418828 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:42:53 | Durante comissionamento (SSa202410972) no teste do sinalizador foi constatado que o sinal sonoro está atuando somente por acionamento manual na IHM. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418826 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202448 | 26/11/2024 16:43:11 | Durante comissionamento (SSa202410972) foi realizado teste na luminária de emergência e constatado que não está funcionando durante falta de alimentação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202418563 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202447 | 21/11/2024 16:52:52 | Durante comissionamento da ponte rolante de 5T da UPAC, associada a SSA202417299, foi detectado durante ensaio de elemento magnetico que os disjuntores Q4 e Q5 Fabricante WEG modelos WEG.MPW 18i-1,0 e WEG.MPW 18i-0,16 de corrente nominal de 1A e 0,16A respectivamente, nao passaram pelo teste durante aplicacao de corrente, apresentando saida de fumaca. Estes mesmos disjuntores também apresentaram valores anormais durante ensaio de resistencia ohmica. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202450 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi disponibilizado por SOCM os disjuntores pos."Q4"(1,1-1,6A) e, "Q5" (0,14-0,2A). Conforme parecer técnico (SSa202418673) o disjuntor pos."Q4" foi ajustado em 1,1A e, "Q5" em 0,16A . Os disjuntores foram ensaiados (ver anexo) e instalados no painel de comando da PONTE ROLANTE N22 5T UPAC. Atualizações de desenhos serão executadas na SSa202417299 (referente comissionamento).
202418562 | STE |  | G082E001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-4 | 2235.001-1 | 202448 | 26/11/2024 08:07:33 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6609-DC-0824P-R4A, 6451-DC-0796P-R8 EN ANEXO, REFERENTE A LA CONEXIÓN DEL CABLE H82204 DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO PSVD2-AUX (SSA:202417791). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000450/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202418553 | APV | 202418485 | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202447 | 22/11/2024 07:55:30 | Dispor no almox.1 poste, código 504173.Emitido empenho 494182. material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202418407 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202447 | 18/11/2024 15:40:35 | Durante comisionamiento del compresor 2 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19022-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 205/210/206A; IN= 187A; FS= 1,21. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202449 | MARLOS ROGERIO FISCHER | De acuerdo a parecer técnico solicitado a IEQ2 con SSA: 202418416, los valores medidos se encuentran dentro del rango permitido para el motor MM.
202418405 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202447 | 18/11/2024 15:37:51 | Durante comisionamiento del compresor 1 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19021-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 208/207/208A; IN= 187A; FS= 1,21. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202449 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | De acuerdo a parecer técnico solicitado a IEQ2 con SSA: 202418415, los valores medidos se encuentran dentro del rango permitido para el motor MM.
202418391 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202447 | 18/11/2024 15:28:07 | Verificar as conexões das tomadas de 460V/63A da UPAC, pois os cabos estão pressionando o disjuntor, dificultando a realização de conexões adequadas e manutenções futuras. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202450 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a instalacao de caixa de passagem entre o eletroduto e o flexível, onde foi executada uma emenda nos cabos a fim de permitir a reducao da bitola de 25 para 16 mm2 na chegada da tomada. Após, medidas tensoes de 460/460/461 e 459/459/461 Vac nos circuitos do QGBT e do QDCAR, respectivamente.
202418252 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202447 | 18/11/2024 13:37:07 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9270 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15302). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202418250 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202447 | 18/11/2024 13:37:21 | Solicitamos atualizar o desenho 3238-DF-G9268 coma as marcacoes anexas, em virtude de modificacoes realizadas durante comissionamento (SSA 2024/15486). Dispor do desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202417771 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202445 | 08/11/2024 16:39:58 | Solicitamos actualizar diseño 5218DFJ6343, pag. 63, 78, 85 y 90 y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Actualización referente a SSA de IEQ2 202416886. Verificado en campo conexiones diferentes al diseño de comisionamiento. Puntos modificados: * Retirada de Sensores inductivos de posicionamiento * Nueva Funcionalidad de los LEDs que eran activados con estos sensores * Retirada de Sensores Rotativos e * Instalación de Llaves Cruzetas. Diseños y correo de modificación en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202417672 | STE | 202417602 | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202445 | 06/11/2024 13:44:25 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443) sendo verificado falta da célula de carga e os cabos de conexão com o indicador de pesagem (3238DFG9478P F.11). Visualização de imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La celda de carga fue instalada por la contratista. Verificar instalación en campo.
202417662 | STE | 202415490 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202445 | 06/11/2024 10:01:17 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos do circuito #7. Conforme parecer técnico (SSA 202415504) estes cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417661 | STE | 202415299 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202445 | 06/11/2024 10:01:29 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos dos circuitos #1, #4, #9, #12 e #13 do painel QLF-CAR-02. Conforme parecer técnico (SSA 202415308) estes cabos devem possuir com classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417659 | STE | 202415176 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202445 | 06/11/2024 10:01:40 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para substituição dos cabos dos circuitos #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #18, #21 e #26 do painel QLF-ES-01. Conforme parecer técnico (SSA 202415182) estes cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417656 | STE | 202415037 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202445 | 06/11/2024 10:01:50 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para a substituição dos cabos do circuito #10 do painel QL-SE-01. Conforme parecer técnico (SSA 202415040) cabos deste circuito devem possuir classe de isolação 06/1kV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los conductores con clase de aislación 450/750V instalados atienden a la tensión de la instalación. Se revisará en los diseños la nota 2 (clase de aislación). Esta pendencia fue repasada a la gestión de contrato para las medidas administrativas que correspondan aplicar, debido a que no atiende a la especificación técnica. Especificado: 0,6/1,0 kV Instalado: 450/750V
202417602 | STE |  | N084A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.003-0 | 202445 | 05/11/2024 07:23:05 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi verificado falta da célula de carga e os cabos de conexão com o indicador de pesagem (3238DFG9478P F.11). Visualização de imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação da célula de carga (BERMAN LOAD CELLS, mod. BTCA, cap. 5000Kg) e conexão com o indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C). O procedimento de calibração foi executado com SSA202509661 pelo técnico da empresa contratada, sendo verificado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga.
202417517 | STE | 202416465 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202445 | 04/11/2024 08:45:49 | Dispor no almoxarifado 01 luminária código 714176. Emitido empenho 492743. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202417503 | ASL |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 04/11/2024 08:46:42 | GESTIONAR REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202417340 | STE | 202417285 | N084A015 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1463.007-0 | 202444 | 30/10/2024 14:30:54 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443) , sendo constatado que os motores M3 e M4 da translação da ponte tem potência diferentes: M3 – 2,2KW (3,0CV) e, M4 – 1,5KW (2,0CV). Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista sustituyó el motor de 3,0 CV por uno de 2 CV conforme proyecto.
202417293 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 29/10/2024 07:46:21 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado as seguintes desconformidades nos disjuntores: 1) Q5 ( moto freio direção do carro) contato da fase B(3-4) não fecha; 2) Q6 (moto freio direção de translação) está com indicador visual de atuação da proteção inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202451 | ELVIS ECCEL | Foi disponibilizado por SOCM os disjuntores pos."Q5"(0,22-0,32A) e, "Q6" (0,55-0,8A). Conforme parecer técnico (SSa202417348) o disjuntor pos."Q5" foi ajustado em 0,25A e, "Q6" em 0,63A . Os disjuntores foram ensaiados (ver anexo) e instalados no painel de comando da PONTE ROLANTE N21 15T UPAC. Atualizações de desenhos serão executadas na SSa202415443 (referente comissionamento).
202417290 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 29/10/2024 07:24:52 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado utilização de cabo 16mm2 do disjuntor 52.6 (QD-OF-460.1) até a conexão da barra e, do pantógrafo até caixa de passagem na Ponte foi usado cabo 6,0 mm2. Da caixa de passagem até o Painel de Controle foi utilizado 16 mm2. Ver imagens em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202445 | ELVIS ECCEL | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM substituição do condutor 6mm2 por outro de 10mm2 da caixa de passagem até o conector do pantógrafo (limitado em 10mm2). Segundo parecer técnico (SSa202417345) o memorial de cálculo (3238-10-G9260 F.1) indica um condutor de 10mm2 para todo o circuito. Foi executado ensaio de resistência de isolação (A/massa;B/massa;C/massa=1830;1540;2530MOhm - A/B;A/C;B/C=2880;1770;3400MOhm). Constatado circuito em condições normais de operação.
202417285 | STE |  | N084A015 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1463.007-0 | 202444 | 29/10/2024 07:24:24 | Durante comissionamento (SSa202415443) foi constatado que os motores M3 e M4 da translação da ponte tem potência diferentes: M3 – 2,2KW (3,0CV) e, M4 – 1,5KW (2,0CV). Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202417340) foi executado modificação do motor M3 por outro de 1,5KW (2,0CV). Os ensaios no motor foram executados com SSa202502437 (ILA1) e medições de corrente/tensão nos testes de comissionamento com SSa202415443.
202417258 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202446 | 12/11/2024 10:04:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 3835DCC5776E-R4, 3835DCC5774E-R4, 3835DCC5772E-R7 e 3835DCC5770E-R4, referentes aos comissionamentos dos quadros TPI, TPF e TPL, com às SSAs 202416476, 202416477 e 202416478. Os desenhos anexos incluem as verificações e marcações, conforme solicitados nos documentos correspondentes. As modificações foram realizadas de acordo com o contrato CT 4500070370, no prédio de Hidrologia de Campo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000427/2024 para actualización de diseños. v
202417110 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202444 | 29/10/2024 13:41:56 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico. Desenhos referente a instalação de 12 lâmpadas Tuboled de 20W na sala de controle local da unidade 12, elevação 108, casa de força. SSA 202416061. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417010 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202443 | 23/10/2024 16:01:20 | Atualizar desenho em anexo referente as modificações de layout que ocasionou a retiradas de tomadas nas salas 209/2011/214/215/220/224 e 225B do LQEE, SSA 202415468 e 202415467. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000144/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416901 | STE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202443 | 22/10/2024 14:51:35 | Durante inspeção das instalações do quadro TPI no prédio de hidrologia com a SSA 202416478, foram constatadas as seguintes medições de tensão: 218V R-Terra, 0V S-Terra, 219V T-Terra. Verificou-se que o neutro do transformador que alimenta os quadros TPF, TPI e TPL não está aterrado, causando oscilações de tensão. Em ensaio com ducter, para verificar a conexão da malha de terra com o transformador, foi constatado que as malhas de terra do prédio de hidrologia e da UPAC estão desconectada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202451 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o P.T da IEQ2 (SSA 202416955), a empresa terceirizada conectou a malha de terra da UPAC à malha do prédio de hidrologia. No ensaio de resistência de contato entre as malhas, obteve-se o valor de 414,4 mΩ. O neutro do transformador foi conectado à malha de terra pela MEG2 com a SSA 202419877, normalizando o transformador e sua malha. Após a conexão do neutro à malha de terra, as tensões medidas foram: R-terra 127V, S-terra 127V e T-terra 127V; R-S 220V, R-T 220V e S-T: 220V.
202416746 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202442 | 18/10/2024 16:15:31 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de fotocélula no tanque da ETA2 (Bloco F33/34), SSA 202415648. Dispor no arquivo tecnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000143/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416745 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202442 | 18/10/2024 16:15:46 | Solicitamos atualizar desenho 6201DC07668, conforme anexo, em virtude da alteração no circuito T3 (SSA 202416214). Dispor desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000425/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416744 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202443 | 22/10/2024 09:31:34 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. 3 Termostatos serán para aplicación inmediata. En anexo, fotografía del termostato. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1462
202416684 | STE | 202416548 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202443 | 22/10/2024 09:32:05 | Dispor no almoxarifado 4 tomadas 2P+T/16A-6H, código 703495. Emitido empenho 491543. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499485 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1463
202416670 | STE | 202416573 | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202442 | 17/10/2024 14:20:04 | Dispor no almoxarifado 7 luminárias Led HIGHBAY, código 714176. Emitido empenho 491530. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202416573 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202442 | 17/10/2024 09:47:02 | Durante manutenção preventiva foi verificado 7 luminárias de 200W, da iluminação viária da Beira Rio 50HZ com defeito. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído sete luminárias inoperantes na Beira Rio (50 Hz) por novas de mesmas características técnicas, restabelecendo as condições normais de funcionamento da iluminação viária.
202415976 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:23:06 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QD-CAR-460.2, circuito 52.1, está com as fases R e S invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. Posição da tomada está destacada em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico emitido pela IEQ2 com a SSA 202416024, a pendência foi solucionada pela contratada. Foi realizado o ensaio de sequência de fase, no qual se constatou que as fases estão conectadas corretamente.
202415971 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:25:44 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.3, não está devidamente fixada à parede, e as fases R e S encontram-se invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. A foto e a posição da tomada estão destacadas em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, a empresa contratada solucionou o problema relacionado à fixação e inversão de fases da tomada de 460V proveniente do QDOF-460.1 52.3. Foi realizado o ensaio de sequência de fase, no qual se verificou o correto funcionamento e a conexão adequada das fases da tomada.
202415969 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:26:09 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.2, apresenta um terminal de conexão quebrado que precisa ser corrigido. Foto e posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 referente à tomada de 460V proveniente do QDOF-460.1 52.2, foi constatado que a empresa contratada substituiu o terminal danificado por um novo, corrigindo o problema de conexão do cabo no disjuntor. Além disso, foi realizado um ensaio de sequência de fases, confirmando que a tomada está em condições normais de funcionamento.
202415966 | STE |  | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202440 | 03/10/2024 17:26:26 | Durante o comissionamento das tomadas de 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.1, apresenta uma conexão incorreta: a fase S está ligada ao borne de terra, enquanto o cabo de terra está conectado ao borne 3 do disjuntor da tomada, gerando uma situação irregular. Posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202450 | ELVIS ECCEL | Executado correção da conexão da tomada do circuito 52.1. Foi implementado caixa de passagem nas tomadas trifásicas dos circuitos 52.1/2/3 e, reduzido a bitola dos cabos para 16mm²(ref.par. tecn. 202418172), possibilitando conectar no disjuntor. Medições de tensão (AB/AC/BC) nas tomadas: 1)estacionamento 1(52.1): 462,5/461,8/461,4V; 2)estacionamento 2(52.3): 460,7/463,3/461,8V; 2)pintura(52.2): 460,9/462,6/461,8V; 3)estufa (52.1): 460,8/463,3/461,7V. As tomadas ficaram disponíveis para operação.
202415853 | STE | 202415815 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202440 | 02/10/2024 16:00:00 | Dispor no almoxarifado 22 luminárias LED, código 714176, para aplicação imediata. Emitido empenho 490277. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202415815 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202440 | 01/10/2024 17:17:12 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128 60HZ. REALIZADO INSPECAO NA SEM39 E FORAM DETECTADAS 22 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202506 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado dentro da SSP 20251278. Foram substituídas 22 luminárias LED HighBay 23000lm queimadas por outras novas da mesma característica.
202415637 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202441 | 10/10/2024 07:21:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9268, 3238-DC-G9272/G9277/G9278/G9292/G9293/G9280/G9281/G9092/G9284/G9090/G9275/G9276/G9283/G9334/G9267 e 3238-DC-G9279, referentes ao painel QLF-OF-02. Painel comissionado com a SSA 202410922. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415525 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 14:09:08 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado uma diferença de projeto nas posições das zonas de aquecimento. Zona-1 previsto para os bancos 1 e 2 está nos bancos 3 e 4. Zona-2 previsto para os bancos 3 e 4 está nos bancos 2 e 3. Zona-3 prevista para o banco 5 está no banco 1. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o Parecer Técnico da IEQ2, SSA 202415530, foi solicitado que o posicionamento das zonas de aquecimento seja mantido conforme a instalação realizada em campo. Além disso, foi acordado que os desenhos de projeto serão revisados e atualizados ao final do comissionamento (SSA 202413097) para refletir as configurações atuais de instalação.
202415491 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202439 | 26/09/2024 09:07:40 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02, foi verificado que o exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202539 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuada a conexão do motor do exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC. Realizado ensaio de resistência de isolação elétrica do motor. Após o funcionamento, foram efetuadas leituras de tensão e corrente. Os valores dos ensaios seguem em anexo. O exaustor ficou em condições normais de operação.
202415490 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:08:02 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA 202410922) foi identificado que os cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9268 indica que todos os cabos devem possuir classe de isolação 06/1kV. Desenho e foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415504 e 202417662 os cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 do painel QLF-OF-02 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415486 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:08:20 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-OF-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.4 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202446 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme o PT da SSA 2024/15502, realizada a modificacao do circuito, com a eliminacao dos fusíveis e a protecao do circuito pelo disjuntor 52.17, que antes era reserva (de acordo com o desenho anexo ). Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Liberado circuito em condicoes ideais de uso. Emitida SSA 2024/18250 para atualizacao de desenhos.
202415479 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 09:12:36 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922), foi verificado que a identificação das cargas dos circuitos 52.5, 52.6, 52.7, 52.15, 52.20, 52.21 e das botoeiras próximo ao acesso aos banheiros, se encontram incorretas. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QLF-OF-02 e constatado que foram normalizado as identificações dos circuitos 52.5/52.6/52.7/52.12/52.20 /52.21 e botoeiras próximo ao acesso aos banheiros que se encontravam incorretas.
202415460 | STE |  | P083A001 | SELF CONTAINED DAC-801 | 0783.090-7 | 202439 | 25/09/2024 15:53:57 | Solicitamos gestionar reparo del termostato marca: TRANE, modelo: TVC ND1 22 (cod. almox: 714222) encontrado inoperante durante atendimiento de la SSA: 202414922. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202415441 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 11:55:21 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi detectado um problema de jumpeamento nos bornes X1-7, X2-7 e X3-4, que enviam sinal para o quadro CM-UPAC-01, e nos bornes X1-8, X2-8 e X3-5, responsáveis pelo retorno do sinal. Como resultado, qualquer acionamento dos controladores de temperatura ativa todos os bancos de aquecimento simultaneamente. A situação detalhada está descrita no arquivo "descrição da situação" em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202415452) foi instalado o relé auxiliar K7 para separar as linhas de comando dos bancos de resistores de aquecimento da cabine de pintura. Desenhos marcados serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QCRC-01 (SSA: 202413097). Relé fornecido pela SOCM.DT.
202415371 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 07:44:07 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi encontrodo o cabo 49, proveniente do contato 1 do controlador G600 até o borne X1.9 (pag 14 E5 do desenho 3238DFG9276P), com resistencia óhmica de 35,5 ohms , sendo que o mesmo nao deveria apresentar resistencia alta. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202446 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme o parecer técnico da IEQ2, SSA 202415403, foi confirmado que a empresa contratada solucionou a pendência do cabo 49, conectado entre o ponto X1-9 e o borne 1 do controlador G600, do painel QCRC-01. Após verificação, constatou-se que o cabo 49 possui uma resistência inferior a 0,01 Ω, estando em condição adequada para o uso.
202415347 | AAT |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 25/09/2024 08:16:46 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9270 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QLF-CAR-02. Painel comissionado com a SSA 202410924. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415323 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 24/09/2024 07:32:39 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado que os cabos conectados ao disjuntor Q4, provenientes do barramento da seccionadora CHA-1, possuem diâmetro de 0,75mm², ficando fora de padrão. Também foi verificado que os cabos conectados aos componentes Q5, Q6, K4, K5, K6, T1, ventiladores de K1 e K2, e aos blocos de distribuição 1, 2, 3 e 4, possuem o mesmo diâmetro, estando fora do padrão exigido para quadros industriais de 460V. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202450 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QCRC-01 é constatado que foram substituídos os cabos de comando 0,75mm² por 1,5mm² nos disjuntores Q4,Q5,Q6, contatores K1,K2,K4,K5,K6 e blocos de distribuição 1,2,3 e 4.
202415319 | STE | 202415317 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:00:34 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.6, 52.7, 52.8 e das botoeiras de acionamento da iluminação, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202415318 | STE |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 23/09/2024 16:57:57 | Durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, foi constatado que os contatos 1, 3 e 5 da seccionadora CH01 estão com os parafusos de fixação pressionando o chicote de cabos que passa por trás desses contatos, criando uma situação insegura e impedindo o aperto adequado das porcas de fixação. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202415325) a seccionadora CH01 foi afastada do fundo do painel, através da colocação de isoladoras embaixo de sua base. Modificação realizada pela contratada da SOCM.DT. Fotos em anexo.
202415317 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 16:16:25 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que a identificação da carga dos circuitos 52.6, 52.7, 52.8 e das botoeiras de acionamento da iluminação, se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QLF-CAR-02 e constatado que as identificações dos circuitos 52.6/52.7/52.8 e as botoeiras já foram corrigidas.
202415299 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 14:59:53 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que os cabos de saída de todos os circuitos possuem classe de isolação 450/750V, e a nota 2 do desenho 3238-DG-G9270 indica que eles deveriam ser 06/1Kv. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415308 e 202417661 os cabos do painel QLF-CAR-02 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415192 | SEE | 202415184 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202439 | 24/09/2024 11:00:44 | Solicito parecer técnico referente ao sistema de jateamento (SSa202410972) onde foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO
202415188 | AAT |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202439 | 23/09/2024 11:24:59 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DG-G9266 e 3238-DC-G9265 referentes ao painel QLF-ES-01. Painel comissionado com a SSA 202410920. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415184 | AIM |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202438 | 20/09/2024 14:07:31 | Durante comissionamento da Cabine de Jateamento (SSa202410972) foi verificado indisponibilidade de informações para acesso de software com programação do CLP (TM241CE24T) e IHM (HMIGXU3512FZ03) da Schneider Electric. Ver imagens dos dispositivos no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202415176 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 11:24:34 | Durante o comissionamento do painel QLF-ES-01 (SSA: 202410920), foi verificado que os cabos de saída de todos os circuitos (exceto 52.16) possuem classe de isolação 450/750V, e a nota 2 do desenho 3238-DG-G9266 indica que eles deveriam ser 06/1Kv. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415182 e 202417659 os cabos do painel QLF-ES-01 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202415168 | STE | 202415132 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 14:28:53 | Efetuar gestão junto as SOCM.DT referente a identificação das cargas dos circuitos 52.23 e 52.26 do painel QLF-ES-01. A identificação correta é "DISJUNTOR 52.26 CD-UPS-UPAC" e "DISJUNTOR 52.23 ILUM. DE EMERGÊNCIA ESCRITÓRIO". | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron corregidas por SOCM.DT. Verificar en campo y registrar en la SSA matriz.
202415140 | STE |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202438 | 20/09/2024 07:44:53 | Durante o comissionamento do painel QAA-OF-03 com a SSA202410852, foi verificado que os equipamentos AA1/AA2 possuem um termostato cada, não previsto no projeto, operando paralelamente ao controlador CDL005 nos bornes RB2 e RB3, conforme des. 3238DFG9438P/3238DFG9439P pág 4 e 5. Também constatou-se que o acionamento manual das chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 pág 9 do desenho 3238DFG9272P, ativa os contatores C1 do evaporador e C3 do compressor de forma contínua, causando funcionamento anormal. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202415164) o contratante realizou alterações no circuito para que os termostatos (TRANE) das máquinas operem com as chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 na posição MANUAL e; o controlador CDL005 na posição AUTOMÁTICO. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202415132 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 07:39:21 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410920), foi verificado a falta da identificação da carga do circuito 52.26 e a identificação incorreta da carga do circuito 52.23. As identificação deve ser "DISJUNTOR 52.6 CD-UPS-UPAC" e "DISJUNTOR 52.23 ILUM. DE EMERGÊNCIA ESCRITÓRIO". | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202538 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção no painel QLF-SE-01 e verificado que as identificações dos disjuntores 52.23 e 52.26 foram devidamente instaladas pela SOCM.DT. Deixado painel QLF-SE-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202415131 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 07:47:14 | Durante o comissionamento do painel QLF-ES-01 (SSA: 202410920), foi verificado que os exaustor dos banheiros, masculino, feminino e PCD, estão conectados diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que o mesmo permanece ligado de maneira ininterrupta. O desenho 3238-DC-G9280 mostra que os mesmos deveriam ser acionados através dos interruptor 52.10a, 52.10b e 52.10c, juntamente com a iluminação. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202446 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO PT DA IEQ2 SSA202415172 FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA PARA CONTROLAR OS EXAUSTORES DOS BANHEIROS DA UPAC. EMITIDO SSA202418898 PARA ATUALIZAÇÕES DE DESENHO.
202415057 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 19/09/2024 09:49:58 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DF-G9271 e 3238-DC-G9270 referentes ao painel QLF-SE-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415044 | STE | 202415038 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 14:14:53 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação da carga do circuitos 52.7 do painel QLF-SE-01. A identificação correta do circuito deve ser "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO" | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la identificación correcta por parte de la contratada.
202415038 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 10:54:27 | Durante o comissionamento do painel QF-SE-01 (SSA: 202410925), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.7, se encontra incorreta. A identificação correta do circuito deve ser "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO" | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 22/11/2024 foi efetuado invenção visual no painel QLF-SE-01, sendo constatado que a identificação do disjuntor 52.7 foi corretamente substituída pelo descritivo "DISJUNTOR 52.7 COMANDO ILUMINAÇÃO". Fotos em anexo.
202415037 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 10:23:54 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA 202410925) foi identificado que os cabos dos circuitos #6 , #9, e #10 possuem classe de isolação 450/750V, em desacordo com o especificado na nota 2 do desenho 3238-DF-G9271 (3). | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202539 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 nas SSAS 202415040 e 202417656 os cabos dos circuitos 6, 9 e 10 do painel QLF-SE-01 foram mantidos conforme instalados (classe de isolação 450/750V). Emitido SSA 202515238 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos.
202414913 | AAT |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:16 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9266 e 3238-DC-G9267 referentes ao painel QF-OF-01. Painel comissionado com a SSA 202410921. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414895 | STE | 202414892 | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 17/09/2024 15:19:28 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.3, 52.4, 52.6, 52.10, 52.15, 52.16, 52.17, 52.19 e 52.20, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202414780 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 13/09/2024 15:15:54 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA 202410923) foi identificado que os cabos dos circuitos #6, #7, #8 e #13 possuem classe de isolação 450/750V. Além do mais foi verificado que os referidos circuitos alimentação tomadas instaladas no piso. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é constatado que os cabos de alimentação dos circuitos 6/7/8 e 13 foram substituídos por cabos de isolação de 1KV. Ensaio de resistência de isolação dos cabos em anexo.
202414735 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 08:17:22 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. Desenhos em anexo contém os detalhes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414772) foi instalado pelo contratante o disjuntor posição “Q2” (2,5-4,0A) e um contator posição “C4” para o circuito do condensador. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414734 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 08:17:37 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores), conforme o desenho, não está instalado no equipamento. Desenhos marcado em anexo (folha 3). | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414771) na última versão do projeto 3238DFG9438P(R0B) o sistema de calefação não será instalado. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414729 | STE |  | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 07:35:50 | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na página 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414769) foi modificado o projeto pelo contratante para adequar a alimentação de comando e determinado que o sistema não possui alimentação de emergência. As modificações apresentadas foram executadas com a SSa 202410848. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414617 | AAT |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 3238-DC-G9268 e 3238-DC-G9269 referentes ao painel QF-CAR-01. Painel comissionado com a SSA 202410923. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202414560 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202437 | 11/09/2024 09:23:47 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que o exaustor do banheiro da carpintaria esta conectado diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que o mesmo permanece ligado de maneira ininterrupta. O desenho 3238-DC-G9279 mostra que o mesmo deveria ser acionado através do interruptor 52.10a, juntamente com a iluminação. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202448 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME PARECER TECNICO DA IEQ2 (SSA 202414645), FOI INSTALADO UM SENSOR DE PRESENÇA, PARA CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DO EXAUSTOR DO BANHEIRO CARPINTARIA DO UPAC. EMITIDO SSA 202419136 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. DEIXADO EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202414487 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 11/09/2024 09:37:43 | Durante o comissionamento (SSa202410849), foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. O desenho em anexo contém os detalhes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414616) foi instalado pelo contratante o disjuntor posição “Q2” (2,5-4,0A) e um contator posição “C4” para o circuito do condensador. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414463 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 09/09/2024 17:26:05 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01, foi verificado que o motor do portão da carpintaria não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuada inspeção no dia 14/10/2024 e verificado que o motor do portão da carpintaria já se encontra devidamente instalado e funcionando normalmente. Encontra-se instalado um motor modelo Grand KDZ Speed 1000. Foto da placa de dados em anexo. O maior valor de corrente verificado durante o funcionamento foi de 1,8A. Dados dos ensaios do cabo de alimentação em anexo. Os controles permaneceram em posse da contratada da SOCM.DT.
202414462 | STE | 202414315 | K054C042 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V- EL. 56 | 0946.030-6 | 202437 | 10/09/2024 07:31:13 | Dispor no almox 45 tomadas 2P+T, código 703495. Emitido empenho 488255. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499457 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1399
202414430 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 10/09/2024 07:51:37 | Durante o comissionamento dos painéis QF-CAR-01, QF-OF-01 e QLF-SE-01, foi verificado que as tomadas trifásicas 220Vca instaladas na UPAC possuem acabamento na cor vermelha, se diferenciando do padrão adotado nas demais localizações da área industrial, nas quais é adotado a cor azul para 220Vca e vermelho para 460Vca. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a inspeção das tomadas trifásicas 32A/220V na Carpintaria, no espaço da SE e oficina de Pintura e constatado que foram substituídas as tomadas trifásicas 32A/220V , 6H , cor vermelha por tomadas trifásicas 32A/220V, 9H, cor azul.
202414403 | STE | 202414313 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202437 | 10/09/2024 07:31:19 | Dispor no almox.52 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 488257. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. OBS: DEMPRO-1398
202414317 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 07:57:39 | Durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o circuito de comando não possui alimentação (220V). Na régua de bornes existente não está disposto a recomendação da nota 3 (folha 6) do desenho. Ver no anexo desenho marcado (folha 3) e imagem da régua. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202509 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414375) foi modificado o projeto pelo contratante para adequar a alimentação de comando e determinado que o sistema não possui alimentação de emergência. As modificações apresentadas foram executadas com a SSa 202410849. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414315 | AAT |  | K054C042 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V- EL. 56 | 0946.030-6 | 202436 | 06/09/2024 17:24:12 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação desde o bloco F23/24 até o bloco F35/36 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414313 | AAT |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202436 | 06/09/2024 17:21:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na fundação do bloco E6 até bloco 21/22 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414312 | STE |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202436 | 06/09/2024 17:20:35 | Durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores) conforme desenho não está disposto no equipamento. Ver no anexo desenho marcado (folha 3). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202511 | ELVIS ECCEL | Conforme indicado no parecer técnico (SSa202414380) na última versão do projeto 3238DFG9439P(R0B) o sistema de calefação não será instalado. Atualização do desenho será solicitada na conclusão do comissionamento do ar condicionado.
202414305 | AAT |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202436 | 06/09/2024 14:25:09 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na muretas e galerias sob vertedouro. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414304 | AAT |  | J053F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.046-2 | 202436 | 06/09/2024 14:24:53 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A no BLD, munhões , escada, tomadas da cota 225 e nas galerias das cotas 222, 214, 183. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202602 | ELVIS ECCEL | Semana 2026/03 realizado a substituição das tomadas na sala do gerador do vertedouro.
202414303 | AAT |  | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202436 | 06/09/2024 14:03:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A nas galerias de inspeção, canal de desvio, cota 83 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414105 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202436 | 04/09/2024 14:30:29 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Atualizações referente a instação de duas tomadas padrão brasil para ligação de estações de trabalho, SSA 202412372, localizado na sala da MMU2 elev.139 Un-09A. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000322/2024.
202414100 | AAT | 202414047 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 04/09/2024 14:31:12 | Emitir parecer técnico referente ao circuito de alimentação do aparelho de climatização do escritório da UPAC. A placa de identificação do mesmo indica que o referido aparelho apresenta uma corrente nominal total de 23,7A. Sendo que ele se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202414047 | AIM |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202436 | 03/09/2024 14:23:22 | Durante comissionamento foi verificado que a placa de identificação do aparelho de ar condicionado do escritório indica que a corrente nominal total do mesmo é de 23,7A. O mesmo se encontra atualmente alimentado através de uma tomada de 20A conectada ao disjuntor 52.8 do painel QLF-ES-01. O disjuntor deste circuito é bipolar de 20A e o cabo é de 4,0mm². Foto da placa de identificação em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413967 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202436 | 03/09/2024 14:35:36 | Solicitamos adquirir e disponibilizar em estoque no almoxarifado sobressalentes para o rele posição CLO, modelo R-LT0863-CAR/CLQ.1-1, que foi enviado ao laboratório onde foi constatada a impossibilidade do seu reparo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Material adquirido en la SMDTC-2360. Disponible en el almacén con el código de stock: 720719
202413787 | STE | 202413689 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202435 | 29/08/2024 14:28:22 | Dispor no almoxarifado 01 UNIDADE do Ignitor para lampada vapor metálico de 400W, Cód 661228, para atendimento à SSA 202413689. Emitido empenho 487265. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202449 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 661228 (ARRANCADOR ELECTRO MET 220/240V 400W) el 25/10/24 (4500076996/20). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=3/10. Creada reserva nro. 469497 de 1 un. valida hasta el 11/01/2026. OBS: DEMPRO 823.
202413719 | AAT | 202413681 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:05:13 | Emitir parecer técnico referente a presença de umidade no interior do painel QLF-SE-01. Atualmente o referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202413689 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202435 | 29/08/2024 08:42:17 | Durante execução da SSP 20240355, constatado defeito no ignitor do projetor 53-11 da SE-5. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202450 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sustitución de ignitor con defetcto ejecutado dentro de la SSP 20240358.
202413681 | AIM |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:03:15 | Durante o comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410925) foi verificado a presença de umidade nos componentes internos do painel. O referido painel não possui sistema de controle de umidade. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413672 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:05:57 | Durante o comissionamento do painel (SSA: 202410925) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-SE-01 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.6 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 80A. Desenho 3238-DF-G9271 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202437 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a alimentação do circuito de comando da iluminação da subestação da UPAC foi alterado. Foram retirados os fusíveis F1 e F2 e os cabos conectados ao disjuntor 52.7. Serviço executado pela empreiteira da SOCM.DT. Os desenhos marcados serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-SE-01 (SSA: 202410925).
202413667 | STE |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 27/08/2024 16:07:07 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) foi verificado que em partes do desenho 3238-DF-G9271 é indicada a presença do condutor neutro no painel QLF-SE-01, e em outras partes deste mesmo desenho é indicado apenas a presença dos condutores de fase (A, B e C) e de proteção (PE). Fisicamente o painel possui o barramento de neutro, porém sem a presença de condutores. Foto do painel e desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202437 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202413703) os desenhos foram marcados de acordo com o instalado, tendo sido mantido o barramento de neutro, e retirando dos desenhos o cabo de alimentação deste, pois, o neutro não se encontra distribuído. Os desenhos serão enviados para atualização ao final do comissionamento (SSA: 202410925).
202413657 | STE | 202413605 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202435 | 27/08/2024 14:44:07 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202410972) do painel da cabine de jateamento, onde foi verificado que na chave S24 está instalado um bloco de contato NA(3-4) e, conforme desenho o mesmo deve ser um NF. Ver desenho e imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue determinado que el bloque de contacto NA(3-4) es el adecuado para el sistema. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado en campo.
202413605 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202435 | 27/08/2024 08:02:34 | Durante comissionamento (SSa202410972) do painel da cabine de jateamento foi verificado que na chave S24 está instalado um bloco de contato NA(3-4) e, conforme desenho o mesmo deve ser um NF. Ver desenho e imagem no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202445 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202413657) foi determinado que o bloco de contato NA(3-4) da chave S24 é adequado para o circuito. O contato abre o circuito (CC) da luminária de emergência e desliga a iluminação quando S24 for comutada para “DESLIGAR”. As marcações serão realizadas no desenho conforme instalado e solicitado atualização no encerramento do comissionamento (SSa202410972).
202413553 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:58 | Confeccionar 30 proteções metálicas, em chapa de aço 1mm, para tomadas industriais 2P+T 16A padrão Steck, localizados na casa de força elev.144 50Hz jusante, conforme imagens e medidas em anexo. | MEG3 | MMU3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | 202507 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | El servicio fue encaminado para ejecución y concluido a través de la SS829/2024.
202413447 | AAT |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202435 | 27/08/2024 14:21:14 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6456-DF-J5601-E, referente a la verificación y ensayos del tablero TAA-2CRL-3, solicitado con SSA 202412432. Diagramas marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202413446 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 26/08/2024 07:39:55 | Durante comissionamento QC-COM-02 (SSa202410851) foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM as adequações dos condutores nos bornes 101, 103, 118 e 214 da régua X1. Os dois pontos de conexão elétrica dos bornes ficaram conforme o desenho. Ver imagens no anexo.
202413443 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 26/08/2024 07:40:57 | Durante comissionamento QC-COM-01 (SSa202410850) foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM as adequações dos condutores nos bornes 101, 103, 118 e 214 da régua X1. Os dois pontos de conexão elétrica dos bornes ficaram conforme o desenho. Ver imagens no anexo.
202413441 | STE |  | J053J001 | QUADRO CL-13A | 0357.016-7 | 202435 | 26/08/2024 11:47:55 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DES.6058-DC-05006-P, 6058-DC-05003-P REFERENTE INSTALACAO DE DISJUNTOR NO CL13A SSA202413056. MARCACOES EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202447 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000318/2024.
202413347 | STE |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 26/08/2024 07:46:24 | Durante comissionamento do QC-COM-02 do compressor de ar C2 foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 1. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o sistema estaria conectado com SECADOR 2. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202413540) foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S2; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0013 e HAPE0037. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202413344 | STE |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 26/08/2024 07:46:08 | Durante comissionamento do QC-COM-01 do compressor de ar C1 foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 2. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o sistema estaria conectado com SECADOR 1. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico (SSa202413538) foi executado pelo contratista por intermédio da SOCM.DT: 1) modificação da identificação para SECADOR DE AR S1; 2) os cabos de interligação com os painéis CM-UPAC-01 e QGBT-460 foram devidamente trocados e mantidos os Tags AAPE0012 e HAPE0036. As intervenções foram executadas em conjunto com MEG2 no CM-UPAC-01(SSa202415183) e QGBT-460 (SSa202415180). Foi realizado testes e constatado que as conexões ficaram conforme desenhos.
202413243 | STE | 202413242 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202434 | 20/08/2024 14:49:30 | Dispor no almoxarifado 2 luminárias Led , código 714176. Emitido empenho 486495.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202413242 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202434 | 20/08/2024 14:26:40 | Verificar motivo pelo qual luminária não acende na área da AMD 01 (jusante) e AMD 02 (montante) na cota 108. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS REALIZADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20252475.
202413124 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 11:13:25 | Como o objetivo de melhorar a segurança e a confiabilidade nas operações que envolvem a travessia pelas passarelas metálicas, solicitamos a identificação de cada uma delas na Barragem Principal, especificando a capacidade de carga máxima suportada. | MEG3 | MCI2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202413078 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:10 | Durante o comissionamento do secador de ar SEC.S1 (SSA: 202410853) foi verificado que o transformador TF possui características discrepantes com relação as previstas no desenho 3238-DF-G9435. Desenho prevê transformador com secundário aterrado. E encontra-se instalado um autotransformador sem aterramento de sua parte ativa. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413044 | AIM |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:29 | Durante comissionamento (SSA: 202410853) foi verificado que os disjuntores D2 e D3 não possuem contato auxiliar, assim bem como também não há bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contato. Desenho 3238-DF-G9435-P-R0E em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202413042 | STE |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202433 | 16/08/2024 14:20:48 | Durante o comissionamento (SSA: 202410853) foi verificado que os fusíveis F1 e F2 se encontram instalados em uma posição diferente da prevista no desenho 3238-DF-G9435. Desenho mostra os fusíveis protegendo somente a alimentação direta 220V da placa PCI. Fisicamente este fusíveis estão instalados de modo a proteger todos os pontos identificados como 5 e 8 na placa PCI. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202413117), foi marcado no desenho 3238-DF-G9435 a posição em que os fusíveis de proteção se encontram instalados. Desenho marcado em Anexo. A atualização dos desenhos será solicitada através de SSA a ser emitida ao final do comissionamento do painel QC-SEC-01 (SSA: 202410853).
202412919 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 14:05:15 | Durante comissionamento verificado que os cabos dos sensores posição "SE6" e "SE7" se encontram sem conectores (ver imagem no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação dos conectores no cabo de interligação dos sensores “SE6” e “SE7”, executado pelo contratista por intermédio da SOCM. Realizado teste de continuidade nos cabos e verificado que está conforme desenho. Ver imagem no anexo.
202412887 | STE | 202412878 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202433 | 15/08/2024 09:15:45 | Dispor no almoxarifado 1 luminária Led, código 714176. Emitido empenho 486080. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202412843 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 15/08/2024 07:51:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a impossibilidade de desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202413035) foi efetuado apenas o ensaio de resistência de isolação entre fases e terra do circuito 52.6. Para a realização deste ensaio não foi efetuado a desconexão das luminárias. Resultados dos ensaios na foto em anexo. As luminárias com dificuldade de acesso serão realocadas pela SOCM.DT durante a etapa 10.
202412840 | AAT |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 15/08/2024 07:42:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.11 devido a impossibilidade de desconectar 3 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202412748 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 08:37:17 | Durante comissionamento verificado implementação de componentes e conexões não contempladas no desenho 3238-DC-G9531(F32) referente coluna sinalizadora: R27, R28 e 3X2 (6,7,8,9) com três (3) condutores pretos sem identificação e posição de interligação (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202434 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202412917) os componentes e condutores são utilizados para interconexão da supevisão entre o painel da Cabine de Granalhado e o painel CM-UPAC-01. Os condutores (AAPE0044) foram testados e verificado sua respectiva conexão com o painel CM-UPAC-01 na régua XC1 nos pontos 56, 63 e 64. Os desenhos 3228DC G9531P, 3238DCG9334E e 3228DCG9330E foram marcados para atualização após conclusão do comissionamento.
202412739 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 13/08/2024 11:16:53 | Durante comissionamento verificado falta dos cabos de interligação com SEQUENCIADOR SBFEC-4A1, DMK-4CSA-6. Ver no desenho 3238-DC-G9531-P (F.33) nos pontos 3x3 (1,2,3,4,5). No SEQUENCIADOR é possível ver os pontos X1-X2 jumpeados (ver imagens no anexo) | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202442 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação dos cabos de interligação do Painel com o SEQUENCIADOR, executado pelo contratista por intermédio da SOCM. Realizado teste de continuidade nos cabos e verificado que está conforme desenho. Ver imagem no anexo.
202412725 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202433 | 13/08/2024 10:40:24 | Solicitamos a especificação Técnica e compra de 03 isoladores de 15KV 150mm de altura e 75mm de diâmetro, usado no painel PMT da ponte N02, devido à falta de sobressalente no almoxarifado. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Material comprado mediante la SMDTC-2306 y disponible en el almacén. Código de stock asignado: 720217.
202412614 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 11:18:48 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que o contator K4 (Iluminação entrada da oficina industrial de pintura) é comandado somente pelo CLP do painel CM. O relé foto elétrico se encontra instalado diretamente no circuito de força, seccionando apenas uma das fases. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202412718) foi alterado o comando de acionamento da iluminação da entrada da oficina industrial de pintura. O contato do relé fotoelétrico foi inserido na linha de comando do contator K4. Serviço executado pela contratada da SOCM.DT. Os desenhos serão encaminhados para atualização o final do comissionamento (SSA 202410922).
202412612 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 09:46:01 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que a alimentação dos aparelhos de ar condicionado da sala de preparo de pintura proveem dos disjuntores 52.20 e 52.21 do painel QLF-OF-02. Estes disjuntores são tripolares de 32A. O desenhos 3338DCG9267 indica que estes aparelhos deveriam ser alimentados através de disjuntores bipolares de 32A localizados nas posições 52.5 e 52.6. Os contatores K6 e K7 também não se encontram instalados. Cabos instalado 4,0mm² XLPE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202436 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202412705) foi mantido nas posições 52.20 e 52.21 os disjuntores tripolares de 20A e os cabos 4,0mm² XLPE que já se encontravam instalados. Além do mais os referidos circuitos permaneceram sem a instalação dos contatores K6 e K7, uma vez que o comando dos aparelhos de climatização será realizado pelo painel QAA-OF-03. Os desenhos serão encaminhado para atualização ao final do comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922).
202412609 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 12/08/2024 08:58:52 | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que a iluminação da cabine de granalhado provem do painel de comando da própria cabine. Desenho 3338DCG9267 indica que a alimentação desta iluminação deveria ser proveniente do disjuntor 52.15 do painel QLF-OF-02. Os cabos deste circuito se encontram lançados e com as pontas isoladas nas proximidades do painel de comando da cabine de granalhado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202439 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foram retirados os cabos do circuito 52.15 do painel QLF-0F-02. Ficando o referido disjuntor como reserva e a iluminação da cabine de jateamento sendo alimentada pelo painel de controle da própria cabine. Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Desenho serão encaminhados para atualização ao final do comissionamento (SSA 202410922).
202412601 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 09/08/2024 14:52:16 | Durante comissionamento verificado que o circuito que alimenta as luminárias do escritório localizado na carpintaria esta sendo seccionado tanto pelo contator K3b quanto pelo interruptor 3a localizado na porta de entrada da sala. O contactor K3B é responsável pelo acionamento da iluminação do corredor da carpintaria. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202412721), os cabos de alimentação da iluminação do escritório da carpintaria foram conectados diretamente na saída do disjuntor 52.3. A atualização dos desenhos será solicitada através de SSA a ser emitida ao final do comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924).
202412439 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202432 | 08/08/2024 08:16:33 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 5218-DF-J6343-P, referente ao comissionamento do Montacargas AMC (SSA 202403289). Diagramas marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202412433 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 08/08/2024 08:13:04 | Durante o comissionamento do painel QLF-CAR-02 (SSA: 202410924), foi verificado que se encontra instalado na da posição 52.2 um disjuntor de 25A, com cabos de 2,5mm². Previsto em projeto disjuntor de 16A. Medido corrente de 19,4A no referido circuito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202442 | GABRIEL ARNO ARENHART | Problema solucionado com redução da carga e substituição do disjuntor, executados com a SSA 202413300. Circuito ficou em condições normais de operação.
202412430 | STE |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202432 | 08/08/2024 07:35:00 | Durante o comissionamento do painel QLF-OF-02 (SSA: 202410922), foi verificado que os circuitos 52.1 e 52.2 se encontram com disjuntores de 32A, sendo que no projeto está previsto disjuntores de 16A. Medido corrente de 26A em cada circuito. Cabos instalados 4,0mm² XLPE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2 serão mantido os cabos e disjuntores instalados. Emitido SSA 202415637 para atualização de desenhos.
202412200 | STE | 202412090 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202431 | 02/08/2024 17:23:41 | Dispor no almox.17 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484965. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499462 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412199 | STE | 202412092 | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 17:23:51 | Dispor no almox.80 tomadas 2P+T/16A , código 703495. Emitido empenho 484964. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499456 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412198 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202431 | 02/08/2024 17:24:00 | Dispor no almox.70 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 485105. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499463 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412197 | STE | 202412095 | K054C017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 115 | 0946.023-3 | 202431 | 02/08/2024 17:24:08 | Dispor no almox.12 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484963. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499466 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412196 | STE | 202412100 | J056D018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.057-8 | 202431 | 02/08/2024 17:24:16 | Dispor no almox.25 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484961. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499464 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412195 | STE | 202412121 | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202431 | 02/08/2024 17:24:23 | Dispor no almox.30 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 484960. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499461 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412194 | STE | 202412122 | K054C039 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 67 | 0946.029-2 | 202431 | 02/08/2024 17:24:35 | Dispor no almox.14 tomadas 2P+T/16A, código 703495 .Emitido empenho 484954. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) mediante 4500076728, 4500078392 y 4500078374. Saldo actual en stock 437 un. Política ZM=26/50. Creada reserva tipo 3 nro. 499459 valido hasta el 05/02/27. OBS: DEMPRO-1341
202412122 | STE |  | K054C039 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 67 | 0946.029-2 | 202431 | 02/08/2024 15:14:35 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 67, localizada no bloco H, canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202546 | EDSON FERREIRA | Foi substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A novas, localizada no bloco H galeria da cota 67 canais de desvio. Deixados circuitos de tomadas em condições normais de funcionamento. Fotos em anexos.
202412121 | STE |  | J056D022 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.058-6 | 202431 | 02/08/2024 15:14:50 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 74 na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202547 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202114914A, foram substituídas as tomadas 2P+T/15A da elevação 74, 50Hz, barragem principal, por tomadas industriais 2P+T/16A 6H. Emitido SSA 202518454 para atualização de desenhos. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento e operação.
202412100 | STE |  | J056D018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.057-8 | 202431 | 02/08/2024 15:15:03 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 99 , Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202547 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado a substiuição de 21 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 218V de saída. Da SM522005 foram utilizadas 21 unidades de tomadas sendo que 4 unidades serão utilizadas na SSA202518344.
202412095 | STE |  | K054C017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 115 | 0946.023-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:28 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 115, galeria T-3 e T-4 no canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202546 | JAIR FORQUIM | Substituído tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A nas galerias da cota 115, no canal de desvio. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de operação.
202412093 | STE |  | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202431 | 02/08/2024 15:15:41 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202604 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado, foram substituídas as tomadas 2P+T de 15 A da elevação 141 por novas tomadas 2P+T de 16 A, código 703495. Após a substituição, foi realizada medição de tensão, sendo verificado o valor de 219,7 V nas tomadas da galeria. As tomadas foram deixadas em condições normais de funcionamento.
202412092 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foram substituídas as tomadas 2P+T 15A da elevação 141 pelas novas tomadas 2P+T de 16A. Após realizada substiução realizada medição de tensão e verificado o valor de 218V nas tomadas da galeria.
202412090 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:57 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada na no AMD-3/AMD-4, COTA 108. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A na galeria de drenagem, localizada no AMD-3/AMD-4, elev. 108. Emitido SSA 202517773 para atualização de desenho. Realizado medição de tensão de todas as tomadas, sendo medido 229V entre fases e 132V entre fases e terra. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202411912 | STE | 202411836 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202431 | 30/07/2024 14:27:46 | Dispor no almoxarifado 80 luminárias código 714176. Emitido empenho 484676. material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202506 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 190 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 29/01/25 (4500076647/10). Saldo actual en stock 189 un. Política ZM=120/250.
202411886 | STE |  | P094D017 | QUADRO DE FORCA TF-01 | 2188.043-0 | 202431 | 30/07/2024 08:31:32 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0682-E Paginas 5 e 7 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411373. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202440 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000282/2024 y disponible en el archivo técnico
202411884 | STE |  | P094B017 | QUADRO DE FORCA TF-27/28 | 2188.030-1 | 202431 | 30/07/2024 08:31:56 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0011-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411328. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202440 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000283/2024 y disponible en el archivo técnico.
202411882 | STE |  | P094B025 | QUADRO DE FORCA TF-25/26 | 2188.031-3 | 202431 | 30/07/2024 08:32:17 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0012-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411329. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SRA-IB-000284/2024 los diseños han sido actualizados y están disponibles en el SAT.
202411836 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202431 | 29/07/2024 14:38:24 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128. REALIZADO INSPECAO NA SEM31 E FORAM DETECTADAS 80 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202439 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídas 7 luminárias 200W LED restantes queimadas, por outras novas com as mesmas características. Deixado as luminárias da EL.128/60HZ em condições normais de operação. Serviço realizado dentro da SSP 20251278.
202411835 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202431 | 29/07/2024 14:35:42 | REALIZAR SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DEFEITUOSAS DO TETO DA EL.128. REALIZADO INSPECAO NA SEM31 E FORAM DETECTADAS 50 LUMINARIAS COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202439 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foram substituidas 50 luminárias led com defeito por outras novas de mesmas características solucionando o problema de iluminação no teto da EL.128 setor 50HZ.
202411778 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202431 | 29/07/2024 10:25:28 | Gestionar reparo del inversor de frecuencia marca Danfoss modelo VLT, COD: 714958, que se encontraba inoperante. Encontrado durante ejecución de SSA:202411378. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202411745 | STE |  | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202430 | 26/07/2024 08:33:20 | Durante comissionamento verificado que a corrente de curto-circuito dos disjuntores se encontra diferentes das especificadas nos desenhos. Desenhos especificam corrente de 10KA, e os disjuntores instalados são de 6KA. Fotos dos disjuntores em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202432 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 os disjuntores instalados atendem as especificações de projeto.
202411030 | STE | 202410966 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202429 | 15/07/2024 08:46:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de ponto elétrico para a conexão de motor de portão eletrônico, localizada na AMC2 , cota 115 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Luego de analizar la solicitud de instalación, se concluye que los costos de: materiales, obra civil y mano de obra son elevados frente al beneficio esperado. La instalación requiere ~60 m de cable 2,5 mm², 9 m de electroducto rígido de ¾" con sus accesorios; rotura y recomposición de 5m de piso. Por otra parte, la operación manual del portón no representa un esfuerzo ergonómico significativo para el área usuaria, por lo que la relación costo-beneficio resulta desfavorable.
202411022 | AAT |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202429 | 15/07/2024 08:46:22 | Actualizar y disponer en el archivo técnico diseños 6251DC07020P, 6251DC07102E(1)R16, referente a la desactivación y retiro de los tomacorrientes de piso trifásicos y de los cables pertenecientes al circuito T9 en la sala de la CCR. Desactivación ejecutado a través de la SSA 202403542. Diseños marcados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável |  | Não
202410951 | AAT |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:17 | Atualizar desenhos em anexos: 6251DC07021P(1)R15 e 6251DC07103E(1)R20, referente a desativação do circuito de tomada T9 Trifásico 220V, 3P+T QL-10242, localizado no piso da CCR cota 135/60HZ, SSA202403061. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202410896 | SEE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202428 | 12/07/2024 08:29:32 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação e relocação de tomada 2P+T de 16A, da UN10 a UN18A e adequação dos QL's na cota 98, eixo BC, SSA 202206776. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2026 para actualización de diseños.
202410661 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:22 | Dispor no almoxarifado 21 tomadas 2P+T/16A, código 703495. Emitido empenho 482923. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 735 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 04/02/25 (4500076728, 4500078392 y 4500078374). Saldo actual en stock 437 un.
202410626 | STE | 202409966 | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202427 | 05/07/2024 15:44:58 | Solicitamos reparar poste de 10m da iluminação viária, danificado. Poste deixado na AMD1, cota 108. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202452 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As partes danificadas do poste foram removidas e substituídas por uma base nova. A base nova foi confeccionada a partir de uma chapa aço carbono de 3/8" de espessura, e as soldas foram realizadas com o processo eletrodo revestido utilizando o E7018.
202410365 | STE | 202409746 | J055E021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-01 | 0946.052-7 | 202427 | 03/07/2024 14:10:37 | Dispor no almoxarifado 16 tomadas 2P+T/220V, 6H, código 703495. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 482615. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202427 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 25 UN DISPONIBILIZADAS EN EL STOCK
202410324 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202427 | 02/07/2024 16:55:52 | Atualizar desenho em anexo: 6235-DI-15200-P, referente a disjuntores dos circuitos 52-12 e 52-14 instalados no QL-8,5 na elev.144, F 34-F35, MCI1 da SSA202403827, dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000271/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. Fue modificado el nombre del documento a 6135DC15202P.
202410277 | STE | 202410223 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 02/07/2024 16:56:28 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante comissionamento, constatada a falta de borracha entre as portas da elevação 144m. Borracha é necessária para ajuste final da posição dos microswitches de fechamento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202602 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La goma (borracha) fue colocada por la empresa contratista. Adicionar en la baja de la SSA 202410223 los ajustes finales del fin de curso 10S1/2/3/4/5 solicitado en la planilla de comisionamiento 52188319329 pág. 18. Emitir recomendación para modificación de la OA.1099-R00.
202410223 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202427 | 02/07/2024 08:47:12 | Durante comissionamento, constatada a falta de borracha entre as portas da elevação 144m. Borracha é necessária para ajuste final da posição dos microswitches de fechamento. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202603 | ELVIS ECCEL | Executado inspeção no local e constatado instalação da borracha entre as portas da EL.144 (fotos no anexo). Conforme solicitado por IEQ2 (SSa202410277) foi realizados as medições dos fins de curso 10S1/S4 (porta inferior); 10S5 (antiesmagamento) e;10S2/S3 (porta superior) com os valores anotados no anexo. Emitida recomendação 7281 para modificação da ordem de ajuste OA.1099-R00.
202410192 | STE | 202410058 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202427 | 01/07/2024 14:14:36 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de tomadas para a conexão de furadeira e moto esmeril, localizada na (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar tomada existente e instalar una tomada adicional en el circuito T1 para posibilitar la alimentación de los equipos solicitados. Utilizar cable de 4mm2 y tomada 2P+T 6H 16A. Ver diseño en adjunto.
202410178 | STE | 202410160 | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202427 | 01/07/2024 14:17:11 | Solicitamos Parecer Técnico referente às constantes atuações de alarme de Falha Pre-aquecimento ocorrido no grupo diesel da SEMD, com resistor de aquecimento em funcionamento normal e baixa temperatura ambiente (SSA's 202405927, 202406151, 202410160). | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Sustituida la resistencia de calentamiento por una de mayor potencia vía SSA 202503795. Funcionamiento satisfactorio en los últimos días con baja temperatura ambiente (hasta 0°C).
202410016 | STE |  | K098G003 | QUADRO QF-TE-AT1 | 2149.009-5 | 202426 | 27/06/2024 17:24:56 | ACTUALIZAR Y DISPONER EN EL SAT DISEÑOS 6928DCA9202, 6926DCA9195, REFERENTE A LA DESACTIVACIÓN DE LOS CIRCUITOS 103.12 Y 103.13 DEL TABLERO QF-TE-AT1, REF. LA SSA 202409834. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenho foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2024.
202410008 | STE |  | J098G005 | QUADRO QF-TE-AT2 | 2149.006-0 | 202426 | 27/06/2024 17:25:08 | ACTUALIZAR Y DISPONER EN EL SAT DISEÑOS 6928DCA9201, 6926DCA9195, REFERENTE A LA DESACTIVACIÓN DE LOS CIRCUITOS 354.12 Y 354.13 DEL TABLERO QF-TE-AT2, REF. LA SSA 202409832. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2024.
202409993 | STE |  | J098G001 | QUADRO QF-TE-AT-AC | 2149.001-0 | 202426 | 27/06/2024 17:25:26 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS 6928DCA9200, 6922DCA9224, 6921DCA9194 REFERENTE MODIFICACAO DOS QLS QLF-TE--GE-AT E QLF-TE-AT-AC DAS SSAs 202409828 E 202409830. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000263/2024.
202409968 | STE | 202308693 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202426 | 26/06/2024 17:00:33 | Com o objetivo de assegurar a equipotencialização elétrica, efetuar a solda de chapas metálicas para interligar estruturas dos cercados localizados na elevação 133 entre as unidades 16 e 18A. Fotos dos respectivos cercados em anexo. | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202451 | ACOSTA MAURO | Fueron soldadas las rejas de la SMMA y SMMT cota 108, y SMMA cota 133 por proceso SMAW E7018x2,5mm. En anexo registro fotográfico.
202409962 | AIM | 202409939 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 14:25:12 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409961 | AIM | 202409940 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 14:25:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409960 | AIM | 202409941 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 14:25:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202409942 | AAT |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 26/06/2024 11:46:00 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409941 | AIM |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 26/06/2024 11:45:50 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409940 | AIM |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202426 | 26/06/2024 11:45:34 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409939 | AIM |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202426 | 26/06/2024 10:28:56 | VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202409766 | STE |  | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:12 | Atualizar desenho 5204DC15229P, referente instalação do controlador e indicador digital de temperatura e humidade (SSA202408187). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000250/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202409748 | SEE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202425 | 21/06/2024 17:25:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6601DC04010E, 6601DCA8345E, 6608DC04221E, 6608DC04222E e desenhos complementares referentes as tomadas tF-6 e tIE-6. Solicitacao da SSA202408281. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202605 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000016/2026 para actualización de diseños.
202409519 | STE | 202409451 | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202425 | 18/06/2024 16:23:53 | Dispor no almox 5 unidades da luminaria de emergencia de codigo 702085, para atendimento da SSA 202409451. Emitida SM de empenho 481557. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202437 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 04/09/24 (4500076033/50). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=25/50.
202409501 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 18/06/2024 14:17:32 | Atualizar desenho em anexo 6201DC07377P, referente a deslocamento do ponto de alimentação de TV instalada na elev.128, U10. Executado com SSA202408939. Dispor no arquivo técnico o desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado en la SRA-IB-000212/2024 y disponible en el SATEDMS.
202409466 | STE | 202408569 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202425 | 18/06/2024 11:50:33 | Solicitamos PT, durante ejecución de la SSA:202408569 fue constatado que los fines de curso del sistema de lubricación se encontraban sin los conductores eléctricos. OBS posiblemente los conductores fueron retirados durante la modernización. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | A través de las SSAs derivadas 202416335 y 202417758 fueron solicitados la inspección, reposición, conexión e identificación de los conductores faltantes. La ejecución de SSA 202417758 indicó que dichas acciones fueron ejecutadas correctamente, dejando el equipo operando en condiciones normales, de acuerdo con lo previsto en el proyecto.
202409451 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202425 | 18/06/2024 07:29:43 | Realizar substituicao de 5 luminarias de emergencia da escada do edificio de producao da U10 que estao com defeito. Detectado durante SSP20240391. Cod almox702085. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202438 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado 5 luminárias queimadas, logo realizado a substituição por novas de mesmas características. Serviço durante a execução da SSP 20240394
202409447 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202425 | 19/06/2024 11:09:25 | Solicitamos actualizar diseño 6059DC05043P(R4) debido a retirada del panel CNDV, y modificaciones en el panel KDV-02 en la alimentación provenientes del panel QK Disj. 52.211. Trabajos realizados con la SSA: 202408490. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202409266 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202424 | 14/06/2024 17:26:14 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6299LC07306E, 6251DC07020P, 6299DC07331E e 6255DF97801P referentes a instalação de uma tomada monofásica 220V 32A na sala da CCR. Tomada instalada através da SSA 202402337. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202604 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados en la SRA-IB-000237/2024 y SRA-IB-000003/2025 y se encuentran disponibles en el SATEDMS.
202409254 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202425 | 17/06/2024 09:33:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6251-DC-07021, 6299-DC-07335, 6299-LC-07307 e 6255-DF-97806 referentes a instalação de uma tomada monofásica 220V 32A na sala da CCR. Tomada instalada através da SSA 202402334. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados en la SRA-IB-000183/2024.
202409250 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202425 | 17/06/2024 09:05:24 | Durante comisionamiento visualizado señales de descarga (arco eléctrico) en el Borne R+ del inversor de frecuencia 2U1 y barramento que se encuentra por detrás. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202431 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada inspección constado señal de arco eléctrico, Emitida SSA Derivada 202409485 solicitando Parecer Técnico para determinación y plan de ejecución en el borne. En conversación con el fabricante fue informado que este contacto fue realizado durante substitución del inversor, donde el bulón de conexión entró en contacto con la barra posterior, durante su desconexión. El borne y el terminal fue limpiado y reconectado. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipo.
202409249 | STE | 202409116 | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202425 | 17/06/2024 09:33:44 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias de emergência, código 702085. Material para aplicação imediata, emitido empenho 481085. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202437 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 50 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 04/09/24 (4500076033/50). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=25/50.
202409116 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202424 | 11/06/2024 11:36:18 | Substituir luminárias de emergência com defeito, cód. Almox. (702085) 05 unidades na U09 e 07 unidades na U09A . | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202437 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 12 luminárias de emergência das escadas do edifício de produção MD com defeito, por outras luminárias novas com as mesmas características. Deixado a iluminação normal e de emergência em condições normais e operação.
202409053 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202425 | 18/06/2024 11:52:45 | Solicitamos actualizar diseño 6059DC5045P(R4) debido a retirada del panel CNDV, y modificaciones en el panel KDV-02 en la alimentación provenientes del panel QK Disj. 52.211. Trabajos realizados con la SSA: 202408490. Anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202435 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documentos actualizados y disponibles en el SAT.
202408963 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202424 | 10/06/2024 08:50:54 | Atualizar desenhos em anexo, referente a melhoria da iluminação da oficina da MAM3, localizada no AMC1, cota 122, SSA 202404541. Dispor desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000145/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408699 | STE | 202407940 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:53:31 | Dispor no almoxarifado 01 unidade do projetor para lâmpada de 400W código 712269 para atendimento da SSA 202407940. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202530 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 712269 (PROYECTOR ILUM VAP MET 400W 220V 60HZ) el 14/07/25 (4500079554/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZD. OBS: DEMPRO-1551.
202408675 | STE | 202408597 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202423 | 04/06/2024 10:50:41 | Dispor no almox. 2 luminárias Led, código 714176. Material para aplicação imediata. Emitido empenho 480260. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202408597 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202423 | 03/06/2024 15:24:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual 2 luminárias localizadas nas torres da SEMD se encontram inoperantes. A posição das referidas luminárias se encontra marcada no desenho em anexo. Defeito verificado durante a execução da SSP 20244347. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202436 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado a existência de duas luminárias inoperantes nos pátios da SEMD. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202408513 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202423 | 03/06/2024 10:51:25 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07287 e 6201-DC-15232 referentes a instalação de uma tomada 220Vca na sala da MMU2 na elevação 139. Serviço de instalação da tomada realizado com a SSA 202407133. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408480 | STE | 202408464 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 14:27:28 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202602 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Posterior al acompañamiento realizada nueva modificación conforme SSA 202513589 para inhibir alarma con grupo girando. No verificada nuevas actuaciones de alarma indebida de falla de pre-calentamiento. Extendida modificación en el KDV-02 con el parecer de la SSA 202512244. Ya fue emitida por IEQ1 revisión de PIC.EQ.0051-R03, OA.0234-R02 y SDS-15744 para incluir nuevos componentes en la LMR.HH.073. Revisión de diseños del KDV-01/02 con SSAs 202511008 / 202514034.
202408460 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202422 | 29/05/2024 11:36:55 | Atualizar desenhos em anexo referente a alimentação elétrica da nova guilhotina na caldeiraria, SSA 202406806. Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000252/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202408284 | STE |  | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202422 | 27/05/2024 09:06:37 | De acordo com o verificado na SSA202407308, foi constatado que existe uma inconsistência de informação para a alimentação da tomada TF-6 de 460V, onde no desenho 6601-DC-04010 diz que a alimentação provém do TFN-5/6, porém fisicamente a alimentação da mesma vem do TFN-3/52-13. Também foi verificado que esta alimentação passa e deriva em uma caixa de passagem próxima, de acordo a foto em anexo. Regularizar a alimentação da tomada. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202425 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por la IEQ2 fue lanzado cable de 10mm2 para alimentación del tomacorriente TF-6 460V/32A, desde el disyuntor Q7 del TFN-5 (circuito TFN-5/6 - denominación E7). Efectuado ensayo de resistencia de aislación de los cables. Anexo adjunto: Hoja de ensayo. Verificada la tensión (R/M=264V, S/M=265V, T/M=266V, R/S=458V, R/T=460V, S/T=461V).Fue emitido la SSA 202409748 para IEQ2 actualizar diseño. Dejado el tomacorriente en condiciones normales de operación.
202408281 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202422 | 27/05/2024 08:51:08 | Conforme verificado na SSA 202407308, foi constatado que a tomada de 220V TE-6 do pátio 220KV encontra-se sem alimentação, estando esta conectada a um disjuntor bifásico dentro de uma caixa de passagem próxima à tomada conforme foto em anexo. Adequar alimentação da tomada. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202425 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO O LANÇAMENTO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA TOMADA "tIE-6”, PROVENIENTE DO TIE-5A CIRCUITO E6. FOI REALIZADO TESTE DE ISOLAÇÃO 500VCC/1MIN: R/M;T/M;R/T=1,23/1,76/1,71GOHM. VALORES DE TENSÃO: 125VCA ENTRE FASES E TERRA E 217VCA ENTRE FASES. EMITIDA SSA 202409748 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202408052 | ASL |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 11:00:30 | Efetuar gestão para reparo de dois voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | MEG3 | IMA0 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202407961 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202421 | 21/05/2024 14:02:45 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6601-DC-04013, referente a realocação das luminárias do pátio de 66KV. Serviço de realocação realizado com a SSA: 202314047. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000251/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202406978 | STE | 202406709 | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 14:52:11 | Efetuar gestão junto ao fabricante, pois durante o comissionamento foi falta de identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha solucionado dichas pendencias: -Colocada la identificación de los cables en la regla de bornes de los tableros PC's. -En el tablero de la cota 144 fue colocada silicona en la entrada de cables. -Los aterramientos fueron instalados en todos los tableros.
202406719 | STE | 202406698 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202417 | 26/04/2024 14:16:08 | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito, pois durante comissionamento foi encontrado cables ingresando al panel directamente desde la canaleta metalica sin tapa de protección ni prensacabos. Foto en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La instalación fue corregida por la contratista. Fueron instalados los prensa-cabos correspondientes y la tapa de protección en el tablero.
202406717 | STE | 202406707 | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202417 | 26/04/2024 16:50:20 | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito , pois durante comissionamento do monta cargas AMC, foram verificadas as seguintes pendências: - Cortina de cabos com os cabos desalinhados, próximo à cabine; - Falta identificação nos 20 fins de curso das portas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202431 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencias enviadas y solucionadas por la contratista. Los cables de la cortina de cables fueron alineados y los 20 fines de curso de las puertas fueron identificados.
202406709 | STE |  | N056A027 | PANEL DE COMANDO EL. 144 - PC-144 | 1654.002-3 | 202418 | 30/04/2024 09:31:55 | Esta faltando identificação dos cabos de todos os painéis PCs (comando externo do monta cargas, em cada andar). Painel da Cota 144 está com infiltração de água da chuva no furo dos cabos da sirene. Esta faltando aterramento em todos os painéis PCs. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Durante inspeção foi verificado nos painéis de comando das elevações (PC-144, PC-133, PC-122, PC-115 e PC-108) execução da identificação dos cabos na régua de bornes e instalação de aterramento. No PC-144 foi realizado vedação na entrada dos cabos da sirene. Os painéis se encontram em condições normais de operação.
202406708 | SCA |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202417 | 26/04/2024 07:29:38 | Durante comissionamento, verificado atuação intermitente e aleatória dos relés 6k01 e 6k04. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202406707 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202417 | 26/04/2024 07:31:11 | Durante comissionamento do monta cargas AMC, foram verificadas as seguintes pendências: - Cortina de cabos com os cabos desalinhados, próximo à cabine; - Falta identificação nos 20 fins de curso das portas. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202432 | GARAY VERON VENANCIO | Fue verificado las seguintes pendencias solucionadas: - En la Cortina de cabos fueron alineados los cables y posicionado la sobra de cables próximo a la cabina; - Realizado identificación en los 20 fins de curso de las puertas.
202406698 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202417 | 25/04/2024 14:43:56 | Encontrado cables ingresando al panel directamente desde la canaleta metalica sin tapa de protección ni prensacabos. Foto en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Foi verificado, após a execução da SSA 202406719, a instalação de uma chapa de proteção e prensa cabos para os cabos.
202406532 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202417 | 23/04/2024 15:22:24 | Atualizar e dispor no SAT desenhos marcados em anexo referente a SSA202406072 referente a instalacao de alimentacao para o ar condicionado da sala SOTER na EL.135. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202406092 | APV |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 09:52:00 | Solicitamos repor o estoque, com a compra de 10 unidades do cartao de anuncio de alarmes de código 560375 (QDI 3730972) que está com o saldo zerado no almoxarifado. | MEG3 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202607 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Adquisición de materiales
202405917 | STE | 202405895 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202415 | 12/04/2024 10:03:22 | Efetuar gestão junto ao fabricante a respeito do cabo de alimentação principal do pórtico (cabo jibóia), encontrado dobrado de maneira irregular e fuera de posição no enrolador de cabos. Pórtico ainda se encontra em garantia. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202434 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia registrada como ítem de garantía. Solicitado el apoyo a la contratista para solucionar dicha anormalidad. La solución consistió en desenrollar el "cabo jiboia" y volver a enrollar nuevamente, dejando el cable de forma adecuada. Problema resuelto en la sem. 202434.
202405895 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202415 | 11/04/2024 16:42:40 | Encontrado cabo de alimentación principal del pórtico (cabo jibóia) doblado de manera irregular y fuera de posición en enrollador de cables. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202434 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme Parecer Técnico, con apoyo del Consórcio, fue deserrollado todo el cabo de alimentación del enrrollador y ajustado el mismo para que no houvesse excesso de sobra en la entrada del enrolador. Depues ajuste del cabo fue realizado ensayo de tralado del portico hasta la unidad uno y re colocado nuevamente en la unidad 18A. Dejado en condiciones normales de operación.
202405805 | STE |  | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202415 | 11/04/2024 09:35:59 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07664 referente a retirada do disjuntor reserva 2 do painel QX-08041. O mesmo foi retirado com a SSA 202311120. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202428 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000273/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202405769 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202415 | 10/04/2024 11:46:31 | Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no grupo de trabalho de segurança do trabalho SMMG de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405768 | AIM |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202415 | 10/04/2024 11:45:12 | Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos. Desenhos de referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no grupo de trabalho de segurança do trabalho de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405645 | STE | 202405611 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202415 | 08/04/2024 17:20:46 | Dispor no almox 3 unidades do codigo 714176, luminaria led 2300/2600lm, referente SSA202405611. Emitido SM de empenho 476317. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202405611 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202415 | 08/04/2024 11:41:58 | Realizar substituicao de 3 luminarias LED danificadas dos postes que iluminam a beira rio na ilha no canal de desvio. Detectado durante SSP20245302. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias de tecnologia led 200W, 220V danificadas por outras novas. Localizado nos postes da beira rio na ilha do canal de desvio. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202405574 | STE | 202405535 | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:52 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC Y PC24-AMC, Referentes a los transductores de módulos de carga, no poseen aterramiento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los aterramientos de los paneles PC-21-AMC, PC-22-AMC , PC-23-AMC, PC-24-AMC fueron instalados por la contratista.
202405573 | STE | 202405536 | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:35 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC-07-AMC Y PC-26-AMC no poseen aterramiento. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los aterramientos de los paneles PC-07 -AMC y PC-26-AMC fueron instaladas por la contratista.
202405572 | STE | 202405537 | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202415 | 08/04/2024 09:25:19 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que las resistencias 3RF1, 1RF1A Y 1RF1B No poseen identificación. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Las placas de identificación de las resistencias 3RF1, 3RF1A y 3RF1B fueron instaladas por la contratista.
202405570 | STE | 202405538 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202415 | 08/04/2024 09:25:00 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2G1 referente al Encoder. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2G1 del Encoder fue instalada por el fabricante.
202405569 | STE | 202405539 | N056A008 | FREIO 2M2 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.010-1 | 202415 | 08/04/2024 09:24:46 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M2 - Referente al motor del freno de Elevación 1 del Montacargas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2M2 del freno 1 fue instalada por el fabricante.
202405568 | STE | 202405540 | N056A009 | FREIO 2M3 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.011-3 | 202415 | 08/04/2024 09:23:39 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M3 - Referente al motor del freno 2 de Elevación del Montacargas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La placa de identificación 2M3 del freno 2 fue instalada por el fabricante.
202405566 | STE | 202405543 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202415 | 08/04/2024 09:23:05 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado falla de comunicación entre IHM de Cabina y PLC. Conectores de Comunicación: Ethernet y RS232. Fotografías en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue verificado que las IHM de la casa de máquinas y de la cabina no podían trabajar en simultáneo. Las configuraciones de comunicación en el PLC fueron alteradas por la contratista para que, en el intercambio de datos, sean consideradas las IHM de la casa de máquinas y de la Cabina. La IHM de la cabina quedó funcional.
202405565 | STE | 202405482 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202415 | 08/04/2024 09:24:30 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante atención a SSA 202403209 encontrado cable Profinet sin conexión de malla de aterramiento vía conector RJ45. En anexo, ejemplo de conexión estándar con conector metálico y conectores utilizados en la modernización. Foto en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El conector RJ45 fue cambiado por la contratista por uno adecuado para la instalación, con conexión para malla de tierra del cable.
202405493 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202415 | 08/04/2024 07:55:13 | Solicito atualizar e dispor no arquivo tecnico os desenhos referente a substituição de lâmpadas fluorescente compacta por lâmpadas de tecnologia LED. Desenhos atualizados em anexo. 6201DC07056E(1)R13 6201DC07363P(1)R6 6201DC07384E(1)R6 6201DC07422P(1)R3 6201DC07426P(1)R5 6201DC07463E(1)R4 6201DC07479E(1)R4 6201DC07623E(1)R4 6201DC07723E(1)R3 6201DC07828E(1)R6 6201DC07839E(1)R8 6501DC07014E(1)R3 6501DC07058P(1)R6 6501DC07068P(1)R5 | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000090/2025 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202405479 | STE | 202405470 | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202415 | 08/04/2024 07:55:29 | Efetuar gestion junto al fabricante, pois durante atención a SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado ausencia de plug de conexión del inversor 3U1 (Inversor de las puertas) regla X26. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El plug de conexión del inversor 3U1- regla X26 fue instalado por la contratista.
202405459 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202414 | 05/04/2024 13:48:20 | Gestionar reparo do inversor de frequência marca Danfoss modelo VLT, COD.: 714958, que se encontra com alarme ¨29¨ (sobre temperatura de placa de potencia) conforme encontrado durante a execução da SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202405422 | STE | 202405388 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202414 | 05/04/2024 07:24:25 | Efetuar gestion junto al fabricante, pois durante ensayos de puesta en servicio, verificado que el inversor presenta fallas con código de error F14-27 (Error de comunicación entre Encoder e Inversor). Verificado en manual que el cable de conexión entre encoder e inversor necesita de blindaje y aterramiento del blindaje en ambos extremos. Cable actual utilizado: UTP Cat 5e con folio de aluminio. Diagrama del manual en anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El cable de conexión al Encoder fue cambiado por la contratista por uno adecuado para la instalación (ETHERLINE FD Cat.5e 4x2xAWG26). La falla en el inversor fue sanada.
202405257 | STE | 202405201 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 03/04/2024 09:13:44 | Solicitamos parecer técnico referente a instalação de alimentação em 460V para o Varivolt Trifásico, potência de 8KVA, na sala da MEG3, localizada no AMD2, cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala ubicada en la cota 115 bloque AMD-3. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseño adjunto).
202405201 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 02/04/2024 14:29:31 | Solicitamos instalar tomada industrial de 460V para alimentación del varistor utilizado en la banca de pruebas de la sala de MEG-3, En la cota 115. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202543 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA: 202405257, fue instalado 1 toma corriente trifásico de 460V/63A cod:670839 , en la sala de la MEG3 cota 115 bloque AMD3 con la alimentación proveniente del QM-02 circuito 523-14. Emitido la SSA: 202517038 para IEQ-2 para actualización de diseño. Hoja de medición de resistencia de aislación y medición de tensión en anexo. Realizado secuencia de fase dando valores satisfactorios. Circuito dejado en condiciones normales de operación.
202405043 | STE |  | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202413 | 26/03/2024 16:44:32 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-15229 referente a alteração no comando do painel QCA-MG. Alterações realizadas com a SSA 202404065 e com parecer técnico da IEQ2 SSA 202404930. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202424 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000108/2024.
202405017 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 11:26:00 | Solicito a confecção do dispositivo (carrinho para transporte de escada) para facilitar o transporte de escadas extensivas e tipo A. Detalhes em anexo. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202548 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fabricación de un soporte transportable para escalera, en tubo estructural 40mmx40mm de acero al carbono, según medidas del diseño. Montaje y soldadura mediante proceso GMAW.
202404951 | STE | 202404911 | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202413 | 25/03/2024 17:16:32 | Efetuar gestiones junto al fabricante, onde Durante inspección de puesta en servicio, encontrados cables de alimentación al panel PEL-AMC sueltos, realizando recorrido fuera de las canaletas. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia solucionada por la contratista. Han colocado los cables de alimentación del Panel PEL dentro de las canaletas existentes en el tablero.
202404930 | STE | 202404065 | K042A015 | QUADRO QCA-MG - SALA MONITORAMENTO GIS EL. 128 | 2953.001-8 | 202413 | 25/03/2024 14:06:45 | Emitir parecer técnico referente ao comando de acionamento dos aparelhos de climatização da sala de monitoramento da GIS. O referido comando aciona de maneira automática o segundo aparelho de climatização quando a temperatura da sala supera os 25ºC, porém, este segundo aparelho só é desligado através de comando manual na botoeira “BR”. Também solicito parecer para substituição do temporizador horário programável, pois, este apresenta perda da programação quando da colocação do comando em manual. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202413 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el PDS por el temporizador+base con códigos 713666+713673. Ajustar el temporizador en 12 horas para la conmutación de los ACs. Además, retirar sello del contactor C3 que impide la desconexión del aire acondicionado reserva en modo automático cuando la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura máxima ajustada en el termostato. Dejar la botonera BR para reserva en el tablero.
202404707 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202412 | 21/03/2024 09:23:58 | Gestionar reparo da bobina de fechamento (cód. almox. 217620) do disjuntor 452A do painel QU-04, que encontra-se com defeito. Bobina substituída com SSA 202404506. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202425 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Código reactivado mediante GCSMIT-2119. Incluido al stock mediante DM-70035502.
202404639 | STE | 202404537 | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202412 | 20/03/2024 10:57:59 | Emitir P.T. referente a alimentação da prensa hidráulica , na oficina da MAM3, no AMC, cota 122. Em anexo dados da prensa. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada 3P+T 63A desde el circuito #TF-08/1 del QM-03 (Disy. 521.08). Lanzar cables de 16mm2 (código 159093) conforme diseños en adjunto.
202404637 | STE | 202404541 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202412 | 20/03/2024 06:48:44 | Emitir P.T. referente a melhoria da iluminação da oficina da MAM3 , no AMC2, COTA 122. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de 3 luminarias código 714350 montadas en la pared con soporte de inclinación de modo a mejorar la iluminación sobre la mesa de trabajo de MAM3 y la zona de trabajo de la prensa. Alimentar desde el circuito #1 del QL-26081. Ver diseños adjuntos.
202404624 | STE |  | J056C010 | QUADRO QL-4.4 - EL. 95 F5/6 | 0698.357-0 | 202412 | 21/03/2024 15:28:27 | Inserir junto aos desenhos 6101-DC-06401o desenho do comando da iluminação normal e de emergência do QL-4.4 conforme croqui em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000215/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202404502 | SEE | 202404473 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 11:23:54 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Este tipo de tomacorrientes esta previsto para la actualización tecnológica.
202404473 | AIM |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 | 18/03/2024 08:29:42 | Realizar substituição das tomadas 2P+T 15A blindadas por outras de novo padrão industrial 2P+T 16A blindadas na região da sala de estocagem de óleo combustível do grupo diesel 50HZ. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202404405 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202411 | 15/03/2024 13:36:27 | Prover alimentação 220V, 32A, para trailer da segurança empresarial estacionado no pátio do edifício dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202414 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2 instalado tomada 2P+T, 32A, 220V e disjuntor bifásico 32A, para alimentação do trailer da segurança empresarial estacionado no pátio do edifício dos bombeiros cota 144. Ensaio do disjuntor em anexo. Tomada deixada em condições normais de operação. Tensão medida na tomada 220V.
202404303 | STE | 202403827 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202411 | 14/03/2024 08:39:30 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de alimentação trifásica de 220V para conectar Serra Fita na oficina da MCI1, localizada nos blocos F 34-F35, cota 144,.Potência 15 HP, tensão 220V Trifásica, 60 Hz. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores 52-12; 52-14 y 52-16 por dos disyuntores trifásicos código 505390 (sin utilizar el contacto aux) a fin de posibilitar la conexión del tomacorriente código 268488 para alimentación de la máquina de sierra de la SMMC.DT. Instalar el tomacorriente desde el nuevo disyuntor 52-12 con cable de 4mm2. Conectar plug código 268496 a la máquina de sierra. Devolver los disyuntores retirados al código 711098. OBS: potencia correcta de la máquina 1,5HP
202404262 | AAT |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202411 | 13/03/2024 16:45:19 | Substituir cabos de alimentação do circuito de iluminação e tomadas do esgotamento das calhas do vertedouro, devido a baixa isolação. Circuito compreendido entre o túnel do vertedouro e o trampolim. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202404256 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202411 | 14/03/2024 16:19:25 | Solicitamos actualizar diseño 6221-DF-A6625-P-C2, pág. 2, referente a la sustitución del transformador de corriente y del amperímetro. En referencia a la SSA 202403341. Diseños modificados en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202427 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000134/2024.
202403487 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202410 | 04/03/2024 09:37:12 | Verificado que el almacenamiento de ocurrencias en el WinCC en ECL está limitado a 1000 líneas, y que el informe de los gráficos no superan los 3 días. Solicitamos aumentar el tiempo de almacenamiento a al menos 60 días, conforme E.T. 5100-20-15200-E-R0 Pag. 26. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202403894, a limitação de armazenamento de ocorrências no WinCC no ECL foi resolvida com a integração ao sistema SCADA NMR5, ATA de reunião AR/ENES.DT/067/2020 anexada.
202403136 | STE | 202403128 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202408 | 23/02/2024 16:39:14 | Dispor no almoxarifado 2 projetores LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm, código 714176. Emitido empenho 472922. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202402990 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202408 | 23/02/2024 09:34:52 | Atualizar desenhos em anexo e dispor no arquivo técnico. Referente ao serviço executado na SSA 202402188, sendo substituido refletores vapor de mercúrio por projetores LED 100W, no canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000214/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202402381 | STE |  | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202406 | 09/02/2024 13:38:55 | Atualizar desenho 6251DC07021P(1)R12 conforme documento em anexo e disponibilizar no arquivo técnivo. Serviço referente a instalação de tomadas de computadores no CCR (SSA 202222853). | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202402120 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202406 | 05/02/2024 16:13:49 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6971-DC-15200, referente ao reposicionamento de duas tomadas 2P+T 220Vca destinadas a atender dois bebedouros localizados no mirante da margem direita. Serviço realizado com a SSA 202320434. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000213/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202402113 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202406 | 05/02/2024 16:14:01 | Atualizar desenhos em anexo, referente a alientação do circuito de TV instalada na elev.128, SSA 202401110 e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000212/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202401781 | STE | 202320541 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202405 | 31/01/2024 16:18:08 | Solicitamos disponibilizar en stock el Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C, 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987) que se encuentra con stock 0 en almacen. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1087
202401730 | STE | 202401559 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202405 | 31/01/2024 16:19:37 | Solicitamos supervisión de tensión y corriente en disyuntor DJ-04 para verificar consumo de motor eléctrico de la Bomba BAGP-TE-01. Además, solicitamos supervisión de temperatura ambiente dentro del recinto del panel PF-QE-TE-01. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202410 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizado a medição de corrente e tensão elétrica do disjuntor DJ-04. Também foi realizado a coleta de temperatura e umidade relativa dentro do painel PF-QE-TE-01. Os dados estão disponível no relatório anexo.
202401294 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202404 | 24/01/2024 13:34:31 | Atualizar desenhos 6501-DC-07061 e 6501-DC-07021 em anexo, referente à instalação de tomadas no cercado da MAM1, localizado na U16, cota 133m, em atendimento à SSA 202317160. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000211/2024 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202401052 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202404 | 22/01/2024 11:19:22 | Atualizar desenhos 6701-DC-7005-P R7, 6251-DC-7021- R15 e 6251-DC-15202-E R7, garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a instalações de tomadas para alimentar armários na CCR cota 135, SSA202316843. Desenhos marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000183/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202400806 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202403 | 16/01/2024 09:27:58 | Durante a atividade de escavação para o sistema de esgoto do novo edifício da manutenção, contrato 4500070370, foram danificados eletrodutos da iluminação viária ao lado do montacarga MD.Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202414 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção em conjunto com SOCM.DT, que recompôs os eletrodutos e cabos danificados, restabelecendo a iluminação viária atingida nas imediações do montacarga-MD. Sistema de iluminação viária em condições normais de operação.
202400347 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 10/01/2024 08:57:18 | Solicito la fabricación de un ADAPTADOR 3/8" X 1/2" para la llave de impacto angular 3/8" 18V DTL063Z MAKITA, con encaje hembra 3/8" y encaje macho 1/2". Foto del modelo de adaptador en anexo. | MEG3 | MMU3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749 | CHARLES LAUSCHNER | Fue fabricado a partir de herramientas dañadas, centradas en el torno y ensambladas por proceso de soldadura
202400100 | STE |  | L050B007 | QX-09041 | 0698.181-0 | 202401 | 03/01/2024 16:45:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor bipolar 10A del circuito E3 dentro del cuadro QX09041 no acepta rearme. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202402 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado defecto en la rosca de la barra de contacto, que no permitía un ajuste correcto del tornillo creando así falso contacto en uno de los polos. pasado macho de hacer rosca en la barra, desapareciendo el defecto. equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202320391 | STE | 202308857 | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202351 | 20/12/2023 13:43:24 | Realizar pintura na cor amarela das chapas de aço carbono soldadas no guarda corpo da escada de acesso a sala de armazenamento de óleo diesel na cota 127, AMD3. Anexo fotos. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202404 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202320188 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202351 | 18/12/2023 07:58:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6601DC04011E(1)R9 e 6601DCA8345E(1)R7 referente a realocação das luminárias nos pátios de 220/500KV, (SSA 202314045). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000180/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319999 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202350 | 12/12/2023 16:19:43 | Atualizar desenho elétrico 6701-DC-7023-E R10 e garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a modificação efetuada durante a execução da SSA202314047. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000159/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202319806 | STE | 202319740 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202349 | 07/12/2023 14:42:05 | DISPOR NO ALMOX 1 UM CONJUNTO DE PARTIDA DE 400W (CÓDIGO 713622) PARA SUBSTITUIR NO PROJETOR 56-13 DA SUBESTAÇÃO 05 QUE ESTÁ DANIFICADO. DETECTADO DURANTE SSP 20234833. EMITIDO EMPENHO nº 467285. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material diponible en stock. 06un.
202319743 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202349 | 06/12/2023 10:49:47 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de tomadas industriais 2P+T/220V/16A, no eixo BC, da UN01 a UN9A, SSA 202210434. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000157/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319740 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202349 | 06/12/2023 07:54:59 | Constatado conjunto de partida de 400W (código 713622) do projetor 56-13 da subestação 05 inoperante, detectado durante SSP 20234833. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | JAIR FORQUIM | Serviço de substituição de reator de 400W foi executado a durante a SSP 20240349. Deixado projetor 56-13 em condições normais de operação.
202319527 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202348 | 01/12/2023 09:22:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6201DC07762E(1)R3, 6201DC07335P(1)R3, 6201DC07334P(1)R3, marcados em anexo, referente ao serviço de substituição de luminárias com lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia Led no bloco B-9A, cota 142, executado na SSA:202319122. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000156/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319181 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202347 | 24/11/2023 14:05:52 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados em anexo, referente ao serviço de instalação de projetores LED 140W na fundação da barragem principal 60Hz, executado na SSA:202209450. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000150/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202319177 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202347 | 24/11/2023 14:06:24 | Confeccionar 3 capas protetoras em chapa metálica, conforme imagem e medidas em anexo. As referidas capas serão utilizadas para proteger as tomadas 460Vca localizadas na elevação 225. Falta das capas detectada durante a execução da SSP 20232628. | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202751 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó 3 capas protectoras en chapa metálica, conforme imagen y medidas anexadas por el emisor.
202318963 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202347 | 21/11/2023 07:59:53 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente de 23W por lâmpadas de tecnologia LED na iluminação de emergência na galeria da cota 115/122 lado 60hz, SSA 202318083.Dispor no Arquivo Técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000155/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202318785 | STE | 202318781 | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 10:39:11 | Especificar e dispor no almoxarifado um conjunto de interruptores de embutir, composto por dois interruptores bipolares paralelos. O referido conjunto será aplicado para a substituição de um interruptor danificado na guarita de acesso a SEMD. Foto do interruptor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2602 para adquisición y codificación de interruptores nuevos. Los interruptores bipolares con defecto en la garita de acceso a la SEMD fueron sustituidos por interruptores adquiridos a través de la SOCM.DT.
202318781 | STE |  | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 09:32:07 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, um interruptor do acionamento da iluminação interna do andar inferior da guarita de acesso à SEMD se encontra danificado. Defeito verificado durante a execução da SSP 20231016. OBS: Encontra-se instalado no local uma placa modular com dois interruptores paralelos e bipolares. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | JAIR FORQUIM | Verificado a existência de um interruptor inoperante na guarita de acesso a SEMD. Ele foi substituído por outro de mesmas características técnicas. O material utilizado foi fornecido pela SOCC.DT, oriundo da reforma do edifício da produção. Deixado iluminação na guarita de acesso a SEMD em condições normais de funcionamento.
202318342 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202345 | 08/11/2023 15:41:05 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da AMD1 à AMD4. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318251 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202345 | 07/11/2023 13:35:24 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN12 à UN15. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318250 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202345 | 07/11/2023 13:35:13 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN09 à UN11. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318248 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202345 | 07/11/2023 13:34:59 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN05 à UN08. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318246 | AAT |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202345 | 07/11/2023 13:34:46 | Recompor aterramento do bandejamento de cabos elétricos, localizado na cota 141 da UN01 à UN04. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202318177 | SEE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:27 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT verificou durante a inspeção, a necessidade de melhorar o acesso com materiais e ferramentas na galeria cota 83 da barragem principal. Solicitamos um parecer técnico para instalação de uma plataforma elevatória para acessar a cota 83. Cópia da página do relatório está em anexo. Dúvidas entrar em contato com Waldeck Luiz - Ramal 9540 | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202429 | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/05/2024: Realizada inspeção em campo em conjunto com a SMMG.
202318175 | STE |  | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202345 | 06/11/2023 13:43:01 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en sistema SAT diseños 6207DF90392I y 6207DF90436I para incluir puente de diodos internos al motor de elevación lenta de sistema de elevación auxiliar. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202416 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000011/2024.
202318171 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202345 | 06/11/2023 13:43:21 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT solicita que seja realizado um parecer técnico referente a instalação de um elevador de pessoas ou elevador para cargas no poço da torre do vertedouro. Detectou-se a necessidade de transportar materiais e ferramentas da cota 225, até as cotas 221 e 214. Fotos em anexo e cópia da página do relatório em anexo. Para maiores informações, ligar no ramal 9540 - Waldeck Luiz. | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202417 | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando posicionamento da ENEE.DT (SDE-0043).
202318162 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202345 | 06/11/2023 13:43:44 | Atualizar desenho elétrico 6701-DC-7005-E e 6701-DC-15206-E e garantir disponibilidade em arquivo técnico, referente a modificação do circuito de iluminação 23A, efetuada durante a execução da SSA202316843. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000149/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202318095 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202344 | 03/11/2023 15:12:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6609-DC-04244 e 6601-DC-04223 referentes a instalação de um termostato para alarme de temperatura alta na sala 3CRL-1 (SSA 202209139). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000148/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202317657 | SPG | 202317423 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202344 | 31/10/2023 10:32:39 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição da sinalização luminosa da "saída de veículos" da garagem dos bombeiros. Dispor material codificado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202625
202317616 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202344 | 01/11/2023 15:27:59 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319325 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323. En la SSA 202319325 no se encontraron necesidades de sustitución de postes.
202317615 | SEE |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202344 | 01/11/2023 15:28:09 | Solicitamos parecer técnico para substituir ou adaptar atuais postes da iluminação viária para utilização de postes articulados evitando a necessidade de usar caminhão com cesto para acessar a luminária. Em anexo fotos como sugestão. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202319323 para realizar levantamientos de los postes de iluminación vial con difícil acceso para mantenimiento con el camión cesta. Emitida SMDTC-2597 para adquisición de 4 postes articulados para reemplazar en los puntos levantados en la SSA 202319323.
202317281 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202343 | 25/10/2023 11:10:15 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de alimentação definita para futuros eventos no hall da cota 145,lado jusante, SSA 202306538. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000147/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316790 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202342 | 16/10/2023 09:43:03 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS DE 160W POR LÂMPADAS LED DE 50W NA SALA DE ESTOCAGEM DE COMBUSTÍVEL DO DIESEL NO AMC, SSA202205387.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000159/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316748 | STE | 202309157 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202342 | 20/10/2023 10:34:18 | Solicitamos PT referente a forma correcta de conexión del conversor USB-RS485 proveido en SSA:202309222 debido a que no fue posible realizar la conexión del mismo con el PLC o en todo caso proveer otro conversor compatible. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202421 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado realizar la conexión mediante la SSA 202411747. La conexión mediante el conversor proveído fue exitosa conforme indicado en la ejecución. OBS: Verificado que el software posee contraseña de seguridad sin embargo ya se cuenta con la misma.
202316678 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202341 | 10/10/2023 10:46:54 | Dispor no almoxarifado 20un de Macho Man BSW 3/16", código 242829. Emitido empenho 462974 | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. 20un.
202316646 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202341 | 10/10/2023 10:47:15 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alterar a alimentação do disjuntor 52.B do painel QLEX-L para a jusante do disjuntor 52.A. Atualmente a alimentação do disjuntor 52.B se encontra a montante do disjuntor 52.A. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Con el objetivo de garantizar la seguridad del personal de mantenimiento, alterar la conexión de los cables de alimentación del disyuntor 52B, conectándolos aguas abajo del disyuntor principal 52A. Marcar los diseños para su posterior actualización en el SATEDMS.
202316599 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202341 | 10/10/2023 10:47:27 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos 6628-DF-G3303-E R1 e 6459-DC-G3327-P R2 conforme marcacoes em anexo. Referente adequacao no comando do alarme de temperatura alta da sala 2CRL2 SSA202209137 com parecer tecnico da SSA202209138 (D). | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202342 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000277/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202316059 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202339 | 28/09/2023 10:05:11 | Solicitamos a disponibilização em estoque da LAMPADA VAP MET TUB E-40 400W VM, código almoxarifado 652911, na quantidade de 20 unidades para atender o evento outubro rosa | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 652911 (LAMPARA VAP MET TUB MG E-40 400W RJ) el 24/10/24 (4500076996/30). Creada reserva nro. 492081 de 20 un. valida hasta el 24/10/2026. OBS: DEMPRO 904.
202316025 | STE | 202315793 | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202339 | 27/09/2023 14:40:38 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação de 4 pontos de tomada a serem instalados na oficina da Hidrologia de Campo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202349 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proveer las alimentaciones a través de extensiones con cable de 3x4mm2 (código 712471) y tomas 2P+T 20A padrón BR conforme diseño en adjunto. Para el aire acondicionado será necesario proveer también un enchufe código 710336. Las alimentaciones serán temporales hasta la reforma del taller. Utilizar los circuitos 52.3 y 52.4 del tablero TPF-2.
202315740 | STE |  | K055C001 | QUADRO QLEX-L EL. 175,00 | 0698.475-9 | 202338 | 22/09/2023 09:15:41 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho 6961-DF- A4660-E, referente à alteração de carga do disjuntor 52.C, executada com SSA 202315382. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315558 | STE | 202315533 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202338 | 19/09/2023 14:19:07 | Disponibilizar em estoque 02 un. de LAMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27, código almox. 716217, para a aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no sistema SAP. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315519 | STE | 202315489 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202338 | 19/09/2023 09:29:42 | Disponibilizar em estoque 01 un. de LAMPADA LED BULBO 30W 127/220V 6500K E27, código almox. 716217, para a aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no sistema SAP. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315450 | STE | 202315426 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202338 | 18/09/2023 08:18:36 | Dispor no almoxarifado 1 lâmpada Led de 30W,código 716217.Material para aplicação imediata. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315431 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202337 | 15/09/2023 15:16:35 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho em anexo 6201DC07821P R5 referente a modificacao de tomadas da sala da MAM1, cota 127 60HZ com a SSA 202314278. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315425 | STE | 202312532 | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202337 | 15/09/2023 15:16:55 | Solicitamos apoio a a instalação do RTD tipo PT100 cod.712294 no radiador de água, para atender a SSA 202312532 onde será modificado no controle de temperatura da água de pré aquecimento do motor. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202514 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a desmontagem da tampa superior do radiador e enviado a oficina da MMU3 para soldagem da luva. Ao desmontar a tampa, constatado a necessidade de limpeza dos radiadores de água e ar. Executado a desmontagem e lavagem de ambos radiadores. Após retorno da tampa, efetuado a montagem e substituição da junta e dos parafusos de fechamento. Realizado montagem dos componentes e testes. Equipamento em condições normais de operação.
202315307 | STE | 202315301 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202337 | 14/09/2023 09:23:28 | Dispor no almoxarifado 7 lâmpadas Led de 30W, código 716217. Material para aplicação imediata. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315278 | STE | 202315242 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202337 | 13/09/2023 14:35:43 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas Led de 30W, código almox.716217. Registrado a indisponibilidade do material. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820.
202315227 | STE |  | K010B003 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.002-3 | 202337 | 13/09/2023 14:35:58 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de fotocélula no projetor externo do CD-01, SSA 202313694. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202315144 | STE | 202308692 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202337 | 12/09/2023 07:16:09 | Solicitamos soldar chapa de aço carbono para interligação do guarda corpo e grades na cota 144/AMC, cota 108/AMC3 , 133/AMC3 e CO2, AMC1/2 cota 115. Fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202525 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se realizó soldadura de chapas de interligación de guardacuerpos y rejas en cota 144/AMC, cota 108/AMC3 , 133/AMC3 e CO2, AMC1/2 cota 115 según indicaciones del emisor.
202315135 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202337 | 15/09/2023 15:18:11 | ACTUALIZAR DISEÑO 6201DC7388P REFERENTE A LA ADICIÓN DE UNA TOMADA BAJA EN LA SALA DE MMA-3 DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202314307. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000047/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202314809 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202336 | 05/09/2023 09:15:34 | Atualizar desenhos em anexo,referente a instalação de tomada 3P+T/460V/63A, dentro da sala da MEG2, cota 115, SSA 202309482. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000229/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314677 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202336 | 04/09/2023 10:00:33 | Solicitamos actualizar diseños referente a instalación de multimedidor en Panel KP-06. Conforme SSA 202309211. Diseños 5204-df-c1216-p y 5204-df-c1219-p. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000228/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314554 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202335 | 31/08/2023 16:09:07 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6200-DC-7406 e 6202-DC-7360 referentes a instalação de uma tomada trifásica 460Vca/63A no interior da sala de óleo lubrificante na elevação 98 AMC2. Serviço de instalação da tomada realizado com as SSA 202210437. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202314319 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202335 | 28/08/2023 08:36:48 | Dispor no almoxarifado 60un de caixa de derivação tipo C de 3/4", código 263559. Registrado a indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202423 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 263559 (CAJA DERIV EXP RECTANG AL C NPT 3/4") el 07/05/24 (4500073835/30 y 4500073010/20). Saldo actual en stock 34 un. Política ZM=80/160. Creadas RTP3 nro 465572 (30 un) y 478712 (30 un). OBS: DEMPRO 855.
202314130 | STE |  | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202334 | 24/08/2023 11:19:49 | Solicito realizar identificação " ITI-L" e "09SW1" no painel localizado na área do Gerador Diesel 02(ver imagem do anexo). | MEG3 | MCI2 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202349 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202314047 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202334 | 22/08/2023 17:07:55 | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202205379, relocar luminárias nos pátios de 66KV, em anexo desenho. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202350 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202205379) as luminárias do pátio de 66KV foram realocadas. Emitido SSA 202407961 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação do pátio de 66KV em condições normais de funcionamento e operação.
202314045 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202334 | 22/08/2023 17:07:28 | Conforme P.T. da IEQ2, SSA 202205379, relocar luminárias nos pátios de 220/500KV, em anexo desenhos. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202349 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foram realocadas as luminárias nas Torres dos transformadores do pátio 220/500 KV, para facilitar o acesso durante as manutenções. Fotos em anexo.
202313876 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202334 | 22/08/2023 11:23:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6501-DC-07016 e 6501-DC-07058 referentes a alteração da alimentação de uma luminária localizada na elevação 115 em frente ao elevador E26. Modificação realizada com a SSA 202312910. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202313375 | STE | 202313152 | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202332 | 11/08/2023 15:11:32 | Solicitamos apoio para quebrar o piso afim de substituir eletrodutos danificados e posteriormente envelopar eletrodutos na UN01, eixo AB, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202345 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado el corte y retirada de los electroductos dañados, y reparación de los agujeros dejados en el piso por los electroductos retirados, según indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos
202313242 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202332 | 10/08/2023 16:43:42 | Efetuar limpeza do sistema de drenagem da canaleta onde está alojado o cabo de alimentação do Pórtico do canal de desvio, el.144m, pois a mesma apresenta acúmulo de água. | MEG3 | MCI1 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202348 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza de la canaleta donde esta alojado el cabo de alimentación del pórtico. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202313154 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202332 | 10/08/2023 16:44:48 | Efetuar solda das chapas de aterramento às tubulações localizadas na cota 108m, eixo A, U15, para normalizar o aterramento destas estruturas metálicas. | MEG3 | MMU3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202347 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Realizada preparación de superficie y costura en la chapa de la junta. Proceso SMAW electrodo 7018 diametro 2.5mm.
202312969 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202332 | 07/08/2023 11:54:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6202-DC-7001 e 6200-DC-7111 referentes a instalação de uma tomada trifásica 460Vca/63A no interior da sala de óleo lubrificante na elevação 98 AMD3. Serviço de instalação da tomada realizado com as SSA 202210436. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000227/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202312966 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 14:49:19 | Solicitamos gestionar aquisição de 30 vidros para projetores vapor metálico modelo IZM-M, código almox. 652970. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la especificación y adquisición del vidrio a través de la OC 4500071797. El material posee política de reposición vigente. Se encuentra en proceso una segunda compra con 15 unidades. Código del vidrio --> 656437
202312958 | SCA | 202312887 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202331 | 04/08/2023 14:49:52 | Dispor no almoxarifado 1 Projetor vapor metálico, código 652970. Emitido empenho 457536. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202312939 | STE | 202312889 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 11:06:48 | Dispor no almoxarifado uma lâmpada vapor metálico de 400W na cor azul, código almox.713603. Emitido empenho 457508. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 12 un mediante transferencia de código el 05/12/2023. Saldo actual 11 un. Política ZM=10/30.
202312669 | STE | 202312532 | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202331 | 31/07/2023 17:17:18 | Confeccionar em chapa de aço carbono 2mm conforme imagem em anexo, para a instalação de controlador de temperatura da agua do grupo diesel SEMD. | MEG3 | MMU3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202347 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material nas medidas calculadas para efetuar a dobragem do mesmo, e o corte do furo quadrado nas medidas solicitadas.
202312361 | STE | 202308857 | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202330 | 26/07/2023 17:11:45 | Solicitamos soldar chapa em aço carbono para interligação do guarda corpo na escadaria de acesso aos tanques de estocagem de óleo diesel no AMD3, cota 127, conforme foto em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202425 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados planchuelas de 2x3/16" para vincular los guardacuerpos al aterramiento conforme solicitado por el emitente. Proceso utilizado SMAW - 3G electrodo 308. Acompañamiento de seguridad del trabajo para medición de emisiones de gases. Emitida AT 202310589 por recomendación de seguridad del trabajo conforme análisis en anexo.
202312348 | AIM |  | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 26/07/2023 11:38:37 | Durante mantenimiento preventivo, encontrado resistencia del Calentador 1 - KM6 inoperante. Verificado que el mismo se encuentra abierto, resistencias de Calentador 2 y 3 con valor: 52 ohms. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202312333 | STE | 202308687 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202330 | 26/07/2023 11:23:05 | Dispor no almoxarifado 30conectores de aterramento,código 640450. Emitido empenho 456672. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 445 un. del material cod. 640450 (CONECTOR DERIV BR CAB/CAB 54/107MM2) el 20/02/24 (4500073381/50). Saldo actual en stock 350 un. Política ZM=21/50. Creada reserva nro. 472453 de 300 un. valida hasta el 19/02/2026. OBS: DEMPRO 791.
202312316 | STE | 202308688 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 11:23:28 | Dispor no almoxarifado 20un de conector de aterramento, código 640450. Emitido empenho 456655. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 445 un. del material cod. 640450 (CONECTOR DERIV BR CAB/CAB 54/107MM2) el 20/02/24 (4500073381/50). Saldo actual en stock 350 un. Política ZM=21/50. Creada reserva nro. 472453 de 300 un. valida hasta el 19/02/2026. OBS: DEMPRO 791.
202312303 | STE | 202308678 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 26/07/2023 11:24:07 | Realizar conexão soldada com chapas de aço carbono entre os elementos da grade de proteção localizada na elev.144, ao lado do conduto forçado da un-06, conforme exemplo da foto em anexo, representado por pontos vermelhos. | MEG3 | MMU3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202641 | ACOSTA MAURO | Se realizó soldadura de chapas de interligación de guardacuerpos y rejas en cota 144 al lado del conducto forzado de la U6, según indicaciones del emisor.
202312131 | STE | 202307050 | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202329 | 21/07/2023 09:03:24 | Fabricar caixa em chapa galvanizada de 2mm conforme desenho em anexo para proteção de tomada 460V/63A. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202546 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte, lixamento, dobragem e solda para a confecção da caixa de tomada na medida solicitada.
202312002 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202329 | 20/07/2023 08:48:23 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado boia mecânica do humidificador inoperante. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311993 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202329 | 20/07/2023 08:49:14 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador inoperante. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311987 | APV |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202329 | 20/07/2023 08:49:34 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador com funcionamento parcial. Medições realizadas: 1)corrente R/S/T=1,4A/1,4A/0 ; 2)resistência R7/R8/R9=132Ω /130,3Ω /∞ e R7-8/R7-9/R8-9=269Ω /∞/∞. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202414 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | DURANTE EL MANTENIMIENTO (SSP 20241826 - 6M) FUE SUSTITUIDO EL RESISTOR DEL HUMIDIFICADOR DEL FAN-COIL-FC-2P-119-B DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICAMENTE. AT: 202402682
202311944 | STE | 202308691 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202329 | 19/07/2023 14:02:41 | Dispor no almox 30 conectores de aterramento, cód.640450 . Emitido empenho 456135. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material diposnible en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311920 | STE | 202311645 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:04:48 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada 460V Trifásico, para possibilitar a ligação de moto esmeril com potência de 2,5CV em sala do Regulador de velocidade na Cota 98, próximo ao elevador 15/16.Placa do motor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La placa del moto esmeril indica que requiere alimentación en 60Hz, frecuencia no presente en los bloques AMD. Conforme consulta y ficha técnica del fabricante, el equipo está diseñado para operar en las frecuencias 50 y 60Hz. Realizar las modificaciones en la conexión para su alimentación en 220V conforme indicado en la placa y lanzar alimentación desde el circuito #T7 del QL-21141A con cable de 4mm2 e instalar tomada código 713060.
202311917 | STE | 202311647 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:06 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na oficina do Regulador de Velocidade localizado na cota 98 próximo ao elevador 15/16. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cable de 25mm2 desde la caja de conexión P-D-01-202 (Circuito 521.12 del QM-01) para alimentar un tomacorriente código 670839 en la sala de mecánica en AMD-1 de la elevación 98. Ver diseños y diagramas en adjunto.
202311912 | SEE | 202311648 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202329 | 19/07/2023 14:05:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada trifásica 460V padrão de 63A, na cota 98 próximo ao banheiro da UG01 eixo B/C. A utilização desta tomada será para usos diversos, em vários equipamentos utilizados no RV, também, com o objetivo de atender possível demanda na atualização tecnológica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada inspección y levantamiento de las instalaciones eléctricas en la elevación 98.
202311855 | STE | 202309211 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202329 | 18/07/2023 16:56:28 | Solicitamos a fabricação de 10 unidades de chapa, sendo 05 unidades com 400mm X 120mm X 2mm de espessura e 05 unidades de 90mm X 90mm, com 2 mm de espessura, para atender a modificação a ser realizada no painel KP-06. | MEG3 | MMU3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202438 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do nosso estoque, e transportada para dentro da oficina onde foi feito corte da chapa de 2mm, usando disco de corte, nas medidas solicitadas.
202311675 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202328 | 14/07/2023 16:43:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-07667 e 6201-DC-07041 referentes a desativação de uma tomada 220Vca em frente ao espaço Enzo de Bernardi. Tomada retirada através da SSA 202310672. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202311656 | ADM | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202328 | 14/07/2023 16:43:54 | Conforme Parecer Técnico, solicitamos a compra de 08 unidades do controlar Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20, onde 06 são de aplicação imediata e 02 unidades para estoque. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fueron adquiridas dos unidades (una para codificación y otra para pruebas en campo) vía SMDTC‑2066. Se emitió la SSA 202600738 para instalación y pruebas funcionales.
202311516 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202328 | 13/07/2023 10:56:44 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6201-DC-15220 e 6201-DC-15218 referentes a instalação de uma luminária LED em frente ao painel QDLF na elevação 128 U9A. Luminária instalada com a SSA 2022307672. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202311484 | STE | 202308693 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202328 | 12/07/2023 09:55:44 | Dispor no almox. 25 conectores para cabo de aterramento, código 640450. Emitido empenho 455618. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diponibles en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311433 | STE | 202308689 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202328 | 12/07/2023 09:56:08 | Dispor no almoxarifado 30 conectores derivação cabo/cabo 54/107mm², código almoxarifado 640450. Emitido empenho 455604. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales diponibles en stock. Pedido atendido con la DEMPRO 791
202311331 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202328 | 10/07/2023 16:34:24 | Soldar chapas metálicas de aço carbono para ligação entre as grades dos cercados da MAM1 e, soldar chapa de 40mmx30mm com furação central de 10mm, para de conexão de cabo de aterramento em ambos os lados próximo a parede. Os cercados ficam localizados na elevação 133, próximo a U16 e U17. fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202418 | ACOSTA MAURO | Se realizó soldadura de chapas de interligación de guardacuerpos y rejas en cota 133 cerca de U17 Y u18, según indicaciones del emisor.
202311147 | STE | 202311120 | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202327 | 06/07/2023 16:23:12 | Dispor no almoxarifado 1 disjuntor bipolar de 10A, código almox.100684. Emitido empenho 455294.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 100684 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 500/250V 10A 20KA) el 09/02/23 (4500072136/80). Saldo actual en stock 2 un.
202311064 | STE | 202309482 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202327 | 05/07/2023 14:25:13 | Solicitamos realizar furo de 60mm em laje para instalar eletroduto de 1¹/2" referente ao novo circuito de alimentação/tomada 3P+T/460V/63A no interior da sala da MEG2, AMD4, elevação 115. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202331 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Conforme solicitado foi realizado duas perfurações com diâmetro de 52mm na laje (1 na sala MEG2 e 1 na sala da MEG3), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL
202310923 | STE |  | G082E007 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN-2CCB-1 220 V | 3114.001-7 | 202327 | 04/07/2023 11:07:30 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6456-DC-G6946 Y 6456-DC-G6944 REFERENTES AL TABLERO DE ILUMINACION TN-2CCB-1 220V, PARA AJUSTE DE INFORMACIONES, OBTENIDAS DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202309469. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202310891 | STE | 202310728 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202327 | 04/07/2023 08:32:39 | Disponibilizar em estoque 06 unidades da lâmpada código 716217 devido à indisponibilidade em estoque. Obs.: A falta deste material compromete a segurança das equipes de operação e manutenção que trabalham neste local (poço da turbina U9A, el. 92m). | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 771
202310681 | STE |  | N050A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.003-0 | 202326 | 30/06/2023 09:05:13 | Durante mantenimiento 4A (SSP 20230222) encontrado pino de trabamiento del sistema de anclaje trabado (emperrado) debido a oxidación en lado Montante BR y Jusante BR. Posteriormente el pino fue liberado con esfuerzo. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202336 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi removido a oxidação e lubrificado furos os pinos do sistema de ancoragem.
202310617 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202326 | 28/06/2023 16:47:23 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 3834-DC-15289 referente a instalação de um quadro de distribuição, uma tomada 220V 16A e 2 luminárias LED 19W (SSA 202309517) na sala do compressor do edifício do corpo de bombeiros. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000142/2023. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202310553 | STE | 202309482 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202326 | 27/06/2023 16:20:17 | Disponibilizar no almoxarifado uma tomada de 63A/460V código 670839 para instalação na sala da MEG2 na elevação 115. Emitido SM 454414 para empenho deste material. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202310551 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:30 | Repintar na cor verde RAL 6019 os eletrodutos sobrepostos do teto das escadas de acesso as elevações 139-135-131-127 da unidade 10, eixo CD, em frente ao CCR, que se encontram com pinturas avariadas ou sem pintura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202510 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202310548 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202326 | 27/06/2023 16:20:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados 6101-DC-06210-P R4, 6101-DC-06211-P R4, 6101-DC-06212-P R8, 6101-DC-06213-P R4, 6101-DC-06404-P R5, 6101-DC-00043-P R2, marcados em anexo, referente ao servico de instalação de projetores LED na elev 111, executado na SSA:202305556. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000417/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en SATEDMS.
202310547 | STE |  | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202326 | 27/06/2023 16:20:47 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6130DF84070P, 6130DF84071P, 6130MF84073P referente a instalação de 1 disjuntor de 25A 3P 18 KA, com P.T da IEQ2, SSA 202309436 e execução com a SSA 202309330. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000143/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202310427 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202326 | 26/06/2023 10:23:17 | Durante execução da SSP 20232703 foram encontradas 20 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes, sendo 1 na sala 110, 1 na sala de instrumentos, 1 na sala 201, 2 na sala de lanche, 1 na sala 212, 1 na sala 214, 8 na sala 213 e 5 na sala José Roberto do laboratório da MD. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202326 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada lâmpadas inoperantes e substituídas por outras novas no Edifício do laboratório da MD. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202309696 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202324 | 14/06/2023 11:14:06 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de luminárias Led de 50W sobre o tanque de resfriamento do TU da UN 10 até UN18A na cota 111, SSA 202305557. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000417/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en SATEDMS.
202309638 | STE | 202309482 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202324 | 13/06/2023 14:36:19 | Emitir parecer técnico referente a instalação de tomada trifásica 63A/460V para alimentar Simulador do retificador/carregador de baterias NIFE a ser instalado na sala da MEG2 na cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala del sector MEG2 ubicada en la cota 115 bloque AMD-4. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseños adjuntos).
202309565 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202324 | 13/06/2023 08:41:11 | Atualizar desenho 6201-DC-7163-E em anexo referente a relocação de tomada 2P+T de 16A, no acesso ao gerador lado PY da UN01 a UN9A na cota 98, eixo BC, SSA 202206574. Dispor desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000130/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309222 | STE | 202309157 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202323 | 05/06/2023 11:18:48 | Durante mantenimiento preventivo encontrado interface de comunicación de PLC Inoperante, verificado material inexistente en almacén. Solicitamos Parecer Tecnico sobre solución para comunicación de PC con el PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202338 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Utilizar el conversor USB-RS485 adquirido según la SMDTC-1841 y entregado a Marlos.
202309157 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202323 | 05/06/2023 08:27:24 | Durante mantenimiento preventivo 1A, verificado interfase de PLC RS485 Inoperante. En anexo, fotografía de la interfase inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202339 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión de PC a PLC a través de nuevo conversor proveído por IEQ2, comprobando la correcta carga y descarga del programa del PLC, verificando la posibilidad de cambio de PLC de ser necesario. En anexo, archivo de procedimiento para la conexión del PLC a la Computadora.
202309067 | STE | 202309059 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202322 | 01/06/2023 17:07:33 | Dispor no almoxarifado um reator vapor de sódio de 600W, código 654930. Emitido empenho 452407. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202337 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 654930 (REACTOR VAP SOD INT AFP 600W 240V 60HZ) el 06/09/23 (4500072042/10). Saldo actual en stock 3 un. Política ZM=3/6.
202309048 | SCA | 202308998 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202322 | 01/06/2023 17:08:32 | Dispor no almoxarifado 1 unidade do projetor IZM-M codigo 652970 para o projetor 15-05 da SE01 da iluminação monumental que se encontra danificada, referente SSA202308998. Detectado durante a SSP20234815.Emitido empenho 452413. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202308998 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202322 | 01/06/2023 09:37:47 | Encontrado projetor 1505 da SE01 danificado durante SSP20234815. Codigo almox 652970. Realizar substituicao por outro novo de mesmas caracteristicas. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído vidro quebrado do projetor 1505 da SE-01 durante a periódica da SSP 20234819. SM 462039 e DM 70033039 emitidas na SSP20234819 da periódica.
202308443 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U12 e a U15 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202444 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202308439 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 22/05/2023 09:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U9 e a U11 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202308437 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202321 | 22/05/2023 09:59:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a u01 e a U04 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202323 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202308434 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 22/05/2023 09:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem central se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202448 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202308362 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202321 | 22/05/2023 08:47:04 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6701-DC-07005-E R10, referente à substituição de lâmpadas fluorescentes dimerizáveis das salas de reunião do Edifício de Produção, executado com a SSA 202209693. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000113/2023 para actualización de diseño. 2023/34: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202308266 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202320 | 18/05/2023 10:28:44 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de luminárias fluorescentes por luminárias Led na sala da SMMC.DT, localizada no bloco F1/2, cota 144m, SSA 202307871. Disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202308168 | STE | 202305556 | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202320 | 17/05/2023 09:27:36 | Dispor no almoxarifado 10 projetores Led, código 714530. Emitido empenho 450962. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 714530 (PROYECTOR ILUM LED AL 50W 127/220V PT) el 01/06/23 (4500070535/10). Saldo actual en stock 48 un. Política ZM=40/100.
202308104 | STE |  | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202320 | 16/05/2023 14:22:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6151DC00038P, 6151DC0039P, 6151DC0040P, 6151DC00042P e 6187DFA6026P referente a substituição de cabos das galerias da cota 83 efetuada com a SSA: 202222422 e com o P.T da SSA:202222633. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000116/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202308016 | ASL |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 16/05/2023 08:42:12 | GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo.
202307677 | STE | 202305557 | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202319 | 09/05/2023 14:23:24 | Dispor no almoxarifado 10 projetores led, código 714530. Emitido empenho 450495. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 48 un. del material cod. 714530 (PROYECTOR ILUM LED AL 50W 127/220V PT) el 01/06/23 (4500070535/10). Saldo actual en stock 48 un. Política ZM=40/100.
202307672 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202319 | 09/05/2023 15:58:43 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE INSTALAR LUMINÁRIA EM FRENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDLF. QUADRO ESTÁ LOCALIZADO NA COTA 128/EIXO AB/ UNIDADE 9A, NA ENTRADA DO PRÉDIO DE MANUTENÇÃO DA SMMT.DT. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 foi efetuado a instalação de uma luminária LED de 38W em frente ao painel QDLF na elevação 128 U9A. A referida luminária foi conectada ao circuito 10 do painel QDLF. Utilizado sobras de materiais existentes na oficina da MEG3. Emitido SSA 202311516 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação.
202307551 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202319 | 08/05/2023 14:25:18 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 6206-DF-90359-I R02, página 15 y 32 , del panel CP-03, referente a la sustitución de señalizdor de falta de tensión 125VCC posición H1 (SSA:2023/06449). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202307497 | STE | 202307072 | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202318 | 05/05/2023 17:21:13 | Emitir parecer técnico referente a baixa isolação do circuito de luminárias instaladas no piso da praça MWH e que em dias de chuva as mesmas ficam submersas por não existir sistema de drenagem. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202402758 para ISI1 evaluar la posibilidad de implementación de un sistema de drenaje para los nichos de los balizadores embutidos. Desinstalar todos los balizadores embutidos en el piso, debido a que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
202307269 | STE | 202307219 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202318 | 03/05/2023 10:17:51 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica 3P+T de 63A/460V, código 670839. Emitido empenho 449961. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202307125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 28/04/2023 09:04:18 | Realizar reparo da paletera hidráulica, BP 658028, que está com defeito (não realiza elevação). Sr. Charles ciente. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202350 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem completa do sistema hidráulico de paletera, limpeza e verificação dos componentes, substituição das gaxetas de vedação, orings e raspadores, realizado montagem completa e colocado óleo no nível correspondente.
202307060 | STE | 202307050 | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202317 | 27/04/2023 10:00:37 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica de 63A/460V, código 670839. Emitido empenho 449672. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202306721 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202317 | 24/04/2023 08:24:18 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202306265. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000086/2023 para actualización de diseños. 2023/41: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306703 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202317 | 24/04/2023 08:24:27 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202306387. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000086/2023 para actualización de diseños. 2023/41: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202306282 | STE | 202306265 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202315 | 14/04/2023 10:52:59 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled de 20W, código 712981. Emitido empenho 448679. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202306172 | AAT |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202315 | 13/04/2023 14:28:02 | Atualizar desenho 5218DFJ6340P, referente ao comissionamento da PONTE N19 (SSA202304712). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202306171 | AAT |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202315 | 13/04/2023 14:28:15 | Atualizar desenho 5218DFJ6339P, referente ao comissionamento da PONTE N20 (SSA202304252). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202305588 | STE |  | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202314 | 03/04/2023 09:06:44 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202317 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o fabricante realizou a instalação da identificação das caixas de passagem (“CP-01"/”CP-02"); chave rotativa ("SCO2"); giroflex ("GR1"); motor e freio da elevação ("1M1"/ "1Y1"); resistor de descarga ("1RF1"); transformador da iluminação ("1TR2"); iluminação ("1H5"/"1H6") e; identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Registro de fotos em anexo.
202305586 | STE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202314 | 03/04/2023 09:07:01 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202317 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o fabricante realizou a instalação da identificação das caixas de passagem (“CP-01"/”CP-02"); chave rotativa ("SCO2"); giroflex ("GR1"); motor e freio da elevação ("1M1"/ "1Y1"); resistor de descarga ("1RF1"); transformador da iluminação ("1TR2"); iluminação ("1H5"/"1H6") e; identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Registro de fotos em anexo.
202305156 | STE | 202209693 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202313 | 28/03/2023 11:51:58 | Dispor no almoxarifado 50 lâmpadas tuboled, código 712981. Emitido empenho 447446. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202305136 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202313 | 28/03/2023 08:16:32 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre amperímetro de tablero KZ-06. Debido a que el consumo típico en las bombas del KZ-06 son de 8A por bomba y los agitadores de 4A por agitador, totalizando una consumo estimado de 25A. Verificado que la escala del amperímetro es de 30 a 150A. Foto del amperímetro en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202403341 para realizar las modificaciones en el KZ-06. Fueron sustituidos el TC por otro con relación 50/5A y el amperimetro por otro con escala 0-50A.
202305008 | STE | 202305007 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202312 | 24/03/2023 11:11:58 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled, código 712981. Emitido empenho 447250. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202304977 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202312 | 24/03/2023 07:21:57 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6701-DC-07023-E R9, referente à substituição de lâmpadas fluorescentes dimerizáveis das salas de reunião do Edifício de Produção, executado com a SSA 202209693. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000065/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202304642 | STE | 202304634 | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202312 | 21/03/2023 10:45:02 | Dispor no almoxarifado 5 luminárias de emergência, código 702085. Emitido empenho 446834. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202351 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 54 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 15/12/23 (4500072876/10). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=25/50.
202304634 | STE |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202312 | 20/03/2023 16:43:39 | Verificar motivo pelo qual 5 luminárias de emergência na escada da UN10 no Edifício da Produção, não funcionam.Problema detectado na inspeção da SSP 20231033. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202403 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado 05 luminárias de emergência na escada da UN10 no Edifício da produção com defeito, foi substituído por outras novas de mesmas características técnicas . Deixado em condições normais de operação.
202304499 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202312 | 21/03/2023 10:47:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101DC06234P, 6109DC6076P, 6109DC6176P, 6109LC6526P e 6135DI15200P marcados em anexo, referente ao comissionamento do QL-8.5 com a SSA 202224028. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000056/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304433 | STE | 202304396 | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202311 | 17/03/2023 09:37:21 | Dispor no almoxarifado 11 luminárias de emergência , código 702085. Emitido empenho 446634. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202351 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 54 un. del material cod. 702085 (LUMINARIA EMERG RED BL 220V 50/60HZ) el 15/12/23 (4500072876/10). Saldo actual en stock 43 un. Política ZM=25/50. OBS: DEMPRO 602.
202304396 | STE |  | J052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.015-7 | 202311 | 16/03/2023 15:05:46 | Substituir 11 luminárias inoperantes de emergência redonda 9W e 220V código 702085, da escadaria UNID 09 do edifício de produção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202351 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias de emergência com defeito na escada da UN09 do Edifício da Produção por outras novas de mesmas características.Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202304337 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202311 | 17/03/2023 07:27:27 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-6233-P e 6101-DC-6408-P referente a substituição de luminárias vapor de mercúrio de 250/400W por projetores de tecnologia led e luminárias fluorescentes 2X32W por luminárias led de 38W, SSA 202209444. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304182 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.010-7 | 202311 | 14/03/2023 10:24:28 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 701140. Emitido empenho 446255. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304181 | STE |  | N076G006 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.012-0 | 202311 | 14/03/2023 10:24:37 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 682699. Emitido empenho 446254. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304180 | STE |  | N076G003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.009-0 | 202311 | 14/03/2023 10:24:46 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR-12, BP 673284. Emitido empenho 446253. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304179 | STE |  | N076G002 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.008-8 | 202311 | 14/03/2023 10:24:52 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo GR12, BP 673283. Emitido empenho 446251. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304178 | STE |  | N076E004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.006-4 | 202311 | 14/03/2023 10:25:01 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930, BP 657828. Emitido empenho 446250. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304177 | STE |  | N076E003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.005-2 | 202311 | 14/03/2023 10:25:12 | Dispor no almoxarifado 4 baterias, código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930, BP 657827. Emitido empenho 446247. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202304172 | STE |  | N076E001 | PLATAFORMA AEREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 1251.002-7 | 202311 | 14/03/2023 08:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias,código 698016, para aplicação da Genie modelo 1930. Emitido empenho 446246. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 120 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 19/05/23 (4500070415/10). Saldo actual en stock 56 un. Política ZM=90/120. OBS: DEMPRO 601.
202303720 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202310 | 06/03/2023 14:35:55 | Atualizar desenhos e LM em anexo referente a substituição de projetores vapor de sódio de 250W e 400W por projetores de tecnologia LED no túnel rodiaviário, SSA 202218830. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202338 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000046/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303690 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202310 | 07/03/2023 16:03:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6200DC16515P R7, 6201DC07014E R10 e 6201DC07628E R8 referente a readequação das tomadas da sala da SMMU.DT ct115 AMD. Executado com a SSA:202301895 e com P.T da IEQ2 SSA:202301946. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303327 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202309 | 28/02/2023 15:21:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados em anexo, referente às modificações realizadas das tomadas, eletrodutos, e disjuntor do painel QLC na oficina da caldeiraria. SSA de referência 202204711. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202340 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202303202 | STE |  | P042C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1103 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 1103 | 0827.005-8 | 202308 | 24/02/2023 07:32:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual el flujostato posición FSL 1106 (flujo de agua de condensación) se encuentra inoperante. Verificado durante atendimiento de la SSA 202302632. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202312 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição da chave de fluxo e da válvula WR-11004 da água de resfriamento do condensador do Liquifrigor 1103. Equipamento testado e em condições de operação.
202303195 | STE | 202303176 | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202308 | 24/02/2023 07:57:45 | Disponibilizar em estoque no almoxarifado 2 luminárias do código 714176 - LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm, para ser instalada na SSA: 202303176. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457539 de 2 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 575.
202303010 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 17/02/2023 14:59:50 | Dispor no almoxarifado 3200un de bucha S6, código 28436, 800un de parafuso fenda ,código 68675, 3200un de parafuso fenda ,código 61042, 800un de parafuso 3/16",código 61107, 800un de porca sextavada 3/16",código 6319 e 4600m de cabo 6mm², código 159344. Para os códigos 61107 e 6319 emitido empenho 444583 e para os códigos 28436, 68675, 61042 e 159344 registrado a indisponibilidade dos materiais. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en el stock conforme solicitado. - Cod. 28436, reserva nro 446907. - Cod. 68675, reserva nro 448490. - Cod. 61042, reserva nro 451344. - Cod. 61107, reserva nro 452993. - Cod. 6319, reserva nro 448488. - Cod. 159344, reservas nro 459043 y 461018. OBS: DEMPRO 571. Reservas validas hasta el 01/03/2025.
202303009 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202308 | 23/02/2023 10:32:48 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6921-DC-A9190/A9191/ e A9192 referentes a instalação de 8 luminárias de emergência nos banheiros do edifício do laboratório ( SSA: 202212751). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302979 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202307 | 17/02/2023 14:04:30 | Solicitamos efetuar gestão de reparo do disjuntor 352C, de interligação dos QU´s, 03/04, pois durante a execução da SSA 20223394 a peça fornecida pela IEQ-2 não atendeu a necessidade. Fotos do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202317 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Disjuntor reparado através do contrato 4500074280 e SMDTC-1939, realizados ensaios de aceitação e de resistência dinâmica descritos nas SSA's derivadas. Relatório técnico anexo.
202302978 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202307 | 17/02/2023 14:59:35 | Atualizar e dispor no arquivo técnico (SAT), desenho em anexo (6455-DC-0307-P), referente a instalação do cabo para aterramento das tomadas alimentadas pelo circuito 52.14E, proveniente do quadro QIEC.1A, localizado na casa de relés na subestação da margem direita. O cabo para aterramento foi instalado na execução da SSA:202302076. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302810 | STE | 202302698 | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202307 | 15/02/2023 07:02:27 | Dispor no almoxarifado 15 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444400. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453325 de 15 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302809 | STE | 202302699 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:32 | Dispor no almoxarifado 10 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444399. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453326 de 10 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302808 | STE | 202302700 | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202307 | 15/02/2023 07:02:38 | Dispor no almoxarifado 33 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444397. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453329 de 33 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302807 | STE | 202302701 | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:43 | Dispor no almoxarifado 14 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444396. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453323 de 14 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302806 | STE | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202307 | 15/02/2023 07:02:16 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444395. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453320 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302805 | STE | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202307 | 15/02/2023 07:02:01 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444394. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453319 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 568.
202302804 | STE | 202302713 | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202307 | 14/02/2023 16:37:25 | Dispor no almoxarifado 15 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444393. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453324 de 15 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302803 | STE | 202302714 | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:32 | Dispor no almoxarifado 12 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444391. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453333 de 12 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302802 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:42 | Dispor no almoxarifado 60 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444406. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453321 de 60 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302801 | STE | 202302697 | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 16:37:48 | Dispor no almoxarifado 100 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444405. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453330 de 100 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302799 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 16:37:53 | Dispor no almoxarifado 60 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444404. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453318 de 60 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302797 | STE | 202302705 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202307 | 14/02/2023 16:37:15 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444403. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453327 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302796 | STE | 202302706 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202307 | 14/02/2023 16:37:59 | Dispor no almoxarifado 110 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444402. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453331 de 110 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302794 | STE | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202307 | 14/02/2023 16:38:06 | Dispor no almoxarifado 100 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444401. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453332 de 100 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302792 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202307 | 14/02/2023 16:38:11 | Dispor no almoxarifado 72 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444390. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453322 de 72 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302791 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202307 | 14/02/2023 16:38:17 | Dispor no almoxarifado 80 tomadas industriais 16A/220V, 6H, código almox.703495. Emitido empenho 444389. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 971 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 15/06/23 (4500070797/10). Saldo actual en stock 1155 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 453328 de 80 un. valida hasta el 14/06/2025. OBS: DEMPRO 563.
202302588 | STE | 202302538 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202307 | 13/02/2023 07:32:35 | Dispor no almoxarifado 3 projetores LED 200W Highbay (Cod.: 714176), emitido empenho Nº 444129. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457537 de 3 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 561.
202302538 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202306 | 10/02/2023 15:44:07 | Substituir 3 projetores LED 200W queimados na substação blindada cota 128/50HZ, no teto da U06. Verificado em inspeção realizada na SSP 20232673. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuada a substituição de 03 luminárias com defeito na UN06, cota 128m, por novas de mesmas características, normalizando a iluminação da região.
202302534 | STE | 202302373 | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202307 | 13/02/2023 07:32:45 | Dispor no almox 3 projetores LED 200W Highbay (Cod.: 714176) para execução da SSA 202302373. Empenho Nº:444090. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457541 de 3 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 561.
202302373 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202306 | 09/02/2023 08:18:36 | Substituir 3 projetores LED 200w highbay queimados por outros da mesma característica nas localizações das unidades 10, 12 e 15 das elev.128, 60Hz. Verificado na SSP 20232689. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202332 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuada substituição de luminárias com defeito nas UN10/12/15, na cota 128, por outras novas de mesmas características, normalizando a iluminação do local.
202302257 | STE | 202300887 | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202306 | 08/02/2023 16:44:46 | Efectuar gestion junto al fabricante, referente a llave rotativa 29S1 que se encontra con defecto en el mecanismo de accionamiento de los contactos eléctricos de reducción y parada del portico vertedero. Encontrado durante ejecución de SSA:202300887. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía. Realizada la sustitución de la llave rotativa (cruceta) por parte del consorcio en la SEM 46/2023.
202302194 | STE | 202302161 | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202306 | 07/02/2023 09:15:39 | Dispor no almox 1 projetor led 200W Highbay (Cod.: 714176 ), n° de empenho 443741. Referente a SSA 202302161. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457540 de 1 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 553.
202302161 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202306 | 07/02/2023 08:09:05 | Substituir projetor LED 200W queimado na galeria dos trafos, em frente à Un.10, fase c. Verificado em inspeção realizada na SSP 20230996. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202333 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado a substituição do projetor LED 200W queimado na galeria dos trafos, em frente à Un.10, fase c, por outro novo de mesmas características. Após deixado circuito de iluminação em condições normais.
202302118 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202306 | 06/02/2023 13:39:24 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 5216DFJ1015P, pagina 19, del disyuntor DG del PMT del Puente N07, referente a la retirada de la bobina de mínima del disyuntor (SSA 202223872). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202438 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenhos foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000122/2024.
202302042 | STE | 202302028 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202305 | 03/02/2023 13:52:08 | Dispor no estoque 1 reator de vapor metálico 400W 60Hz (Cod. 713622), referente a SSA 202302028 de substituição de reator queimado da iluminação monumental 60Hz, em frente ao conduto forçado da Un-18A. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 713622 (REACTOR VAP MET EXT 0.95 400W 460V 60HZ) el 17/07/23 (4500071104/10). Saldo actual en stock 1 un. Política ZM=3/3.
202302036 | STE | 202302032 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202305 | 03/02/2023 13:52:25 | Disponibilizar no almoxarifado 1 lâmpada verde de 1000w de vapor metálico código 713368, para a luminária 106-09 da subestação 10 da iluminação monumental, empenho 443526. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202326 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 713368 (LAMPARA VAP MET TUB 1000W E-40 VD) el 13/06/23 (4500070800/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=4/10. OBS: MTDFS-7444.
202302032 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202305 | 03/02/2023 08:54:47 | Durante a execução da SSP 20234811, foi encontrado a luminária (106-09) com uma lâmpada verde de 1000W código 713368 inoperante. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 lâmpada 1000W na cor verde queimada e substituída por outra nova, deixada em condições normais de funcionamento.
202302028 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202305 | 03/02/2023 09:35:04 | Substituir reator queimado de V.Met. 400W 60Hz (Cod. 666602) localizada ao lado da luminária 71-06 em frente do conduto forçado da Un-18A da elev.144. Imagem da localiazão em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202331 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuada a substituição do reator inoperante de vapor metálico de 400W da luminária 71-07, localizada em frente ao conduto da 18A, por outro novo de mesmas características técnicas, dentro da execução da SSP 20234829. Deixado a luminária em condições normais de funcionamento.
202301626 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202305 | 31/01/2023 07:07:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201DI15200 e 6201DI15201 marcados em anexo, referente ao comissionamento dos circuitos 4,5,6 e 8 do QLEX ilha. SSA de comissionamento 202300924. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202334 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000026/2023.
202301527 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202305 | 30/01/2023 08:54:29 | Atualizar e dispor no SAT desenho 6201DC07055E1R2 referente a instalação de nova tomada de uso geral 2P+T 16A no circuito T4 do QL-25071, SSA202301331. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202325 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O desenho foi atualizado conforme solicitado, pela SRA-IB-000019/2023.
202301516 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 30/01/2023 13:50:49 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" REPORTADO NO SISTEMA SCADA DE FORMA INTERMITENTE. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202300305. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202320 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301682), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202301515 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 30/01/2023 13:51:12 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE ALARME "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" REPORTADO DE FORMA INTERMITENTE NO SISTEMA SCADA. OBS: REALIZADO INSPEÇÕES MECÂNICAS CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ (202300210). | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202320 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme PT de IEQ2 (SSA 202301684), foram realizadas alterações no BD3 (SCADA) referentes aos pontos da ETA-1/ETA-1A, implementadas com a SSA 202305299, AT 202303081, MEL4, conforme parâmetros definidos na DPS-59, sanando o problema.
202301416 | STE |  | R070J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.046-2 | 202304 | 26/01/2023 10:47:53 | Solicitamos realizar pintura de eletroduto na cor verde RAL 6019,localizado na garagem do edifício dos bombeiros.Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202321 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202301061 | STE |  | N042A051 | FREIO 01 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.003-3 | 202304 | 24/01/2023 09:39:50 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914061A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO.DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202301009 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202304 | 23/01/2023 13:56:55 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos marcados em anexo (6201-DC-7013-E R10 e 6201-DC-7627-E R9) referente a adição de 2 tomadas e junção dos circuitos de iluminação 1 e 2 com o 3 e 4. Solicitação efetuada com a SSA: 202203329 e P.T da IEQ-2 SSA:202203634. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202301008 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202303 | 20/01/2023 13:51:27 | Gestionar reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202300237. | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechamiento de componentes.
202301006 | STE | 202206775 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202304 | 23/01/2023 13:57:09 | Fabricar 100un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 50un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202315 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202301005 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202304 | 23/01/2023 13:57:29 | Fabricar 180un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202317 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 280 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300995 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202304 | 23/01/2023 13:57:41 | Fabricar 150un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202319 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 250 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300639 | STE | 202300599 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202302 | 12/01/2023 16:45:40 | Dispor no almoxarifado 2un de luminária led,cód.714350. Emitido empenho 441720. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300636 | STE | 202300601 | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202302 | 12/01/2023 16:45:53 | Dispor no almoxarifado 2un de luminária led,cód.714350.Emitido empenho 441719. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300601 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202302 | 12/01/2023 13:30:33 | Sustituir 2 luminarias led inoperante, de 24W, cod.: 714350, en la U12 y U18 en la cota 115 eje CD. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 02 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na unidade 12 e 18, cota 122 eixo CD. Deixado sistema de iluminação em condições normais de operação.
202300599 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202302 | 12/01/2023 13:30:51 | Sustituir 2 luminarias led inoperante, de 24W, cod.: 714350, en la AMD2 y U3 en la cota 115 eje CD. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 02 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na AMD2 e na unidade 03, cota 122, eixo CD.
202300591 | STE | 202300490 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 | 12/01/2023 14:15:56 | Dispor no almoxarifado 2 luminárias LED 24w código 714350, para substituir na cota 127 unidade 18A. Emitido empenho 441662. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202300490 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 | 11/01/2023 11:02:01 | Substituir 2 luminárias LED 24W, código714350, inoperantes na cota 127, eixo CD máquina 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 2 luminárias LED de 24W por outras novas de mesmas características na EL-127 U18A. Deixado em condições normais de operação.
202300476 | STE | 202206574 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202302 | 10/01/2023 13:35:27 | Dispor no almoxarifado 200un de parafuso fenda 3/16"x5/8", cód.61107, 200un de porca hexagonal 3/16",cód.6319, 800un de parafusos fenda 4,2x32mm, cód 61042 , 800un de parafusos fenda 5,5x40mm, cód.68675 e 800un de bucha plástica, cód 28436. Para os código 61107 e 6319, emitido empenho 441449 e para os códigos 28436, 61042 e 68675, registrado a indisponibilidade dos materiais. Materiais para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202324 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 532.
202300468 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202302 | 10/01/2023 13:35:53 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina, 100un de tampa redonda e 100un de tampa retangular com bordas arredondadas. Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202303 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 400 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202300409 | STE | 202206579 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202302 | 09/01/2023 15:46:15 | Dispor no almoxarifado 70un de parafuso fenda 3/16"x5/8", cód.61107, 70un de porca hexagonal 3/16",cód.6319, , 66un de braçadeira circular de 3/4", cód.49492, 300un de parafusos fenda 4,2x32mm, cód 61042 e 70un de parafusos fenda 5,5x40mm, cód.68675.Para os código 61107 e 6319, emitido empenho 441331 e para os códigos 49492, 61042 e 68675,registrado a indisponibilidade dos materiais.Materiais para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 61107, empeño. - Cod. 6319, empeño. - Cod. 49492, reserva nro 448628 valida hasta el 12/04/25 - Cod. 61042, reserva nro 444587 valida hasta el 15/02/25 - Cod. 68675, reserva nro 444593 valida hasta el 15/02/25 OBS: DEMPRO 533.
202300245 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202302 | 13/01/2023 08:29:43 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho em anexo 3834-DC-15289-P, referente ao novo ponto de alimentação instalado no Edifício do corpo de Bombeiros, para alimentar carregador dos equipamentos do caminhão, executado com SSA 202212249. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202300172 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202301 | 04/01/2023 16:00:07 | Actualizar diseño 5225-DF-J0922-P R0C referente a la sustitución del freno de la elevación sin carga 17F4 (SSA:2022/23652). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000384/2024 y disponibles en el SATedms.
202300120 | STE | 202210436 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202301 | 04/01/2023 16:05:23 | Dispor no almoxarifado uma unidade de tomada trifásica de 460V/63A, cód. almox. 670839. Material disponibilizado com SSA 202220093 não encontra-se disponível em estoque. Emitido empenho 440948. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202300119 | STE | 202210437 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202301 | 04/01/2023 16:05:41 | Dispor no almoxarifado uma unidade de tomada trifásica de 460V/63A, cód. almox. 670839. Material disponibilizado com SSA 202220096 não encontra-se disponível em estoque. Emitido empenho 440947. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202225134 | STE | 202225111 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202252 | 30/12/2022 10:34:24 | Solicitamos Parecer Técnico referente a disponibilização de tensão 220Vca para a alimentação da unidade evaporadora do DAC-9A17. Obs. DAC alimentado por circuito trifásico em 380VCA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar cable EPR de 4 mm2 código de almox. 162477 para disponibilización del conductor neutro proveniente del CPAA-1 para formación de circuito 220 Vca para la unidad evaporadora. Diseños con marcaciones en anexo.
202225107 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202252 | 30/12/2022 07:33:39 | Actualizar diseño 5225-DF-J0931-P R0C referente a la sustitución del freno de la elevación sin carga 17F4 (SSA:2022/23655). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202225077 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202252 | 30/12/2022 06:57:38 | Dispor no almoxarifado 73un de porca sextavada de 3/16", cód.6319, 156un de parafuso red.3/16"x5/8",cód.61107,empenho 440668, 156un de braçadeira 3/4",cód.49492, 630un de parafuso red.4,2x32mm,cód.61042, 156un de parafuso 5,5x40mm,cód.68675. Registrado indisponibilidade dos materias cód.49492, 61042 e 68675. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 6319, reserva nro 448526 valida hasta el 31/12/23 - Cod. 61107, reserva nro 452997 valida hasta el 11/06/25 - Cod. 49492, reserva nro 448839 valida hasta el 31/12/23 - Cod. 61042, reserva nro 444586 valida hasta el 04/05/25 - Cod. 68675, reserva nro 444595 valida hasta el 31/12/23 OBS: DEMPRO 511.
202225039 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202252 | 28/12/2022 13:57:21 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de alimentação de tablet para midias removíveis no 4°piso do edifício da produção.SSA 202223841. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202327 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000005/2023.
202225038 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202252 | 28/12/2022 13:57:04 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de alimentação de tablet para midias removíveis no 2°piso do edifício da produção.SSA 202223840. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202312 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados e disponibilizados no SAT conforme solicitado.
202225007 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202252 | 28/12/2022 09:46:08 | Dispor no almox.135un de parafusos red.3/16"x5/8", cód.61107, empenho 440626, 135un de braçadeira circular 3/4", cód.49492, 550un de parafuso fenda 4,2x32mm, cód.61042 e 135un de parafuso fenda 5,5x40mm, cód.68675. Registrado indisponibilidade dos códigos 49492, 61042, 68675 e 61107. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 61107, empeño. - Cod. 49492, reserva nro 448629. - Cod. 61042, reserva nro 444586. - Cod. 68675, reserva nro 444595. OBS: DEMPRO 521. Reservas tipo 3 validas hasta 15/02/25.
202225005 | STE |  | K052D008 | QUADRO QL-10011-0 - EL. 145 | 0698.162-3 | 202252 | 28/12/2022 09:46:18 | Atualizar desenho 6701-DC-7100E-R11,referente a alimentação para relógio ponto localizado nas imediações do Hall do edifício de produção,montante, na cota 145, SSA 202223844.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/29: Emitida SRA-IB-000159/2023 para actualización de diseño. 2023/34: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202224999 | STE | 202223872 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202252 | 28/12/2022 09:47:12 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la retirada de la bobina de mínima tensión del disyuntor "DG", de manera a que quede conforme a los demás puentes en la misma barra de alimentación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202304 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Retirar a bobina de mínima tensão do disjuntor DG, conforme já executado nos demais disjuntores 13,8kV das pontes rolantes.
202224717 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202251 | 20/12/2022 16:36:41 | Actualizar diseño 5204DC15227E referente a la adecuación del sistema de aire acondicionado Salón ENZO DEBERNARDI (SSA:2022/21935). Garantizar disponibilidad en archivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000017/2023
202224634 | STE | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202251 | 20/12/2022 08:02:11 | Dispor no almox.50un de tomada industrial 16A/220V, código 703495, empenho 440100; 100un de parafuso 3/16"x5/8", código 61107, empenho 440110; 500un de parafuso fenda 4,2x32mm, código 61042 e 250un de parafuso fenda 5,5x40mm, código 68675. Para os códigos 68675 e 61042 não foi possível emitir empenho, sendo registrado a indisponibilidade do material. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202332 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 703495, reserva nro 441972. - Cod. 61107, reserva nro 452995. - Cod. 61042, reserva nro 451343. - Cod. 68675, reserva nro 446904. OBS: DEMPRO 447. Reservas tipo 3 validas hasta 05/05/25.
202224323 | STE | 202224070 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202250 | 15/12/2022 08:13:41 | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de Sensor de temperatura y humedad marca "CAREL MOD: DPWC110000, Humedad: 10% a 90%, Temperatura:-10'C a 60'C, 4 a 20mA". que se encontró con osilaciones en la medición durante ejecución de SSA:202224070. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202341 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sensor adquirido en la SMDTC-1373. Disponible para retiro en el almacén con el código de Stock 718916
202224202 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202250 | 13/12/2022 13:49:46 | Verificado tiempo de actuación del detector de flujo entre 10 y 40 segundos, solicitamos Parecer técnico para aumentar el tiempo de espera de confirmación de flujo, de forma a garantizar funcionamiento normal de la bomba de recalque. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Sustituido nuevo sensor de flujo en SSA:202308604 . Verificado funcionamiento normal de la bomba de recalque.
202224169 | STE |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202250 | 13/12/2022 13:50:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos: 6150DC00016P, 6155DC00002P, 6152DC00005P, 6159LC06502P, 6159DC06202 referente a adição de uma tomada trifásica de 460V 63A adicionado na barragem, cota 169 bloco H5, executado com a SSA:202215604 e com o Parecer Técnico da SSA:202216189. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202223825 | STE | 202223818 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202249 | 05/12/2022 12:50:19 | Dispor no almoxarifado 10 luminárias Led,código almox.714176. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150. Creada reserva nro. 457538 de 10 un. valida hasta el 03/08/2025. OBS: DEMPRO 422.
202223728 | STE |  | R015C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.009-0 | 202248 | 02/12/2022 12:55:40 | DURANTE A INSPEÇÃO DA SSP-20221987, NAS PROXIMIDADES DO BLOCO I05, BARRAGEM LATERAL ESQUERDA, FOI ENCONTRADO UMA CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, PARCIALMENTE DESTRUÍDA, SOLICITO A RESTAURAÇÃO DA MESMA.(FOTOS EM ANEXO). | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202310 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nas paredes da caixa de passagem e fabricado nova tampa de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202223538 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202248 | 29/11/2022 15:37:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6628DC15202E(1)R1 referente a substituição do disjuntor 52.16E (SSA 202216314) , desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202223181 | STE | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202247 | 23/11/2022 10:21:22 | Dispor no Almoxarifado 30 metros de eletroduto 3/4" NPT (cód. 327832) e 20 unidades de caixa de derivação 3/4" LL (cód. 293725). Material será aplicado na instalação de novas tomadas na elevação 98. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados conforme solicitado: - Cod. 327832: creada reserva tipo 3 nro. 440358 de 30 m. - Cod. 293725: creada reserva tipo 3 nro. 447341 de 20 un. OBS: DEMPRO 404.
202222936 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202246 | 18/11/2022 16:02:59 | Gestionar reparo del Soft Starter marca DANFOSS modelo VLT MCD 100-011, codigo de stock714951. Condición inoperante, constatado durante atendimiento de la SSA:202222842. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202309 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar algunos componentes.
202222702 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202246 | 14/11/2022 11:02:14 | Instalar tampas metálicas na canaleta lado jusante em toda extensão das UN13 e UN15,na galeria cota 115 conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202302 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fabricación e instalación de tapas metálicas con apoyo de personal de ST SRL.
202222603 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202246 | 14/11/2022 09:27:44 | Fabricar 300 tampas cegas para tampar caixas de tomadas na cota 115/122 , sendo 100 retangulares com bordas arredondadas,100 retangulares com bordas retas e 100 redondas.Modelos para confecção entregues ao sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202305 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 300 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202222499 | STE | 202222463 | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202245 | 11/11/2022 09:15:59 | Dispor no almoxarifado 1un de projetor led cód.almox.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 168 un. del material cod. 714532 (PROYECTOR LED 140W 5700K 105X355X390 MM) el 25/11/22 (4500067248/30). Saldo actual en stock 201 un. Política ZM=15/30.
202222457 | STE | 202222402 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202245 | 10/11/2022 09:51:06 | Efetuar gestão junto ao fabricante referente a falha apresentada durante a execução da SSP 20225206 onde verificou-se que o pino de ancoragem funciona de forma intermitente, hora o pino acerta o furo hora tenta pinar fora de posição. Posição Jusante lado Paraguai. Obs. Pórtico encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía. El consorcio realizó el cambio del sensor óptico del sistema de anclaje en la sem 46/2023
202222446 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202246 | 14/11/2022 10:21:08 | Atualizar desenho conforme arquivo em anexo, referente ao serviço de instação de tomada 460V, eletrodutos e cabos, localizado na oficina de caldeiraria na elevação 108, AMD1. (SSA 202217683) | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/50: Emitida SRA-IB-000286/2022 2023/26: Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202222278 | SEE | 202222254 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202245 | 07/11/2022 08:14:24 | Emitir parecer técnico e especificação referente a possibilidade de substituir as atuais lâmpadas LED 30W utilizadas na região do eixo da turbina, por outro modelo com maior durabilidade. Foto com especificação das lâmpadas atualmente utilizadas e verificação da temperatura no local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a la modificación del descriptivo y las referencias para futuras adquisiciones (punto principal TA hasta 45°C). Se encuentra abierto el proceso AF 0394-23 para la adquisición de nuevas lamparas que atiendan el nuevo desciptivo.
202222162 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202244 | 03/11/2022 16:24:20 | Dispor no almoxarifado 600un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202222160 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202244 | 03/11/2022 16:24:29 | Dispor no almoxarifado 650un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202222157 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202244 | 03/11/2022 16:24:38 | Dispor no almoxarifado 650un de parafuso cód.almox.61042. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202319 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 61042 (TORNILLO PAN/R ACE/CE AUTOAT 4,2X32MM) el 16/02/23 (4500069278/50) y 3000 un el 05/05/23 (4500070100/10). Saldo actual en stock 3359 un. Política ZP=1473/4000. OBS: DEMPRO 379.
202221883 | STE | 202221840 | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202244 | 01/11/2022 07:55:11 | Solicito parecer técnico para reportar alarme de "condição anormal" na CCR quando ocorrer transferência dos DAC´s, por temperatura alta (23,5°C). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el Edificio de Producción se encuentra en proceso de reforma integral y el sistema de climatización será modernizado, no se justifica implementar la alarma solicitada.
202221397 | STE | 202220189 | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202243 | 24/10/2022 14:40:12 | Solicitamos emitir P.T. debido a falta en almacén del indicador de falta de tensión de alimentación 125vcc. Posición H1 código de almacén: 498041. Solicitamos también expandir el parecer a los demás CPs para substituir los mismos indicadores. | MEG3 | IEQ1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202316 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Utilizar sinalizador amarelo (cód.704719) para realizar a sinalização de falta de tensão conforme projeto elétrico anexo. Estender aos demais grupos diesel.
202221134 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202242 | 19/10/2022 10:49:18 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluor.compacta de 23W por lâmpadas bulbo led na galeria da cota 133,SSA 202220875.Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/42: Emitida SRA-IB-000266/2022 para actualización de diseños. 2023/26: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202221066 | STE |  | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202242 | 17/10/2022 15:15:10 | Durante atendimiento a la SSA 202220899 fue constatado que la llave rotativa (43S1) referente a reducción/parada de elevación, se encontraba con funcionamiento deficiente, quedando actuado el fin de curso de parada durante el proceso de subida, inhibiendo la retirada del stop log. Solicitamos P.T referente a la actuación indebida de la llave rotativa (posición 43S1) . | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se implementó el encoder del motor de elevación para reemplazar la llave rotativa 43S1 como fin de curso referente a la reducción/parada del sist. de elevación. Servicio ejecutado con la SSA derivada 202221991
202220960 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202242 | 17/10/2022 07:40:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos em anexos, referente a instalação de tomada para alimentar TV-LED no hall do LQEE , SSA:202220283. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000392/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220864 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202241 | 14/10/2022 10:52:07 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6101-DC-6405-P R12 e 6101-DC-15201-P R1 referente a adição de uma tomada no poço do servomotor da unidade 15 ct 224.5, proveniente do QL-6.2 52.10. Serviço executado com a SSA:202204353 e PT SSA:202204676. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220583 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202241 | 10/10/2022 10:30:37 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-07001- P/R12 e 6201-DC-7606-P, referente a solicitação da IEQ-2 para instalar uma tomada para TV-LED em frente aos elevadores E15 e E16, SSA:202220129. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/41: Emitida SRA-IB-000253/2022 para actualización de diseños. 2023/26: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220525 | STE |  | K042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.036-0 | 202240 | 06/10/2022 07:55:00 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W, da iluminação de emergência nas galerias das cotas 124 e 128, SSA 202220523.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2022/41: Emitida SRA-IB-000249/2022 para actualización de diseños 2023/34: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220361 | APG |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 04/10/2022 07:19:51 | Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202220360 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 07:20:55 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023E R7 e 6701-DC-15205E R3 referente a instalação de tomada para alimentar TV no HALL do elevadores do 3° piso. SSA:202220129. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220356 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 14:18:35 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023-E e 6701-DC-15203ER3 referente a instalação de tomada para alimentar TV na sala da SMIS.D, 3º Piso do edifício de produção. SSA:202220117. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220343 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202240 | 04/10/2022 07:21:47 | Atualizar e dispor no SAT desenhos 6701-DC-07023ER7 e 6701-DC-15203ER3 referente a instalação de tomada para alimentar TV no corredor em frente aos elevadores do segundo piso. SSA:202220125. Marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000245/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220170 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202239 | 28/09/2022 16:44:28 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W na iluminação de emergência da galeria da cota 127,60Hz,SSA 20219845.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000246/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202220111 | SCA | 202210054 | K054C060 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.057-3 | 202239 | 27/09/2022 14:42:32 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 7 TOMADAS TRIFÁSICAS DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos DEMPRO 331 para adquisición del material.
202220096 | STE | 202210437 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202239 | 27/09/2022 11:36:53 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 TOMADA TRIFÁSICA DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 05/10/22 (4500067511/10).
202220093 | STE | 202210436 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202239 | 27/09/2022 13:59:18 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 TOMADA TRIFÁSICA DE 63A/460V,CÓD.670839. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 05/10/22 (4500067511/10).
202219706 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202238 | 20/09/2022 11:40:30 | Atualizar desenho em anexo,referente a retirada dos cabos que alimentam as estações de trabalho na sala 223,devido a desmobilização do grupo de trabalho de desenvolvimento ao SAM,SSA 202219314.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202333 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000235/2022. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202219176 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202237 | 13/09/2022 08:02:39 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DI-15201P e 6201-DI-15200P atualizados, referente a adição do circuito 02 no QLEX-ILHA 220V, SSA:202218653. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000045/2024 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202219084 | STE |  | G080A002 | GERADOR 250 KVA - 460 VCA | 0286.005-9 | 202236 | 09/09/2022 15:31:34 | Solicitamos P.T. para mejoría del sistema de supervisión y control del precalentamiento de GD-SEMD, pois durante atendimiento de la SSA 202218692, foi constatado mau funcionamiento de los termostatos. OBS. El sistema actual de control por termostatos no permite la visualización e ajuste fino de la temperatura. | MEG3 | IEQ1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202330 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Implementado nuevo sistema con RTDs y controlador digital para permitir visualización y ajuste de límites de temperatura.
202219018 | STE | 202219010 | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 08/09/2022 10:40:35 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente ao disjuntor geral do quadro de comando do canhão de luz e o cabo de alimentação do referido canhão. Durante comissionamento verificado que o canhão opera com corrente de 34,2A, o disjuntor geral (DJG) do quadro de comando é de 32A e o cabo de alimentação do canhão é 6,0mm². | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor general del tablero por el disyuntor código 711245. Sustituir el cable de alimentación del cañón de luz por cable de 10mm2.
202219013 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:48:51 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos referentes ao comissionamento do canhão de luz da elevação 225 (SSA: 202217941). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218764 | STE |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202235 | 01/09/2022 17:17:42 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a instalação de um Disjuntor 25A e cabos 6mm2 , para aumentar a capacidade do circuito T10 do QL-10242, da alimentação das cargas da cozinha (Estufa, forno, microondas e chaleira eléctrica)., localizado na elev.135, CCR, referente a SSA 202202725. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218727 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202235 | 01/09/2022 10:17:47 | Construir passarela em alvenaria para melhorar acesso ao QL-5.4,localizado na cota 40,bloco F17/18.Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202304 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Executado construção de passarela no bloco F17/F18, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202218717 | AAT |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202235 | 01/09/2022 17:18:34 | Durante atendimento a SSA 202217029 constatado a falta de guarda corpo a sala de controle do GD-01/02 na cota 133 AMD, com a falta do guarda corpo poderá proporcionar o risco de caída de diferente nível, durante a execução da atividade de manutenção. | MEG3 | MCI1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202218663 | STE | 202218594 | N050A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202235 | 31/08/2022 16:57:55 | Solicitamos gestão junto ao fabricante, durante atendimento da SSA 202218594 constatou-se que a chave fim de curso referente a redução e parada da elevação encontra-se com funcionamento deficiente, ficando acionado o fim de curso de redução durante o movimento de subida da elevação. OBS. para a realização do ajuste é necessário unidade geradora canal de desvio parada para a realização do ajuste de redução na descida, previsão de parada da UG 18A em 17 outubro. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202303 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Implementado o limite de redução e parada do sistema de elevação mediante encoder absoluto, conforme SSA 202218788.
202218534 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202235 | 30/08/2022 15:42:20 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.92 50Hz da Casa de Força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202209512. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202218435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 26/08/2022 09:52:14 | Realizar remoção de rodízios danificados de 2 carrinhos metálicos de prateleira e posteriormente soldar rodízios novos em ambos carrinhos. Sendo 1 par giratório e outro par fixo. O par giratório deve ficar no sentido onde esta a barra de apoio manual (puxador). Contato Patrick Meg-3 ramal 9537. | MEG3 | MMU3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202332 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Cambio de ruedas dañadas de 2 carritos metálicos. Retirar 4 ruedas de cada carrito y soldar nuevas ruedas de acuerdo a las indicaciones.
202218188 | STE |  | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202234 | 25/08/2022 07:31:52 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.144 e 141 da Casa de Força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204884. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000391/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217985 | STE |  | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202234 | 22/08/2022 10:21:47 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a instalação de cabos e eletrodutos para ligação elétrica de ar condicionado na sala1 da MAM1, localizado na elev.127, AMC2, casa de força, circuito AC9 do QAC.T, referente a SSA 202205264. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217883 | STE | 202217815 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202233 | 18/08/2022 08:58:37 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a averia de relé de protección del transformador de potencia posición (RP1). Constatado durante ejecución de SSP:20224150. Obs. el puente se encuentra en periodo de garantia. Anexo video. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202249 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/33: Realizada gestiones ante el consorcio. Pendencia registrada como item de garantía. SEM 2022/49: Pendencia resuelta. Solicitado a la SMMG.DT la certificación en campo.
202217826 | STE |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202233 | 18/08/2022 08:59:06 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.122 e 115, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204483. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217814 | STE |  | K040A005 | QUADRO QL-26021 AMC1/AMC3 - EIXO BC | 0698.392-8 | 202233 | 16/08/2022 16:04:20 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de 3 refletores (SSA 202216557) código 714176 do circuito 9A do QL-26021, instaladas no canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217805 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202233 | 17/08/2022 16:11:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho em anexo referente instalação de tomada Steck de 63A, 460V, para alimentar exaustor na oficina mecânica da MMU3 localizado na cota 108, AMD3, SSA202203330. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217775 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202233 | 16/08/2022 11:20:28 | Atualizar desenho em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a desconexão dos cabos de alimentação do circuito 34 do QL-10241 que alimentava o desumidificador da sala Matrix. SSA de referência 202217174. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202217664 | STE | 202217484 | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202233 | 15/08/2022 09:31:30 | Efetuar gestão junto ao fabricante, referente ao disparo do disjuntor 12Q1, devido o equipamento encontrar se em garantia. OBS. O mesmo foi rearmado e atuou novamente durante os ensaios da manutenção. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202347 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía #65. Verificada la necesidad de sustitución del señalizador aéreo 12H1 (protegido por el disyuntor 12Q1). Realizado el cambio del señalizador por el consorcio en la SEM 46/2023.
202217648 | STE |  | J047A004 | QUADRO QL-23121 AMD1/AMD4 | 0698.298-0 | 202233 | 15/08/2022 09:31:52 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DC-07627, referente a substituição do disjuntor do circuito T3 do QL-23121 (SSA: 202200820). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 15/08/2022 09:32:09 | REALIZAR SOLDA EM CARRINHO METÁLICO QUE ESTA DANIFICADO E TAMBÉM VERIFICAR INTEGRIDADE ESTRUTURAL DAS DEMAIS SOLDAS DO CARRINHO E CASO NECESSÁRIO REFORÇAR. CONTATO PATRICK 9537 | MEG3 | MMU3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202331 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada uma reforma no carrinho, partes tortas e quebradas foram removidas e substituídas por perfil "L" (cantoneira) de aço ao carbono. Foram feitas soldas na vertical apresentando melhor resistência a fraturas que já haviam acontecido.
202217246 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202232 | 08/08/2022 08:32:16 | Solicitamos actualizar diseños referentes a modificación de KZ-01 en ssa 202213987 y garantizar disponibilidad en el sistema SAT. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202328 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000177/2022.
202217212 | STE |  | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202231 | 05/08/2022 17:18:37 | GESTIONAR REPARO DEL RELÉ MARCA WARD MODELO TXD-E4,120VCA, 50HZ, CÓDIGO STOCK 565946. DEFECTO EN EL RELÉ (actuación intermitente), CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO DE LA SSA 202216669 | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202242 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock
202216319 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202230 | 26/07/2022 14:17:06 | Solicitamos parecer Técnico referente a falta de sobressalente do material código 161659, relé de tensão marca Elfa Seg, alimentação 115Vcc, ajuste de 80 a 150Vcc, onde o mesmo foi retirado da SSA 202015110 e encaminhado ao laboratório para reparo com SSA 202216158. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202237 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Foi adotado o relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA para substituir o antigo, relé. A instalação foi realizada através da SSA derivada.
202216027 | SEE | 202215948 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202229 | 20/07/2022 15:17:12 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação da Máquina de Corte a Água que será instalada na cota 108,eixo CD,AMD3,SSA 202215948. Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202310 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En elaboración de proyecto y especificaciones para montaje de tablero 460V 60Hz Emitida SMDTC-1934 para adquisición de componentes necesarios para montaje del tablero. Tablero eléctrico montado en la SSA 202408829 En proceso de lanzamiento de cables para alimentación del tablero 460V.
202215957 | STE |  | P094B002 | QUADRO DE FORCA TF-33/34 | 2188.028-2 | 202229 | 19/07/2022 16:55:02 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654-DF-G0009-E-R0 PAGINA 06, REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1 Y VP2, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202214696). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: Emitida SRA-IB-000164/2022 para actualización de diseño. SEM 2022/42: Diseño actualizados disponibles en el Satedms.
202215920 | STE |  | J056D029 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 40 | 0945.029-7 | 202229 | 19/07/2022 10:00:17 | Substituir eletrodutos, luminárias e cabos danificados da iluminação de emergência entre o bloco F1 a F20,na fundação da Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202434 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A SOCM.DT substituiu eletrodutos rígidos de aço por eletrodutos de PVC, luminárias E-27, 90° danificados por outras novas e cabos elétricos da iluminação de emergência desde o bloco F9 até o F21 na fundação da Barragem Principal. No bloco F1 a F9 , foi considerado os componentes em bom estado não havendo necessidade de substituição dos mesmos . Material novo utilizado na instalação e sucata ficou a cargo da SOCM.DT.
202215916 | STE | 202215726 | N051A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. DE TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.001-0 | 202229 | 19/07/2022 14:10:43 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao Enrolador de cabos PTA50Hz não está operando adequadamente na extremidade MD no sentido MD. Está esticando o cabo e atuando proteção de “cabo frouxo/cabo esticado” sucessivamente, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202436 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia solucionada por el fabricante en la semana 202435. Par evitar que el cable se estire excesivamente fue instalado un contrapeso en el "sino" del enrollador.
202215912 | STE | 202215718 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202229 | 19/07/2022 14:11:40 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que o motor do sistema de lubrificação da elevação, tanto jusante quanto montante, não estão acionando, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202307 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O motor foi substituído pela contratada, normalizando o funcionamento.
202215750 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 15/07/2022 16:57:58 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654DFG0004E-R0 REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202215452). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: Emitida SRA-IB-000160/2022. SEM 2022/42: SRA finalizada, diseño actualizado disponible en el SATedms.
202215746 | STE |  | P094A009 | QUADRO DE FORCA TF-50 | 2188.020-8 | 202228 | 15/07/2022 16:58:21 | ACTUALIZAR DISEÑO 5654DFG0003E-R0 REFERENTE A SUSTITUCIÓN DEL RELÉ POSICIÓN VP1, MODIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA (SSA:202215450). PT: 201708552A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202244 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM:2022/29 emitida SRA/IB:000161/2022. SEM 2022/44: diseños actualizados y disponibles en el sistema.
202215574 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202228 | 14/07/2022 15:56:57 | Atualizar desenhos em anexo, e dispor no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas de 23W por lâmpadas de tecnologia led de 9W, na iluminação da emergência das cotas 144 e 142, lado 50HZ, SSA 202204487. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215572 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 14/07/2022 08:47:51 | Efetuar gestão para reparo do inversor de frequência Cod. 0714952. SSA de referência 202215456. | MEG3 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202215523 | AAT | 202215381 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 13/07/2022 14:16:15 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de furadeira de coluna da marca KONE,na oficina da Calderaria,cota 108,SSA 202215381.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215381 | AIM |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:25:34 | Providenciar alimentação para uma furadeira de coluna da marca KONE, na oficina da Caldeiraria. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202215374 | STE | 202215116 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202228 | 11/07/2022 14:22:59 | Disponer en almacén 4 resistencias eléctricas tipo tubulares (3 elementos en 1) con potencia nominal 9,15 Kw (3,05 Kw por elemento), conexión trifásica estrella. Código 152749. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 152749 (RESISTENCIA ELECT TUB 265V 9,15KW 840MM) el 09/05/23 (4500070040/10). Saldo actual en stock 4 un. Política ZM=2/4. Creada reserva nro. 450490 de 4 un. valida hasta el 08/05/2025. OBS: DEMPRO 203.
202215308 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 08/07/2022 17:21:20 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos, 6926DCA9193PR11 e 6926-DF-J4736-P, referentes a instalação de tomada para torneira elétrica nas salas 206 e 212 no laboratório (SSA 202209110). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000044/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215256 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202227 | 08/07/2022 10:09:39 | Atualizar desenho em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de disjuntor do circuito 07,de bipolar de 10A para 32A no painel QMWH-1 (SSA 202207269). | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202215193 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202227 | 07/07/2022 09:40:04 | Solicitamos Parecer Técnico referente a falta de sobre saliente do mecanismo de fechamento/carregamento de mola do DISJ.352C (QU-03), referente SSA202206837, conforme desenho dimensionais em anexo. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202234 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | La pieza provista no atendió la necesidad del disyuntor, siendo necesario el envío para reparo del disyuntor o su sustitución. Emitida SSA 202302979 por parte de MEG-3 para IEQ-1 solicitando gestión para el reparo del disyuntor.
202215096 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202227 | 05/07/2022 17:06:53 | ATUALIZAR E DISPOR EM ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6701DC07008P(1) REFERENTE 4 LUMINÁRIAS LED DE 9W INSTALADAS NO 4° PISO NA SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADO NA SSA:202214502. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202215007 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202227 | 05/07/2022 14:54:47 | Pintar na cor verde os eletrodutos da iluminação LED instalada na ETA2. Serviço de instalação dos eletrodutos efetuado com a SSA: 202210101. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202214982 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202227 | 05/07/2022 07:42:47 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6101-DC-06246 e 6101-DC-06407 6101-DC-06247 referentes a substituição das luminárias principais da ETA2 por luminárias de tecnologia LED (SSA: 202210101). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214853 | STE |  | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202227 | 05/07/2022 07:43:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos em anexo referentes a substituição das luminárias de emergência da cota 133, 50Hz, de lâmpadas fluorescente 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9/13,5 W, com a SSA:202204486. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214777 | STE |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202226 | 30/06/2022 14:30:07 | Solicitamos Actualizar diseño 5216-DF-J0941-P R0A Pagina 14 y garantizar en archivo técnico. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202210055 . Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202214697 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202227 | 05/07/2022 07:43:42 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. COMPACTAS DE 9/11W COM INVERSOR DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA COTA 127, SSA 202204484. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214674 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202226 | 28/06/2022 17:00:58 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO LISTA DE CABOS EM ANEXO, REFERENTE A NOVA ALIMENTAÇÃO DO QL-12041, NA COTA 133, SSA 202210820 | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214670 | AAD |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202226 | 28/06/2022 16:44:57 | Solicitamos Actualizar diseño y garantizar en archivo técnico 5216DFJ0943P14R0A Pagina 14. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202202548. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202214563 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202226 | 28/06/2022 08:18:47 | Atualizar desenhos em anexo, referente a modernização tecnológica na iluminação do bloco F1 até o F20 da fundação da barragem principal. SSA de referência: SSA 202207557 | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214552 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202226 | 28/06/2022 08:19:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-7053-E R3 e 6201-DC-7621-E R5, referente a instalação de uma tomada para o bebedouro na sala da MEG-1 cota 98 AMC2, com SSA: 202213072. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214516 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202226 | 27/06/2022 14:50:46 | Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195,devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214455 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202226 | 28/06/2022 16:03:44 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÃO REALIZADA NA ALIMENTAÇÃO DO QL16041,SSA 202210828. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados disponibles en el SATEDMS.
202214449 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202226 | 29/06/2022 14:10:32 | Atualizar e dispor no SAT desenhos marcados em anexo. Referente modificação de alimentação do QL-14041, na cota 133,SSA202210824. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000146/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202214349 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202225 | 23/06/2022 14:07:10 | Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124. Anexo fotos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214348 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202225 | 23/06/2022 14:07:24 | Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región. En anexo fotos para mejor localización. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214320 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:08 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J4839P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N01/04/07/08/09/10, SSA 202203012. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202214319 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202225 | 23/06/2022 08:56:16 | Solicitamos actualización de diseño 5217-DF-J1015P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N11/N12, SSA 202203011. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado por la contratista y disponible en el SAT
202214318 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202225 | 23/06/2022 08:56:25 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J1194P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N02/N03, SSA 202203008. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202517 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT.
202214316 | STE | 202214241 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:39 | Solicitamos Parecer Tecnico sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posición 11H1, 11H2, 11H3. Econtrado señalizador roto durante ejecución de SSP 4A. Anexo fotos e informaciones sobre señalizador. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/26: Solicitado presupuesto a proveedores. 2022/27: creada SMDTC-1390 solicitando la compra del material para aplicación inmediata. SEM 2022/37: material inspeccionado, aceptado, retirado y entregado a MEG3 para aplicación inmediata.
202214233 | STE | 202214121 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:48 | Dispor no almoxarifado 37 lâmpadas fluor.de 14W,cód.almox.712870. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202235 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 100 un. del material cod. 712870 (LAMPARA FLUOR TUB 14W 4000K 16X549MM) el 01/09/22 (4500067108/30). Saldo actual en stock 100 un. Política ZM=81/200. Creada reserva nro. 432220 de 37 un. valida hasta el 31/08/2024. OBS: DEMPRO 162.
202213887 | STE |  | R013B003 | PISTA RODOVIARIA - COTA 144 TRECHO H | 0976.004-7 | 202225 | 20/06/2022 08:58:37 | Solicito a implementação de um piso em concreto com 1m de largura por 1,5m de comprimento em frente ao painel QWMH-1(Praça da técnica). Este piso tem por finalidade evitar a ocorrência de respingo de terra no referido painel durante as ocorrências de chuva e também oferecer uma melhor condição de trabalho durante as manutenções. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202236 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado execução de piso de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202213687 | STE |  | N047A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.024-0 | 202225 | 20/06/2022 08:57:25 | ACTUALIZAR DISEÑO (PÁG 09) 5078DFJ0920P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO, RESOLUCION DE PENDENCIAS (SSA:2022/10861 DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN TRANSFORMADOR 08T1). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertas marcaciones del comisionamiento no fueron modificadas en el AS-built por la contratista. Se emitió la SRA-IB-000226/2024 para actualización de diseños. Los mismos ya se encuentran disponibles en el archivo técnico.
202213454 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 17:01:56 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000141/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202213444 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 09/06/2022 15:38:00 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Gestionar reparo. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en ila2 para reaprovechar componentes.
202213373 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202223 | 09/06/2022 09:56:44 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0931P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209182) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X. Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202213372 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202223 | 09/06/2022 09:56:59 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0922P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209188) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X . Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la SRA-IB-000384/2024 y disponibles en el SATedms.
202213370 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202223 | 08/06/2022 14:52:14 | Fabricar 1500un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a ser instalado na usina,na impressora 3D,conforme amostra com o Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 1500 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202213112 | STE | 202213079 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 07/06/2022 08:07:50 | Dispor no almoxarifado 24 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432497 de 24 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213110 | STE | 202212931 | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202223 | 07/06/2022 08:08:01 | Dispor no almoxarifado 27 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432493 de 27 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213109 | STE | 202212926 | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 07/06/2022 08:08:14 | Dispor no almoxarifado 51 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432495 de 51 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213107 | STE | 202212927 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:26 | Dispor no almoxarifado 44 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432492 de 44 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213106 | STE | 202212929 | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 07/06/2022 08:08:34 | Dispor no almoxarifado 56 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432491 de 56 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213104 | STE | 202212933 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:43 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432496 de 12 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213103 | STE | 202212934 | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:53 | Dispor no almoxarifado 22 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202236 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 252 un. del material cod. 714205 (LUMINARIA SOBREP 3/4" 382X165MM E-27) el 06/09/22 (4500067248/10 y 20). Saldo actual en stock 252 un. Política ZM=20/50. Creada reserva nro. 432494 de 22 un. valida hasta el 05/09/2024. OBS: DEMPRO 132.
202213079 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 06/06/2022 15:08:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.40, 50hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 40 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212934 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:55:45 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.84, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 84 na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212933 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:59:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.96,5 , 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 96,5 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212931 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202222 | 03/06/2022 14:27:10 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.56, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 56, na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212929 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 06/06/2022 09:57:50 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.74, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias Retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 74,50 na barragem principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,SS 602/2022.Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212927 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:58:55 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.99, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202249 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminárias retas, base E-27, por luminárias com visor de policarbonato da iluminção normal da galeria cota 99,na barragem principal, 50hz. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas,enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212926 | STE |  | J056D008 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 06/06/2022 10:00:26 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.124, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202249 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato da iluminação normal da galeria cota 124 na barragem principal. Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira, SS 602/2022. Material fornecido pela MEG3 e luminárias retiradas, enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212878 | STE | 202212751 | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202222 | 02/06/2022 17:09:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS BANHEIROS DO LABORATÓRIO-AMD(LQEE). | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar luminarias LED de emergencia (código 716797) en los baños del edificio de LQEE, alimentados desde tomacorrientes de sobreponer (código 712298) conectadas a los circuitos pertenecientes a las iluminaciones de los baños (ver diseños adjuntos). Utilizar cables de 2,5mm2
202212689 | STE |  | N031A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.005-5 | 202222 | 31/05/2022 09:50:28 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0925P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N14 (SSA 202200920). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202210109, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202212684 | STE |  | N041A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.006-7 | 202222 | 31/05/2022 09:50:51 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0920P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N13 (SSA 202200918). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202212343 | STE | 202203008 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202221 | 25/05/2022 14:04:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. EDC 60Hz N02/03 EL. 160) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202231 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. EDC 0Hz N02/03 EL.160) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202212225 | STE |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.001-9 | 202221 | 24/05/2022 11:14:17 | Durante atención a la SSA 202207078 Encontrado discrepancia en la medición de las bobinas del motor de bomba de agua: RUV/UW/VW: 0,9/1,0/2,0 Ohms. El motor se encuentra desconectado, preparado para su traslado y servicio. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202242 | JORGE QUANDT | Motor de bomba BAGPS-1 queimado, foi enviado para MMU3 realizar reparo conforme SSA 202219912. IME2 forneceu parecer tecnico quanto a corrente elevada, e foi ajustada em conjunto com MEG3 em SSAs 202220020 e 202220155. Realizado montagem do motor, alinhamento do conjunto moto-bomba e ajustes necessários. conforme Posteriormente motor foi conectado eletricamente em conjunto com MEG3 em SSA 202222697. OBS: motores novos estão em processo de compra e inclusão de LMR conf. SSA 202300349
202212172 | STE | 202206265 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202221 | 23/05/2022 14:04:58 | Emitir parecer técnico referente a uma solução para a substituição de parte do barramento e conectores da iluminação do hall de entrada dos visitantes da cota 145 lado jusante. Barramento e conectores danificados devido a curto-circuito provocado por infiltração. Circuito de iluminação parcialmente reparado com as SSA: 202206265. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias externas por la luminaria con protección IP-65 código 714351. Lanzamiento de cables de alimentación a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202212106 | STE | 202212052 | K006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-T1-L | 0490.004-9 | 202220 | 20/05/2022 14:33:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA A VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO RESERVATÓRIO, DEVIDO A ATUAÇÃO DE ALARME DE NÍVEL BAIXO, DURANTE O FUNCIONAMENTO DO GRUPO DIESEL. O MESMO REARMOU APÓS A PARADA DO GRUPO. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202231 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação fisica e constatado que durante o funcionamento do equipamento, o nivel de óleo encontrava-se próximo a 40% do volume do reservatório, acionando assim o alarme. Executado a reposição de 600L de óleo deixando o nível em 58% do reservatório. Realizado ensaio. Equipamento em condiçoes normais de operação. OBS.: Utilizado 200L da SM e 400L encontrava-se no setor MAM2.
202212070 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:29 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS MARCADOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REGIÃO DO VERTEDOURO POR NOVAS TIPO LED, SSA 202207554, ( 2020/04949A DO SISTEMA ANTIGO). | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000132/2022 para actualización de diseño. Diseños actualizados y dispomnibles en el SATEDMS.
202207117 | STE | 202207091 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 16:57:00 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE (01) UMA UNIDADE DE LAMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 220 VOLTS 50HZ. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202325 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 713368 (LAMPARA VAP MET TUB 1000W E-40 VD) el 13/06/23 (4500070800/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=4/10. OBS: MTDFS-7444.
202206933 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202219 | 09/05/2022 09:38:42 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A DEFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NOS MOTORES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO POÇO DA TURBINA E SISTEMA DE CO2 DO GERADOR QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA COTA 124/EIXO AB DAS UNIDADES 10 À 18 A FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevas luminarias en las áreas cercanas a los motores del sistema de ventilación localizados en la elevación 124 conforme diseños adjuntos.
202206868 | STE | 202206775 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:49 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 70 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 10/11/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creada reserva nro. 437737 de 70 un valida hasta el 13/11/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206867 | STE | 202206776 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 06/05/2022 07:49:00 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 185 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 10/11/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creadas reservas nro. 437620 (183 un) y 437736 (2 un) validas hasta el 10/11/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206866 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 06/05/2022 07:49:10 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 144 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202246 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 344 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1559 un. Creada reservas nro. 436606 (85 un) y 437619 (59 un) validas hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206865 | STE | 202206778 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 06/05/2022 07:49:19 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436610 de 35 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206864 | STE | 202206780 | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 06/05/2022 07:49:30 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436604 de 12 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206863 | STE | 202206781 | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 06/05/2022 07:49:39 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 26 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436602 de 26 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206862 | STE | 202206782 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 06/05/2022 07:49:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436609 de 35 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206861 | STE | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:08 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 156 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436599 de 156 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206860 | STE | 202206784 | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:17 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 88 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436608 de 88 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206859 | STE | 202206785 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 06/05/2022 07:50:26 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 40 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436598 de 40 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206858 | STE | 202206787 | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 06/05/2022 07:50:34 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436600 de 12 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206855 | STE | 202206788 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:42 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 160 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436601 de 160 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206854 | STE | 202206789 | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 23 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436611 de 23 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206853 | STE | 202206791 | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 06/05/2022 07:51:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 14 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436607 de 14 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206756 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202218 | 05/05/2022 09:23:30 | Solicitamos actualizar diseños 5654-DF-G0014-E Paginas 4, 5 y 6 Referente a instalación de solenoide de purga de tanque de humidificación; Referencia de SSA 202205480. En adjunto, diseños actualizados as Built. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202234 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/19: Diseños marcados y revisados. Emitida SRA-IB-000116/2022. SEM 2022/34: SRA-IB concluida. Diseños actualizados disponibles en el SATemds.
202206741 | STE | 202206581 | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 03/05/2022 16:37:36 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 46 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436603 de 46 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206740 | STE | 202206580 | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 05/05/2022 09:23:40 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reserva nro. 436605 de 44 un. valida hasta el 30/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100 y 111.
202206739 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 05/05/2022 09:23:51 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 133 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202244 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 818 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 31/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 1617 un. Creada reservas nro. 435745 y 436597 de 133 un. en total valida hasta el 19/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206738 | STE | 202206579 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 05/05/2022 09:24:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 66 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 173 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 20/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 799 un. Creada reserva nro. 435744 de 66 un. valida hasta el 19/10/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206735 | STE | 202206577 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 05/05/2022 09:24:13 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 155 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 173 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 20/10/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 799 un. Creada reservas nro. 431389, 432975 y 435743 de 155 un. en total validas hasta el 22/08/2024. OBS: MTDFS-7418, DEMPRO 100.
202206734 | STE | 202206572 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 05/05/2022 09:24:21 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431388 de 44 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206732 | STE | 202206574 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 05/05/2022 09:25:14 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 183 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431386 de 183 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206730 | STE | 202206573 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:18 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 60 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431387 de 60 un. valida hasta el 23/08/2024. OBS: DEMPRO 100, MTDFS-7418.
202206729 | STE | 202206571 | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 05/05/2022 09:26:28 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 65 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431384 de 65 un. valida hasta el 22/08/2024. OBS: DEMPRO 100.
202206728 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:37 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 135 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202234 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 610 un. del material cod. 703495 (TOMA IND ADOS 2P+T 200/250V 16A 6H) el 23/08/22 (4500067171/70). Saldo actual en stock 610 un. Política ZM=26/50. Creada reserva nro. 431385 de 130 un. valida hasta el 23/08/2024. OBS: DEMPRO 100.
202206722 | STE | 202206364 | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202218 | 05/05/2022 09:26:52 | Solicitamos gestão junto ao fabricante referente as luminárias apagadas citadas na SSA matriz, pois o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202228 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/28: Gestiones realizadas ante el contratista. El consorcio providencia e instaló las luminarias con defectos detectadas durante el período de garantía del mismo. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo el funcionamiento de las mismas.
202206584 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202217 | 29/04/2022 17:20:10 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0942P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N10 (SSA 202201300). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202522 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000386/2024 y disponibles en el SAT.
202206583 | STE |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202217 | 29/04/2022 17:19:58 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0941P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N09 (SSA 202201299). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizado y disponible en el SAT.
202205789 | STE | 202204913 | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202215 | 13/04/2022 08:09:48 | Adquirir e codificar 1 DR 63A 4P 30mA para substituição no QL-26065 que se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202230 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Adquirida 3 unidades del disyuntor diferencial 63A 4P 30mA. Enviadas dos unidades para codificación y entregada una unidad a Rosny Pino para sustituir en el QL-26065.
202205537 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202215 | 13/04/2022 08:05:17 | O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202541 | SAMUEL VIEIRA | Fue informado por el solicitante que no será necesaria la instalación de escalera marinera, mediante correo anexo.
202205508 | SEE | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202418 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El taladro eléctrico está equipado con motor en 60Hz. Será alimentado desde la alimentación para la sala de la mesa de corte a chorro de agua, actualmente en proyecto.
202205442 | STE | 202205337 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 07/04/2022 10:12:50 | Solicitamos parecer técnico y gestión junto al consórcio, referente al relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador. Encontrado el mismo inoperante durante mantenimiento periódico 1A. SSP: 20223303. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por la contratada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de este en la SSA matriz.
202205440 | STE | 202205389 | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 07/04/2022 10:13:03 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 50HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028.
202205439 | STE | 202205387 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 07/04/2022 10:13:16 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028.
202205389 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 06/04/2022 14:11:16 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL MD POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202341 | EDSON FERREIRA | Substituido lampadas mista 250W, 220V das luminarias blindadas, por outras novas de tecnologia Led 50W, localizado sala do reservatorio de combustivel do "Grupo Diesel" MD. Deixado luminarias em condiçoes normais de operação.
202205387 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 06/04/2022 14:11:30 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL ME POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuada substituição de 10 lâmpadas mistas por lâmpadas de tecnologia Led de 50W, cód. 713028, conforme Parecer Técnico de IEQ2.
202205371 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202214 | 06/04/2022 14:59:55 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-7.1,localizado na cota 214,bloco H3/H4,SSA 202204952.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000088/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible ne el SATEDMS.
202205370 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202214 | 06/04/2022 15:00:09 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-1.2,localizado na cota 214,bloco F1/F2,SSA 202204950 e no QL-1.3,localizado na cota 214, bloco F5/F6,SSA 202204951.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000087/2022 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205343 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 06/04/2022 15:03:39 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ0922P R0A Y 5129DFJ0923P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 60HZ (SSA:202115157A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202424 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT
202205267 | STE | 202204893 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202214 | 05/04/2022 09:34:59 | DISPONIBILIZAR EN ALMACÉN DISYUNTOR MOTOR DE LA MARCA SIEMENS MODELO 3RV1021-4DA10, AJUSTE 20 A 25A .EL MISMO FUE ENCONTRADO INOPERANTE DURANTE ATENDIMIENTO DE LA SSA:202204893. SIN SOBRESALIENTE EN ALMACÉN CÓD 706898. ANEXO FOTO | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20) a traves de la SMDTC-1339. Material retirado (1 un. de cada item) en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada por SMIE en oficina a la MEG3. Las otras 2 un. de cada item serán para reserva (será solicitado la codificación de ambos items).Para el disyuntor cod. 706898 será solicitado un nuevo código debido a que el mismo se encuentra DESACTIVADO porque fue sustituido por el cod. 713355 para aplicación en la LMR AB213.
202205157 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202214 | 04/04/2022 11:47:18 | Atualizar desenho 6201-DC-15231-E, referente a substituição do relé temporizador T2 e adição do T3 no painel QC.AA, conforme P.T emitido na ssa 202204915. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sem 14/2022: Emitida SRA-IB-000081/2022. Sem 35/2022: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204914 | STE |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202213 | 31/03/2022 10:08:46 | Solicitamos actualizar diseño 5129-DF-J0920-P del Pórtico Limpia Rejas 50, Páginas 44 y 45. Referentes a la modificación en SSA 202112982A Y 20212983A de retirada de 2 sensores de inducción. Garantizar su disponibilidad en Archivo Técnico. En adjunto, diseños modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202315 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron encaminados para la contratada CIE/GEVISA en la semana 2022/13. Posteriormente los diseños fueron actualizados en el SATedms
202204892 | STE | 202204884 | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 14:26:29 | Dispor no almoxarifado 122 lampadas bulbo led de 9W, código: 713969, e 50 unidades de soquete base E-27, código: 238023. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 649 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7209 y 7211.
202204890 | STE | 202204880 | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 14:26:48 | Dispor no almox 9 projetores LED 130w, cod.714529, para substituição de luminárias V.M 250W na casa de máquina do monta carga 60Hz. SSA 202204880. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202204884 | STE |  | K040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 10:00:49 | Substituir lâmpadas compacta 9/11W com inversor de 9/11W e lampadas fluorescentes compacta de 15W, por bulbo led de 9W, na iluminação de emergência da UN10 a UN18 A, cota 144 | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202236 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLUORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 142/144, 60 Hz. EMITIDA SSA:202218188 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202204880 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:00:34 | Substituir lâmpadas fluorescentes 2x40W por lâmpadas tuboled 20W no hall do elevador 17/18, luminárias 2x20W por luminárias led 19W na escadaria de acesso da casa de máquina do monta carga, e lâmpadas V.M 250W por projetor LED 130W na casa de máquina do monta carga. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202237 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO PROJETORES V.M. 250W, 220V, POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED 130W NA CASA DE MAQUINA DO MONTA CARGA 60HZ. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO (FOTOS EM ANEXOS). EMITIDO SSA202219370 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÕES DE DESENHOS.
202204803 | STE | 202204776 | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 15:06:47 | Tomar acciones en conjunto con el fabricante debido a falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202204799 | SCA | 202204706 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:32 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179,lado 60Hz, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204706.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar adquisición y codificación de tomas de 220V/32A/6H, proceso abierto SMDTC-1527.
202204798 | SCA | 202204704 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:18 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204704.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar adquisición y codificación de tomas de 220V/32A/6H, proceso abierto SMDTC-1527.
202204776 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 11:35:02 | Durante comisionamiento detectada falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizo la instalación de la puerta escotilla correctamente. Foto en anexo.
202204719 | AAT |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202213 | 29/03/2022 10:44:13 | Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5,afim de realizarmos a manutenção com segurança.Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204669 | SCA | 202204449 | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202213 | 28/03/2022 14:18:20 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 225, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204449.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202204666 | SCA | 202204448 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 28/03/2022 14:18:50 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade , cota 108,eixo BC, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204448.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202330
202204665 | SCA | 202204447 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202213 | 28/03/2022 14:19:09 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 98, eixo CD,para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204447.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202314
202204663 | SCA | 202204446 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no acesso a turbina , cota 92, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204446.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado inspección en los tableros QL (220V) de la elevación 92 que se encuentran a cada 2 unidades generadoras para certificación de disyuntores disponibles como reserva.
202204499 | STE | 202204487 | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202212 | 25/03/2022 07:21:39 | Dispor no almoxarifado 139un de lâmpada bulbo led(713969) e 200un de soquete base E-27(238023). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7168 y 7167.
202204497 | STE | 202204486 | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202212 | 25/03/2022 07:20:56 | Dispor no almoxarifado 68un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204495 | STE | 202204485 | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202212 | 25/03/2022 07:20:42 | Dispor no almoxarifado 166un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204494 | STE | 202204484 | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202212 | 25/03/2022 07:20:00 | Dispor no almoxarifado 50un de soquete E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204489 | STE | 202204483 | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202212 | 25/03/2022 07:19:47 | Dispor no almoxarifado 160un de soquete base E-27,código almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204487 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202212 | 24/03/2022 15:29:36 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202233 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas lâmpadas compactas fluorescentes de 9W/11W por lâmpadas bulbo Led, na iluminação de emergência nas cotas 144 e 141. Iluminação foi deixada em condições normais de operação. Atualização de desenhos foi solicitada para IEQ-2 com a SSA: 202215574.
202204486 | STE |  | J041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.003-3 | 202212 | 24/03/2022 15:29:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202226 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COTA 133 50HZ. EMITIDO SSA:202214853 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202204485 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202212 | 24/03/2022 15:29:56 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124/128. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202235 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído lâmpadas compactas fluorescentes de 9/11W com inversores, por lâmpadas Bulbo Led de 9 e 13W códigos 713969 e 713972, na galeria da cota 128, 50HZ. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de funcionamento. Emitido SSA:202217198 para IEQ-2 para atualizar desenhos.
202204484 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202212 | 24/03/2022 15:30:06 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 127. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202226 | JAIR FORQUIM | Substituído lâmpadas compactas flúor.de 9W/11W com inversores de 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9W na iluminação de emergência da cota 127. Emitida SSA: 202214697 para IEQ2, atualizar desenhos.
202204483 | STE |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202212 | 24/03/2022 15:30:14 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 115/122 | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202237 | OSVALDO SGARIONI GILIO | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLUORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 115/122, 50 Hz. EMITIDA SSA:202217826 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202204474 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202212 | 24/03/2022 15:49:38 | Efetuar pintura na cor verde dos eletrodutos, instalados na elevação 98 AMC3 e U16, verificada durante a execução da SSA: 202110531A. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202204470 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202212 | 24/03/2022 13:50:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6501-DC-07055, 6501-DC-07008, 6201-DC-07829 E 6201-DC-07053 referentes a instalação de uma tomada trifásica 220V na sala da MEG1, EL. 98 AMC3, eixo AB (SSA: 202110531A). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204450 | AAD |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202212 | 24/03/2022 13:51:43 | Solicitamos actualizar diseño referente a retirada de relé térmico en ssa: 202007613A. Diseño 5220DFJ1024P1R0C Página 7 y Página 13. Y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202204334 | STE | 202204278 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 23/03/2022 10:05:11 | Solicitamos parecer técnico e gestão junto ao consórcio, referente o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do TRAFO, sendo o mesmo encontrado inoperante durante execução da manutenção periódica 1A 20224149. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202249 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/12: Realizada gestión ante el consorcio solicitando cambio de dispositivo dañado. SEM 2022/49: Gestiones realizada ante el consorcio. Solicitado al equipo de la SMMG.DT la certificación en campo de la solución de la pendencia.
202204296 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202212 | 22/03/2022 14:32:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6017-DC-C2029-P e 6017-DC-C2030-P, referente a reposicionamento de luminárias da Iluminação monumental realizado pela SOCM.DT próximo ao edificio de hidrologia, com a SSA:202203160. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202204278 | STE |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 22/03/2022 10:57:51 | Durante execução da SSP20224149-(1A) encontrado o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do trafo pos."TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202248 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202204209 | STE | 202204144 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:58 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52.6 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL1. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE . | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.6 por el disyuntor código 664197 + contacto auxiliar código 714837. Sustituir también el disyuntor 52.10 por el disyuntor código 718115 + contacto auxiliar código 714837. Realizar ensayo a los nuevos disyuntores conforme planilla adjunta.
202204178 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 15 e 18 do desenho 6926-DF-J4735, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE efetuada com a SSA: 202200909. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizadas conforme solicitado, pela SRA-IB-000155/2023.
202203689 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202211 | 14/03/2022 13:30:32 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-1P-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200907. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada a inversão dos cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014), conforme solicitado.
202203557 | AAD |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202210 | 10/03/2022 10:57:15 | ACTUALIZAR DISEÑO 5216-DF-J0944-P R0A PAGINA 59, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N08 (SSA:202107487A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202203536 | STE |  | N040A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.015-2 | 202210 | 10/03/2022 10:57:34 | ACTUALIZAR DISEÑO 5225-DF-J1151-P R0C PAGINA 27,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N01 (SSA:202011295A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante SRA-IB-000218/2024.
202203351 | AAD |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 14:03:22 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0943P R0A, 5216DFJ1015P R0B E 5216DFJ1022P R0C REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N07 (SSA:2021/10575A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos marcaciones del comisionamiento del diseño 5216DFJ0943P no fueron atendidos en el as-built. Emitida la SRA-IB-000424/2025 para actualización de diseños.
202203206 | STE | 202203066 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202210 | 07/03/2022 09:22:21 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 1101, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203067 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202243 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort adjunto a la SSA 202509790. Realizar pruebas funcionales para verificar correcto funcionamiento. Obs: Ver procedimientos descritos en la SSA 202509790.
202203205 | STE | 202203067 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202210 | 07/03/2022 09:22:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0901, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESPINOZA BORBA ABEL | Conforme ejecución de la SSA derivada 202509790, se ha realizado la sustitución de la IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort enviado por el proveedor de servicio dentro del alcance del contrato 4500079449. Se han realizado los ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202202778 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 13:52:40 | Durante atendimento a SSA 202201726 constatado que o disjuntor circuito 34 do QL-10241 que alimenta o desumidificador instalado na sala Matrix encontra se disparado. Verificar e solucionar motivo do disparo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202233 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme PT 202202787 para IEQ2 a nova alimentação do desumidificador da sala matrix será proveniente do Quadro KCC-02 disjuntor 52.17. As modificações foram realizadas com as SSAs 202212234 onde foi lançado novo cabo, SSA 202212237 onde foi substituído disjuntor 52.17 no KCC-02 e SSA 202217174 onde foi desconectado o cabo do circuito 34 do QL-10241. o circuito 34 do QL-10241 ficou como reserva. Emitida SSA 202217775 para atualização de desenhos.
202202759 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202208 | 22/02/2022 10:56:01 | Solicitamos atualizar desenhos 5186-DF- J0941P E 5186-DF-J0944P Referente ao comissionamento do Pórtico T.A. 60HZ, SSA 202112906A. Garantir e disponibilizar no arquivo técnico desenhos atualizados. Em anexo desenhos marcados. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y además mediante la SRA-IB-000454/2024. Disponibles en el SATedms.
202202647 | AIM | 202202552 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:13:06 | Parecer técnico, referente a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno, impossibilitada devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202646 | AIM | 202202550 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:52 | Parecer técnico referente dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202642 | STE | 202202548 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:07 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente : 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia atendida por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202637 | STE | 202202541 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:15:58 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA (contrato 4500048818).Relé sustituido. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202636 | STE | 202202535 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:16:33 | Solicitamos parecer técnico, referente instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V, no compartimento do painel, para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Instalados transformadores 440/220V para alimentar los motores trifásicos en 220V debido a la inexistencia en el mercado de motores en 440V para la potencia requerida. P.T favorable para mantener la instalación propuesta.
202202635 | STE | 202202533 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:16:44 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. favorable para mantener como fue instalado. Los sensores son intercambiables por presentar mismas prestaciones para las distancias configuradas.
202202634 | STE | 202202530 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:16:54 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o freio 23F2 da elevação jusante com placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el contratista. Las placas fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202590 | STE | 202202498 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:40 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptores instalados conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202581 | STE | 202202490 | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202208 | 21/02/2022 08:19:14 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada y comando reparado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202552 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:57:51 | Durante comissionamento, verificado que a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno é impossibilitada, devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202550 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:58:06 | Durante comissionamento, verificado que existe dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202202548 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:10 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor (posición 14S4), en el acceso de la viga lado Montante y las luminarias en el compartimiento del compresor y en la central de lubrificación. Emitida SSA: 202214670 para IEQ2 solicitando actualizar diseño y disponibilizar en archivo tecnico. Anexo Fotos.
202202541 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 07:14:42 | Durante comissionamento, constatado relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a substituição dos relés de proteção com ajuste (1,6 - 2,5) de acordo com a corrente nominal dos motores. Foto em anexo. Emitida SSa 202212350 para MEL2 ensaiar os respectivos relés.
202202535 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 11:28:22 | Durante comissionamento, constatado instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V no compartimento do painel para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202636) a instalação dos transformadores será mantida, sendo a solução implementada devido à falta de motores de 440V no mercado para a potência necessária.
202202533 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 11:08:34 | Durante comissionamento, constatado que o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202635) os sensores permanecerão instalados por serem intercambiáveis, pois apresentam as mesmas características para as distâncias configuradas.
202202530 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:08 | Durante comissionamento, constatado que o freio 23F2 da elevação jusante tem placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la sustitución de la identificación de la placa del freno 23F2 de la elevación Jusante. Foto en anexo.
202202498 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:14 | Durante comissionamento, constatado falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatada que el consorcio realizo la instalación de los interruptores 09S2 Y 14S1, correspondiente al circuito de iluminación del Carro Montante y Jusante. Fotos en Anexo.
202202490 | STE |  | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202207 | 18/02/2022 10:01:20 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación del motor de lubrificación del reductor de la Elevación Pincipal ( Montante), posición 19M3 y verificado buen funcionamiento del comando para accionamiento del motor 19M3 . Anexo foto.
202202113 | STE | 202202110 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 15:08:53 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T: Al no existir punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos, el ajuste para el descenso es impracticable.
202202110 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 14:28:52 | Durante comisionamiento constatada falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T de IEQ2 SSA:202202113, no es posible realizar ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reduccuón y parada del Pórtico, por no existir un punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos.
202202036 | AIM | 202201998 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 16:51:20 | Realizar gestiones con el fabricante referente a riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202202024 | STE | 202201942 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:16 | Realizar acciones junto al fabricante referente a avería de cerradura de las puertas de la Cabina y la sala eléctrica, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por parte del consorcio conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202022 | STE | 202201939 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 16:53:35 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Manopla instalada conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202021 | STE | 202201936 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:44 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resuelta por el consorcio. Instalada identificaciones, canaleta y bornes de reserva. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo y registrar en SSA matriz.
202202014 | STE | 202201925 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:25 | Realizar gestiones con el fabricante referente a conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje, que se encuentran enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resulta por el consorcio, instalada caja de conexión. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202002 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:39:25 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación en motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202202000 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:40:19 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de las cajas de pasaje CX1, CX2, CX3, CX4. Fotos en anexo.
202201999 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:40:49 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos referentes al enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201998 | AIM |  | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 10:42:25 | Verificado durante comisionamiento riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202201995 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 10:43:08 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201994 | STE |  | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 10:43:34 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 referentes al sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los componenetes del sistema de iluminación y tomadas. Fotos en anexo.
202201993 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:45:29 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos referentes al sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los motores, frenos, actuadores lineales y sensores ópticos correspondientes al sistema de anclaje del portico. Fotos en anexo.
202201991 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:45:52 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones y tapas en las cajas de pasaje. Fotos en anexo.
202201987 | STE |  | N052A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 10:46:12 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones para el motor y freno posición 22M-22Y1 y las llaves crucetas posición 45S1-45S2. Fotos en anexo.
202201982 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:47:10 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la identificación de los motores y frenos del sistema de elevación del portico asi como del fin de curso 43S1 y llave contra peso 20S1. Fotos en anexo.
202201979 | STE |  | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 10:47:38 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación de los motores y frenos de la translación del portico y llave cruceta 47S1. Fotos en anexo
202201977 | STE |  | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 10:49:44 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201942 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 06:57:57 | Durante comisionamiento encontrada cerradura de la puerta de la Cabina y de la sala eléctrica averiadas, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou os reparos necessários para o devido fechamento das portas da cabine e sala dos painéis elétricos. Foto em anexo.
202201941 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 06:58:37 | Durante comisionamiento detectada la utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizado en cambio de box de conexión en los fines de curso 39S1/2. Fotos en anexo.
202201939 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 06:59:06 | Durante comisionamiento detectada la falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da manopla do painel . Foto em anexo.
202201936 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 07:00:09 | Durante comisionamiento detectado falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciónes de los bornes, instaladas tapas de canaletas en los paneles 30X y 40X e instalados bornes reservas en el panel 40X. Fotos en Anexo.
202201935 | STE |  | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 07:02:05 | Durante comisionamiento detectada la falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación y sustitucion de los tornillos en tapa de transformador 08T1. Fotos en anexo.
202201934 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 07:03:09 | Durante comisionamiento detectado necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la reposición del sensor anticolisión 37S1. Fotos en anexo.
202201932 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 07:06:43 | Durante comisionamiento encontradas cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2 utilizadas como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la correcta instalacion del electroducto flexible de manera independiente para los ventiladores 17M3/4. Fotos en anexo.
202201928 | STE |  | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 07:07:33 | Durante comisionamiento encontrados conductores de 4mm2 correspondientes al sistema de anclaje del pórtico con terminales azules utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó el cambio de los terminales por los debidamente correspondientes. Fotos en anexo.
202201927 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 07:08:05 | Durante comisionamiento detectado conductores del enrollador de cabo con problemas de contacto. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme item 3 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verifiacado y encontrado que el consorcio realizó el cambio del cable del encoder del enrrollador de cabos y correcta instalación en las bandejas. Fotos en anexo.
202201925 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 07:08:23 | Durante comisionamiento encontrados conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio reposiciono las cajas de pasajes "CX" permitiendo que los cables de los sensores opticos queden conectados directamente y sin empalmes en la regla de bornes de las cajas de pasaje "CX".
202201538 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202206 | 08/02/2022 09:46:46 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos marcados em anexo referente SSA 202200650, instalacao de tomada 460V na sala da MMU2 EL-108 AMD1 sala de bobinagem. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202248 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202201285 | SEE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202205 | 31/01/2022 15:15:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06402 referente a conexão do cabo HTB205 no painel QL-3.1 (SSA: 202200730). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000349/2025 para actualización de diseño.
202201151 | SEE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202205 | 31/01/2022 10:44:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06405 referente a conexão do cabo HTB206 no painel QL-6.1 (SSA: 202200731). Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000348/2025 para actualización de diseño.
202201046 | STE | 202200865 | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 27/01/2022 07:25:41 | Durante atendimento a SSA 202200865 constatado contator Posição C3 força marca Schneider modelo LC1D50A, bobina 24VCA, travado. Solicitamos PT referente a falta de material reserva no almoxarifado, para atender a solicitação da SSA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202242 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/05: Emitida SMDTC-1289. SEM 2022/42: Material disponible en almacén. Utilizar cod SAP: 718394.
202200820 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 10:29:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor T3 do QL-23121 esta atuado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202232 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o circuito T3 se encontrava com corrente de 17,1A quando do acionamento de todos os equipamentos a ele conectados. Conforme parecer técnico da IEQ2 (202200833) foi substituído o disjuntor de 15A por de 20A. Deixado circuito T3 em condições normais de funcionamento e operação. Emitido SSA: 202217648 para atualização de desenhos. Ensaios do disjuntor em anexo.
202200776 | STE |  | J048A018 | QUADRO QL-23141A AMD4/U01 - EIXO CD | 0698.478-7 | 202203 | 21/01/2022 10:42:27 | Efetuar identificação do painel QL-23141A, conforme padrão da usina. Painel localizado na elevação 98 AMD4 ao lado do QL-23141. Alimentação proveniente do painel QL-23141. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202218 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal.
202200640 | STE | 202200584 | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202203 | 21/01/2022 10:29:12 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Cable reemplazado. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los trabajos realizados y registro de las resistencias de aislación del mismo en la SSA matriz.
202200584 | STE |  | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202202 | 14/01/2022 16:28:35 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202212 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do cabo alimentador do guindaste limpa grade 60Hz pelo consórcio GEVISA. Foi executado ensaio de medição de resistência ohmica do novo cabo com valores satisfatórios. Ver medições no anexo com o cabo desconectado e conectado no circuito alimentador (disj.52.05 do QT.02). Na energização foi constatado condições normais de operação do cabo alimentador.
202200521 | SEE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202202 | 13/01/2022 16:29:27 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de 8 tomadas 16A/220V, na região da oficina MAM2, EDC cota 144, SSA 2021/09561A. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000347/2025 para actualización de diseños.
202200278 | SEE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202202 | 10/01/2022 14:12:09 | Atualizar desenhos referente a instalação de circuito independente do QL 5.3, para alimentação do UAR-14, conforme indicado nos desenhos em anexo. SSA de referencia 2021/13137A. Disponibilizar desenhos atualizados no Arquivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202542 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000346/2025 para actualización de diseños.
202100023 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202150 | 15/12/2021 08:38:40 | Atualizar e disponibilizar em arquivo técnico ( SAT ), desenhos em anexo, referente a substituição dos disjuntores de 15A para 20A ,solicitado no parecer técnico da SSA: 2021/12112B. Disjuntores substituídos nos QL'S da elevação 128, entre as unidades 01 a 18A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000071/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202602375 | ASL |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202608 | 20/02/2026 07:18:25 | Durante atendimento a SSP 20264444 verificado funcionamento aleatório do anunciador de alarmes: quando acionados os alarmes "água de refrig temp alta/ Gener cocinete alta temp/ genereador subtensão" eles não aceitavam o rearme, "água de refrig temp alta" não pisca no teste de lâmpadas e ao retirar e voltar com a alimentação, fica atuado indevidamente o alarme "falla pre calentamiento". | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202602226 | APG |  | K044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.005-0 | 202607 | 13/02/2026 11:11:25 | Efetuar pintura anticorrosiva, na cor verde, dos eletrodutos instalados na elevação 122, AMC1. Os eletrodutos foram instalados com a SSA 202404537. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202602215 | APG | 202602185 | K041K004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.002-6 | 202607 | 13/02/2026 09:53:34 | Emitir P.T. referente a instalação de alimentação elétrica para aquecedor indutivo localizado na oficina de MAM2, AMC3,COTA 133, e substituir plug do aquecedor indutivo JM-50D (6 Kva). Fotos em anexo da placa do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601994 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202607 | 10/02/2026 14:14:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a linha telefônica ramal 2419 encontra-se fora de operação na sala da MEG3 na cota 139. | MEG3 | MEL3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202609
202601992 | APG | 202601574 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202607 | 10/02/2026 14:15:11 | Solicitamos parecer técnico sobre la falta de sobresaliente de acoplamiento flexible de movimiento de elevación auxiliar al fin de curso rotativo código almox. 719318, codificar y disponibilizar en stock. Obs: Puente con movimiento indisponible de elevación auxiliar hasta entrega de material. Anexo fotos del modelo y medidas del acople. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601896 | APG |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202607 | 09/02/2026 16:08:22 | Emitir P.T. referente ao problema identificado durante a restauração de firmware e do programa do controlador WAGO PFC200 750-8212, realizada na SSA nº 202513275, quando se verificou que a recuperação da licença só é possível com o controlador em funcionamento. Caso o equipamento seja danificado, a licença será perdida e, mesmo com controlador substituto, a ausência de licenças impedirá a restauração do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601819 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202607 | 09/02/2026 08:28:27 | Solicitamos verificar y subsanar, de ser posible, motivo por el cual la selectora de función presenta funcionamiento intermitente. En MULTIMETRO DIGITAL, MOD. TY710, YOKOGAWA IB-1712 N/S JKP4139. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202615
202601818 | AIM | 202320541 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202606 | 06/02/2026 15:18:12 | Solicitamos adquirir actuador electrónico de ducto de aire "ECL-VAV", código almoxarifado 710983. OBS. VAV deve ser compatible con o novo modelo de Termostatos EC-STAT-FC - DISTECH CONTROLS, disponibilizado con Cod. Almox: 710987. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | 202607 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | Aguardamos conclusión de la GCSMIT-3104
202601685 | APG |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202606 | 05/02/2026 09:17:30 | Efetuar pintura anticorrosiva na cor verde dos eletrodutos instalados na elevação 108, eixo AB, AMC3. Eletrodutos instalados com a SSA 202600435. Foto do local em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202601526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 | 02/02/2026 14:39:25 | Solicitamos apoio de operador para o Limpa Grades 50HZ para atender a SSA 202600310, serviço programado para a semana 07. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202607 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestar apoyo a MEG3 en operación de pórtico limpia rejas de 50 Hz para atender la SSA 202600310 "Verificar que el rastrillo no realiza el movimiento de elevación".
202601504 | APG | 202600738 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202606 | 02/02/2026 14:41:21 | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre reubicación de sensor de temperatura Tipo 2 (10K) a la sala de Técnicos ubicado en la Cota 139, perteneciente a la Sala MEG2. Debido a que actualmente se encuentra en la entrada de aire de la unidad refrigeradora, y, dependiendo de la temperatura ambiente del local de la unidad refrigeradora, la lectura presenta desviaciones considerables ocasionando fallas en el control de temperatura. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601311 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 29/01/2026 09:55:45 | Solicitamos verificar posibilidad de reparo de porta-pilas roto de miliamperimetro alicate digital, mod. 773, Fluke IB-3797 BP-708466 n/s 38470201WS. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202610 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el soporte de plástico presenta daños severos e irreversibles haciendo inviable la reparación del mismo, además que no se cuenta con material de repuesto por lo que se procede al descarte del equipo. El Equipo será descartado. Observación: Hoja de descarte en anexo y número de TBPM.
202601186 | APG | 202601177 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 13:57:00 | Solicitamos P.T. referente a ausência do quadro IEM na casseta 4CRL-1 e substituído por quadro provisório, constatado na realização da SSA 202600748 e realizar gestão junto ao fabricante para verificar possível data da instalação do novo quadro IEM que será instalado no contrato 4500069888. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202601164 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 08:14:50 | Solicito pintura em tampa para caixa de passagem fabricada máquina 3D na cor cinza. Localização de instalação el.132/50HZ. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202608
202601099 | SEE | 202600310 | N053A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1468.001-2 | 202605 | 26/01/2026 17:02:25 | Durante atendimiento de la SSA: 202600310, verificado que en el IHM aparece la interface del Puente N02+N03, y los comandos desde la cabina de operación no funcionan, solicitamos apoyo para verificación. Anexo imagen del IHM. | MEG3 | MEL2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202611 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK
202601075 | APG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202605 | 26/01/2026 17:02:53 | Solicito pintura anticorrosiva para os eletrodutos, na cor verde. Localizado sala de reunião na Oficina mecânica el.108/50HZ AMD4. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202601021 | STE | 202600916 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202604 | 23/01/2026 14:14:05 | Solicitamos apoio para desabilitar via software o limite rotativo do sistema de elevação auxiliar da ponte 13 a fim de realizar a substituição do cabo de aço a ser realizada pela MAM2, (previsão de necessidade dia 28/01). Realizar posterior reabilitação após conclusão da substituição do cabo de aço. | MEG3 | MEL2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202605 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado "force" no código do clp referente às entradas dos limites de redução e parada da elevação auxiliar. Após a troca do cabo de aço, foram normalizadas as entradas removendo o force.
202600275 | APG |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202602 | 08/01/2026 13:43:33 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados em ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600271 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:54:03 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados no campo ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202600255 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:03 | SOLICITO A EXECUÇÃO DE PINTURA ANTI DERRAPANTE NO PISO DA PASSARELA ELEVAÇÃO 196,(risco de queda mesmo nível) CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 202401898, ENTRE OS BLOCOS F01 ATÉ H13, DEVIDO PISO ESCORREGADIO EM FUNÇÃO DE UMIDADE EXCESSIVA PROVENIENTE DE GOTEJAMENTO. (fotos em anexo) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202520078 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:53:55 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202416744. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520077 | STE | 202502601 | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202552 | 23/12/2025 10:54:04 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202503137. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520076 | STE | 202507003 | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202552 | 23/12/2025 10:54:13 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202507069. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202520074 | STE | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202552 | 23/12/2025 10:54:29 | Solicitamos emitir parecer técnico debido a que material disponible en Almacenes (ECC-VAV Cod.: 710983), según descriptivo en el SPM, es incompatible con el termostato adquirido en SSA 202516811. Como relatado en SSA 202508541 donde fueron realizadas pruebas de compatibilidad. El termóstato adquirido material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) será compatible con el ECL-VAV (Versión actualizada del ECC-VAV (No encontrado en el SPM)). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El descriptivo del material con código de almacenes 710983 fue actualizado, quedando con referencia de fabricante "ECL‑VAV", el cual es compatible con el termostato con código de almacenes 710987. El proceso de compra se encuentra con la DF por tratarse de un material codificado.
202519804 | SPG |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 17/12/2025 10:55:09 | SOLICITO A SUBSTITUICAO DA BATERIA DA PLATAFORMA ELEVATORIA LOGIMATEC, DEVIDO A MESMA ESTAR COM DEFEITO (INOPERANTE, NÃO ACUMULA CARGA) DESCRIÇAO DA BATERIA: BATERIA 12V, ESTACIONARIA, MARCA TROJAN, 105Ah. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MAM2 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202606
202519590 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202551 | 16/12/2025 16:09:15 | Realizar calibração e demais inspeções de funcionamento multímetro FLUKE 376 IB 3636. | MEG3 | ILA3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202552 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observación: No acompaña al instrumento el accesorio bobina iFlex i2500-18.
202519440 | SAD | 202519403 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202550 | 09/12/2025 16:48:41 | Emitir parecer técnico referente ao chiller QCH-3101 o qual ocorreu um mau contato no borne 1-X4-510, ocasionando o acionamento indevido do alarme “Compressor 2A – Falha de travamento do compressor”. Constatou-se também que os bornes de pressão atualmente utilizados apresentam fixação inadequada, em razão das repetidas conexões e desconexões realizadas durante o processo de comissionamento. A situação requer análise e solução permanente para garantir a confiabilidade do sistema. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir todos los bornes del tipo push‑in que se encuentren deteriorados por el material con código 720300. Extender esta sustitución al panel QCH‑3102. Esta medida busca descartar problemas por falsos contactos y aumentar la confiabilidad de los chillers.
202519425 | STE | 202519227 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202550 | 09/12/2025 15:46:54 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada 220 V destinada à ligação do ar-condicionado da sala de reuniões da oficina de usinagem, localizada na cota 108.Em anexo foto das características técnicas do ar. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 2P+T 16A desde el circuito #T2 del QL-23121 para el aire acondicionado de la oficina de MMU3. Utilizar cables de 4mm2 y electroducto de 3/4". Ver diseño en adjunto.
202519307 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202549 | 05/12/2025 13:49:28 | Verificar y solucionar electroductos de los circuitos de la iluminación monumental que se encuentran expuestos a la intemperie, expuestos a la formación de corrosión por rompimiento del material de concreto frente a los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos de la U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, U9A. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202601 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la reparación de los desprendimientos de hormigón en los diferentes puntos donde el electroducto se encuentra expuesta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena:1/2 y epoxi como puente de adherencia.
202519101 | AAT | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 15:17:48 | Solicitamos P.T. referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edifício da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202519064 | STE | 202518989 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202549 | 02/12/2025 15:18:11 | Emitir parecer técnico e instrução de manutenção referentes ao relé de proteção do compressor 2A (4M1A1 – Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010) do chiller QCH-3102, que atuou e permaneceu bloqueado, somente reiniciando após desenergização superior a 5 s. O relé pode ser acionado por temperatura estática, temperatura dinâmica, sequência de fases incorreta ou subtensão de alimentação. É necessário identificar a causa da atuação para permitir a correção definitiva da falha. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202604 | ESPINOZA BORBA ABEL | El relé fue supervisado durante una semana con apoyo de ILA1 (SSA 202519417), sin detectarse indicios de funcionamiento anormal propios del dispositivo. Durante el mismo periodo, en intervenciones realizadas por MEG3 debido a fallas en el chiller, se constató la presencia de un falso contacto en el borne de conexiones del panel QCH-3102. Este hallazgo podría explicar las actuaciones indebidas registradas anteriormente. Se tratarán los problemas de falso contacto en la SSA 202519440.
202519060 | STE | 202518849 | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202549 | 02/12/2025 15:18:46 | Solicitamos verificar estado de garantía y entrar en contacto con el fabricante del Montacargas AMC Debido a que durante operación del montacargas fueron encontradas alarmas de 3Q3, 3Q4, 3Q5, 3Q6, 3Q7 Y 1Q4 Actuados en IHM, Sin embargo, los disyuntores mencionados se encontraban normales y el IHM no acepta rearme. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Enviado por la contratista una actualización del programa de la IHM (en anexo) Instalar y verificar funcionamiento correcto de la IHM.
202518905 | STE |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202549 | 02/12/2025 08:00:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao acionar o botão de elevação da plataforma aérea de trabalho Logimatec BP719360, perde a força e ao patolar apresenta vazamento de óleo em cada estabilizador. Defeito verificado durante a execução da SSP20255751. | MEG3 | MAM2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202606 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se inspeção e testes no equipamento, onde foi-se detectado que a perca de força de elevação se dá em virtude de bateria avariada/defeituosa. Realizou-se a substituição da baterias provisionada por intermédio da SSA 202519985, onde, a atividade de execução de substituição e o fornecimento da bateria foi-se realizada pela empresa ORTOMAM mediante contrato 4500075766. Estabilizadores foram limpos e reparados. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202518869 | APG |  | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202549 | 02/12/2025 08:01:36 | Substituir o botão de emergência instalado no painel inferior da plataforma Genie DPL-35S que se encontra danificado. Defeito identificado durante a execução da SSP 20255708. Foto em anexo. | MEG3 | MAM2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202518820 | STE | 202517801 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202548 | 26/11/2025 15:08:16 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a imposibilidad de ajuste del Sensor de Presencia Infrarroja (PIR) durante la circulación de vehículos en la 144 y durante el cierre de la puerta del montacargas, el PIR detecta este cambio de luminosidad como movimiento dentro de la cabina, inhibiendo la operación del montacargas. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202605 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Desactivar los dos sensores de presencia SS05 y SS07 que apuntan parcialmente hacia afuera de la cabina. Emitir SSA para actualización de diseños. Mantener sensores instalados.
202518716 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202549 | 02/12/2025 08:01:50 | Fabricar na impressora 3D uma tampa para caixa de passagem e aumentar sua altura em 10cm conforme entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202605 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 875 GRAMAS / UN.
202518695 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 24/11/2025 11:15:45 | Verificar motivo pelo qual o contator C4 do QL-09031, referente ao circuito 7 da iluminação principal localizado na elev.128 un-9A, não está atracando direito. Verificado na SSA 202512356. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido contator C4 do QL-09031 localizado na elev.128 un-9A com defeito, por outro novo com as mesmas características. Deixado o contator em condições normais de operação.
202518651 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202548 | 24/11/2025 08:36:20 | Realizar substituição de 14 luminárias LED que encontram-se avariadas na sala da MAM1, AMD1, que fica localizada ao lado do banheiro. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202548 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição das 14 luminárias LED que encontravam-se avariadas por outras novas de mesmas características solucionando o problema na sala da MAM1.
202518625 | STE |  | P094C004 | FAN-COIL FC-2P-206 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.040-8 | 202548 | 24/11/2025 08:05:24 | Luego de Atención de SSA 202516815, verificado que válvula se encuentra destrabada y puede ser accionada manualmente, pero que no realiza movimiento de apertura ni cierre eléctricamente. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202548 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Constatado motor eléctrico de válvula inoperante, substituido conjunto controlador-motor eléctrico por otro de mismas características. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202518464 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202547 | 20/11/2025 10:28:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na cota 133 AMD1 não possui sinal de antena para os TMRs. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202551 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado local encontrándose antena ERB con ID-E6 inoperante, realizado reset de la antena restaurándose la señal TMR, realizadas pruebas de funcionamiento en AMD1, AMD2 con resultados satisfactorios. Equipo funcionando con normalidad.
202518414 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202547 | 18/11/2025 16:06:13 | Instalar interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomadas no posto BRAVO 16, sala da segurança, AMD1, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202547 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado interruptor para comandar luminária Led de 38W e tomada no posto BRAVO 16, sala de segurança, AMD1, cota 144. Emitido SSA 202518612 para atualização de desenho. Medido tensão, sendo 230V entre fases e 132V fase e terra. Deixado a iluminação e tomada em condição normal
202518350 | STE |  | K054C032 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 74 | 0946.027-6 | 202547 | 17/11/2025 16:41:14 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A ,2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. montante e 2 tomadas no Bloco F21/22 até F23/24 gal. jusante, cota 74. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202547 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado realizado a substituição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizados testes de tensão após energização e verificado 220V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 522122, 522123, 522171 da SSA 202412121. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento.
202518344 | STE |  | K054C028 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 99 | 0946.026-8 | 202547 | 17/11/2025 16:41:25 | Substituir 4 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16A, nos blocos 21/22 até F 27/28, cota 99. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202547 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado realizado a substiuição de 4 tomadas do antigo padrão 2P+T 15A pelas novas de 16A código almoxarifado 703495. Realizado testes de tensão após energização e verificado 221V de saída. O material foi fornecido pelas SMs 52205, 52206 e 52207 da SSA 202412100. Deixado o circuito de tomadas em condições normais de funcionamento.
202518198 | STE |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202546 | 14/11/2025 15:28:04 | EFECTUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA EN COLOR VERDE, EN EL ELETRODUCTO DE UNA NUEVA CANILLA ELECTRICA 5500W/220V, INSTALADA EN EL BLOQUE F19/20, EL.214, FRENTE A LA SALA DE LA MMU2. (FOTO EN ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202606 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202518169 | STE | 202412093 | K054C003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.019-5 | 202546 | 13/11/2025 16:45:09 | Fabricar 200un de adaptador para o novo padrão de tomada de 16A a ser instalado na usina. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 200 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202518059 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202546 | 12/11/2025 15:51:19 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, MARCA HOMIS, MODELO 104D, IB5680, S/N 241150060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518043 | STE | 202517993 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202546 | 12/11/2025 15:49:14 | Emitir P.T. referente a realocação de luminárias atrás do painel QQ-02 na Barragem Principal ,cota 144, devido a dificuldade na realização da manutenção. Fotos em anexo. Estender o P.T. para o painel QQ-01. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarias ubicadas en la parte posterior del QQ-01 y QQ-02 a una altura por debajo de las bandejas de cables. Para la readecuación de los circuitos, utilizar cables de 2,5mm2. Sustituir las luminarias por la luminaria LED código 714351. Realizar marcaciones de los diseños para su posterior actualización.
202518041 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202546 | 12/11/2025 15:51:35 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, IB3803. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202546 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202518040 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202546 | 12/11/2025 16:49:38 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PONTA DE PROVA ALICATE), MARCA FLUKE, MODELO MD-I200, IB4060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202518039 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202546 | 12/11/2025 16:50:34 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, IB3814. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202547 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202518038 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202546 | 12/11/2025 16:50:43 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, IB3827. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202546 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202517966 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202546 | 11/11/2025 08:33:42 | Verificar motivo pelo qual encontram-se luminárias apagadas da iluminação viária nos trechos da SE-K e SE-L. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202548 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA FORAM ENCONTRADAS 10 LUMINÁRIAS INOPERANTES PERTENCENTES A SUBSTACAO K E 5 LUMINÁRIAS NA SUBSTACAO L, DEVIDO A FUSÍVEIS QUEIMADOS. FORAM SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.(SM 523091, DM 70039860)
202517955 | STE |  | J040A001 | QUADRO QL-24011 AMD1/AMD4 - EIXO AB | 0698.309-0 | 202546 | 11/11/2025 07:27:34 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T2 do QL-24011, localizado no recinto do QA-01, não aceita rearme. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202546 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado disjuntor do circuito T2 no QL-24011e constatado com defeito. Substituído por outro novo de mesmas características. Verificado tensão no circuito de 221Vca entre fases. Ensaio do disjuntor em anexo.
202517924 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202546 | 10/11/2025 10:43:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os fusíveis F1 e F2 do painel QL-21024 se encontram queimados. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202546 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que as contatoras C2 e C4 do painel QL-21024 se encontravam com as bobinas inoperantes. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado o referido painel em condições normais de funcionamento e operação.
202517915 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202546 | 10/11/2025 16:18:49 | Verificar iluminação que se encontra constantemente ligada na região do TB-02, elev.144 AMC EDC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202546 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Verificado que a iluminação do local estava acesa devido a chave seletora do painel CX.D7 encontrava-se na posição manual, colocado a chave em posição automática, feito teste do relé fotoelétrico e constatado que tudo funciona normalmente. Detalhes em anexo. Também foram substituídos 2 projetores defeituosos por outros novos de mesmas características.
202517874 | STE | 202506750 | N028A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.003-1 | 202546 | 11/11/2025 09:37:13 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N10. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202547 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizo acompañamiento a MEG3 para realizar ensayos funcionales de el sistema de lubricación del puente grúa N10, se constato el funcionamiento correcto del sistema.
202517624 | STE | 202517481 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202545 | 05/11/2025 09:49:19 | Emitir P.T. referente a instalação de oito ventiladores de parede no vestiário 60Hz, AMC, elevação 127. Em anexo dados de placa dos ventiladores. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202552 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar alimentación para los ventiladores de los vestuarios a través del circuito #T3 del QL-26062. Lanzar cables de 4mm2 con electroductos de 1" desde el QL-26062 hasta la ubicación final de los ventiladores.
202517586 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202545 | 04/11/2025 10:52:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o suporte da luminária de emergência encontra-se pendurada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202545 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Foi substituído caixa de derivação avariada. Deixado em condições normais de funcionamento. Foto em anexo.
202517452 | STE | 202517440 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202545 | 03/11/2025 10:03:02 | Emitir P.T. referente a instalación de alimentación eléctrica para los extractores de aire cod. almox=712285 (220V, 50/60HZ, 186W) que serán instalados en la sala de la MEG3 ubicada en la elev. 115, AMD y las salas 1 y 2 de la MEG2, elev. 115, AMD. Los extractores serán instalados por la MCI1 con SSA: 202517340 y 202517420. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202551 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la alimentación de los exaustores solicitados desde el circuito T2 del QL-23101. Ver diseño en adjunto.
202517449 | AAT | 202517424 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202545 | 03/11/2025 10:03:15 | Emitir P.T referente a instalação de tomadas na nova sala de descanso, após adequação na Sala do Despacho de Carga, em função da reforma da cozinha, banheiros e vestiários. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202517423 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202544 | 31/10/2025 09:56:25 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202545 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado substituição das lâmpadas vapor metálico de 400W de cor rosa em frente aos condutos forçados finalizando o evento do Outubro Rosa e iniciando o evento do Novembro Azul. As lâmpadas serão mantidas dessa forma durante todo o mês de novembro. Substituído lâmpadas azuis por lâmpadas vapor de sódio, normalizando a iluminação devido ao fim do evento Novembro Azul.
202517422 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202544 | 31/10/2025 09:56:33 | Substituir lâmpadas da cor rosa por lâmpadas azuis para o Evento Novembro Azul, na Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202545 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Sustitución de las lámparas de 400W color azul del medio de los conductos forzados por lámparas de vapor de sodio 600W desde la U01 hasta la U9A por terminación del evento noviembre azul. Servicio ejecutado dentro de la SSP 20253733. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202517396 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202544 | 31/10/2025 14:26:48 | Solicitamos a confecção de duas unidades de suportes do display frontal do painel TS-bombas na impressor 3D, para permitir a instalação da IHM, conforme amostra entregue. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202551 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / UN.
202517287 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202544 | 29/10/2025 14:36:02 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no túnel localizado na EL.56. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 10 lâmpadas bulbo LED queimadas no túnel da elevação 56. Elas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação da referida região em condições normais de funcionamento e operação.
202517211 | STE | 202504466 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202544 | 28/10/2025 14:55:20 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud 7.2 de la planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMD 5218-83-19331-P. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202544 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Conforme solicitado, realizado em 30/10/25 o ensaio de medições de qualidade de energia no banco de resistências de frenagem do inversor principal e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta-cargas AMD. Maiores detalhes estão nos relatórios em anexo.
202517157 | STE |  | K059A002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.005-0 | 202544 | 28/10/2025 08:54:12 | Encontrado válvula da caixa de drenagem de óleo do transformador da SE-7 com defeito, esta travada não permitindo manobra. O transformador esta localizado na elevação 178 entre os blocos I-11/12. Fotos em anexo. | MEG3 | MAM1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202634 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | SUSTITUCION DE VÁLVULA DE DRENO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202517103 | STE |  | N045A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.024-3 | 202544 | 27/10/2025 14:44:38 | Durante atendimento SSA202516485 foi verificado funcionamento do motor da elevação lenta (pos."M11") sem movimentação/transmissão para o gancho principal. | MEG3 | MAM2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202547 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção no equipamento e verificado que o acoplamento estava danificado. Executado a substituição do acoplamento danificado cód. 710247. Realizado teste de funcionamento em conjunto com equipe da SMMG. Equipamento em condições normais de operação.
202516950 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202543 | 24/10/2025 07:38:50 | EFECTUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA EN COLOR VERDE, EN EL ELETRODUCTO DE UNA NUEVA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICA INDUSTRIAL 460V/63A, INSTALADA EN EL BLOQUE AMD3, EL.115, SALA DE LA MEG3. (FOTO EN ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202608 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202516918 | STE | 202516856 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202543 | 23/10/2025 15:18:30 | Emitir P.T. referente a instalação de torneira elétrica sobre uma pia, na cota 214, em frente a sala dos técnicos da Tomada de água (SMMU.DT - MMU2). Potência 5500W/220V.Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cable código 159093 desde el circuito #9 del QL-6.1 para alimentación de la canilla eléctrica. Ver diseños en adjunto.
202516811 | STE | 202516324 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202543 | 21/10/2025 16:01:35 | Debido a indisponibilidad de material de reserva, disponibilizar en almacenes termostato Digital Código de Stock: 710987 - 0-50°C - Marca DISTECH Controls - Modelo PDIVI-4000W10X0 - Electrónica VICONICS. Termostato será para aplicación inmediata (Sala 217 - Escritorio ASM.DT). | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202551 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 9 un. del material cod. 710987 (TERMOSTATO DIG 5-40°C 0,1°C 16VDC) el 16/12/25 (4500081570/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=1/3. OBS: DEMPRO-1964
202516732 | STE |  | J090A007 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA | 0511.020-2 | 202543 | 21/10/2025 08:32:15 | Durante execução SSa202515656 foi verificado atuação da proteção (F0011) do inversor (SIEMENS SINAMIC G110) referente sobrecarga. Foi realizado medição de corrente do motor (0,25KW/IN:1,19A) U/V/W: 1,8/1,8/1,8A. Os cabos do motor foram desconectados para intervenção da bomba dosificadora peristáltica BWP-E04-003 HIPOCLORITO NA. | MEG3 | MAM1 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202544 | FABIANO SOARES GARCIA | VERIFICADO MOTOR COM AVARIA NO ROLAMENTO. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR POR OUTRO QUE HAVIA DISPONÍVEL NO LOCAL. REALIZADO RECONEXÃO ELÉTRICA E ENSAIOS. EQUIPAMENTO APRESENTOU CORRETO FUNCIONAMENTO SEM RUIDOS. MOTOR SUBSTITUIDO ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA CONFORME SSA:202517690.
202516655 | STE | 202516646 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202542 | 17/10/2025 16:52:49 | Dispor no almoxarifado 5 unidades do projetor cód.714176. Emitido empenho 519806. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock.
202516649 | STE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202542 | 17/10/2025 13:46:08 | Instalar tomada para alimentar Rack na guarita do vertedouro cota 166. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202543 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomada 2P+T 10A padrão brasil, na guarita do vertedouro cota 166, para alimentar Rack. Emitido SSA 202516980 para atualização de desenho. Realizado ensaio de isolação dos cabos, em anexo. Medido tensão 220V entre fases e 125V entre fases e terra. Deixada tomada em condições normais de utilização.
202516582 | STE | 202516569 | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 17/10/2025 09:18:15 | Dispor no almoxarifado 3 luminárias HIGHBAY cód. 714176. Emitido SM de empenho 519734. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock.
202516341 | AIM | 202514572 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202542 | 14/10/2025 16:40:33 | Solicitamos parecer Técnico referente à impossibilidade de identificação das atuações recorrentes dos alarmes de falha refrigeração dos DACs AA1, AA2 e AA3. OBS.: Pressostatos dos DACs possuem rearme automático. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202516292 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202542 | 14/10/2025 14:25:44 | Verificar y solucionar relé-temporizador averiado, responsable del accionamiento automático de la iluminación de emergencia que se encuentra encendido. Imagen en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202543 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado contator pos.27.2 inoperante. Substituído por outro novo de mesma característica e deixado em condições normais de funcionamento.
202516275 | STE | 202516170 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202542 | 14/10/2025 10:57:24 | Emitir P.T. referente a instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro CS-01, para ser utilizado nas manutenções preventivas do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento se estenda do início ao fim do quadro CS. .OBS 2: Replicar para o quadro CS-02. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202516272 | STE | 202516171 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202542 | 14/10/2025 09:09:59 | Emitir P.T. referente instalação de barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-01, para ser utilizados nas manutenções preventivos do quadro possibilitando assim um ponto de aterramento externo e visível. OBS 1: Necessário que o aterramento recorra do início ao fim da extensão do quadro na sua totalidade. OBS 2: Replicar para todos os quadros QP-02/QP-3/QP-4. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202516019 | STE | 202515975 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202541 | 08/10/2025 07:00:25 | Emitir P.T. referente a instalação de alimentação 220V para conectar duas TV's e um computador no primeir0 piso do edifício de manutenção, setor SMME.DT. Em anexo localização das TV's instaladas. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 4 puntos de alimentación p/ las 2 TVs, la PC y uno para carga adicional en el sector SMME a través del circuito #10 de TS-TPC-1P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202516015 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 16:15:42 | Solicitamos apoio de operador de ponte para realizarmos substituição de luminárias na GIS, cota 128m, do dia 13/10 a 15/10. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202542 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-DT (MEG3) con la operación de puente grúa N°15, para sustitución de luminarias de la Subestación Blindada y Aislada a Gás. (GIS) en la cota 128.
202515964 | STE | 202515906 | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202541 | 07/10/2025 07:25:59 | Dispor no almox.uma luminária LED código 714350. Emitido empenho 518968. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202544 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock Ref. empeño 518968
202515894 | STE |  | J057C001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA AREA INDUSTRIAL | 1241.002-1 | 202541 | 06/10/2025 07:23:34 | Substituir uma tomada 220Vca que se encontra danificada na guarita de acesso a SEMD. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202542 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Foi substituída a tomada por outra de mesma característica e deixada em condições normais de operação. Material fornecido pela IEQ2.
202515783 | STE | 202515634 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202540 | 02/10/2025 16:33:19 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-01. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202515782 | STE | 202515637 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202540 | 02/10/2025 16:33:30 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalação de uma barra aterramento, atrás do painel QA-02. Esta barra servirá de ponto de conexão para o aterramento provisório utilizado durante as manutenções no referido painel. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202603 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a través de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente (placas de aterramientos disponibles detrás del tablero) con cables de 240mm2 (código de stock 292800). Ver diseño en adjunto.
202515780 | STE | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:52 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalar uma tomada 460Vca/125A na elevação 108 EIXO BC, AMD2. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202609 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los dos tomacorrientes TF-18/1 (QM-01) por el tomacorriente código 720055 en el área de ensayos de la SMIL.DT en la cota 108 AMD2. Sustituir las derivaciones con cables de 16mm2 por derivaciones con cables de 35mm2. Emitida SSA 202602205 a IMA0 solicitando compra de tomada 125A código 720055. Ver diseños en adjunto.
202515748 | STE | 202515621 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202540 | 02/10/2025 10:37:10 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alterar a tensão da tomada de alimentação da impressora localizada na sala 214 do edifício do laboratório de 127Vca para 220Vca. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202543 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Readecuar las tomas del circuito 352.18 lanzando un cable adicional de fase de 4mm2 para disponibilizar tomas de 220V en la sala 214. Ver diseño en adjunto.
202515686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 02/10/2025 08:23:23 | Solicitamos apoio de operador de Ponte na semana 42 para atender a SSP 20250404, 4A - Ponte Rolante N07. Previsão para o dia 16/10/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202542 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MEG3 para operación de puente grúa N07 para atender la SSP 20250404, 4A. Este servicio fue realizado entre las cotas 108 y 127.
202515657 | STE | 202514366 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202540 | 02/10/2025 08:23:41 | Solicito adequação do forro da sala 125 do laboratório, a fim de permitir a substituição das atuais luminárias por luminárias de embutir conforme parecer técnico da IEQ2 emitido na SSA 202514456. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202544 | ADELAR FRONZA | Foi ampliado o furo de instalação de seis luminárias do foro de 10cm de diâmetro para 30 x 30cm quadrados.
202515585 | STE | 202515558 | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 02/10/2025 10:37:33 | Dispor no almoxarifado 9 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518453. As referidas luminárias serão aplicadas na escada U05/06 AB. | MEG3 | IMA0 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales disponibles en stock. 136un. libre utilización.
202515570 | STE | 202515563 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202540 | 30/09/2025 07:47:05 | Dispor no almoxarifado 1 luminária LED cód. 714350. Emitido SM de empenho 518452. A referida luminária será aplicada na elevação 95 U16. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202543 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales solicitados disponibles en stock.
202515558 | STE |  | J051A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U5/6 EIXO AB | 0944.089-5 | 202540 | 30/09/2025 07:35:48 | Substituir 9 luminárias 24w inoperantes encontradas durante a SSP20252482. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Verificado a existência de 09 luminárias inoperantes nas escadas - U5/6 eixo AB. Foram substituídas e deixadas em condições normais de operação.
202515473 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTÍMETRO YOKOGAWA 734-02 IB1664. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202540 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi realizada a troca de suas baterias.
202515435 | STE | 202419686 | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202539 | 26/09/2025 07:20:00 | Solicito a fabricação de 4 buchas de adaptação para conectar eletroduto com rosca NPT 3/4" em tomada industrial Steck. Modelo de tomada e de tubulação entregue para Charles. Foto da tomada e da tubulação em anexo. Estas tomadas serão aplicadas em melhoria que está sendo executada no edifício da hidrologia com SSA 202419686. | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextavada de 1.3/8" de material latão confeccionado 4 unidades de conexões, em uma extremidade rosca fêmea de 3/4 BSPT e na outra extremidade rosca macho de 1.1/8 UNF.
202515390 | SPG | 202515360 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202539 | 25/09/2025 10:15:12 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT para solucionar a ausência de tampas nas eletrocalhas localizadas no terraço do edifício de manutenção, onde estão instalados os painéis de alimentação elétrica do referido edifício. Fotos em anexo ilustram a situação identificada. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202627
202515375 | AIM |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202539 | 25/09/2025 07:45:20 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 60Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515374 | AIM |  | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202539 | 25/09/2025 08:00:54 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico 50Hz T.A. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515373 | AIM |  | N047A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.022-0 | 202539 | 25/09/2025 08:03:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada de movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação do Pórtico do Vertedouro. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515372 | AIM |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202539 | 25/09/2025 07:46:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N02. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515371 | AIM |  | N042A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.003-5 | 202540 | 29/09/2025 07:37:04 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativa do sistema de elevação da ponte. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515370 | AIM |  | N041A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.006-0 | 202539 | 25/09/2025 07:51:50 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N13. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515369 | AIM |  | N040A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.014-0 | 202539 | 25/09/2025 07:52:02 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N01. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515367 | AIM |  | N039A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.010-3 | 202539 | 25/09/2025 07:52:18 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N11. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515366 | AIM |  | N038A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.016-4 | 202539 | 25/09/2025 07:54:03 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N08. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515365 | AIM |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202539 | 25/09/2025 07:55:09 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N07. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515364 | AIM |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202539 | 25/09/2025 07:55:27 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N06. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515363 | AIM |  | N033A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.001-1 | 202539 | 25/09/2025 07:55:41 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N05. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515362 | AIM |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202539 | 25/09/2025 07:55:55 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada do movimento em substituição da chave rotativas do sistema de elevação da ponte N16. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515361 | AIM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202539 | 25/09/2025 07:56:05 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N14. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50Hz e 60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515359 | AIM |  | N030A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.015-2 | 202539 | 25/09/2025 07:56:19 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N04. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada nos Pórticos 50/60Hz canal de fuga e 60Hz canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515358 | AIM |  | N029A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.011-5 | 202539 | 25/09/2025 07:56:29 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N12. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515357 | AIM |  | N028A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.019-0 | 202539 | 25/09/2025 07:59:22 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N10. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515356 | AIM |  | N027A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.018-8 | 202539 | 25/09/2025 08:06:36 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N09. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515355 | AIM |  | N044A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.013-9 | 202539 | 25/09/2025 08:06:49 | Estudar a viabilidade de implementar o sistema encoder na redução e parada dos movimentos em substituição das chaves rotativas dos sistemas de elevação da ponte N03. Implementação de melhoria oriunda do relatório da investigação do incidente envolvendo a ponte N14. Obs. modificação já realizada no Pórtico 50HZ e 60HZ canal de fuga e 60HZ canal de desvio. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202515342 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202539 | 24/09/2025 14:04:24 | Foi encontrado disparados o disjuntor 1Q13 , referente ao motor 3M5 do chiller QCH-3101. Necessário verificar e solucionar a ocorrência. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Realizado inspeção e ensaios, logo deixado equipamento em observação durante 02 semanas não repetindo a anormalidade. Realizado ensaios de tensão RS - 377,2 Vca, RT - 379,3 Vca, St - 378,3Vca, corrente R-2,4A, S- 2,5A, t- 2,4A, IN-3,2A, resistência de isolamento 6600 Mohns, T-32,4º, UR - 76,4%. Logo deixado equipamento em condições normais de operação.
202514923 | STE | 202514891 | J056D005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 132 | 0944.025-9 | 202538 | 18/09/2025 09:20:42 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de adequação das instalações elétricas da sala e depósito da MCI2 na elevação 132 U02. Fotos do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202545 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar readecuaciones en las instalaciones de la sala de MCI2 conforme diseños en adjunto. Realizar las derivaciones con electroducto aparente. Caso necesario, solicitar apoyo a MCI para perforar las paredes de la sala para el paso de los circuitos.
202514684 | STE | 202514484 | J090A049 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO CCAC-E04-002 | 3031.002-5 | 202538 | 16/09/2025 08:36:52 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante investigacao referente a SSA 202514484, foi encontrado o controlador do compressor, modelo Control I Schulz atuando o contato 1/2 da régua X04 (R1) imediatamente após a energizacao do controlador, nao respondendo a lógica de programacao. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202546 | MAYCON LAZAROTTO | Verificação das tensôes internas (3,3 5 e 12V), relés de acionamento OK; Defeito em um microcontrolador C8051F344; Sem possibilidade de reparo pois o mesmo possui um software interno que não pode ser replicado; Dar baixa.
202514602 | STE |  | N032A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.004-8 | 202537 | 12/09/2025 09:06:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controle remoto de comando da ponte rolante N16, localizada na elev.128 50Hz da GIS, está inoperante. | MEG3 | MEL2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do chip do rádio controle da ponte N16 por rádio sobressalente. Rádio controle com falha enviado ao laboratório SSA202515002.
202514570 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202537 | 12/09/2025 09:11:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o controle remoto de comando de translação e direção da ponte está inoperante. OBS.: A ponte N15 só está se deslocando por comando via cabine de controle. | MEG3 | MEL2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do chip do rádio controle da ponte N15 por rádio controle sobressalente. Rádio controle com falha enviado ao laboratório para reparo SSA202515004.
202514139 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202537 | 12/09/2025 15:12:37 | Foi verificado que a impressora PHOENIX CONTACT THERMOMARK ROLL (BP 708439) apresenta problemas no conector de alimentação de energia elétrica, conforme indicado na foto em anexo. O conector apresenta ruídos e falhas de contato na parte interna da impressora, comprometendo a alimentação elétrica. Faz-se necessária a correção para garantir o funcionamento adequado do equipamento. | MEG3 | ILA2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202545 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la resoldadura del conector de alimentación principal, además por mensaje en pantalla fue sustituida la batería CR2032 de la CPU (ver anexo), realizado ensayos en bancada. Liberado para uso.
202514042 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202536 | 02/09/2025 07:38:10 | Solicitamos verificar motivo por el cual al actuar el relé CAO.6 de "Falla de Aire Acondicionado Sala de Baterías" en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según 6616-16-G9894-E el texto debería ser: "SALA_BAT FALLA DE UNIDAD ACONDICIONADORA". En adjunto, diseños funcionales sobre los puntos levantados. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202537 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en las BDs del 2COC, SCC y SCADA para compatibilizar con la funcion del cuadro primario conforme detalles en SSAs relacionadas.
202513962 | STE | 202513957 | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 11:23:42 | Dispor no almox. 20 luminárias do código 718468. Emitido empenho 515767. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202539 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 77 un. del material cod. 718468 (LUMINARIA LED 130LM/W 220V 50/60HZ) el 18/09/25 (4500080384/10). Saldo actual en stock 57 un.
202513726 | STE | 202513647 | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 26/08/2025 09:04:59 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 720040. Emitido empenho 515364. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150.
202513723 | STE | 202513649 | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 26/08/2025 09:05:08 | Dispor no almoxarifado 4 baterias código 698016 para aplicação na Genie GS-1930 BP 682798. Emitido empenho 515363. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202541 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 132 un. del material cod. 698016 (BATERIA TRAC 225A/H 6V 272X181X262MM) el 01/10/25 (4500080781/10). Saldo actual en stock 124 un. Política ZM=76/150.
202513370 | AAD |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202534 | 19/08/2025 09:20:40 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5703, 6714-DF-A5709, 6709-LC-7071, 6709-DC-7071, 6714-DF-A5710, 6714-DF-A5711, devido a desconexão dos cabos de saída, conforme SSA 202512395. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000385/2025 para actualización de diseños.
202513351 | STE | 202513316 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 19/08/2025 07:38:23 | Emitir P.T. referente a alimentação para ligar TV do setor GSS a ser instalado no corredor montante do 2°P no Edifício da Manutenção. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada para alimentación de TV en el sector GSS a través del circuito #4 de TS-TPC-2P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202513281 | AAD |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202534 | 18/08/2025 10:15:24 | Solicitamos Actualizar y Disponibilizar en Archivo Técnico Diseño 5100DFG9171E, Pagina 4. Debido a Modificación referente a substitución de sensor Ultrasónico por Sensor Piezoeléctrico conforme SSA 20241530. Diseño actualizado en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000370/2025 para actualización de diseño.
202513259 | AAD |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202534 | 18/08/2025 09:29:45 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6714-DF-A5704, 6714-DF-A5702, 6709-LC-7070, 6709-DC-7070, 6714-DF-A5706, 6714-DF-A5705, devido a desconexão dos cabos, conforme SSA 202512394. OBS. desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202545 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000384/2025 para actualización de diseños.
202513151 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202533 | 15/08/2025 10:30:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os TMRs se encontram sem cobertura de sinal na elevação 127 U09 (região da sala da MEG3). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202534 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado reinicio lógico y físico de antenas TMR presentes en la Cota 127 entre la UG06 y la UG10. Verificado correcto funcionamiento luego del reinicio.
202513073 | STE | 202513049 | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 16:24:47 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de traslación y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración del inversor y anexar en la baja de la SSA matriz.
202513072 | STE | 202513048 | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 16:25:07 | Solicito parecer técnico referente ao comissionamento (SSa202417299) pois, nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202606 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha alterado los parámetros del inversor de frecuencia de dirección del carro y el problema ha sido solucionado. En conjunto con el fabricante, adquirir los ultimos archivos de configuración del inversor y anexar en la baja de la SSA matriz.
202513071 | STE | 202513064 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:25:36 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener la instalación conforme diseño 6928DFJ5338P y memorial descriptivo. Realizar marcaciones en el 6928DCJ5327P conforme instalado. OBS: La señal de defecto al SCADA mencionado se trata de un comentario del documento que no fue implementado.
202513069 | STE | 202513063 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 16:26:00 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Durante el comisionamiento del QAT-SC-01 la entrada de alimentación en 24 VCA del gerenciador Tracer SC+ resultó dañada debido a una alimentación incorrecta. En consecuencia, el equipo fue alimentado a través de la entrada de 24 VCC disponible en el gerenciador utilizando una fuente de 220Vca/24Vcc. Marcar diseños conforme a lo instalado.
202512989 | STE | 202512521 | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202533 | 14/08/2025 10:06:07 | Solicitamos apoio para realizar abertura no piso para localizar cabo de aterramento do QL-11081, localizado na UN11, cota 122. Em anexo desenho. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202533 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la demolición del piso para liberar el cabo de aterramiento, una vez realizada la unión de la misma por el solicitante, fue realizada la reparación del piso dañado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202512523 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202532 | 06/08/2025 15:50:28 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-23081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RECOMPOSTO O ATERRAMENTO DA CAIXA METALICA DO QL-23081, COTA 122, AMD4.
202512522 | STE |  | J044A001 | QUADRO QL-21081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.031-7 | 202532 | 06/08/2025 15:51:23 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-21081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO A RECOMPOSIÇÃO DO ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METALICA DO QL-21081, COTA 122, AMD1. (FOTO EM ANEXO)
202512521 | STE |  | K044A003 | QUADRO QL-11081 U10/U11 - EL. 122 | 0698.121-6 | 202532 | 06/08/2025 15:52:11 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-11081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o QL-11081 se encontrava sem aterramento. O aterramento do referido painel foi recomposto. Deixado QL-11081 em condições normais de funcionamento e operação.
202512225 | STE | 202511954 | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202531 | 31/07/2025 16:47:29 | Solicitó apoyo para la verificación del interruptor 52.20 del tablero QT-01 y cabos de salida (alimentación del Portico 50Hz de la tomada de agua), que se encuentra con baja aislación. | MEG3 | MEG2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202532 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Verificado y constatado baja aislación a tierra en la fase 'R' del disyuntor 52-20, correspondiente al cable de alimentación del pórtico 50 Hz (Toma de Agua). Realizado el lanzamiento de un nuevo cable con las mismas características por personal de SOCM.DT y conectado al disyuntor 52-20. Efectuado ensayos con resultados satisfactorios: - Fase R/⏚= 211 M[Ω] - Fase S/⏚= 181 M[Ω] - Fase T/⏚= 156 M[Ω] - Fase RS / RT / ST= 270 / 289 / 255 M[Ω] Temp.: 26,5ºC Hum.: 67% IB: 4065.
202512083 | STE | 202512056 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 17:03:31 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituir tomada defectuosa por tomada con cod. Stock: 712299. Fijar directamente a la placa de montaje del tablero.
202512079 | STE | 202512053 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 17:03:43 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. Efetuar gestão com a SOCM.DT para substituição desse componente danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituir tomada defectuosa por tomada con cod. Stock: 712299. Fijar directamente a la placa de montaje del tablero.
202512068 | AAT | 202512047 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:08 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512067 | AAT | 202512046 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:19 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512065 | AAT | 202512045 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:42:27 | Emitir parecer técnico refrente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512064 | STE | 202512042 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:42:45 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512063 | STE | 202512041 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:42:55 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512062 | STE | 202512040 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:05 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | ESPINOZA BORBA ABEL | Implementar la conexión de sensores de corriente RIBXKTF (RC01 y RC02) conforme diseño anexo, para sustituir la lógica basada en los contactos 53 y 54 de los relés 8K2 y 9K2, enviando al controlador el estado real de las resistencias de calentamiento (encendido/apagado). Marcar planos eléctricos conforme a las modificaciones realizadas y emitir SSA para la actualización conforme construido. En adjunto, diseño marcado y datasheet del sensor de corriente.
202512057 | AAT | 202512003 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:44:09 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512055 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202531 | 29/07/2025 15:44:40 | Fabricar 2 bobinas de abertura para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Código de estoque: 497550. Obs: componente descontinuado. Características: Fio: AWG 30 Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 14 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão: 125Vcc | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202539 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Se solicito apoyo para la fabricación de los carreteles según especificaciones indicadas por el solicitante. Rebobinado de los dos carreteles. Liberado para uso.-
202512029 | STE | 202511996 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:54:41 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o qual foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202538 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar botón de emergencia por el material cod. stock. 710499. Reemplazar contacto NA de dicho material por el contacto NC cod. 689408.
202512026 | AAT | 202512002 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 13:55:21 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202512023 | AAT | 202512000 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 13:56:11 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual foi constatado que a chave manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Ao colocar em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1 etapas 1 e 2 da planilha de comissionamento | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202511717 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202530 | 23/07/2025 14:54:47 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73, NS.73790274, IB1649/BP-614514. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado também a substituição da sua bateria 9V.
202511698 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202530 | 23/07/2025 10:47:22 | Durante inspección de motivo de disyuntor guardamotor disparado, SSA 202510869, verificado eje de motor de agitador del tanque floculador bloqueado. Solicitamos verificar y subsanar motivo de esta condición. | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202531 | RAFAEL LACO MADRUGA | MOTOR DE CONJUNTO, FOI INSTALADO APÓS O CONSERTO POR OFICINA ELÉTRICA. ÓLEO DE REDUTOR ISO150, TAMBÉM FOI TROCADO POR NOVO, QUE HAVIA DISPONÍVEL NO SETOR. APÓS CONEXÃO ELETRICA, CONJUNTO FOI TESTADO, E APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202511604 | STE | 202510455 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202530 | 22/07/2025 08:05:23 | Solicitamos Parecer Técnico sobre implementación de Bomba BWP-E04-005 (Reserva de Dosificación) cómo bomba para inyección de solución de carbonato de sodio en la post filtración, cómo solicitado en AR-ENEE.DT-063-2024. Verificado que el programa actual, en manual, permite la partida de la bomba de manera momentánea deteniéndola luego de 30s. En anexo, acta de reunión. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | En conversaciones con representantes de OPUO.DT y ENEE.DT, se ha concluido que ya no es pertinente implementar las modificaciones solicitadas en el acta AR/ENEE.DT/063/2024, debido al escenario actual, en el que el contrato con el fabricante se encuentra cancelado y la actualización tecnológica de dichos sistemas está próxima a ejecutarse. Se adjunta el posicionamiento de las áreas afectadas.
202511477 | STE |  | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 08:47:27 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foi observada a discrepância entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA 202511480 Derivada a IEQ2 solicitando Parecer Técnico. Conforme PT, realizada substitución del cable de 120mm2 por uno de 95mm2, dejando todos de la misma sección transversal. Realizada verificación de Tag, Punto a Punto y Ensayo de Aislación 500vcc/1min.: R + R´ vs Tierra: 60000 MOhms; R + R´ Vs T+T´: 90000 MOhms; R + R´ Vs S+S´: >100000 MOhms. T:27°C H: 59%. Realizados ensayos func. verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en cond. normales de operación.
202511390 | STE | 202511388 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 07:36:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), o qual foi identificado que o atuador Belimo LHX24-MFT-100, instalado nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V, possui curso de atuação de 100 mm, controlado por sinal de 2-10V. Esse curso excede o limite físico do difusor, forçando a estrutura além do permitido e impedindo o funcionamento correto do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202532 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El fabricante ha ajustado el curso de actuación de todos los difusores.
202511108 | AAT |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 16:17:34 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 51, referente a cambio de IHM en Unitop 901 Y 902. Modificación realizada con SSA 202203067 y SSA 202203068. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA para modificación de diseños.
202511102 | AAD |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 16:17:45 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 52, referente a cambio de IHM en Unitop 1101. Modificación realizada con SSA 202203066. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000217/2025.
202510929 | STE | 202510679 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 11/07/2025 16:56:46 | CONFECCIONAR BOTÃO LIGA E DESLIGA DA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR QUE ENCONTRA-SE NO QUADRO QLF-1P-GE DO PISO1, LQEE. MODELO ENTREGUE AO SR. VALDINEI. | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202537 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202510863 | STE | 202510575 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202528 | 11/07/2025 16:56:59 | Emitir P.T. referente ao disparo do disjuntor alimentador C11 durante a utilização da máquina de solda. Dados da máquina em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor del circuito #11 por el disyuntor 2P 20A con código 719862.
202510820 | SPG | 202510812 | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 15:58:57 | Emitir parecer técnico referente a seletividade das proteções do painel TS-TP-CI-PB. Atualmente os disjuntores das cargas (Circ1 e Circ2 do painel TS-TP-CI-PB) e o disjuntor a montante do cabo de alimentação (Circ3 do TS-UPS) possuem corrente nominal de 10A. O disjuntor a jusante do cabo de alimentação (52.A do TS-TP-CI-PB) possui corrente nominal de 25A. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202547
202510732 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202528 | 09/07/2025 14:47:33 | Verificar motivo pelo qual a iluminação no banheiro e o depósito nas proximidades dos elevadores E15/E16, AMD1, COTA 144, não acende. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção e constatado um cabo rompido do circuito 8 do QL-21022, por curto circuito para terra, na caixa de passagem do piso do hall de entrada de visitantes, localizado na elev,144, AMD1. Foi realizado o reparo do cabo danificado, e secagem e limpeza da caixa de passagem. Deixada a iluminação do banheiro e do depósito do hall de entrada de visitantes AMD1 em condições normais.
202510440 | STE |  | N055A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.002-8 | 202527 | 04/07/2025 16:30:40 | Solicitamos realizar ensayo de inductancia en Inductor del Montacarga AMD posición 3L1, conforme ítem de la planilla de comisionamiento en anexo. Valores de placa: 0,1mH I: 20A U: 500v Cl: F 1,1Kv. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202528 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio no indutor, determinado os valores de indutâncias sendo, L1 = 0,132 mH, L2 = 0,101 mH, L3 = 0,121 mH.
202510329 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202527 | 02/07/2025 15:57:10 | Substituir lâmpadas tubo Led por luminárias Led no bloco U-10, cota 142. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202529 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído luminárias com lâmpadas tubo LED e lâmpadas fluorescente de 20W, por luminárias LED de sobreposição no bloco U-10, cota 142. Desenhos atualizados no SAT.
202510160 | AAT | 202510048 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:43 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202510157 | AAT | 202510049 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 13:42:03 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), o qual verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202509985 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 27/06/2025 14:15:00 | Solicitamos apoio de operador de pórtico na semana 29 para atender a SSP 20250852 - Pórtico Vertedouro. Previsão para o dia 18/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202529 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG3 para operación de pórtico del vertedero para realización de mantenimiento preventivo.
202509982 | STE | 202509905 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202526 | 27/06/2025 10:34:58 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de UMA tomada para uso de máquina de solda na oficina da MAM1 na AMD3, eixo AB, cota 108. Em anexo placa da máquina e localização da oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente 2P+T 32A código 718478 desde el circuito T3 del QL-27071. Sustituir el disyuntor de 10A por un disyuntor de 30A código 65420. Lanzar cable de 10mm2. Ver diseños en adjunto.
202509931 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202526 | 26/06/2025 15:15:23 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°3238-83-19018E ITEM 6.2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA (HARMONICOS) NA ENTRADA DO DISJUNTOR 52.06 (QD-OF-460.1) DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N21. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202526 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi registrado o THD das tensões na entrada do disjuntor 52.06 do QD-OF-460.1 durantes manobras da ponte N21 a vazio e com carga máxima . Os valores de THD máximo e médio foram: U12 thd_r MAX [%] 1,05 e médio 0,84; U23 thd_r MAX [%] 1,08 e médio 0,89; U31 thd_r MAX [%] 1,03 e médio 0,84.
202509930 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202526 | 26/06/2025 15:15:12 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°3238-83-19009E ITEM 6.2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA (HARMONICOS) NA ENTRADA DO DISJUNTOR 52.15 (QGBT-460) DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N22. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202526 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaio de qualidade de energia no painel QGBT-460, no disjuntor 52.15, referente a ponte N22, com o analisador de energia HIOKI PQ3198 (IB-4212), obtendo os seguintes valores durante as manobras: THD-r U12 [%] - Max: 1,10 e médio: 1,02. THD-r U23 [%] - Max: 0,98 e médio: 0,90. THD-r U13 [%] - Max: 0,99 e médio: 0,92.
202509929 | STE |  | K045A004 | QUADRO QL-12071 U12/U13 | 0698.374-0 | 202527 | 02/07/2025 11:20:42 | Solicito a confecção de 04 modelos de manoplas para disjuntores caixa moldada da Eletromar para futuras manutenções corretivas, devido a falta de sobressalente. modelo para escaneamento entregue a Sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202535 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202509916 | STE | 202509120 | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202526 | 26/06/2025 11:12:55 | Durante ao atendimento da SSA 202509120 verificado relé de subtensão 27.3 com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202526 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a substituição do relé de subtensão 27.3 com defeito por outro novo de mesmas características no quadro QL-21024 e deixado o equipamento em condições normais de operação.
202509894 | STE | 202509852 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 10:43:52 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250) ,o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509893 | STE | 202509850 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 10:44:01 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248) , o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509892 | STE | 202509847 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 10:44:08 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o qual o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202533 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista ha cambiado el actuador por el modelo EMO-85M-24 / VSI con control proporcional analógico de 2-10VDC.
202509758 | STE | 202509554 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202526 | 24/06/2025 11:08:26 | Emitir P.T. e projeto referente a instalação de tomadas para alimentar TV's no Edifício da Manutenção conforme desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las tomadas solicitadas en cada piso conforme los diseños adjuntos. Para lanzamiento de los cables dentro de la estructuras de durlock; sobre el forro o debajo del piso técnico utilizar electroducto flexible. Los tomacorrientes para televisores serán instalados a 1,8 metros del piso.
202509701 | STE | 202509586 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202526 | 24/06/2025 09:16:41 | Emitir P.T. e projeto referente a instalação de tomadas 220V solicitada pela ISI0 conforme layout em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202528 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomadas de sobreponer padrón Brasil para el auditorio del edificio laboratorio conforme el layout solicitado por ISI0. Utilizar el circuito #1 del QDI2. Diseños en adjunto.
202509381 | ADM | 202508694 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202525 | 17/06/2025 10:37:08 | Solicitamos a normalização do cabo de aço rompido durante o atendimento da SSA 202508694, para prosseguir na verificação dos limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202509218 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 13/06/2025 15:21:45 | Solicitamos la fabricación de una pieza 3D para soporte de sensor ultrasónico Siemens "Probe 7ML1201" En una tabulación de 110mm. En anexo, diseño de la pieza. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202532 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202509194 | SEE | 202509155 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 10:39:46 | Emitir parecer técnico referente a atuação aleatória dos disjuntores dos circuitos de iluminação do edifício da manutenção, tal atuação tem ocorrido quando as luminárias são acionadas após longos períodos desligadas. Situação verificada durante o comissionamento. Vídeo em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202524 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202509217 para sustitución del disyuntor por otro con curva de disparo tipo D.
202509090 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 12/06/2025 11:14:05 | Solicitamos realizar de reparo de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo no tiene piezas reemplazables debido a que toda la electrónica se encuentra sumergida en resina epóxica, aún la batería no es reemplazable, así lo consta en su manual de usuario (ver adjunto). Descartar.
202508719 | SEE | 202508693 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202524 | 09/06/2025 07:35:07 | Solicitamos adquirir, codificar e disponibilizar no almoxarifado 02 fusíveis marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A para substituição de fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | En solicitud de presupuestos a proveedores.
202508433 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202523 | 03/06/2025 11:11:29 | Solicitamos apoyo para realizar mediciones de punto a punto en el cableado entre los panles QF-SPLIT (MEG3) y TG-TR01 (MEG2). | MEG3 | MEG2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202523 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en los cables HEM-0009 y HEM-0010 en conjunto con MEG3 con los siguientes resultados: HEM-0009 - R/S/T-⏚= 100000/100000/100000 [MΩ]; RS/RT/ST= 100000/100000/100000[MΩ]; HEM-0010 - R/S/T-⏚= 100000/100000/100000 [MΩ]; RS/RT/ST= 100000/100000/100000[MΩ]; Temp: 23;5ºC; Hum: 84 %; IB Megger: 3200. Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interconexión actualizados en el SATedms.
202508334 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 10:58:43 | Realizar limpeza das canaletas de drenagem que, devido à vegetação e acúmulo de entulho, acabam estancando água e entrando na caixa de passagem dos cabos da iluminação viária. Confeccionar tampa em alvenaria para caixa de passagem de cabos da iluminação viária de 1,0m x 1,0m. Tal situação foi encontrada na subida de acesso ao BLD na 144. | MEG3 | MCI1 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202523 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la fabricación e instalación de las tapas de hormigón, también fue realizada la limpieza de la canaleta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202508049 | STE | 202507092 | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202522 | 28/05/2025 14:30:04 | Solicito apoio para teste de continuidade dos cabos de interligação com os quadros TS-BOMBAS, TS-CHILLER S1, TS-CHILLER S2 e QAT-CAG-01 (Quadro de Automação). | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202522 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a Meg3 na realização de teste de continuidade dos cabos de interligação, proveniente do quadro de serviços auxiliares 220Vca TB-CA com os quadros TS-Bombas, TS-Chiller S1, TS-Chiller S2 e QAT-CAG-01.
202508048 | STE | 202507092 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202522 | 28/05/2025 14:29:53 | Solicito apoio para teste de continuidade dos cabos de interligação com os quadros TS-BOMBAS, TS-CHILLER S1 e TS-CHILLER S2. | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202522 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MEG3 en la realizacion de test de continuidad de los cabos de interconexion, proveniente del tablero general de baja tension 380Vca TG-TR01 con los cuadros TS-Bombas, TS-Chiller S1 y TS-Chiller S2.
202507960 | STE |  | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202522 | 27/05/2025 11:15:51 | REALIZAR MANUTENÇÃO NA CHAVE DE EMERGENCIA STOP QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA CONFORME FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MAM2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202531 | JACKSON LUIZ ALBRING | Em atendimento realizado pela empresa HORTOMAN, autorizada Genie, através do contrato 4500075766, realizou-se a substituição da chave de emergência STOP. Peça fornecidas pela contratada. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202507911 | STE |  | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202522 | 27/05/2025 07:38:57 | Verificar y solucionar 1 luminaria de señalización intermitente de la Genie GS-1530 BP-624160, que se encuentra inoperante . Foto en anexo. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20255679. (Responsable: Eduardo R: 9198, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202531 | JACKSON LUIZ ALBRING | Em atendimento realizado pela empresa HORTOMAN, autorizada Genie, através do contrato 4500075766, realizou-se a substituição da luminária de sinalização intermitente. Peça fornecida pela contratada. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202507853 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 26/05/2025 11:10:42 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 6928-83-19034-E (item 4.4.1.d) nos motores: BP-01, bomba (3,5CV); BP-02, bomba (3,5CV); BS-01, bomba (10CV) e; BS-02, bomba (10CV) referente desenho 6928DFJ5288P. Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202525 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline utilizando PDMA nos quatro motores, relatórios estão em anexo conforme solicitado. Foram realizados dois ensaios nos motores 3 e 4 (10 CV), para comparação, devido o desbalanceamento de indutância encontrado no Motor 4 (BSR-01), que foi de aproximadamente 14%. Realizado ensaio de Step Voltage somente no motor 3, o intuito seria realizar nos motores 3 e 4. No instante de realização no motor 4, o instrumento não detectou o motor 4.
202507715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 23/05/2025 08:14:52 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la reubicación de luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Fotos ilustrativas en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202526 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue instalado y reubicado luminarias de la iluminación principal en la rampa de acceso y frente al panel CK03 (Trecho I20-Presa Principal) a niveles de altura seguro para los mantenimientos respectivos. Emitido la SSA 202509869 para actualización de diseño. Proyector Led 140W 5700K (Cod.: 714532) fue proveído por la MEG1 (sobra de la SM 475138). Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202507690 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202522 | 26/05/2025 09:22:06 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita rebajar la altura de instalación de 3 fotocélula de accionamiento de la iluminación principal en los patio de 500KV/220KV/66KV de la SEMD a un nivel en el cual se pueda alcanzar desde el nivel del suelo sin necesidad de uso de camión con cesta ni escalera portátil, debido al riesgo de caída de diferencia de nivel que presenta ejecutar dicho mantenimiento. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202524 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme a lo solicitado por el GT-Seguridad, G1-2025 de la SMMG.DT, fue rebajado la altura de instalación de 3 fotocélulas de accionamiento automático de la iluminación principal en el patio de la SEMD, ubicadas en las torres de 500KV y torre de telecomunicaciones. Fueron reutilizados los mismos materiales existentes. Iluminación dejado en condiciones normales de operación.
202507262 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 12/05/2025 10:22:13 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3201, BP: 707516 | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202507260 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 12/05/2025 10:22:20 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MULTIMETRO PINZA DE TC MARCA: FLUKE, MODELO: 376, NUMERO DE SERIE: 30448010WS, IB-3758. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202523 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202507259 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202520 | 12/05/2025 10:22:27 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN PINZA DE TC MARCA:FLUKE, MODELO: I200, NUMERO DE SERIE: 107399, IB-3634. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507258 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202520 | 12/05/2025 10:22:34 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN AL MEDIDOR PORTATIL DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MARCA MEGGER MOD. BM5200 NS:101805050. BP:712834 | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202507257 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 10:22:40 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN DE MILIAMPERIMETRO DIGITALMARCA FLUKE MODELO 773 IB:3797. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202523 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202507256 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 10:22:47 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MULTÍMETRO DIGITAL MARCA:YOKOGAWA, MODELO: TY710, N.SERIE: JKP4139, IB-1712. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202522 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi mandado com pilhas novas pois o mesmo veio para calibração sem pilhas.
202507239 | STE | 202506799 | N054A071 | PAINEL PLC | 3179.022-3 | 202520 | 12/05/2025 08:46:09 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual, durante atendimento à SSA 202506799 verificado que o sistema não habilita a liberação do freio do motor do carro de direção da lança. | MEG3 | MEL2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202521 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a substituição da contatora 19K3 que estava queimada e realizada a alteração no ajuste do inversor no set2 (movimento de direção do carro da lança), reduzindo a corrente de 61A para 19A, a potência de 36kW para 11kW e o limite de corrente para 25A.
202507233 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202520 | 12/05/2025 08:46:24 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual o multimetro digital portátil marca Yokogawa, modelo TY710, IB1698, de responsabilidade do senhor Michel R. Calcagno R:9182, nao esta medindo tensao nem na escala contínua nem na alternada. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue constatado que selector de escalas se encuentra roto, es de material plástico por lo cual se encontraba reseco. El reparo el inviable por los años de uso y múltiples reparaciones anteriores. Descartar. Obs: El instrumento se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas saludables.
202506967 | STE | 202506912 | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202519 | 07/05/2025 10:18:39 | Efetuar gestão junto ao fabricante referente ao problema funcional no controlador DALI do painel UCL2. Após o teste de restauração do backup da programação, o referido controlador passou a permanecer com a luz 'SYS' acesa na cor vermelha e o controlador reinicia ciclicamente. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202527 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La pendencia fue encaminada a la SOCM.DT para su gestión con MSE. Luego de una reunión con la contratada y con apoyo de la misma, fue realizado el backup de la programación del panel UCL2 con las instrucciones del fabricante. El panel se encuentra funcionando normalmente.
202506942 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202519 | 06/05/2025 09:16:19 | ETA 2 - Tanque A y B: Verificado que debido a la caída de agua infiltrada, los sensores de nivel de los Tanques A y B son alcanzados por las salpicaduras, solicitamos colocar paredes en 3 caras laterales de la estructura de metal elaborada en SSA 202502939 para evitar esta situación. | MEG3 | MCI1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202519 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a colocação de chapas galvanizadas conforme solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202506893 | STE | 202505596 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202519 | 05/05/2025 16:00:45 | Solicitamos apoio para ensaio de ponto a ponto, resistência de isolação elétrica e inspeção do cabo de alimentação do painel QL-27123 conectado ao CLF-10 no circuito 521.21, para execução da SSA 202505596 de comissionamento do painel QL-27123, solicitado pela IEQ-2. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202519 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En apoyo a personal de MEG 3 fue realizado punto a punto y ensayo de resistencia de aislación de los siguientes cabos con resultados: 1) H6X2047: A/Tierra=675Mohm, B/Tierra=838Mohm, C/Tierra=734Mohm. A/B=547Mohm, A/C=434Mohm, B/C=586Mohm OBS: TENSION= 500Vcc, TIEMPO= 1 minuto, TEMP= 25,1°C , HUMEDAD= 62% Todos los resultados fueron satisfactorios. Emitida 202507471 para actualizacion de diseños.
202506692 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202518 | 29/04/2025 10:34:24 | Fabricar 26 unidades de proteção para base fusível diametral e 26 anel de proteção conforme foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202526 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 26 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202506593 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202518 | 28/04/2025 09:34:22 | SOLICITO REALIZACÃO DE PINTURA ANTI-CORROSIVA NOS ELETRODUTOS INSTALADOS NA AMC-1, COTA 108, TRECHO AB.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202607 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202506433 | STE | 202506381 | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202517 | 24/04/2025 10:52:42 | Durante execução da SSa202506381 foi constatado que o relé pos. "RS2" (Ref. XPSDMB1132, Schneider Electric) está inoperante e impedindo funcionamento do relé pos."KP1" e "KP2" (referente sistema pneumático da pressurização do jateamento). Solicito gestão para aquisição de novo dispositivo para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue adquirido un relé sustituto al modelo descontinuado por medio de la SMDTC-2442, sin embargo ha sido verificado que para el correcto funcionamiento del sistema, debía hacerse una modificación del circuito (SSA 202507979). Por medio del accionamiento por garantía del equipo ha sido recibido, por parte de la SOCM.DT, un relé del mismo modelo instalado (XPSDMB1132) el cual fue entregado a la MEG3. Realizar la instalación del mismo y verificar funcionalidad del sistema.
202506427 | STE | 202504049 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202517 | 24/04/2025 10:53:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202525 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se acompaño ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 se constato que todos los comandos del panel responden según parámetros de funcionamiento.
202506321 | STE |  | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202517 | 22/04/2025 14:42:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao acionar o comando de seguir em frente a mesma não emite o alerta sonoro de movimento. A seguinte situação foi identificada durante execução da SSP 20255678 : a plataforma aérea tipo tesoura GS-1530 GENIE (BP-624160). | MEG3 | MAM2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de "sinalizador sonoro" o qual encontrava-se com avaria, inspeção geral e checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo).
202506310 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202517 | 22/04/2025 14:42:31 | Realizar retoque de pintura na cor amarela nas partes cinza do guarda-corpo localizado na UN16 e UN17, na cota 98, eixo AB. Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202525 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202506111 | STE | 202506096 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:51:38 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-2P. Arquivo com identificação das novas plaquetas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202506108 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:05:02 | Durante o atendimento a SSA 202505745 foi verificado a aplicacao de 500V de tensao sobre o sistema de freio 17F3 da elevacao principal sem carga. Quando a tensao de placa é de 440V com tolerancia 10% conforme foto da placa anexada. | MEG3 | MEL2 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a alteração na configuração do inversor de frequencia do freio nos seguintes parâmetros: tensão de 460V para 440V (P 2.1.2, ID 110), corrente de 2,4A para 1,2A (P 2.1.5, ID 113) e potencia nominal de 1,1 kW para 0,56 kW (P 2.1.7, ID 116). Realizado o ensaio de descida e subida do gancho para pegar as curvas de tensão e corrente do sistema de freio da elevação principal sem carga e constatado que a tensão enviada pelo inversor está correta, conforme foto em anexo.
202506104 | AAT | 202506100 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:52:06 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a interruptor com defeito intermitente na sala de depósito de limpeza do segundo pavimento do edifício da manutenção. Defeito verificado durante comissionamento SSA202505111. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202505945 | STE | 202505836 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202516 | 14/04/2025 10:20:39 | Emitir parecer técnico referente as conexões elétricas do sistema DALI que foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La utilización de cajas de conexión es exigida por la NBR5410 para puntos de enmiendas o derivaciones en instalaciones realizadas en electroductos (ítem 6.2.11.1 y 6.2.11.1.9) cuyo objetivo es disponer de una inspección y mantenimiento técnicamente accesible en estos puntos. Para los casos de instalaciones en bandejas, leitos (ítem 6.2.11.3) no es exigida, considerando que para este tipo de instalaciones, tenemos acceso a las derivaciones.
202505810 | STE | 202505778 | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:35 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), no qual foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202505786 | STE |  | K055G001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DO POSTO DE CONTROLE | 1241.007-8 | 202515 | 10/04/2025 13:54:24 | Substituir luminária led na Guarita do Portão 04 que encontra-se com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 | JAIR FORQUIM | Substituído luminária com defeito na guarita do portão 4 por outra de mesmas características técnicas. Deixado em condições normais de operação e funcionamento.
202505755 | STE | 202505747 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 11:04:15 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-PB. Foto das plaquetas atualmente instaladas e arquivo com o texto das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia encaminada a SOCM.DT. Las plaquetas de identificación fueron actualizadas conforme solicitado.
202505713 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202515 | 10/04/2025 07:15:30 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-04021 urtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202519 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO RECOMPOSIÇÃO DO ATERRAMENTO DO QL-04021,U03/04, EL.144, UTILIZANDO SOBRA DE MATERIAL DISPONIVEL NA OFICINA DA MEG3. (foto em anexo)
202505711 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202515 | 10/04/2025 07:17:45 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-24021 urtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202519 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado recomposição de cabo de aterramento do painel até a malha solucionando o problema. Utilizado pequena sobra de material que estava na sala da elevação 127.
202505630 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 202515 | 08/04/2025 16:44:32 | Durante ejecución de la SSA: 202505443, Fue encontrado Motor del freno 17F3 inoperante constatándose bobina abierta. | MEG3 | MAM2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202516 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Executada a substituição do motor de freio 17F3 com auxilio de grua móvel (grove 01) após substituição equipe da SMMG realizou a reconexão elétrica. Realizando testes de funcionamento, equipamento em condições normais de operação.
202505327 | STE | 202504930 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202515 | 07/04/2025 07:50:34 | Emitir P.T. referente a instalação de 3 tomadas para uso comum de equipamentos em bancada e 3 tomadas para alimentação de computadores e também a reativação de 4 que foram desligadas no quadro, QLF-TE-GE-AT 52.05.01 na sala de Alta Tensão no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables desde el circ. #1 del QLF-TE-GE-AT para reactivación de las 4 tomadas. Lanzar cables desde el circ. #3 del QLF-TE-GE-AT para las tomas de computadora. Realizar las bajadas con electroductos sobrepuestos en la pared. Lanzar cables desde el circ. #4 del QF-TE-AT1 para las tomas de uso común de la sala de ensayos. Realizar las bajadas con electroductos sobrepuestos en la pared. Ver diseños en adjunto.
202504699 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202514 | 31/03/2025 14:00:07 | Durante elaboración del APR de la PIC.EQ.0382, en el Mantenimiento Preventivo 4A, Fue verificada presencia excesiva de aceite lubricante sobre la viga, en el área de circulación, dejando una superficie resbaladiza, comprometiendo la estabilidad durante la circulación del personal. Solicitamos realizar la limpieza del mismo para subsanar esta condición. | MEG3 | MAM2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202517 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção durante execução da SSP 20253152 e executada limpeza geral da ponte rolante na manutenção preventiva 4A com apoio da equipe de MCI3. Equipamento em condições normais de operação.
202504641 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202513 | 28/03/2025 13:33:51 | Solucionar pelo qual motivo durante a execução da SSA 202502968 foi encontrada tomada com defeito do Circuito 52.10, do QL-5.2, localizado na EL74/50HZ atrás do elevador. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202514 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de tomada danificada por outra nova de mesmas características resolvendo o problema. Tenssão medida após energização de 219V.
202504573 | STE |  | N076E002 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.004-0 | 202513 | 27/03/2025 08:20:19 | Sustituir 1 batería de la plataforma aérea Genie GS-1930. BP-701126, que presenta sulfatación y deformación en un polo y pierde la carga rápidamente. Fotos en anexo. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20255683. (Responsable: Altair, R: 4920, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202531 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação e testes nas baterias, as quais, apresentação níveis ideias e satisfatórios de carga, não sendo necessária a substituição, desta maneira, fez-se limpeza da sulfatação do nos terminais das baterias e procedeu-se com a troca do cabos final. Atividade realizada em atendimento pela empresa HORTOMAN, autorizada Genie, através do contrato 4500075766. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202504509 | STE |  | N076E008 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.016-8 | 202513 | 26/03/2025 16:19:28 | Verificar y solucionar 1 luminaria de señalización intermitente de la Genie GS-1930 BP-701125, que se encuentra inoperante . Foto en anexo. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20255683. (Responsable: Brahian R: 9184, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202519 | JACKSON LUIZ ALBRING | Verificou-se luminária de sinalização intermitente avariada. Realizou-se a substituição da luminária defeituosa. Anomalia solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada e peça fornecida pela empresa Hortomam através de contrato 4500075766.
202504506 | STE |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202513 | 26/03/2025 16:19:42 | Verificar y solucionar 1 luminaria de señalización intermitente de la Genie GS-1930 BP-682798, que se encuentra inoperante . Foto en anexo. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSP 20255683. (Responsable: Jhonatam R: 4914, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de sinalizador luminoso o qual encontrava-se com avaria, inspeção geral e checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo).
202504494 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202513 | 26/03/2025 08:10:42 | Conforme contrato de montagem CT-450072538 a fim de agilizar o comissionamento dos painéis, retirar os disjuntores para ensaio de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202513 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado retirada dos disjuntores para ensaio em bancada e reinstalado nos painéis respectivos. Resultados dos ensaios dos disjuntores serão disponibilizados nas planilhas de comissionamento especifica de cada painel.
202504482 | STE |  | N076J001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO AWP 20S - GENIE | 3249.014-4 | 202513 | 26/03/2025 10:40:55 | Verificar e solucionar a seguinte situação identificadas durante execução da SSP 20255720: a plataforma aérea AWP 20S - GENIE (BP-708751) está com a chave seletora entre comandos de cesto e solo inoperante; | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizada substituição de óleo hidráulico e filtro, substituição de pilhas AAA (8x) para acionamento de descida de emergência e troca de chave seletora. Sistema verificados e operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças (exceto pilhas AAA) fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso.
202504481 | STE |  | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202513 | 26/03/2025 10:41:10 | Verificar e solucionar as seguintes situações identificadas durante execução da SSP 20255672: a plataforma aérea tipo tesoura GS-1530 GENIE (BP-624160) está com a chave seletora entre comandos de cesto e solo inoperante; também foi constatado que o comando de descida da plataforma via comando de solo não está funcionando. | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se instalação de chave seletora de posição, fez-se a inspeção geral e o checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo).
202504438 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202513 | 25/03/2025 08:49:22 | Em complementação da SSA 202503510, retirar contatores do circuito 1 e 2 do QL-6.1,conforme solicitação da IEQ2. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202513 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Retirados contatores conforme solicitado e devolvidos ao almoxarifado. Emitida SSA 202504340 para atualizacao de desenhos.
202504345 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202513 | 24/03/2025 13:36:19 | Durante instalação (SSa202418267) da válvula atuadora de 3 vias (marca TA, modelo EM42) foi verificado que o ponto de conexão do borne pos."G1" está apresentado falha de contato. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron reemplazados dos borneras de tres pines y un capacitor electrolítico de 100uF 63V. Ensayos Ok .Liberado para uso.
202504229 | STE | 202504227 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 16:38:48 | Solicitamos parecer técnico referente a los ensayos ejecutados durante SSP: 20253950 en el relé de protección RP1. ( relé Argus 7SR10), donde fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA. 0478. Archivo de ensayos y OA. En anexo. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0196 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202504157 | AAT |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202512 | 20/03/2025 07:41:31 | Solicitamos Parecer Técnico referente à data de termino do período de confiabilidade da ETA-1, para a reconexão dos pontos 301 e 304 desconectados com SSA 202316528 de acordo com o P. T. SSA 202317155. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido al cancelamiento del contrato con el proveedor de los servicios referente a la ETA-01 y la necesidad de mantener abiertas las válvulas de interconexión para utilizar los reservatorios de la ETA-01, mantener los puntos 301 y 304 desconectados hasta la modernización de las estaciones, previstas dentro del PAT a iniciarse a finales de este año.
202504104 | STE | 202504095 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 13:40:29 | Solicitamos Parecer Técnico referente aos ensaios executados durante a SSP 20250405 no rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), onde foram encontrados valores discrepantes aos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202539 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los valores de referencia de los ensayos del relé de protección RP1 ( relé Argus 7SR10) de la PIC.EQ.0382 están desactualizados. Los valores fueron actualizados en la versión R03 de la PIC.
202504095 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 10:47:55 | Durante o execução da SSP 20250405 e nos ensaios do rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), foram encontrados valores discrepantes dos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202543 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (SSa202504104) os valores de referência dos ensaios do relé de proteção RP1 ( relé Argus 7SR10) da PIC.EQ.0382 estão desatualizados. Os valores foram atualizados na versão R03 da PIC.
202503766 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202511 | 13/03/2025 16:43:56 | Realizar a conexão elétrica de 4 ventiladores de parede no vestiário/oficina do setor MMU1, localizado no AMC, cota 108, eixo BC. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foram instalados 04 ventiladores no vestiário/oficina do Setor da MMU1. Emitido SSA 202504348 para atualização de desenhos.
202503656 | STE |  | N076G003 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.009-0 | 202511 | 13/03/2025 07:51:09 | Substituir o óleo hidráulico da Genie GR12 BP-673284, pois o nível está abaixo do recomendado e não foi substituído há mais de dois anos. Além disso, substituir os adesivos antiderrapantes do piso da plataforma, que já estão desgastados e soltos. | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição do óleo hidráulico e instalação de fitas antiderrapantes no piso do cesta de trabalho conforme fotos em anexo. Solicitação solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada e óleo hidráulico fornecido pela empresa Hortomam através de contrato 4500075766
202503385 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202511 | 10/03/2025 14:10:47 | Realizar a desconexão dos projetores R299, R261 e R262, localizados no pátio de 66KV, devido a ampliação do pátio. Após serviço de ampliação, em execução pela SOCM.DT (contrato 4500039894) serão reconectados os projetores. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Foram desconectados os projetores R261/262 do circuito 52.9 do TIN4A e projetor R299 do circuito 52.20 do TIN4A, para substituição por novos projetores referente ao contrato 4500069894 da SOCM.DT. Posteriormente serão conectados.
202503272 | STE | 202503233 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202510 | 07/03/2025 07:49:44 | Emitir P.T referente a instalação de luminárias (refletores) no local onde é realizado manutenção periódica dos guindastes, cota144/EDC, oficina MAM2 devido a iluminação insuficiente para realizar a atividade de manutenção. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202523 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de dos proyectores código 713790 a través del circuito ILU del tablero QDX1. Agregar interruptor bipolar 253642 para accionamiento de los proyectores. Ver diseños en adjunto.
202503253 | STE |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202510 | 06/03/2025 16:24:30 | EFETUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA NA COR VERDE, NO ELETRODUTO DE UMA NOVA TOMADA 460V/125A, INSTALADA NA U06, EL.111.(FOTO EM ANEXO) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202543 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202503084 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.010-7 | 202509 | 27/02/2025 14:37:41 | Substituir mangueiras hidráulicas danificadas da Genie GR-12, BP 701140, defeito constatado durante a execução da SSP 20255697. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a instalação de mangueiras hidráulicas, limpeza completa e lubrificação do motor da bomba e ainda, realizou-se inspeção geral, checklist do equipamento para garantir que todo o sistema e funcionalidades estejam operando dentro dos parâmetros adequados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo).
202502989 | STE |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202509 | 26/02/2025 08:27:19 | Verificar o funcionamento do rele de subtensão QL-5.1 devido ao acionamento da iluminação de emergência na galeria. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202509 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado relê de subtensão 27 com defeito. Substituído por outro de mesma característica. Deixado ajuste em 80% do valor nominal da tensão e em condições normais de operação.
202502939 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202509 | 25/02/2025 14:53:43 | Solicitamos elaborar cobertura techada para sensores ubicados en el Tanque de almacenamiento B de la Estación de Tratamiento de Agua 2 (ETA 2). Debido a filtración de agua proveniente de la presa principal cae directamente encima de estos sensores, disminuyendo su aislación eléctrica, haciendo que actúe la protección del panel KTA-02. Fotografías y diseño propuesto en Anexo. | MEG3 | MCI1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202513 | SAMUEL VIEIRA | Realizada a fabricação e instalação de cobertura conforme solicitado com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202502901 | STE | 202502781 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 25/02/2025 07:43:38 | Emitir P.T. referente a relocação de tomada 2P+T/16A, localizada no AMD1, cota 108, para atender necessidades de uma tomada nas proximidades da estocagem de perfis do setor MMU3. Em anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202523 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un nuevo tomacorriente 2P+T 16A derivando la alimentación desde el circuito #T1 del QLC. Utilizar cable de 2,5mm2.
202502656 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202508 | 20/02/2025 11:27:01 | Reparar furadeira/parafusadeira,18V, marca BOSCH, modelo GSR 18V EC/FC2, série 802000054, ao apertar o gatilho não funciona. Acompanha 2 mandrils, 1 bateria 18V e 1 punho de apoio. | MEG3 | ILA2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Presenta defecto en driver del motor DC. El driver no es reparable debido a que se encuentra sumergida en resina que impide inspeccionar o reemplazar componentes. Dar baja.
202502650 | STE | 202502290 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202508 | 20/02/2025 11:27:20 | Emitir parecer técnico referente al disparo del disyuntor 52.8 del tablero QF-CAR-01 durante la partida del motor de la Enderezadora ubicada en la UPAC. Anexo ensayo realizado durante la ejecución de la SSA 202502290, datos de mediciones y foto de la placa. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202515 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.8 por el disyuntor con curva K código 697206. Realizar pruebas de arranque del motor con el nuevo disyuntor.
202502540 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202508 | 19/02/2025 15:05:01 | ALTERAR CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA DE ACESSO À ESCADA, COTA 92 U18, A FIM DE PADRONIZAR COM AS DEMAIS LUMINÁRIAS EXISTENTE NESTA POSIÇÃO, POIS A MESMA ESTÁ ALIMENTADA PELO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DO POÇO DE BOMBAS, QUE FICA NORMALMENTE DESLIGADO. (IMAGEM EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202512 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi alterado o circuito de alimentação da luminária da escada. Emitido SSA 202504015 para atualização de desenhos. O material utilizado foi reaproveitado da instalação existente.
202502437 | STE | 202415443 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202508 | 17/02/2025 16:50:42 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos offline con PDMA conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 3238-83-19018-E (item 4.4.1.d) en el motor M3 de translación debido a cambio de motor. Emitir relatorio con los resultados. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202508 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados ensaios offline com PDMA no motor M3 da ponte rolante N21. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202502112 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202507 | 11/02/2025 10:52:32 | SUBSTITUIR LAMPADAS TUBOLED DANIFICADAS NA SALA DA MAM3 NA ELEVAÇÃO 139. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 10 lampadas tuboled de 20w que estavam danificadas por outras novas de mesmas características normalizando o problema. Material obtido através de SM da manutenção preventiva do edificio de produção.
202502111 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202507 | 11/02/2025 10:50:24 | SUBSTITUIR LUMINÁRIA LED DANIFICADA NA SALA DA MAM3 NA ELEVAÇÃO 122 AMC2. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 1 luminária led de 38W que estava danificada por outra nova de mesmas características normalizando o problema.
202502109 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202507 | 11/02/2025 10:53:10 | SUBSTITUIR LAMPADAS TUBOLED DANIFICADAS NA SALA DE CONTROLE DA U10 NA ELEVAÇÃO 108. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202507 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 15 lampadas tuboled de 20w que estavam danificadas por outras novas de mesmas características normalizando o problema. Material obtido através de SM da manutenção preventiva do edificio de produção.
202502099 | STE | 202418428 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202507 | 11/02/2025 08:56:11 | Emitir parecer técnico referente a la resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Encontrado baja aislación en todos los trechos seccionados durante la ejecución de la SSA 202418428. Anexo datos de mediciones posterior al seccionamiento de la barra y limpieza de los aisladores. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar la sustitución completa de los aisladores de dichas barras. Utilizar el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min.
202501446 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202505 | 31/01/2025 09:32:52 | Verificar iluminação viária deficiente na região do Mirante-MD, acesso ao túnel lado PY, Barragem de Enrocamento e entre a guarita-MD até entrada da SEMD. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202507 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI INSPECIONADO E ENCONTRADO UM DISJUNTOR TRIFASICO DE UM CIRCUITO CORRESPONDENTE A ESTA ÁREA ABERTO, COM UM CARTÃO JUSTIFICANDO QUE O MESMO FOI DESLIGADO DEVIDO A UMA COLISÃO DE UM VEÍCULO COM UM POSTE DE ILUMINÇÃO DA REGIÃO. REALIZADA INSPEÇÃO, CONSTATADO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DO POSTE AVARIADO ABERTO, SOLICITADO NORMALIZAÇÃO E SUBSTITUÍDO DUAS LUMINÁRIAS POR OUTRAS DE MESMAS CARACTERISTICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante.
202501131 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202505 | 27/01/2025 14:06:23 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICRO-OHMIMETRO MOD.DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:102118492; IB4126. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202507 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202501130 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202505 | 27/01/2025 14:06:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1362; IB3616. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202507 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202501129 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101.507.777; BP706184/IB1646. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202507 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Realizada também a troca de pilhas do equipamento.
202501128 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202505 | 27/01/2025 14:07:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370152WS; IB3177. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202501103 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202504 | 24/01/2025 10:44:39 | Substituir disjuntor D-TR do painel QL-03181 que se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20252485. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202505 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído disjuntor por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 144940. Realizados ensaios pré operacionais com resultados satisfatórios conforme anexo. Instalado no painel e medido: entrada do QL-03181 RS/RT/ST 228/231/229 VAC e na saída do disjuntor D-TR (RS) = 229 VAC. Realizados ensaios funcionais funcionais com resultados conforme o esperado. Deixado painel em condições ideais de uso.
202500982 | STE | 202500890 | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202504 | 23/01/2025 09:44:27 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de melhoria na iluminação, pois durante o atendimento a SSA 202500285 observou se baixo nível de iluminação na plataforma onde ficam instalados as unidades condensadoras do ar condicionado das salas de comunicação e sistema SCADA, dificultando a manutenção das unidades condensadoras. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 2 luminarias cód. 714351 y un reflector 50W código 714530 desde el circuito #7 del QL-09041. Ver diseño en adjunto.
202500802 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202504 | 20/01/2025 16:17:24 | Solicitamos apoio para retirada e posterior instalação de grade metálica que impossibilita modificação da iluminação da Casa de Máquina do Monta Carga-ME. Entrar em contato com o Sr Gabriel, R-9532 para maiores informações. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202504 | SAMUEL VIEIRA | Realizado a retirada da grade e posteriormente colocado novamente conforme solicitado com apoio da Contratada Servicios Técnicos SRL.
202500488 | STE | 202500456 | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202503 | 14/01/2025 07:59:34 | Solicita-se apoio para a conexão dos cabos de alimentação da ponte rolante de 5T N22 da UPAC ao painel QGBT, disj. 52.15, bem como para a realização de ensaios ponto a ponto e de resistência de isolamento no cabo de alimentação e na barra blindada, conforme indicado na SSA 202417299 e na planilha de comissionamento 3238-83-19009E. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202503 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1min) en el cable de alimentación del puente grúa referente al interruptor 52-15, con los siguientes resultados: - A/B/C-⏚= 833/1110/1140 [MΩ]; AB/AC/BC= 1170/1380/876 [MΩ]; Temp: 31,3ºC; Hum: 63,4%; IB Megger: 1612 Los cables ya se encuentran conectados y los diagramas de interligación actualizados en el SATedms.
202500479 | STE | 202500427 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 14/01/2025 08:19:45 | Emitir parecer técnico referente a falta do termostato TH1, conforme levantado na SSA 202412432, e SSA de atualização de desenho 202413447. termostato responsável pela sinalização de temperatura alta da sala. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202521 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizar instalación de termostato Cod. Stock 714224 conforme diseño en anexo (Indicado como Tmax). Regular el mismo en 30°C. Para las conexiones utilizar cable de 1x1,5mm2. Verificar el funcionamiento del sistema regulando el termostato y verificando señalización correcta en el SCADA. Emitir SSA de actualización de diseño.
202500305 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202502 | 09/01/2025 09:16:45 | Realizar calibración de la pinza amperométrica FLUKE 381. IB: 4299 | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202503 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi substituído suas pilhas.
202500064 | STE |  | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202501 | 03/01/2025 11:01:50 | verificar e solucionar, motivo pelo qual o disjuntor do circuito 03, do QL 08021, encontra-se inoperante(não rearma). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202502 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção é encontrado disjuntor do circuito 3 no QL-08021 com defeito e não aceita rearme. Substituído por outro novo de mesmas características. Após instalado medido tensão 221V nos bornes de saída. Ensaio do disjuntor em anexo. Serviço realizado com a AT 202500199 da SSP 20252501.
202500062 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202501 | 03/01/2025 11:02:29 | Verificar o motivo pelo qual o relé temporizado da iluminação de emergencia nao aciona. Verificado durante SSP20251276. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202502 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado bobina em curto do Relé de subtensão no QL-15021. Substituído relé por outro de mesmas características, normalizando o funcionamento da iluminação de emergência.
202500041 | STE |  | L050B010 | QX-15041 | 0698.184-4 | 202501 | 02/01/2025 15:24:50 | Verificar o motivo pelo qual ao passar a chave seletora para a posição Manual a iluminação local não é acionada. Verificado durante SSP20252493. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202502 | JAIR FORQUIM | Inspecionado o Painel QX-15041 E Constatado Contator Geral com Defeito, Foi Substituído por outro de mesmas Características Técnicas. Normalizado a iluminação de emergência e deixado o painel em condições normais de operação. Tensão entre pólos: 131,6VCC Polo xTerra: 62VCC e Polo- xTerra: 64,3 VCC
202419807 | SEE | 202419773 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:02 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nos pontos de aterramento do edifício da UPAC. Alguns dos pontos previstos não se encontram acessíveis e outros não foram efetuados de acordo com os detalhas previstos. Segue em anexo fotos e desenhos identificando as discrepâncias. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202419775 | SPG | 202419760 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:30 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de pontos de oxidação nos captores e em parafusos de conexão dos condutores do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica da UPAC. Relatório emitido pela ILA1 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202617
202419250 | STE | 202417768 | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 05/12/2024 07:22:42 | Emitir parecer técnico referente ao cabo de alimentação principal do painel QDRT. Durante o comissionamento, com a SSA 202417768, constatou-se que o cabo instalado possui seção nominal de 120mm², divergindo das especificações do projeto descritas no desenho 6246-DC-15202-E, que determina o uso de um cabo de alimentação com seção nominal de 240mm². | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener el cable conforme instalado. Realizar las marcaciones en el diseño para su posterior revisión. Emitida SSA 202419688 para MEG2 realizar la conexión del cable de 120mm2. Coordinar los trabajos para energizar el tablero QDTR.
202419222 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202449 | 04/12/2024 15:33:19 | Solicitamos o conserto da válvula atuadora de 3 vias , marca TA, modelo EM42, código do almoxarifado 523925 (descontinuado), encontrada inoperante durante atendimento a SSA 202418267. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202508 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo integral de la placa, con presencia de humedad en componentes integrados, además se realizó la resoldadura de un transistor de potencia el cual presentaba defecto en su fijación a la placa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202419143 | STE | 202419132 | K046B001 | QDRT - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V - 60 Hz | 1685.001-3 | 202449 | 03/12/2024 13:40:43 | Emitir parecer técnico Referente ao Trasnsformador AU-1, conforme descrito no desenho 6246-DC-15202-E R1 e na planilha de comissionamento, esse transformador está especificado como sendo de 13 kVA - 460/220V, 60 Hz. No entanto, o transformador atualmente instalado nessa posição possui configuração de 440/220V, 60 Hz, 13 kVA, o que diverge das especificações indicadas. Em anexo, seguem a folha de ensaios do transformador e o desenho com as respectivas especificações. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener conforme instalado en campo. Realizar las marcaciones en los diseños para su revisión as built. En cuanto a la relación de transformación esperada para 440/220V tenemos como valor calculado 3,4641 y de acuerdo a los valores obtenidos en los ensayos, se tiene un error máximo de 0,28%.
202419139 | STE | 202417299 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202449 | 03/12/2024 13:41:15 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19009-E (item 4.4.1.d) nos motores: M1, elevação; M2, motor da direção do carro; M3 e M4, motores da translação . Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los motores del Puente Grúa N22 5T UPAC. Ensayos efectuados: Prueba Standard, Indice de Polarización y Step Voltage. Resultados detallados en anexo.
202419030 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202448 | 29/11/2024 13:08:31 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada 460V/63A, na oficina do regulador de velocidade, cota 98, SSA 202311647. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000450/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202419029 | AAT |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202448 | 29/11/2024 13:08:46 | Solicito pintura anticorrosiva verde nos novos eletrodutos instalado, localizados na casa de forca, na elevacao 108 e 98, no trecho AMD 1, eixo CD. Confome fotos em anexo. SSA de referencia 202311647. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202418817 | AAD |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000132/2025 para actualización de diseño.
202418816 | AAT |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:58:22 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9434 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01, localização K094B002. Painel comissionado com a SSA 202410850, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9434 se encuentra bloqueado y en edición por la contratada.
202418815 | AAT |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202448 | 26/11/2024 14:58:34 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9437 referente ao painel SECADOR DE AR S2, QC-SEC-02, localização K094B010. Painel comissionado com a SSA 202410854, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9437 se encuentra en edición por la contratada.
202418811 | AAT |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202448 | 26/11/2024 14:58:46 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9435 referente ao painel SECADOR DE AR S1, QC-SEC-01, localização K094B008. Painel comissionado com a SSA 202410853, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202521 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9435 se encuentra en edición por la contratada.
202418806 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 26/11/2024 13:46:51 | Solicito a pintura do suporte para escadas conforme fotos em anexo, na cor amarela | MEG3 | MCI4 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202503 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi isocianato N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202418522 | STE | 202415323 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202447 | 21/11/2024 10:43:43 | Solicita-se a emissão de parecer técnico referente à situação do quadro QCRC-01, conforme relatado na SSA 202415323. Essa SSA descreve a utilização de cabos de 0,75mm² conectados aos componentes K4, K5, K6, bem como aos ventiladores de K1 e K2, situação que havia sido considerada solucionada no parecer técnico da SSA 202415350. No entanto, a questão persiste, e o painel QCRC-01 ainda apresenta componentes utilizando cabos de 0,75mm². | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los cables conectados a los ventiladores del disipador de calor no pueden ser sustituidos debido a que es propio del ventilador, el mismo proviene del bobinado. Será aceptado conforme instalado.
202418416 | STE | 202418407 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202447 | 19/11/2024 08:33:43 | Durante comisionamiento del compresor 2 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19022-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 205/210/206A; IN= 187A; FS= 1,21. Solicitamos Parecer Tecnico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar la placa del motor, se confirma que la misma tiene una potencia de 110 KW/460V/FS:1,21/FP:0,77, considerando una eficiencia de 0,9 se concluye que la corriente máxima permitida es de 241A. Anotar en las observaciones de la planilla que la misma puede operar en el valor registrado en campo.
202418415 | STE | 202418405 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202447 | 19/11/2024 08:33:59 | Durante comisionamiento del compresor 1 constatado corriente del motor MM por encima del valor esperado en planilla de comisionamiento 3238-83-19021-E. Valor esperado: <= 177A; Valor medido R/S/T: 208/207/208A; IN= 187A; FS= 1,21. Solicitamos Parecer Tecnico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202448 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Después de verificar la placa del motor, se confirma que la misma tiene una potencia de 110 KW/460V/FS:1,21/FP:0,77, considerando una eficiencia de 0,9 se concluye que la corriente máxima permitida es de 241A. Anotar en las observaciones de la planilla que la misma puede operar en el valor registrado en campo.
202418414 | STE | 202418039 | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202447 | 19/11/2024 08:34:11 | Solicitamos la fabricación en impresora 3D del mecanismo quebrado perteneciente al disyuntor 52.2 del KX-03. Modelo entregado al Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202502 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 155 GRAMAS / UN.
202418200 | STE | 202415716 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202447 | 21/11/2024 08:00:21 | Em apoio ao comissionamento do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica do edifício da UPAC, solicito inspeção com imagens aéreas dos captores e das conexões do referido sistema. Desenhos em anexo. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202449 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a inspeção aérea no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas localizado Edifício da UPAC. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202418172 | STE | 202415966 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 | 14/11/2024 07:51:53 | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará manutenções. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la readecuación de las conexiones instalando una caja de conexión próximo a los tomacorrientes de modo a reducir la sección del cable de llegada a un cable de 16mm2. Replicar en todos los tomacorrientes con cable mayor a 16mm2.
202418167 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202446 | 14/11/2024 08:05:33 | ADEQUAR CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DA CASETA DA SUBESTAÇÃO K, DEVIDO AO MESMO ESTAR OPERANDO COM UMA FASE DE ALIMENTAÇÃO LIGADA DIRETAMENTE ÀS LAMPADAS, POR AUSÊNCIA DE CONDUTOR NO INTERRUPTOR DE SECCIONAMENTO. (NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20244287). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202448 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FEITO ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CASETA DA SUBESTAÇÃO K, EFETIVANDO A PASSAGEM DAS DUAS FASES PELO INTERRUPTOR BIPOLAR. DEIXADO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NORMAL.
202418145 | STE | 202414430 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202446 | 13/11/2024 14:29:48 | Solicita-se a emissão de um parecer técnico referente à adequação da cor e à substituição das tomadas trifásicas de 32A e 220V da UPAC. O P.T fornecido com à SSA 202414478 indica que a contratada solucionou a pendência. No entanto, conforme documentado na foto em anexo registrada em 13/11/2024, verificamos que as tomadas mencionadas ainda não foram substituídas no piso da área de carpintaria. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los tomacorrientes de piso de la carpintería fueron sustituidos por tomas 32A 220V 3P+T 9H conforme proyecto.
202418128 | STE | 202417758 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202446 | 13/11/2024 10:29:54 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de funcionamento do sistema de lubrificação da central de lubrificação da ponte N07, após reconexão elétrica de alguns equipamentos . Obs. programada para semana 48. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202451 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Realizado servicio de a poyo para MEG3. Durante las pruebas se determino en correcto funcionamiento de los sistemas de lubricación central de los carros 1 y 2, el sistema de lubricación que actúa en el puente (traslación, rodamientos de truck´s ) aun se encuentra in-disponible por ajustes pendientes en cuadro eléctrico por parte de MEG3. Sera emitida SSA de apoyo para nuevas pruebas del sistema.
202417902 | STE |  | K054C059 | LUMINÁRIAS PRINC. EL. 83 E GALERIA INSP. CANAL DESVIO | 0944.109-2 | 202446 | 11/11/2024 07:26:33 | Substituir lâmpadas queimadas Bulbo led 13,5W, da iluminação principal, no corredor e galerias da cota 83 - bloco H12/H13. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202448 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado 115 lâmpadas de 13W queimadas. Foram substituídas por outras novas de mesmas características, normalizando a condição da iluminação.
202417742 | STE | 202417179 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202445 | 06/11/2024 15:56:08 | Emitir parecer técnico referente a relocação das luminárias 65-05 e 65-06 , localizadas no bloco F-36 da Barragem Principal. Tal relocação incluiu instalar as luminárias na parede do bloco a uma altura de 2,5m, contrariando o princípio do SGTS ao incluir novo risco , trabalho em altura. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a que esta modificación implica introducir el riesgo de trabajo en altura, mantener la ubicación actual de las luminarias. Caso persista la necesidad de SOCM.DT, evaluar los riesgos en conjunto priorizando la seguridad y los principios del SGTS. Considerar con la SOCM.DT el diseño de una plataforma apropiada que posibilite el mantenimiento de las luminarias sin necesidad de trabajo en altura.
202417510 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202445 | 04/11/2024 08:45:58 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, IB3803. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417508 | STE |  | S030A001 | AMPERIMETROS CA | 0773.001-2 | 202445 | 04/11/2024 08:46:10 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE (PONTA DE PROVA ALICATE), MARCA FLUKE, MODELO MD-I200, IB4060. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417505 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202445 | 04/11/2024 08:46:18 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO MARCA YOKOGAWA, MODELO TY710, IB3814. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417504 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202445 | 04/11/2024 08:46:27 | VERIFICAR A CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, IB3827. | MEG3 | ILA3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202446 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso.
202417348 | STE | 202417293 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 30/10/2024 10:46:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443), sendo constatado as seguintes desconformidades nos disjuntores: 1) Q5 ( moto freio direção do carro) contato da fase B(3-4) não fecha; 2) Q6 (moto freio direção de translação) está com indicador visual de atuação da proteção inoperante. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202452 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron entregados por la SOCM disyuntores similares para su reemplazo. Q6- disyuntor 0,55-0,8A. Ajustar en 0,63A Q5- disyuntor 0,22-0,32. Ajustar en 0,25A Marcar diseños conforme instalado.
202416955 | STE | 202416901 | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202443 | 23/10/2024 13:33:28 | Emitir P.T referente as condições levantadas durante a execução da SSA 202416478, o qual foram constatadas as seguintes medições de tensão: 218V R-Terra, 0V S-Terra, 219V T-Terra. Também verificou-se que o neutro do transformador que alimenta os quadros TPF, TPI e TPL não está aterrado, causando oscilações de tensão. Em ensaio com ducter, para verificar a conexão da malha de terra com o transformador, foi constatado que as malhas de terra do prédio de hidrologia e da UPAC estão desconectadas. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del terminal X0 del transformador TR-HID con cable de 70mm2. Efectuada la equipotencialización de la malla de tierra de la UPAC y del edificio de hidrología por parte de la contratada, verificar y registrar en la SSA matriz.
202416948 | STE | 202415716 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202443 | 23/10/2024 13:33:49 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de vistoriar as condições de montagem e conexões dos captores do SPDA do edifício da UPAC. Tal impossibilidade se deve a dificuldade de acesso ao telhado do referido edifício. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Ante la indisponibilidad de equipo de elevación para acceder a la verificación de los captadores ubicados en el techo del edificio de la UPAC de forma segura; verificada con MAM1 las características y los alcances de los equipos de elevación disponibles y estudiando otras opciones para verificación: solicitar apoyo a la SMIL para una inspección a través de imágenes aéreas realizadas con apoyo de un dron.
202416748 | STE |  | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202442 | 18/10/2024 16:12:29 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de tomada para estação de trabalho na sala da MEL3, cota 139. Dispor no arquivo tecnico desenho atualizado. SSA 202414894. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000253/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202416741 | STE | 202416474 | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202443 | 22/10/2024 09:31:50 | Solicitamos reparo de 3 termostatos digitales inoperantes DISTECH CONTROLS PDIVI-4000W10X0. Alimentación: 24VCC; T1 (+) T2 (-). | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto común en microcontrolador PIC16F648, el cual no permite inicializar el instrumento. Reparo inviable. Descartar los módulos.
202416656 | STE |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202442 | 17/10/2024 14:20:12 | Realizar a pintura de 12 caixas de passagem ao lado de cada poste da iluminação Beira Rio na cor cinza RAL7032. Em anexo a localização das caixas. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202612 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032.
202416644 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202442 | 17/10/2024 14:20:19 | Realizar pintura externa do painel eletrico CL14, que esta localizado em sala ao lado da base da escada da torre do vertedouro. Realizar a pintura de acordo ao padrao para paineis. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202602 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032.
202416556 | STE | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202442 | 17/10/2024 10:08:20 | EM APOIO AO ATENDIMENTO DA SSA 202302664 REFERENTE AO SELF-CONTAINED DAC-0907, SOLICITAMOS EFETUAR MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DENTRO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA ELEVAÇÃO 124. OBS. MONITORAR DURANTE 3 DIAS O DAC-0906 E 3 DIAS O DAC-0907. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202443 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La variación de temperatura y humedad en la sala osciló entre 18,97°C y 23,61°C, con un rango de 55,60% a 91,70% de humedad para el Sensor N°1, y entre 17,70°C y 23,05°C, con un rango de 53,60% a 85,70% de humedad para el Sensor N°2. Mas detalles en documento anexado.
202416527 | STE |  | K042A010 | QUADRO QL-14051 U14/U15 - EL. 124 | 0698.116-0 | 202442 | 15/10/2024 15:59:54 | REALIZAR SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR DO CIRCUITO T1 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202442 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído disjuntor do circuito T1 do quadro QL-14051 por outro novo de mesmas características, deixado em condições normais de operação.
202416511 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202442 | 15/10/2024 14:17:01 | Substituir lâmpadas da cor Rosa por lâmpadas da cor Azul da Iluminação Monumental em frente aos condutos das UN10 a UN18A para o Evento Novembro Azul. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202444 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | En el día 01/11/2024 fueron sustituídas las lamparas rosas de vapor metálica 400W por lamparas de color azul vapor metálica 400W de la iluminación monumental, localizados en frente de los condutos forzados desde la U10 a U18A. En el día 02/12/2024 fueron sustituídas 10 lamparas azules de vapor metálica 400W por lampadas de vapor sódio de 600W. Dejado la iluminación momumental en condiciones normales de operación.
202416509 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202442 | 15/10/2024 14:17:14 | Substituir lâmpadas da cor Rosa por lâmpadas da cor Azul da Iluminação Monumental em frente aos condutos das UN01 a UN9A para o Evento Novembro Azul. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202444 | WILLIAM ZEEN FUCHS | No dia 01/11/2024 foram substituídas as lâmpadas rosas de vapor metálica 400W por lâmpadas azuis vapor metálica 400W da iluminação momumental, localizados na frente dos condutos forçados. No dia 02/12/2024 foram substituídas 10 lâmpadas azuis de vapor metálica 400W por lâmpadas de vapor sódio de 600W. Deixado a iluminação momumental em condições normais de operação.
202416459 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202442 | 15/10/2024 09:45:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento Marca Megger modelo MIT430/2, IB 1596, SN 101505526, não liga. | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminales de alimentación de placa base rotos a consecuencia de debilitamiento por corrosión (filtraciones de batería). Terminales sujetadores de baterías con impurezas. Se procedió a la sustitución de terminales, limpieza de placa y sustitución de 6 pilas AA. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202416456 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202442 | 15/10/2024 09:46:01 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19018-E (item 4.4.1.d) nos motores: M1, elevação; M2, motor da direção do carro; M3 e M4, motores da translação . Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202443 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline com PDMA, estando os relatórios em anexo.
202416024 | STE | 202415976 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:04 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QD-CAR-460.2, circuito 52.1, está com as fases R e S invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. Posição da tomada está destacada em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416023 | STE | 202415971 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:22 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.3, não está devidamente fixada à parede, e as fases R e S encontram-se invertidas, causando uma falha no ensaio de sequência de fases. A foto e a posição da tomada estão destacadas em vermelho no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416022 | STE | 202415969 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 08:05:36 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.2, apresenta um terminal de conexão quebrado que precisa ser corrigido. Fote e posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202416016 | STE | 202415552 | N043A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.012-3 | 202441 | 08/10/2024 13:52:34 | Verificado que el sensor anticolisión entra en estado de "Error" al alejarse a una distancia mayor a 30 metros, abriendo sus contactos, bloqueando el movimiento de translación del Puente. Solicitamos Emitir P.T. sobre modificación de modo de operación del sensor, para que a una distancia menor que 10 metros cierre el contacto OUT1 y < 5m cierre el contacto OUT2. En caso de P.T. favorable, extender solicitud a IEE2 sobre modificación del programa en el PLC para atender nueva configuración. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SSA 202416575 para cambiar la configuración del sensor anticolisión, de modo a que esté normalmente abierto durante su funcionamiento normal y que para una distancia <8m cierre el contacto OUT1 y <3m cierre el contacto OUT2 conforme OA.0476-R01. Además, emitida SSA 202416578 alteración de la lógica del PLC debido a la modificación de la configuración de los contactos del sensor anticolisión. Ambas SSA's ejecutas quedando el puente en funcionamiento normal.
202416014 | STE | 202415966 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202441 | 07/10/2024 16:33:42 | Gestionar junto com a SOCM.DT a situção encontrada durante o comissionamento das tomadas 460V da UPAC, associado à SSA 202415471, o qual foi constatado que a tomada proveniente do QDOF-460.1, circuito 52.1, apresenta uma conexão incorreta: a fase S está ligada ao borne de terra, enquanto o cabo de terra está conectado ao borne 3 do disjuntor da tomada, gerando uma situação irregular. Posição da tomada marcada com um círculo vermelho em desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415928 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 03/10/2024 14:51:52 | Solicitamos apoio para a operação e desancorar o limpa grades para a verificação do enrolador do cabo conforme defeito detectado na SSA 202415554. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202442 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Prestado apoio a equipe da SMMG na desancoragem/ancoragem do limpa grades e movimentações para ajuste do enrolador de cabos.
202415912 | STE |  | K053B002 | TRANSFORMADOR A SECO TCL-07 460/220V 60HZ 75 KVA | 0356.011-2 | 202440 | 02/10/2024 17:18:17 | Realizar ensaio de resistência de isolamento do enrolamento secundário em relação a massa devido a existência de trinca no suporte do terminal XO do trafo TL-07. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202440 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Fue realizado el ensayo de resistencia de aislamiento del bobinado secundario del TL-07 respecto a masa y del soporte de los terminales del bobinado secundario. Valor medido: 1440 Megaohmios (Megger IB 4258). Temperatura: 25 °C, Humedad Relativa: 63% (Termohigrometro IB 1612). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202415530 | STE | 202415525 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 16:35:31 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, o qual foi constatado uma diferença de projeto nas posições das zonas de aquecimento. Zona-1 previsto para os bancos 1 e 2 está nos bancos 3 e 4. Zona-2 previsto para os bancos 3 e 4 está nos bancos 2 e 3. Zona-3 prevista para o banco 5 está no banco 1. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener la distribución de las zonas conforme instalado. Los diseños serán revisados y actualizados conforme instalado en campo.
202415508 | STE | 202415491 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202439 | 26/09/2024 14:08:32 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do exaustor da sala de preparo de pintura da UPAC. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El extractor de la sala de preparo de pintura fue instalado por la SOCM.DT. Verificar el correcto montaje y registrar en la SSA matriz.
202415506 | STE | 202415479 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:09:34 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação das cargas dos circuitos 52.5, 52.6, 52.7, 52.15, 52.20, 52.21 do painel QLF-OF-02 e das botoeiras próximo ao acesso aos banheiros, que se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Las identificaciones fueron instaladas por la contratada conforme solicitado.
202415504 | STE | 202415490 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:09:10 | Emitir parecer técnico referente a classe de isolação dos cabos dos circuitos #4, #7, #8, #9, #10 e #11 do painel QLF-OF-02. Possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9268 indica que os cabos devem ter classe de isolação 06/1Kv. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415502 | STE | 202415486 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 | 26/09/2024 14:08:54 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-OF-02. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.4 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el circuito de comando desde el disyuntor reserva 52.17. Ver diseño en adjunto.
202415452 | STE | 202415441 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 15:51:39 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097,o qual foi detectado um problema de jumpeamento nos bornes X1-7, X2-7 e X3-4, que enviam sinal para o quadro CM-UPAC-01, e nos bornes X1-8, X2-8 e X3-5, responsáveis pelo retorno do sinal. Como resultado, qualquer acionamento dos controladores de temperatura ativa todos os bancos de aquecimento simultaneamente. A situação detalhada está descrita no arquivo "descrição da situação" em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202448 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un relé auxiliar "K7" para multiplicar la señal recibida del CM-UPAC posibilitando la eliminación de los jumpers. Ver diseños en adjunto. Relé entregado a MEG3. En cuánto al punto 2 mencionado en el archivo "descrição da situação", se encuentra conforme proyecto (ver diagrama 3238DCG9334E).
202415438 | STE | 202409966 | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202439 | 25/09/2024 15:01:47 | Efetuar pintura anticorrosiva na base e de um poste pertencente a iluminação viária. Poste entregue no pátio de pintura. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202445 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N2288, y como terminación una mano de poliuretano aluminio tricomponente N-2677.
202415403 | STE | 202415371 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 09:06:20 | Emitir parecer técnico referente à situação observada durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, a qual foi encontrodo o cabo 49, proveniente do contato 1 do controlador G600 até o borne X1.9 (pag 14 E5 do desenho 3238DFG9276P), com resistencia óhmica de 35,5 ohms , sendo que o mesmo não deveria apresentar resistencia alta. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415350 | STE | 202415323 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 25/09/2024 08:16:15 | Emitir P.T referente ao comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, o qual foi constatado que os cabos conectados ao disjuntor Q4, provenientes do barramento da seccionadora CHA-1, possuem diâmetro de 0,75mm², ficando fora de padrão. Também foi verificado que os cabos conectados aos componentes Q5, Q6, K4, K5, K6, T1, ventiladores de K1 e K2, e aos blocos de distribuição 1, 2, 3 e 4, possuem o mesmo diâmetro, estando fora do padrão exigido para quadros industriais de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202415325 | STE | 202415318 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 24/09/2024 10:57:05 | Emitir parecer técnico referente à situação observada durante o comissionamento do quadro QCRC-01 com a SSA 202413097, onde foi constatado que os contatos 1, 3 e 5 da seccionadora CH01 apresentam parafusos de fixação pressionando o chicote de cabos que passa por trás desses contatos, resultando em uma condição insegura e dificultando o aperto adequado das porcas de fixação. Sugere-se avaliar a possibilidade de reposicionamento da seccionadora. Fotos anexadas para referência. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por la contratada conforme propuesta enviada por la SMIE.DT. Seccionadora re-posicionada a una mayor distancia de la placa de montaje, dejando un mayor espacio entre los contactos principales y los cables.
202415314 | STE | 202415307 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:11:40 | Emitir parecer técnico referente a instalação dos IDRs no painel QLF-CAR-02. O desenho 3238-DC-G9269 indica a instalação de IDRs nos circuito 52.4 e 52.12 (Chuveiro), e o desenho 3238-DF-G9270 indica a instalação de IDRs nos circuitos 52.9 e 52.13 (tomadas do escritório). Fisicamente se encontram instalados apenas IDRs de 25A, 30mA nos circuitos 52.9 e 52.13. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Mantener conforme instalado y conforme diseño 3238DFG9270P. Instalar el interruptor código 714718 en los circuitos 54.4 y 54.12 (duchas eléctricas). Marcas los diseños para su actualización en el SATEDMS.
202415310 | STE | 202415302 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 17:12:34 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-CAR-02. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.5 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 100A. Desenho 3238-DF-G9270 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar el circuito de comando desde el disyuntor reserva 52.11. Ver diseño en adjunto.
202415308 | STE | 202415299 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 24/09/2024 10:57:23 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a classe de isolação especificada nos desenhos e a classe de isolação dos cabos efetivamente instalados nos circuitos de saída do painel QLF-CAR-02. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9270 indica que eles devem ser 06/1Kv. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415301 | STE | 202414884 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202439 | 23/09/2024 15:08:30 | Solicitamos emitir Parecer Técnico sobre substitución de sensor ultrasónico. El mismo arroja lectura de nivel alto cuando ingresa agua al tanque, ocasionando parada de la bomba, luego normaliza y solicita agua de nuevo, partiendo y parando la bomba de manera intermitente. En anexo, propuesta de substitución por sensor de nivel Piezoeléctrico, Cod. Almox: 692239. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202537 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizar modificación conforme propuesta en diseño adjunto, utilizando el sensor con Cod. Almox. 692239. Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
202415270 | SCA |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 24/09/2024 11:00:13 | Solicitamos verificar y corregir reporte de una maniobra normal (ETA-1A SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD) etiquetada como alarma en Sistema SCADA. Ultima SSA de solicitud de modificación por este mismo motivo: 202305299. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448
202415182 | STE | 202415176 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 14:28:45 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a classe de isolação especificada nos desenhos e a classe de isolação dos cabos efetivamente instalados nos circuitos de saída do painel QLF-ES-01. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9266 indica que eles devem ser 06/1Kv. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202415172 | STE | 202415131 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202438 | 20/09/2024 11:52:20 | Emitir parecer técnico referente a conexão dos exaustores dos banheiros masculino, feminino e PCD da UPAC. Os mesmos se encontram conectados diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que permanecem ligados ininterruptamente. O desenho 3238-DC-G9280 mostra que os mesmos deveriam ser acionados através dos interruptor 52.10a, 52.10b e 52.10c, juntamente com a iluminação. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los extractores fueron conectados a los interruptores de comando de la iluminación por parte de la contratada. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz. Como mejoría adicional: Instalar sensores de presencia código 626767 próximo a las tomas de corriente de los extractores conforme diagrama en adjunto. Ajustar el temporizador en 3 minutos para el encendido de los extractores.
202415164 | STE | 202415140 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202438 | 20/09/2024 14:23:27 | Emitir P.T referente ao painel QAA-OF-03 em comissionamento com SSA202410852, pois os equipamentos AA1/AA2 possuem um termostato cada, não previsto no projeto, operando paralelamente ao controlador CDL005 nos bornes RB2 e RB3, conforme des. 3238DFG9438P/3238DFG9439P pág 4 e 5. Também constatou-se que o acionamento manual das chaves 43MA1/43LD1 e 43MA2/43LD3 pág 9 do desenho 3238DFG9272P, ativa os contatores C1 do evaporador e C3 do compressor de forma contínua, causando funcionamento anormal. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratada realizó alteraciones en el circuito de tal forma que los termostatos (TRANE) de las maquinas operen con las llaves 43MA1/43LD1 y 43MA2/43LD3 en la posición MANUAL y el controlador CDL005 en la posición AUTOMÁTICO. Verificar instalación en campo y marcar diseños conforme instalado.
202415040 | STE | 202415037 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202438 | 18/09/2024 14:15:26 | Emitir parecer técnico referente a discrepância na classe de isolação dos cabos dos circuitos 52.6, 52.9 e 52.10. Instalados cabos 450/750V e a nota 2 do desenho 3238-DF-G9271 especifica que devem ser 06/1KV. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme indicación de la ENEE.DT, se acepta la utilización para los circuitos de iluminación conductores de 450/750V de aislación, y para los circuitos de Tomas y Alimentación de tableros 0.6/1kV. Se revisará en los diseños la nota 2 con esa diferenciación en la aplicación de los cables.
202414786 | STE | 202414780 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:27 | Emitir parecer técnico referente a classe de isolação dos cabos dos circuitos #6, #7, #8 e #13. Os referidos cabos estão instalados no piso, estando expostos a umidade e possuem classe de isolação 450/750V. A nota 2 do desenho 3238-DF-G9267 indica que os cabos devem ter classe de isolação 06/1Kv. Desenhos e fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414783 | STE | 202414779 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202438 | 16/09/2024 10:28:36 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a solucionar problema de baixa isolação nos circuitos #13 e #15 do painel QF-CAR-01 e entrada de água nas tubulações e caixas de conexões dos referidos circuitos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414772 | STE | 202414735 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:52:49 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. Desenhos em anexo contém os detalhes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue instalado por la contratista un disyuntor Q2 (2,5-4,0A) y un contactor (C4) para el circuito del condensador. Verificar en campo y marcar diseño conforme instalado.
202414771 | STE | 202414734 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:52:14 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores), conforme o desenho, não está instalado no equipamento. Desenhos marcado em anexo (folha 3). | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme ultima versión del proyecto a la fecha 3238DFG9438P(R0B), el sistema de calefacción no será instalado.
202414769 | STE | 202414729 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 | 13/09/2024 15:47:18 | Emitir Parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSA 202410848 AA-1), a qual foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na página 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El proyecto original fue modificado por parte de la contratista, donde fue adecuado la alimentación del comando y determinado que el sistema no posee alimentación de emergencia. Realizar marcaciones en el diseño conforme construido.
202414645 | STE | 202414560 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202437 | 12/09/2024 08:28:08 | Emitir parecer técnico referente a conexão do exaustor do banheiro da carpintaria da UPAC. O mesmo se encontra conectado diretamente ao disjuntor 52.10, de modo que permanece ligado ininterruptamente. O desenho 3238-DC-G9279 mostra que ele deveria ser acionado através do interruptor 52.10a, juntamente com a iluminação do banheiro. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El extractor fue conectado al interruptor de comando de la iluminación por parte de la contratada. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz. Como mejoría adicional: Instalar sensor de presencia código 626767 próximo al toma corriente del extractor conforme diagrama en adjunto. Ajustar el temporizador en 3 minutos para el encendido del extractor.
202414616 | STE | 202414487 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 12/09/2024 16:34:21 | Emitir parecer técnico referente a situação encontrada durante o comissionamento (SSa202410849), a qual foi verificado que o circuito de alimentação do condensador está sem proteção na fase R. Também foi constatado que a fase S está conectada à saída de RS3 (relé térmico do compressor). Nessa situação, o condensador está sem proteção térmica, sendo necessário realizar o ajuste. O desenho em anexo contém os detalhes. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue instalado por la contratista un disyuntor Q2 (2,5-4,0A) y un contactor (C4) para el circuito del condensador. Verificar en campo y marcar diseño conforme instalado.
202414509 | STE | 202414031 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202437 | 11/09/2024 11:26:29 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre dimensionamiento de protección de circuito de tomada especifica de maquina de limpieza ultrasónica. Corriente de transformador en vacío: IA/IB/IC:2,8/1,3/1,3A Tensión de salida en transformador: VAB/VAC/VBC: 395/398/396. Encontrado Tensión de 48VCA en centro estrella con respecto a tierra. Actualmente se encuentra instalado un disyuntor de 20A de Curva C. Datos de placa y ensayo de TTR en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables de 4mm2 desde el circuito 20 del QF-TE-01. Desconectar y retirar la antigua alimentación desde el circuito 19. Sustituir tomada por otra de 32A código 712595 y sustituir enchufe de la máquina por el código 712596.
202414484 | STE | 202414480 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 11/09/2024 11:27:16 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a correção da identificação da carga do circuito 52.21 que se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada". | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada la identificación correcta por parte de la contratada.
202414479 | STE | 202414463 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 12/09/2024 10:58:40 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do motor do portão da carpintaria da UPAC. Situação verificada durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414478 | STE | 202414430 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202437 | 11/09/2024 11:28:11 | Emitir parecer técnico referente a cor e a posição do pino terra das tomadas industriais trifásicas, 32A, 220Vca instaladas na UPAC. As tomadas atualmente instaladas são da cor vermelha e possuem o pino de aterramento na posição 6h, se diferenciando do padrão adotado nas demais dependências da área industrial, na qual, a cor vermelha é utilizada para tomadas 460Vca e a cor azul para tomadas 220Vca. O desenho 3238-DC-G9284 indica que tais tomadas devem possuir o pino terra na posição | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202446 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, fueron sustituidos los tomacorrientes por 9H color azul, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414417 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202437 | 10/09/2024 08:33:10 | Solicito a substituição do aparelho TMR Phillips G355, N.S. P080900700870 que encontra com defeito no auricular. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | TMR descartado por obsolescencia. Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4919, el NS del TMR es RTF243001112 y el NS del cargador RTA231702853, fue programado en todas las centrales telefónicas y fueron actualizados los datos en el tarifador. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso. Usuario informado.
202414416 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202437 | 10/09/2024 08:33:26 | Solicito a substituição da bateria do TMR Phillips G355, N.S. P080900700870 que encontra com defeito. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202437 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería de aparato TMR, conforme solicitado. Ramal 4919, correspondiente al usuario CHRISTIAN KUTTER DOBKE. Pruebas satisfactorias.
202414380 | STE | 202414312 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 09:00:34 | Emitir Parecer Técnico, pois durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o sistema de calefação (dispositivos e resistores) conforme desenho não está disposto no equipamento. Ver no anexo desenho marcado (folha 3). | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202509 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme ultima versión del proyecto a la fecha 3238DFG9439P(R0B) (disponible en el SAT), el sistema de calefacción no será instalado.
202414375 | STE | 202414317 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202437 | 09/09/2024 09:05:15 | Emitir Parecer Técnico, pois durante comissionamento (SSa202410849) foi verificado que o circuito de comando não possui alimentação (220V). Na régua de bornes existente não está disposto a recomendação da nota 3 (folha 6) do desenho. Ver no anexo desenho marcado (folha 3) e imagem da régua. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño fue modificado por el contratista quedando de acuerdo a lo existente en campo. Fue modificada la NOTA 3 aclarándose que el sistema no tiene alimentación de emergencia. Diseño revisado en anexo.
202414040 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202436 | 03/09/2024 17:08:51 | SUBSTITUIR ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE NO RECINTO DO QUADRO CL-14, POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED.(IMAGENS EM ANEXO) | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202437 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizada a substituição das luminárias com lâmpadas tubulares fluorescentes por novas de tecnologia led. Deixado em condições normais de operação. Desenhos já se encontram atualizados.
202414037 | STE |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202436 | 03/09/2024 17:10:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA DE ESTRUTURA DE DRENAGEM, TETO DO TÚNEL DO VERTEDOURO JUSANTE, SAÍDA SENTIDO CASA DE FORCA, POIS O VAZAMENTO DE ÁGUA ESTA PROVOCANDO DANOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO INTERIOR DO TÚNEL. (IMAGENS EM ANEXO). | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202445 | SAMUEL VIEIRA | Fabricação e instalação de canaleta para desviar, água que infiltra no concreto com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL.
202413965 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202436 | 02/09/2024 11:24:09 | Verificar motivo pelo qual o contator KL9 do quadro QD Exaustor encontra-se inoperante. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202436 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e constatado a inoperância do contator KL9 responsável pela iluminação da escada do Mirante MD, substituído por outro novo. Deixado contator em condições normais de operação.
202413738 | STE |  | K008I001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO SDI-UPAC E PERIFERICOS | 1679.001-2 | 202435 | 29/08/2024 14:30:18 | Solicito apoio para testar condutor de interligação com painel QAA-OF-03 conforme desenho 3238-DF-G9272-P (F.07). | MEG3 | MEL2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN EL PANEL SDI UPAC, NO FUERON ENCONTRADOS CABOS PROVENIENTES DEL PANEL QAA-OF-03 . VERIFICADO CON PERSONAL DE MEG3 Y MEG2 CABOS ENCONTRADOS EN QAA-OF-03 BORNES XC-1/2 REFERENTES A PROTECCIÓN INCENDIO, PROVENIENTES EL PANEL CM-UPAC-01 BORNES XS-109/137.
202413698 | AAT |  | J085A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.010-1 | 202435 | 29/08/2024 14:30:40 | DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA, FOI CONSTATADO AÇÃO CORROSIVA NA MISCELANIA METÁLICA DE ACESSO A COTA 20 (ESCADA VERTICAL), CAUSANDO SUSPEITA DE FALHA ESTRUTURAL , DURANTE O USO.(FOTOS EM ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202413696 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202435 | 28/08/2024 17:21:27 | SUBSTITUIR TOMADA 460V, COM AVARIA PROVOCADA PELO TEMPO. LOCALIZADA NA ELEV. 144M, AMC2 JUSANTE, PROXIMO À CHEGADA DA LI-69KV-IPU-FI. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202436 | JAIR FORQUIM | SUBSTITUÍDO TOMADA 460V, COM DEFEITO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERISTICAS. TENSÃO MEDIDA: 460V.
202413545 | STE | 202413446 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 27/08/2024 14:45:49 | Solicito parecer técnico referente comissionamento QC-COM-02 (SSa2024108501) onde foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su registro en la SSA matriz
202413543 | STE | 202413443 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 27/08/2024 14:46:00 | Solicito parecer técnico referente comissionamento QC-COM-01 (SSa202410850) onde foi verificado na régua "X1", que nos bornes 101, 103, 118 e 214 foi utilizado somente um lado do borne para conexões. Ver imagens no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Informado por el contratista que la pendencia fue solucionada y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su registro en la SSA matriz
202413540 | STE | 202413347 | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202435 | 27/08/2024 14:46:26 | Solicito parecer técnico referente QC-COM-02 do compressor de ar C2, pois foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 1. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o compressor 2 deveria estar conectado com SECADOR 2. Obs.: Os cabos de interligação (alimentação / supervisão) foram lançados (QGBT-460 / CM-UPAC-01)conforme identificação existente. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Se efectuó la modificación según SSA 202415175 en el que se invirtieron las conexiones eléctricas y etiquetas del Compresor C2 y Secador 2. Esta acción resuelve la inconsistencia identificada entre la instalación y el plano 3238DCG9458E, sin alterar el proyecto existente.
202413538 | STE | 202413344 | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202435 | 27/08/2024 14:46:53 | Solicito parecer técnico referente QC-COM-01 do compressor de ar C1, pois foi verificado que o sistema (tubulação/válvulas/acessórios) está conectado com SECADOR 2. Conforme desenho mecânico 3238DCG9458E o compressor 01 deveria estar conectado com SECADOR 1. Obs.: Os cabos de interligação (alimentação / supervisão) foram lançados (QGBT-460 / CM-UPAC-01)conforme identificação existente. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202441 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Se efectuó la modificación según SSA 202415179 en el que se invirtieron las conexiones eléctricas y etiquetas del Compresor C1 y Secador 1. Esta acción resuelve la inconsistencia identificada entre la instalación y el plano 3238DCG9458E, sin alterar el proyecto existente.
202413463 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202435 | 26/08/2024 09:51:49 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual o relé posicao CLO (placa R-LT0863-CAR/CLQ.1-1) atua mesmo sem a passagem de corrente pelo seu TC. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202435 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Encontrado componente carbonizado sendo impossível realizar sua identificação e aferir os parâmetros elétricos. Placa SMD danificada, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças)
202413400 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 16:46:43 | PINTAR EM COR AMARELA DOIS TOTENS DE APORTE DE TOMADAS DE FORCA, PARA SEREM USADOS EM APOIO A EVENTOS. (FOTOS EM ANEXO) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202437 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202413374 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202435 | 26/08/2024 11:48:08 | Pintar de cor amarela as conexões de aterramendo soldadas dos cercados localizados na Casa de Força, Elev.133, Un16/17, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202413371 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202435 | 26/08/2024 11:48:23 | Pintar as conexões de aterramento soldadas dos cercados localizados na Casa de Força conforme fotos em anexo e indicação a seguir: Elev 108 - AMC2 e AMC3, cor amarela. Elev 115 - AMC2, cor vermelha. Elev 133 - AMC3, cor amarela. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202446 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202413269 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 22/08/2024 08:06:07 | FABRICAR E INSTALAR DE ACORDO FOTOS EM ANEXO PRATELEIRA E PORTAS COM TRANCA ABAIXO DO BALCAO DA COPA DO CORREDOR DOS TECNICOS NA EL.139 A FIM DE ORGANIZAR E TRANCAR OS UTENSILHOS DIÁRIOS UTILIZADOS NA COPA. FABRICAR ESTRUTURAS EM MDF OU MADEIRA JA COM ACABAMENTO DE PINTURA. MEDIDAS A SEREM TIRADAS NO LOCAL. | MEG3 | MCI2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202436 | ADELAR FRONZA | foi confeccionado tres prateleiras no armário e confeccionado uma rampa para a escada de 110 x 70 x 29 cm.
202413258 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 22/08/2024 08:06:25 | REALIZAR PINTURA DAS PAREDES DA COPA LOCALIZADA NO CORREDOR DOS TECNICOS DA EL.139 QUE ENCONTRAM-SE TODAS MANCHADAS. REALIZAR PINTURA NA MESMA COR QUE ESTA ATUALMENTE. | MEG3 | MCI3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202438 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a pintura pela empresa de serviços técnicos srl.
202413210 | STE |  | K008C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-460 | 1213.001-8 | 202434 | 22/08/2024 09:24:05 | Durante comissionamento dos compressores 1 e 2 foi verificado que sua alimentação proveniente do QGBT-460 nos respectivos disjuntores 52-2 e 52-3 estão com a FASE R trocadas, sendo necessário sua devida correção na saída dos disjuntores. | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202434 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Constada a inversão das fases "R" entre os disjuntores 52-2 e 52-3 que alimentam os compressores 1 e 2. Os cabos foram desinvestidos pela contratada normalizando os circuitos, após realizado ensaio de ponto aponto com a MEG3 equipamento deixado em condições normais de operação.
202413121 | AAT | 202413078 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:04 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nas características técnicas do transformados TF do secador de ar S1. Desenho prevê transformador com secundário aterrado, porém encontra-se instalado um autotransformador. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413119 | AAT | 202413044 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:23 | Emitir parecer técnico referente a falta de contatos auxiliares nos disjuntores D2 e D3, assim bem como a falta de bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contatos. Segue em anexo desenho informando a necessidade destes contatos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista
202413117 | STE | 202413042 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:58 | Emitir parecer técnico referente a discrepância na montagem do comando do secador de ar SEC.S1. Desenho 3238-DF-G9435 mostra os fusíveis F1 e F2 protegendo somente a alimentação direta 220V da placa PCI. Fisicamente este fusíveis estão instalados de modo a proteger todos os pontos identificados como 5 e 8 na placa PCI. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Marcar en el diseño ubicación del fusible y cableado encontrado en campo. Luego del comsionamiento emitir SSA para actalización de diseño luego de resolver todas las pendencias.
202413093 | STE |  | K045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.039-4 | 202433 | 16/08/2024 17:18:29 | Substituir caixa de passagem quebrada da iluminação de emergência na UN13, cota 108 , eixo BC. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202434 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CAIXA DE PASSAGEM L/B, EM ELETRODUTO DE 1 1/2", RECOMPOSTO 3 CIRCUITOS QUE PASSAM PELO ELETRODUTO, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202413040 | STE | 202412919 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 16/08/2024 17:04:05 | Solicito parecer técnico referente os cabos dos sensores posição "SE6" e "SE7" que se encontram sem conectores (ver imagem no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada a la contratista por intermedio de la SOCM. Posteriormente los conectores faltantes fueron instalados por dicha empresa.
202412889 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202433 | 15/08/2024 09:15:27 | Realizar pintura na cor cinza, na chapa lateral do painel PMT da Ponte N02 com pintura deteriorada devido ao curto circuito. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202537 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na chapa galvanizada lateral, realizado limpeza e constatado que a camada de zinco não foi afetada, portanto não foi pintada, na Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019.
202412871 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202433 | 15/08/2024 07:47:07 | Substituir tomada 2P+T/15A por tomada industrial 2P+T/16A do RACK nº115-3, localizado na UN15, cota 115.Alimentação proveniente do QCR2, DJ 52.11. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202434 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA DO RACK DE INFORMÁTICA 115-3 NA EL.115 U15. MEDIDO 227V ENTRE FASES E 131V FASE TERRA NA TOMADA APÓS INSTALAÇÃO, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202412724 | STE | 202411718 | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202433 | 13/08/2024 10:41:54 | Solicitamos verificar operatividad de cartones LC1 y LC2 de modulo de carga del Montacargas AMD. Adjunto, diseño en anexo. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202434 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de circuitos integrados LM324, TIL111, capacitor de 22μF/50V los cuales se encontraban en estado de desgaste. Posteriormente se realizaron ensayos funcionales electricos. Placas con funcionamiento dentro de los parametros esperados. Equipo liberado para uso. Observación: el diseño esquematico de la placa LC2 es diferente a la presentada en las documentaciones.
202412721 | STE | 202412601 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202433 | 13/08/2024 10:42:30 | Emitir parecer técnico referente a alimentação da iluminação do escritório da carpintaria. Durante o comissionamento foi verificado que a referida iluminação esta sendo comandada através do contator K2B e do interruptor 3a (localizado na porta de entrada do escritório). O contator K2B aciona a iluminação do corredor e é comandado por botoeiras localizadas no estacionamento e pelo CLP instalado no painel CM. O interruptor 3a esta instalado em série com o circuito de força do contator. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el circuito de la oficina directamente en la salida del disyuntor 52.3. La iluminación de la oficina no tendrá influencia en el show de la iluminacion monumental.
202412718 | STE | 202412614 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:43:16 | Emitir parecer técnico referente ao fato da iluminação da entrada da oficina industrial de pintura ser acionada através do contator K4 do painel QLF-OF-02 e através de um relé foto elétrico. O contator está sendo comandado somente pelo CLP instalado no painel CM. O relé foto elétrico atua diretamente no circuito de força da iluminação, interrompendo apenas uma das fases. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Inserir o relé fotoelétrico na linha de comando do contator, de forma que as luminárias sejam acionadas diretamente pelo contator mediante comando do CLP e da fotocélula. Conforme projeto em anexo.
202412705 | STE | 202412612 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:43:41 | Emitir parecer técnico referente a alimentação dos aparelhos de ar condicionado da sala de preparo de pintura. O desenhos 3338DCG9267 indica que estes aparelhos deveriam ser alimentados através de disjuntores bipolares de 32A localizados nas posições 52.5 e 52.6. Porém verificou-se que estão sendo alimentados por disjuntores tripolares de 32A, localizados nas posições 52.21 e 52.20. Os contatores K6 e K7 também não se encontram instalados. Cabos instalado 4,0mm² XLPE. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi verificado que os disjuntores 52.21 e 52.20 são 3P de 20A, adequados para a alimentação dos aparelhos de ar condicionado e para a proteção dos cabos. Os contatores não serão necessários. Os desenhos devem ser revisados conforme executado.
202412684 | STE | 202412609 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 13/08/2024 10:44:07 | Emitir Parecer técnico referente a alimentação da iluminação interna da cabine de Granalhado. Desenho 3338DCG9267 indica que a alimentação desta iluminação deveria ser proveniente do disjuntor 52.15 do painel QLF-OF-02, porem verificou-se em campo que esta iluminação esta sendo alimentada a partir do painel de controle da própria cabine. Os cabos do circuito 52.15 se encontram lançados e com as pontas isoladas nas proximidades do painel de comando da cabine de granalhado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A alimentação da iluminação deve ser mantida conforme instalado, e o desenho corrigido. Os cabos do circuito 52-15 devem ser retirados e o disjuntor mantido como reserva.
202412602 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202432 | 09/08/2024 14:52:56 | Verificar motivo pelo qual algumas tomadas que alimentam estações de trabalho do setor ENEE.DT apresentam mau funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202433 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrados plugues de alimentação de 2 estações de trabalho com defeito. Realizado melhoria da conexão dos cabos e reaperto dos parafusos internos, solucionando o problema.
202412532 | STE |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202432 | 09/08/2024 16:33:39 | Verificar motivo pelo qual a plataforma Genie GS-1930, número de série GS3006A-83270, não se mantém elevada voltando a posição recolhida gradativamente. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202433 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Feito verificação geral do equipamento e constatado vazamento de óleo hidráulico proveniente do cilindro de elevação. Em conjunto com a empresa RETIFOZ através de contrato gerido pelo SGTS.AD conforme OS em anexo, realizou-se a substituição do kit de reparo do cilindro, limpeza e lavagem completa do equipamento. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso.
202412516 | STE | 202412430 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202432 | 08/08/2024 15:40:03 | Emitir parecer técnico referente aos circuitos 52.1 e 52.2 do painel QLF-OF-02 que se encontram com disjuntores de 32A instalados, sendo que nos desenhos se encontram especificados disjuntores de 16A. Medido corrente de 26A em cada um dos circuitos. Cabos instalados 4,0mm² XPLE. Contactor de acionamento ABB AX09 (22A em AC-1). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los contactores de los circuitos de iluminación 52.1 y 52.2 fueron sustituidas en la SSA 202413295 y verificado en campo. Los diseños serán actualizados conforme montado en campo.
202412509 | STE | 202412433 | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202432 | 08/08/2024 15:40:15 | Emitir parecer técnico referente ao circuito 52.2 do painel QLF-CAR-02 (iluminação da carpintaria) que se encontra com um disjuntor de 25A instalado, sendo que o projeto prevê disjuntor de 16A. Medido corrente de 19,4A no referido circuito, e verificado que os cabos instalados são de 2,5mm² com isolação em PVC. As luminárias são acionadas através de dois contactor (K2a e K2b) marca ABB, modelo AX09 (22A em AC-1). | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La alimentación del circuito de iluminación fue dividida en dos disyuntores de 16A conforme SSA 202413300 y verificado en campo. Los diseños serán actualizados conforme montado en campo.
202412504 | STE | 202412092 | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202432 | 08/08/2024 15:40:28 | Confeccionar 400 adaptadores e 400 buchas de redução conforme protótipos entregue ao Sr Valdinei, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Fotos em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202440 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 800 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202412414 | STE | 202412372 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202432 | 07/08/2024 15:23:53 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a instalação de 2 pontos de alimentação 220V para ativar duas estações de trabalho na sala MMU2, cota 139. Local da instalação das estações de trabalho em anexo na foto. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar dos tomacorriente desde el circuito TC5 del tablero QL-08262-A Utilizar cables de 4mm2 con electroducto visible de 3/4".
202412159 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 12/08/2024 08:56:30 | REALIZAR REPARO NOS SUPORTES PARA BOLSAS DA SALA DA MEG3 QUE ENCONTRAM-SE AVARIADOS DEVIDO TEREM SIDO INSTALADOS NA PAREDE DE MADEIRA. FICA COMO SUGESTAO A INSTALACAO DE ESTRUTURAS QUE TENHAM BASE NO CHAO. | MEG3 | MCI2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202435 | ADELAR FRONZA | Foi feito 4 suporte tipo pés em X e fixado na base das prateleiras apoiando no chão.
202412115 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202431 | 01/08/2024 14:36:20 | Verificar motivo pelo qual a iluminação viária entre a guarita -AI/MD e o túnel rodoviário encontra-se com funcionamento intermitente no período noturno. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202432 | JAIR FORQUIM | Verificado e encontrado a iluminação viária entre a guarita AI/MD e tunel do vertedouro com funcionamento intermitente no período noturno. Constatado defeito nos Relés Fotoelétricos de acionamento da iluminação. Os relés foram substituídos por outros de mesmas características técnicas, normalizando o circuito. Deixado circuito em condições normais de funcionamento.
202411916 | STE | 202411835 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202431 | 30/07/2024 14:27:36 | Dispor no almoxarifado 50 luminárias código 714176. Emitido empenho 484675. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202436 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 20/08/24 (4500073813/10).
202411888 | STE |  | P094D035 | QUADRO DE FORCA TF-17 | 2188.046-6 | 202431 | 30/07/2024 08:30:25 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0017-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411400. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202437 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT a través de la SRA-IB-000280/2024
202411887 | STE |  | P094A035 | QUADRO DE FORCA TF-51 | 2188.024-5 | 202431 | 30/07/2024 08:30:39 | Solicitamos Actualizar diseño 5654-DF-G0669-E Paginas 5 e 6 debido a substitución de relé de estado solido por contactor, Conforme SSA 202411398. Solicitamos también disponibilizar diseño en archivo técnico. Diseño as built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202437 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles al SAT mediante la SRA-IB-000281/2024.
202411878 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202431 | 30/07/2024 16:36:09 | INSTALAR INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DO TUBO DE SUCÇÃO DA UN18A, AFIM DE PADRONIZAR CONFORME AS DEMAIS UNIDADES. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202433 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARA PADRONIZAR A ILUMINAÇÃO DA REGIÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO DA CAIXA ESPIRAL E TUBO DE SUCÇÃO DA U18A, NA EL.92, CONFORME DEMAIS UNIDADES. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411857 | APV | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202551 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202411573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 24/07/2024 11:49:38 | Realizar substituicao de lampadas queimadas no patio de pintura. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | EDSON FERREIRA | Substituída lâmpadas de tecnologia LED queimadas, por outras novas. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202411474 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202430 | 23/07/2024 15:34:49 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, FORAM DETECTADAS LUMINÁRIAS DE 19W QUE. LOCALIZADAS NAS COTA 57, U13, U15, U16 E 18A ; COTA 60 U15(2 UNI) E U18; COTA 78, U10 (JUS.), U11(MONT.) INOPERANTES. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZDO SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS POR OUTAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA.
202411463 | STE |  | L050J001 | QX-02181 | 0698.278-6 | 202430 | 22/07/2024 17:02:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o QX-02181 encontra se inoperante. Detectado durante execução da SSP20244394 da iluminacao de emergência, EL.78, U1/U2. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202430 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | ENCONTRADO CONTATOR COM A BOBINA DE ACIONAMENTO QUEIMADA, SUBSTITUÍDO O CONTATOR POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202411458 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202430 | 22/07/2024 15:10:30 | Durante execução da SSP da emergência foram detectadas Luminárias de 19W, da iluminação principal localizadas na Cotas: 1un. na 78 - U04, 1un. na 60 - U03 e 1un. na 57 - U04. Queimadas. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202430 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | DE ACORDO SOLICITADO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS NAS EL. 78, 60 E 57 POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RESOLVENDO O PROBLEMA.
202411331 | STE |  | J048A010 | QUADRO QL-03141 U03/U04 - EIXO CD | 0698.319-7 | 202429 | 18/07/2024 10:52:20 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el disyuntor bipolar de 15A del circuito C9 del QL-03141 se encuentra con defecto. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202430 | EDSON FERREIRA | Encontrado Disjuntor bipolar 15A, 220V, do circuito de Iluminação C9 avariado, substituído por outro novo. Deixado circuito em condições normal de operação.
202411152 | STE |  | J046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.008-4 | 202431 | 30/07/2024 16:38:50 | RELOCAR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA , EIXO BC, COTA 108, AMD1, DEVIDO A MESMA TER SIDO REMOVIDA EM FUNÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO TER PASSADO SOBRE A MESMA.(FOTO EM ANEXO) | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202433 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a relocação da posição da luminária de emergência e isntalada nova luminária. Deixado em condições normais de funcionamento.
202410960 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202428 | 12/07/2024 08:28:36 | REALIZAR CALIBRACIÒN DEL TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA HOMIS; MOD.-432,; IB-1725. | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202431 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciónes: 1) El modelo del termohigrómetro es HTH-426A. 2) Fue substituida la batería del instrumento.
202410956 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202428 | 12/07/2024 08:28:48 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL VOLT AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 376; IB-1724; | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202430 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202410955 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202428 | 12/07/2024 08:29:00 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO DIGITAL (MARCA: KYORITSU, MODELO: 2004, CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 1723. | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202431 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202410892 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202428 | 11/07/2024 07:38:20 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MULTIMETRO DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202430 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Batería substituida.
202410184 | STE |  | J041J006 | QUADRO QL-07041 U07/U08 | 0698.011-2 | 202427 | 01/07/2024 10:39:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os disjuntores dos circuitos 5 e T4 encontram se disparados. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202427 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO DISJUNTORES DOS CIRCUITOS 5 E T4 COM DEFEITO, REALIZADO SUBSTITUÍDOS POR OUTROS NOVOS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. VALORES DE ENSAIO EM ANEXO. TENSÃO MEDIDA APÓS ENERGIZAÇÃO: 231V.
202410139 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202426 | 28/06/2024 16:32:32 | Realizar pintura na cor amarela nas chapas soldadas entre os elementos da grade de proteção localizada na elev.144, ao lado do conduto forçado da un-06,e un-07. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202449 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202409970 | AIM |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202426 | 27/06/2024 16:24:32 | Solicito renovação de pintura da sinalização no piso do estacionamento do Caminhão da MEG3/SMMG.DT, localizado em frente ao LQEE, AMD1, elev. 144m. Fotos em anexo. (Duvidas EDSON/R9533). | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que a área poderá ser necessária para uso do novo estacionamento que atenderá ao edifício de produção temporário.
202409568 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 19/06/2024 11:08:07 | Realizar pintura na cor verde RAL 6019 nos eletrodutos sobrepostos localizados na parede da elevação 128m, U10, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202409485 | STE | 202409250 | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202425 | 18/06/2024 11:49:36 | Solicitamos parecer tecnico debido a señales de descarga (arco eléctrico) en el Borne R+ del inversor de frecuencia 2U1 y barramento que se encuentra por detrás, detectado durante comisionamiento. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202429 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La contratista indicó que la descarga se debió a la malla de tierra de un cable de red que encostó en dicho borne. La empresa contratista realizó la limpieza del contacto correspondiente. No existieron daños mayores en el equipo.
202409364 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202424 | 14/06/2024 17:25:59 | Solicitamos realizar a pintura dos eletrodutos na COR VERDE RAL 6019, da iluminação dentro de cercado de MAM3 / El 122,00 / AMC1. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202440 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202409352 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202424 | 14/06/2024 15:45:42 | Substituir lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência na galeria da cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202426 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado inspecao local e verificado que todas as luminarias já se encontram com lampadas bulboled instaladas. Deixado em condicoes normais de operacao.
202409269 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202425 | 17/06/2024 14:14:25 | Efetuar pintura de eletroduto localizado na sala da CCR, lado 50Hz parede jusante. Pintar na cor verde. Eletroduto instalado com a SSA 202402337. Foto do eletroduto em anexo. | MEG3 | MCI4 | JAIR FORQUIM | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202437 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202409262 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202425 | 17/06/2024 14:14:41 | Efetuar pintura de eletroduto localizado na sala da CCR, lado 60Hz, parede jusante. Pintar na cor verde. Eletroduto instalado com a SSA 202402334. Foto do eletroduto em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202409102 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202424 | 11/06/2024 11:10:36 | Fabricar 150 tampas retangulares na impressora 3D, conforme modelo entregue ai Sr. Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202431 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202409085 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202424 | 11/06/2024 09:16:38 | Realizar a conexão elétrica entre o poste da iluminação viária e torre da iluminação Beira Rio(circuito 12 do QLEX-04041) que foi interrompida nas escavações para implantação das bases do portão de acesso a concha do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202424 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foi realizada a conexão elétrica do circuito de alimentação das luminárias do poste n°25, que foi interrompido próximo ao poste n°23. Foi realizada a energização e verificado o perfeito funcionamento do circuito.
202408816 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 05/06/2024 17:03:29 | El Grupo de Trabajo y Organización de Salas , detectó la falta de protección mecánica de diversos conductores de alimentación que pasan por sala de Meg3 cota 127. Verificar y mejorar dicha situación, foto en anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202424 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, FOI REALIZADA A INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO METÁLICA NA PRUMADA DE CABOS QUE ESTA NA SALA DA MEG3 DA U9. CHAPA METÁLICA FORNECIDA PELA MCI1.
202408776 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202423 | 06/06/2024 08:11:42 | Efetuar pintura na cor verde em eletrodutos instalados na elev. 122m, AMD3, sala do sistema "M" de ventilação, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202510 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202408746 | STE | 202408309 | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202423 | 05/06/2024 14:22:00 | Solicitamos gestionar con el contratista a fin de tomar acciones junto con la misma para la resolución de las oscilaciones de tensión en el equipo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202428 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | La oscilación de tensión se debió a un comportamiento inesperado del control de velocidad y posicionamiento realizado por medio del PLC. El fabricante transfirió las funciones de posicionamiento al inversor. El problema ya no persistió y el equipó quedó en funcionamiento normal.
202408713 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:52:53 | Realizar pintura de identificação em estrutura metálica de suporte de projetor da iluminação monumental. O suporte encontra-se instalado em frente ao conduto forçado da U06, el. 144m, conforme foto em anexo. A identificação a ser realizada é 45-09. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202440 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra.
202408685 | STE |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:53:50 | Fabricar 400 adaptadores para tomada industrial 2P+T/16A, conforme modelo já produzido anteriormente com SSA 202307940 e 400 buchas de redução, conforme conversado com Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202431 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 800 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202408564 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202423 | 03/06/2024 09:44:04 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1560, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresenta carcaça danificada sem condições de reparo. Conforme SSA 2024-11511 dar baixa.
202408563 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202423 | 03/06/2024 10:49:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG3 R:2419/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do TC da marca Fluke, que está dentro de suas características e liberado para uso.
202408562 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202423 | 03/06/2024 10:49:43 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado.
202408558 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202423 | 03/06/2024 10:50:07 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202424 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202408557 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202423 | 04/06/2024 07:53:37 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG3 R:9182/3419. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202425 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do calibrador de processos Fluke 726 que está dentro de suas características e liberado para uso.
202408556 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202423 | 03/06/2024 10:50:58 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG3 R:9182/3419 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202425 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado y dentro de sus características, liberado para uso. Obs: Las baterías fueron reemplazadas.
202408555 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:51:10 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202424 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202408491 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202422 | 29/05/2024 17:22:35 | Solicitamos realizar a pintura dos eletroduto na COR VERDE RAL 6019, montados para alimentação da guilhotina, localizada na Caldeiraria, AMD1,COTA 108. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202408485 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202422 | 29/05/2024 14:47:19 | Substituir lâmpadas tuboled queimadas no saguão dos elevadores E17/18, AMC1, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202423 | JAIR FORQUIM | Substituído 16 lâmpadas tubo led de 20W luminárias com defeito por outras de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202408481 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202422 | 29/05/2024 14:18:02 | Velificar / solucionar o motivo pelo qual o telefone ramal 3156, na cota 115, próximo ao Monta Cargas AMC nao realiza chamadas. | MEG3 | MEL3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202425 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la sustitución del aparato telefónico por uno nuevo, documentos en anexo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202408478 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202422 | 29/05/2024 11:36:11 | Substituir guarda corpo da UN18 e UN18A na cota 111, por guarda corpo com tela de proteção como instalado na UN16 e UN17. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202408395 | STE | 202408187 | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202422 | 28/05/2024 11:16:39 | Solicitamos a confecção na impressora 3D, de um adaptador para a montagem de instrumento a porta do painel QAS-ST para atender a SSA matriz. Obs. Imagem e dimensões em anexo. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202430 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS / UN.
202408380 | STE | 202408309 | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202422 | 28/05/2024 08:56:50 | Solicitamos apoyo para verificar aprieto de los cables y terminales de salida del disyuntor 521.04 que alimentan el Montacargas AMC. | MEG3 | MEG2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202422 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspeccion y reaprieto de los cabos de entrada y salida del disyuntor 521.04 Ensayo de resistencia de contacto de las 3 fases con los siguientes resultados: Fase A = 517 [micro Ω] Fase B = 339 [micro Ω] Fase C = 380 [micro Ω] Cuadro QM-03 dejado en condiciones normales de operación.
202408345 | STE |  | N076G002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.008-8 | 202422 | 27/05/2024 16:29:02 | Substituir tanque do óleo hidráulico da plataforma aérea GR-12 , BP 673283, que encontra-se trincado. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202423 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Efetuado a verificação e executado a substituição do reservatório de óleo hidráulico. Realizado testes de funcionamento do sisterma e verificado condiçõe normais de funcionamento, sem perda de óleo hidráulio. Serviço realizado pela empresa terceirizada RETIFOZ através da ordem de serviço 001816/2024 em anexo.
202408309 | STE |  | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202422 | 27/05/2024 10:43:00 | Durante ensayos de funcionamiento del montacarga, fue detectada oscilación de tensión de alimentación, ocasionando un comportamiento anormal en el motor de elevación y en la luces del montacarga. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en conjunto con el fabricante que el problema fue subsanado transfiriendo parte de la logica del PLC al inversor. El exceso de procesamiento del CLP provocaba comportamiento inadecuado del motor.
202408305 | STE | 202408284 | G081E004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.055-0 | 202422 | 27/05/2024 11:47:37 | Emitir parecer técnico referente à alimentação da tomada de 460V TF-6 do pátio de 220KV da SEMD, que encontra-se com fonte de alimentação diferente do desenho e também com derivação através de um disjuntor instalado em caixa de passagem próxima, conforme fotos em anexo. Problema verificado na SSA202408284. Fotos dos painéis alimentadores próximos e desenho da planta do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar alimentación para el tomacorriente TF-6 desde el disyuntor Q7 del TFN-5 (circuito TFN-5/6 - denominación E7). Utilizar cable de 10mm2. Realizar ensayos de punto a punto y resistencia de aislación en conjunto con MEG-2 (SSA 202409097). Desconectar y retirar la caja de conexión instalada para la construcción del sector 3 del patio 220kV de la SEMD (año 1994). Aislar las puntas del cable y dejarlas en las canaletas. Coordinar con las desconexiones de MEG-2, SSA 202409099 y 202409100
202408302 | STE | 202408281 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202422 | 27/05/2024 11:48:22 | Emitir parecer técnico referente à alimentação da tomada de 220V TE-6 do pátio de 220KV da SEMD, que encontra-se sem alimentação, conforme verificado na SSA202408281. Foi verificado que esta tomada está ligada em uma caixa de passagem próxima conforme fotos em anexo. Fotos com detalhes dos painéis alimentadores próximos e o desenho da planta local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar alimentación para el tomacorriente TE-6 desde el disyuntor Q6 del TIE-5A (circuito TIE-5A/5 – denominación E6). Utilizar cable de 4mm2. Realizar ensayos de punto a punto y resistencia de aislación en conjunto con MEG-2 (SSA 202409098). OBS: conforme inspección realizada en la SEMD, el tomacorriente tIE-4 es alimentado por el circuito TIE-5A/7 - denominación E8. Actualizar etiquetado del tomacorriente tIE-1 para tIE-4.1 alimentado por el mismo disyuntor (6601DCA8345E).
202407344 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202419 | 08/05/2024 17:15:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, após o reparo relatado na SSA 202406125, quatro unidades de cartões foram testados e queimaram imediatamente após a instalação, sendo que os cartões antigos testados nas mesmas posições funcionaram corretamente, com tensão medida na lampada de 23,2 Vcc. Obs.: Devolvidas para ILA2 10 un. do cartão cód. 560375 para verificações e reparo. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202431 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados( 10 capacitores 22nf, 20 capacitores 100nf, 25 circuito integrado CD4011, 8 CD4081 y 2 CD4066 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202406824 | STE | 202406364 | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202418 | 29/04/2024 11:40:58 | Durante atendimiento de la SSA: 202406364, constatado que el sistema de aire acondicionado de la caseta 2CRL-3 no funciona en modo automático (Panel TAA 2CRL-3). Solicitamos Parecer Tecnico a respecto. Verificado también que no existe diseño correspondiente al panel en el sistema "SATedms". Disponibilizar diseño en el SAT. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado a realizar pruebas en el tablero mediante la SSA derivada 202412432 utilizando diseños recibidos via e-mail. Verificado que el sistema no funcionaba por falta de termostato entre los bornes Z2-5 y Z2-6. Realizado jumper en los mismos para que funcione el modo automático. OBS: La falta de termostato no afecta al desempeño del sistema por contar con AA tipo split con termostatos propios. La actualización de diseños será controlada mediante la SSA 202413447.
202406712 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202417 | 26/04/2024 14:16:21 | Solicito realizar a pintura na cor amarela das conexões metálicas no guarda corpo, localizado no AMC 1, cota 144, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202422 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202406710 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202417 | 26/04/2024 14:16:59 | Pintar de cor vermelha as soldas realizadas para conexão das peças do cercado do tanque de CO2 localizado na elev.115, Un.06, casa de força, conforme fotos em anexo. Serviço referente á SSA 202308688. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202444 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color rojo Munsell 5 R4/14.
202406643 | STE | 202406553 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202417 | 25/04/2024 07:21:50 | Emitir Parecer Técnico referente a implantação de iluminação na sala de filtros do Sistema M, localizada no AMD, cota 122. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación del sistema de iluminación de la sala de filtros conforme ya previsto en el diseño 6201DC07015E. Alimentar desde el circuito #9 del QL-23081. Ver diseño en adjunto.
202406345 | STE | 202406258 | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202417 | 22/04/2024 07:20:40 | Emitir Parecer Técnico referente a modificação da altura das luminárias localizadas nas imediações do monta carga do AMD, cota 122, afim de utilizar caminhão Munck para efetuar carga e descarga de materiais, evitando contato com as luminárias. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Elevar en 50cm la altura de las 8 luminarias próximas al montacargas en la elevación 122 AMD-1 para posibilitar la utilización del camión Munck.
202406251 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202416 | 18/04/2024 16:38:40 | Substituir lâmpadas fluor.compacta por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência da cota 108, eixo BC, lado 60Hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202419 | EDSON FERREIRA | Substituido lâmpadas fluor.compacta por lâmpadas bulbo Led na iluminação de emergência da cota 108, eixo CD, lado 60Hz. Deixado em condiçoes normais de operaçao.
202406161 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202416 | 17/04/2024 14:33:23 | CONFORME DETECTADO EM INSPECAO REALIZAR A RECOMPOSICAO DOS CABOS DE ATERRAMENTO AUSENTES PARA AS ESTRUTURAS METALICAS LOCALIZADAS NO AMD3 DA EL115 SOBRE A SALA DA MCI. DETALHES EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202419 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o solicitado, realizado a recomposição dos pontos de aterramento ausentes das miscelâneas metálicas sobre a sala da MCI2 na EL.115 AMD3, normalizando assim a malha de aterramento no local.
202406153 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202416 | 17/04/2024 15:45:34 | Em virtude da desativação do Sistema de Esfriamento Evaporativo do 6to Piso SSA 202405411e SSA 202405413, AR/SM.DT/0003/2024, solicitamos a atualização dos desenhos 6709DC07128, 6709LC07128, 6714DFA5714, 6714DFA5729, 6714DFA5731, disponibilizar e garantir desenhos atualização no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo. La SRA seguirá su flujo hasta el estado "Concluida"
202406130 | STE | 202403209 | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202416 | 17/04/2024 09:48:38 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud de planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMC 99-40.02.03.01 | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202424 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes no banco de resistência de frenagem e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta cargas. Detalhes em anexo.
202406125 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 09:49:14 | Realizar o conserto de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) encontrados inoperantes durante atendimento a SSP 20243733. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202419 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de las placas, donde se verificaron la inoperancia de las lamparas incandescente por defectos los cuales fueron reemplazados por diodos led con resistencias de protección, posterioremente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios. Equipos liberados para uso.
202406091 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202416 | 17/04/2024 07:46:50 | Durante atendimento a SSP 20243733, encontrados 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) inoperantes. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202419 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Instalados y probados los 10 cartones del anunciador reparados por ILA2 con SSA: 202413484, con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo fotos.
202406029 | STE | 202405646 | N054A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.002-0 | 202416 | 15/04/2024 16:33:33 | Efetuar gestão junto ao fabricante, onde durante execução da SSP 20243624 verificou que o rastelo não aceita comando de subida, constatado na IHM alarme de Limite de parada de Emergência superior atuado. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202417 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitado para registrar como Ítem de garantía vía confluence, sin embargo fue verificado que el problema ya no persiste (ver anexo) y no fue necesario agregar como ítem de garantía.
202405925 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202415 | 12/04/2024 11:29:26 | Confeccionar 400 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Valdinei, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202423 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 400 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202405774 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 14:21:38 | Confeccionar 3 mesas de madeira com material resistente e pintar na cor amarela, conforme dimensões em anexo, com a finalidade de apoiar os serviços de manutenção das equipes da MEG3 nos painéis KZ-03, KZ-04 e dos geradores diesel do vertedouro. | MEG3 | MCI2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202426 | ADELAR FRONZA | Foi Confeccionado 3 mesas de madeira com material resistente e
202405765 | AIM |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202415 | 10/04/2024 11:43:33 | Instalar plataforma e escada de estrutura metálica com guarda-corpo no acesso à luminária da iluminação monumental 27-08, localizada no BLD, trecho D46, que se encontra em local inseguro, com risco de queda de níveis diferentes para o trabalhador. Com o objetivo de garantir a segurança na realização de serviços de manutenção. Desenhos para referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no primeiro grupo de trabalho de segurança do trabalho de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202405543 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202415 | 08/04/2024 07:36:43 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado falla de comunicación entre IHM de Cabina y PLC. Conectores de Comunicación: Ethernet y RS232. Fotografías en Anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202429 | THOBIAS DANIEL | Foi verificado, que após execução da SSA 202405566, a comunicação entre a IHM da gabine e o PLC está normal.
202405541 | STE |  | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PEL-AMC | 1651.001-8 | 202415 | 08/04/2024 07:37:53 | Encontrado cables, sin identificación, conectados a los polos + y - del puente de diodos 3PR1, el mismo no aparece en el diseño (5218-DF-J6343 - Hoja 36) y quedan conectados tres terminales a un mismo borne. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202415 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada 202405567 para IEQ2 Solicitando entrar en contacto con fabricante para efectuar solución. Fue identificado el cable conectado, el mismo es para conexión del filtro RC presente en el diseño. El mismo ahora se encuentra conectado en los bornes 1 y 5 del contactor 3K09 Conforme diseño en anexo
202405540 | STE |  | N056A009 | FREIO 2M3 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.011-3 | 202415 | 08/04/2024 07:38:07 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M3 - Referente al motor del freno 2 de Elevación del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo la instalación correcta de placa de identificación del freno posición 2M3. Anexo foto.
202405539 | STE |  | N056A008 | FREIO 2M2 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.010-1 | 202415 | 08/04/2024 07:38:18 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2M2 - Referente al motor del freno de Elevación 1 del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que el Freno posición 2M2 ya se encuentra identificado correctamente. Anexo foto
202405538 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202415 | 08/04/2024 07:38:37 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado Falta de placa de identificación de Posición 2G1 referente al Encoder. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo la instalación correcta de placa de identificación del encoder posición 2G1. Anexo foto.
202405537 | STE |  | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202415 | 08/04/2024 07:39:28 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que las resistencias 3RF1, 1RF1A Y 1RF1B No poseen identificación. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que las resistencias de descarga 2RF1A, 2RF1B y 3RF1(error de tipeo en la emisión de la SSA) ya fueron identificados correctamente. Anexo fotos.
202405536 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202415 | 08/04/2024 07:39:07 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC-07-AMC Y PC-26-AMC no poseen aterramiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202429 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo que los paneles PC-07-AMC y PC-26-AMC ya se encuentran aterrados correctamente. Anexo fotos.
202405535 | STE |  | N056A020 | LIMITES DO MOVIMENTO DO SISTEMA E SENSORES | 3158.025-6 | 202415 | 08/04/2024 07:40:10 | Durante atención de SSA 202403209 De Comisionamiento, verificado que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC Y PC24-AMC, Referentes a los transductores de módulos de carga, no poseen aterramiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que los paneles PC21-AMC, PC22-AMC, PC23-AMC y PC24-AMC ya se encuentran aterrados correctamente. Anexo fotos.
202405482 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202415 | 08/04/2024 07:42:09 | Durante atención a SSA 202403209 encontrado cable Profinet sin conexión de malla de aterramiento vía conector RJ45. En anexo, ejemplo de conexión estándar con conector metálico y conectores utilizados en la modernización. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que cables y conectores fueron sustituidos por los correspondientes solicitados. Anexo fotos.
202405470 | STE |  | N056A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.002-7 | 202414 | 05/04/2024 14:44:54 | Durante atención a SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado ausencia de plug de conexión del inversor 3U1 (Inversor de las puertas) regla X26. Fotografía en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202516 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado en campo y constatado que el plug de conexión ya se encuentra montado en la regla X26. Anexo foto.
202405424 | STE |  | N046A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.024-6 | 202414 | 04/04/2024 17:01:07 | Encontrado cable de alimentación general del puente, proveniente del Festoon en constante rozamiento con soporte del Festoon. Fotografia en Anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202506 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y constatado correcta fijación del cable y solución a dicho problema. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. fotos en anexo.
202405388 | STE |  | N056A022 | PAINEL DE ELEVAÇÃO PEL-AMC | 1650.001-3 | 202414 | 04/04/2024 11:50:58 | Durante ensayos de puesta en servicio, verificado que el inversor presenta fallas con código de error F14-27 (Error de comunicación entre Encoder e Inversor). Verificado en manual que el cable de conexión entre encoder e inversor necesita de blindaje y aterramiento del blindaje en ambos extremos. Cable actual utilizado: UTP Cat 5e con folio de aluminio. Diagrama del manual en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202429 | ELVIS ECCEL | Verificado en conjunto con el fabricante, falla solucionada con reemplazo por cable blindado y aterrado en ambos extremos de acuerdo al manual del encoder. Anexo foto
202404963 | STE | 202404821 | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202413 | 25/03/2024 17:15:56 | SOLICITAMOS REALIZAR PINTURA EN COLOR VERDE RAL 6019 DEL SOPORTE DE PERFILADO TIPO QUADRADO. ANEXO FOTO DEL SOPORTE. | MEG3 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202421 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202404911 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202413 | 25/03/2024 11:29:57 | Durante inspección de puesta en servicio, encontrados cables de alimentación al panel PEL-AMC sueltos, realizando recorrido fuera de las canaletas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y constatado en campo que el contratista ha colocado los cables dentro de las canaletas existentes en el Panel PEL-AMC solucionando la pendencia.
202404829 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202413 | 25/03/2024 14:02:34 | Solicitamos atualizar desenho 5254DC15202, conforme execução da SSA 202404235, referente a modificação do circuito de controle e instalação de termostato em paralelo nas salas SM.DT e ASM.DT para controle do DAC-1032. Desenho modificados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202519 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido a la desactivación de la localización (SSA 202512469) por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202404825 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202413 | 25/03/2024 14:02:50 | Solicitamos atualizar desenho 5254DC15203, conforme parecer técnico SSA 202404235, referente a modificação e retirada do termostato que se encontrava em paralelo. Desenho modificados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido a la desactivación de la localización (SSA 202512462) por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202404821 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202413 | 25/03/2024 11:56:54 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20244092 ENCONTRADO BASE DE SOPORTE TIPO QUADRADO DEL PULZADOR BL 06, REFERENTE A MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS, EN ESTADO DE CORROSIÓN. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202422 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO BASE DE SOPORTE TIPO QUADRADO DEL PULZADOR BL 06, POR OTROS DE LA MISMA CARACTERISTICA.
202404663 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 16:43:52 | Solicitamos realizar a pintura na cor verde RAL 6019 em 304 tampas redondas e 53 tampas retangulares, confeccionadas na impressora 3D. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202422 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202404642 | STE |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202412 | 20/03/2024 07:07:04 | Durante o comissionamento do motor de elevação da monta cargas, foi verificado a impossibilidade de conectar os cabos de alimentação do motor nos seus terminais, pois o diâmetro dos terminais do motor é maior que o furo dos conectores. Conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA derivada 202404645 para IEQ2 sobre pendencia. El problema fue solucionado por el fabricante utilizando barras de cobre en los terminales del motor para posibilitar conectar los cables.
202404602 | STE |  | N056A017 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO MONTA-CARGAS | 1655.001-6 | 202412 | 20/03/2024 06:50:25 | Solicitamos realizar ensayo de inductancia en Inductor del Montacarga AMC posición 3L1, conforme item 14.9 da planilha de comissionamento em anexo. Valores de placa: 0,1mH I: 20A U: 500v Cl: F 1,1Kv. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202412 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo en el inductor trifásico 3L1 para obtener valores de inductancia de sus bobinas. Resultados detallados en el documento anexo.
202404550 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202412 | 19/03/2024 07:06:18 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-05, localizado no bloco H09/10, cota 144m, Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202415 | JAIR FORQUIM | Substituído luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na Casa de Máquinas do elevador E-05. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material.
202404512 | STE |  | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202412 | 19/03/2024 13:39:28 | Realizada inspección en campo encontrando discrepancia entre diseño 5218DFJ6343P (Pag. 25) y resistores en campo. En el diseño consta de 1 resistor pero en el memorial de calculo constan 2 resistores. Los mismos poseen termostatos de seguridad y es necesaria la definición si estos irán en serie o en paralelo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada para IEQ2 202404611 sobre discrepancia. La misma fue respondida con diseños proveídos por el fabricante, realizada verificación encontrando correcta disposición en campo conforme diseños, los cuales serán marcados y adjuntados a la SSA 202403209 (comisionamiento del montacarga AMC).
202404511 | STE |  | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 19/03/2024 13:39:01 | Durante atención a la SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado relación de transformación del Transformador 5TR2 con discrepancia según valores en fotografía anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202421 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Luego de substitución de transformador por la empresa tercerizada, fueron realizados ensayos de relación de transformación y de aislación con resultados satisfactorios. Los resultados de los mismos se encuentran en anexo.
202404508 | STE |  | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 19/03/2024 13:38:23 | Durante atención a la SSA 202403209 de comisionamiento, encontrado relación de transformación del Transformador 5TR1 con discrepancia. Verificado que conexión interna se encuentra invertido en los bornes H1 y H3. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202413 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitida SSA Derivada para IEQ2. La misma fue respondida que fueron realizadas las gestiones correspondientes con el fabricante. Fue realizada la inversión entre los bornes H1 y H3 del 5TR1 y dejado en condiciones normales conforme placa del transformador.
202404433 | STE | 202403542 | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202412 | 18/03/2024 11:24:35 | Devido a falta de sobressalente emitir parecer técnico referente a especificação de material substituto ou a possibilidade de desativação para as tomadas trifásicas 220V 3P+T localizadas no piso da CCR. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la desactivación de los tomacorrientes de piso trifásicos pertenecientes al circuito T9. Ver diseño adjunto. Dejar tapa instalada en el piso. Retirar los tomacorrientes y los cables del circuito T9 del QL-9A242.
202404432 | STE | 202404405 | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202411 | 15/03/2024 16:45:36 | Emitir P.T. referente a alimentação 220V do Trailer estacionado na garagem do edifício dos bombeiros, contendo 2 ar condicionado de 12000BTU's, 3 computadores, 1 micro-ondas e 1 frigobar. o Trailer possue tomada de 32A/6H para alimentação da rede elétrica. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202414 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Instalar un tomacorriente 2P+T para posibilitar alimentación 220 Vca al trailer. Los detalles de la instalación (Fuente de alimentación, trayectoria electroducto, y ubicación del tomacorriente) se encuentran en los documentos anexos. Materiales sugeridos: Toma 2P+T - 709933 Cable: 159077 (Opcion 1) Cable: 159344 (Opción 2) Disyuntor: 102644
202404145 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202411 | 12/03/2024 16:12:40 | Gestionar reparo de relé marca Ward, modelo TXD-E4, 120 VCA, 60HZ, (COD. ALMOX:630284), con defecto en los contactos auxiliares, SSA de ref:202403440. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock.
202403493 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 07/03/2024 08:46:02 | Solicitamos gestionar con el fabricante y con el personal de MEL4, el reporte de actuación remota de la electro-válvula de descarga de lodo de la ETA-1. Verificado que la misma actúa en el sistema de control local ECL, pero no en sistema SCADA ni en PI-Vision. Acción necesaria para solucionar la anomalía relatada en la SSA 202401737. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y el gestor del contrato (ENEE), informado en acta AR-ENEE.DT-009-2024 que todas las pendencias impeditivas fueron resueltas. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202403482 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202410 | 04/03/2024 09:37:34 | Durante execução da SSa202402209, verificado falta de identificação dos condensadores DAC 1013 e DAC 1014 (ver anexo), referente a sala de comunicações 60Hz. Solicito realizar identificação "CONDENSADOR DAC 1013" e "CONDENSADOR DAC 1014". | MEG3 | MCI4 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Serviço foi realizado por identificação por adesivo através de SSA derivada.
202403471 | STE | 202403061 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202410 | 04/03/2024 09:38:10 | Devido a falta de sobressalente emitir parecer técnico referente a especificação de material substituto ou a possibilidade de desativação para as tomadas trifásicas 220V 3P+T localizadas no piso da CCR. Foto de uma tomada com defeito em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202421 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Proceder con la desactivación de los tomacorrientes de piso trifásicos pertenecientes al circuito T9. Ver diseño adjunto. Dejar tapa instalada en el piso. Retirar los tomacorrientes y los cables del circuito T9 del QL-10242.
202403464 | STE |  | J056C012 | QUADRO QL-4.5 - EL. 70 F11/12 | 0698.358-8 | 202409 | 29/02/2024 16:53:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator 42.M2 não aceita comando de fechamento. Defeito verificado durante a execução da SSP 20243705. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202412 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator 42.M2 se encontrava com a bobina de fechamento queimada. Substituído o contator por nova com as mesmas características técnicas. Deixado QL-4.5 em condições normais de funcionamento e operação.
202403460 | STE |  | J056C010 | QUADRO QL-4.4 - EL. 95 F5/6 | 0698.357-0 | 202409 | 29/02/2024 16:54:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o relé 27X se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20243705. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202411 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o cabo nº 12 (ponto comum da bobina do relé 27X) se encontrava com mau contato devido ao ponto de costura localizado no contato da bobina de fechamento do contator 42-M1 estar com defeito. Substituído o contator com defeito e deixado o relé 27X em condições normais de funcionamento.
202403134 | STE | 202402334 | R035A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.025-4 | 202408 | 23/02/2024 16:39:25 | Solicitamos apoio para realizar furo de 60mm no piso da CCR , cota 135, atrás do Video Wall, conforme conversado com Sr. Saul . | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202418 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la perforación en el lugar acordado con el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202403133 | STE | 202402337 | R035A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.025-4 | 202408 | 23/02/2024 16:39:41 | Solicitamos apoio para realizar furo de 60mm no piso da CCR , cota 135, atrás do Video Wall, conforme conversado com Sr. Saul . | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | 202418 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la perforación en el local indicado por el solicitante. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202402953 | STE | 202400565 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202408 | 22/02/2024 09:54:41 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 1 UNIDADE DO PROJETOR LED DE 100W DE CODIGO 713790. REFERENTE A SSA202400565, PARA SUBSTITUIR O PROJETOR DANIFICADO NA CASETA 2CCB-1 DA SEMD. EMITIDO SM DE EMPENHO NUMERO 472682. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock. 125un.
202402624 | STE | 202402334 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202407 | 16/02/2024 15:10:10 | Solicito parecer técnico referente al trazado del circuito elétrico para la alimentación del desumidificador. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el lanzamiento del circuito conforme diseños adjuntos. Montar la salida del circuito en la CCR con electroducto rigido visible, similar al trabajo realizado en la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. Ver ubicación prevista para el deshumidificador en la acta adjunta.
202402587 | STE | 202402337 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202407 | 16/02/2024 13:31:58 | Solicito parecer técnico referente al trazado del circuito elétrico para la alimentación del desumidificador. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202408 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar el lanzamiento del circuito conforme diseños adjuntos. Montar la salida del circuito en la CCR con electroducto rigido visible, similar al trabajo realizado en la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. Ver ubicación prevista para el deshumidificador en la acta adjunta.
202402386 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 10:01:15 | Realizar pintura na cor amarela no carrinho para transporte de postes de isolação de área da MEG 3. | MEG3 | MCI4 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202416 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202402346 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202406 | 09/02/2024 07:13:44 | Verificar motivo pelo qual algumas luminárias da iluminação viária encontram-se apagadas no acesso a torre mirante, cota 185.Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202410 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Realizada inspeção da iluminação viária na rampa do acesso a torre do vertedouro e constatado 11 luminárias queimadas e com base de fusiveis infestadas por formigas. Realizada a substituição das luminárias queimadas por outras novas das mesmas caractísticas e realizada a desinsetização e limpeza nas base dos fusiveis. Deixada a iluminação viária do acesso a torre do vertedouro em condições normais de operação.
202401803 | SCA |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202405 | 31/01/2024 15:19:14 | Conforme Parecer técnico de IEQ2 en SSA 202400696, Realizar modificaciones en alimentación de sensor anticolisión. Y al concluir modificaciones, emitir SSA para actualización de diseño As Built. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202409
202401746 | STE | 202401089 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202405 | 31/01/2024 16:19:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a comportamiento no especificado en diagrama de flujo 5100DCG8216E. Actualmente la planta de tratamiento detiene la producción por 20 minutos en intervalos de 1 hora. Este comportamiento no fue observado durante las pruebas de comisionamiento. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Rieder informa que esto se produce debido a la necesidad del sistema por aumentar la concentración de cloro en el tanque de solución de hipoclorito, posterior a la inyección se dispersa por 15min y vuelve a producir la ETA. Dicho comportamiento será documentado en el diagrama de flujo de operación 5100-DC-G8217-E.
202401683 | STE | 202401077 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202405 | 30/01/2024 16:22:37 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre alarma reportado en SCADA de ALARME "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" intermitente, el mismo pertenece a un evento y no a una alarma. Anormalidad atendida previamente con SSA 202304442. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En contratista RIEDER que el evento es parte del proceso, no es una alarma. La misma ya fue verificada en compañía de SMMG
202401390 | STE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202404 | 25/01/2024 11:04:56 | Confeccionar 180 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Magin, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 180 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202401388 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202404 | 25/01/2024 11:05:17 | Confeccionar 80 adaptadores conforme protótipo entregue ao Sr Magin, para instalar as tomadas 2P+T/16A da marca JNG.Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202411 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS / UN.
202401318 | STE | 202320434 | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202404 | 24/01/2024 15:30:40 | Construir duas bases em concreto para possibilitar a fixação dos suportes de sustentação das tomadas 220V destinadas a atender os bebedouros no mirante da margem direita. Também efetuar a retirada/rompimento de uma das bases atualmente existentes para possibilitar a montagem dos eletrodutos. Fotos com mais informações em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202404 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la fabricación de los dos dados de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202401049 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202404 | 22/01/2024 11:19:37 | Solicitamos gestionar reparo del relé de subtensión marca WARD, 115 VCA (COD. ALMOX: 565954 ), inoperante. SSA REF: 202400949. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. Emitida GCSMIT-2263 para análsis de politica
202400696 | STE |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202403 | 18/01/2024 09:45:48 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a modificación de alimentación de los sensores anticolisión "35S1" Y "35S2" Debido a constantes ingresos en "Modo de error". El sensor requiere de una desenergización y reenergización para salir del estado de error. Sugerimos energizar el sensor a través de un contacto auxiliar del contactor 32K1 (Contactor de Inversor de traslación del puente) de modo a resetear los sensores anticolisión desde los controles del operador. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202404 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Parecer técnico favorable para la modificación de la alimentación de los sensores 35S1 y 35S2. Para la modificación retirar el contacto auxiliar NA de reserva disponible en el 32K2 y utilizarlo en el 32K1. Emitir SSA para actualización de diseño.
202400434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 10/01/2024 14:26:55 | Reparar furadeira /parafusadeira a bateria,14V, marca MAKITA, modelo DHP 444 RFE, série 015727, que apresenta baixa potência para executar a função. Acompanha maleta plástica, 2 baterias de 14V, 1 carregador de bateria e punho de apoio. | MEG3 | ILA2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202404 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Cortocircuito en la bobina del motor, imposible reparo con daño permanente. Proceder al descarte del equipo. Observación: el equipo quedará en las instalaciones de ILA 2 para reaprovechamiento de sus piezas.
202400127 | STE |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 04/01/2024 07:59:50 | Solicitamos inspección y/o reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987) perteneciente a la sala 224A, con error de lectura: "SENSOR INIT..." encontrado durante atendimiento de la SSA: 202320541. Anexo video. | MEG3 | ILA2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202403 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Dano permanente no sensor presente na placa SMD, impossível reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor de ILA2 para reaproveitamento de peças)
202400123 | STE |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202401 | 04/01/2024 08:00:00 | Gestionar reparo del Termostato Digital marca DISTECH CONTROLS, 0-50°C , 19-30 VCA (COD. ALMOX: 710987), con error de lectura. SSA REF: 202320541. OBS. material retirado do stock com defeito. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202404 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Entregado para descarte
202320365 | APV |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202351 | 20/12/2023 13:43:59 | Medidor portátil de relação de transformação marca MEGGER MOD. TTR20-1 NS:2016160518; BP712830/IB3954 está indicando medição discrepante (ver anexo). Obs.: realizado medições no transformador (440-0/220-0) com outro medidor (IB3953) e verificado indicação da medição sem anormalidade. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Placa principal danificada, sem condições de reparo no local.
202319330 | STE | 202318892 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 28/11/2023 09:42:40 | Emitir P.T. de posible solución a variación de indicación de temperatura de la caseta 2CRL1. La misma se encuentra con una oscilación constante indicada en el PLC CAREL. Constatado en manual del instrumento que bajo fuertes ondas electromagneticas (10V/m) el sensor puede tener una variación de +-2°C. Sensor Marca carel modelo DPW. Tambien detectado falta de cabos con apantallamiento. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202601 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado en la SSA 202319465 que el conductor instalado no influye en la variación de temperatura presentado. Así, instalar el programa en adjunto en el controlador Carel PCO5, retirado con la SM 506145 (cod. stock: 718746) y disponible con la MEG3. Verificar funcionalidad completa repitiendo los ensayos del ítem 3.2.2 y 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 54548319002E en adjunto. OBS: Este programa incluye modificaciones en la lectura de temperatura.
202319178 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202347 | 24/11/2023 14:06:07 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca localizadas na elevação 225. Falta de pintura identificada durante a execução da SSP 20232628. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202435 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que o serviço foi executado através da SS-646/2024 aplicando o esquema: Limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202318847 | STE |  | N052A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.008-4 | 202346 | 17/11/2023 10:43:30 | Emitir P.T. referente a la alimentación del aparejo de mantenimiento, el mismo se encuentra conectado a la salida del contactor general 14K3 (Diseño 5186-DF-J0941-P pag.08), debiendo el comando eléctrico del pórtico estar encendido para que el aparejo de mantenimiento sea energizado. Encontrado durante atención de la SSA:202317824. Anexo diseño. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202348 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Cambiar la alimentación del aparejo e instalar aguas arriba del contactor 14K3 conforme marcaciones del diseño en anexo.
202318298 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 08/11/2023 10:40:35 | Realizar pintura para identificacao de tomada de 460V que esta localizada na EL144 AMD2 a montante na regiao do trafo da SE66KV. Detalhe da identificacao em documento em anexo. | MEG3 | MCI2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202403 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651.
202317932 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 02/11/2023 13:38:58 | Adequação de carrinho já existente na MEG3 para o transporte e armazenamento de 9 postes delimitador de área. Em anexo seguem detalhes. Informações sobre o carrinho e confecção tratar com JAIR, ramal 9534. | MEG3 | MCI2 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202403 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado uma base de madeira com encaixes para transportar nove postes delimitadores comforme medidas e modelo pedido.
202317724 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202347 | 24/11/2023 16:26:58 | Realizar confeccao de caixas de madeira para armazenamento de lampadas de vapor para evento do outubro rosa e novembro azul. Detalhes de medidas, quantidades e duvidas com Patrick ou Pino. | MEG3 | MCI2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202405 | ADELAR FRONZA | Confecção de caixas de madeira.
202317715 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202344 | 31/10/2023 14:52:04 | Solicitamos pintar o cercado de cor amarelo localizado na cota 127, entre as unidades 9 e 9A. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202421 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2, y aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202317703 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202344 | 31/10/2023 14:52:20 | Durante a Observação do Trabalho seguro verificado a dificuldade de abrir as portas de acesso a escada-MD do edifício da produção, no 1°/2°/3°P. Substituir maçanetas do tipo Bola por maçanetas tipo Alavanca. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202348 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó la sustitución de los picaportes de las puerta cortafuego correspondientes a los pisos, 1, 2, 3 de la escalera de emergencia del lado 50hz del edificio de producción.
202317423 | AIM |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:10:25 | Verificar falha no funcionamento da sinalização de saída de veículos do prédio dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado sinalizador com lâmpadas incandescentes de 60W queimadas e envólucro trincado.
202317160 | STE | 202317044 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202343 | 23/10/2023 14:03:50 | Solicitamos P.T. referente a instalação de tomadas bifásicas 220V na UN16, cota 133, para alimentar uma rosqueadeira elétrica de 1100W/220V e um soprador térmico de 2000W/220V, | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar 2 tomacorrientes código 703495 con cables de 4mm2 a través de electroductos rígidos en el cercado de MAM1 conforme diseños adjuntos. Utilizar el circuito T6 del tablero QL-16041.
202317158 | STE |  | K090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-002 E ACESSÓRIOS | 0518.005-8 | 202343 | 23/10/2023 14:04:28 | Solicitamos verificar actuación de presostato diferencial PDS-F33-206 que ocasiona actuación de alarma de "Lavagem Imcompleta". | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202348 | RAFAEL LACO MADRUGA | Realizada inspeção e verificado pressostato inoperante. Emitida derivada para aquisição. Após análise/estudo de engenharia conclui-se que não é necessário substituição uma vez que a ETA-02 opera satisfatoriamente em modo manual. Obs. Há contrato vigente para atualização de toda planta de produção de água da ETA-02. Análise mais completa verificar execução da SSA: 202317490.
202317157 | STE |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202343 | 23/10/2023 14:04:44 | Solicitamos verificar actuación de presostato diferencial PDS-F33-196 que ocasiona actuación de alarma de "Lavagem Imcompleta". | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202348 | RAFAEL LACO MADRUGA | Realizada inspeção e verificado pressostato inoperante. Emitida derivada para aquisição. Após análise/estudo de engenharia conclui-se que não é necessário substituição uma vez que a ETA-02 opera satisfatoriamente em modo manual. Obs. Há contrato vigente para atualização de toda planta de produção de água da ETA-02. Análise mais completa verificar execução da SSA: 202317490.
202317155 | STE | 202316528 | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202343 | 23/10/2023 14:05:03 | Solicitamos emitir P.T. Referente a alarma en SCADA de "KTA-02 BOMBEAMENTO CONDIÇÃO ANORMAL" Ocasionado por fin de curso de válvulas de "Linha Recalque Agua Potavel" y "Linha Agua Potavel P/Casa de Forca" (R052 Y R053). Ya que los mismos enmascaran otras alarmas según diseño 9370DO15349P (Pag. 11). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Hasta el retorno de la ETA-01, abrir el punto C4:(301-304) conforme indicado en diseño anexo. Normalizar el punto cuando la ETA-01 culmine el periodo de disponibilidad y liberado por OP.DT.
202316917 | STE | 202302708 | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202342 | 17/10/2023 16:08:26 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202349 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202315938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 17:03:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Laser superior do Nível Laser de Linhas marca Bosch, modelo GLL 3-80, número de série 811000234 se encontra inoperante. Instrumento entregue na recepção do laboratório. fotos do instrumento em anexo. obs. Felipe e Meza cientes. | MEG3 | ILA2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202340 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Laser con positivo común se activan con 0V, se encontró falla en conexión del terminal positivo del laser superior. Realizado resoldado de pines. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202315786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 27/09/2023 14:21:21 | Realizar substituição de 2 projetores danificados por novos de tipo LED que se encontram no galpao principal do pátio de pintura proximos as mesas de trabalho dos pintores. Detalhes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme acordado com a equipe que utiliza a área, foram substituídas 10 lâmpadas mistas de 160W por lâmpadas bulboled de 50W, normalizando a iluminação da área, sem necessidade de troca dos projetores.
202315753 | STE |  | K053F021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-02 | 0946.069-0 | 202338 | 22/09/2023 09:15:07 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos adicionados na relocação da luminária da ETA-02 com a SSA 202314400, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202315653 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202338 | 20/09/2023 16:29:02 | Solicitamos Actualizar Diseño 5204-DF-G2177E Y Garantizar disponibilidad en S.A.T. Modificación realizada con SSA 202211071 referente a la instalación de filtro para inversor en el DAC-1013. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202315579 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 22/09/2023 09:15:55 | Realizar pintura de baú de madeira a ser instalado em carrinho metálico da MEG3, usuário Patrick (ramal 9537). Baú a ser pintado na cor AMARELA. Dúvidas entrar em contato com Patrick. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202342 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza ST2 del sustrato, luego aplicado una mano de fondo epoxi color RAL 7032 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202315516 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 09:29:53 | Pintar de amarelo carro plataforma usado na manutenção preventiva da iluminação monumental. Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202342 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza ST2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202315515 | STE |  | K052D022 | QUADRO QL-10111-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.168-2 | 202338 | 18/09/2023 17:04:06 | Verificar motivo pelo qual QL10111-0 localizado no 5° piso está com ruido fora do normal. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202341 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado que o contator principal do QL-10111-0 se encontrava com ruído anormal devido estar com sua carcaça danificada. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características, marca BBC, modelo B 85. Verificado tensão após a substituição: Bobina 131V; saída dos contatos principal R/Massa=131V, S/Massa=130V, T/Massa=131V, R/S=237V, R/T=228V, S/T=227V. Deixado Ql-10111-0 em condições normais de funcionamento e operação.
202315457 | STE | 202315416 | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202338 | 18/09/2023 08:17:48 | Solicitamos pintar 6 chapas de aço na cor cinza ral 7032. Para atender a modificação no painel KP-04. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202315456 | STE | 202315415 | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202338 | 18/09/2023 08:18:00 | Solicitamos pintar 4 chapas de aço na cor cinza ral 7032. Para atender a modificação no painel kp-01. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202315424 | STE | 202312532 | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202337 | 15/09/2023 15:17:15 | PINTAR SUPORTE DE AÇO PARA A FIXAÇÃO DE RELÉ NA COR CINZA RAL 7032. PARA ATENDER A MODIFICAÇÃO NO QUADRO DE CONTROLE USCA. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202315301 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202337 | 13/09/2023 16:43:11 | Durante a execução da SSP 20232749, foi encontrado 7 lâmpadas Bulbo Led de 30w, inoperante, na caseta de banco de baterias 2CCB-1. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202342 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | FORAM ENCONTRADAS 7 LÂMPADAS BULBOLED DE 30W DANIFICADAS NA SALA DE BATERIAS 2CCB1, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS NOVAS DE MESMAS CARACTERÍSTICAS NORMALIZANDO ASSIM A ILUMINAÇÃO DO LOCAL.
202315150 | STE | 202314596 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202337 | 12/09/2023 09:08:30 | Solicitamos parecer técnico referente a falta de sobressalente no almoxarifado do sensor de presença com botão liga/desliga da marca Exatron, modelo SPP0MI. Foto em anexo.Opção semelhante , código 713048. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el sensor de presencia de las salas 130 y 203 por el interruptor código 253642.
202314843 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202336 | 05/09/2023 11:19:13 | Solicitamos a pintura dos eletrodutos na cor verde, Ral 6019, instalados no AMD3/4 e no interior da sala da MEG2, cota 115. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202445 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202314551 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202335 | 31/08/2023 11:21:38 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca/63A localizados in interior da sala armazenamento de óleo lubrificante e sala de tratamento de óleo na elevação 98 AMC2. Eletrodutos instalados com a SSA 202210437. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202314352 | STE | 202314343 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202335 | 28/08/2023 08:35:03 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas Led de 30W, código 716217. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 870 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 21/09/23 (4500070661/10). Saldo actual en stock 606 un. Política ZP=373/820. Creada reserva nro. 461570 de 12 un. valida hasta el 20/09/2025. OBS: DEMPRO 854.
202314275 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202334 | 25/08/2023 08:09:42 | Realizar adequação das novas estações de trabalho da EN.DT, no 1°P do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202335 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Prestado apoio para desconexão e reconexão elétrica durante substituição de 100 mesas e readequação de layout de estações de trabalho no 1°piso do Edifício da Produção.
202313812 | STE |  | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202334 | 21/08/2023 09:32:45 | Realizar pintura na cor verde da tubulação de entrada do painel do sensor/transmissor 9SW1, localizado na área do Gerador Diesel 02(ver imagens do anexo), conforme as tubulações de eletrodutos já pintadas. | MEG3 | MCI4 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202313795 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 21/08/2023 09:38:38 | Solicito a pintura na cor amarelo de duas bases niveladoras . Estas bases foram fabricadas pela ILA3 com a SSA 202219533 e serão utilizadas para aumentar a segurança no acesso as luminárias instaladas na região dos reservatórios de óleo localizados na elevação 98. Foto das bases em anexo. As bases já foram entregues no pátio de pintura. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202336 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202313719 | STE | 202211071 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202333 | 17/08/2023 16:20:46 | Solicitamos realizar monitoreo de tensión y corriente a la salida del disyuntor Q10 que alimenta el inversor de frecuencia, fue realizada instalación de un filtro de armónicos en serie con la alimentación del inversor (SSA:202207984). Mediciones realizadas anteriormente según SSA: 202112572C. Solicitamos también la medición de valores de inductancia del nuevo filtro de armónicos. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos relacionados ao circuito do disjuntor Q10, localizado no painel DAC-1013, pelo período de 7 dias, para registrar os valores de corrente e tensão na entrada e saída de um inversor de frequência, os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202313597 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202333 | 17/08/2023 09:41:23 | Solicitamos realizar servicio de pintura en 6 unidades de soportes tipo mano francesa. color solicitado negro. fotos en anexo. | MEG3 | MCI4 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202335 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color negro.
202313152 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202332 | 10/08/2023 16:22:07 | Substituir eletrodutos que encontram-se deteriorados, localizados na el.108m, U01 eixo AB. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202349 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado eletroduto corroídos. Retirado eletrodutos danificados e conforme nota 10 do desenho 6201DC7103P-R8, cita que eletrodutos foram inutilizado na montagem, OTH-844 de 23/03/1984. Solicitado pra MCI1 regularizar o piso.
202313134 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202332 | 10/08/2023 16:23:10 | Instalar tampa em condulete que encontra-se aberto, localizado na elev. 57m, eixo BC, U14. Normalizar aterramento de eletrodutos na elev. 78m, eixo CD, das Unidades U05, U06, U07 e U08. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202336 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado instalada tapa en caja de conexión de la elev. 57m, eje BC, U14. Ademas normalizados los aterramientos de los electroductos de la elev. 78m, eje CD, de las unidades U05, U06, U07 e U08.
202312974 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202332 | 07/08/2023 08:14:22 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca/63A localizados in interior da sala armazenamento de óleo lubrificante e sala de tratamento de óleo na elevação 98 AMD3. Eletrodutos instalados com a SSA 202210436. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312889 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202331 | 04/08/2023 07:44:23 | Durante a execução da SSP 20234817, constatada lâmpada azul de 400W de vapor metálico, cód. 713603, da luminária 48-14 da Subestação 04 danificada. Efetuar a substituição desta lâmpada por uma nova com as mesmas características técnicas. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202405 | JAIR FORQUIM | Foi substituído uma lâmpada azul de 400W de vapor metálico, cód. 713603, por uma nova com as mesmas características técnicas.
202312887 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202331 | 04/08/2023 07:49:47 | Durante a execução da SSP 20234817, identificou-se que o projetor 28-02 da Subestação 02 estava danificado. O código deste equipamento no almoxarifado é 652970. Solicitamos a substituição desse projetor por um novo que possua as mesmas características técnicas. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado projetor 28-02 da SE-02 com vidro quebrado e foi substituído durante a periódica da SSP 20234819. SM 461928 e DM 70033032 foram emitidas pela periódica da SSP 20234819.
202312853 | STE | 202309211 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202331 | 03/08/2023 14:21:24 | PINTAR 4 CHAPAS DE AÇO NA COR CINZA RAL 7032. PARA ATENDER A MODIFICAÇÃO NO PAINEL KP-06. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202335 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032.
202312382 | APV | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2725 para compra de material.
202312349 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202330 | 26/07/2023 14:45:22 | Realizar pintura anticorrosivo no eletroduto instalado para luminária de emergência atrás do painel EC-03, na cota 98, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202432 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202312312 | STE | 202307050 | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202330 | 26/07/2023 11:23:40 | Solicitamos pintar caixa em chapa de aço carbono na cor verde, RAL 6019. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202333 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019.
202312300 | STE | 202308686 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202330 | 26/07/2023 11:24:23 | Fazer abertura e posterior fechamento em piso de concreto para passagem de cabo de aterramento Bit.70mm, na localidade do AMD, elev,144, conforme indicado na imagem em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202336 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición del piso y posterior reparación al terminar la instalación del cabo de aterramiento. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202312057 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 20/07/2023 16:56:32 | Substituir maçaneta quebrada da porta na oficina da MEG3, localizada na cota 133, próximo a AMD1. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202335 | ADELAR FRONZA | Foi substituida a maçaneta da porta de entrada da sala.
202311937 | STE | 202302694 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202329 | 19/07/2023 14:02:53 | Solicitamos fabricar 60 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311936 | STE | 202302695 | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202329 | 19/07/2023 14:03:01 | Solicitamos fabricar 72 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202333 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 72 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311935 | STE | 202302697 | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202329 | 19/07/2023 14:03:12 | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311895 | STE | 202302700 | J055E017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.051-9 | 202329 | 19/07/2023 14:06:12 | Solicitamos fabricar 33 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 33 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311893 | STE | 202302703 | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202330 | 25/07/2023 07:31:15 | Solicitamos fabricar 60 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202338 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311891 | STE | 202302705 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:34 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202334 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311888 | STE | 202302706 | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202329 | 19/07/2023 14:06:41 | Solicitamos fabricar 110 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 110 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311866 | STE | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:51 | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202337 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311865 | STE | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:59 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202335 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311863 | STE | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202329 | 19/07/2023 14:07:07 | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202336 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 80 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311691 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202329 | 17/07/2023 16:44:14 | Efetuar a calibração do multímetro digital Marca FLUKE, modelo 376, IB: 3623. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: El instrumento no cuenta con su sonda flexible de corriente iFlex por lo que no se realizó la calibración de esa función. Fueron sustituidas las baterías del instrumento.
202311677 | STE | 202302714 | K054C024 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.025-0 | 202328 | 14/07/2023 16:42:57 | Solicitamos fabricar 12 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311614 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 14/07/2023 14:11:03 | Solicitamos elaborar estantes para cascos a ser instalados sobre los armarios en la sala de Técnicos de la Cota 139 en la Sala de Meg3, Así como también, estantes porta-mochilas a ser instalados en la pared con vidrio dentro de la sala de Meg3. Diseños en anexo. Consultas, entrar en contacto con Marcos Jimenez R: 9207 | MEG3 | MCI2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202336 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó la confección de porta cascos en las medidas solicitadas con chapas de compensado de 20mm de espesor. Fue realizada la confección de soportes para estantes, en madera, en medidas de 20cm x 25cm. Se realizo la confección e instalación de un estante de madera en las medidas solicitadas con tablón de pino acabado en 35mm de espesura.
202311314 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 13/07/2023 14:28:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual armário localizado na sala da Meg3, cota 139, encontra-se com defeito para fechar. Armário é de responsabilidade do colaborador Waldeck Luiz, Ramal 9540. Foto me anexo. | MEG3 | MCI2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202333 | ADELAR FRONZA | Foi Substituido duas fechadura de armario
202311313 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 13/07/2023 14:28:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual porta de armário do vestiário localizado na cota 139 encontra-se com defeito.. Armário está na responsabilidade do colaborador Waldeck Luiz, Meg3, ramal 9540. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202333 | ADELAR FRONZA | foi trocado uma fechadura de armario.
202311311 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202328 | 10/07/2023 16:33:54 | Verificar e solucionar motivo que porta na sala da Meg3, na cota 139 está com dificuldade para abrir e fechar encostando no piso. fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202333 | ADELAR FRONZA | foi regulado as dobradiças e fechadura.
202311044 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202327 | 05/07/2023 16:29:31 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICRO-OHMIMETRO MOD.DLRO10X, MARCA MEGGER, SN:102118492; IB4126. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202329 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202311042 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202327 | 05/07/2023 16:29:40 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MICROHMÍMETRO 200A; MEGABRÁS; MPH204E; NºS MC1254I; IB3071. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado parcialmente de dentro de suas características. Liberado para o uso com restrição de faixa. Faixa de 0 a 200ohm (1mA) fora de classe.
202311040 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202327 | 05/07/2023 16:29:48 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD.MTH-1362; IB3616. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202328 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202311038 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 05/07/2023 16:29:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCA MEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101.507.777; BP706184/IB1646. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202331 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202311037 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202327 | 05/07/2023 16:30:05 | CALIBRAR MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L7067I E IB3075/BP657619. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202330 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202311035 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO MARCA FLUKE MODELO 376 NS:36370152WS; IB3177. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202330 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202311032 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO ALICATE AMPERIMETRO MARCA FLUKE; MODELO 773; NÚMERO DE SÉRIE 38470200WS; IB3794. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202330 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202311031 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202327 | 05/07/2023 16:30:31 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL KYORITSU, MD-2004; SN: 44127; IB1647. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202331 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado a mantenimiento correctivo debido a fallas en la medición, sin condiciones de reparación conforme SSA 202311218.
202311029 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202327 | 05/07/2023 16:30:42 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA FLUKE, MOD. 73, NS.73790274, IB1649/BP-614514. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202310936 | STE | 202309961 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202327 | 04/07/2023 11:07:15 | Solicitamos emisión de parecer técnico referente a ausencia de resistencia de calentamiento de la bomba de recalque BWP-E05-007 de la ETA1. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | La ENEE.DT responsable del proyecto y gestión del contrato no considera necesaria la instalación de resistencias de calentamiento debido a que los nuevos motores instalados cuentan con índice de protección IP55, alto, haciendo innecesaria la resistencia.
202310921 | STE | 202310765 | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202327 | 04/07/2023 11:07:43 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas 460V/63A ao lado da porta PY do housing do gerador (U10 a U18A) na cota 98, para utilização de ventilador na tensão de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202334 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes 460V 63A 11H en la zona cercana a la puerta de acceso PY de las UGs. Utilizar el circuito del tomacorriente 460V correspondiente a cada unidad según corresponda, utilizar cables de 25mm2 (159107). Ver ejemplos en las imágenes (U9A) y diseños de la U-01. En unidades donde no se encuentran las bandejas verticales, realizar la bajada con electroducto rígido. Para la U-16 realizar la instalación conforme diseños e imágenes (U16 acceso PY), utilizar cables de 35mm2 (159115).
202310905 | STE | 202310768 | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202327 | 04/07/2023 08:31:45 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas 460V/63A ao lado da porta PY do housing do gerador (U01 a U09A) na cota 98, para utilização de ventilador na tensão de 460V. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202334 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes 460V 63A 11H en la zona cercana a la puerta de acceso PY de las UGs. Utilizar el circuito del tomacorriente 460V correspondiente a cada unidad según corresponda, utilizar cables de 25mm2 (159107). Ver ejemplos en las imágenes (U9A) y diseños de la U-01. En unidades donde no se encuentran las bandejas verticales, realizar la bajada con electroducto rígido. Para la U-01 realizar la instalación conforme diseños e imágenes (U01 acceso PY), utilizar cables de 35mm2 (159115).
202310147 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202325 | 21/06/2023 13:59:11 | Durante atención a SSA 202308730 junto con MAM2, verificada partida de compresor intermitente y presostatos operando normalmente (59P1 - Presostato de Compresor: Cierra contactos con presión <5 Bar y abre con >8,2 Bar. 59P2 -Presostato de línea - Cierra contactos con presión <4 Bar y abre contactos con presión >4,2 Bar). Encontrado que 59P1 actúa en punto 26 del slot 7 y el 59P2 en punto 27 del slot 7, Discrepante con el diseño de comisionamiento y con el IHM. Diseño y fotografía en anexo. | MEG3 | MEL2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada análise da lógica e verificada incosistência com as informacões fornecidas pela MAM2. Emitida SSA para atualização de desenho. Emitida SSA derivada para ajuste da lógica conforme desenho revisado.
202310073 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202325 | 20/06/2023 09:46:42 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. T6-1000,CAT 4, IB 4158. USO DE WALDECK LUIZ (9540) DA SMMG.DT. / MEG3. | MEG3 | ILA3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202328 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202309880 | STE | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202325 | 19/06/2023 08:21:59 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a propuesta de modificación de controlador de aire acondicionado de la sala de técnicos de la cota 139. Se propone la implementación de un controlador de temperatura con control FIFO, 220Vca, con 4 Salidas de relés, Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20. En anexo, propuesta de implementación. Solicitamos también, extender parecer a las demás unidades (P083A001~P083A006). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Ejecutar conforme propuesta en la emisión. Extender la implementación a las demás unidades P083A001~P083A006. Remitir As Built para actualización de diseño.
202309594 | STE | 202309211 | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202324 | 13/06/2023 10:30:15 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a propuesta de substitución y padronización de amperímetro, utilizando multimedidor Cod.:713175. El mismo ya fue utilizado en el KP-03 con SSA 202003895A. Solicitamos además extender el Parecer Técnico al KP-01 Y KP-04. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202328 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Padronizar multimedidor con los demas tableros KPs conforme solicitado. Utilizar proyecto de la 202003895A como referencia. Enviar As Buit para actualización de diseño.
202309436 | STE | 202309330 | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202324 | 13/06/2023 08:42:02 | Solicitamos indicação de material substituto para o disjuntor posição 52.11 do painel QL-5.4, encontrado com defeito durante atendimento à SSA 202309330 e inclusão na LMR JK181. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.11 por el disyuntor 3P 25A código 612677. Creada SDS-14863 para revisión de la LMR JK181.
202309345 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202323 | 06/06/2023 16:38:12 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de luminárias Vapor de Sódio por luminárias de tecnologia Led no poço N4, cota 56, SSA 202308586.Disponibilizar desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000134/2023 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309294 | STE | 202309268 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202323 | 06/06/2023 14:42:03 | Dispor no almox 5 unidades do projetor cod. 714176 para atendimento da SSA 202309268. Emitido SM de empenho 452724. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202331 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 179 un. del material cod. 714176 (LUMINARIA LED CIRC HIGHBAY 23000/26000lm) el 004/08/23 (4500070106/10). Saldo actual en stock 179 un. Política ZM=101/150.
202309268 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202323 | 05/06/2023 16:57:52 | ENCONTRADO DURANTE SSP 20230902 5 UND DO PROJETOR DE COD 714176 COM DEFEITO, SENDO 3 NO PATIO DE 500KV E 2 NO PATIO DE 220KV. RELIZAR SUBSTITUICAO POR NOVOS DE MESMAS CARACTERISTICAS. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202336 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias inoperantes nos pátios da SEMD. As mesmas foram substituídas por novas. Deixado iluminação no pátio da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202309169 | STE |  | K094A044 | MOTOR N4 60 Hz | 3276.004-4 | 202323 | 05/06/2023 08:16:27 | Durante a execução da SSA 202308914, foi constatado que o resistor de aquecimento do motor N4 encontra-se aberto. Verificar e solucionar defeito. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202326 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado o desacoplamento do motor elétrico da unidade compressora e enviado o mesmo para substituição do resistor de aquecimento na oficina elétrica SSA 202310295. Após retorno, executado o acoplamento novamente do motor e as devidas conexões elétricas pelo setor MEG3 na SSA 202312163. Equipamento pronto para ensaio a realizar-se na SSA 202310278.
202309168 | STE |  | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202323 | 05/06/2023 08:16:44 | Solicitamos actualizar diseño 5204DC15216E-R3 debido a substitución de controlador de temperatura solicitado en SSA 202308377. Diseño As Built en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202433 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202309161 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202323 | 05/06/2023 08:17:01 | Solicitamos actualizar diseños: 5100DCG7461, pagina 31; y 5100DFG7417, Pag 14. Referente a modificaciones realizadas con SSA 202308604. Disponibilizar y garantizar diseños actualizados en el archivo técnico. Diseño as built en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202329 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/29: Emitida SRA-IB-000151/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202309126 | AIM |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202322 | 02/06/2023 15:36:40 | Verificar motivo por el cual el dial del termostato se encuentra en 19°C, la temperatura de retorno en 23°C y la unidad no entra en ciclo de refrigeración. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202324 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado termostato inoperante, emitida SSA derivada 202309880 a IEQ2 solicitando parecer técnico sobre substitución del controlador por un nuevo modelo, de control digital.
202309059 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202322 | 01/06/2023 14:46:06 | Substituir reator vapor de sódio de 600W com defeito da luminária 67-09, constatado na inspeção da iluminação monumental SSP 20234827. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202339 | JAIR FORQUIM | Encontrado reator inoperante, substituído por outro novo de mesmas características técnicas da luminária 67-09. Deixado em condições normais de operação.
202308979 | STE | 202307903 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 01/06/2023 17:09:33 | Dispor no almoxarifado 6 lâmpadas Led, código 716217. Material para aplicação imediata. Não foi possível emitir empenho no SAP para o material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 731
202308897 | STE | 202308881 | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 11:06:14 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas Led,código 716217. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202330 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 726
202308881 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 08:58:04 | Substituir lâmpadas queimadas nos poços da turbina das UN08(3 lâmpadas), UN06(4 lâmpadas e 1 vidro da luminária), UN03(1lâmpada), UN02(4 lâmpadas), localizadas na cota 92. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Serviço realizado durante a manutenção preventiva da SSP 20232667.
202308857 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202322 | 30/05/2023 08:19:04 | Recompor aterramento em escada marinheiro, localizada dentro da sala do gerador diesel 50Hz e aterramento da escada dentro da sala do gerador diesel, que dá a acesso a sala de bombas na cota 133. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202330 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado conexão mecânica com chapa chata de aço carbono e conexão de cabo terra existente no local ao guarda corpo da escada no acesso aos tanques de combustível do Gerador Diesel lado MD. Deixando o aterramento normalizado na escada.
202308714 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202321 | 25/05/2023 14:16:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 144. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202326 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Durante execução da SSA foram encontradas 13 luminárias de emergência sem vidros de proteção. Estas foram substituídas por outras novas com vidros e deixadas em condições normais de operação. Fotos em anexo.
202308712 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202321 | 25/05/2023 14:16:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 127. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a falta de vidro de proteção em 3 luminárias do sistema de iluminação de emergência da elevação 127m. As mesmas foram substituídas por novas, com vidro. Deixado sistema de iluminação de emergência de elevação 127 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos das luminárias substituídas em anexo.
202308710 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202321 | 25/05/2023 14:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 122. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202325 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a falta de vidro de proteção em 7 luminárias do sistema de iluminação de emergência da elevação 122m. As mesmas foram substituídas por novas, com vidro. Deixado sistema de iluminação de emergência de elevação 122 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos das luminárias substituídas em anexo.
202308704 | STE |  | K046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.040-8 | 202321 | 25/05/2023 14:30:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminárias de emergência se encontra sem vidro na elevação 108 eixo BC U12. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado que uma luminária pertencente ao sistema de iluminação de emergência da elevação 108 eixo BC se encontrava sem vidro. A mesma foi substituída por luminária nova. Deixado iluminação de emergência da elevação 108 eixo BC em condições normais de funcionamento e operação.
202308703 | STE |  | J045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.007-6 | 202321 | 25/05/2023 14:32:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias luminárias de emergência se encontram sem vidro na elevação 108 eixo AB. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202324 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foram encontradas 7 luminárias de emergência sem vidro na el.108 eixo AB. Foram instalados vidros provenientes da SSA 202212000 (troca de luminárias da cruzeta interior da U14), normalizando a condição das luminárias. Fotos em anexo.
202308701 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202321 | 25/05/2023 14:46:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo CD, AMD4. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de tampa na caixa de passagem. Confeccionado tampa em chapa galvanizada e instalada na caixa de passagem. Material fornecido pelo setor MMU3.
202308699 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202321 | 25/05/2023 15:02:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 127 eixo CD U9A. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202325 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado caixa de passagem sem tampa e foi recolocada tampa que faltava. Material utilizado proveniente de sobras de montagem, disponível na sala de oficina da MEG3, cota 127. Foto em anexo.
202308698 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202321 | 25/05/2023 15:03:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 122 eixo AB U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado caixa de derivação de eletrocalha aberta na U17 da EL. 122. Realizado fechamento da mesma assim deixando em condições normais de instalação.
202308697 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202321 | 25/05/2023 15:13:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo CD AMC1. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tampa de caixa de derivação de eletrodutos aberta na EL.108 AMC1 conforme foto em anexo. Realizado o fechamento da mesma e assim deixando em condições normais a instalação.
202308696 | STE |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202321 | 25/05/2023 15:19:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 214 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Durante a inspeção na cota 214 60hz, constatamos que 8 caixas de passagem de cabos estavam sem tampas. Recolocamos as existentes no local e para as que estavam faltando, utilizamos as peças produzidas previamente pelo laboratório, por meio de uma impressora 3D. Esses itens foram devidamente instalados, conforme documentado nas fotos anexas.
202308695 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202321 | 25/05/2023 15:20:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 133 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202325 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado caixa de passagem com tampa, mas aberta. Foi fechada a tampa de deixada em condições normais. E foi encontrado uma caixa de passagem aberta com cabos de comunicaçâo e eletrodutos sem uso na unidade 13. Foi emitida SSA 202308695 para Mel 3 verificar e solucionar problema encontrado. Também foi encontrado eletroduto sem uso com derivação de uma tomada, eletroduto foi retirado, e devolvido para sucata. Fotos em anexo.
202308694 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202321 | 25/05/2023 15:36:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias caixas de conexão se encontram sem tampa na elevação 144 60Hz. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202327 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Tampado as caixas de conexão e passagem que se encontravam com tampa abertas, referente a iluminação e tomada na elevação 144, 60Hz. Deixado o sistema de iluminação e tomada em condições normais de utilização.
202308693 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202321 | 25/05/2023 15:42:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U16 e A U18A se encontram sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202325 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramento desde a UN16 ao bloco V1 nas escadas , proteções metálicas de tubulações expostas, caixas de passagem e cercados nas cotas 115, 124 e 133 respectivamente.
202308692 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 25/05/2023 15:44:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas na AMC se encontram sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202336 | JAIR FORQUIM | Realizado recomposição de aterramento em cercados do AMC1/3 das cotas 108/115/133 e guarda corpo no AMC1/3 da cota 144. As conexões metálicas soldadas foram pintadas na cor amarela e no cercado do CO2 da cota 115 foi pintada na cor vermelha pelo setor MCI4.
202308691 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 25/05/2023 15:46:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U12 e a U15 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202326 | JAIR FORQUIM | Foi identificado os pontos de falta de aterramento e, feito a instalação dos cabos de aterramento nas escadas, plataformas e guarda-corpo, conforme solicitado pelo grupo de trabalho.
202308689 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 25/05/2023 16:08:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U09 e a U11 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202327 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da U09 a U11, nas elevações da casa de força.
202308688 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202321 | 25/05/2023 16:08:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U05 e a U08 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202329 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramento nas estruturas metálicas localizadas entre a U05 e U08 das elevações 133 a 92 da casa de força, conforme identificado no grupo de inspeção das instalações industriais.
202308687 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202321 | 25/05/2023 16:09:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas entre a U01 e a U04 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202330 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da U01 a U04, nas elevações das cotas 78, 115, 122 e 133.
202308686 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202321 | 25/05/2023 16:09:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas no AMD se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho, foram realizadas as recomposições dos aterramentos de diversas estruturas metálicas localizadas nos blocos da AMD1 a AMD4, nas elevações da casa de força.
202308683 | STE |  | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202321 | 25/05/2023 16:09:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas estruturas metálicas localizadas na elevação 144, blocos I01 e I02 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado pontos de aterramentos ausentes na EL144 trecho I conforme fotos em anexo, realizado recomposicao dos cabos e conectores utilizando materiais provenientes da SSA 202308688 assim normalizando o aterramento dos locais.
202308681 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202321 | 25/05/2023 16:10:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma escada metálica localizada na elevação 144 bloco H03 se encontra sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202329 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada escada metálica sem aterramento na cota 144, bloco H03. Foi efetuado aterramento da escada conforme fotos em anexo. Material aplicado proveniente de sobras armazenadas na oficina da MEG3, cota 127.
202308678 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202321 | 25/05/2023 16:10:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas se encontram sem aterramento na barragem principal entre o bloco F1 e F18. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202330 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Encontrado estruturas sem aterramento, logo realizado a instalação de cabo de aterramento e solicitado a MMU3 realizar a solda de chapas entre módulos das grades. Emitido SSA 202410139 para MCI4 realizar a pintura das chapas.
202308504 | STE | 202308449 | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202321 | 22/05/2023 09:59:23 | Dispor no almoxarifado uma tomada trifásica de 63A/460V, código almox. 670839. Emitido empenho 451416. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202327 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 670839 (CAJA SOBREP TOMA 3PT 1DISY 3P 63A) el 28/06/23 (4500069000/130). Saldo actual en stock 17 un. Política ZM=15/30.
202308501 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 22/05/2023 08:45:20 | Realizar fabricacao de caixa/bau para ferramentas em madeira para ser fixado em carrinho. O bau devera ter porta, puxador e tranca com chave. Em anexo seguem detalhes. Informacoes sobre a confeccao tratar com Patrick, ramal 9537. | MEG3 | MCI2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202329 | ADELAR FRONZA | Foi fabricado uma caixa de madeira para ferramentas com divisórias, porta e fechadura.
202308449 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202321 | 22/05/2023 08:25:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na elevação 144 eixo CD U15 se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202328 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 tomada 460V/63A quebrada e substituída por outra nova de mesmas características na UN15, cota 144 , eixo CD. Medido tensão entre as fases: AB=460V/BC=461V/AC=463V, realizado teste de sequência de fase obtendo resultado satisfatório . Fotos em anexo.
202308445 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U16 e o Bloco V1 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202308441 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem da margem direita se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202322 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202308438 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202321 | 22/05/2023 09:59:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U5 e U8 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202325 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202308377 | STE |  | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202320 | 19/05/2023 11:11:53 | Verificar motivo por el cual la sala de técnicos MEG3 se encuentra a 27°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202322 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encontrado dial en 27°C, Emitida SSA Derivada 202308410 a IEQ2 sobre propuesta de substitución de controlador de temperatura por uno con ajuste digital bloqueable. Luego de parecer favorable, fue substituido el controlador. Controlador instalado: Full Gauge cod.: 718339. Dejado ajuste en 22,5°C. Emitida SSA 202309168 para IEQ2 Solicitando actualización de diseño, Emitida SDS 14861 Para creación de LMR y Emitida Recomendación n° 2851 solicitando actualización de Orden de Ajuste.
202308233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 17/05/2023 14:49:14 | Confeccionar 15 unidades de 5 modelos diferentes de tampas para conduletes na impressora 3D, nas medidas de 1'' e 1 1/2''. Essas tampas serão utilizadas para fechar conduletes com tampas danificadas no circuito de iluminação de emergência, localizado na cota 83 da barragem principal. Modelos e medidas das tampas em anexo. Sr. Valdinei ciente. | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202327 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202307988 | STE |  | K048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.042-4 | 202319 | 12/05/2023 11:37:42 | Verificar e solucionar motivo pelo existem diversas luminárias do sistema de iluminação de emergência sem vidro na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202324 | EDSON FERREIRA | Verificado a falta de vidros das luminárias de emergência da cota 98 60HZ. Foi instado vidros e luminárias novas. Deixado luminárias em condições normais de operação. Lista de substituição em anexo.
202307983 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 12/05/2023 14:07:59 | REPARAR FURADEIRA ELÉTRICA , MARCA BOSCH, MODELO GSR 18V-ECFC2, SÉRIE 80200004, QUE APRESENTA FALHA, NÃO LIGANDO O MOTOR AO ACIONAR O GATILHO. FURADEIRA ACOMPANHA : CAIXA PLÁSTICA, MANDRIL PARA BROCA SDS, MANDRIL 90º, MANDRIL RETO , CARREGADOR DE BATERIA , BATERIA 18V, 3,0Ah, E PUNHO DE APOIO. | MEG3 | ILA2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202321 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a que el engranaje reductor se encuentra trabado. Dar de baja. Se solicita que el mismo quede como material reaprovechable. No liberado para uso.
202307982 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202319 | 12/05/2023 11:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo existem diversas luminárias do sistema de iluminação de emergência sem vidro na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202325 | EDSON FERREIRA | Verificado a falta de vidros das luminárias de emergência da cota 98 50HZ. Foi instado vidros e luminárias novas. Deixado luminárias em condições normais de operação. Lista de substituição em anexo.
202307980 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202319 | 12/05/2023 11:07:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há diversas caixas de conexão com tampa aberta na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | GABRIEL ARNO ARENHART | Encontrado diversas caixas de conexão pertencentes aos sistemas de iluminação e tomadas da elevação 98 com suas tampas abertas. Realizado o fechamento adequado das mesmas com a utilização de tampas de alumínio fabricadas com sobras de materiais da oficina da SMMU.DT. Deixando sistema de iluminação e tomadas da elevação 98 em condições normais.
202307977 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202319 | 12/05/2023 11:06:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tomada 460V instalada na elevação 98, U17, eixo BC se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202327 | JAIR FORQUIM | Foi realizada inspeção e constatado na unidade 17 que a tampa da tomada 460V encontrava-se com defeito. Foi substituída a tampa defeituosa por uma tampa usada em boas condições proveniente do deposito da MEG3, solucionando o problema.
202307973 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202319 | 12/05/2023 11:31:09 | Solicitamos atualizar desenhos 5100DCG7461 páginas 31 e 38 do desenho 5100DFG7417, página 14, referente a modificação realizada com a SSA 202305279. Disponibilizar e garantir desenhos atualizados no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202350 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000151/2023. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202307968 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202319 | 12/05/2023 09:40:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há diversos pontos sem aterramento ou com o aterramento soltos na elevação 98. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202328 | EDSON FERREIRA | Recomposto aterramento conforme registro fotografico em anexos, da U01 a U04 na cota 98. Deixado o aterramento em condições normais.
202307961 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202319 | 12/05/2023 08:17:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual algumas luminárias do sistema de iluminação de emergência das cotas 60 e 57 se encontram sem vidro de proteção. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202323 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado luminária da iluminação de emergência sem vidro na UN04, cota 60. Devido a falta de vidro em estoque no almox.foi substituída a luminária por outra nova de mesmas características.
202307940 | STE | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202319 | 12/05/2023 08:37:07 | Fabricar na impressora 3D, 150un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a serem instaladas da UN01 até UN9A, cota 92. Amostra entregue ao Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202326 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202307939 | STE | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202319 | 12/05/2023 08:37:19 | Fabricar na impressora 3D, 150un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a serem instaladas da UN10 até UN18A, cota 92. Amostra entregue ao Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202325 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 150 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202307803 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202319 | 10/05/2023 14:15:16 | Realizar pintura de identificacao dos suportes dos projetores da ilumincacao monumental que estao localizados na EL.225 trecho BLD abaixo das torres de distribuicao entre os blocos D9 e D23. Segue em anexo os desenhos correspondes para seguir como gabarito. Eliminar identificacoes previas que estejam nos suportes e realizar as novas tal qual foi realizado na barragem. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202437 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó la limpieza de superficie y las identificaciones con pintura PU en el color negro.
202307767 | STE | 202307672 | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202319 | 10/05/2023 14:16:11 | Emitir parecer técnico referente a instalação de luminária na região do quadro QDLF, acesso ao prédio da manutenção na GIS, cota 128. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una luminaria código 714351 alimentándolo desde el circuito 10 del QDLF. Ver diseño adjunto.
202307674 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202319 | 10/05/2023 14:16:29 | Solicitamos realizar pintura de color verde en los electroductos y cajas de conexión instalados en los filtros de arena de la ETA-1. Tuberías instaladas durante ejecución de SSA: 202305279. Fotografías de tuberías en anexo. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202307502 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202319 | 08/05/2023 14:28:12 | Verificar motivo por el cual el flujostato de confirmación de recalque de la ETA1, posición FS-E05-108, actúa de manera intermitente. | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202320 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO CONFECÇÃO DE CARRETAL 3" COM LUVA DE 1/2" E EFETUADO A INSTALAÇÃO DO FLUXOSTATO. REALIZADO CONEXÃO ELÉTRICA POR EQUIPE DE MEG3 . REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS E VERIFICADO A CORRETA ATUAÇÃO. OBS: FLUXOSTATO RETIRADO DO ALMOXARIFADO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA CONFORME OC 450007012.
202307271 | STE | 202306538 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202318 | 02/05/2023 15:54:25 | Emitir parecer técnico referente a instalação de ponto de alimentação para futuros eventos no hall de entrada, próximo ao posto de segurança da margem direita, lado jusante na cota 145. A fim de evitar lançamento de cabo provisório a cada evento a ser realizado no local. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar caja de conexión cód. 638579 en el hall de la elevación 145 equipada con un disyuntor 3P 50A código 713041 y con bornes para distribución de las cargas, alimentándolo desde el disyuntor actualmente instalado en el QL-9A131 utilizado para los eventos realizados en el citado local. Lanzar cable de 16mm2 código 159093 desde el QL hasta la caja a ser instalada conforme diseños adjuntos.
202307205 | STE |  | K053E006 | QUADRO QL-7.9 I10 - EL. 214 | 0698.426-6 | 202318 | 02/05/2023 08:41:02 | - SOLICITO PINTURA ESCRITA, PARA EVIDENCIAR E DESTACAR, CHAVE DE ACIONAMENTO DA ILUMINACAO VIARIA COTA 225, NO PAINEL QL-7.9, COTA 214, PROXIMO A JUNTA DOS BLOCOS ( I9 E I10). DESCRICAO: " ACIONAMENTO ILUMINACAO VIARIA"(FOTO DO PAINEL EM ANEXO) - REPLICAR PARA OS QLS -7.2 E 6.1 NA MESMA GALERIA | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202321 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación con pintura PU color negro.
202307050 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202317 | 27/04/2023 08:44:58 | Substituir tomada trifásica de 63A/460V com defeito, alimentação proveniente do disjuntor 523-10 do QM-02, localizada na região da SE 66/13,8KV, AMD-2, cota 144 (chegada do cabo a óleo). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202330 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 63A 460V danificada na EL144 AMD2 a montante, realizado substituicao por outra nova de mesmas caracteristicas solucionando o problema. Realizado medicoes de tensao de 460V entre fases.
202306555 | STE | 202306538 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202316 | 19/04/2023 14:31:54 | Solicitamos apoio para realizar perfuração de 40mm de diâmetro no teto da elevação 145 , jusante, para lançar cabo 4x10mm² a fim de atender evento "50 anos do tratado da Itaipu". | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202317 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de 40mm no teto da cota 145, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202306484 | STE | 202210054 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202316 | 18/04/2023 16:33:19 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito 52.9 do CK-02 não realiza manobra de fechamento. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202318 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado retirada do disjuntor da base, para verificação e limpeza do mecanismo em bancada. Não encontrado falhas. Reinstalado o disjuntor em perfeitas condições de uso. Tensão com disjuntor fechado = AB: 460,5V/ AC: 458,7V/ BC: 458,5V.
202306322 | STE | 202306202 | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202315 | 14/04/2023 16:42:26 | Emitir Parecer Técnico referente a relocação de luminárias das passarelas metálicas a fim de realizar as manutenções preventivas com maior segurança,localizadas na cota 141 dos blocos F21/F29/F33 da Barragem Principal. Situação levantada pelo grupo de segurança da SMMG.DT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías de modo a que la mano francesa quede a 2,6m desde el nivel de la pasarela metálica, con esto la lámpara queda a una altura aproximada de 2,25m.
202306297 | STE | 202306200 | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202315 | 14/04/2023 14:09:55 | Emitir Parecer Técnico referente a relocação de luminárias das passarelas metálicas a fim de realizar as manutenções preventivas com maior segurança,localizadas na cota 141 do bloco F1 á F19 da Barragem Principal. Situação levantada pelo grupo de segurança da SMMG.DT. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías de modo a que la mano francesa quede a 2,6m desde el nivel de la pasarela metálica, con esto la lámpara queda a una altura aproximada de 2,25m.
202306121 | STE | 202305268 | P047A009 | FAN-COIL DAC-9A05 PROGRAM-TREINAM DUTOS/AGREG E ACESSORI | 0815.028-1 | 202315 | 12/04/2023 16:14:20 | SOLICITAMOS VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ATUADOR DA VÁLVULA ELETROMECÂNICA 3 VIAS ESTÁ INOPERANTE. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202323 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Resoldadura de regulador de tensión LM317, reconstrucción de pistas, verificación de conexiones eléctricas. A falta de información técnica por tratarse de una electroválvula antigua no se consigue ensayar en Lab. Abierta derivada para sector emisor a fin de realizar ensayos en campo. Liberado para uso.
202305746 | STE | 202305588 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202314 | 04/04/2023 08:23:13 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante referente falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202317 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada al contratista y resueltas conforme documento de Registro de Conformidades enviado por la SMMG (en adjunto).
202305623 | STE |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202314 | 03/04/2023 14:21:59 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en el SAT el diseño 5204-DF-C1007-P-R3, página 7, del panel KX-01, referente a la sustitución de fuente 24VCC posición G1(SSA:202304597). Diseño en anexo. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202326 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000140/2023
202305081 | STE | 202304855 | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202313 | 27/03/2023 08:05:47 | Realizar abertura e posteriormente fechamento da canaleta em alvenaria para substituir eletroduto danificado da iluminação monumental na UN18A, trecho H12/13, cota 144. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202313 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición del piso para posibilitar la sustitución del electroducto. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202305007 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202312 | 24/03/2023 08:49:01 | Substituir lâmpada tuboled de 20W com defeito no 5°P (9un), 4°P(6un), 3°P(3un), 2°P(4un) e 1°P(3un).Defeito detectado durante a inspeção preventiva, SSP 20231033. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202316 | JAIR FORQUIM | Realizado substituição de lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, sendo 9 unidades no 5°Piso, 06 unidades no 4°Piso, 03 unidades no 3°, 04 unidades no 2°Piso e 03 unidades no 1°. Sm: 448867 e DM: 70031153. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202304841 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202312 | 22/03/2023 16:46:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR modelo G566, número de série 0004027000474 e ramal 9532 se encontra com defeito em seu teclados. TRM já entregue ao senhor Paulo. | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 9532, el NS del TMR es RTF222101680 y el NS del cargador RTA213503276, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso
202304708 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202312 | 21/03/2023 16:25:58 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2177, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 1013, 1014, conforme SSA´s 202303529 e 202303530. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000076/2023
202304706 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202312 | 21/03/2023 16:26:12 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2175, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 9A15, 9A16, conforme SSA´s 202303529 e 202303530. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304705 | STE |  | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202312 | 21/03/2023 16:26:23 | Solicitamos atualizar e disponibilizar no arquivo técnico, desenho 5204-DF-G2176, devido ao retrofit realizado nos DAC´s 9A12, 9A13, 9A14, conforme SSA´s 202303521, 202303523, e 202303527. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202304539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202312 | 20/03/2023 09:37:01 | Realizar pintura na cor AMARELA padrão itaipu, em totens metálicos de tomadas. Foto em anexo. Contato William, ramal 9181. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202315 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202304498 | STE | 202303531 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202312 | 20/03/2023 09:37:16 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Comunicaciones 60Hz localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 10. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento das temperaturas e umidades por uma semana. Resultados estão no relatório anexo.
202304497 | STE | 202303529 | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202312 | 20/03/2023 09:37:41 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Comunicaciones 50Hz localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 9. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizadas medições (monitoramento). Ver relatório anexo.
202304496 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202312 | 20/03/2023 09:38:01 | Solicitamos a realização de pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 60Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219805. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202304487 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202312 | 20/03/2023 09:38:14 | Solicitamos realizar pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 50Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219804. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202347 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202304430 | STE | 202304392 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202311 | 17/03/2023 09:37:31 | Dispor no almoxarifado 25 lâmpadas tuboled , código 712981. Emitido empenho 446635. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202316 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 780 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 17/04/23 (4500069735/50). Saldo actual en stock 630 un. Política ZM=1200/2500.
202304392 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202311 | 16/03/2023 15:07:32 | Substituir 25 lâmpadas led inoperantes do edifício de produção, sendo 8 no 3º , 7 no 2º e 10 no 1º piso. (Código da lâmpada 712981). | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição das lâmpadas tuboled com defeito do EP 60Hz por outras novas de mesmas características, sendo 8 no 3º piso, 7 no 2º piso e 10 no 1º piso. Deixado em condições normais de operação.
202304228 | STE |  | K053E020 | QUADRO QL-8.5 F33/34 - EL. 144 | 0698.482-0 | 202311 | 17/03/2023 07:27:54 | Realizar identificação do quadro elétrico QL-8.5, localizado no bloco F34/35, barragem principal.Fotos em anexo do quadro e da localização. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202311 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del eléctrico QL-8.5 con pintura PU color negro.
202304202 | STE | 202210054 | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202311 | 14/03/2023 07:12:31 | Realizar conexão dos cabos do novo circuito de tomadas 460V/63A, provenientes da cota 132, no quadro CK-02, disjuntor 52.9, conforme SSA 202210054. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202311 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la conexion de los cables HT581A, HT581B, HT581C. en el disyuntor 52.9 bornes de salida A9,B9,C9. Realizadas mediciones. Resistencia de aislación 500Vcc@1min HT581A contra tierra: 175Mohm. HT581B contra tierra: 85Mohm. HT581C contra tierra: 215Mohm. Humedad:68%; Temperatura: 30°c. Emitida SSA solicitando actualizacion de diseños para IEQ2 del CK-02 202304619. Dejado el panel en condiciones normales.
202304188 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202312 | 24/03/2023 07:05:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual las escaleras tipo marinero de la galería BLD elevación 214 se encuentran sin conexión a tierra. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20230886. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202317 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento das escadas marinheiros na elevação 214, localizá-las na BLD.Fotos em anexo.
202304105 | STE | 202304092 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202311 | 13/03/2023 16:38:14 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada para alimentar cafeteira com potência de 1340W/220V, na sala anexa ao Despacho de Carga, cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | PT no favorable. El área cuyas instalaciones se encuentran preparadas específicamente para este tipo de cargas es la denominada COPA, caso exista insuficiencia en el número de tomacorrientes, el tomacorriente debe ser preparado en esta área.
202304102 | STE | 202303521 | P096A001 | PDAC-9A12 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A12 | 0830.047-0 | 202311 | 13/03/2023 16:38:33 | Solicitamos apoyo para el registro de temperatura de ambiente y humedad por el periodo de una semana en la sala de Servidores SCADA localizada en la cota 135, de la casa de Maquinas, Unidad 9A. | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202311 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado monitoramento em dois pontos das temperaturas e das umidades relativas do ar, desde as 15h00 do dia 16/3/2023 até dia 23/03/2023 às 15h00. Resultados em relatório anexo.
202303372 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 01/03/2023 16:40:55 | Solicito confeccionar 2 caixas de madeira , com porta e fechadura, na cor amarela, afim de usar como apoio (MANUTENÇÃO DAS BATERIAS) nas seguintes cotas 133/50HZ, U08 p/ (CARRINHO ELETRICO) e 115/60HZ U10 p/ (GENIES). Desenho e medidas das caixas em anexo. Duvidas Edson (R.9533). | MEG3 | MCI2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202316 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Se realizó la confección de dos cajas con chapas de compensado de 15mm en las medidas solicitadas.
202303356 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202309 | 28/02/2023 15:20:29 | Solicito Realizar pinturas em 4 tampas de conduletes na cor RAL 6019, tampas que foram contruidas na maquina 3D. Material deixado no Patio de pintura. foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202314 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 6019.
202303340 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202309 | 28/02/2023 15:21:07 | Solicitamos realizar pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizados na oficina da caldeiraria, elev.108. Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202341 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202303333 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202309 | 28/02/2023 15:21:21 | Realizar pintura anticorrosiva cor verde cód 6019, nos eletrodutos das luminárias localizadas na cota 141, unidade 1, para evitar oxidação. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202342 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202303176 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202308 | 23/02/2023 15:34:17 | Substituir dois refletores de 200W inoperantes , sendo um localizado na unidade 8 no eixo BC e outro na AMD1, eixo BC. Defeito foi detectado durante execução da SSP 20230994. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | O serviço referente a SSA foi executado durante a preventiva da SSP 20230995.
202302882 | STE | 202302664 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202307 | 15/02/2023 15:55:09 | EM APOIO AO ATENDIMENTO DA SSA 202302664 REFERENTE AO SELF-CONTAINED DAC-0907, EFETUAR MONITORAMENTO DA TEMPERATURA E UMIDADE DENTRO DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA ELEVAÇÃO 124 PELO PERÍODO DE 7 DIAS. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202308 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O monitoramento das temperaturas e das umidades relativas do ar da sala de comunicações da elevação 124 foi feito por uma semana: das 10h do dia 24/02/2023 até as 10h do dia 03/03/2023. A variação de temperatura da sala ficou entre 21,8º C e 23,0º C e a umidade relativa do ar ficou entre 75,0 % e 87,0 %. Mais detalhes no relatório anexo.
202302876 | STE | 202302842 | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202307 | 15/02/2023 15:20:29 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202345 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La instalación del dimmer solicitado no es necesaria, debido a que conforme mediciones de iluminancia realizadas en campo mediante un luxómetro, los valores no se encuentran por encima de las recomendaciones de la ABNT NBR ISO/CIE 8995-1.
202302875 | STE | 202302844 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202307 | 15/02/2023 15:20:13 | Emitir Parecer Técnico referente instalação de dimmer para a iluminação que atende a Work Station da Supervisão da sala do Despacho de Carga, devido a luminosidade estar acima do ideal, sendo possível regular com a instalação do equipamento. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202345 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La instalación del dimmer solicitado no es necesaria, debido a que conforme mediciones de iluminancia realizadas en campo mediante un luxómetro, los valores no se encuentran por encima de las recomendaciones de la ABNT NBR ISO/CIE 8995-1.
202302230 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202306 | 07/02/2023 15:53:40 | Atualizar desenhos em anexo referente a substituição de lâmpadas fluorescente dimerizavéis por lâmpadas tuboled de 20W nas salas de reunião do Edifício da Produção, lado 60hz, SSA 202208658. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000133/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202302044 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202305 | 03/02/2023 13:51:50 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6455-dc-00307 referente a alteração do circuito de alimentação das tomadas do circuito 52.13E do painel QIEC-1A (SSA: 202219428). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202423 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000210/2024 para actualización de diseño.
202301946 | STE | 202301895 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202305 | 02/02/2023 15:08:30 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomadas para alimentação dos dois aparelhos de ar condicionado de 18000Btus e 8 tomadas , 220V, na sala de MMU1 (Água Pura) - cota 115 - região da AMD. Tomadas serão utilizadas para carregadores de baterias de ferramentas, geladeira, bebedouro. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar readecuaciones en las instalaciones eléctricas de la sala de SMMU.DT conforme diseños adjuntos. *Para los tomacorrientes del circuito T4 (heladera y bebedero) y del circuito T2 (tomas comunes): utilizar tomacorriente código 237990 montado en caja de sobreponer 4x2". (Posible cambio de los enchufes de la heladera y bebedero). *Para los tomacorrientes del circuito C4 de los aires acondicionados utilizar tomacorriente código 67210 montado en caja de sobreponer 4x2".
202301769 | STE |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202305 | 31/01/2023 15:14:21 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6201-DC-07611P-R7 EN ANEXO, REFERENTE A LA CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL QFAP AL TABLERO QL-26063 (SSA:202202313). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/25: Emitida SRA-IB-000135/2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202301684 | STE | 202301515 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 31/01/2023 11:00:07 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" reportado en sistema SCADA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202304441 para IME2. La misma fue ejecutada conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301682 | STE | 202301516 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202305 | 31/01/2023 11:00:16 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" en sistema SCADA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA 202304442 para IME2. La misma ejecutada conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301596 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202305 | 31/01/2023 07:07:32 | Realizar manutenção ou substituição do TMR ramal 9537, SN0003576200423, marca NEC, modelo G566d. O aparelho apresenta eventualmente falha no auto falante frontal, muito ruído e chiados. | MEG3 | MEL3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202307 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9537, el NS RTF222100889 y NS del cargador es RTA213503280. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202301445 | STE | 202301441 | K051A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0944.082-8 | 202304 | 26/01/2023 16:00:56 | Dispor no almoxarifado uma luminária led de 24W, código 714350. Emitido empenho 442849.Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202301441 | STE |  | K051A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0944.082-8 | 202304 | 26/01/2023 15:05:27 | Substituir luminária inoperante de 19W led , na escada U10/U11 Eixo CD. Entre as cotas 108 e 98. Defeito encontrado durante inspeção da SSP 20234844. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de 1 luminária LED danificada por outra nova de mesmas características na escada da U10/11. Deixado em condições normais de operação.
202301434 | STE | 202206434 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202304 | 26/01/2023 14:18:21 | Solicitamos apoio para abrir canaleta no piso para embutir eletroduto galvanizado com diâmetro de 27mm no cercado da MAM2, localizado na UN18, cota 133.Desenho em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202310 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e demolição para abertura de rasgo no piso e embutimento de eletroduto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202301341 | STE | 202300644 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202304 | 26/01/2023 10:54:30 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación constante en sistema SCADA de alarma "ETA-1 FILTR TQ_B AGUA_NORM FLUJO ANORMAL". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202304445 a IME2. Ejecutado conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301340 | STE | 202300677 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:39 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "BP_50 ETA-1A AGUA_ POTAB FITLR TQ_B PRES_DIF RDV 0.75bar >LimSup6 ". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Esta pendencia será atendida y gerenciada por la SMIM.DT con la SSA:202300695 a través de la calibración del presostato.
202301338 | STE | 202300678 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202304 | 26/01/2023 10:54:49 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "ETA-1A CARBON TQ_COLEC NIVEL MUY_ALTO". | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202311 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202304444 para IME2. Ejecutado conforme descriptivo: "Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023)."
202301212 | STE | 202301181 | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202304 | 24/01/2023 08:09:35 | Dispor no almoxarifado 3 luminárias LED de 24W, código 714350, para atendimento à SSA 202301181. Emitido empenho 442524. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202311 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 522 un. del material cod. 714350 (LUMINARIA LED ADOS 24W 6500K 85X660) el 17/03/23 (4500067444/20). Saldo actual en stock 522 un. Política ZM=201/400.
202301181 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202304 | 23/01/2023 16:52:48 | Substituir 2 luminárias LED na cota 60, unidade 12 e 1 luminária LED cota 57, unidade 18, inoperantes, (COD: 714350 - LUMINARIA LED SOBREP 24W 6500K ). Encontradas inoperantes durante a execução da SSP: 20230962. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202313 | ALISSON BITTENCOURT | Substituídas 03 luminárias de 24W que encontravam-se inoperantes, código 714350, na UN12 e na UN18, cota 60.
202300960 | STE |  | J090A030 | QUADRO KTA-01 | 0519.001-0 | 202303 | 19/01/2023 10:58:24 | Acompanhar empresa contratada RIEDER na verificação e solução de problemas no funcionamento da ETA-1/ETA-1A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202304 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento de la empresa contratada y brindado apoyo durante ensayos funcionales de la ETA-1/ETA-1A.
202300939 | STE | 202224408 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202303 | 19/01/2023 08:27:49 | Solicitamos apoio para desconectar cabo danificado do circuito de iluminação de emergência E9.1, no contactor K6 do QNB-09 e posterior conexão do novo cabo lançado pela MEG3. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202304 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el apoyo para la conexión del circuito de iluminación E9.1 al contactor K6, realizando la prueba de punto a punto y ensayo de resistencia de aislamiento, que arrojó los siguientes valores: Vcc = 500 Vcc , T=t/1 min ; t° = 22,1 C° ; %RH : 89,1% ( +/Tierra = 4,42 MΩ y - / Tierra = 4,91 MΩ ) BP =7075012. La energización quedará a cargo de MEG 3.
202300471 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202302 | 10/01/2023 13:35:38 | Realizar pintura na cor branca de 100 tampas redondas e 200 tampas retangulares, confeccionadas na impressora 3D. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202304 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato , luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1.
202300146 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202301 | 04/01/2023 13:41:34 | solicitamos a fabricação de uma unidade de cada peça para a aplicação no disjuntor 352-C do quadro QU-03, conforme amostra entregue. | MEG3 | MMU3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202309 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão bucha conforme amostra fornecida pelo emitente e confeccionado também conforme amostra eixo quadrado de 5/8" em aço SAE 1045 com rebaixo e canal para alojamento de anel elástico.
202224486 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 16/12/2022 16:13:38 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL VOLT AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. T6-1000; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso. Obs.: * Identificação correta é: IB 3916; **Baterias substituídas.
202224482 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202250 | 16/12/2022 16:13:47 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MULTIMETRO DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 73III; IB-1726; ENTREGADO A SILVIO RIVAS R-2484 | MEG3 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202252 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202224481 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202250 | 16/12/2022 16:13:53 | CAMBIAR BATERÍA Y REALIZAR CALIBRACIÓN EN EL MINI AMPERIMETRO PINZA DIGITAL DE LA MARCA FLUKE, MOD. 771; IB-1618 | MEG3 | ILA2 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202302 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada Limpeza e colocação de baterias. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros (SSA: 202224830). Liberado para uso.
202224430 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202250 | 16/12/2022 10:00:16 | Substituir 19 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes no Edifício de produção, sendo: 2 lâmpadas no 5° piso, 2 lâmpadas no 4° piso, 4 lâmpadas no 3° piso, 4 lâmpadas no 2° piso e 7 lâmpadas no 1° piso. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202252 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 19 lâmpadas tuboled de 20W queimadas por outras novas de mesmas características, no Edifício da Produção, do 1ºP ao 5ºP,lado 50hz.
202224355 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202250 | 15/12/2022 10:12:28 | Realizar pintura na cor AMARELA em caixa plástica para suporte de ferramentas. Contato Patrick, ramal 9537. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202251 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato plástico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12.
202224156 | STE | 202224015 | N053A045 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE GIRO DA LANÇA | 1478.001-1 | 202250 | 12/12/2022 15:35:58 | Solicitamos gestão junto ao fabricante, devido ao equipamento ainda estar em garantia, conforme SSA 202224015, onde solicita a substituição da chave fim de curso 53S4(giro da lança) que se encontra travando quando acionada, e solucionar o porquê a chave fim de curso tipo cruz da translação(44S1) não está desacelerando e parando o limpa grade. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202302 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 2022/50: Realizada gestiones ante el consorcio. Pendencia registrada como item de garantía. SEM 2023/02: Pendencia resuelta. Solicitado a la SMMG.DT la certificación en campo.
202224061 | STE | 202222853 | J052D004 | QUADRO QL-9A242 - EL. 135 | 0698.074-0 | 202249 | 07/12/2022 16:43:09 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de implementação de uma alimentação 50Hz na mesa do assistente 60Hz, do sênior 60Hz e do encarregado de turno de operação. Fotos com identificações dos circuitos existentes em cada mesa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202317 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Extender el circuito T5 y T9 del QL-9A242 a las mesas del sector 60Hz. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado a fin de mantenerlos actualizados (especificar las frecuencias correspondientes a cada tomacorriente). Sustituir el disyuntor del circuito T5 del QL-9A242 por el disyuntor código 65404.
202224054 | STE |  | J055E015 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 169 | 0944.021-6 | 202249 | 07/12/2022 14:43:48 | Substituir luminárias retas base E-27 por luminárias com visor de policarbonato,E-27, na galeria da 169,Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202305 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído luminárias base E-27 com corpo em alumínio com visor de vidro por luminárias retas com visor de policarbonato, da UN01 a UN9A, galeria da cota 169 da Barragem Principal.Serviço realizado pela SOCM.DT com empreiteira,com a SS 809/2022. Material descartado para sucata pelo SOCM.DT.
202224053 | STE | 202224041 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202249 | 07/12/2022 16:21:41 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de nova guilhotina de 30CV,460V trifásico,50HZ, na oficina da Caldeiraria,cota 108.Arquivo das características técnicas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor reserva 52.16 por disyuntor 3P 40A código 607070 y lanzar cable código 717795 para alimentación de la nueva gillotina. Enviar para stock el disyuntor extraido bajo el código 505374.
202223827 | STE |  | K053E016 | QUADRO DE ALIMENTACAO AUX. 220 V EL. 214 U09A/U10 - QAA | 2342.001-5 | 202249 | 07/12/2022 16:21:11 | Efetuar pintura nos eletrodutos na cor verde Ral 6019, que saem do quadro de alimentação QAA, localizado na barragem principal, na elevação 214, entre as unidades 9A/10. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202223826 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202249 | 06/12/2022 14:56:37 | Realizar pintura na cor cinza e identificação do quadro de iluminação QL-6.1, localizado na barragem principal, na elevação 214 , unidade 11. Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202351 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura PU en el color gris RAL 7032 y de identificación color negro del tablero de iluminación QL-6.1.
202223818 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202249 | 05/12/2022 11:42:17 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS (COD. 714176) NOS PÁTIOS DE SECCIONAMENTO (02 UNIDADE), PATIO DE 500KV (05 UNIDADE), PATIO VILA HAYES (03 UNIDADE). | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202336 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 7 luminárias LED inoperantes nas torres dos pátios de 500kv e 220kv da SEMD. As mesmas foram substituídas por novas. Deixado iluminação dos pátios da SEMD em condições normais de funcionamento e operação.
202222864 | SPG |  | J057C005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 500 kV | 1241.009-0 | 202246 | 17/11/2022 16:03:59 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS COMANDOS PARALELOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PISO INFERIOR E SUPERIOR DA GUARITA DE ENTRADA DA SEMD POR SISTEMA DE ACIONAMENTO SIMPLES, DEVIDO NÃO HAVER ESTOQUE DE INTERRUPTORES PARALELOS BIPOLARES NO ALMOXARIFADO. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 20220734. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613
202222699 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202246 | 14/11/2022 11:02:27 | Instalar tampas metálicas na canaleta lado jusante em toda extensão da UN11,na galeria cota 115 conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202248 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fabricación e instalación de rejillas metalicas con apoyo de personal de ST SRL.
202222692 | STE | 202222117 | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202246 | 14/11/2022 11:02:48 | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de relé falta de fase "WEG mod:RMW17-FSF" que se encontro averiado durante ejecución de SSA:202222117. OB: Utilizado rele FSF similar cod. almacen Nro: 709247 de forma provisoria. Anexo fotos del relé sin sobresaliente. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202246 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Mantener el material cod. SAP: 709247 instalado. El mismo atiende la aplicación.
202222683 | STE | 202222629 | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202246 | 14/11/2022 10:20:56 | Emitir parecer referente a indicios de desgaste en aisladores del barramento de los puentes N13/N14, ocasionados por los pantógrafos. Encontrado durante ejecución de SSP:20222907. Anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202321 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida las SSAs derivadas para encontrar el problema y solucionarlas. Se verificó el daño a los aisladores causado por los pantógrafos. Se solucionó el problema modificando el soporte de la escoba. Encontrado 136 aisladores raspados los cuales no serán cambiados por presentar un desgate superficial sin afectar a el aislamiento de la barra la cual fue medida obteniéndose resultados sin discrepancia y similares al histórico. Será emitida una SSA para monitorear la resist. de aislación de la barra
202222633 | STE | 202222422 | L051A005 | QX-10.2 - EL. 83,00 | 0698.472-7 | 202246 | 14/11/2022 09:27:27 | Tendo em vista a redução da potência instalada, solicito a emissão de parecer técnico referente a possibilidade de reduzir a secção transversal dos cabos dos circuitos E1, E2 e E3 do QX-10.2. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202311 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | *Reducir la sección de los circuitos E1, E2, E3 y E4 conforme diseños en adjunto. *Realizar actualización del cuadro de cargas del documento 6151DC00042P conforme instalado en campo.
202222629 | STE |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202246 | 14/11/2022 08:09:16 | Durante ejecución de SSP:20222907 Encontrados algunos aisladores del barramento de los puentes N13/N14 con indicios de desgaste ocasionados por los pantógrafos. Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202322 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado que la parte inferior del soporte de las escobas de los pantógrafos se encontraba raspando los aisladores. Realizada retirada de los pantógrafos para recorte de soporte (10mm) conforme P.T. IEQ2 SSA 202305956. Efectuado ensayo de resist. de aislación (500Vcc/1min) de las barras de alimentación de los PN13/PN14 , (F/T) R/S/T=2.86/3.31/3.06Mohm; (F/F) RS/ST/RT=6.30/6.46/6.51Mohm;%H=72; T:28°C.Ademas se transladaron los puentes desde AMD a la U18A, sin constatar anormalides. Anexo fotos.
202222458 | STE |  | K054B008 | QUADRO QL-7.6 H3/4 - EL. 114 | 0698.423-1 | 202245 | 10/11/2022 07:44:14 | Efetuar repintura da identificação do painel QL-7.6 que se encontra pouco legível. Painel localizado na barragem principal elevação 114 bloco H3. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221991. Foto do painel em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202325 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del panel QL-7.6 con pintura PU color negro.
202222254 | AIM |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202244 | 04/11/2022 16:51:02 | Com a finalidade de reduzir as manutenções, substituir as atuais lâmpadas LED de 30W instaladas ao redor do eixo da turbina das unidades geradoras por outro modelo. Foto com as especificações das lâmpadas atualmente utilizadas e da verificação de temperatura no local em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202221817 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 01/11/2022 15:34:20 | Confeccionar na impressora 3D, 100 unidades de ganchos de fixação para grades de luminárias equipadas com lâmpadas tuboled. Os referidos ganchos serão utilizados para a substituição de algumas unidades que se encontram desgastadas em diversas luminárias espalhadas por várias áreas da usina. Modelo de referência entregue ao Sr. Valdinei. Foto em anexo. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202250 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 8,5 GRAMAS / UN.
202221814 | STE | 202206434 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202244 | 31/10/2022 08:46:13 | Dispor no almoxarifado 40m de eletroduto 3/4",código almox.327832. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202251 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron reservados 40 m. del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4") el 22/12/22. Creada reserva nro. 440359 de 40 m. valida hasta el 20/12/2024. OBS: DEMPRO 442.
202221703 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 31/10/2022 15:36:02 | Realizar confecção de caixa para ferramentas para o caminhão hidrabasket da MEG3 na impressora 3D. Deixado modelo para obter medidas com responsável na sala da impressora 3D. Dentro do possível fazer identificação " MEG-3" na parte frontal da caixa. Dúvidas podem ser tratadas com Patrick, ramal 9537. | MEG3 | ILA3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 3875 GRAMAS / UN.
202221632 | AIM |  | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202243 | 26/10/2022 14:48:44 | Solicitamos melhorias ou instalação de proteção sobre o eixo de acionamento do sistema de translação da ponte , pois durante os ensaios de tensão e corrente dos motores na SSP 20223304, PONTE GRUA AUX N11, foi observado que o eixo se encontra muito próximo ao painel, oferecendo risco de contato com a parte girante durante os ensaios. Fotos e vídeo em anexo. Obs.: Estender para a ponte N12. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202221115 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202242 | 18/10/2022 09:39:45 | Substituir 23 lâmpadas tubulares Led de 20W inoperantes, nas salas de controle local na cota 108. Sendo nas salas U10/11(3 lâmpadas), U12/13(8 lâmpadas), U14/15 (9 lâmpadas), U16/17 (3 lâmpadas). | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 23 lâmpadas queimadas nas salas de controle local 60Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixada iluminação nas salas de controle em condições normais de funcionamentos.
202221114 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202242 | 18/10/2022 09:40:38 | Substituir 29 lâmpadas tubulares Led de 20W inoperantes, nas salas de controle local na cota 108. Sendo nas salas U1/2 (1 lâmpada), U3/4 (16 lâmpadas), U5/6 (3 lâmpadas), U7/8 (2 lâmpadas), U9/9A (7 lâmpadas). | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 29 lâmpadas tuboled inoperantes nas salas de controle local 50hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixado iluminação das salas de controle local em condições normais de funcionamento e operação.
202221002 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 | 17/10/2022 14:28:50 | Substituir lâmpadas tubulares LED 18W inoperantes, sendo: 3 lâmpadas no 5° piso, 4 lâmpadas no 4° piso, 1 lâmpada no 3° piso, 2 lâmpadas no 2° piso e 2 lâmpadas no 1° piso, totalizando 12 lâmpadas. Detectado durante a execução da SSP:20220430. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202243 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído lâmpadas tuboled de 18W inoperantes no 5° piso: 3 lâmpadas, no 4° piso: 4 lâmpadas, no 3° piso:1 lâmpada, no 2° piso :2 lâmpadas e no 1° piso :2 lâmpadas.
202220164 | STE | 202220159 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202239 | 28/09/2022 15:15:54 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas tuboled de 20W,cód.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202220159 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202239 | 28/09/2022 14:03:40 | Substituir lâmpadas tubo LED 20W que se encontram queimadas no edifício do corpo de bombeiros. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221574. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202243 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 10 lâmpadas tuboled queimadas no edifício do corpo de bombeiros. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixada iluminação do edifício do corpo de bombeiros em condições normais de funcionamento e operação.
202220121 | STE | 202220106 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202239 | 27/09/2022 15:20:47 | Dispor no almoxarifado 10 lâmpadas tuboled de 20W,cód.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202220106 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202239 | 27/09/2022 11:36:10 | Verificar motivo pelo qual a iluminação da sala 223, do segundo Piso do laboratório electroeletrónico se encontra deficiente. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202243 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado substituição de 10 lâmpadas tuboled,queimadas por outras novas de mesmas características na sala 223 no LQEE.Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202219982 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202239 | 26/09/2022 09:03:30 | Confeccionar Tampas para conduletes varias medias 1'' e 3/4'' para fins de (teste) para solucinar problema tampas danificadas na area industrial. ja acertado com (VALDINEI). | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202245 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 12 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202219976 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 03/10/2022 07:29:34 | Confeccionar caixa em madeira para acondicionar 10 unidades de sinalizadores Led utilizados nas manutenções da iluminação do Túnel rodoviário. Sugestão da caixa, conversado com o sr Adelar. | MEG3 | MCI2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202242 | ADELAR FRONZA | Confeccionar caixa em madeira e pintar na cor amarelo sintético
202219950 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202238 | 23/09/2022 17:17:47 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3800 | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202241 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs: El IB del medidor de aislación es 3200 y la punta de prueba negra fue cambiada.
202219911 | STE | 202219804 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202238 | 23/09/2022 14:30:01 | Emitir parecer técnico referente a realocação de interruptor que alimenta a iluminação na cota 98, para agilizar manutenção. fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar los interruptores a una altura de 1,30m del nivel del piso, extendiendo el circuito correspondiente a través de electroductos galvanizados.
202219910 | STE | 202219805 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202238 | 23/09/2022 17:17:33 | Emitir parecer técnico referente a realocação do interruptor conforme desenho em anexo para agilizar a inspeção da iluminação na cota 98, e evitar riscos ergonômicos, SSA: 202219805. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar los interruptores a una altura de 1,30m del nivel del piso, extendiendo el circuito correspondiente a través de electroductos galvanizados.
202219805 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202238 | 22/09/2022 11:47:11 | Realocar interruptor conforme desenho em anexo para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor. Replicar para as demais unidades geradoras. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202310 | JAIR FORQUIM | Foi realocado interruptores que se encontravam na altura de 4m para 1,3m da altura do piso, para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e, evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor na região do tanque de expansão. Material compartilhado com a SSA 202219804.
202219804 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202238 | 22/09/2022 11:48:04 | Realocar interruptor conforme desenho em anexo para facilitar a inspeção da iluminação nas manutenções preventivas da cota 98 e evitando subidas repetitivas nas escadas de acesso ao interruptor. Replicar para as demais unidades geradoras. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202311 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Reposicionado interruptores bipolares das luminárias LED localizadas na parte superior da sala dos compressores da elev.98 50Hz, eixo CD, sendo instalado novos eletrodutos de 3/4"para o rebaixamento do interruptor ao nivel de 1,30m do piso, conforme desenho em anexo e P.T. SSA 202219911. Emitido SSA 202304487 para pintura dos eletrodutos. Deixado o circuito em condições normais de operação.
202219742 | STE | 202219428 | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202238 | 22/09/2022 14:41:32 | Solicito P.T. referente a SSA 202219428 devido as tomadas T12 e T10 estarem sem cabos de alimentação, pois a interligação do eletroduto foi interrompida pela instalação de porta de vidro conforme mostrado no desenho. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202239 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Desactivar y retirar el tomacorriente T12 y colocar tapa ciega código 65706. Sustituir el tomacorriente T10 por uno de sobreponer, que será alimentado por el circuito 13E del QIEC-1A a través de una bajada con electroducto visible. Ver diseño adjunto.
202219627 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202238 | 19/09/2022 15:57:11 | Solicitamos Actualizar Diseño 6708-DF-G0606-P referente a control de temperatura y rotación en turnos de las maquinas de refrigeración de la sala REDOM del 3er piso. Modificación realizada en SSA 202218642. Diseño as built en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202219533 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202238 | 22/09/2022 08:51:33 | O grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT solicita a fabricação de duas bases niveladoras com formato semelhante ao da foto em anexo. Medidas mínimas da base de 80cm x 30cm. Estas bases serão utilizadas para aumentar a segurança no acesso as luminárias instaladas na região dos reservatórios de óleo localizados na elevação 98. | MEG3 | ILA3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202246 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10500 GRAMAS / UN.
202219370 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202237 | 15/09/2022 09:01:46 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES V.M. 250W, POR PROJETOR DE TECNOLOGIA LED 130W E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA CASA DE MÁQUINA DO MONTA CARGA, 60HZ , SSA 202204880. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Oct/2022: Emitida SRA-IB-000246/2022. jun/2023: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202219306 | STE |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202237 | 14/09/2022 11:44:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da Subestação CV localizada próximo a calha do vertedouro não esta fechando de maneira adequada. Foto em anexo. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202238 | ADELAR FRONZA | troca de dobradiças em porta de alumínio
202219202 | STE |  | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202237 | 13/09/2022 08:02:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual la Elevación Principal del Puente N03 se encuentra inoperante, el mismo fue detectado durante mantenimiento preventivo 4A. SSP 20223302. | MEG3 | MEL2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202238 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Identificado conector da placa de comunicação profibus do inversor da elevação principal mal conectado. Normalizada a conexão, verificado movimento do gancho e liberado o equipamento.
202219077 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202236 | 08/09/2022 17:06:17 | Solicitamos apoio para a realização dos ensaios no Relé de proteção marca Siemens conforme PIC.EQ.0227, OABT4343, para atender a SSP 20223302. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202237 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado apoyo a MEG3 para ensayar el Relé de protección marca Siemens, conforme PIC.EQ.0227 y OABT4343. Fueron medidos los tiempos de disparo para verificar la respuesta en el régimen de sobrecorriente temporizada y sobrecorriente instantánea. Los resultados obtenidos fueron disponilizados al solicitante.
202219016 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:48:39 | Incluir no arquivo técnico desenho referente ao comando do canhão de luz da elevação 225. Falta de desenho detectada durante a execução do comissionamento (SSA: 202217941). Desenho do comando em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Documento número 6101DI19000P publicado y disponible en el SATEDMS.
202219012 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 16:49:03 | Realizar pintura protetiva em 2 carrinhos metálicos tipo prateleira na cor CINZA. Informações Patrick, ramal 9537, Pino 9538. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202238 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202219010 | STE |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:23:55 | Durante comissionamento do quadro de controle do canhão de Luz da elevação 225 (SSA: 202217941), verificou-se que o mesmo opera com corrente de 34,2A, sendo que o disjuntor geral deste quadro é de 32A e o cabo de alimentação do referido canhão é possui secção transversal de 6,0mm². | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202449 | EDSON FERREIRA | CONFORME PARECER TECNICO FOI SUBSTITUIDO DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 32A E CABO 6MM2, POR DISJUNTOR BIFÁSICO DE 40A E CABO 10MM2, DO QUADRO QUE ALIMENTA CANHÃO DE LUZ (SEGURANÇA), LOCALIZADA NA EL 225/50HZ, U01, BARRAGEM PRINCIPAL. EMTIDO SSA202419156 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202218725 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202235 | 01/09/2022 17:17:58 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental de 400w localizados em frente aos condutos forçados, são um total de 6 projetores por unidade, a pintura pode seguir o modelo da foto em anexo. A Numeração correspondente de cada projetor encontra-se no gabarito em anexo. Dúvidas, ramal 9537 (Patrick), 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202312 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202218724 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202235 | 01/09/2022 17:18:07 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental de 400w localizados em frente aos condutos forçados, são um total de 6 projetores por unidade, a pintura pode seguir o modelo da foto em anexo. A Numeração correspondente de cada projetor encontra-se no gabarito em anexo. Dúvidas, ramal 9537 (Patrick), 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202313 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202218704 | STE |  | K059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTOS - CASA DE FORCA | 1040.006-0 | 202235 | 31/08/2022 16:56:52 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental localizados na mureta a jusante, canal de fuga. O modelo para identificação encontra-se em foto em anexo. O primeiro suporte esta localizado na U-10 e sua numeração é 61-01 onde vai sequencialmente até 61-10, após inicia a numeração 62-01 e vai até 62-10 terminando na U-18A. Dúvidas podem ser tratadas pelo ramal 9537 (Patrick) ou 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202304 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202218703 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202235 | 31/08/2022 16:57:18 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental localizados na mureta a jusante, canal de fuga. O modelo para identificação encontra-se em foto em anexo. O primeiro suporte esta localizado na U-1 e sua numeração é 49-01 onde vai sequencialmente até 49-10, após inicia a numeração 410-01 e vai até 410-10 terminando na u-9A. Dúvidas podem ser tratadas pelo ramal 9537 (Patrick) ou 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202311 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro .
202218517 | STE | 202218052 | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202235 | 29/08/2022 09:22:08 | Solicitamos Parecer Técnico referente ao desprendimento de abraçadeiras de fixação do cabo de alimentação do enrolador de cabos, sugerimos uma melhoria na fixação do cabo giboia ao enrolador. Vídeo do desprendimento em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202416 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron fabricados soportes mediante las SSA's 202221200-202223074 y fueron probados experimentalmente en los LR50/60Hz(SSA's 202405342-202405340). El resultado de la ejecución de estas ultimas indicaron la imposibilidad de instalar dicho soporte en el enrollador de cables. Ante esto se propone desenrollar el cable de alimentación principal de enrollador y enrollar nuevamente de tal modo que no quede exceso de cable en la entrada a fin de evitar el movimiento del mismo con el giro del enrollador.
202218197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 11:56:57 | Realizar pintura de carrinho bancada metálico na cor CINZA. Contato Patrick, MEG3. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202236 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202217832 | STE | 202217683 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202233 | 17/08/2022 16:10:40 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de tomada 63A/460V,na estação de trabalho para solda na oficina da Caldeiraria,localizada no AMD1,cota 108. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202243 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente 63A/460V código 670839 a tráves del circuito TF-2 del QFC conforme diseño adjunto.
202217815 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202233 | 16/08/2022 15:46:31 | Durante ejecución de SSP:20224150 constatado relé de protección del transformador de potencia posición (RP1) averiado. Anexo video. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202233 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202217804 | STE |  | J028B001 | QUADRO KM-02 | 0867.002-1 | 202233 | 19/08/2022 08:46:10 | Solicitamos identificar como "EXAUSTOR" no circuito 52.03 do Painel KM-02, localizado na Oficina Mecânica na cota 108, AMD3. OBS. a identificação deve ser pintada para obedecer a padronização do painel. Foto em anexo. Contato Edson(R.9533) | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202308 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de "Exaustor" en el circuito 52.03 del panel KM-02, con pintura PU color negro.
202217704 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202233 | 15/08/2022 11:08:18 | Verificar o funcionamento dos projetores L357/358/360/362/363/385,após conclusão das obras da construção da LT YGUAZU na SEMD sob responsabilidade da ANDE com supervisão da SOCM.DT.Luminárias desconectadas para realizar obra civil e após conclusão serão conectadas. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202342 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção visual nos projetores após conclusão das obras da LT Yguazu na SEMD e constatado funcionamento normal.
202217366 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202232 | 09/08/2022 17:29:15 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 15A NO QUADRO QT-ECB PARA ALIMENTAR NOVO RACK DE TELEFONÍA,SSA 202216585.DISPONIBILIZAR DESNHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202217198 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202231 | 05/08/2022 14:32:18 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.128, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204485. Desenhos dos QXs atualizados na SSA 20210960A. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202417 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000151/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202216917 | STE | 202212249 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202231 | 02/08/2022 16:45:50 | Emitir parecer técnico referente a instalação de um ponto de alimentação monofásico 220V especifico para atender o carregamento das bateias dos equipamentos instalados no caminhão do corpo de bombeiros. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente suspendido desde el techo a través de cabo de acero para alimentación de los equipos instalados en el camión del cuerpo de bomberos. Alimentar desde el circuito #T12 con cables de 2,5mm2 conforme diseño adjunto.
202216738 | STE | 202216466 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:34 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de megger e verificar o disparo do disjuntor 52.5- do quadro TN 3CRL-1 que alimenta o CFAP-SEMD4. | MEG3 | MEL4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202231 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Coordinado y realizado apoyo para realizar ensayo de megger con MEG3, con resultados satisfactorios. Disyuntor 52.5 conectado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202216610 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202230 | 28/07/2022 15:43:19 | Verificar/Solucionar problema en el speaker y bateria (Descarga en poco tiempo) del TMR-9190, Modelo: G566, N.S.:EU917032. | MEG3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202231 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador PRIETO VILLALBA, ALEX DAVID, dicho TMR fue descartado según SSA 202217976 (D) por un problema reincidente, entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9190). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202217976.
202216588 | STE | 202216314 | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINAÇÃO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202230 | 27/07/2022 17:05:45 | EMITIR P.T. PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DO DISJUNTOR 52.16, CIRCUITO DE TOMADAS DA COPA NO 2ºP NA SEMD,QUE DISPARA COM FREQUÊNCIA,REFERENTE A SSA 202216314. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor del circuito 52-16E por disyuntor 2P 16A código 654370.
202216390 | STE |  | J048A006 | QUADRO QL-21141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.049-0 | 202230 | 25/07/2022 17:01:15 | Realizar identificacao de porta de painel elétrico que esta sem nome. Painel este que esta a direita do QL-21141 na EL-98 AMD-2 eixo CD. A identificacao do painel deve ser: "QL-21141A", a baixo em letras menores: " PROVENIENTE DO QL-21141". | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202232 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202216351 | STE |  | L050H002 | QX-06201 | 0698.257-3 | 202230 | 27/07/2022 17:06:03 | Durante inspeção da SSP20224312, na cota 57,foi verificado que, a chave seletora do Quadro QX-06201, não tem identificação de posição " Manual e Automático" conforme padrão nos demais quadros. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202233 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202216349 | STE |  | L050H001 | QX-02201 | 0698.256-5 | 202230 | 27/07/2022 17:06:18 | Durante inspeção da SSP20224312, na cota 57,foi verificado que, a chave seletora do Quadro QX-02201, não tem identificação de posição " Manual e Automático" conforme padrão nos demais quadros. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202233 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202216189 | STE | 202215604 | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202229 | 22/07/2022 09:25:17 | Emitir P.T. referente a instalação de 2 tomadas de 460V/63A, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de by pass da UN17 e UN18, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica.Características elétricas em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 670839 desde el circuito 52.15 del QT-03 conforme diseños adjuntos. Realizar la conexión desde la caja PT616 con cables de 16mm2.
202215988 | STE | 202215936 | N044A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202229 | 20/07/2022 09:58:00 | Efetuar gestão junto ao fabricante, onde durante atendimento da SSA 202214896 realizada pela MEL2, foi identificado que o sensor de freio aberto do freio 17F1 da elevação principal está sempre atuado conforme imagem do anexo, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como ítem de garantía en el confluence, gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: pendencia resuelta. Sensores reposicionado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215936.
202215987 | STE | 202215937 | N044A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.008-2 | 202229 | 20/07/2022 09:58:19 | Efetuar gestão junto ao fabricante onde durante atendimento da SSA 202214896 realizada pela MEL-2, foi identificado que o sensor de freio aberto do freio 22F1 da elevação auxiliar está oscilando o sinal de abertura, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como item de garantía. Realizada gestiones ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Sensores reposicionados normalizando su operación. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215937.
202215986 | STE | 202215938 | N049A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.008-0 | 202229 | 20/07/2022 09:58:30 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao contrato de modernização de pontes e pórticos (#4500048818),onde foi verificado que os sensores de freio aberto 17F4 (Elevação Sem Carga), 17F1 e 17F2 (Elevação com Carga) estão oscilando o sinal de abertura, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada como ítem de garantía en el confluence, gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: pendencia resuelta. Sensores reposicionado. Solicito a la SMMG-DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215938.
202215915 | STE | 202215722 | N054A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 1456.002-6 | 202229 | 19/07/2022 14:10:57 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/29: registrada pendencia como ítem de garantía en el confluence, gestiones ante con consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Pendencia resuelta conforme reporte de campo, solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202215722 .
202215913 | STE | 202215719 | N048A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.007-2 | 202229 | 19/07/2022 14:11:23 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) onde foi verificado que a chave fim de curso do freio manual jusante está quebrada, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Sem: 2022/29: Pendencia registrada como ítem de garantía. SEM 2022/33: Llave de fin de curso reemplazada conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT certificar y registrar la solución de pendencia en la SSA 202215719.
202215894 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202229 | 19/07/2022 09:16:09 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a modernização tecnológica na iluminação do edifício do corpo de bombeiro para tecnologia LED. SSA de referência 202209942. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000170/2022 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202215285 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 10:40:12 | Realizar substituicao de conjunto de partida do projetor 18-01 da SE-01 que esta com defeito. Detectado durante SSP 202201970. Códigos almox 654949 (reator) / 654493 (ignitor) / 703085 (capacitor). | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202231 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os componentes de partida, reator, capacitor e ignitor da luminária 18-01 se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Serviço realizado durante a execução da SSP: 20221971. Deixado luminária 18-01 em condições normais de funcionamento e operação.
202215241 | STE | 202215233 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202227 | 08/07/2022 10:09:57 | Solicitamos apoio para retirar parte do concreto para realização de reparo em cabo elétrico e eletroduto embutido rompidos, localizado na região do trecho 21 das luminárias da iluminação monumental, entre os blocos I10/I11 da barragem principal ao lado da luminária 76-09, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202231 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição de concreto para manutenção elétrica, concretagem do eletroduto e instalação de dreno de 150mm no vão do bloco I11, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202215233 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202227 | 07/07/2022 15:38:52 | Verificar motivo pelo qual a luminária (76-09) de V.M. 2000W da iluminação monumental 60hz, localizada no trecho 21, entre blocos I10/I11 da barragem principal (conforme desenho em anexo) não está acendendo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído cabo de alimentaçao da luminária 76-09 que estava rompido, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado em condições normais de funcionamento. Ensaio de resistência de isolamento em anexo.
202215109 | SEE | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202214474 | STE | 202209450 | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202226 | 27/06/2022 14:50:56 | Dispor no almoxarifado 34 projetores Led,cód.almox.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 67 un. del material cod. 714532 (PROYECTOR LED 140W 5700K 105X355X390 MM) el 05/08/22 (4500065301/10). Saldo actual en stock 67 un. Política ZM=15/30. Creada reserva nro. 429898 de 67 un. valida hasta el 04/08/2024. OBS: DEMPRO 62.
202214447 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202226 | 27/06/2022 14:51:12 | Realizar identificacao na porta do painel QL-14041 localizado na EL-133, U-14. Mudar onde diz "CLF-09" para "CLF-08". | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214445 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202226 | 27/06/2022 14:51:29 | SOLICITAMOS ALTERAR A IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-16041, PARA CLF-10 / DISJUNTOR 522-13. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214444 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202226 | 27/06/2022 14:51:40 | SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADA NOVA IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-12041, PARA IDENTIFICAR NOVA ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO PAINEL CLF-09 / DISJUNTOR 522-01. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 07:57:52 | Solicitamos la confección de 10 unidades de soportes tipo mano francesa conforme diseño anexo. | MEG3 | MMU3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202227 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | foram feitas 5 unidades de mão francesa conforme o desenho entregue. OBS: foram feitas 5 unidades apenas por falta de material.
202214281 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202225 | 22/06/2022 14:15:50 | Efetuar pintura na cor verde em caixa de passagem de cabos que está sem pintura e eletrodutos com pintura desgastada, na elev.108, eixo AB, UN-18A, galeria dos trafos, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202232 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202214264 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202225 | 22/06/2022 14:16:54 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Protección por contacto accidentales mediante colocación fuera de alcance h>2700mm en sentido vertical conforme NBR14039:2005. La seccionadora se encuentra instalada en zona de acceso a personas advertidas (BA4) y calificadas (BA5) por lo que la medida adoptada en el proyecto de la seccionadora (contrato 4500048818) ofrece seguridad para el área de circulación.
202214263 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202225 | 22/06/2022 14:17:05 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202229 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Protección por contacto accidentales mediante colocación fuera de alcance h>2700mm en sentido vertical conforme NBR14039:2005. La seccionadora se encuentra instalada en zona de acceso a personas advertidas (BA4) y calificadas (BA5) por lo que la medida adoptada en el proyecto de la seccionadora (contrato 4500048818) ofrece seguridad para la circulación.
202214262 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202225 | 22/06/2022 14:17:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202237 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T: La seccionadora se encuentra fuera de alcance conforme la norma ABNT 14039:2005 por lo que no requiere de protección extra contra contactos accidentales. Será instalado carteles de señalización para alertar partes energizadas en 13.8kV. SEM 202230: emitida SSA derivada para fabricar señalización.
202214249 | STE | 202209512 | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202225 | 22/06/2022 07:19:54 | Dispor no almoxarifado 181 lâmpadas bulbo led de 9W(cód.almox-713969) e 362 parafusos de 1/8"(cód.almox.-1260). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPARA LED AMPOL 9W 100/240V 3000K E27) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 564 un. Política ZP=483/900. Creada reserva nro. 426713 de 181 un. valida hasta el 28/06/2024. -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 1260 (TORNILLO RED/R LAT BSW 1/8X1/2") el 14/07/22 (4500066294/70). Saldo actual en stock 362 un. Política ZM=1501/2200. Creada reserva nro. 427945 de 362 un. valida hasta el 13/07/2024. DEMPRO-161
202214241 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 22/06/2022 11:35:44 | Durante la ejecución de la SSP:20224786(4A) encontrado señalizadores 11H1/H2/H3 quebrados. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202238 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada instalación de nuevo señalizador, realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Material proveído por IEQ2. Equipo en condiciones normales de operación. Fotografías en anexo.
202214121 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:53:28 | SUBSTITUIR 37 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 14W NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 135, NA SALA DE CONTROLE "CCR". DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 57 lâmpadas tubulares fluorescentes 14W e 10 reatores 2x14W queimados, por outros das mesmas características no CCR, elev.135, casa de força. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202214112 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:56:24 | SUBSTITUIR 17 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 141. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Substituído 17 lâmpadas LED tubulares de 20W, inoperante na área de controle central do Edifício de produção na cota 142, por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214111 | STE | 202213987 | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 21/06/2022 09:51:55 | Solicitamos fabricar pieza en 3D para el soporte de sensor ultrasónico Siemens "PROBE 7ML5221-2AA11" a ser insertado en un caño de 100mm. En Anexo, diseño de la pieza. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202214109 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 21/06/2022 15:02:26 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO, SENDO 29 LÂMPADAS NO TOTAL. 8 LÂMPADAS NO 5°PISO / 9 LÂMPADAS DO 4° PISO / 6 LÂMPADAS NO 3° PISO / 3 LÂMPADAS NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído 30 lâmpadas LED tubulares de 20W inoperantes, no Edifício de produção , por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214014 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 20/06/2022 11:29:49 | Substituir lâmpadas tuboled 20w queimadas nas salas do laboratório químico e eletro-eletrônico localizado na elev.144, 50hz, AMD-01. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 14 lâmpadas inoperantes por outras novas e com as mesmas características técnicas nas salas do laboratório químico e eletroeletrônico localizado na elevação 144, AMD1/50hZ. A iluminação foi deixada em condições normais de operação.
202213842 | STE | 202206987 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202224 | 15/06/2022 14:31:47 | Pintar na cor cinza Hall 7032 um suporte metálico utilizado na fixação das luminárias da iluminação monumental instaladas a jusante da casa de força. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202226 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213470 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202224 | 13/06/2022 09:00:10 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco H01 até chegar aos blocos I, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202430 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que o serviço foi executado através da SS-646/2024 aplicando o esquema: Limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202213467 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202224 | 13/06/2022 11:31:16 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F19 até o bloco F36, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202250 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que o serviço foi executado através da SS-646/2024 aplicando o esquema: Limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202213464 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202224 | 13/06/2022 11:31:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F01 até o bloco F18, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202250 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022.
202213459 | AAT |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202224 | 13/06/2022 11:31:37 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco E03 até chegar aos blocos F, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202251 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022.
202213458 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202224 | 13/06/2022 11:31:52 | Solicitamos confecção de peça do mecanismo de fechamento/carregamento de mola do DISJ.352C (QU-03), referente SSA202206837, para realizar normalização do mesmo. O reparo efetuado na mesma (SSA202206901) somente funcionou durante algumas manobras. Ver imagens e desenhos no anexo. | MEG3 | MMU3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202227 | JEAN CARLOS CARBONERA | Peca de formato complexo, nao havendo a possibilidade de confeccao nas oficinas mecanicas de itaipu.
202213450 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 09/06/2022 15:37:42 | Corrigir calha caindo e confeccionar uma nova canaleta até o chão para desviar a infiltração de água que cai sobre os tubos, na cota 57 unidade 06, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202229 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fabricación e instalación de canaletas con apoyo de personal de ST SRL.
202213400 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202223 | 09/06/2022 09:55:50 | Codificar e criar politica de estoque para os balizadores LED 12W e os refletores LED RGB instalados na praça da elevação 144. Iluminação comissionada com a SSA: 202207269. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202250 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA: Los balizadores fueron retirados en la SSA 202307072. Para evitar la adquisición de los reflectores RGB que son de aplicación exclusiva de la plaza. En caso de fallas, se recomienda sustituir los reflectores RGB por el reflector código 713790 como alternativa.
202213388 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6005-DC-15200, desenho marcado em anexo, referente a comisionamiento realizado a instalaciones eléctricas de la Plaza de la Técnica SSA 202207269. Incluir quadro de cargas para o painel QWMH-1. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202232 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202213345 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202223 | 08/06/2022 14:53:04 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 02 unidades de peça conforme arquivo em anexo. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202212978 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 14:52:40 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 16 A 18A. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212369. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212977 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 14:52:49 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 12 A 15. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212368. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212976 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 14:53:00 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 9 A 11. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212367. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212975 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 14:53:09 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 5 A 8. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212366. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212974 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 14:53:20 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 1 A 4. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212364. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212951 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202222 | 03/06/2022 15:08:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cuando el monta cargas se desplaza de la Elev. 98 a la Elev. 144, ocurre la parada del mismo por accionamiento de garra extraída. | MEG3 | MAM2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202224 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado desgaste nas gaxetas do embolo do cilindro Brasil/jusante. Substituído gaxetas e sangrado sistema hidráulico. Material substituído: - 2 unidades gaxetas de borracha, nas dimensões Ø1.7/8 X Ø2.1/2 X 1/2; código APC 1604; Reposto 2 litros de óleo hidráulico XP 68. Acompanhado o desempenho do equipamento e validado atividade executada. Equipamento liberado para uso pleno.
202212688 | STE | 202212135 | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202222 | 31/05/2022 09:50:40 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 10 unidades suporte de acionamento conforme amostra já entregue ao Sr. Magin Benitez. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202212424 | STE | 202212404 | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 14:19:03 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de indutância em mH do indutor trifásico L01 conforme, procedimento em anexo solicitado pela IEQ-2. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Inductor L01 conforme al procedimiento anexo, aplicando una corriente trifásica de 20A en las bobinas conectadas en estrella. Fueron medidos los valores de tensión y corriente por cada bobina, y posteriormente utilizados en la ecuación para el cálculo de las Inductancias. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202212411 | STE | 202212247 | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202222 | 30/05/2022 10:03:53 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de substituição dos disjuntores dos circuitos T1 (Bipolar de 10A) e T4 (Bipolar de 10A) do painel QT-ECB que estão apresentando atuação recorrente. No circuito T1 é conectado uma hidrolavadora de 3,3KW com corrente nominal de 15A e no circuito T4 se encontram conectados 1 cafeteira de 1500W e um aquecedor de chá de 2000W. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos T1 y T4 por disyuntor 2P 15A código 65404.
202212410 | STE | 202212069 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:35 | Em apoio a SSA: 202212069 desconectar cabo MT048 do painel QNB-09 para possibilitar o reparo de um trecho do eletroduto que conduz o referido cabo até o painel QQ-01. Após o reparo do eletroduto reconectar o cabo ao painel QNB-09. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Não foi necessária a desconexão do cabo MT048 do painel QNB-09 pois este cabo não corresponde ao circuito do eletroduto a ser reparado. O circuito do eletroduto a ser reparado já estava desconectado e solto na eletrocalha.
202212373 | STE | 202212246 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 26/05/2022 10:31:55 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUICAO OU COMPRA DO ATUAL CONJUNTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR COM MÓDULOS DA SALA DA SEMD REFERENTE SSA 202212246, DEVIDO NAO HAVER ESTOQUE DO MESMO NO ALMOXARIFADO, OU INDICAR MODELO EXISTENDE PARA SUBSTITUIR O CONJUNTO COM DEFEITO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202251 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fue solicitado actualización del interruptor código "715297 - KIT INTERRUPTOR EMB 1 BIP 250V 10A C/PL", se encuentra en proceso de compra. A través de la SOCM.DT fueron adquiridos un conjunto de interruptor con módulos para la sustitución del interruptor descrito en esta SSA.
202212350 | STE |  | N037A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO MONTANTE - PEP-CM | 3167.017-0 | 202221 | 26/05/2022 14:20:47 | Solicitamos ensaio dos relés de proteção pos."19Q6" e "23Q6"(ref.SSa202202541) dos motores de lubrificação pos."19M3" e "23M3" (0,75CV, In 2,45A/220V). | MEG3 | MEL2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaio e ajuste nos dois relés. Corrente medida foi de 2.2A e ajuste deixado em 2.5A.
202212338 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202221 | 25/05/2022 14:05:24 | Confeccionar e instalar canaleta para drenagem para desviar a água dos eletrodutos e passarela de passagem a fim de elimina risco de queda no piso, na cota 195 no trecho F33/F34, serviço detectado na SSP 20220627. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202231 | SAMUEL VIEIRA | Realizado fabricação e instalação de canaleta para drenagem de água, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202212332 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 25/05/2022 14:05:35 | Confeccionar e instalar canaleta de drenagem para desviar a água que escorre sobre eletrodutos, na cota 78 unidade 12 . Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL.
202212330 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202221 | 25/05/2022 14:04:39 | Substituir condulete de suporte da luminária, que esta quebrado, cota 78 unidade 05, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído caixa de passagem danificado por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202212293 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 25/05/2022 14:05:56 | Confeccionar e instalar canaleta para drenagem para desviar a água dos eletrodutos, na cota 78 unidade 04. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de resina Pu con apoyo de personal de ST SRL.
202212290 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202221 | 24/05/2022 16:36:50 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 60 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção após conclusão da substituição das luminárias de emergência base E-27 por luminárias E-27 com visor de policarbonato na cota 57/60/78. Serviço executado pela SOCM.DT com empreiteira, com a SS 395/2022. Luminárias novas fornecidas pela SMMG.DT e antigas enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212289 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202221 | 24/05/2022 16:37:00 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 50 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção após conclusão da substituição das luminárias de emergência base E-27 por luminárias E-27 com visor de policarbonato na cota 57/60/78. Serviço executado pela SOCM.DT com empreiteira, com a SS 395/2022. Luminárias novas fornecidas pela SMMG.DT e antigas enviadas para sucata pela SOCM.DT.
202212286 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202221 | 24/05/2022 16:37:29 | Substituir caixa de passagem quebrada que sustenta a luminária na cota 57 unidade 06. Conforme foto em anexo . | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído caixa de passagem danificado por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202212284 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202221 | 24/05/2022 16:02:03 | Efetuar reparo em junta de expansão do eletroduto, que está rompida, na unidade 04 da cota 57, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Encontrado rosca do eletroduto quebrada.Desmontado a tubulação para refazer a rosca do eletroduto e posteriormente montado e unido a junta de expansão. Deixado o eletroduto em condições normais de utilização conforme foto em anexo.
202212283 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 24/05/2022 16:50:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 16 até unidade 18A, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202244 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato galvanizado, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019 .
202212281 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 24/05/2022 16:50:40 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 12 até unidade 15, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202233 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202212277 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 24/05/2022 16:51:06 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 9 até unidade 11, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202233 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202212275 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202221 | 24/05/2022 16:51:17 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 5 ate unidade 8, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202212249 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202221 | 24/05/2022 13:34:17 | Verificar a possibilidade de instalar um ponto de alimentação monofásico 220V para atender o carregador dos equipamentos instalados no caminhão do corpo de bombeiros. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202301 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado um ponto de 2P+T/220V para alimentar carregador de equipamentos do caminhão no Edifício de Bombeiros. Foi emitida SSA:202300245 para IEQ-2 atualizar e dispor desenho em arquivo técnico. Desenho em anexo, fotos e vídeo.
202212247 | STE |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202221 | 24/05/2022 13:34:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os disjuntores dos circuitos T1 e T4 tem apresentado atuação recorrente. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202252 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 2 disjuntores nema de 10A por outros de 15A, do circuito T1 e T4 do QT-ECB, localizado no predio do Corpo de Bombeiros. Folha de ensaio dos disjuntores em anexo. Deixado o circuito T1 e T4 do QT-ECB em condições normais de utilização.
202212246 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 24/05/2022 13:35:48 | Substituir módulo interruptor bipolar 10A defeituoso da sala depósito em frente a sala de controle da casa de relés da SEMD. Detectado durante a SSP 20220715. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DANIFICADO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SOLUCIONANDO O PROBLEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA. MATERIAL FORNECIDO PELA SOCM.DT.
202212239 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 24/05/2022 16:51:36 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 1 ate unidade 4, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202212199 | STE | 202207290 | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 23/05/2022 16:34:07 | Dispor no almox 02 unidades de lampada tuboled código almox 712981, referente SSA 202207290, iluminacao interna da casa de relés da SEMD. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426934 de 2 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 116.
202212069 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202221 | 24/05/2022 09:51:06 | SUBSTITUIR CONDULETES E ELETRODUTOS QUEBRADOS, , LOCALIZADO NO TETO DA GALERIA DE ACESSO DO ELEVADOR "E2" AO ELEVADOR "E4", CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202225 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESMONTADO ELETRODUTO E SUBSTITUÍDO DOIS CONDULETES QUEBRADOS, UM "LL" E "LB", AMBOS DE 1",NAS PROXIMIDADES DO ELEVADOR E-2,COTA 144.
202211938 | STE | 202211927 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 19/05/2022 16:29:47 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS LED TUBULARES CÓD:712981 PARA SEREM USADAS NA SSA: 202211927. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426932 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 101.
202211866 | STE | 202211730 | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 18/05/2022 14:38:33 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 3 LÂMPADAS CÓD :713969 - LAMPADA LED BULBO 9W 100/240V 3000K E27 (UN) PARA USAR NA SSA: 202211730. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Creada reserva 426541 de 3 un. , validez hasta el 27/06/24. Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. OBS: DEMPRO 95.
202211800 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202220 | 17/05/2022 08:23:01 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-1.4 LOCALIZADO NA COTA 214, UNIDADE 7. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202507528.
202211798 | STE |  | J055D009 | QUADRO QL-2.3 - EL. 144 - F5/6 | 0698.348-0 | 202220 | 17/05/2022 08:23:13 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-3.3 LOCALIZADO NA COTA 144, PRÓXIMO AO ELEVADOR E1. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202507531.
202211730 | STE |  | J055E024 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 16/05/2022 11:03:41 | SUBSTITUIR 3 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS NA COTA 144/50HZ, BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO NA SSP: 20220623. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 3 lâmpadas de emergência na barragem principal, cota 144. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202207396 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202220 | 16/05/2022 14:29:07 | VERIFICAR E SE POSSÍVEL SOLUCIONAR PROBLEMA NO TMR NEC, COM NUMERO INTERNO 9544, NUMERO DE SÉRIE DO APARELHO(3089900661), EM NOME MEU(CLODOALDO), DEVIDO NÃO ESTAR REPONDO CARGA NA BATERIA. (NÃO CARREGA). | MEG3 | MEL3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que aparelho não teve condições de reparo e foi descartado como sucata (ficará na SMIL para aproveitamento de peças). Foi programado um aparelho novo (modelo alcatel 8254 NS. rtf214200439), com o mesmo ramal, 9544. Foi utilizado aparelho novo, ver aba documentos. Após testes, o aparelho programado foi aprovado para uso e disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202207237 | STE |  | J041B005 | QUADRO KM-23 | 0867.005-6 | 202219 | 11/05/2022 16:22:54 | REALIZAR PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA DO QUADRO KM-23 LOCALIZADO NA CARPINTARIA , COTA 108/EIXO CD. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202243 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza del sustrato, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207098 | STE | 202206987 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202219 | 10/05/2022 16:57:12 | RECUPERAR SUPORTE CORREDIÇO DANIFICADO, DA LUMINÁRIA 41-02, ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE, CASA DE FORÇA. (FOTO EM ANEXO.) | MEG3 | MMU3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202221 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da peça que chegou danificada do suporte e produzida outra par substituição, foi feito corte ,furação e solda para reparo da peça.
202207091 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 07:59:38 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221968, FOI ENCONTRADO LUMINÁRIA DA SUBESTACAO 10, COM LÂMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368) COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202327 | EDSON FERREIRA | Encontrado 1 lâmpada 1000W na cor verde queimada e substituída por outra nova, deixada em condições normais de funcionamento.
202206987 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202219 | 09/05/2022 16:16:39 | DURANTE INSPECAO DA SSP DA ILUMINACAO MONUMENTAL SSP-20221980, FOI ENCONTRADO LUMIRARIA COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO AVARIADO POR AÇÃO DA ESCADA METALICA DE ACESSO A JUSANTE DA BARRAGEM, IMPEDINDO QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ O FINAL DO SEU PERCURSO. SOLUCIONAR PROBLEMA. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Retirado suporte avariado da luminária 49-02 e encaminhado para reparo pela MMU3 e posteriormente para pintura pela MCI4.Reinstalado o suporte no trilho da luminária da iluminação monumental,deixando em condições normais de operação.
202206979 | STE | 202206942 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202219 | 09/05/2022 16:44:09 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONJUNTO DE PARTIDA (CÓDIGO 713622), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 400 WATTS, 460 VOLTS 60HZ. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock .
202206942 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202218 | 06/05/2022 11:29:55 | DURANTE A EXECUCAO DA SSP 20221980, FOI ENCONTRADO LUMINARIA 71-14, COM DEFEITO DEVIDO FALHA DO CONJUNTO DE PARTIDA, NAO SENDO POSSIVEL SOLUCIONAR POR INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL NO ALMOX. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202227 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído conjunto de partida da luminária 71-14, de 400w V.M. da iluminação monumental. Serviço realizado dentro da SSP 20221982, AT 202205867.
202206939 | STE | 202206434 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202218 | 06/05/2022 14:56:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a alimentação para a instalação elétrica de motor para portão no cercado da MAM2 cota 133, referência U18A. Descrição do motor: 713617 - MOTOR ELET PORTAO DESL 220V 60HZ 615W. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Alimentar el portón eléctrico a traves del circuito 14 del QL-18041 conforme diseño adjunto. Sustituir el disyuntor de 15A por otro de 10A (código 144940) Lanzar el cable a través de la canaleta hasta el electroducto de la toma del circuito T1, luego realizar bajada con electroducto visible hasta el piso y posteriormente con electroducto embutido en el piso hasta el motor (solicitar apoyo a SMMC.DT).
202206901 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202218 | 06/05/2022 07:46:54 | Solicito reparo das peças mecânicas (ver anexo) de acionamento do disjuntor 352C (50QF2) - do painel QU-03 - devido anormalidade na operação de fechamento. Os dispositivos mecânicos foram deixados com Charles Lauschner. | MEG3 | MMU3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado reparo em peça de acionamento de disjuntor que se encontrava empenada, refurado alojamento de pino, confeccionado pino novo e introduzido com interferência em seu alojamento. Confeccionado em material latão bucha conforme amostra fornecida pelo emitente.
202206837 | STE |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202218 | 05/05/2022 07:30:49 | Durante execução da SSP20220186 (1A) encontrado disjuntor 352C (50QF2) - de interligação com QU-04 - com anormalidade no fechamento. Foi constatado dispositivos mecânicos (ver anexo) empenados que dificultam sua operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ELVIS ECCEL | Disyuntor reparado através del contrato 4500074280 y SMDTC-1939, gestión hecha por IEQ1 con SSA:202302979. 2024/33: Realizada instalación con SSA:202412538 posterior al reparo del disyuntor 352-C y con apoyo de Operación realizados ensayos de comando de cierre y abertura con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206655 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202218 | 02/05/2022 15:12:00 | Emitir Parecer Técnico referente a readequação das tomadas do circuito T2 do QL-10011-0, para alimentar dois carregadores de bateria para rádio comunicador de 9W ,forno microondas de1200W,sanduicheira de 750W e frigobar de 300W,localizado na sala de segurança-ME ao lado do elevador E-24,cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la instalación de dos tomacorrientes conforme marcaciones en el diseño adjunto, conectarlas al circuito T2 del QL-10011-0.
202206002 | STE |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202216 | 18/04/2022 10:40:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe a infiltração de água no teto da escadaria do setor 50Hz do edifício de produção. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220412. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la impermeabilización de la cobertura de las escaleras lado 50 Hz y lado 60 Hz. Se utilizo pintura impermeabilizante de techo acrílico y malla de tela poliéster 1x1mm. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202205807 | STE |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202215 | 13/04/2022 08:03:31 | Solicitamos verificar y solucionar falla en el drenaje del nicho de cable del Pórtico Canal de Desvío, próximo a la unidad 18A. Fotografías en anexo. | MEG3 | MCI1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202228 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desobstrução de dreno do nicho de cabo do Pórtico Canal de Desvío, próximo a unidade 18A. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202205676 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202215 | 11/04/2022 09:19:40 | Atualizar desenhos 6058DC05003P, 6058DC05006P, 6080DF83990P, 6080DF83991P, 6080DF83993, referente a substituição do disjuntor 52.I4 do CL-13, conforme solicitado com a SSA:202205077 e P.T SSA:202205210. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202205562 | STE | 202205264 | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202214 | 08/04/2022 14:08:17 | Emitir P.T. referente a instalação de ar condicionado Split na sala 1 da MAM1, localizado na AMC2, cota 127,SSA 202205264.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202228 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor 2P 10A por disyuntor 2P 15A y alimentar aire acondicionado con cable de 4mm2 a través del circuito AC9 (Bornes BF-15/16) conforme diseño adjunto.
202205379 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202214 | 06/04/2022 14:59:31 | O grupo de Trabalho de Segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a emissão de parecer técnico, referente a possibilidade relocação das luminárias instaladas no pátio de 66KV e na região do transformadores rebaixadores e reguladores da SEMD, de maneira a aumentar a segurança durante o procedimento de manutenção das mesmas. Segue em anexo, desenho com os pontos a serem relocados marcados. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202237 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reubicar las luminarías conforme orientaciones y marcaciones en los diseños adjuntos.
202205360 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202214 | 06/04/2022 11:09:57 | Relocar luminárias da iluminação principal das comportas do vertedouro, afim minimizar os riscos durante os procedimentos de manutenção das mesmas. Oportunidade de melhoria identificada pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT 01/2022. Foto com sugestão de alteração em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT as luminárias vapor de sódio de 400W localizadas na região das comportas do vertedouro foram relocadas. Serviço realizado juntamente com a execução da SSA: 202207554. Emitido SSA: 202212070 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202205337 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 06/04/2022 09:25:45 | Durante ejecución de la SSP20223303(1A) encontrado el relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador "TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202250 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al Consorcio Gevisa para la sustitución del relé de temperatura del transformador posición "TR" (Thermtronic TH104BUS), que se encontraba inoperante. El mismo fue calibrado por ILA3. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Anexo ensayo del relé.
202205275 | STE |  | L050A004 | QX-26021 | 0698.174-7 | 202214 | 05/04/2022 15:59:48 | Pintar eletrodutos que passam cabos conectados no quadro de iluminação de emergência QX-26021 . foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019.
202205246 | STE |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202214 | 05/04/2022 08:00:12 | Solicitamos apoio para abrir caixas de passagem de cabo sobre o muro lateral do vertedouro e solucionar problemas de drenagem e infiltração. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Serviço realizado e encerrado a execução conforme orientações do parecer técnico da SSA 202205318 (D).
202205012 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202213 | 01/04/2022 10:13:02 | SOLICITAMOS PT PARA A PADRONIZAÇÃO DO PAINEL KZ-01 CONFORME JÁ REALIZADO NO PAINEL KZ-02 E KZ-06 PARA SOLUCIONAR OS CONSTANTES ALARMES DE NÍVEL NO TANQUE DO KZ-01. OBS. SSAS DAS MODIFICAÇÕES JÁ REALIZADAS KZ-02 SSA:201816506E, E SSA 202100268C DO KZ-06. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | PT favorable para realizar modificaciones conforme diseños en anexo. Instalar el sensor de nivel COD:699209 y el indicador digital COD:711745.
202204800 | STE | 202204711 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 29/03/2022 15:07:03 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar na Oficina da Calderaria , cota 108, para atender serviços de solda do setor MMU3 ,SSA 202204711.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Modificar el circuito T3 del QLC, sustituyendo el disyuntor por otro de 40A (código 65439) y sustituyendo los cables del circuito T3 por cable de aislación HEPR 10mm2 (código 717795). Además sustituir los tomacorrientes marcados en el diseño adjunto por el tomacorriente 2P+T 220V 32A 6H código 718478.
202204676 | STE | 202204353 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202213 | 28/03/2022 14:18:04 | Emitir P.T. referente a instalação de tomada bipolar para alimentar talha elétrica de 1,25CV/220A, a ser instalada no poço de Manutenção do Servomotor,próximo a UN15,cota 214.Em anexo características da talha. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar toma código 703495 y proveer enchufe código 712779 a SMMU.DT para alimentación del aparejo instalado en el pozo de mantenimiento del servomotor. La toma debe ser conectada al circuito 10 del QL-6.2 con cables de 4mm2.
202204378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 23/03/2022 13:58:32 | MORSA PARA TUBOS ENCONTRASSE DANIFICADA DA OFICINA MEG3, COTA 133, É NECESSÁRIO FABRICAR PEQUENA PEÇA JÁ CONVERSADO COM (SR.JOHN OFICINA MECÂNICA) FOTOS DA MORSA EM ANEXO. | MEG3 | MMU3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202220 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccion de pieza en acero 1045 para morza para caño conforme pedido.
202204159 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202212 | 21/03/2022 13:37:09 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-TE-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG013). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200909. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202321 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado inversão dos cabos conectados nos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2, conforme solicitação do emissor.
202203771 | STE |  | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202211 | 15/03/2022 07:49:51 | Em apoio a SSA 202106939A,solicitamos realizar furo de 40mm na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMC2. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto (furo de 75mm) na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMC2. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203769 | STE |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202211 | 15/03/2022 07:50:07 | Em apoio a SSA 202106938,solicitamos realizar furo de 40mm na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMD3. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração (furo de 75mm) na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMD3. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203634 | STE | 202203329 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202211 | 14/03/2022 14:13:37 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T/220V PARA ALIMENTAR MÁQUINA DE SOLDA 7KVA /220V/36A, NA OFICINA DA MMU3,COTA 108,AMD3. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Modificar la alimentación de las luminarias de los circuitos 3 y 4 conforme diseños adjuntos, unificándolos a los circuitos 1 y 2. Sustituir el disyuntor del nuevo circuito T5 por un disyuntor 2P 30A código 65420. Dejar el disyuntor del antiguo circuito T4 como reserva. Conectar al circuito T5 con cable de 6mm2 el tomacorriente 2P+T 220V 32A 6H adquirido a través de la SMDTC-1527. Agregar un tomacorriente para el bebedero desde el circuito T3 a través de electroducto expuesto.
202203562 | STE | 202203330 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202210 | 10/03/2022 14:02:35 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 63A/460V,PARA ALIMENTAR EXAUSTOR (2,2KW/4,61A/460V),UTILIZADO NO PROCESSO DA METALIZAÇÃO,NA OFICINA MECÂNICA DA MMU3,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108.SUGERIMOS ALIMENTAR APARTIR DO KM-02,DISJUNTOR 52-03,FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la instalación del tomacorriente a partir de la caja de conexiones COM-01 que es alimentada por el disyuntor 52.03 del KM-02. Sustituir en el COM-01 el disyuntor motor por el disyuntor con código 713703 ajustando el disparador térmico en 5A.
202203556 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 10/03/2022 16:47:47 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, 6101-DC-15200, REFERENTE A SSA 202202262, PARA REGULARIZAR A NOVA DIVISAO FISICA E DA ILUMINACAO EM DOIS INTERRUPTORES DA SALA DA MCI1 DA EL-144 PRÓXIMA AO EDC. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000154/2022 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202203410 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 08/03/2022 16:36:41 | Solicitamos projeto elétrico referente a melhoria da iluminação e tomadas da oficina da MCI1 no bloco F34/35,cota 144,conforme SSA 2020/03069A. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202217 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | INSTALAR 7 LUMINARIAS LED DE 72W EN EL TALLER DE LA SMMC Y TOMAS 16A/220V CÓDIGO 703495 Y UNA TOMA 32A/220V CÓDIGO 710535. ESTOS CIRCUITOS SERÁN ALIMENTADOS DESDE EL TABLERO QL-8.5 QUE SERÁ PROVEÍDO POR LA SOCM.DT, SUSTITUYENDO AL TABLERO ACTUALMENTE INSTALADO EN LOS BLOQUES F33/34 ELEV. 144. EMITIR S.O.S A SOCM.DT PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO. EL TABLERO SERÁ COMISIONADO EN OTRO DOCUMENTO.
202203403 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSÓRIOS | 1056.011-5 | 202210 | 08/03/2022 16:37:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR NS.0004027000665 que se encontra com defeito (autofalante com defeito). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202203204 | STE | 202203068 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202210 | 07/03/2022 09:22:41 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0902, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203067, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituir IHM por otro con Cod. Almox. 719002, utilizando el programa actualizado para el IHM Simatic TP700 Confort, adjunto a la SSA 202509790. Realizar pruebas funcionales para verificar correcto funcionamiento. Obs: Ver procedimientos descritos en la SSA 202509790.
202203201 | STE | 202202895 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202210 | 07/03/2022 09:23:02 | Solicitamos P.T referente a possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque floculador. Conforme operador de ETA este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana. Ao realizar se a cada 99 minutos (programação atual) não se produz corretamente o processo de floculação e os produtos químicos não tem tempo de reacionar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202917 | STE | 202202889 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202208 | 24/02/2022 09:42:57 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na SSA 202202889. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202916 | STE | 202202894 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessario para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na ssa 202202894 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parámetro ajustable del tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202915 | STE | 202202887 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:34 | Solicitamos P.T referente a possibilidade melhoria na lógica de descarga de lodo do tanque clarificador de la ETA-1, para evitar descarga do tanque quando a ETA-1 se encontra parada. (Atualmente o processo de descarga de lodo é temporizada independentemente do estado operativo da ETA-1), conforme mencionada na ssa 202202887. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Solicitado a ENEE.DT gestión con el contratista. El mismo ya fue implementado a nivel del PLC. El funcionamiento de la descarga de lodo es condicionante del estado de la ETA. En anexo informe de Rieder.
202202872 | STE | 202202358 | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 23/02/2022 15:51:23 | Emitir Parecer Técnico para instalar novas tomadas intermediárias nos muros central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro.(a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro,referente a SSA 202202358. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes código 719190 conforme sigue: P/ el MCD: alimentar desde el circ. I5 del CL-13A, lanzar cables de 50mm2 hasta el bloque A5, luego derivar cables de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCD. P/ la conexión de cada tomacorriente, derivar con cables de 4mm2. P/ el MCE: alimentar desde el circ. I12 del CL-12, lanzar nuevos cables de 50mm2 hasta el bloque A9, luego derivar cable de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCE. Conexión a cada tomacorriente con cables de 4mm2. Diseños en adj
202202869 | STE | 202202725 | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202208 | 24/02/2022 08:18:20 | Emitir Parecer Técnico para verificar a posibilidade de aumentar a capacidade do disjuntor que alimenta o circuito T10 do QL-10242, tomadas da copa da CCR, devido a não comportar as cargas (Estufa-750W/220V, Forno Elétrico-1750W/220V, Microondas-1000W/220V e Chaleira elétrica-2200W/220V),referente a SSA 202202725. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los cables de alimentación del circuito T10 para cables de 6mm2 y sustituir el disyuntor del circuito T10 por uno de 25A código 181978. Ver diseños adjuntos.
202202804 | STE | 202201278 | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202208 | 22/02/2022 15:37:40 | Solicitamos apoio para verificação de fuga a terra no cabo de controle do QL-5.5,que sai do QNB-10 com cabo AT268 e passa pelo CL-03. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202211 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado vía búsqueda de falla a tierra que el cabo AT268 que conecta el cuadro QNB-10 y el cuadro CL-03 no era el causante de la falla a tierra presente en el QNB-10, verificada falla en el cabo del salida que conecta el cuadro CL-03 y el cuadro QL-5.5 (pertenecientes a MEG3), prestado apoyo a la MEG-3 para corrección del problema, Mediciones posteriores nos muestran la desaparición de la falla a tierra (Tensión +/tierra: 80, Tensión -/tierra: 51).
202202787 | STE | 202202778 | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 14:35:44 | Solicitamos Parecer Técnico referente ao circuito 34, em atendimento a SSA 202201726 foi constatado que o disjuntor encontra se disparado, e verificar a possibilidade da substituição da fonte para alimentar o desumidificador, sendo o QL um painel exclusivo para cargas de iluminação e tomadas. Obs. Tomada da alimentação do desumidificador instalada com a SSA 202011111A/B | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La nueva alimentación del deshumidificador de la sala matrix proviene desde el disyuntor 52.17 del KCC-02. Modificaciones realizadas con las SSAs 202212234 y 202212237.
202202644 | STE | 202202549 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente ao piso da subestação. Foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT proveer al consorcio CIE/GEVISA de 8,8 metros de goma (COD: 498882) a fin de que el mismo lo instale en el piso de la subestación del puente.
202202641 | STE | 202202546 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:16:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas.Tapa instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202633 | STE | 202202529 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:17:06 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202632 | STE | 202202524 | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202208 | 21/02/2022 08:17:16 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE-GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202631 | STE | 202202520 | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202208 | 21/02/2022 08:17:29 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio CIE/GEVISA inforla que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202628 | STE | 202202519 | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202208 | 21/02/2022 08:17:37 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio informa que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202625 | STE | 202202518 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202595 | STE | 202202517 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202593 | STE | 202202514 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:18:13 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202592 | STE | 202202510 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:24 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202591 | STE | 202202500 | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.010-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de las mismas en la SSA matriz.
202202587 | STE | 202202493 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:52 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202583 | STE | 202202492 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:19:00 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202577 | STE | 202202488 | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202208 | 21/02/2022 08:19:25 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202575 | STE | 202202486 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:38 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202574 | STE | 202202478 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:48 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones y tapa instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202571 | STE | 202202473 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202208 | 21/02/2022 08:19:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202567 | STE | 202202471 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:12 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202564 | STE | 202202470 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: Identificación instalada conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202562 | STE | 202202458 | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202208 | 21/02/2022 08:20:33 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202561 | STE | 202202449 | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:41 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202560 | STE | 202202446 | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202208 | 21/02/2022 08:20:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202559 | STE | 202202445 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202557 | STE | 202202443 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202208 | 21/02/2022 08:21:07 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202555 | STE | 202202448 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:21:27 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202549 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 07:13:54 | Durante comissionamento, constatado que o piso da subestação foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o consórcio instalou piso de borracha liso sobre a grade e reforçou a sustentação de um segmento (ver anexo).
202202546 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:24 | Durante comissionamento, constatado falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando correcta instalación de tapas solicitadas. En anexo fotografias.
202202529 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:54:48 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202524 | STE |  | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202207 | 18/02/2022 10:51:40 | Durante comissionamento, constatado instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202520 | STE |  | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202207 | 18/02/2022 10:51:15 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificada correcta instalación de identificadores conforme solicitado. En anexo fotografias.
202202519 | STE |  | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202207 | 18/02/2022 10:49:48 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202518 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:26:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202517 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:20:58 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202514 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 09:59:02 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202510 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:58:33 | Durante comissionamento, constatado falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202500 | STE |  | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.010-2 | 202207 | 18/02/2022 09:59:38 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202493 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:42 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202492 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:01:04 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | ELVIS ECCEL | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202488 | STE |  | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202207 | 18/02/2022 10:01:52 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Verificada Instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografía.
202202486 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:02:14 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202484 | STE | 202202441 | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 10:11:40 | Solicitamos ações em conjunto, com fabricante, referente falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202478 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:03:36 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202473 | STE |  | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202207 | 18/02/2022 10:04:00 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor do carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202471 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:26 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202214 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202470 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:46 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202458 | STE |  | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202207 | 18/02/2022 08:08:23 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202449 | STE |  | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202207 | 18/02/2022 06:59:34 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202448 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 07:11:57 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202446 | STE |  | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202207 | 18/02/2022 07:16:36 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202445 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202443 | STE |  | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:59 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202441 | STE |  | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 07:26:47 | Durante comissionamento, constatado falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección visual constatando correcta instalación de tapa del encoder rotativo posición 65E1. Fotografía en anexo.
202202206 | STE |  | N054A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.022-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:36 | SOLICITAMOS APOYO PARA MEDIR POTENCIA EFICAZ EN EL BANCO DE DESCARGA 16BR1, EN COMPLEMENTO A LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO, CONFORME PLANILLA 5129-83-19005P. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | BANCO DE RESISTÊNCIA 16BR1 ASSOCIADO AO MOVIMENTO DO RASTELO E GIRO DA LANÇA, ENTÃO FOI REALIZADO A MEDIÇÃO DA POTÊNCIA DISSIPADA NO BANCO DE DESCARGA 21BR1, RESPONSÁVEL PELA ELEVAÇÃO DA LANÇA DO LIMPA GRADES 60HZ, O REGISTRO FOI FEITO DURANTE MANOBRAS DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO COM CARGA PLENA ATÉ A VELOCIDADE MÁXIMA(4). DETALHES NO ARQUIVO ANEXO.
202202201 | STE |  | N054A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.008-3 | 202207 | 15/02/2022 13:52:21 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR MEDICIONES DE INDUCTANCIA DE LOS INDUCTORES L01/L02 DEL ENRROLLADOR DE CABOS DEL LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADAS AS MEDIÇÕES DE INDUTANCIA NOS INDUTORES L01 E L02 DO SISTEMA ENROLADOR DE CABOS DO LIMPA GRADES 60Hz. RESULTADOS APRESENTADOS NO DOCUMENTO EM ANEXO.
202202199 | STE |  | N054A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.022-7 | 202207 | 15/02/2022 10:27:05 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO P/REALIZAR ENSAYOS DE CALIDAD DE ENERGÍA(ARMONICOS) EN LA ENTRADA DEL DISY.07Q1 DURANTE ENSAYOS EN VACIO Y CARGA DEL GRUA LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição qualidade de energia entregue no painel. Detalhes no arquivo anexo.
202202043 | STE | 202201977 | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 16:52:11 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: Gestiones realizadas con el contratista. Identificaciones instaladas conforme reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la ssa matriz.
202202039 | STE | 202202002 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:56 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación del motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio CIE/GEVISA para solución de pendencia. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202038 | STE | 202202000 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:43 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202037 | STE | 202201999 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:31 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos del enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de las mismas y registro en la ssa matriz.
202202035 | STE | 202201995 | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:08 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizada con el consorcio. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202034 | STE | 202201994 | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 16:52:17 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 del sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202033 | STE | 202201993 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:52:23 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos del sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE /GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA mariz.
202202032 | STE | 202201991 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:29 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202031 | STE | 202201987 | N052A046 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:35 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202030 | STE | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:41 | Realizar gestiones junto con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202029 | STE | 202201979 | N052A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:51 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los mismos y registro en la SSA matriz.
202202023 | STE | 202201941 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:53:27 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202020 | STE | 202201935 | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 16:53:53 | Realizar gestiones junto al fabricante debido a falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202019 | STE | 202201934 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:01 | Realizar gestiones con el fabricante debido a necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Sensor reubicado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202018 | STE | 202201932 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:54:09 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2, que son utilizados como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestión realizada ante el consorcio CIE / GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202016 | STE | 202201928 | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:17 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a conductores de 4mm2, correspondientes al sistema de anclaje del pórtico que están con terminales azules, utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las terminales fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202015 | STE | 202201927 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202207 | 17/02/2022 09:15:05 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falla de contacto en los conductores del enrollador de cabo. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme ítem 3 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202201430 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202205 | 02/02/2022 15:12:24 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DI-15201, referente a instalação da Unidade Receptora de Radio (SSA: 202200784). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS
202201302 | STE | 202200920 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:51 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizar la conexión del compresor conforme diseños marcados en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201301 | STE | 202200918 | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202205 | 01/02/2022 14:24:01 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar el compresor conforme diseños en anexo. Registrar en la SSA matriz las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201300 | STE | 202200917 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202205 | 01/02/2022 14:23:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar compresor conforme diseños y croquis en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con las cargas y el compresor en funcionamiento. Se adjunta como referencia las páginas 15/38/59 del As Built 5216-DF-J0942-P.
202201299 | STE | 202200915 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202205 | 01/02/2022 14:22:49 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ejecutar conexionado del compresor conforme diseños y croquis en anexo registrando en la SSA matriz las corrientes en el transformador con el compresor en funcionamiento.
202201259 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202205 | 31/01/2022 10:45:25 | Fabricar tampas metálicas e pintar na cor cinza , para proteção mecaniza dos eletrodutos, cota 40, blocos F17/18. | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202216 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Conforme conversado con Rosny Pino (SMMG) se decidio no fabricar las tapas metálicas, se procedió a hormigonar los electroductos, quedando así embutidos en el hormigón. Ejecutado con la SSA 202201258
202201258 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202205 | 31/01/2022 10:45:02 | Efetuar em concreto, suporte para tampas metálicas na cota 40, blocos 17/18 , para abrigar eletrodutos metálicos. | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado concretagem total da passarela para envelopamento e embutimento dos eletrodutos conforme existente anteriormente, conforme definido com Rosny Pino (SMMG). Com apoio de ST SRL.
202201056 | STE | 202200784 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 27/01/2022 07:33:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ANTENA COM ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL INSTALADA NA ILHA,CANAL DE DESVIO. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202205 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Foi efetuado o comando para a antena a partir do comando da iluminação monumental, localizado no mirante central.
202201036 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202204 | 28/01/2022 15:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 16 a 18A, assim bem como as escadas marinheiros sobre as tampas de acesso a El.92 e um cercado metálico na região de U16 EL.98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS DA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DO GERADOR E NAS ESCADAS MARINHEIROS QUE DÃO ACESSO A COTA 92 E UM CERCADO DA UNIDADE 16.
202201035 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202204 | 28/01/2022 15:58:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios de ar dos compressores do KV02, assim bem como um cercado metálico localizado no AMC1 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | EDSON FERREIRA | Instalado cabo de aterramento de 4 plataformas metalicas localizado atras dos reservatorios de ar dos compressores kv02 e no cercado metalico da AMC1 el.98.
202201034 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202204 | 28/01/2022 15:59:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 12 a 15, assim bem como um cercado metálico localizado na U13 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202210 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS NA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DAS UNIDADES 12 A 15, ASSIM COMO O CERCADO METÁLICO LOCALIZADO NA UNIDADE 13.
202201033 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202204 | 28/01/2022 16:00:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 9 a 11 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS METÁLICAS DA PASSARELA ENTRE AS UNIDADES 9 A 11, PERTO DO INVÓLUCRO DO NEUTRO.
202200779 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202203 | 20/01/2022 15:05:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálicas próximas as saídas de neutro das unidades 5 a 8 se encontra sem aterramento, assim bem como um cercado metálico pertencente a MAM1 e uma escada marinheiro localizados na U7. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 5 A 8 E NA ESCADA MARINHEIRO LOCALIZADA NA UNIDADE 7. TAMBÉM FOI ATERRADO O CERCADO DA MAM-1 CONFORME SOLICITADO. FOTOS DA EXECUÇÃO EM ANEXO.
202200777 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202203 | 20/01/2022 15:07:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 1 a 4 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 1/2/3/4 NA COTA 98 PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DO NEUTRO DO GERADOR.
202200203 | STE |  | R070F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.038-7 | 202202 | 10/01/2022 14:13:07 | Regularizar escada metálica,colocando pintura anti-derrapante nos degraus,no Posto de Observação da cota 225,trecho I1. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão, salpicado areia sobre o epóxi úmido, e acabamento em poliuretano na cor amarelo 5y8/1.
202100329 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202151 | 22/12/2021 13:38:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE DE 14W DAS SALAS DE DESPACHO DE CARGA E CCR POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202207 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas fluorescentes de 14W por lámparas LED T5 de 9W adquiridos a través de la OC-4500065857.
202100306 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202151 | 22/12/2021 13:39:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6701-DC-07008 referente a instalação de descargas automáticas no banheiro do segundo piso do edifício de produção. Serviço executado com a SSA: 202007149A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Debido a la desactivación de la localización por reforma del edificio de producción, la actualización de diseños ya no es relevante para la operación y mantenimiento seguro del equipo.
202100265 | STE |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202151 | 20/12/2021 15:27:10 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914995A. Y GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202100232 | STE | 202100172 | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202151 | 20/12/2021 15:27:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação da SSA matriz onde solicita a mudança de posição do sensor de temperatura referente aos DACs 101 e 102, devido ao sensor estar instalado na parede, recebendo interferências de temperatura externa, e não no retorno do Ar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202205 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Instalar el sensor de temperatura en la locación propuesta en el croquis adjunto. Cambiar el transductor de temperatura instalado por el transductor COD: 709585.
202100119 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202150 | 16/12/2021 13:31:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico de desenhos 6701-DC-15233 e 6701-DC-15200, referentes a instalação de tomadas para reprografia no 1º Piso do edifício de produção. Serviço de instalação realizado com a SSA: 2021/14396A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202602373 | APL |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202608 | 20/02/2026 07:13:08 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-04, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602308 | SPG |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202608 | 19/02/2026 08:38:06 | Realizar a substituição da botoeira de liga/desliga da iluminação do Painel QLF-1P-GE, localizado no 1º piso do laboratório químico, atualmente danificada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202608
202601995 | SPG | 202601574 | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202607 | 10/02/2026 14:14:27 | Durante atendimiento de la SSA:202601574 encontrado acople flexible quebrado entre tambor de elevación auxiliar y fin de curso rotativo, solicitamos apoyo para bloquear movimiento de elevación auxiliar debido a falta de sobresaliente de material hasta resolución del defecto. | MEG3 | MEL2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202609
202601881 | STE | 202601812 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202607 | 09/02/2026 08:26:54 | Emitir P.T. referente a alimentação 220V para conversores de mídia dos relógios pontos nas proximidades dos elevadores E11 e E12, cota 144.Carga do conversor de 1A cada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar una derivación del circuito #RelojPunto del tablero QL-04021 para el conversor de la U02/U03 y para el conversor ubicado en la U06/U07 desde el circuito #RelojPunto del tablero QL-08021.
202601821 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202606 | 06/02/2026 14:52:36 | Añadir usuarios para utilización del montacargas a los empleados listados en el archivo proveído por IEQ2 vía correo electrónico en anexo, utilizar software proveído en el contrato para el efecto. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada carga de usuarios nuevos en anexo, con software PGRTCPIP Provisto por el fabricante. Realizado ensayo, verificando la correcta operación con el usuario Marlos Fischer, quien fue incluido en esta lista. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601820 | STE |  | N055A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMD | 1654.007-2 | 202606 | 06/02/2026 14:50:31 | Añadir usuarios para utilización del montacargas a los empleados listados en el archivo proveído por IEQ2 vía correo electrónico en anexo, utilizar software proveído en el contrato para el efecto. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202607 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada carga de usuarios nuevos en anexo, con software PGRTCPIP Provisto por el fabricante. Realizado ensayo, verificando la correcta operación con el usuario Marlos Fischer, quien fue incluido en esta lista. Realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202601614 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202606 | 04/02/2026 14:09:04 | Solicitamos apoio de operador para a ponte rolante N02 para atender a SSA 202601574, serviço programado para a semana 07. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202607
202601574 | AIM |  | N043A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.012-7 | 202606 | 03/02/2026 07:06:48 | Verificar motivo por el cual el sistema de elevación auxiliar queda inoperante durante el movimiento de subida, antes de la actuación de limites normales. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202607 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado acople flexible entre tambor de elevación auxiliar y fin de curso rotativo quebrado. Emitida SSA: SSA 202601992 para IEQ2 debido a falta de sobresaliente.
202601424 | STE |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202605 | 29/01/2026 16:25:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tensão de alimentação do painel de comando da ponte N21 se encontra com valores anormais. R/M=266V, S/M=125V, T/M=268V. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202605 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificado que um dos links de conexão do barramento de alimentação da ponte N21 encontrava-se aberto. O referido link foi reconectado de maneira adequada. Após a reconexão, foram medidos valores normais de tensão: R/S = 454,9 V, S/T = 455,1 V e R/T = 457,0 V. A ponte N21 foi deixada em condições normais de funcionamento e operação.
202601345 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202605 | 28/01/2026 16:55:01 | Substituir duas luminárias LED circular de 24W no banheiro masculino no Edifício dos Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202605 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi verificada a existência de 4 luminárias LED 24W inoperantes nos banheiros do edifício do corpo de bombeiros. As luminárias foram substituídas por novas, com as mesmas características técnicas. A iluminação dos referidos locais foi restabelecida, ficando em condições normais de funcionamento e operação.
202601256 | STE | 202601134 | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202606 | 04/02/2026 14:09:25 | Emitir P.T. referente a instalação de 8 ventiladores na oficina da MET2 na SEMD. Em anexo foto da placa do ventilador. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202607 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de tomacorrientes 2P+T 10A para alimentación de los ventiladores, a través de una derivación de los circuitos #T1, #T2 y #T3 del TLF1 y del circuito #T6 del TLF2 con cables de 2,5mm2. Ver diseño en adjunto.
202601022 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202604 | 23/01/2026 13:52:54 | Substituir relé de subtensão posição 27.1 com defeito no quadro QL-23062, AMD3, cota 127. Defeito detectado durante a execução da SSA 202600528. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202605 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-23062 é constatado relé de subtensão 27.1 com defeito. Substituído por outro de mesmas características. Ajustado o relé em 6 minutos conforme OA.0591. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202600882 | STE |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202604 | 22/01/2026 13:48:32 | Substituir uma tomada do tipo 2P+T, 16 A, danificada, localizada no AMD1, próximo da oficina caldeiraria, eixo C/D. foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202606 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído a tomada avariada por outra de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento.( foto em anexo)
202600873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 22/01/2026 13:36:32 | Solicitamos o apoio de um operador para atender a SSA 202600390 de desajuste do fim de curso rotativo do sistema de elevação auxiliar da Ponte N02. Previsão semana 202604. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202604 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG3 para ajuste de fin de curso rotativo del gancho auxiliar del Puente Grua N02, operando desde la cabina y mediante uso de radio para comunicación entre el operador y los colaboradores de MEG3.
202600747 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202604 | 19/01/2026 14:14:21 | Durante operación del montacargas fue informado de inoperancia del mismo por personal de MAM2. Indicando que la puerta no cierra. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202605 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando "Llave de fin de curso anti-esmagamento" actuado y trabado, realizado destrabamiento verificando correcta operación del mismo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202600430 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 12/01/2026 10:42:44 | Solicitamos apoyo de operador de portico para atender la SSA: 202600081 - PORTICO 60 HZ CANAL DE FUGA. Previsión para el servicio: 14/01/2026. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202603 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo MEG 3 para verificación de fin de curso mecánico
202519708 | STE |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202551 | 15/12/2025 11:18:59 | Substituir a bateria da plataforma, devido a não acumulo de carga, tornando o equipamento não operante.(carregador ok). BP 719360. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202551 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado bateria com defeito. Retirado bateria do almox. e verificado que não é compatível com a instalada. Emitido SSA 202519804 para MAM2 relatando o defeito.
202519452 | STE |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202550 | 10/12/2025 08:01:24 | Realizar adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03, devido a desmobilização do Sistema Busca Pessoa. Substituir tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06, todas as tomadas estão localizadas na cota 133. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202551 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizada adequação das tomadas 2P+T/16A, localizadas no AMD3, UN01 e UN03 e substituída a tomada do Rack 133.2 de 2P+T/15A por tomada 2P+T/16A na UN05/06.Medido tensão de 228V nas tomadas. Deixadas em condições normais de funcionamento.
202519354 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 05/12/2025 16:58:32 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria da cota 128, lado 60hz, a partir do dia 09/12/2025 até o dia 11/12/2025. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202550 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias.
202519340 | STE | 202519330 | J055E019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-01 | 0944.022-4 | 202549 | 05/12/2025 14:22:26 | Emitir P.T. referente a substituição de lâmpadas de 13,5W existentes por maior potência no recinto da oficina da ETA-1. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202549 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas por la lámpara código 716217. Realizar las marcaciones en el diseño para su actualización en el SATEDMS.
202518873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 03/12/2025 10:00:30 | Solicitamos apoio com operador de ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos trafos, a partir do dia 04/12/2025 no período da tarde até dia 05/12/2025 no período da manhã. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoio com ponte rolante para substituir luminárias na galeria dos traços.
202518865 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202548 | 27/11/2025 09:15:38 | Brindar apoyo a MAM3 para verificación de bloqueo de los Chillers 1 y 2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202548 | ALISSON BITTENCOURT | Efetuado apoio e inspeções nos chillers QCH3101 e QCH3102, em suporte à MAM3, visando identificar a causa da inoperância desses equipamentos. Foi emitida a SSA 202518989 para que a MEG3 realize a análise e a solução da atuação do relé 4M1A1–Kriwan INT69 TY Diagnose X13651630010, que ocasionou a falha do chiller QCH3102. No chiller QCH3101, verificou-se que o pressostato de alta pressão permaneceu atuado mesmo com a pressão do circuito já normalizada, ficando as providências a cargo da MAM3.
202518860 | STE |  | P099C010 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS CIRC. FRIG. 02 - QCH-3102 | 1761.002-7 | 202548 | 27/11/2025 08:49:42 | Foi verificado que o chiller QCH-3102 está apresentando os alarmes Falha no Compressor 2A e Falha de Travamento do Compressor 2A. Esses alarmes permanecem ativos de forma contínua, impedindo o funcionamento do equipamento até que o problema seja solucionado. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202548 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspeccion en conjunto con MEG3, MEG3 logro reset de alarma, realizada la medición de la velocidad del aire de los ventiladores en funcionamiento. No fue observado trabamiento mecánico en los compresores y equipo entró en funcionamiento sin intervencion mecánica mas alla de la inspección visual, creado un grupo de trabajo con divisiones responsables para investigacion de origen de falla. Equipo liberado en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en AT: 202510640.
202518859 | STE |  | P099B009 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS CIRC. FRIG. 01 - QCH-3101 | 1758.001-8 | 202548 | 27/11/2025 08:50:07 | Verificado que o Chiller QCH-3101, no circuito de refrigeração 01, está apresentando alarme pressostato de alta pressão acionado. Após ressetar o alarme, o mesmo volta a acionar de forma contínua, impedindo o funcionamento do chiller. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202548 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue verificado el equipo, con alarma de presion alta sin rearmar, sin estar en funcionamiento. Verificadas las presiones de succión y descarga, encontradas con presion normal. Equipo entró en funcionamiento sin intervencion mecánica mas alla de la inspección visual, creado un grupo de trabajo con divisiones responsables para investigacion de origen de falla. De manera preventiva fue realizada limpieza de condensador. Equipo liberado en condiciones mecánicas normales.
202518817 | STE |  | R025C004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.019-1 | 202548 | 26/11/2025 11:15:46 | Realizar o aterramento das miscelâneas metálicas instaladas sobre a Sala de Controle do Gerador Diesel lado 50Hz, na cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202548 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado aterramento no guarda corpo instalado sobre a sala de controle do gerador diesel, na cota 133. Deixado em condições normais de operação. Material fornecido pela SOCM.DT.
202518763 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202548 | 25/11/2025 10:14:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contator 27.2 do QL09031 encontra-se inoperante com ambos fusíveis F1 e F2 queimados. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202548 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substuido contator temporizado 27.2 e contator C1com bobinas em curto no QL09031, por outros novos com as mesmas características. Deixado o sistema de comando do QL09031 em condições normais.
202518582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 21/11/2025 15:02:04 | Solicitamos apoio de um operador para operar a ponte rolante na cota 128. Motivo: substituição de luminárias na cota 128, apartir do dia 24/11/2025 até 26/11/2025. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202548 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG3 en operación de puente grúa N15 situado en la elevación 128 (GIS), para sustitución de luminarias. El trabajo consiste en que los colaboradores de MEG3 suben en el Puente Grúa debido al alcance del mismo (proximidad al techo donde se encuentran las luminarias) y el operador del puente solamente realiza movimientos de traslación.
202518232 | AIM |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202546 | 14/11/2025 16:51:40 | Durante atención de SSA 202517711, verificado que conjunto de motor-ventilador-inversor (Modelo: R3G450-AG33-01 conjunto acoplado) recibe alimentación en los bornes trifásicos (457vca) y señal de (6.9vcc), sin embargo el motor no parte. Se presume falla del controlador-inversor que se encuentra acoplado al motor. Dejado bornes de alimentación y control del ventilador desconectados para retirada y substitución o reparo del mismo. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202549 | JORGE QUANDT | Aguardando compra de material via SSA 202305179 relacionada.
202517718 | STE |  | P094B038 | FAN-COIL FC-2P-118-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.037-7 | 202545 | 05/11/2025 16:29:11 | Durante ejecución de SSA 202517175, Encontrado válvula de 3 vías trabada. Solicitamos verificar componente. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202546 | JORGE QUANDT | Encontrada válvula de água gelada emperrada devido ao pouco uso por ser do equipamento reserva. Efetuada a desmontagem e limpeza da válvula. Equipamento liberado para operação.
202517709 | STE |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202545 | 05/11/2025 16:29:59 | Verificar a pressão de insuflamento do fancoil QP-UMA-2P. O motor de 9,2 kW/2 925 rpm apresentou 5,9 mmCA a 35 Hz e 18,1 mmCA a 50 Hz nos dutos, valores inferiores aos do QP-UMA-PB (7,5 kW/2 935 rpm), que alcança 12 mmCA a 35 Hz e 28,6 mmCA a 50 Hz, obtendo maior pressão com potência significativamente menor. Solicita-se análise da causa e verificação de possíveis restrições ou ajustes no sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202546 | JORGE QUANDT | Verificado a pressão de insuflamento do fancoil QP-UMA-2P e QP-UMA-PB com sensor da TESTO SMART. Os valores apresentados condizem com o esperado nas respectivas rotações dos ventiladores. Obs: possível falha no transdutor de pressão do fancoil QP-UMA-2P.
202517503 | STE |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 202545 | 03/11/2025 11:19:09 | Verificar motivo por el cual temperatura de la Cafetería del edificio del LQEE se encuentra a 27°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202547 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado que sensor que regula temperatura de ambiente de la Cafetería se encuentra en el corredor, alejado del local, donde es influenciado por acondicionadores de otras salas. El sensor fue desplazado a un local más próximo a la cafetería, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de Operación.
202517383 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.010-7 | 202544 | 30/10/2025 16:44:02 | Verificar motivo pela qual a Genie GR-12, BP 701140, não mantém a carga das baterias após serem carregadas. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202544 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se inspeção e testes no equipamento, onde foi-se detectado baterias avariadas/defeituosas. Realizou-se a substituição do banco de baterias (4 unidades) proveniente do ALMOX com SM em anexo. Atividade de execução de substituição realizada pela empresa ORTOMAM mediante contrato 4500075766. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso.
202517176 | STE | 202516366 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202544 | 28/10/2025 08:53:08 | Solicitamos apoio para a retirada do termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 para a supervisão da temperatura alta e supervisão do resistor de aquecimento. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202546 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada parcial do líquido de arrefecimento e substituição do termostato antigo pelo novo PT100 fornecido por MEG3 conforme solicitado. Após substituição, executado a reposição do liquido de arrefecimento. Equipamento em condições normais de operação.
202517100 | STE |  | J005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-01 | 0542.001-6 | 202544 | 27/10/2025 10:28:23 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-01); resistor de aterramento (HG-01) e; circuito de chegada do gerador GD01 (CP-01). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação.
202517098 | STE |  | J006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202544 | 27/10/2025 10:28:33 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação do dispositivo nos respectivos cubículos: neutro do gerador (CX-02); resistor de aterramento (HG-02) e; circuito de chegada do gerador GD02 (CP-02). Após instalação as tampas foram fixadas e o painel ficou em condições normais de operação.
202517097 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202544 | 27/10/2025 10:28:40 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202545 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-03. Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202517067 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202544 | 27/10/2025 09:19:25 | Conforme P.T. SSA 202501682, instalar duas alças por tampa afim de tornar ergonômica a retirada/colocação destas durantes as atividades de manutenção. Utilizar puxador cód. 712365. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202544 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Conforme solicitado, realizado la instalación de manijas en las puertas del CP-04 durante la ejecución de la SSP: 20251364(1A). Anexo imagen. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202517034 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 15:57:21 | Solicito a abertura e troca de fechadura da porta da oficina da MEG3/SMMG-DT, fechadura não abre, localizada na SEMD. informações Edson (R.9533). | MEG3 | MCI2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202548 | ADELAR FRONZA | Foi trocado a fechadura completa.
202516815 | STE |  | P094C004 | FAN-COIL FC-2P-206 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.040-8 | 202543 | 21/10/2025 16:05:28 | Realizada inspección, encontrando válvula de 3 vías trabada, solicitamos verificar mecánicamente la misma. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202547 | JORGE QUANDT | Encontrada válvula de água gelada com restrição parcial. Efetuada limpeza e liberada para operação.
202516690 | STE | 202506834 | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202543 | 21/10/2025 08:33:08 | Dispor no almox. 3 projetores código 714176. Emitido empenho 519831. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202545 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponible en el stock.
202516368 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202542 | 15/10/2025 10:44:43 | Verificar motivo por el cual el montacargas se encuentra inoperante. IHM indica: Falla de Relé de Protección 1KRS1. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, encontrando Relay 1KRS1 actuado, verificado continuidad en bornes s11-s12 y s21-s22, No fueron encontrados actuaciones de botoneras de emergencia ni limitadores de emergencia (Contrapeso), realizado reset en el relay constatando rearme del mismo. Realizado ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202516324 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202542 | 14/10/2025 14:32:15 | Verificar Motivo de Salas 215 al 221 con temperatura elevada. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202542 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado Termostato de Sala 217 inoperante. Emitida SSA 202516811 derivada a IMA0 solicitando adquisición de un termostato para aplicación inmediata. Fue instalado provisoriamente un sensor de temperatura.
202515644 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 30/09/2025 15:59:20 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 40/2025 solicita retirar caja metálica instalada junto al servomotor lado PY, debido al riesgo de golpe y corte con parte metálica al momento de acceso a la luminaria principal encima del servomotor durante los mantenimientos, replicar retiro en las 20 unidades generadoras (U01 hasta U18A). Fotos ilustrativa en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202544 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi retirada 14 caixas metálicas entre as unidades geradoras (U01/ U18A).
202515587 | STE | 202510520 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202540 | 30/09/2025 15:41:09 | Solicito informação referente a previsão de data para a desmobilização da instalação provisória realizada no sistema evaporativo da U01. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202541 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme informe técnico presentado por la empresa Rustless, el módulo será retirado en julio del 2026.
202515517 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202540 | 29/09/2025 10:49:00 | Substituir tomada T1 que apresenta fragilidade da conexão dos cabos. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202540 | ALISSON BITTENCOURT | Devido à fragilidade na fixação dos cabos da tomada T1, esta foi substituída por um novo modelo de mesmas características técnicas, código 712299. O conjunto foi instalado e testado, permanecendo em condições normais de funcionamento.
202515227 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202539 | 23/09/2025 11:06:13 | Verificar y solucionar iluminación deficiente en la sala de Aire Acondicionado DAC-1008 de la elevación 139 (FRENTE A LA SALA DE SUPERVISIÓN ESAI/ME) . Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Durante inspeção foi verificado iluminação com defeito. Realizado substituição e deixado em condições normais de funcionamento.
202515223 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202539 | 23/09/2025 09:26:51 | Verificar y recomponer abrazadera hurtado del cable de puesta a tierra del agarra mano en la escalera que se encuentra al lado del elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD). Foto en enexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado cabo de aterramento da escada que fica ao lado do elevador 14 (Elev: 144, U13, Eje CD), sem a abraçadeira de fixação. Foi restaurada e deixada em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202515222 | STE |  | K040A004 | QUADRO QL-15021 U14/U15 - EIXO BC | 0698.087-2 | 202539 | 23/09/2025 09:26:05 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-15021 hurtado. Imagen en Anexo | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL15021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202515219 | STE |  | K040A003 | QUADRO QL-13021 U12/U13 - EIXO BC | 0698.086-4 | 202539 | 23/09/2025 09:25:39 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra del QL-13021 hurtado. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrada falta de cabo de aterramento no quadro QL13021. Foi recomposto e deixado em condições normais de funcionamento. Utilizado sobra de material da oficina Meg3.
202514954 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202538 | 17/09/2025 16:47:49 | Verificar e solucionar iluminação deficiente na sala do quadro QL-9A222, na elevação 131. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202539 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada substituição de 2 lâmpadas tuboLed 9W queimadas por outras novas das mesmas características e substituida uma luminária de 2 lâmpadas fluorecentes de 40W por luminária LED de 38W. Deixada a iluminação das salas em condições normais.
202514771 | STE |  | J056C002 | QUADRO QL-3.4 - EL. 141 F15/16 | 0698.353-7 | 202538 | 15/09/2025 16:35:55 | Durante a execução da SSA 202514155, constatou-se que a fase R do circuito 7 de tomadas do quadro QL-3.4 não está fechando corretamente, permanecendo desenergizada mesmo com o disjuntor em posição de ligado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202539 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado disjuntor com alta resistência nos contatos internos. Realizado desmontagem e limpeza dos contatos e deixados em condições normais de funcionamento. Tensão medida FASES R/S 215V, R/T 215V e S/T 217V. Resistência dos contatos após limpeza FASE R:30 miliohms, FASE S:22 miliohms e FASE T:20 miliohms.
202514746 | STE |  | P099C007 | EVAPORADOR EV-QCH-3102 E ACESSÓRIOS | 1759.001-2 | 202538 | 16/09/2025 08:12:47 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE A MEG-3, NO ENCONTRANDOSE DEFECTOS DE ORIGEN MECÁNICO. TRABALHO REALIZADO NA AT202508346.EMITIDO SSA202515123 PARA AVALIAÇÃO DA ORIGEM DA FALHA. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. Se dejó el equipo funcionando normalmente y luego de un acompañamiento en conjunto con MEG3 no volvió a generarse la alarma. Analisis de causa de alarma por parte de SMMG.DT y SMIE.DT en SSAs relacionadas.
202514745 | STE |  | P099B007 | EVAPORADOR EV-QCH-3101 E ACESSÓRIOS | 1759.002-4 | 202538 | 16/09/2025 08:13:16 | Foi verificado que o Chiller QCH-3101 está gerando o alarme “Circuito REFR1 – Perda de carga”. Após o evento, a unidade entra em falha e fica fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE A MEG-3. REALIZADOCARGA DE 4KG DE GÁS R410A NO CIRCUITO 1(COMPRESSOR 1A/1B) LUEGO DE ENCONTRAR BURBUJAS EN EL VISOR DE GAS.TRABALHO REALIZADO NA AT202508345. EMITIDO SSA202515123 PARA AVALIAÇÃO DA ORIGEM DA FALHA. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. Se dejó el equipo funcionando normalmente y luego de un acompañamiento en conjunto con MEG3 no volvió a generarse la alarma.
202514692 | STE |  | P099C005 | COMPRESSOR HERMÉTICO HELICOIDAL CIRC. FRIG. 02 CP-QCH-3102-1 | 1757.007-4 | 202538 | 15/09/2025 10:32:48 | Foi verificado que o Chiller QCH-3102 gerou o alarme "Compressor 2A falha travamento de compressor". Após o evento, a unidade entrou em falha e ficou fora de operação. Necessário diagnóstico da causa-raiz e correção para restabelecer a operação normal. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202538 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspeccion de equipamiento, no fue encontrado ninguna falla mecanica evidente se solicitó apoyo de MEG3, equipo dio arranque y funcionamiento normal en modo manual lo cual comprobró la no existencia de defectos de origen mecánico en el compresor. Se dejó el equipo funcionando normalmente y luego de un acompañamiento en conjunto con MEG3 no volvió a generarse la alarma. Analisis de causa de alarma por parte de SMMG.DT y SMIE.DT en SSAs relacionadas.
202514655 | STE |  | J057D001 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DO VERTEDOURO | 1241.010-8 | 202537 | 12/09/2025 15:59:52 | Verificar y solucionar 6 tomas de corriente 220Vca/20A - 2P+T dañadas. Fotos en anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202538 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Durante inspeção foram encontradas seis tomadas 2P+T com defeito, foram substituídas e deixadas em condições normais de funcionamento.
202514595 | STE |  | P100C001 | FAN COIL UMA-03 | 1767.003-6 | 202537 | 12/09/2025 09:07:14 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-2P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1826 rpm e ventilador 1200 rpm em 30hz; motor 3000 rpm e ventilador 1965 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação.
202514594 | STE |  | P100B001 | FAN COIL UMA-02 | 1766.002-0 | 202537 | 12/09/2025 09:08:40 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-1P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1806 rpm e ventilador 1075 rpm em 30hz; motor 2999 rpm e ventilador 1780 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação.
202514593 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202537 | 12/09/2025 09:09:00 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-PB. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202540 | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1790 rpm e ventilador 1050 rpm em 30hz; motor 2990 rpm e ventilador 1748 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação.
202514569 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 11:17:58 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante para transladar a ponte N15 da AMD para a AMC a partir da cabine de comando. | MEG3 | MAM2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202537 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo para mover puente numero 15 desde la cabina para traslado de unidad 01 asta la unidad 18a
202514553 | SEE |  | K057B003 | QUADRO DE INFORMATICA TPI | 2258.001-3 | 202537 | 11/09/2025 07:14:52 | Atualizar e dispor no SAT desenhos atualizados 3835DCC5776 e 3835DCC5774, referente SSA202513793 para instalação de tomada de uso específico do rack de informática do edifício da hidrologia de campo. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202537 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000290/2025 para actualización de diseños.
202514461 | STE |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202537 | 09/09/2025 10:33:16 | Verificar motivo pelo qual a luminária BL-36, banheiro feminino, encontra se apagada. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202537 | ALISSON BITTENCOURT | Foi identificado que o cabo de alimentação do drive da lâmpada BL-36 estava desconectado. Após reconectado, a lâmpada retornou às condições normais de funcionamento.
202514456 | STE | 202514366 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 11/09/2025 07:16:02 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de melhoria na iluminação da sala 125 do LQEE. Foto do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias de la sala 125 por la luminaria código 714461. Caso necesario, solicitar apoyo al sector de civil para el corte del nicho en el yeso.
202514455 | STE | 202514367 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 09/09/2025 16:16:11 | Emitir parecer técnico referente a instalação de uma tomada trifásica 220V 3P+T 16A para atender a máquina de bobinagem que foi realocada para a sala 125 do LQEE. Fotos do equipamento e do local em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202539 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 712178 desde el circuito C21 del QF-TE-01 (101). Lanzar cable de 2,5mm2 y sustituir el plug de la máquina por el plug código 268496. Ver diseños en adjunto.
202514374 | AIM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202537 | 08/09/2025 10:51:41 | Verificar motivo pelo qual a válvula 3 vias não fecha completamente permitindo fluxo de agua estando com indicação de 0% de abertura. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202538 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO JUNTAMENTE A MEG-3. TRABALHO REALIZADO NA AT202508141. EMITIDO SSA202515151. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202514197 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202536 | 03/09/2025 16:49:30 | CALIBRAR MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L7067I E IB3075/BP657619. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202537 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202514060 | STE |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202536 | 01/09/2025 15:33:07 | Solicitamos verificar presostato de alta presión, motivo de la alarma de condición anormal. Verificados todos los puntos eléctricos del TAA-2CCB1 sin encontrar anormalidades. Sugerimos la instalación de un presostato con rearme manual para comprobar futuras fallas. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202537 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do pressostato de alta do DAC, realizado a retirada completa do gás refrigerante, feito o vácuo deste e reposto 4,5 kg de gás refrigerante R407C. Equipamento em condições normais de funcionamento e a disposição da operação.
202513812 | ADM |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202535 | 27/08/2025 10:17:19 | Conforme registrado na SSA 202511560, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7732-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado o ajuste das válvulas antes das VAVs em 600 m3/s. Efetuado o ajuste em 750 m3/s conforme o projeto e verificada a vazão individual das VAVs com abertura total conforme solicitado.
202513811 | ADM |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202535 | 27/08/2025 10:17:33 | Conforme registrado na SSA 202511559, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7731-E, verificam-se VAVs com fluxo de ar insignificante, enquanto outros mantêm fluxo constante. Essa condição compromete a climatização uniforme do pavimento. Solicita-se a verificação e a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento, a fim de restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado 3 VAVs com o duto não acoplado e 1 VAV com obstrução por isolante térmico de lã de rocha. Efetuada a desobstrução e remontados os dutos. Obs: um termostato não está montado portanto as VAVs correspondentes não abrem. Equipamento liberado para operação.
202513748 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 16:38:08 | Solicitamos apoio para a semana 36 de operador para atender a SSA 202513098 no Limpa Grades 60HZ. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202536 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi transladado o limpa grade de 50Hz alguns metros para o Brasil e alguns metros para o Paraguai.
202513641 | ADM |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202535 | 25/08/2025 09:04:52 | Conforme registrado na SSA 202511558, persiste o desbalanceamento de ar nos dutos de insuflamento. No desenho 5654-DC-G7730-E, alguns VAVs destacados em vermelho apresentam fluxo de ar insignificante. Essa condição impede a climatização uniforme do pavimento, principalmente da sala da copa, que possui apenas um VAV, devido ao baixo fluxo de ar. Solicita-se verificar a possibilidade de realizar o balanceamento do ar de insuflamento para restabelecer a climatização adequada e uniforme do ambiente. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202536 | JORGE QUANDT | Encontrado o exaustor da copa desligado e a porta aberta, para melhorar a eficiência o exaustor deve permanecer ligado uma vez que a copa não possui retorno de ar-condicionado para o sistema conforme o projeto. Efetuada as verificação de vazão dos VAVs e verificado funcionamento normal. Equipamento liberado para operação.
202513532 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 21/08/2025 15:30:45 | Emitir P.T. referente a adequação e repotenciação das instalações elétricas para o uso dos artefatos elétricos da copa. Circuito 1N do quadro TS-LTN-PB desarma repetidamente. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202535 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disyuntor del circuito 1N por el disyuntor 2P 25A código 713773 y sustituir el cable de salida por cables de 4mm2 código 159069.
202513385 | STE | 202513207 | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202534 | 19/08/2025 15:03:18 | Emitir P.T. referente a observação da OUO1 de iluminação insuficiente para a circulação de pessoal na UN04, lado jusante, cota 124. Circuito 3 e 4 da iluminação do QL-03051 encontra-se apagados com a chave 43CS na posição Normal. Desenhos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Retirar el contactor C5 para posibilitar el accionamiento de las luminarias del circuito #4 en la operación NORMAL.
202513379 | STE | 202512846 | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 19/08/2025 15:03:51 | Emitir parecer técnico referente a instalação de uma tomada para conectar a TV da OPU.DT localizada no 2º piso do edifício da manutenção. Desenho com a posição da TV em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202534 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomada para alimentación de TV a través del circuito #7 de TS-LTN-2P. Utilizar cable de 2,5mm2.
202513257 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 18/08/2025 09:36:29 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 33 para atender a SSP 20250402 -Ponte Rolante N09. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202534 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG3 para atender la SSP 20250402 correspondiente al mantenimiento del Puente Grúa N09, maniobras de movimientos coordinados con MEG3.
202513199 | STE | 202512630 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202533 | 15/08/2025 16:59:27 | Solicitamos apoio para o dia 18/08/2025 para abertura e posterior fechamento do forro no corredor da área centralizada, cota 131, afim de lançar cabos elétricos. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202534 | ADELAR FRONZA | Foi retirado o forro do teto conforme solicitado no dia 18/18 e recolocado no dia 25/08/2025 conforme solicitado.
202512988 | STE | 202512936 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 09:43:20 | Emitir P.T. referente a instalação de tomadas para 4 TV's e 2 computadores na sala 222 no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las tomadas en la sala 222 para alimentación de las computadoras y las 4 TVs desde el #C31 del tablero QF-1P-02 (352), utilizar cable de 4mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes al tablero 352, con bajada hasta la toma a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202512987 | STE | 202512954 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 10:06:43 | Emitir P.T. referente a instalação de torneira elétrica de 550W na sala 212 de Análises Físico Químico no LQEE. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada 32A y su enchufe correspondiente códigos (718478+709933) en la sala 212 desde el #C44 del tablero QLF-1P-GE (152) derivando desde la tomada instalada en la SSA 202209110, utilizar cable de 6mm2.
202512965 | STE | 202512933 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 14/08/2025 10:07:28 | Emitir P.T. referente a instalação de tomada para alimentar Rack de Rede na sala 235 no LQEE. Croquis em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202533 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar una tomada en la sala 235 para alimentación exclusiva del rack de informática desde el #C30 del tablero QF-1P-02 (352), utilizar cable de 4mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes al tablero 352, con bajada hasta la tomada a través de electroducto visible. Ver diseños en adjunto.
202512848 | STE |  | P100B001 | FAN COIL UMA-02 | 1766.002-0 | 202533 | 11/08/2025 16:01:03 | Após a entrada em operação do fancoil QP-UMA-1P, verificou-se a ocorrência constante de alarme de filtro sujo, sendo necessária a devida correção. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202533 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección de los filtros, de los tubos de diferencial de presion y de la serpentina de la evaporadora sin encontrar problemas de filtración, luego de la inspección fue realizado acompañamiento, con apoyo de eléctrica fue constatado que la alarma de filtro sucio ya no se encontraba actuada. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en la AT202506758.
202512847 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202533 | 11/08/2025 16:01:19 | Após a entrada em operação do fancoil QP-UMA-PB, verificou-se a ocorrência constante de alarme de filtro sujo, sendo necessária a devida correção. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202533 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección de los filtros, de los tubos de diferencial de presion y de la serpentina de la evaporadora sin encontrar problemas de filtración, luego de la inspección fue realizado acompañamiento, con apoyo de eléctrica fue constatado que la alarma de filtro sucio ya no se encontraba actuada. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en la AT202506758.
202512656 | STE |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202532 | 07/08/2025 09:10:05 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que a chave de fluxo de água FS-2 (LIMIER LRAT) indica ausência de fluxo, enquanto o sensor de vazão FT-1 registra 7,3 L/s. Devido a leitura de FT-1, a indicação de falta de fluxo pelo FS-2 pode ser uma falha. Necessário verificar e solucionar a ocorrência. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que o microinterruptor da chave de fluxo de água FS-2, com contato normalmente fechado, estava inoperante. O componente foi substituído por outro novo, de mesmas características técnicas. Os sensores de fluxo da central de água gelada foram deixados em condições normais de funcionamento.
202512654 | STE |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202532 | 07/08/2025 08:52:33 | Foram encontrados disparados os disjuntores 1Q13 e 1Q19, referentes aos motores 3M5 e 4M5 do chiller QCH-3101. Também foi constatada a falha “Circuito de Refrigeração 1 – Perda de Carga”. No momento, o chiller encontra-se parado devido a essa falha. Necessário verificar e solucionar as ocorrências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 | ALISSON BITTENCOURT | Foram encontrados disparados os disjuntores 1Q13 (motor 3M5) e 1Q19 (motor 4M5). Também foi verificada a possibilidade de entrada de água pelos cabos desses motores até a caixa de conexão. Após reposicionar os cabos para evitar a entrada de água, foram realizados ensaios de resistência de isolamento, medições de tensão e corrente elétrica, obtendo-se valores satisfatórios. O chiller QCH-3101 foi deixado em condições normais de funcionamento. Em anexo, seguem os registros dos ensaios realizados.
202512416 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202532 | 05/08/2025 15:00:55 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6926DCA9192P(1)R5, referente o reposicionamento do circuito de tomada 460V 52.4 do QGBT-1.2 e lançados cabos H6XJ506 de 16 mm² proveniente do CDCE-1P-60 e instalado transformador, Localizado no laboratório salas 122/124. Solicitado pela IEQ2 por meio da SSA 202511518 . O desenho marcado segue em anexo. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000247/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202512388 | STE | 202512199 | J102F001 | QUADRO TS-DALI | 1735.001-6 | 202532 | 05/08/2025 14:17:33 | Solicitamos parecer técnico a respeito da automatização da iluminação do edifício da manutenção, que tem causado desconforto aos usuários, conforme SSA matriz. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202532 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Configurar la desactivación del automatismo de los sensores de presencia durante el horario comercial de 7:00 a 18:00hs en todos los grupos de luminarias. Previo al cambio realizar un backup de la configuración inicial y luego del cambio realizar otro backup de la configuración.
202512376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 05/08/2025 08:29:54 | Solicitamos apoio de operador de Ponte Rolante N01 na semana 33 para atender a SSP 20253951. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202533 | REGINALDO CALAPACHE | Operação da ponte rolante N01 para testes rotineiros , e verificação de anomalias.
202512109 | STE |  | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202531 | 30/07/2025 16:59:28 | Durante atendimiento de las SSA´S: 202511561 y 202511790 encontrado equipamiento en funcionamiento y con mensaje de alarma: "Presión Evaporador Baja". Verificar nivel y presión. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202537 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | El servicio de recarga de gas fue ejecutado en la SSA202514462, AT 202508131. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento.
202512039 | STE | 202510948 | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202531 | 29/07/2025 11:13:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator de subtensão do painel QL-23062 se encontra inoperante. Defeito identificado durante a execução da SSA 202510948. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de acionamento da iluminação suplementar do recinto dos geradores diesel se encontrava inoperante. Substituído contator com defeito por novo com as mesmas características técnicas. Deixado QL-23062 em condições normais de funcionamento e operação.
202511982 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 28/07/2025 14:18:16 | Solicitamos apoio de operador de Pórtico na semana 32 para atender a SSP 20250681 - Pórtico 60hz tomada de água. Previsão para o dia 07/08/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202532 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio de profissional capacitado para as atividades de movimentação do pórtico.
202511981 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 28/07/2025 14:18:46 | Solicitamos apoio de operador de Limpa grades na semana 32 para atender a SSP 20251013 - Limpa Grades 60HZ. Previsão para o dia 05/08/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202532 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com operação do guindaste limpa grades 60HZ para operação de manutenção.
202511794 | STE |  | P045A006 | FAN-COIL DAC-3103 AMD3-SALA MEDICO DUTOS/AGREG E ACESSOR | 0815.013-3 | 202530 | 24/07/2025 08:51:02 | Durante atendimento da SSA 202511463 foi verificado que na energização do motor a corrente está muito acima da nominal, sem movimentação do rotor e com ruído anormal. Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202531 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada SSA202513210, para descarte/reparo. Equipo liberado para operacion. Aguardando conexión eléctrica SSA202513136.
202511661 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 22/07/2025 14:34:10 | Solicitamos apoio de operador de ponte na semana 31 para atender a SSP 20250680 - Pórtico Tomada de agua 50HZ. Previsão para o dia 01/08/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202531 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio de operador para testes preventivos do equipamento.
202511660 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 22/07/2025 14:34:26 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 31 para atender a SSP 20251012 - Limpa Grades 50HZ. Previsão para o dia 29/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202531 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para testes e medições dos parâmetros do equipamento.
202511566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 09:46:08 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 30 para atender a SSP 20253752 - Ponte Rolante N13. Previsão para o dia 25/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202530 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-DT (MEG3) con la operación de puente grúa N13 y Genie Z45/25J durante SSP20253752 donde se realizó el izaje de personal para la normalización y ajuste de fin de curso mecánico del gancho de elevación auxiliar del Puente grúa Nº13. El servicio fue realizado en la cota 108 galería d trasformadores.
202511560 | STE |  | P100C002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-03 | 1767.004-8 | 202530 | 21/07/2025 08:54:53 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificado um desbalanceamento entre os dutos de insuflamento e retorno de ar que atendem os fancoils do segundo piso, dificultando a estabilização uniforme da temperatura em todo o pavimento. Considerando que os dutos possuem dampers mecânicos ajustáveis, solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | A regulagem dos dampers mecânicos ajustáveis de cada duto de saída de ar foi realizada em conjunto com a empresa TRANE, sendo deixados para uma vazão de 600 m³/h
202511559 | STE |  | P100B002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-02 | 1767.002-4 | 202530 | 21/07/2025 08:55:02 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificado um desbalanceamento entre os dutos de insuflamento e retorno de ar que atendem os fancoils do primeiro piso, dificultando a estabilização uniforme da temperatura em todo o pavimento. Considerando que os dutos possuem dampers mecânicos ajustáveis, solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | A regulagem dos dampers mecânicos ajustáveis de cada duto de saída de ar foi realizada em conjunto com a empresa TRANE, sendo deixados para uma vazão de 600 m³/h
202511558 | STE |  | P100A002 | DUTOS E ACESSÓRIOS - UMA-01 | 1767.001-2 | 202530 | 21/07/2025 08:55:28 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificado um desbalanceamento entre os dutos de insuflamento e retorno de ar que atendem os fancoils do piso térreo, dificultando a estabilização uniforme da temperatura em todo o pavimento. Considerando que os dutos possuem dampers mecânicos ajustáveis, solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | A regulagem dos dampers mecânicos ajustáveis de cada duto de saída de ar foi realizada em conjunto com a empresa TRANE, sendo deixados para uma vazão de 600 m³/h
202511550 | AAT |  | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202530 | 21/07/2025 08:55:43 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificada uma grande diferença de pressão na tubulação entre o piso térreo e o último andar. Em anexo, seguem fotos dos manômetros instalados no térreo e no final da tubulação de água gelada no último andar. Solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Consulta repassada para IME2 e posteriormente para SOCM.DT conforme mensagem em anexo. Será verificado junto al contratista/proyectista del equipamiento instalado, los valores de referencia solicitados e quedamos atentos para eventuales providencias.
202511432 | STE | 202511430 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202529 | 17/07/2025 16:03:59 | Solicitamos Parecer Técnico a respeito da ausência de iluminação na casa de máquinas dos elevadores E22, E23, E24 e E09. Equipe de manutenção da SMMA.DT solicita iluminação para realizar atividades de manutenção corretiva e preventiva (periodicidade mensal) nos elevadores e também em casos de atendimento de emergência. | MEG3 | IEQ2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202529 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Reconectar el circuito 19 del QL-9A131-0 y el circuito 20 del QL-10131-0 para normalizar la iluminación de las casas de máquinas de los elevadores.
202511342 | AMP |  | P094D037 | FAN-COIL FC-2P-120 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.053-7 | 202529 | 16/07/2025 15:40:21 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202511212 | AAT |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202529 | 15/07/2025 15:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202510622 constatado que o compressor 02 encontra de com discrepância nos valores entre bobinas, U/V- 1,36 ohm, U/W - 0,76 ohm e V/W - 0,76 ohm e baixa isolação para terra com valor de 0,3Kohm. Obs. Deixado o compressor já desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202530 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do motocompressor que encontra-se danificado e feito o encaminhamento deste para oficina elétrica MMU, para análise da possibilidade de reparação e emitido ssa 202511817 para IME2.
202510835 | STE |  | P094C026 | QUADRO DE COMANDO TM-30 | 2189.035-5 | 202528 | 10/07/2025 15:49:10 | Durante ejecución de la SSP: 20250134, encontrado led verde posición H4 quemado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202529 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado sustitución de led señalizador por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510832 | STE |  | P094C018 | QUADRO DE COMANDO TM-32 | 2189.034-3 | 202528 | 10/07/2025 15:49:32 | Durante ejecución de la SSP: 20250134, encontrado led verde posición H2 quemado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202529 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado sustitución de led señalizador por otro de mismas caracteristicas (cod. almox: 714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202510640 | STE | 202510523 | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202528 | 08/07/2025 16:05:38 | Solicitamos apoio para a abertura do painel do desumidificador para ter acesso as conexões e partida do equipamento para a realização dos ensaios solicitados na SSA 202510523. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202528 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem e posterior montagem do equipamento, a fim de, realizar os ensaios de funcionamento.
202510569 | STE | 202510563 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202528 | 07/07/2025 16:35:28 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-2P, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510568 | STE | 202510562 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202528 | 07/07/2025 16:35:38 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-1P, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510567 | STE | 202510564 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202528 | 07/07/2025 16:35:48 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor motor 6Q1 do painel QP-UMA-PB, não possui dispositivo de proteção térmica, atuando somente como proteção magnética. O referido disjuntor se encontra instalado a montante do inversor INV1. Desenho do painel, foto do disjuntor e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202528 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Se verificó que la curva utilizada para la elaboración de la planilla corresponde a una combinación del guardamotor Schneider GV2L con un relé térmico externo y que el modelo GV2L posee únicamente protección magnética. Conforme al manual del fabricante, dicha protección magnética es suficiente para la protección del inversor de frecuencia.
202510341 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202527 | 03/07/2025 08:17:42 | Verificar motivo de Montacargas detenido entre las cotas 115 y 122, sin completar movimiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202528 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado inoperancia del montacarga sin presentar alarmas en el IHM y con todos los componentes normalizados. Realizado reinicio del sistema, verificando subsanación del problema. Situación recurrente, por lo que fue emitida SSA 202508474 para entrar en contacto con la contratista y determinar causa de falla.
202510256 | STE | 202510244 | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202527 | 01/07/2025 16:57:53 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre os valores obtidos nos ensaios e os valores previstos na planilha para o disjuntor 7Q1.Disjuntor atuou com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de comissionamento prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para los ajustes realizados y ensayo a 335A, verificado en el software de ABB- E-design que el tiempo de actuación está dentro de lo esperado. Foto en anexo.
202510253 | STE | 202510246 | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:58:01 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre os valores obtidos nos ensaios e os valores previstos na planilha para o disjuntor 7Q1.Disjuntor atuou com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de comissionamento prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Para los ajustes realizados y ensayo a 335A, verificado en el software de ABB- E-design que el tiempo de actuación está dentro de lo esperado. Imagen en anexo.
202510019 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202527 | 30/06/2025 07:48:58 | Solicitamos verificar motivo de operación intermitente de motor de evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202533 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi verificado o estado de funcionamento do motoventilador do equipamento e constatado que o mesmo se encontra em condições de funcionamento adequado, foi emitido uma ssa 202513079 para verificar o funcionamento do inversor.
202509914 | STE | 202509910 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 10:43:20 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250), o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 17 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 221,40VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509913 | STE | 202509909 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 10:43:30 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248), o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 15 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 219VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509911 | STE | 202509908 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 10:43:38 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214),o qual foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 16 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 33 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 215,2VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar transformador instalado por transformador entregado por la SOCM.DT de 220/24 VAC - 500 VA. Además, instalar interruptor termomagnético cod. stock 716229 aguas abajo del transformador.
202509848 | STE | 202509835 | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202526 | 25/06/2025 13:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do painel TS-UMA-PB (SSA 202506900), o qual foi constatado que o disjuntor 9Q1 apresentou atuação do disparo magnético fora dos valores especificados na planilha de comissionamento. Em anexo, encaminho a ficha de ensaio desse disjuntor. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202529 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que los ensayos magnéticos son similares a los observados en el interruptor 7Q1 (mismo modelo y ensayo realizado con la misma maquina de corriente) y similares con el ensayo realizado en la SSA 202510016. Los resultados del ensayo térmico están dentro de los valores esperados por lo que el disyuntor es aprobado.
202509558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 14:51:18 | Solicitamos apoio de operador de pórtico na semana 26 para atender as SSPs, 20250683 Pórtico 60Hz canal de fuga e 20250684 Pórtico 60Hz canal de desvio. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202526 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestardo apoyo a MEG3 para realizar operar pórtico a fin de realizar mantenimiento 1A de los pórticos Canal de Desvío 60Hz y Canal de Fuga 60Hz, atendiendo las SSP´s 20250683 y 20250684.
202509343 | STE |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202525 | 16/06/2025 16:29:22 | Verificar motivo pelo qual o Monta Carga AMC encontra-se inoperante. Monta carga está na cota 144 com as portas abertas e não aceita comando e nem seleção de cotas. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202525 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando barrera infraroja desalineada. Realizado alineamiento hasta lograr actuación del mismo, verificando subsanación del problema. Realizados ensayos funcionales verificando que correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508962 | STE | 202508957 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202524 | 11/06/2025 10:38:47 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092) sendo, conforme fabricante (TRANE) a alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" deve ser direta do disjuntor sem passar pelo contator pos. "C3" e "C4" (ver desenho F.6 e 7 no anexo). A liberação da alimentação de saída do inversor ocorre pelo comando do contato auxiliar (43-44) do "C3" e "C4" e, deve ocorrer com alimentação dos inversores já disponível. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202524 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme recomendación del fabricante, realizar la alimentación de los inversores INV1 y INV2 directamente desde los disyuntores Q3 y Q4 respectivamente (sin pasar por los contactores C3 y C4). Actualizar diseños conforme instalado.
202508942 | APV |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202524 | 11/06/2025 13:34:36 | Verificar motivo de controlador de temperatura "Smart" de la sala 106 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202524 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Modulo de control ECC-VAV Inoperante. Verificado falta de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA derivada solicitando provisión de la misma.
202508696 | STE | 202506381 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202524 | 09/06/2025 11:22:17 | Realizar a instalação do relé modelo (XPSDMB1132), conforme Parecer Técnico, OBS. O relé foi fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado a instalação do relé de segurança marca Schneider modelo XPSDMB1132, fornecido pelo SOCM.DT. Logo realizado ensaios e apresentando funcionamento normal. OBS. O rele instalado provisoriamente fornecido pela IEQ2, foi retirado e entregue a IEQ2 e emitido SSA 202509234 solicitando gestão do reparo do rele com defeito.
202508561 | STE |  | P094D018 | QUADRO DE COMANDO TM-01 | 2189.040-0 | 202523 | 06/06/2025 07:07:06 | Verificar motivo de temperatura sala 220 en 25°C, Setpoint en 21°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Controlador ECC-VAV Inoperante en salas 220 y 219, substituidos los mismos por otros de iguales características. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202508450 | STE | 202508440 | P100D002 | QUADRO QF-SPLIT | 1508.019-4 | 202523 | 03/06/2025 14:36:18 | Durante comisionamiento encontrado en campo cabos faltantes en los bornes X1-9 y X1-10. Anexo Diagrama marcado. Solicitamos parecer tecnico a respecto. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme proyecto, la salida de los bornes X1:9 y X1:10 debían ser jumpeados con los bornes X1:1 y X1:5, respectivamente. Sin embargo, se verificó la imposibilidad de realizar dicho jumper por falta de espacio en los bornes. Por lo tanto, alimentar la entrada borne X1:9 desde el punto 1 del DJ1 y el borne X1:10 desde el punto 1 del DJ2.
202508343 | STE | 202508277 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202523 | 02/06/2025 10:56:40 | Efetuar gestão junto à SOCM.DT referente ao comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092), sendo constatado que os blocos de contatos (23-24) das chaves seletoras ( manual/desliga/automático) pos."S1", "S2", "S3" e "S4" apresentam falha no fechamento do contato durante manobra da chave. Ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar los bloques de contactos defectuosos por el material con cod. stock 689394.
202508340 | STE | 202508270 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202523 | 02/06/2025 10:57:17 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que os relés temporizadores pos. "RT1" e "RT2" (ver imagens) não estão representados no desenho 6928DFJ5288P. Os mesmos estão sendo alimentados em paralelo com os contatores "C3" e "C4" respectivamente. Nos contatos auxiliares (25-28) os cabos estão direcionados para régua "XS1" sem nenhuma finalidade. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Retirar los relés temporizadores RT1 y RT2, así como sus alimentaciones y dejar la instalación conforme al diagrama funcional 6928DFJ5288P.
202508316 | STE | 202507561 | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202523 | 02/06/2025 11:00:05 | Solicitamos apoio para a retirada do termostato T1 para a instalação de um RTD tipo PT 100 para a supervisão da temperatura alta e supervisão do resistor de aquecimento. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202525 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada de aproximadamente 20L de fluído refrigerante do radiador e realizado a substituição do termostato conforme solicitado. Após substituído o termostato, executado a reposição de fluido refrigerante. Equipamento em condições de operação.
202508264 | STE | 202508260 | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202523 | 02/06/2025 08:01:41 | Solicitamos parecer técnico pois durante comissionamento do painel QAT-SC-01(SSA 202507417), verificado que a fonte fornecida (fotos anexas) é completamente diferente daquela especificada no projeto (desenho 6925-DF-J5338 fl. 6). | MEG3 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mantener la fuente instalada y realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. OBS: La alimentación correcta debe ser de 12V.
202508257 | STE | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:08:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 2 IHM's para el inversor SCHNEIDER fueron entregados por la SOCM.DT y a su vez a le MEG3. Realizar instalación y verificar funcionamiento correcto. Emitir SSA para actualización de diseño del 6928DFJ5288 (Lista de Material, Layout).
202508185 | STE | 202508131 | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:37 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El sistema es 3F-380V+PE. Realizar marcaciones en el diseño conforme instalado. El cable del neutro será retirado por la SOCM.DT.
202508073 | STE | 202508025 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202522 | 29/05/2025 08:07:51 | Emitir parecer técnico referente a divergências existentes entre a montagem e os desenhos do Quadro de Potência UMA-03. Obs: o comissionamento do Quadro de Potência UMA 03 se encontra paralisado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento.
202508026 | STE | 202508016 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202522 | 28/05/2025 11:15:50 | Emitir parecer técnico sobre as divergências identificadas entre a montagem do Quadro de Potência UMA-01 e os desenhos de projeto. Em anexo, constam a lista das inconformidades detectadas até o momento e o desenho com as devidas marcações. Observação: o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 encontra-se paralisado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202524 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento. Corregir las divergencias de montaje ya encontradas y marcadas en los diseños de la versión anterior para que la instalación quede conforme a la ultima versión de los diseños en adjunto. Respuestas a la lista de pendencia en adjunto.
202508023 | STE | 202508012 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202522 | 28/05/2025 10:15:52 | Emitir parecer técnico referente a divergências existentes entre a montagem e os desenhos do quadro de potência UMA-02. Lista com as divergências encontradas até o momento e desenho marcado em anexo. Obs: o comissionamento do Quadro de Potência UMA 02 se encontra paralisado. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Considerar los últimos diseños actualizados en adjunto para el comisionamiento. Corregir las divergencias de montaje ya encontradas y marcadas en los diseños de la versión anterior para que la instalación quede conforme a la ultima versión de los diseños en adjunto.
202507382 | STE | 202507370 | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202520 | 13/05/2025 14:49:32 | Emitir parecer técnico referente aos circuitos 09 e 21 do painel TS-TPC-PB que possuem disjuntores de 25A e cabos de 2,5mm² em suas saídas. Cada um dos referidos circuitos alimentam 3 pontos de tomadas. Situação identificada durante o comissionamento (SSA 202505328). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202521 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos #9 y #21 por disyuntor código 664197. Realizar las marcaciones en los diseños.
202506976 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 10:18:00 | Solicitamos apoio de um operador para realizar movimentos no Pórtico canal de fuga 50hz no dia 13/05/2025, para atender a SSP 20250682. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202520 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Realizado acompañamiento en realización de movimientos del PCF 50Hz para atender servicio de MEG3.
202506975 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 10:18:07 | Solicitamos apoio de um operador para realizar movimentos no Limpa Grades 60hz dia 09/05/2025, para atender a SSA 202506799. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202519 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue efectuado el apoyo a la (SMMG-MEG3) para la operación y prueba del Pórtico Limpia Rejas 60Hz. En la presa principal Elev. 225.
202506512 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202517 | 25/04/2025 10:39:02 | Solicitamos Apoyo para desanclaje y Operación de Limpiarejas 50Hz. de forma a inspeccionar el mismo y posibilitar ejecución de SSA 202505491, el cual solicita verificación del sistema de traslación del mismo. | MEG3 | MAM2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202518 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizo apoyo para desanclar Pórtico Limpia Rejas 50HZ y posterior operación del equipo para inspeccion por parte de MEG3.
202506397 | STE | 202506330 | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 24/04/2025 08:11:30 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), o qual foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202519 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los disyuntores de los circuitos #9 y #21 por disyuntor código 664197. Realizar las marcaciones en los diseños.
202505837 | STE |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202515 | 11/04/2025 14:09:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a ponte apresenta defeito no movimento de elevação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202516 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado sistema de freno inoperante realizado mediciones de corriente en las bobinas IA,IB,IC=12.3,14.2,20.1A. Encontrándose estas mediciones desbalanceadas. emitida SSA:202505816 para MAM2. OBS. : Dejado sistema del freno desconectado.
202505816 | STE |  | N087A007 | FREIO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.009-4 | 202515 | 11/04/2025 14:24:21 | Retirar sistema do freio do motor da elevação que apresenta funcionamento deficiente, apresenta correntes diferentes entre bobinas e não realiza a abertura do freio. Obs. o freio já encontra se desconectado, encontrado durante a SSA 202505837. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202516 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado instalação do sistema de freio após reparo na oficina de MMU3, serviço foi executado em conjunto com equipe da MEG3 que realizou a conexão elétrica do mecanismo. Após a conexão foram efetuados testes de funcionamento da ponte. Emitido SSA 202510325 para MAM2 para executar teste de carga conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202510219). A ponte não deve ser operada com carga até execução do teste.
202505787 | STE | 202505754 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:47:08 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de inspecionar as tomadas localizadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção. Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Constatado con la SOCM.DT que los tomacorrientes del pozo del elevador que están indicados en el diseño no fueron instalados en campo. Marcar el diseño para su posterior actualización.
202505784 | STE | 202505751 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 15:52:39 | Emitir parecer técnico referente a quais cargas devem estar conectadas aos disjuntores de 25A, 16A e ao DR. do painel TS-LTN-PB. Desenhos do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conectar los tres disyuntores conforme sigue: *El disyuntor de 25A para el circuito #2N de la cocina. Confirmar sección del cable de 6mm2 conforme el diseño. *El disyuntor de 16A para el circuito #14N de la cocina. *El DR para el circuito #1N de la cocina.
202505460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 07/04/2025 16:30:03 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na execução da SSP 20253953, 4A, Ponte N05 programada para semana 16. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202516 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizado os movimentos da ponte rolante.
202504865 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202514 | 01/04/2025 13:58:59 | Realizar ensayo de revalidación para el par de guantes aislantes ORION ( CLASE 2. TIPO II - C.A. 29773). Número de serie: Mano izquierda: 22277769 ; Mano derecha: 22277770. | MEG3 | ILA1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202515 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes, SCEEP 414, (código de registro do ensaio 807). Liberado para uso.
202504642 | STE | 202504461 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202513 | 28/03/2025 13:47:09 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilización en almoxarifado sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posiciones 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde quemado durante ejecución de la SSA: 202504461. Anexo informaciones sobre señalizador. (SSA de referencia: 202419027, Puente N14) | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Materiales adquiridos a través de la SMDTC-2387 y disponibles en el almacén por medio de los códigos de stock: 5000372 - MODULO LUMINOSO VERDE SCHNEIDER 5000381 - MODULO LUMINOSO AMARELO SCHNEIDER 5000382 - MODULO LUMINOSO VERMELHO SCHNEIDER
202504534 | STE | 202504490 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202513 | 27/03/2025 14:04:12 | Solicitamos Parecer Técnico e gestão junto ao fabricante, onde foi verificada na SSA matriz que há um mau funcionamento da tela da IHM(Cabine), tela esta piscando de maneira intermitente, apresenta alteração de cor e memória da imagem. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Solicitada a la contratista la verificación de dicho problema como parte de la garantía del equipo. En la SEM 14/2025 la contratista ha reemplazado la IHM por otro de las mismas características, dejado el equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202504472 | STE |  | N076G003 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.009-0 | 202513 | 26/03/2025 10:55:12 | Substituir as baterias da plataforma da Genie GR12 BP-673284, que se apresentam com deformação nos polos e perdem carga rapidamente . Fotos em anexo. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255694. | MEG3 | MAM2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202514 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se substituição das baterias (4 unidades). Solicitação solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada pela empresa Hortomam atraves de contrato 4500075766
202504468 | STE |  | N076G006 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.012-0 | 202513 | 26/03/2025 10:55:23 | Substituir os adesivos antiderrapantes do piso da plataforma da Genie GR12 BP-682699, que já estão desgastados e soltos. Fotos em anexo. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255694. | MEG3 | MAM2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202514 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se procedimento de remoção e substituição das fitas antiderrapantes da plataforma de trabalho conforme foto em anexo. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. "Atividade realizada pela empresa Hortomam através de contrato 4500075766".
202504463 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202513 | 25/03/2025 13:36:26 | Durante manutenção periódica (SSP20253930 - 4A) foi verificado que o contator pos."K17" , referente bloqueio de nível mínimo, está travado e inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202513 | ELVIS ECCEL | Encontrado contator pos."K17" referente bloqueio para nível mínimo com núcleo móvel travado e inoperante. Realizado substituição por outro de mesma característica e constatado funcionamento normal com atuação do nível mínimo.
202504404 | STE |  | P060C006 | SELF CONTAINED AA2 | 0783.099-3 | 202513 | 24/03/2025 16:24:09 | Durante o atendimento da SSA 202417322 foi verificado a atuação do pressostato de alta, ocasionando o alarme de falha do sistema de ar condicionado. Verificar e solucionar motivo das atuações. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202513 | JORGE QUANDT | Encontrado condensador parcialmente obstruído por insetos. Efetuada a limpeza do condensador. Equipamento liberado para operação.
202504346 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202513 | 24/03/2025 13:36:05 | Durante instalação (SSa202418267) da válvula atuadora de 3 vias (marca TA, modelo EM42) foi verificado que o suporte de fixação do atuador está totalmente solto e, com isso impedindo o correto funcionamento da válvula. Ver imagem no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202514 | JORGE QUANDT | Efetuado três furos de 7,5mm e confeccionada rosca m8 no suporte, foi utilizado três parafusos m8 disponíveis no setor MAM3 e instalado o suporte na válvula 3 vias.
202504317 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 24/03/2025 16:28:46 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863708 MD 863665. | MEG3 | ILA1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas isolantes ME ME 863708 MD 863665, SCEEP 433, (código de registro do ensaio 802). Liberado para uso.
202504253 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202513 | 24/03/2025 09:21:22 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863600 - MD 863609. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 253(código de registro do ensaio 797). Liberado para uso.
202504241 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202512 | 21/03/2025 10:17:58 | Realizar teste de isolamento elétrico de um par de luvas isolantes classe 00, tipo II, ORION, tensão de uso 500V, tamanho 9 1/2, ME 863569 - MD 863621. | MEG3 | ILA1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202514 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada no par de luvas SCEEP 132(código de registro do ensaio 798). Liberado para uso.
202504213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 20/03/2025 14:12:51 | Realizar manutenção corretiva no gerador de emergência BP 696720, marca Toyama TG 2800CXE, que apresenta problemas na partida. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202512 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado a inspeção e constatado que o gerador apresentado problemas na bateria e presença de impurezas e vazamento no reservatório de combustível do carburador, Realizada a desmontagem, limpeza e a substituição do anel o-ring, por outro de mesmas características e também substituído a bateria por outra de mesmas características. Logo realizado a ensaios de partida e parada do gerador apresentando funcionamento normal, logo liberado.
202503578 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 11:16:06 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na execução da SSP 20250403 4A, Ponte N10 programada para semana 13. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202513 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a SMMG.DT com operação de ponte rolante N10 para execução de movimentações durante manutenção preventiva.
202503577 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 11:16:15 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na execução da SSP 20253950 4A, Ponte N04 programada para semana 12. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202512 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Ensayo con movimientos de traslación, carro y elevación, en la ejecución de la SSP 20253950 (Apoyo a MEG3).
202503256 | STE | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202510 | 06/03/2025 15:52:34 | Instalar provisoriamente relé posição CLO retirado do Self contained AA3 a modo de manter dois equipamentos em operação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202510 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Instalado provisoriamente o rele posição CLO retirado do AA3 com a SSA 202503255, a fim de deixar 2 equipamentos de ar condicionado em funcionamento. Realizados ensaios, constatando AA1 com funcionamento normal.
202503255 | STE | 202412340 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202510 | 06/03/2025 15:52:49 | Retirar provisoriamente relé posição CLO do Self contained AA3 e instalar no Self contained AA1 a modo de manter dois equipamentos em operação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202510 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Instalado relé nuevo en el AA1 con SSA:202600056. Realizado reposición del relé posición CLO correspondiente al AA3 con material nuevo de iguales características técnicas, código del material almox(720719) AA3 indisponible por ruido anormal en evaporador emitida SSA: 202315788 para MAM3.
202502782 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202508 | 21/02/2025 16:14:46 | Durante atendimiento de la SSA: 202501958 encontrado disyuntor de compresor 1 abierto. Realizado ensayo en circuito de comando dando falla en el presostato de presión baja. | MEG3 | MAM3 | GARAY VERON VENANCIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202509 | JORGE QUANDT | Efetuada a recarga de 2 kg de gás R22. Equipamento liberado para operação.
202502271 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:04 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Savio Silva Jardim /4728-1 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9244, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202502270 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202507 | 13/02/2025 15:08:13 | Solicito fornecimento de aparelho TMR para o colaborador Eliezer Pereira do Amaral /47350 da MEG3. | MEG3 | MEL3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se ha programado un nuevo TMR con el ramal 9225, SM en la pestaña de documentos. Tras las pruebas, se entregó el TMR al emisor de la SSA, como se muestra en el anexo.
202501969 | STE | 202417758 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:25 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N07. | MEG3 | MAM2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202507 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Realizado testes de funcionamento do sistema de lubrificação em conjunto com a equipe da SMMG, foram realizadas simulações de funcionamento para testar todas sinalizações do sistema, após testes constatado que o sistema se encontra em pleno funcionamento. Equipamento em condições normais de operação.
202501863 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202506 | 07/02/2025 09:43:07 | Realizar ensaios e ajustes necessários para renovar o selo de calibração do multimetro digital marca Yokogawa modelo TY710, IB 1698, sob a responsabilidadde do senhor Michel R. Calcagno SMMG/MEG3 R:9182. | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Foi feito a substituição de suas pilhas.
202501754 | STE |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202506 | 06/02/2025 10:28:59 | Realizado inspección por temperatura alta en sala de MEG-2 y encontrado cables quemados entre disyuntor DJ1 y contactor C1 correspondientes al compresor 1. Anexo foto. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando contactor Posición C1 con carcasa deformada impidiendo desconexión de 2 fases. Realizada substitución del mismo y de los cables afectados. Realizado ensayo de tensión y corriente: VRS/RT/ST: 225/225/224; IR/IS/IT: 20,5A/19,9A/20,0A. IN: 30,6A. Realizada inspección termográfica, verificando valores normales. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202501720 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202506 | 05/02/2025 16:52:25 | Realizar calibración del MEGOHMETRO DIGITAL (MEGGER - MIT2500). IB: 4258. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202506 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de sus característica y liberado para uso.
202501718 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202506 | 05/02/2025 16:52:34 | Realizar calibración de la pinza amperométrica digital FLUKE T6-1000. IB: 4303. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202507 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202501434 | STE | 202501426 | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202505 | 31/01/2025 08:35:41 | Emitir P.T. referente a substituição do disjuntor geral do QL-21023 que não aceita rearme. Código do material, 660540, encontra-se descontinuado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202505 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar disyuntor 3P 225A código 470384 en reemplazo del DG con código desactivado.
202501098 | STE |  | N076H001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO DPL 35S - GENIE | 3249.013-2 | 202504 | 24/01/2025 09:37:35 | Verificar motivo pelo qual a Genie não realiza o movimento da elevação da plataforma. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202505 | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se procedimento para teste e verificação de bateria, estando assim com avaria. Efetuou-se à substituição da bateria e do óleo hidráulico de levantamento da plataforma, assim como uma limpeza geral em todo o sistema. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso.
202501065 | STE | 202500973 | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 16:44:20 | Solicito parecer técnico por discrepancia encontrada durante comisionamiento(SSA:202415601) entre diseño e instalación en campo, Encontrado circuito de iluminación no conectados en la secuencia indicada por el diseño. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202512 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar las modificaciones de la distribución de los circuitos de iluminación conforme indicado en el diseño adjunto, respetando la conexión intercalada de los circuitos.
202500827 | STE | 202419686 | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202504 | 21/01/2025 07:58:08 | Emitir parecer técnico referente à solicitação da OSH1 para instalação de tomadas na oficina do prédio de hidrologia de campo. Em anexo, segue o desenho com os pontos de tomadas necessários e suas respectivas cargas devidamente marcados | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202513 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar las instalaciones solicitadas por hidrología de campo conforme marcaciones en adjunto. Instalar disyuntores 3P 32A código 708605 para los circuitos 9 y 10 del tablero TPF-2. Sustituir los disyuntores 52.3 y 52.4 por disyuntores 2P 25A código 713773 del tablero TPF-2.
202500779 | STE |  | K043A006 | QUADRO QL-26062 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.395-2 | 202504 | 20/01/2025 09:14:43 | Realizar a identificação dos circuitos de chuveiros localizado no banheiro da margem esquerda na cota 127. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202507 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS.
202500772 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202504 | 20/01/2025 09:15:20 | Realizar calibración del multímetro digital YOKOGAWA. IB: 4290 | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202505 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202500741 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:34 | Durante atendimento a SSA 202500356, constatado compressor com falha pra terra (1,1 Kohm), sendo a causa muito provável do desarme do disjuntor e impedindo seu funcionamento. Deixado compressor eletricamente isolado e identificado, pronto para sua retirada. | MEG3 | MAM3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202504 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspeccionado. Equipo no parte. Constatado sistema contaminado con agua. Sustitucion de compresor, condensador, filtro de sistema, limpieza de sistema, soldadura de tubos, prueba de estanqueidad, vacío de sistema, carga de gas R-22, 6kg, mediciones generales, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Servicio ejecutado en la AT 202500347.
202419615 | STE | 202419387 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202450 | 10/12/2024 16:34:14 | Emitir parecer técnico referente a capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito dos disjuntores Q7 e Q9. Os disjuntores atualmente instalados nestas posições possuem capacidade de 1,5KA. Foto dos disjuntores e desenho 3238-DF-G9473 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202450 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Reemplazar cada disyuntor por el disyuntor con cod. de stock 513563. Ensayar los mismos: Térmico al 200%xIN (4 A). Esperado ≈ 15 - 120 s Magnético al 120% (24 A) Esperado < 0,02s Marcar diseños conforme instalado.
202418673 | STE | 202418563 | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202448 | 25/11/2024 11:09:34 | Solicitamos PT referente ao fato de que durante comissionamento, foi detectado que os disjuntores Q4 e Q5 da ponte rolante de 5T da UPAC, fabricante WEG modelos WEG.MPW 18i-1,0 e WEG.MPW 18i-0,16 de corrente nominal de 1A e 0,16A respectivamente, não passaram no teste durante aplicação de corrente, apresentando saída de fumaça. Estes mesmos disjuntores também apresentaram valores anormais durante ensaio de resistencia ohmica. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fueron entregados por la SOCM disyuntores similares para su reemplazo. Q5- disyuntor. 0,14-0,2A. Ajustar en 0,16A. Q4- disyuntor 1,1,-1,6A. Ajustar en 1,1A. Verificar funcionamiento correcto y marcar diseños conforme instalado
202418527 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202447 | 21/11/2024 10:43:18 | Durante atendimiento de la SSA: 202418014 encontrado compresor 1 en cortocircuito a masa. Obs: dejado compresor 1 desconectado y disyuntor de compresor 1 abierto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202450 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la recarga de gas, R22. 6kg, sustitución de tubo capilar de roto, mediciones generales, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. Tubo capilar de stock propio el sector.
202418520 | STE | 202418391 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202447 | 21/11/2024 10:43:58 | Solicita-se parecer técnico referente as conexões das tomadas de 460V/63A da UPAC, uma vez que os cabos estão pressionando o disjuntor, o que pode comprometer conexões adequadas e manutenções futuras. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la readecuación de las conexiones instalando una caja de conexión próximo a los tomacorrientes de modo a reducir la sección del cable de llegada a un cable de 16mm2. Replicar en todos los tomacorrientes con cable mayor a 16mm2.
202418428 | APV |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202447 | 19/11/2024 08:44:51 | Durante ejecución de SSP 202437757 encontrado resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Valores encontrados: R/S;R/T;S/T;A/massa;B/massa;C/Massa: 4,92/5,02/5,04/3,94,4,06/1,09MOhm. Valor mínimo de referencia - PIC: 25MOhm. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202449 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la sustitución parcial de los aisladores de dichas barras en el tramo de la maquina Unidad 16 Face C, U17, U18 y U18A completo. Utilizado el material con código de stock: 359599. Posteriormente, realizar ensayos de resistencia de aislamiento entre R-Tierra, S-Tierra, T-Tierra, R-S, R-T y S-T en cada tramo, aplicando 500 Vcc/1min mediones en anexo. Emitida SSA: 202517191 para IMA0 para compra de material.
202418108 | STE |  | N087A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.002-2 | 202446 | 13/11/2024 08:12:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o movimento de elevação apresenta funcionamento anormal (não ocorre parada na descida, de forma intermitente). | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202447 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado contactores con defecto. Contactos principales pegados correspondiente al movimiento de elevación. Realizado sustitución de los contactores de descida y subida por otros de iguales características técnicas. Material retirado de almox código del material 522988. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202417971 | STE |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202447 | 18/11/2024 13:37:41 | Atualizar desenho em anexo: 6201DC07668P R10, referente a substituição de disjuntor trifásico de 50A por disjuntor trifásico de 70A no circuito 18 do QL-21023, Localizada na EL.144/50HZ, EDD AMD1/AMD4, SSA 202417016. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000425/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202417861 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202447 | 18/11/2024 15:12:34 | Atualizar desenho em anexo, referente a desativação do circuito de Iluminação principal e tomadas T3 e T5, da Sala de ferramentas no Grupo diesel AMC2, SSA202417181. Dispor no arquivo técnico os desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202447 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000433/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202417778 | STE | 202417562 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202445 | 07/11/2024 11:14:53 | Dispor no almoxarifado 1 luminária a prova de explosão de 40w, código 715839. Emitido empenho 493141. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202448 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 715839 (LUMINARIA LED ADOS 40W 5000K IP66) el 25/11/24 (44500076726/130).
202417345 | STE | 202417290 | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 30/10/2024 14:30:33 | Solicito parecer técnico referente comissionamento (SSa202415443), sendo constatado utilização de cabo 16mm2 do disjuntor 52.6 (QD-OF-460.1) até a conexão da barra e, do pantógrafo até caixa de passagem na Ponte foi usado cabo 6,0 mm2. Da caixa de passagem até o Painel de Controle foi utilizado 16 mm2. Ver imagens em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202445 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Sustituido por la contratista el trayecto de conductor de 6mm2 por uno de 10 mm2. Conforme memorial de calculo 3238-10-G9260-Pág. 11 se indica un conductor de 10 mm2 para la alimentación del puente grúa desde el QD-OF-460.1 por lo que el cable de 10mm2 instalado es adecuado.
202417073 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 24/10/2024 10:55:19 | Solicitamos apoio com guindaste para retirar tampas na UN03, cota 225, afim de içar a Genie GS-20 da MEG-3 da cota 214 para cota 225 e posterior transporte da Genie em veiculo da MAM-2 até o EDC. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202443 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-MEG3 con Grúa Móvil Grove 01. para abertura y posterior cerrado de tapa de acceso a la Cota 214 desde la Cota 225 en la UG03. De la Cota 214 fue retirada una Genie GS-20 el cual fue trasladado hasta el EDC ELEV.144. Con el vehículo de la SMMA-DT.
202416841 | SCA |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202443 | 21/10/2024 11:13:10 | Verificada inoperancia intermitente del ventilador del evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. Dejados cables desconectados para retirada del motor. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA 202416983 com localização correta ser finalizada.
202416559 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202442 | 16/10/2024 11:12:32 | Solicitamos realizar calibración en megohmetro marca: MEGGER, modelo: MIT430/2, IB:3200. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202443 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado pra uso. Realizada a substituição de pilhas do instrumento.
202416557 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202442 | 16/10/2024 11:12:42 | Solicitamos realizar calibración del termohigrometro marca: HOMIS, modelo: HTH-426A, IB1659. | MEG3 | ILA3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202443 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características técnicas y enviado para mantenimiento correctivo dando como resultado que su reparación es inviable, fue dado de baja.
202416474 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202442 | 15/10/2024 09:49:05 | Constatados termostatos en sala 219 y 220 Inoperantes, ocasionando inoperancia del sistema de aire acondicionado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encaminhado termostato ao laboratório e os mesmos apresentam defeito comum no microcontrolador PIC16F648, o qual não permite reparo.
202416098 | STE |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202441 | 07/10/2024 13:59:03 | Realizar ensaios offline com PDMA conforme solicitado na planilha 3238-83-19026-E (item 4.4.d) nos motores: M1, exaustor (25CV); M2, rosca BMF (0,25CV); M3, elevador (1,0CV) e; M4, rosca transversal (2,0CV). Emitir relatório com os resultados. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202442 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios offline, utilizando do instrumento PDMA, estando os relatórios em anexo.
202415595 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202439 | 27/09/2024 11:18:38 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 10 A 18A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202440 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Sustituido la iluminación monumental de las unidades 10 a 18 A, lamparas de vapor metálico por lamparas de color rosa para atender el evento octubre rosa. En la semana 44, fueron retiradas las lámparas de color rosa y sustituidas por lámparas de color azul para atender el evento noviembre azul. Dejado la iluminación en condiciones normales de operación. Lámparas de color rosa fue devuelto al almacén para stock.
202415594 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202439 | 27/09/2024 11:12:11 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202440 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 01/10/2024 foram substituídas as lâmpadas em frente aos condutos forcados por lâmpadas vapor metálico cor rosa. Estas lâmpadas permanecerão instaladas até o final do mês de outubro. No dia 01/11/2024 foram substituídas as lâmpadas em frente aos condutos forcados por lâmpadas vapor metálico cor azul. Deixado as luminárias da iluminação monumental cor azul em condições normais de operação.
202415569 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202439 | 27/09/2024 10:06:16 | Prestar apoio a SGSS.AD para substituição da chapa da copa da elevação 127 60Hz, por chapas de indução. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202439 | ALISSON BITTENCOURT | Em suporte ao SGSS.AD, foi fornecida uma extensão com 4 tomadas para alimentação das novas chapas de indução instaladas na copa da elev.127m/AMC.
202415459 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:19 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800104. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202415457 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:28 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800103. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415442 | STE | 202413097 | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202439 | 26/09/2024 10:13:37 | De acordo com a planilha 32388319040P, utilizada no comissionamento do painel QCRC-01 com a SSA 202413097, solicito a realização de ensaios para verificação e certificação do controlador de temperatura Gefran 600 com número de série B204800102. O manual do controlador está em anexo para consulta. | MEG3 | ILA3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202439 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202415405 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202439 | 25/09/2024 08:47:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a iluminação na galeria da elevação 156, com entrada no bloco I-20 e da sala de pendulo localizada no bloco I-23, se encontram apagadas. Fotos e e-mail em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202440 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado luminária em curto-circuito, foi substituído a luminárias e cabos, e substituído lâmpadas queimadas da iluminação principal e de emergência. SM: 490408, 490409 DM: 70036555, 70036556
202415322 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202439 | 24/09/2024 07:32:21 | Durante inspección de MP4A (SSP 20244089), verificado bloco temporizado posición 8K2 (Telemecanique LA2-D22 1NA+1NF) inoperante. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202439 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído bloco temporizado por outro de mesmas características retirado do almoxarifado sob o código 200239. Realizados ensaios conforme IM.EQ.0043 com ajuste de acordo com OA.0855.R00. Valor deixado 30,8 segundos. Liberado equipamento em condicoes normais de uso.
202415307 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 15:22:27 | Durante o comissionamento (SSA 202410924) foi verificado discrepância entre os desenhos 3238-DF-G9270 e 3238-DC-G9269. No primeiro consta os IDRs 1 e 2 no circuito 52.9 e 52.13 (tomadas do escritório) e no segundo os IDRs constam nos circuitos 52.4 e 52.12 (chuveiros). Fisicamente se encontram instalados apenas IDRs de 25A, 30mA nos circuitos 52.9 e 52.13. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202449 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202415314) foram instalados os IDRs 3 e 4 nos circuitos 4 e 12 respectivamente. Este serviço foi executado pela contratada da SOCM.DT. Emitido SSA 202419102 para IEQ2 efetuar atualizar desenhos 3238-DF-G9270 e DC-G9269. Deixado painel QLF-CAR-02 em condições normais de funcionamento e operação. Fotos em anexo.
202415302 | STE |  | K008G005 | QUADRO QLF-CAR-02 | 1221.001-8 | 202439 | 23/09/2024 15:05:28 | Durante o comissionamento (SSA: 202410924) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-CAR-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.5 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 100A. Desenho 3238-DF-G9270 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202446 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme o PT da SSA 2024/15310, realizada a modificacao do circuito, com a eliminacao dos fusíveis e a protecao do circuito pelo disjuntor 52.11, que antes era reserva (de acordo com o desenho anexo ). Realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Liberado circuito em condicoes ideais de uso. Emitida SSA 2024/18252 para atualizacao de desenhos.
202414973 | STE | 202414894 | J052D030 | QUADRO QL-08262A - TOMADAS 220V COMPUT SALA TEC COTA 139 | 0698.477-5 | 202438 | 18/09/2024 07:57:47 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de acrescentar uma tomada 220Vca na sala da MEL3 para atender uma nova estação de trabalho. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el tomacorriente desde el circuito TC9 del tablero QL-08262-A Utilizar cables de 4mm2 con electroducto visible de 3/4".
202414937 | STE | 202414885 | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202438 | 17/09/2024 14:20:57 | Efetuar gestão junto SOCM.DT referente a falta do motor do portão principal da UPAC. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202440 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Pendencia resuelta por el contratista, y solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y su posterior registro en la SSA matriz.
202414892 | STE |  | K008G002 | QUADRO QF-OF-01 | 1218.001-0 | 202438 | 16/09/2024 15:02:08 | Durante o comissionamento do painel QF-OF-01 (SSA: 202410921), foi verificado que a identificação da carga dos circuitos 52.3, 52.4, 52.6, 52.10, 52.15, 52.16, 52.17, 52.19 e 52.20, se encontra incorreta. As identificações corretas se encontram no documento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202449 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no quadro QF-OF-01 e constatado que a identificação dos circuitos 52.3/52.4/52.6/52.10/52.15/52.16/52.17/52.19/52.20 foi corrigida.
202414885 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202438 | 16/09/2024 14:37:15 | Durante o comissionamento do painel QF-OF-01, foi verificado que o motor do portão principal da UPAC não se encontra instalado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202442 | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que o motor do portão principal da UPAC, modelo Veloz Durata 2.0, está devidamente instalado e operando em condições normais. A medição da corrente elétrica durante o acionamento registrou o valor de 3,8A. Ensaios de resistência de isolamento e verificações ponto a ponto foram realizados durante o comissionamento, conforme SSA 202410921. Documento com os resultados dos ensaios está em anexo.
202414779 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 13/09/2024 14:42:32 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA 202410923) foi identificado que os circuitos #13 e #15 se encontram com baixa isolação e que as caixas de passagem nas quais as tomadas estão alojadas se encontram com água acumulada. Ensaios dos circuitos e fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202442 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e verificado que a contratada efetuou a secagem e limpeza das caixas das tomadas 2P+T/220V. Ensaio de resistência da isolação dos cabos dos circuitos 13 e 15: C#13: A/massa;B/massa;A/B= 750/720/880Mohm. C#15: A/massa;B/massa;A/B= 310/400/900Mohm. Temp.= 27°C; UR%=64,9; megger IB3200. Circuitos deixados em condições normais de operação.
202414770 | STE | 202414720 | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202437 | 13/09/2024 15:46:46 | Solicitamos parecer técnico referente a Instalação de tomada 460V/63A, na cota 169, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de bypass da unidade 18/18A, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica, utilizadas durante procedimentos de manutenção preventiva. OBS: Se possível seguir exemplo da tomada instalada na cota 169, próximo ao acesso a da válvula de bypass da unidade 17, através da SSA 202215604. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente código 670839 desde el circuito 52.15 del QT-03 conforme diseños adjuntos. Realizar la conexión desde la caja resaltada en la imagen con cables de 16mm2.
202414480 | STE |  | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 10/09/2024 09:43:14 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.21 se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada" | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | No dia 22/11/2024 foi verificado que a identificação do disjuntor 52.21 do painel QF-CAR-01 foi corretamente substituída pelo texto "DISJUNTOR 52.21 RESERVA EQUIPADA". Serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. Foto em anexo.
202413718 | STE | 202413672 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:05:43 | Emitir parecer técnico referente a proteção dos condutores do circuito de comando do painel QLF-SE-01. Encontram-se instalados cabos de 1,5mm² entre o barramento principal do referido painel e os fusíveis de proteção do comando. A proteção localizada a montante deste trecho de cabo é o disjuntor 52.6 do painel QGBT-220 que se encontra ajustado em 80A. Desenho 3238-DF-G9271 e foto do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202435 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Passar a alimentação do circuito de comando para o disjuntor 52.7 (atualmente reserva), conforme desenho em anexo.
202413703 | STE | 202413667 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202435 | 28/08/2024 14:06:05 | Emitir parecer técnico referente a necessidade de condutor Neutro no painel QLF-SE-01. Em partes do desenho 3238-DF-G9271 é indicada a presença do condutor neutro, e em outras partes deste mesmo desenho é indicado apenas a presença dos condutores de fase (A, B e C) e de proteção (PE). Fisicamente o painel possui o barramento de neutro, porém sem a presença de condutores conectados. Foto do painel e desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202436 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Alguns painéis têm a barra de neutro pois existia a possibilidade de necessitar do neutro. Mas por alteração de projeto o neutro não foi distribuído. Os desenhos deverão ser corrigidos conforme construído.
202413484 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202435 | 26/08/2024 11:47:42 | Solicitamos a substituicao das lampadas de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) por LEDs de alto brilho, se as lampadas originais já estao descontinuadas no mercado. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202435 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambios de las lamparas de los 10 anunciadores. Prueba en bancada y en campo, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202413213 | STE | 202405895 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202434 | 20/08/2024 11:40:50 | Solicitamos apoio para transladar o Pórtico 60HZ TA da unidade 18A até a unidade 01 para verificar o correto funcionamento do enrolador e do cabo de alimentação. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202434 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MEG3. en el traslado de Pórtico 60HZ TDA Elev. 225. Desde su Punto de ancoraje UG18A hasta la UG01 y posterior regreso del pórtico a su posición inicial para la verificación del correcto funcionamiento del enrollador de cabo eléctrico.
202413038 | STE | 202412840 | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202433 | 16/08/2024 17:07:30 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de realizar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.11 devido a não ter sido possível desconectar 3 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para os cabos do circuito 52.11 o ensaio de resistência de isolamento deve ser realizado sem desconectar as luminárias. Devem ser unidas as duas fases e feita a medição entre fase e massa. As luminárias que ficam em cima da cabine de jateamento devem ser retiradas, e a outra luminária de difícil acesso deve ser realocada, conforme projeto em anexo, para possibilitar futuras intervenções de manutenção.
202413035 | STE | 202412843 | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 16/08/2024 17:07:56 | Emitir parecer técnico referente a impossibilidade de realizar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a não ter sido possível desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202434 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Para os cabos do circuito 52.6 o ensaio de resistência de isolamento deve ser realizado sem desconectar as luminárias. Devem ser unidas as duas fases e feita a medição entre fase e massa. As luminárias com acesso dificultado devem ser realocadas conforme projeto em anexo, para possibilitar futuras intervenções de manutenção.
202413008 | STE |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202433 | 16/08/2024 08:02:01 | Durante ejecución de la SSA:202412192 encontrado Presostato de baja presión con falla intermitente. Observación : presostato de baja presión ya se encuentra eléctricamente desconectado. | MEG3 | MAM3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202434 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Conforme pedido de la SSA 202413008, fue realizado el cambio del presostato de baja presión. Emitida SSA 202413455 para conexión del mismo.
202412917 | STE | 202412748 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 14:17:55 | Solicito parecer técnico referente implementação de componentes e conexões não contempladas no desenho 3238-DC-G9531(F32) referente coluna sinalizadora: R27, R28 e 3X2 (6,7,8,9) com três (3) condutores pretos sem identificação e posição de interligação (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme verificado en campo, dichos componentes son utilizados para la interconexión de la supervisión entre cabina de granallado y el tablero CM-UPAC-01. El conductor negro corresponde al AAPE 0044 conectados al XC1- 56-63-64 del CM-UPAC. En anexo detalles. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado.
202412827 | STE | 202412739 | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202433 | 15/08/2024 07:54:35 | Solicito parecer técnico referente falta dos cabos de interligação com SEQUENCIADOR SBFEC-4A1, DMK-4CSA-6. Ver no desenho 3238-DC-G9531-P (F.33) nos pontos 3x3 (1,2,3,4,5). No SEQUENCIADOR é possível ver os pontos X1-X2 jumpeados (ver imagens no anexo) | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202433 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Las instalaciones fueron corregidas y realizadas conforme diseño por parte de la contratista.
202412305 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202432 | 06/08/2024 09:06:34 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE O PANTÓGRAFO E PAINEL DE ENTRADA PMT ,NOS CABO W1/W2/W3 EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO NA MUFLA NO CABO DE ENTRADA. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos de resistencia de aislación y tensión aplicada VLF en los cables 13,8kV del circuito entre el Pantógrafo y el Tablero de Entrada PMT. Adicionalmente, fueron realizados los mismos ensayos en los aisladores de barra que conectan los cables ensayados a la entrada del Disyuntor Principal. Resultados detallados en el documento anexo.
202412302 | STE |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202432 | 05/08/2024 16:04:54 | Durante o atendimento da SSA 202412128 foi encontrado mufla do cabo de alimentação de entrada do Painel PMT com rompimento na isolação ocasionando curto circuito a massa. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Posterior a los trabajos de sustitución de los aisladores y muflas de las fases R,S,T alimentación 13.8 Kv panel PMT, realizado por parte de la MCI4 trabajos de pintura en la estructura del panel que se encontraba dañada. dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202411768 | STE | 202411745 | K008G001 | QUADRO QLF-ES-01 | 1217.001-6 | 202431 | 29/07/2024 10:26:28 | Emitir parecer técnico referente a divergência entre a capacidade de interrupção em curto-circuito especificada nos desenhos e a dos disjuntores instalados no painel QLF-ES-01. Disjuntores instalados com capacidade de interrupção de 6KA e especificado nos desenhos 10KA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los disyuntores instalados pueden ser aceptados debido a que su intensidad nominal de cortocircuito en servicio (Ics) para 230V es superior a la intensidad de cortocircuito (Icc) calculado del tablero. Icc tablero=10kA Ics disyuntor para 230V = 15kA
202411633 | AIM |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202430 | 25/07/2024 07:50:23 | Durante atención a SSP 20243711 (1A), encontrada resistencia de recalentamiento alimentado por KM8 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202431 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitido SSA 202411857 para a IEQ2 solicitando especificação e aquisição de resistor devido a falta de sobressaliente.
202411400 | STE |  | P094D035 | QUADRO DE FORCA TF-17 | 2188.046-6 | 202429 | 19/07/2024 15:41:19 | Durante inspeção de manutenção da SSP 24244692, verificado ausência de corrente na fase S referente ao humidificador de 1,0 KW do contator C2 (fases R/T = 2,0/2,3A). | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202431 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 378/379/379V, Corriente R/S/T:4,6/4,5/4,4 A. Emitida SSA ACT DISEÑO 202411888 a IEQ2 . Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseño as built en anexo.
202411398 | STE |  | P094A035 | QUADRO DE FORCA TF-51 | 2188.024-5 | 202429 | 19/07/2024 16:03:41 | Durante inspeção da manutenção na SSP 20244757 verificado defeito no relé de estado sólido VP-1. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202431 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T: 4,5/4,5/4,4A. Emitida SSA 202411887 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseños as Built en Anexo.
202411392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 19/07/2024 15:17:29 | Solicitamos a substituição da fechadura na sala "OFICINA" da UPAC. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202432 | ADELAR FRONZA | substituição da fechadura da porta da sala.
202411378 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202429 | 19/07/2024 08:07:13 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado inversor com defeito, do painel TF-47, sala 107. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202430 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada sustitución de inversor por otro de las mismas características técnicas, realizado test funcional con valores de tensión R/S/T:267,6/267,3/268,4V corriente RST:0,5/0,5/0,5A. Resistencia de aislación en motor 10500 Mohm. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202411778 para IMA0 Providenciar el reparo del inversor.
202411373 | STE |  | P094D017 | QUADRO DE FORCA TF-01 | 2188.043-0 | 202429 | 19/07/2024 07:33:01 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado rele de estado sólido VP1 E VP2 com defeito, do painel TF-01. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202430 | THOBIAS DANIEL | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1, por contator tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:5,6/5,5/5,4 A. Emitida SSA ACT DISEÑO 202411886 a IEQ2 . Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411329 | STE |  | P094B025 | QUADRO DE FORCA TF-25/26 | 2188.031-3 | 202429 | 18/07/2024 10:46:53 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 foram encontrados reles de estado sólido VP1/VP2 com defeito no painel TF-25/26. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202430 | GARAY VERON VENANCIO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1/VP2, por contator tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:10,8/11,0/10,9 a; 10,8/10,9/10,8A. Emitida SSA 202411882 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202411328 | STE |  | P094B017 | QUADRO DE FORCA TF-27/28 | 2188.030-1 | 202429 | 18/07/2024 10:53:19 | Durante manutenção preventiva SSP 20244756 encontrado rele de estado sólido VP1 E VP2 com defeito, do painel TF-27/28. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202430 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Conforme Parecer Técnico SSA: 201708319C, realizada substituición del relé de estado sólido posición VP1/VP2, por contactor tripolar debido a alto índice de defectos. Realizados ensayos tensión/corriente de la carga accionada RS/RT/ST 375/377/378V, Corriente R/S/T:4,6/4,4/4,4 A; 4,5/4,5/4,5A Emitida SSA 202411884 a IEQ2 solicitando actualización de diseños. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Diseño as built en anexo.
202410936 | STE |  | P092B004 | COMPRESSOR HERMETICO HELICOIDAL CIRC FRIG 02 CP-UR-TE-01 | 2179.002-0 | 202428 | 11/07/2024 16:26:43 | Durante Inspeção Anual, SSP 20241714 foi encontrada a Resistencia, 3E31-2 do separador de óleo, aberta. Resistência ja se encontrada desconectada elétricamente | MEG3 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202429 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da resistência do separador de óleo da unidade refrigeradora. Equipamento em operação e a disposição da operação.
202410684 | STE |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202428 | 08/07/2024 08:57:40 | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202428 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado ensaio de tensão aplicada e as luvas foram aprovadas(SCEEP 120). Os valores obtidos foram registrados no SCEEP (código do registro do ensaio 726). Liberado para uso.
202410558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 08:31:52 | Solicitamos apoio de operador para caminhão munck para o dia 05/07/24 pela manhã. Caminhão a utilizar será fornecido pela SGST.AD. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202427 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi transportado um poste de iluminação do almoxarifado para el.225, retirado o poste velho e instalado o poste novo, após transportado o poste velho para el.144 AMD.
202410382 | STE |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202427 | 03/07/2024 14:10:05 | Durante ejecución de la SSP:20243732(4A) constatado actuación de alarma "PRESION BAJA SUCCION CP-2" durante la partida del compresor provocando la parada del mismo. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202428 | JORGE QUANDT | Efetuada a recarga de 13,6 kg de gás R22. Equipamento liberado para operação.
202410380 | STE |  | P041C003 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP1-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.001-4 | 202427 | 04/07/2024 10:21:23 | Durante ejecución de la SSP:20243732(4A) constatado actuación de alarma "PRESION BAJA SUCCION CP-1" durante la partida del compresor provocando la parada del mismo. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202428 | JORGE QUANDT | Efetuada a recarga de 13,6 kg de gás R22. Equipamento liberado para operação.
202409966 | STE |  | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202426 | 26/06/2024 16:20:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o poste da iluminação viária na cota 225 no trecho 12A, encontra se inclinada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202427 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Verificado a existência de um poste danificado no trecho 12A da iluminação viária. O mesmo foi encaminhado para reparo pela pela MMU3 e pintura anticorrosiva pela MCI4. Após reparo o poste foi reinstalado. Deixado iluminação viária em condições normais de funcionamento.
202409959 | STE | 202409942 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202426 | 26/06/2024 14:25:49 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL E TAMBÉM FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202427 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202409972 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6550 - Plataforma - 5225DCJ6551 - Trilho - 5225DCJ6552 - Escada - 5225DCJ6553 -Guarda corpo - 5225DCJ6554 - Suporte da plataforma - 5225DCJ6555 - Montagem - 522510J6550 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202409852 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202426 | 25/06/2024 08:01:44 | Durante execução da SSA 202409438 foi constatado pelas medições no motor do compressor (Copeland Scroll, model ZR125KC-TFD-452) que o enrolamento está danificado e, impossibilitando seu funcionamento em condições normais. Obs.: Deixado compressor desconectado eletricamente. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202427 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Baixa de documentação. Equipamento liberado para operação.
202409520 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:58:40 | Substituir interruptor da Sala de laboratório de Química, Cromatografia, acessada pela sala 203, que encontra-se com defeito | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202425 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 interruptor de embutir 1 tecla 220V inoperante por outro novo. Deixado circuito de iluminação em condição normal de operação.
202409438 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202425 | 18/06/2024 07:34:23 | Verificar motivo pelo qual o compressor do DAC não entra em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202426 | ELVIS ECCEL | Encontrado circuito de alimentação do DAC1037 aberto/isolado. Medições elétricas efetuadas: 1)resistência de isolação do enrolamento/terra: 233MΩ (URA59%/22,7ºC; 500V/1min); 2)resistência ohmica do enrolamento AB/AC/BC: 7,1/8,2/1,4Ω. Na medição de resistência ohmica foi verificado anormalidade no motor do compressor. Emitida SSA 202409852 para substituição do compressor por MAM3.
202408334 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202422 | 27/05/2024 14:46:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Disjuntor DJ15 apresenta defeito no seu contato auxiliar. OBS. detectado durante atendimento da SSP 20243257. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202422 | ELVIS ECCEL | Encontrado contato auxiliar NF sem executar abertura com o fechamento do disjuntor pos. "DJ15" , gerando alarme no sistema SCC. O disjuntor foi substituido por outro de mesma caracteristica. Após instalação foi verificado seu funcionamento normal. Ensaios e testes no anexo.
202408034 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 22/05/2024 10:26:09 | Solicitamos apoio de um operador de ponte rolante para transladar uma plataforma elevatória Genie da cota 108m até o mezanino da cota 127m, após U18A, para atender a SSA 202407785. Posterior à conclusão das atividades, retornar a Genie até a cota 108m. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202421 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Izaje de plataforma elevatoria (Genie) desde la elevación 108 hasta la elevación 127 (pasando la UG18A), y posterior descenso de la plataforma a la elevación 108 nuevamente, realizado con Puente Grúa N11.
202407984 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202421 | 21/05/2024 14:30:39 | Durante execução da SSa202407588 (referente alarme "LICA 1.408 falha medição") foi constatado que o sensor de nível do condensador pos."29B1" está inoperante. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202421 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do sensor de nível de líquido da condensadora que encontrava-se danificada. Retirado sensor de nível de UNITOP 0902 (SSA 202408029) que encontra-se aguardando compra de motor elétrico. Com a substituição, durante os testes do mesmo, o equipamento apresentou funcionamento correto e dentro da normalidade. Equipamento a disposição da operação. Sensor de nível em processo de compra através de SSA 202408286.
202407940 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202421 | 21/05/2024 07:28:47 | Realizar a manutenção corretiva na luminária 45-09 da iluminação monumental que encontra-se avariada , localizada em frente ao conduto da UN06, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202423 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição do projetor para lâmpada de 400W vapor metálico que estava danificado por outro novo de mesmas características solucionando o problema.
202407730 | STE |  | P044A001 | PDAC-1001 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1001 | 0830.006-2 | 202420 | 17/05/2024 07:28:44 | Durante execução da SSP20243644-4A foi encontrada seccionadora DSC01 (referente alimentação 220V do resistor de aquecimento do motor) com fechamento inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202421 | ELVIS ECCEL | Realizado instalação de outra seccionadora de mesma caracteristica. Após energezição do circuito foi constatado seu funcionamento em condições normais. Medição de tensão/corrente do circuito: 223,2V/0,03A. Medições de resistência de isolação e ohmica ver no anexo.
202407303 | STE |  | K041J007 | QUADRO QL-18041 U18/U18A | 0698.101-1 | 202419 | 07/05/2024 16:09:23 | Solicitamos a atualização de desenhos 6501DC07071PR7, devido à desconexão dos circuitos 9, 10 e 11, conforme solicitado pela IEQ2 com a SSA 202406993. Disponibilizar e garantir desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202419 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000182/2024 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202406253 | STE | 202406072 | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202416 | 18/04/2024 16:56:06 | Solicitamos apoio para retirada do forro na cota 135, em frente a CCR, a fim de lançar cabos de alimentação do ar condicionado instalado na sala do SOTER. Logo após, reinstalar o forro. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202417 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizo desmontaje y posterior montaje de 5 bloques del cielo raso ubicado en la cota 135.
202406119 | STE | 202405855 | R070Q003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.055-4 | 202416 | 17/04/2024 09:52:10 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de aterramento na parede do quadro CD-01 para ser utilizado nas manutenções preventivas do quadro, permitindo assim um ponto de aterramento externo e visível. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202416 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar la instalación de una barra plana de cobre desnudo (código de stock 232262) montada en la pared a traves de soportes de suspensión (código de stock 658618) a una altura no superior a los 0,30m del piso. Conectar la barra a la red de tierra existente en la caseta del CD-01.
202405972 | STE |  | G084B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220 VCA - TN 4CRL-1 | 1088.002-2 | 202416 | 15/04/2024 09:34:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator C1 do painel TN-4CRL1 se encontra com ruído anormal. Defeito verificado durante a execução da SSP 20244350. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202416 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator C1 do painel TN-4CRL1 se encontrava danificado. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características técnicas. Deixado painel TN-4CRL1 em condições normais de funcionamento e operação. Serviço realizado dentro da SSP 20244350.
202405750 | STE | 202311120 | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202415 | 10/04/2024 10:45:10 | Emitir parecer técnico referente a incompatibilidade de dimensões entre o disjuntor fornecido pela IMA0 (SSA 202311147) e as dimensões necessárias para a instalação do mesmo no painel QX-08041. Foto do disjuntor do painel em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202415 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Considerando a não disponibilidade em estoque de um disjuntor de mesmas características dos demais instalados no QX-08041 e a incompatibilidade de dimensões do novo disjuntor adquirido, substituir o disjuntor E7 por um disjuntor reserva de 10A do quadro QX-08041.
202405671 | STE |  | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSÓRIOS | 0285.005-4 | 202415 | 09/04/2024 10:01:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante o atendimento à SSA 202405558 foi constatado que a persiana se encontra parcialmente aberta, ocasionando a passagem de ar frio pelo radiador, causando o alarme de falha no Pré-aquecimento. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202443 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a solicitação a IME2 para alteração do projeto da persiana na SSA 202405709, porém não será necessário a modificação do sistema de acionamento da persiana, devido a reforma do sistema de abertura da persiana e substituição do atuador elétrico conforme executado na SSA 202409954. Equipamento em condições normais de operação.
202405567 | STE | 202405541 | N056A023 | PAINEL DAS PORTAS E ATUADORES ELÉTRICOS PEL-AMC | 1651.001-8 | 202415 | 08/04/2024 09:23:20 | Efetuar gestion junto al fabricante, donde durante execucion de la SSA 202403209, foi encontrado cables, sin identificación, conectados a los polos + y - del puente de diodos 3PR1, el mismo no aparece en el diseño (5218-DF-J6343 - Hoja 36) y quedan conectados tres terminales a un mismo borne. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202415 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia encaminada al fabricante y resuelta. Los cables sin identificación corresponden a la alimentación del filtro 3ST1 (5218-DF-J6343 - Hoja 36). La alimentación de este filtro fue corregida y realizada a través de conexiones aguas arriba de los contactores 3K08 y 3K09 para evitar la conexión de tres terminales en cada borne del 3PR1. Realizar las marcaciones correspondientes en el diseño para corrección As Built posterior.
202405202 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:28:38 | Solicitamos substituir tomadas 2P+T Antiguas por las nuevas tomadas industriales, las mismas son tomas especificas para los cargadores de los carritos eléctricos (U10). | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202415 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado, foi realizada a substituição das tomadas de alimentação dos carregadores dos carrinhos elétricos, 2P+T 10A, pelas novas tomadas 2P+T16h 6H. Deixadas tomadas em condições normais de operação.
202405050 | STE |  | J091D006 | QUADRO KZ-04 | 0570.003-5 | 202414 | 01/04/2024 07:27:14 | Durante manutenção periódica 1A (SSP20241708) foi constatado sinalização (H1) de "Bomba 1 Ligado" inoperante. No teste de lâmpada foi verificado seu funcionamento normal. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202414 | ELVIS ECCEL | Encontrado contator pos.K4 com núcleo móvel travado e K5 com bobina em curto-circuito (ver anexo). Foi executado substituição dos dispositivos e constatado funcionamento normal da sinalização pos."H1" de indicação de "Bomba 1 Ligada".
202404919 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202413 | 25/03/2024 14:07:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL TMR R.9553, ID:T7HCT8122/801094, USUARIO VENANCIO GARAY, SMMG.DT SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEG3 | MEL3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202413 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por laboratorio, programado TMR nuevo con el ramal 9553, el equipo tiene NS RTF222603357 y NS del cargador RTA223105259. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202404914 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202413 | 26/03/2024 14:07:50 | Reparar Esmerilhadeira a bateria, 18V, marca Makita, modelo DGA455, n° série 9047, com caixa, bateria e carregador, apresenta mal funcionamento. Ao acionar o gatilho liga ela funciona e momentos após para de funcionar, liberando cheiro de queimado. | MEG3 | ILA2 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202414 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica del equipo en donde se observo el daño intenso en la bobina del motor llegando a carbonizar el mecanismo, por lo que se procede al descarte del mismo. El equipo permanecera en las instalaciones de la SMIL.DT.
202404645 | STE | 202404642 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202412 | 20/03/2024 10:57:46 | Realizar gestão junto ao fabricante onde, durante o comissionamento do motor de elevação da monta cargas, foi verificado a impossibilidade de conectar os cabos de alimentação do motor nos seus terminais, pois o diâmetro dos terminais do motor é maior que o furo dos conectores. Conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El problema fue solucionado por el fabricante utilizando barras de cobre en los terminales del motor para posibilitar conectar los cables. Foto en anexo.
202404631 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202412 | 19/03/2024 16:03:12 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monta cargas parou no meio do caminho ao se deslocar da cota 144 para a 133. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202412 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado fim de curso 50S64 (5128DF83339, fl 22, G4) mecanicamente travado na posição atuado, indicando que o monta cargas estaria parado na cota 144. Realizado o destravamento, a limpeza e lubrificação do mesmo, com a posterior execução de vários ensaios funcionais sem que o atuador apresentasse novamente a falha. Por fim, executado o translado do monta cargas entre as cotas 144 e 133 sem que houvesse nenhuma anormalidade. Liberado equipamento em condições normais de uso.
202404611 | STE | 202404512 | N056A018 | BANCO DE RESISTÊNCIA DOS INVERSORES | 3157.024-0 | 202412 | 20/03/2024 06:49:04 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante inspección en campo encontrando discrepancia entre diseño 5218DFJ6343P (Pag. 25) y resistores en campo. En el diseño consta de 1 resistor pero en el memorial de calculo constan 2 resistores. Los mismos poseen termostatos de seguridad y es necesaria la definición si estos irán en serie o en paralelo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | A través de gestiones con el fabricante se verificó un error en la pagina 25 del diseño funcional. El mismo debe constar con 2 resistores de freno en paralelo conforme está instalado en campo. Sin embargo, el termostato del segundo resistor no fue previsto en el ultimo diseño funcional por lo que se adjunta modificación de las paginas 19, 63, 65 del diseño funcional, enviado recientemente por el fabricante, donde se muestran las conexiones correspondientes para ambos termostatos.
202404609 | STE | 202404511 | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 20/03/2024 06:49:15 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante la execucion de la SSA 202403209 de comisionamiento, foi encontrado relación de transformación del Transformador 5TR2 con discrepancia según valores en fotografía anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue verificado que el equipo instalado no era un transformador sino un autotransformador. La contratada realizó el cambio del mismo, instalando un transformador conforme proyecto.
202404607 | STE | 202404508 | N056A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMC | 1652.001-2 | 202412 | 20/03/2024 06:49:58 | Solicitamos gestion junto al fabricante onde durante la execucion de la SSA 202403209 de comisionamiento, foi encontrado relación de transformación del Transformador 5TR1 con discrepancia. Verificado que conexión interna se encuentra invertido en los bornes H1 y H3. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202412 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Realizadas las gestiones correspondientes con el fabricante. Fue realizada la inversión entre los bornes H1 y H3 del 5TR1 y dejado en condiciones normales conforme placa del transformador.
202404548 | STE |  | K041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.037-2 | 202412 | 19/03/2024 07:08:12 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-26, localizado na UN16/17 , cota 133m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202414 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado foi realizada a substituição das luminárias com lâmpadas fluorescentes na sala de maquinas do E-26 por luminárias novas de tecnologias LED de 38W. Deixado ambiente em condições normais de operação.
202404546 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202412 | 19/03/2024 07:10:56 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-08, localizado na UN08, cota 144m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202413 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias fluorescentes por outras novas de tecnologia LED, localizado na casa de máquinas do elevador E-08 U08, cota 144. Deixado Iluminação em condições normais de operação.
202404545 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202412 | 19/03/2024 07:11:53 | Substituir luminárias fluorescentes por luminárias de tecnologia Led na casa de Máquinas do elevador E-07, localizado na UN04, cota 144m. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202414 | EDSON FERREIRA | Substituído luminárias fluorescentes por outras novas de tecnologia LED, localizado na casa de máquinas do elevador E-07 U04, cota 144. Deixado Iluminação em condições normais de operação.
202404535 | STE | 202403364 | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202412 | 18/03/2024 16:57:25 | Emitir Parecer Técnico referente a nova rota para os circuitos da iluminação de emergência da cota 20, devido aos problemas de baixa isolação dos cabos e facilitar a manutenção. Verificar possibilidade de reduzir a bitola dos cabo de alimentação já que foram substituídos por lâmpadas de tecnologia Led, reduzindo a potência dos circuitos. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202412 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizar nuevos lanzamientos de circuitos de alimentación de tomacorrientes, iluminación normal y de emergencia de la galería de la elevación 20 conforme diseños en adjunto. Realizar las instalaciones de la elevación 20 con electroductos rígidos de PVC. La reducción de las secciones de los cables de alimentación están detallados en los diseños adjuntos.
202404304 | STE |  | K054C047 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - TRECHO H3/4 | 0944.069-0 | 202412 | 18/03/2024 08:30:30 | Verificar motivo e solucionar fuga terra constatado no circuito 13 do QL-7.6, referente as luminárias principais da galeria T4, localizado no trecho H-14, elev.106, canal de desvio. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202413 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção da iluminação da galeria T4, localizado na barragem principal, elev.106, sendo constatado que os soquetes das luminarias e emendas se encontravam com umidade e contaminados por sais solúveis provenientes de infiltrações do concreto. Foram substituídos os soquetes avariados por outros novos da mesma característica, sendo vedada por silicone a entrada das luminárias e refeita as emendas do circuto. Deixado a iluminação da galeria T4 em condições normais de operação.
202404063 | STE |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202411 | 11/03/2024 13:40:18 | Verificar motivo pelo qual 5 luminárias da iluminação viária encontram-se apagadas(2 lum.próximo a guarita-MD, 1 lum. próximo acesso a SEMD e 2lum. saída do túnel rodoviário). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202411 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 5 luminárias LED pertencentes a iluminação viária inoperantes. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação viária em condições normais de funcionamento e operação.
202403497 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:22:55 | Solicitamos gestionar con el fabricante y con el personal de MEL4, el reporte indebido de la falla "BP_50 ETA-1A SULFATO TQ_SOL AGITADOR FALLA". Verificado que la misma también actúa en el sistema de control local ECL sin embargo, el disyuntor se encuentra rearmado. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista y el gestor del contrato (ENEE), informado en acta AR-ENEE.DT-009-2024 que todas las pendencias fueron resueltas. Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma en la SSA matriz.
202403472 | AAT |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:37:54 | Solicitamos gestionar con el fabricante efectuar la comunicación entre la Notebook solicitada y adquirida en SSA 202208670 con el PLC Siemens S7-300 Instalado en la ETA-01, de modo a permitir utilización de los softwares adquiridos TIA Portal V17 y WINCC Manager, para alteración del programa del PLC y de la interfaz Hombre Maquina (IHM). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | ESPINOZA BORBA ABEL | El contrato con la empresa RIEDERTECH ha finalizado, por lo que se espera la actualización tecnológica de la ETA-01 prevista para diciembre de 2025. La operación de la ETA-01 actualmente se encuentra en modo manual asistida.
202403249 | STE |  | J005D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 1-H1-JW | 0487.001-8 | 202409 | 27/02/2024 07:06:38 | Encontrado bornes de conexión a los resistores resecados y quebrados. Substituir los mismos por otros de mismas características. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202409 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de bornes en la caja de conexión al banco de resistencias del pre-calentador de agua de refrigeración de las camisas.
202403248 | STE |  | J005D002 | MOTOBOMBA 50 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 1-P2-JW | 0485.001-7 | 202409 | 27/02/2024 11:13:57 | Solicitamos verificar motivo de sobre corriente en motor eléctrico de bomba de Pre-circulación de las Camisas. Corriente nominal del motor: 1,5A, Disparo instantáneo del relé térmico en la partida, corriente in-rush medida 51A, Ensayo de aislación: 0,5MΩ. | MEG3 | MAM2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202409 | REIMAR GRENZEL | Efetuado o acoplamento do conjunto motobomba. Realizado testes de funcionamento e não encontrado nenhuma anormalidade. Presão encontrada durante ensaio de funcionamento PI4-JW=1,0 BAR. Equipamento em condições normais de operação.
202403128 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202408 | 23/02/2024 16:24:47 | Substituir projetores LED queimados nas localidades casa de força, elev.108, eixo BC, AMD2/3. Conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202436 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido duas luminárias LED HIGHBAY 23000/26000lm queimadas por outras novas da mesma característica nas localidades da casa de força, elev.108, eixo BC, AMD2/3. Deixado as luminárias em condições normais de operação.
202402671 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202408 | 19/02/2024 08:47:07 | Durante atención a SSP 4A 20241622, encontrado relé temporizador posición "TDF" Inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202408 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución del bloque temporizado posición "TDF" por otro de mismas características. Realizado ajuste a 30s conforme OA.0234 y realizado ensayo verificando actuación en 30,12s. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202402192 | STE |  | J042A006 | QUADRO QL-09031 U09/U09A - EL. 128 | 0698.018-0 | 202406 | 06/02/2024 16:46:42 | SUBSTITUIR CONTATOR COM DEFEITO DO CIRCUITO C2, DO QL 09031, LOCALIZADO NA UNIDADE 09 DA COTA 128. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202406 | JAIR FORQUIM | Substituído contator com defeito do circuito C2, do QL 09031, por outro novo de mesmas características técnicas. Serviço executado com AT 202401166 da SSP 20244202.
202402188 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202406 | 06/02/2024 16:05:13 | Verificar motivo pelo qual a iluminação encontra-se apagada no acesso a galeria T4, na cota 144, trecho H-14. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202408 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção na iluminação de acesso da galeria T4 e constatado a existência de dois refletores de lâmpada de vapor de mercurio 250W com compontentes avariados, um na elev.115 e outro na elev,144. Substituídos refletores antigos avariados por projetores LED 100W. Emitido SSA 202402990 para atualização de desenhos. Deixado a iluminação do acesso da galeria T4 em condições normais de operação.
202402135 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202406 | 05/02/2024 16:13:22 | Substituir fechadura da porta da sala da MEG3 localizada na elevação 127 U9. A referida fechadura encontra-se inoperante. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202409 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la substitución de la cerradura de la puerta solicitada.
202401987 | STE |  | J056D016 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202405 | 02/02/2024 09:59:20 | Verificar motivo pelo qual encontra-se apagada a iluminação no acesso entre os blocos F09 e F10. Anexo foto do local. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202406 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Verificado motivo de iluminação apagada no bloco F09 e F10 da fundação da barragem principal. Encontrado o contator do circuito 01 do QL-4.5 com a bobina avariada e oxidação nos componentes internos. Substituído contator avariado por outro novo com as mesmas características. Deixado a iluminação em condições normais de utilização.
202401892 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202405 | 01/02/2024 14:19:48 | Encontrado fusible posición 11F2, NH 50A 500V, de alimentación general del Montacarga AMC, disparado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202406 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado sustitución de fusible con defecto, posición 11F2, NH 50A 500V, por otro nuevo de mismas características técnicas. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202401888 | STE | 202400875 | K047A002 | QUADRO QL-25122 AMC1/2/3 | 0698.385-5 | 202405 | 01/02/2024 14:19:37 | Emitir parecer técnico refente a retirada de contatores de alimentação da antiga iluminação suplementar das tampas dos geradores, que são alimentados pelos circuitos 6 e 7 do QL 25122, conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Retirar los dos contactores pertenecientes a los circuitos 6 y 7 del QL-25122. Devolver los contactores para descarte.
202401848 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202405 | 01/02/2024 08:05:44 | Verificar motivo pelo qual a tomada trifásica de 63A/460V encontra-se mal fixada na parede. Tomada localizada ao lado da porta de acesso da LCR , lado BR na UN07/08, cota 108. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202406 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada trifásica de 63A/460V, com parafusos de fixação soltos. Foi efetuado reaperto nos parafusos e deixado a tomada em condições normais de operação.
202401676 | STE | 202320395 | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202405 | 30/01/2024 15:29:10 | Solicitamos Parecer Técnico referente a un punto mencionado en la SSA: 202320395 sobre: "A talha somente funciona se o pórtico estiver ligado e pronto para operação". Verificado que la alimentación de la talha se encuentra a la salida del contactor general 13K3. Anexo diagrama eléctrico. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Cambiar la alimentación del aparejo para aguas arriba del contactor 13K3, similar a la solución planteada en la SSA 202318847. Emitir SSA para actualización de diseño.
202401567 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202405 | 29/01/2024 14:03:23 | Verificar motivo pelo o túnel da cota 57, na Barragem, encontra-se com iluminação deficiente. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído lâmpadas bulbo Led de 13,5W queimadas por outras novas de mesmas características no túnel de drenagem da cota 56. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202401559 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202405 | 31/01/2024 08:16:42 | Verificar motivo de disparo de disyuntor DJ-4, Perteneciente al BAP-TE-01. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202406 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado mediante termografía (SSA:202401730) existencia de puntos calientes en conductores y terminales, realizada sustitución de los mismos con SSA:202404446. Posterior a los trabajos realizados realizado nueva termografia y ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Realizado mediciones de tensión RS/RT/ST: 373/375/374V, corriente IR/IS/IT: 22/21/22A, DJ-4(25A). Equipo dejado condiciones normales de operación.
202401037 | STE |  | J040A007 | QUADRO QL-02021 U01/U02 - EIXO BC | 0698.002-3 | 202403 | 19/01/2024 14:01:50 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-02021, devido a iluminação de emergência na UN01/02 na cota 144m encontrar-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | Substituído relé de substensão com defeito por outro com mesmas características técnicas, no QL-02021, localizado na UN01/02, cota 144m. Deixado painel em condições normais de operação.
202401035 | STE |  | J048A006 | QUADRO QL-21141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.049-0 | 202403 | 19/01/2024 13:58:31 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-21141, devido a iluminação de emergência na AMD1/2 na cota 98m encontra-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202405 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido relé de subtensão avariado do sistema de iluminação de emergência da AMD1/2, localizado no QL-21141 , por outro novo com as mesmas características. Deixado o relé em condições normais de operação.
202401034 | STE |  | J047A002 | QUADRO QL-21122 AMD1/AMD4 | 0698.293-0 | 202403 | 19/01/2024 13:54:39 | Verificar o funcionamento do relé de subtensão do QL-21122, devido a iluminação de emergência na AMD1/2 na cota 108 encontra-se acesa. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202405 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé sub tensión averiado, Sustituido por otro nuevo de iguales características técnicas código del material 200239. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202400949 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202403 | 18/01/2024 10:36:42 | Durante atención a SSA 202400670 en PLAC-1103, Encontrado que el relé K27.1 del KX-04 se encuentra indebidamente actuado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202403 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en Relé de Subtensión K27.1. Verificando que el mismo se encuentra inoperante. Efectuada sustitución del rele por otro de mismas caracteristicas. Realizado ensayo en bancada de nuevo relé, Tensión de actuación: 103 V. Tensión de rearme: 111 V. Tiempo de actuación: 4,82 s. Instalado y realizado ensayo funcional, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202401049 para IMA0 gestionar reparo del relé retirado.
202400810 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202403 | 16/01/2024 10:01:00 | Substituir relé de substensão com defeito no QL- 21024, localizado no AMD1,COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202404 | EDSON FERREIRA | Foi substituido rele de subtensão que encontrava-se com defeito no QL-21024, localizado na AMD1, cota 144m, por outro novo de mesmas caracteristicas. Deixado rele em condições de operação.
202400714 | STE | 202319374 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202403 | 16/01/2024 08:19:54 | Solicitamos apoio para abrir e posteriormente fechar forro no CCR, cota 135, para instalar alimentação dos armários da operação. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202403 | ADELAR FRONZA | retirado e colocado pequeno espaço de forro de madeira.
202400660 | STE |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:18 | Solicitamos realizar dedetização da casseta da Subestação do Sistema de esgotamento da Concha do Vertedouro, localizado nas proximidades do muro lateral esquerdo. Foto da localização em anexo. | MEG3 | MCI3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202405 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda.
202400482 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202402 | 11/01/2024 09:16:46 | Verificar motivo pelo qual as tomadas do circuito T1 da UN07, cota 98, eixo BC encontram-se com falta de fase. Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202404 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado tomada com ligação equivocada. Tomada havia sido instalada por empresa terceirizada. Foi corrigida a ligação e normalizado. Tensão medida: 233,2V.
202400199 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202401 | 05/01/2024 11:01:36 | Substituir rodizios dos transformadores nº série A42510, A42511 e A42512 de posse da Meg3 que encontram-se com defeito. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202402 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído rodizios dos transformadores nº série A42510, A42511 e A42512, por outros novos, de maior capacidade de carga.
202400192 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202401 | 05/01/2024 11:01:49 | Durante atendimiento de la SSA: 202320731, encontrado inversor de frecuencia posición "INV.5" con alarma codigo "29" sin aceptar rearme. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202403 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado alarma codigo "29 - sobre temperatura en el inversor", realizado limpieza del ventilador interno del inversor y de los ventiladores y filtros de aires ubicados en la puerta del panel. Realizados ensayos funcionales constatando rearme de alarma. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319976 | STE |  | G083C004 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-1 220 V | 2235.004-7 | 202350 | 12/12/2023 14:17:50 | Durante execução da SSa202319687 no painel TN-3CRL-1 (ref. alarme de condição anormal) foi constatado que o contato auxiliar (11-14) do disjuntor DJ3 (TE 3CRL-1) está atuando indevidamente mesmo sem manobrar o disjuntor. Imagem do disjuntor no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202350 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do disjuntor com bloco auxiliar por outro de mesma especificação. Após instalado foi realizado teste de funcionamento e constatado atuação normal do contato auxiliar com disjuntor fechado e aberto. Ensaio e imagem do disjuntor no anexo. O painel TE 3CRL-1 ficou em condição normal de operação.
202319943 | STE | 202319870 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202350 | 12/12/2023 08:16:52 | Solicitamos apoio para a substituição do resistor de aquecimento que se encontra queimada, ocasionando alarme de falha "GERADOR DIESEL 2 PRE CALENT. FALLA", conforme SSA matriz. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202350 | REIMAR GRENZEL | Efetuado apoio para retirada e montagem do novo resistor de aquecimento conforme solicitado. Para executar o serviço foi drenado líquido de arrefecimento do radiador em vasilhame. Após a montagem, foi retornado o líquido para radiador e completado nível. Equipamento em condições normal de operação. Serviço realizado na AT202310467 da MEG3.
202319754 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202349 | 06/12/2023 07:55:48 | Adequar circuitos de alimentação para substituição das chapas elétricas por fornos de indução nas copas do Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202350 | EDSON FERREIRA | Foi adequado circuitos de alimentação para substituição das chapas eletricas por fogão de indução das copas do 1 ao 5 Piso do Edificio de produção. Deixado em condições normais de operação.
202319559 | STE |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202349 | 04/12/2023 14:08:44 | Solicitamos realizar manutenção corretiva na Genie GS-1930, número de série GS3006A-83270, verificando os seguintes itens: filtro de óleo, tampa de respiro, óleo hidráulico, cabo da manopla, mangueiras hidráulicas e sapatas guias. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202350 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Efetuado a verificação e executado a substituição do carregador elétrico e do conjunto de baterias. Executado a substituição do óleo, filtro e mangueiras hidráulicas. Foi substituído as placas de deslizamento da base da plataforma pantográfica e o cabo elétrico do joystick. Serviços realizados pela empresa RETIFOZ através da OS 000028/2024. Realizado testes no equipamento e verificado condições normais de funcionamento.
202319538 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202348 | 01/12/2023 09:29:35 | Realizar a divisão em dois circuitos a iluminação da Sala de Reunião da SO.DT no 2ºPiso do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202349 | EDSON FERREIRA | Para melhor visualização das apresentações na tela interativa Smartboard, realizado a divisão em dois circuito da iluminação da Sala de Reunião da SO.DT no 2ºPiso do Edifício da Produção. Emitido SSA 202319999 para IEQ2 atualizar desenhos.
202319189 | STE | 202319045 | K005D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 3-H1-JW | 0487.005-0 | 202347 | 24/11/2023 14:05:26 | Solicitamos apoyo para cambio de resistor de calentamiento posición 3-H1-JW, encontrado en corto circuito a tierra durante atendimiento de la SSA: 202319045. | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202348 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado apoio para retirada e montagem dos novos resistores de aquecimento conforme solicitado. Após a montagem, completado o nível de água nos reservatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202319187 | STE | 202319045 | K005D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 3-H1-JW | 0487.005-0 | 202347 | 24/11/2023 10:45:38 | Durante atendimiento de la SSA: 202319045 encontrado resistor de calentamiento posición 3-H1-JW en corto circuito a tierra. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202348 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Con apoyo de MAM2, realizado sustitución de los resistores de calentamiento posición 3-H1-JW por otros de mismas caracteristicas (cod. almox. 152749). Mediciones eléctricas realizadas en anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202319122 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202347 | 23/11/2023 08:53:28 | Substituir lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia Led no bloco B-9A, cota 142. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202348 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminárias com lâmpadas fluorescentes por luminárias de tecnologia LED no bloco B-9A, cota 142, área de controle central 60Hz. Emitido SSA 202319527 para IEQ2 referente a atualização de desenhos. Deixado a iluminação do bloco B-9A, cota 142, em condições normais.
202318752 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202346 | 17/11/2023 07:48:51 | Efetuar conexão elétrica de 03 mesas para alimentação de estações de trabalho, na sala de ensaios da ENES.DT, 1°P EP. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202347 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuado conexão elétrica de 03 mesas para alimentação de estações de trabalho, na sala de ensaios da ENES.DT, 1°P EP.
202318717 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202346 | 14/11/2023 15:48:04 | Solicitamos Actualizar y disponibilizar en SAT diseños 5204DFC1126P y 5204DFC1129P del Cuadro KP-01, Debido a instalación de multimedidores en reemplazo de voltímetros y amperímetros, ejecutados con SSA 202315415. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000317/2023
202318675 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202346 | 14/11/2023 15:48:12 | Solicitamos Actualizar y disponibilizar en SAT diseños 5204-DF-C1186-P y 5204-DF-C1189-P del Cuadro KP-04, Debido a instalación de multimedidores en reemplazo de voltímetros y amperímetros, ejecutados con SSA 202315416. Diseños actualizados en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000325/2023
202318655 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 14/11/2023 07:00:33 | Solicitamos apoyo para operar el guindaste, para elevar el transformador 08T1 desde la cota 144 a la cabina eléctrica del Pórtico Canal de Fuga 60HZ, Obs: El consorcio realizará la sustitución del mismo. | MEG3 | MAM2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202346 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para operar o guindaste, para elevar o transformador 08T1 da cota 144 a cabina elétrica do Pórtico Canal de Fuga.
202318597 | STE |  | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202346 | 14/11/2023 14:30:24 | Verificar e solucionar tomada 460V/63A, com tampa danificada na UN-02, na elevacäo 225. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202348 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma tomada 460Vca 63A danificada na elevação 225 próximo a U02. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Verificado sequência de fase e tensão (R/Massa=266,0V; S/Massa=266,7V; T/Massa=266,7V; R/T=461,6; R/S=462,7; S/T=460,8V). Deixado tomada em condição normal de funcionamento e operação.
202318421 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202345 | 09/11/2023 15:14:43 | Verificar iluminação no local do CTM-05, sensor não está atuando para realizar o desligamento no tempo programado. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202345 | JAIR FORQUIM | Feito Inspeção e encontrado sensor de presença inoperante, foi substituído por outro novo de mesmas características técnicas . Deixado em condições normais funcionamento e operação.
202318339 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202345 | 08/11/2023 15:07:36 | Durante ejecución de SSP:20230152 encontrado motocompresor 08M1 con ruido anormal, constatado tambien corriente del motor superior a la nominal IN=7,9A. corriente medida IA/B/C=10,8/10,8/9,9A. | MEG3 | MAM2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202345 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado inspeção em campo, constatando que o ruído na estrutura da proteção das correias do compressor. Foi instalado tirante para fixar a estrutura da proteção da correia. Assim sanando os ruídos anormais. Para a corrente elevado foi emitido SSA 202318551 para realizar a solução desta anomalia.
202318336 | STE |  | N031A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.005-3 | 202345 | 08/11/2023 14:17:22 | Durante ejecución de SSP:20230152 encontrado interruptor de iluminación 09S2 inoperante. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202345 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Sustituido interruptor de iluminación que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas. Realizados ensayos con resultados satisfactorios. Sistema de iluminacion en condiciones normales.
202318278 | STE |  | J043A004 | QUADRO QL-21062 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.310-3 | 202345 | 08/11/2023 10:20:06 | Verificar motivo pelo qual o DR-63A do QL-21062, circuito que alimenta a chapa elétrica da copa 127, lado 50hz, apresenta constantes desarmes. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202346 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e substituído DR-63A, da posição 52.13 do QL-21062, por outro de mesmas características. Ensaio em anexo.
202318083 | STE |  | K044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.038-6 | 202344 | 03/11/2023 11:19:59 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta por Lâmpadas de tecnologia Led na iluminação de emergência das cotas 115/122. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202345 | EDSON FERREIRA | Substituído lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas de tecnologia Led na iluminação de emergência das cotas 115/122 60hz. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação. Material utilizado são sobras das SM’s 430402 e 393307. Emitido SSA 202318963 para IEQ2 atualizar desenhos.
202318075 | STE |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202344 | 03/11/2023 10:46:31 | Durante execução de SSA 202317053, verificado que o circuito elétrico de alimentação das eletroválvulas apresenta funcionamento normal. Constatado que a válvula FY-FWR 1101-A/D não está operando quando comandado eletricamente. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202348 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada prueba de válvulas sin constatar falla mecánica, Constatadas fallas de conectores eléctricos de las válvulas con apoyo de MEG3(202320069), los cuales fueron sustituidos por MEG3. Equipo liberado para operacion en condiciones normales.
202318074 | STE |  | P042E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1102 E ACESSÓRIOS | 0816.005-8 | 202344 | 03/11/2023 10:46:55 | Durante ejecución de la SSA 202317054, verificado que el circuito eléctrico de alimentación de las eletroválvulas esta con funcionamiento normal. Constatado que a válvula FY-FWR 1102-D no está operando al recibir el comando eléctrico. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202348 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada inspección del equipo, no encontrada falla mecánica. Realizada SSA 202320068 para MEG3, constatada falla de conectores los cuales sustituyeron. Realizada prueba, equipo liberado para operacion en condiciones normales. Servicio ejecutado en la AT202310104.
202317990 | STE |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSÓRIOS | 0816.002-3 | 202344 | 02/11/2023 14:04:18 | Durante execução de SSA 202317061, verificado que o circuito elétrico de alimentação das eletroválvulas apresenta funcionamento normal. Constatado que a válvula FY-FWR 0902-A/B/C/D não está operando quando comandado eletricamente. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202348 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado ensayo funcional de accionamiento de electroválvulas, verificando inoperancia de electroválvula posición FV-FWR-0902-C, substitución de la electroválvula, realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento, con apoyo de MEG3, SSA 202501134, AT202500992. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado en AT202500207.
202317988 | STE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202344 | 02/11/2023 14:04:32 | Durante execução da SSA 202317060, foi verificado que o circuito elétrico da alimentação das eletroválvulas apresenta funcionamento normal. Constatado que a válvula FY-FWR 0901-B não está operando quando comandada eletricamente. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202348 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la sustitución de la válvula neumática, realizada prueba de funcionamiento constatando misma falla de accionamiento. SSA 202320066 para MEG3, constatando conectores eléctricos con fallas, los cuales sustituyeron, equipo liberado para operacion en condiciones normales de operacion. Servicio ejecutado en AT 202310104.
202317654 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202344 | 01/11/2023 07:00:46 | Sustituir batería y realizar calibración de la pinza amperimétrica Minipa ET-3960. IB 1581. | MEG3 | ILA3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202345 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condiciones de calibración. Recomendado dar baja conforme a la SSA derivada.
202317472 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202343 | 27/10/2023 07:27:49 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor azul em frente aos condutos das unidades 10 a 18 A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202344 | JAIR FORQUIM | Sem. 2023/44 foi realizada a substituição de lâmpadas brancas por lâmpadas cor azul em frente aos condutos forçados. Sem. 2023/48 foi feita a substituição das lâmpadas cor azul por lâmpadas brancas, normalizando a condição do sistema de iluminação monumental.
202317471 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202343 | 27/10/2023 07:28:06 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor azul em frente aos condutos das unidades 01 a 09A. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202344 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Sem. 2023/44 foi realizada a substituição de lâmpadas brancas por lâmpadas cor azul em frente aos condutos forçados. Sem. 2023/48 foi feita a substituição das lâmpadas cor azul por lâmpadas brancas, normalizando a condição do sistema de iluminação monumental.Material utilizado proveniente da SM 464421 e DM 70033716 para stock.
202317459 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202343 | 26/10/2023 16:08:37 | Durante la ejecucion de la SSP :20230761 1A encontrado solenoide 18L2 de la Seccionadora Tierra 89TB con bobina inoperante. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202343 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrada bobina abierta del solenoide 18L2 referente a la seccionadora de tierra 89TB. Sustituida selenoide por otra de mismas caracteristicas retirada del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados sastifactorios, dejado equipo en condiciones normales de operación.
202317339 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202343 | 25/10/2023 13:35:59 | Realizar ensayo de revalidación para el par de guantes aislantes ORION ( CLASE 2. TIPO II - C.A. 29773). Número de serie: Mano izquierda: 22277769 ; Mano derecha: 22277770. | MEG3 | ILA1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202345 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277769 e direita 22277770, Com atualização do SCEEP 414. Liberado para uso.
202317068 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202342 | 20/10/2023 07:15:55 | Durante manutenção periódica 1A (SSP20230922) encontrado chave rotativa pos.43T.2 (três posições) com acoplamento da manopla seletora danificado e, impossibilitando sua manobra. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202342 | ELVIS ECCEL | Encontrado chave seletora pos."43T-2" inoperante. Realizado substituição por outra de mesma característica (cód.0597759, modelo CA10.A210.600.E, Kraus & Naimer. Após instalação foi testado e constatado funcionamento normal da chave seletora e do respectivo circuito elétrico (6080DF83948P R4 f.03).
202316923 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202342 | 18/10/2023 13:49:35 | Verificar iluminacao do recinto do CTM05 que encontra-se inoperante, detectado que o interruptor do local apresenta defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202342 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado interruptor com defeito. Substituído por outro novo e deixado a iluminação em condições normais de operação.
202316491 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202340 | 05/10/2023 16:32:07 | Verificar a sequência de fase da tomada trifásica 460V/63A, localizada no interior da Sala de Óleo Lubrificante AMD,cota 98. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202341 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada 63A/460V localizada no interior da sala de armazenamento de óleo lubrificante do AMD se encontrava com a sequência de fase incorreta. Efetuado a alteração na sequência de fase. Deixado a referida tomada em condições normais de funcionamento.
202316074 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202339 | 28/09/2023 09:44:23 | Durante execução da SSP20234819 foram encontrados 9 refletores inoperantes do lado jusante, identificados como: 49-01/49-04/49-07/49-09/410-04/410-06/410-07/410-09/410-10/. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202340 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituidas 9 lâmpadas vapor metálica 2000W queimadas das luminárias da iluminação monumental da barragem jusante 50Hz, por outras com as mesmas características. Deixado a luminárias em condições normais de operação.
202316056 | STE |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2185.003-2 | 202339 | 28/09/2023 10:05:32 | Verificar motivo de corriente por encima de la nominal en motor eléctrico de bomba hidráulica BAGP-TE-03. Obs.: Falla recurrente atendidas en SSA´s: 201607850A, 201901489A, 201902563A, 202005607C, 201912601A, 202204893, 202300927, 202219906, 202203065. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202344 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o ajuste da corrente do motor, reduzindo o ajuste da válvula de saída de água para valor de pressão em saída da bomba de 3,5 bar, normalizando valor dentro da corrente nominal do motor. Atividade foi realizada em conjunto com a equipe da MEG3. Equipamento a disposição da operação. OBS: Parecer de IME2 fornecido em SSA 202220020 relacionada.
202316043 | STE |  | P092C007 | TUBUL./VALV./INSTR E ACESSÓRIOS DO CIRCUITO FRIGORIFICO 01 | 2182.003-9 | 202340 | 02/10/2023 11:06:35 | Verificar motivo por el cual se encuentra actuado la alarma "Temp.refrig.evap.baja, Cicuito 1" del Chiller 2. El mismo fue verificado durante atendimiento de la SSA 202315048. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202340 | RICARDO AFONSO BACKES | Trabalho executado durante execução de SSP: 20230337, na AT: 202308109 e SSA 202315803 na data dia 29/09. SSA 202316043 utilizada como registro de informação. Realizado inspeção no local, em constatado funcionamento normal do equipamento, liberado para operação.
202315856 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202339 | 26/09/2023 07:57:58 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental para cor rosa em frente aos condutos das unidades 10 a 18 A. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202339 | JAIR FORQUIM | Substituído na iluminação monumental das unidades 10 a 18 A, lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas na cor rosa para atender evento outubro rosa. Na semana 44, retiradas lâmpadas cor rosa e reinstaladas lâmpadas vapor metálico, normalizando a condição da iluminação monumental.
202315854 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202339 | 26/09/2023 07:58:36 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202339 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SEM 202339 FORAM SUBSTITUIDAS LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. SEM 202344 FORAM RETIRADAS AS LAMPADAS DE COR ROSA E INSTALADAS LAMPADAS DE COR AZUL PARA ANTENDER O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.
202315804 | STE |  | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202339 | 26/09/2023 08:32:58 | Atualizar desenhos 6202DC07173P; 6202DC07687P; 6202LM07173P(13); 6207DF90334I(9); 6207MF90278I(4); 6209DC07297E(1); 6209LC07383E(13) e 6209LC07383E(14) referente a instalação do sensor de água no óleo (Vaisala MMT330), efetuada com SSA 202312895. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202441 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 26/09/2023 Emitida SRA-IB-000234/2023 para atualização de desenhos. 08/10/2024 desenhos atualizados com sucesso.
202315788 | AIM |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202338 | 22/09/2023 14:23:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor ventilador da evaporadora encontra se com ruído anormal, o mesmo parte e após algum tempo aumento o ruído e trava. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA 202315752. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202341 | EVANDRO BARTH | Após descarte do motor, recomendado por MMU3, emitida SSA 202402592 para especificação e aquisição de motor novo.
202315588 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202338 | 20/09/2023 08:17:51 | Realizar readequações na alimentação elétrica das estações de trabalho na OPSH.DT, conforme layout em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202339 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo com o solicitado, foi realizado conexão elétrica para alimentação de 14 mesas extras no escritório da OPSH.DT. Deixado em condições normais de operação.
202315508 | STE | 202314997 | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202338 | 19/09/2023 14:19:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el mecanismo de accionamiento de abertura y cierre del IGV se encuentra pesado, dificultando así el ajuste del potenciometro del IGV. Encontrado durante atención de la SSA:202314997. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202339 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição das vedações da haste da válvula, possibilitando uma melhora significativa no problema encontrado. Deve-se salientar que para uma melhora maior, deve-se abrir a válvula por completo. Também foi possível realizar testes com apoio da MEG3, restringindo temporariamente movimento da válvula para a ação dentro da faixa de alivio e foi constatado uma falha no sensor de temperatura da saída de água gelada, da qual a MEG3 encontra-se avaliando, para posterior normalização.
202315416 | STE |  | P048A001 | KP-04 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.003-3 | 202337 | 15/09/2023 10:04:58 | Realizar modificación de indicación de tensión y corriente conforme Parecer Técnico en SSA 202309594. Instalando 2 multimedidores Cod.:713175 , retirando 6 amperímetros digitales y 2 voltímetros analógicos. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202345 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Efectuada sustitución de amperímetros y voltímetros por multimedidores conforme PT de IEQ2 (SSA 202309594). Emitida SSA 202315457 para pintura de Chapas, para cubrir los huecos de los amperímetros y voltímetros retirados. Emitida SSA 202318675 de Actualización de Diseños y SDS-14958 para actualización de LMR. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315415 | STE |  | P047A001 | KP-01 - QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.001-7 | 202337 | 15/09/2023 10:05:13 | Realizar modificación de indicación de tensión y corriente conforme Parecer Técnico en SSA 202309594. Instalando 2 multimedidores Cod.:713175 , retirando 6 amperímetros digitales y 2 voltímetros analógicos. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202345 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Efectuada sustitución de amperímetros Y voltímetros por multimedidores conforme PT de IEQ2 (SSA 202309594). Emitida SSA 202315456 para pintura de Chapas, para cubrir los huecos de los amperímetros, voltímetros y llaves selectoras retiradas. Emitida SSA 202318717 de Actualización de Diseños y SDS-14958 para actualización de LMR. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202315359 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202337 | 14/09/2023 14:10:24 | Realizar alimentação elétrica das estações de trabalho na sala da atualização tecnológica no 5°P do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202338 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado 8 pontos de energia nas estações de trabalho da sala de reunião "Atualização Tecnológica" do 5°P do Edifício da Produção, 50Hz. Foram utilizado eletrodutos e conduletes de PVC, tomadas de 10A padrão brasil e cabo 2,5mm. Deixado as tomadas das estações de trabalho em condições normais de utilização.
202315296 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202337 | 14/09/2023 09:23:41 | Solicitamos elaborar y disponibilizar en S.A.T., diseño funcional referente a modificación en la Alimentación de Compresor en el Patio de Pintura, con SSA 202313562. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizada modificación del documento adecuando al estándar de documentos técnicos de Itaipu. Solicitada codificación del documento en el SATEDMS. Los equipos de patio de pintura fueron desmobilizados debido a la desactivación del patio de pinturas.
202315180 | STE | 202314307 | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202337 | 12/09/2023 09:07:48 | Emitir parecer técnico referente a instalação de tomada elétrica para estação de trabalho, na sala SMMA.DT/MAM-3, cota 139. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202337 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorriente padrón BR para estación de trabajo desde el circuito TC12 del QL-08262-A. Utilizar cable de 2,5mm2.
202314600 | STE |  | J007A003 | MOTOBOMBA 50 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA X-P1/B-RW | 0483.004-0 | 202335 | 01/09/2023 10:05:36 | Durante execução de conexão do motor instalado(SSa202314410) foi verificado baixa isolação (33Kohm) do resistor de aquecimento para carcaça. | MEG3 | MAM2 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202338 | REIMAR GRENZEL | Efetuado o acoplamento do conjunto motor/bomba. Realizado testes de funcionamento e não encontrado nenhuma anormalidade. Pressões encontradas durante o ensaio de funcionamento, PI1-B-RW= 1,0 BAR e PI2-B-RW= 5,0 BAR. Equipamento em condições normais de operação.
202314400 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202335 | 28/08/2023 15:38:52 | Relocar luminária para realizar manutenção preventiva com segurança, localizada na ETA2, cota 160, Barragem Principal.Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202338 | EDSON FERREIRA | Realocada 1 Projetor LED 140W e instalado 1 suporte na COTA 160, ETA2 para realizar manutenção preventiva com segurança. Deixado luminária em condições normais de operação.
202313914 | STE |  | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202334 | 22/08/2023 08:03:10 | Recompor aterramento da escada metálica localizada na cota 214/60Hz no trecho I-11. fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202337 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foi encontrada escada marinheiro sem aterramento no trecho I -11 na cota 214/60 Hz. Foi instalado 5 metros de cabo aterramento de 70 mm2 e conectado no cabo de aterramento da bandeja de cabeamento.
202313736 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202333 | 18/08/2023 11:33:01 | Efetuar retirada de cabo PP sem utilização proveniente do interior de tomada 460V localizada na sala de tratamento de óleo AMD. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202334 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado que o cabo é de responsabilidade da SMMT.DT, sendo oriundo do painel KW-01. Não efetuada retirada do cabo. Efetuada identificação da tomada.
202313576 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202333 | 16/08/2023 09:56:45 | Verificar e solucionar rompimento do circuito de alimentação do projetor 76-10 da iluminação monumental, ocorrido durante o recapeamento asfáltico da pista nas proximidades do prédio de Hidrologia.Anexo fotos. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Após substituição dos eletrodutos danificados, realizada pela SOCC.DT, foram lançados novos cabos do circuito de alimentação do projetor 76-10 da iluminação monumental, que foi rompido durante o recapeamento asfáltico da pista nas proximidades do prédio de Hidrologia. Os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características e deixado a iluminação monumental em condições normais de operação. O material danificado foi descartado pela SOCC.DT.
202313465 | STE |  | A004E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.004-7 | 202333 | 14/08/2023 14:10:27 | Efetuar reparo/substituição do eletroduto flexível associado à chave de nível CN, na central hidráulica da tomada d'água da U04. | MEG3 | MEG1 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202333 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reparado conector de electroducto flexible que se encontraba con defecto. Fue utilizado papel nomex para proteger los cables que se encontraban expuestos en la curva del conector. Demás elementos del electroducto en condiciones buenas de conservación.
202313437 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202333 | 14/08/2023 14:11:01 | Corrigir conexão de eletroduto a condulete, que encontra-se desconectada. Localizado na cota 144, U01 eixo CD. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202333 | GARAY VERON VENANCIO | Encontrado electroducto fuera de pocisión, reposicionado el electroducto y reapretado las abrazaderas y reconectado al condulete. Dejando en condicion normal.
202313229 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202332 | 10/08/2023 16:17:45 | Recompor ponto de aterramento localizado na escada da U18A, eixo CD, próximo da el.115m. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção e encontrado pedaço de cabo de aterramento solto na escada. Efetuado a remoção do mesmo pois a escada já se encontra aterrada.
202313219 | STE |  | J043B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.027-1 | 202332 | 10/08/2023 16:18:47 | Instalar tampa em condulete localizado na ele. 127m, recinto do Gerador Diesel 50Hz. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizado inspecao e encontrado caixa de passagem sem tampa. Confeccionado tampa em aluminio e instalado na caixa de passagem. Material fornecido pela MMU3.
202313216 | STE |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202332 | 10/08/2023 16:19:13 | Efetuar instalação de tampa em condulete localizado na elev. 122m, U04, próximo ao painel QL-04081. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Realizado inspecao e encontrado caixa de passagem sem tampa. Confeccionado tampa em aluminio e instalado na caixa de passagem. Material fornecido pela MMU3.
202313214 | STE |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202332 | 10/08/2023 16:20:01 | Corrigir fixação de perfilado do sistema de iluminação da elev. 122m, U14, que encontra-se suspenso por meio de arame. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202334 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado perfilado suspenso com arame e suporte de fixação deslocado. Retirado arame de sustentação e reposicionado suporte para correta fixação do perfilado.
202313212 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202332 | 10/08/2023 16:20:38 | Verificar e solucionar existência de cabo de aterramento com ponta solta na escada na escada localizada na AMC1, eixo D el. 122m. | MEG3 | MEG3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202334 | JAIR FORQUIM | Retirado cabo de aterramento com ponta solta na parede da escada, conforme foto em anexo.
202312547 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202330 | 28/07/2023 15:45:11 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor da tomada 460V/63A encontra-se disparado sem aceitar rearme. Tomada localizada no EDD, próximo aos elevadores 15/16, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202331 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção na tomada e encontrado disjuntor disparado e sem aceitar rearme . Substituído por outro de mesmas características. Disjuntor utilizado proveniente de sobra da SSA 202312675.
202312029 | STE |  | P094D036 | QUADRO DE COMANDO TM-17 | 2189.043-5 | 202329 | 20/07/2023 08:16:06 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H1". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312027 | STE |  | P094D018 | QUADRO DE COMANDO TM-01 | 2189.040-0 | 202329 | 20/07/2023 08:16:19 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H1". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202312005 | STE |  | P094D004 | FAN-COIL FC-2P-213 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.047-0 | 202329 | 20/07/2023 07:35:10 | Durante manutenção periódica (SSP 20231083 - 4A) foi encontrado termostato de segurança (cód.714209) inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado la sustitución del termostato de seguridad 1NC 80°C posición TS, por otro de iguales características técnicas retirada del almacén (código almox.714209), realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311970 | STE |  | P094C010 | QUADRO DE COMANDO TM-39/40 | 2189.033-1 | 202329 | 19/07/2023 17:20:27 | Durante manutenção periódica (SSP 20230145 - 4A) foi encontrado sinalizador Led verde (cód.0714025) inoperante na posição "H5". | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202329 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Reemplazado led señalizador por otro de mismas características (código almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311899 | STE | 202302698 | J056D010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.055-1 | 202329 | 19/07/2023 14:05:53 | Solicitamos fabricar 15 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311896 | STE | 202302699 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:02 | Solicitamos fabricar 10 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311894 | STE | 202302701 | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202329 | 19/07/2023 14:06:19 | Solicitamos fabricar 14 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202331 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 14 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311862 | STE | 202302713 | K054C013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 124 | 0946.022-5 | 202329 | 19/07/2023 14:07:16 | Solicitamos fabricar 15 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202332 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 15 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202311682 | APV |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202329 | 18/07/2023 14:16:14 | Encontrado durante ejecución de SSP:20230132 motor ventilador del Chiler 2 posición 4M40-5 con defecto. (Baja aislación R=0,16Mohm y resistencias de bobina desequilibradas Rab/Rbc/Rac=35.4/13.4/48.3ohm). | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202330 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando aquisição de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5, por IME2 em SSA 202402347.
202311576 | STE | 202211071 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202328 | 13/07/2023 14:27:52 | Solicitamos a especificação do reactor conforme mencionado na baixa da SSA 202207984, onde solicita a instalação em serie (filtro) com o variador de velocidade. Obs. Material não especificado na baixa da SSA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202331 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Material adquirido a través de la SMDTC-1614 (FILTRO PI500 REATOR DE ENTRADA CA 10A 1,4mH 380V - ACL-0010-EISC-E1M5B), entregado a CHRISTIAN DOBKE. Instalar en serie con el variador conforme SSA 202207984.
202311390 | STE |  | P093A036 | QUADRO DE COMANDO TM-03 | 2189.006-6 | 202328 | 11/07/2023 11:27:08 | Durante ejecución de la SSP: 20231773 (4A) encontrado led señalizador posición H2 quemado. LED 220VCA color Verde. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202328 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Reemplazado led señalizador por otro de mismas caracteristicas (codigo almox:714025). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202311244 | STE | 202311183 | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202328 | 10/07/2023 08:33:28 | Dispor no almoxarifado uma lâmpada Led 30W, código almox.716217. Registrado indisponibilidade do material. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 60 un. del material cod. 716217 (LAMPADA LED AMPOL 30W 127/220V 6500K E27) el 18/07/23 (4500070661/10). OBS: DEMPRO 771
202311120 | STE |  | L050B006 | QX-08041 | 0698.180-1 | 202327 | 06/07/2023 08:45:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o circuito E7 do QX-08041 se encontra sem tensão. Defeito verificado durante a execução da SSP 20232643. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202328 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor do circuito E7 não apresentava condução elétrica em um de seus polos. Em conformidade com o parecer técnico da IEQ2 (SSA 202405750), o disjuntor com defeito foi substituído pelo disjuntor da posição reserva 2. Emitido SSA 202405805 para IEQ2 atualizar desenho. Ensaio do disjuntor em anexo. Deixado QX-08041 em condições normais de funcionamento.
202311085 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202327 | 05/07/2023 16:48:20 | Durante ensayos a la bomba de recalque BWP-E05-007, verificado actuación intermitente del flujostato de confirmación de agua de recalque, Posición FS-E05-108. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202329 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo verificando que el flujostato FS-E05-108 Actúa de manera normal con la Bomba BWP-E05-008. Sin embargo, con la nueva bomba instalada en SSA 202309961 BWP-E05-007, El flujostato indica un menor caudal. Realizado ajuste en el flujostato conforme Bomba BWP-E05-007 verificando funcionamiento normal. Sistema de Recalque de la ETA1 En condiciones normales de operación.
202311078 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202327 | 05/07/2023 16:47:28 | Verificar motivo pelo qual iluminação da barragem principal, na cota 214, unidade 6, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202327 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrado sensor de presença inoperante e luminárias apagadas. Foi substituído o sensor de presença com defeito e programado para desligar em 5 minutos. Realizado o teste de aproximação e o sensor ligou as luminárias e desligou depois de 5 minutos conforme programado.
202311004 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202327 | 05/07/2023 08:22:50 | Verificar e solucionar motivo da existência de cabos desencapados no interior de uma caixa de conexão pertencente aos circuitos de iluminação e tomadas da elevação 98 eixo CD U02 e localizada nas proximidades do tanque de expansão. Defeito verificado durante a execução da SSA 202307980. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202327 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o cabo elétrico se encontrava desencapado devido ter sido esmagado pela tampa da caixa de conexão. Efetuado o reparo do referido cabo e fechado adequadamente a caixa de conexões. Deixado iluminação e tomadas da elevação 98 eixo CD U2 em condições normais de funcionamento e operação.
202310720 | STE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202326 | 30/06/2023 10:54:52 | Substituir uma luminária LED 72W em frente a saída do monta carga na elevação 133. Luminária danificada pelo caminhão da contratada da SOCM.DT. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202327 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada luminária danificada e foi substituída por outra nova. A luminária que foi instalada foi deixada em condições normais de operação. Foto em anexo.
202310673 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202326 | 29/06/2023 10:24:56 | Realizar modificações no sistema elétrico do Monta cargas a fim de permitir a movimentação do monta cargas AMC durante a execução do contrato de modernização (4500066024), realizada pela SOLUÇÃO INDUSTRIAL. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202328 | ELVIS ECCEL | Realizados alterações no circuito de comando do Monta Cargas - AMC para possibilitar remoção das portas das elevações, pela empresa contratada para modernização. Com isso foi mantida a movimentação do Monta Carga, com restrição somente para uso do contratado, entre as elevações, até o início da remoção do painel principal de alimentação/ controle. O elevador de carga permanecerá ancorado na elevação 108 até conclusão dos trabalhos de modernização e comissionamento.
202310526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 27/06/2023 16:21:16 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277883; Mão direita: 22277884 | MEG3 | ILA1 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277883 e direita 22277884, Com atualização do SCEEP 398. Liberado para uso.
202310331 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202325 | 23/06/2023 08:59:45 | Realizar instalação de plug e tomada nas luminárias do poço da turbina das UN10 a UN18A, para facilitar a manutenção das mesmas. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202327 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada instalación de plug y tomada en todas luminarias del pozo de la Turbina desde la Unidad 10 hasta la Unidad 18 para facilitar el mantenimiento de las mismas. En la U18A no fue hecha la instalación pues no es necesario retirar la luminaria de su posicion para efectuar mantenimiento.
202310273 | STE |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202325 | 22/06/2023 14:05:04 | Retirar eletroduto danificado e sem utilização associado ao QL-01071. Encontrado durante grupo de trabalho, inspeções das instalações industriais. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202327 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrado o eletroduto danificado e sem uso, retirado o eletroduto e fechado o furo 3/4 do QL com um tampão.
202310261 | STE |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202325 | 22/06/2023 11:07:49 | Substituir tomada localizada na elevação 108 eixo CD, unidade 14 por tomada 2P+T do novo padrão. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202327 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado de acordo foto em anexo caixa de derivação com 2 tomadas de 2P 10A na EL.108 U14 eixo CD. Realizado substituição por outra nova de 16A modelo STECK. Deixado circuito em condições normais de operação.
202310106 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202325 | 21/06/2023 11:12:06 | Durante execução da SSA 202308695, foi verificado que existem eletrodutos contendo cabos de comunicação sem utilização na cota 133m, eixo CD, U13, que aparentemente eram conectados a um painel já retirado. Verificar se eletrodutos, caixas de passagem e cabos necessitam permancer instalados, caso contrário, remover. Fotos em anexo. | MEG3 | MEL3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Retirada tabulación excedente que quedaba por frente de la pared. El cable referente al sensor queda caso próximamente sea utilizado para el sistema.
202310070 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:46:52 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 861677; Mão direita: 861716 | MEG3 | ILA1 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 122. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310068 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:02 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR. CL/02 - 17KV.TP.II - 9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277879; Mão direita: 22277880 | MEG3 | ILA1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 336. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:13 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/02-17000 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277861; Mão direita: 22277862 | MEG3 | ILA1 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 337. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202310064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 09:47:24 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-10 POL). Número de série: Mão esquerda: 30469 ; Mão direita: 30488 | MEG3 | ILA1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 250. Resultados del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309793 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202324 | 15/06/2023 15:33:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, um tomada 220V localizada no 2º piso do edifício de produção junto aos escritórios da SMMT.DT se encontra em curto circuito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um plug 220V que alimentava uma estação de trabalho da SMMT.DT em curto circuito devido ao deslocamento do anel de fixação da tomada. Substituído a tomada e o plug por padrão brasileiro de 20A. Deixado a tomada em condições normais de funcionamento e operação. Fotos em anexo.
202309626 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202324 | 13/06/2023 11:28:03 | Realizar inspeção na iluminação do prédio do Corpo de Bombeiros e substituir luminárias inoperantes. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Encontradas 04 luminárias e 01 interruptor inoperantes. Foram substituídos por outros novos e deixada iluminação em condições normais de operação.
202309623 | STE |  | K054B010 | QUADRO QL-10.3 F25/26 - EL. 95 | 0698.441-0 | 202324 | 13/06/2023 11:03:24 | Durante execução da SSP 2023276 na iluminação da barragem inferior, foi encontrada a iluminação de emergência em operação. Realizada inspeção nos quadros de iluminação e encontrado Relé 27X com defeito no QL-10.3. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202324 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Encontrada iluminação de emergência acesa nas galerias inferiores da barragem principal. Substituído o relé de subtensão pos. 27 que estava inoperante no painel QL-10.3, solucionando o problema. Relé pos. 27X citado na emissão da SSA encontra-se em funcionamento normal.
202309583 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202324 | 13/06/2023 08:13:46 | Realizar a substituição dos resistores de aquecimento no PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW, que foram instalados de forma provisória com a SSA 202215128, devido a chegada dos novos resistores. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202324 | MARLOS ROGERIO FISCHER | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO COM APOIO DA MAM-2, QUE ESTAVAM INSTALADOS DE FORMA PROVISÓRIA CONFORME P.T. 202215221 E INSTALADOS COM A SSA 202215128. APÓS REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO: AB-457,2VCA, AC- 457,4VCA , BC-455,8VCA, CORRENTE BANCO 01: A-11,1A, B-10,6A, C-10,6A, BANCO 02: A-10,8A, B-10,8A, C-11,3A POTENCIA DO RESISTOR 9.5KW, CADA BANCO. LOGO DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. OBS. RESISTORES ENCAMINHADO A SUCATA, POIS NÃO ATENDIAM AS ESPECIFICAÇÕES.
202309332 | STE |  | J056D034 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 20 | 0946.061-6 | 202323 | 06/06/2023 14:41:33 | Verificar tomadas na cota 20 referente ao circuito 52-11 do QL-5.4, devido a corrente estar acima da nominal do disjuntor. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202325 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 2P+T 10A com defeito no túnel da cota 20. Realizado substituição por outra nova de mesmas características resolvendo o problema. Tensão medida de 215V entre fases.
202309330 | STE |  | J056C014 | QUADRO QL-5.4 - EL. 40 F17/18 | 0698.363-4 | 202323 | 06/06/2023 14:28:37 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor do circuito 52-11,In 30A não desarma com a corrente acima da nominal( R=52,2A/S=6,7A/S=50,9A). | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202325 | ALISSON BITTENCOURT | Detectamos um problema no disjuntor 52.11 do QL-5.4, uma vez que não estava atuando corretamente em situações de sobrecarga. Conforme o P.T da IEQ2 com a SSA 202309436, substituímos o disjuntor problemático por um novo, de 25A e 3 polos, cujo código é 612677. Além disso, elaborado SDS nº 14863, que visa à revisão da LMR. Após essas ações, deixamos o QL-5.4 operando em condições normais de funcionamento. Ensaios em Anexo. Emitido SSA 202310547 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202309085 | STE | 202215116 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202322 | 01/06/2023 17:07:17 | Solicitamos apoio para a substituição do banco de resistores de aquecimento 4-H1-JW, instalados provisoriamente conforme PT SSA 202215221, devido aos novos resistores já disponíveis em estoque. OBS. Previsão para a realização da atividade dia 14/06, semana 24. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202324 | REIMAR GRENZEL | Realizado retirada do banco de resistência provisório e instalado o banco definitivo. Material foi retirado pela MEG3. Efetuado testes, equipamentos em condições normais de operação.
202309031 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 01/06/2023 17:09:18 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION 9,5 pol.(LUVA ISOLANTE CLASSE II, 17000V - TIPO II - CA 29773-9,5 POL). Numero de série: Mão esquerda: 22277893 ; Mão direita: 22277894. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 392. Resultado del ensayo se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202308882 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202322 | 30/05/2023 08:58:41 | Realizar instalação de plug e tomada nas luminárias do poço da turbina das UN01 a UN9A, para facilitar a manutenção das mesmas. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202324 | GARAY VERON VENANCIO | Realizada instalación de plug y tomada en todas luminarias del pozo de la Turbina desde la Unidad 01 hasta la Unidad 09 para facilitar el mantenimiento de las mismas. En la U9A no fue hecha la instalación pues no es necesario retirar la luminaria de su posicion para efectuar mantenimiento.
202308855 | STE |  | J043A010 | QUADRO QL-23063 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.304-9 | 202322 | 29/05/2023 17:02:44 | Recompor aterramento do quadro QL – 23063, localizado dentro da sala do gerador diesel 50Hz. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o QL-23063 se encontrava sem aterramento. O mesmo foi devidamente aterrado utilizando materiais sobrantes da SSA: 202309765. Foto em anexo.
202308715 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202321 | 25/05/2023 14:13:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra com a tampa quebrada no hall dos visitantes lado jusante. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202321 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a substituição da tampa quebrada por outra nova de mesmas características no posto do guarda lado jusante na cota 145 .
202308709 | STE |  | K047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.041-6 | 202321 | 25/05/2023 14:19:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual falta uma luminária de emergência na elevação 108 eixo CD U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202324 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que estava faltando uma luminária de emergência na elevação 108 Eixo D U17. Foi instalado uma luminária nova. Deixado iluminação de emergência em condições normais de funcionamento e operação. Foto da luminária nova em anexo.
202308707 | STE |  | J051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U1/2 EIXO AB | 0945.081-5 | 202321 | 25/05/2023 14:20:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na escada da U2 eixo AB. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de vidro das luminárias de emergência na escadaria da UN02, eixo AB, da cota 144 a 124. Substituídas 7 luminárias, sanando o problema. Deixado as luminárias em condições normais.
202308706 | STE |  | K051A012 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - AMC1 EIXO D | 0945.078-5 | 202321 | 25/05/2023 14:26:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na escada do AMC1 eixo D. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de 2 vidros das luminárias de emergência na escada no AMC1, eixo CD.Instalado vidros da luminárias faltante e deixado em condições normais.Material utilizado proveniente substituição da iluminação da cruzeta inferior da UN12, SSA 202211998.
202308705 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202321 | 25/05/2023 14:27:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária de emergência se encontra sem vidro na elevação 133 eixo CD U18. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202322 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de vidro na luminária do circuito de emergência.Devido a falta de vidro no estoque, substituído a luminária completa. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202308700 | STE |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202321 | 25/05/2023 15:02:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma caixa de conexão se encontra sem tampa na elevação 108 eixo AB U17. Defeito identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202324 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e constatado a falta de tampa na caixa de passagem. Confeccionado tampa em chapa galvanizada e instalada na caixa de passagem. Material fornecido pelo setor MMU3.
202308621 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 24/05/2023 11:33:48 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Numero de série: Mão esquerda: 22277857 ; Mão direita: 22277858 | MEG3 | ILA1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202322 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277857 e direita 22277858, Com atualização do SCEEP 388. Liberado para uso.
202308618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 24/05/2023 11:34:02 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500 V.TP.II-9,5 POL). Número de série: Mão esquerda: 22277851; Mão direita: 22277852 | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202322 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nas luvas isolantes Classe 2, tipo II, número de série da esquerda 22277851 e direita 22277852, Com atualização do SCEEP 387. Liberado para uso.
202308410 | STE | 202308377 | P083A011 | QUADRO AUXILIAR TADAC 903 | 2493.005-0 | 202320 | 19/05/2023 14:21:33 | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a propuesta de substitución de controlador marca TRANE por otro de marca Full Gauge, cod.: 718339. Debido a que el controlador instalado no posee dial bloqueable, sufre constantes desajustes en la temperatura. El controlador de la propuesta, cuenta con ajuste digital y bloqueo por contraseña. En adjunto, diseño de propuesta de modificación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202321 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Proceder conforme diseño propuesto. Enviar diseño As built para actualización de diseño.
202307974 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202319 | 12/05/2023 10:33:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está faltando uma luminária na elevação 98 eixo CD AMD4. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202320 | JAIR FORQUIM | Realizado inspeção e encontrada luminária caída no piso, atrás do tanque de óleo lubrificante (AMD). Substituído luminária danificada por outra de mesmas características (Led de 72W). Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202307970 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202319 | 12/05/2023 10:08:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na elevação 98 eixo CD U3 se encontra com a tampa aberta. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202322 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tampa de uma tomada 460V/250A localizada na elevação 98 eixo CD U3 se encontrava semiabertas devido estar com dois parafusos quebrados. Os referidos parafusos foram substituídos por novos com características similares. Utilizado parafusos sobrantes de outra atividade. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação. Foto em anexo.
202307965 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202320 | 18/05/2023 09:23:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual diversas estruturas metálicas se encontram sem aterramento na elevação 92. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202323 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que varias estruturas metálicas localizadas entre a U01 e U04 da elevação 92 se encontravam sem aterramento. As mesmas foram devidamente aterradas. Fotos em anexo.
202307964 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202319 | 12/05/2023 08:43:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tomada 460V instalada na elevação 92 U8 se encontra com a tampa quebrada. Defeito verificado durante a execução do grupo de trabalho de inspeção de instalações industriais 2023. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202322 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado a tomada de 460V é encontrado tampa quebrada. Substituída por outra tampa em boas condições disponível na oficina da MEG3. Deixado a tomada em condições normais de uso.
202307871 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202319 | 11/05/2023 14:38:16 | Substituir iluminação fluorescente por luminárias Led na sala do setor MCI, bloco F1/2, cota 144, Barragem Principal. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202320 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado foi realizado a substituicao das luminarias com lampadas fluorescentes por novas luminarias de tecnologia LED. Emitido SSA 202308266 para IEQ2 atualizar desenhos no SAT.
202307799 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202319 | 10/05/2023 14:02:56 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 16 A 18A. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a unidade 16 a 18A. Foto em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307795 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202319 | 10/05/2023 14:04:28 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB NA ÁREA DE MONTAGEM AMD3. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a AMC1 e AMC3. Fotos em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307794 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202319 | 10/05/2023 14:05:57 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 9 A 11. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre a unidade 9 a 11. Foto em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307792 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202319 | 10/05/2023 14:07:34 | RECOMPOR ATERRAMENTO NA COTA 124/AB ENTRE AS UNIDADES 12 A 15. DEFEITO FOI DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20232690. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202321 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramento entre as unidades 12 a 15. Fotos em anexo. Cópia do e-mail recebido com o número da ocorrência 28957 realizada pela SEOC, que foi acionada no dia que foi detectado a ausência de aterramento.
202307265 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202318 | 02/05/2023 15:17:50 | Durante atendimineto de la SSP: 2023/0760(1A) encontrado mecanismo interno quebrado de señalización de posición de la seccionadora de tierra 89TC3 durante maniobras de aislamiento de parte de la Operación. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202318 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado reemplazo de la haste rota por otra de mismas caracteristicas (pieza fabricada en 3D según SSA:2022/12688 para stock de la MEG3). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202307257 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202318 | 02/05/2023 16:16:57 | Durante execução da SSP: 20234826 da iluminação monumental, foi detectado que os refletores da subestação 5, refletor 54-03 e da subestação 7, refletor 79-05 encontram-se com os vidros quebrados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202318 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídos vidros quebrados dos refletores por outros novos e com as mesmas características técnicas. Os refletores que foram retirados do almoxarifado foram guardados sem os vidros na sala de oficina da MEG3 na cota 214 da barragem principal. Deixado luminárias 54-03 e 79-05 em condições normais de operação.
202307102 | STE |  | P094A024 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.014-9 | 202317 | 27/04/2023 17:01:59 | Verificar motor ventilador VE-2P-109 con sobre corriente (IA/IB/IC=0,7/0,7/0,7A IN=0,579A) y con mensaje de alarma: "Limite de torque" en el inversor de frecuencia correspondiente. Mediciones efectuadas durante atendimiento de la SSA 202306727. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202319 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Fue realizada la inspección del equipo, ajustando tensionamiento de la correa. Realizada prueba constatando el equipo sin alarma y funcionando normalmente. Equipo liberado en condiciones normales de operacion.
202306863 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 24/04/2023 14:46:01 | Fabricar três extensões com 20metros de cabo 3x2,5mm², para o evento "50 Anos do Tratado de Itaipu". | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202317 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado fabricação de três tóten de tomadas com 20m de cabo 3x2,5mm² cada uma uma tomada 2P+T de 16A e 4 tomadas de padrão Brasil , para atender o evento "50 ANOS DO TRATADO DE ITAIPU". Extensões serão guardadas no deposito da MEG3, na cota 133, para utilizar em futuros eventos.
202306538 | STE |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202316 | 19/04/2023 11:07:21 | Disponibilizar alimentação provisória ao lado da escada rolante da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento "50ANOS DO TRATADO DE ITAIPU" , que ocorrerá no dia 26/04/2023. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202317 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202307271, instalado quadro, disponibilizando tomadas trifásicas de 32A e tomadas bifásicas de 16A para alimentação definitiva de futuros eventos no hall da cota 145, lado jusante. Emitido SSA 202317281 para IEQ2 atualizar desenhos.Ensaio em anexo.
202306387 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202316 | 17/04/2023 15:39:22 | Substituir 5 luminárias com lâmpada tuboled de 20W, do circuito 12, conforme parecer técnico da SSA 202212172, no hall de entrada jusante, bloco U-10, cota 145,42.Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202316 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202212172, substituído 5 luminárias para lâmpada tuboled de 20W por luminária led de 38W e trilho alimentador das luminárias por eletroduto 3/4" com cabo de 2,5mm². Emitido SSA 202306703 para IEQ2 para atualização de desenhos.
202306265 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202315 | 14/04/2023 09:51:30 | Substituir 25 lâmpadas tuboled de 20W cód. 712981, que encontram-se queimadas no edifício da produção, sendo 17un no 5°P, 06un no 4°P, 2un no 2°P. Lâmpadas queimadas detectada na inspeção da manutenção preventiva,SSP 20231022. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202316 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição de lâmpadas tuboled com defeito por outras novas de mesmas características, sendo 17 unidades no 5°Piso, 06 unidades no 4°Piso e 02 unidades no 2°Piso. Deixado iluminação em condições normais de operação.
202306257 | STE | 202305531 | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 14/04/2023 09:46:13 | Solicitamos Parecer Técnico para implementar los limites de reducción y parada de la elevación principal a través del encoder absoluto como fue realizado en el Pórtico Canal de Desvío 60Hz (SAA:2022/18788), debido a constantes fallas en el fin de curso rotativo 37S1. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Debido a las fallas en dicho fin de curso, reemplazar el mismo por el material con cod. stock 719320. Ajustar según la OA.0480-R00 (ítem 1 al 4) y verificar su funcionamiento correcto.
202305779 | STE |  | P041E004 | PAINEL COMANDO CONTROLE DAS BOMBAS DE CONDENSACAO KBE-01 | 0841.001-1 | 202314 | 04/04/2023 11:59:15 | Durante atendimento SSa202305269 (CCM KX-02), referente baixa isolação do circuito proveniente do QR-04(52-19), foi constatado que o circuito do disjuntor 52-17 ( 220V~50Hz - 2∅) no KX-02 está com resistência de isolação baixa. Medições realizadas com disjuntor 52.17: 1) aberto Fase R-terra / T-terra: 4200MΩ/3600MΩ; 2) fechado Fase R-terra / T-terra: 9,7kΩ/12KΩ (URA76,5/26,9ºC/500V/1min; Megger IB1646). Obs.: o disjuntor 52-17(no KX-2) alimenta o circuito de aquecimento dos motores no KBE-01. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202315 | ELVIS ECCEL | Encontrado no ponto de conexão do cabo de aquecimento, na caixa de ligação do motor (BWR-0901), fios expostos (anexo) sem isolação e pequeno contato com carcaça. Realizado nova conexão dos cabos de aquecimento e verificado normalização da isolação: 6400MΩ (URA65,5%/28,6ºC; 500V/1min/ Megger IB1646). Corrente/tensão do resistor (motor BWR-0901): 0,23A/224,8V. Deixado circuito em condições normais de operação.
202305744 | STE | 202305586 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202314 | 04/04/2023 08:23:29 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante referente falta de identificação pos."CP-01"/'CP-02" (caixa de passagem); "SCO2"(chave rotativa); "GR1"(giroflex); "1M1"/ "1Y1" (motor e freio da elevação); "1RF1"(resistor de descarga); "1TR2"(transformador da iluminação; "1H5"/"1H6"(iluminação) e; falta de identificação dos cabos no módulo das botoeiras de comando e na chave rotativa SCO2. Ver itens citados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202317 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia enviada al contratista y resueltas conforme documento de Registro de Conformidades enviado por la SMMG (en adjunto).
202305489 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 31/03/2023 09:17:11 | FABRICAR DUAS RAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1000X700MM E OUTRA 1000X500MM, PARA FACILITAR ACESSO DE GUINCHO DE APOIO DA MEG3 NA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE NA COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202315 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FABRICADO DUAS RAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1000X700MM E OUTRA 1000X500MM, PARA FACILITAR ACESSO DE GUINCHO DE APOIO DA MEG3 NA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE NA COTA 144.
202305446 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202313 | 30/03/2023 17:12:26 | Substituir vidro quebrado na luminária 44-05 da Iluminação Monumental, localizada próxima a SE-4, Bloco 08/09, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202313 | JAIR FORQUIM | Substituido luminária 44-05 da Iluminação Monumental com vidro quebrado, localizada próximo a SE-4, Bloco 08/09, cota 144, por outra da mesma característica. Guardada a luminária usada sem vidro na oficina da MEG3 elev.144. Deixado a luminária em condições normais de utilização.
202305311 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202313 | 30/03/2023 11:41:02 | Substituir vidro quebrado da luminária 63-04 da Iluminação Monumental, localizada em frente a SE-6, Bloco 32/33, cota 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202313 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido luminária 63-04 da Iluminação Monumental com vidro quebrado, localizada em frente a SE-6, Bloco 32/33, cota 144, por outra da mesma característica. Guardada a luminária usada sem vidro na oficina da MEG3 elev.144. Deixado a luminária em condições normais de utilização.
202305302 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202313 | 30/03/2023 11:28:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMA POR EL CUAL NO ENCIENDE Y SI ENCIENDE NO FUNCIONA NINGUNA DE LAS TECLAS, TMR 4915 MARCA PHILIPS MODELO G355 DECT HANDSET, ITN 960001557000. | MEG3 | MEL3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202314 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion del TMR nuevo con el ramal 4915 con NS RTF222604209 y NS del cargador RTA213503285. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso.
202305102 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202313 | 27/03/2023 15:46:50 | Substituir tomadas 2P+T/15A, com defeito no AMD3, UN01 e UN04, lado Montante da cota 144. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202313 | EDSON FERREIRA | Substituídas 3 tomadas 2P+T 220V que encontravam-se danificadas por outras novas de mesmas características na AMD3, UN01 e UN04, lado montante da cota 144. Deixado tomadas em condições normais de operação.
202305101 | STE |  | J040A009 | QUADRO QL-06021 U05/U06 - EIXO BC | 0698.004-0 | 202313 | 27/03/2023 15:46:15 | Substituir Disjuntor 2x10A do circuito 1 da iluminação da galeria UN05, QL-06021, que apresenta defeito. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202313 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituído disjuntor bipolar padrão NEMA 10A referente ao circuito 1 que encontrava-se com defeito por outro novo de mesmas características. Realizado ensaios de funcionamento, ficha em anexo e medido tensão pós instalação, valor obtido 229V entre fases e 132V para massa. Deixado em condições normais de operação.
202304956 | STE |  | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202312 | 24/03/2023 07:23:28 | Durante atendimiento de la SSA: 202303952 encontrado fin de curso S8 (posición disyuntor DG inserido) con defecto intermitente impidiendo el cierre del disyuntor DG por comando eléctrico. Anexo diagrama interno del disyuntor | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202314 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección del fin de curso S8 (posición disyuntor DG inserido) y constatado que el disyuntor no se encontraba totalmente inserido , no actuando el fin de curso para dar comando de cierre del mismo, se procedió a retirar el disyuntor y posteriormente se volvió a inserir verificando el cierre por comando eléctrico constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202304862 | STE | 202304712 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 23/03/2023 10:41:52 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19328P ITEM 3.3, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA SOB A PONTE ROLANTE COM A ILUMINAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E OS REFLETORES DA PONTE N19 LIGADOS. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição com iluminação local desligada e ligada. Média aritmética com iluminação ambiente desligada foi de 996 lux (somente com a iluminação da ponte) e a média com a iluminação ambiente ligada foi de 1195 lux.
202304861 | STE | 202304712 | N036A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.035-9 | 202312 | 23/03/2023 10:42:03 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19328P ITEM 3.4-1 E 3.4-2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA(HARMONICOS) NA ENTRADA DO PAINEL QD-01 DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N19 | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição de THD. O valor máximo do THD das tensões foi de 1,15% para a fase RS, 1,17% para fase ST e 1,17% para fase TR na manobra de elevação com carga em alta velocidade. Para baixa velocidade o valor máximo do THD das tensões foi de 0,44% para a fase RS, 0,46% para fase ST e 0,47% para fase TR. Sem carga valor máximo do THD das tensões foi de 0,34% para a fase RS, 0,39% para fase ST e 0,36% para fase TR. Detalhes no arquivo anexo.
202304688 | STE |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202312 | 21/03/2023 11:22:42 | Durante mantenimiento preventivo 4A SSP:20235170 encontrada averiada boya de nivel de liquido del tanque de Carbonato NA. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de boya averiada del reservatorio RWP-F33-001 por otra de mismas características retirada del almacén. Efectuados ensayos funcionales de nivel con resultados satisfactorios. Boya eléctrica de nivel en condiciones normales de operación.
202304687 | STE |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202312 | 21/03/2023 11:25:44 | Durante mantenimiento preventivo 4A SSP:20235170 encontrado averiado pulsador de partida de la Motobomba BWP-F33-006. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202312 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de pulsador de partida referente a la Motobomba BWP-F33-006 que se encontraba averiado por otro de mismas caracteristicas retirado del almacen. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202304597 | STE | 202304205 | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202312 | 21/03/2023 10:47:21 | Solicitamos Parecer Técnico quanto à substituição da fonte de alimentação do anunciador (Pos. G1), devido à obsolescência desta, por outra, conforme já executado no painel KP-03 (SSA 201710019C). | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202312 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Parecer favorable. Aplicar conforme ejecutado en KP-03. Utilizar componentes disponibles en almacén 709738, 709739, 711300. Al termino de la instalación enviar diseño as built para actualización de diseño.
202304547 | STE |  | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202312 | 20/03/2023 09:34:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el bobinado del motor de la bomba MCH-0903 y la resistencia de calentamiento del referido motor se encuentran con baja aislación para la tierra. El mismo fue constatado durante atendimiento de las SSA 202304206 y 202304229. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202315 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada instalação de estrutura para retirada de motores do sistema de agua gelada em conjunto com MMU3. El servicio de pintura sera elaborado luego despues del montaje del soporte del tubo de agua(ssa 202308653).
202304542 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202312 | 20/03/2023 09:34:43 | SOLICITO EFETUAR REPARO EM MEDIDOR DE ISOLAÇÃO MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3197. AO UTILIZA-LO O EQUIPAMENTO DESLIGA SOZINHO, PARECENDO QUE TEM ALGUM MAU CONTATO INTERNO. RAMAL PARA CONTATO. 9181. | MEG3 | ILA2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202312 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de contactos internos y externos de batería, limpieza de carcaza. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202304476 | STE | 202304252 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202312 | 20/03/2023 09:38:38 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19327P ITEM 3.3, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA SOB A PONTE ROLANTE COM A ILUMINAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E OS REFLETORES DA PONTE N20 LIGADOS. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada medição conforme desenho da planilha 5218-83-19327-P, folha 12/31 e a média aritmética dos valores medidos nos pontos indicados foi de 387,2 lux.
202304471 | STE | 202304252 | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202312 | 20/03/2023 09:38:52 | CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO N°5218-83-19327P ITEM 3.4-1 E 3.4-2, SOLICITAMOS APOIO P/REALIZAR ENSAIOS DE QUALIDADE DE ENERGIA(HARMONICOS) NA ENTRADA DO PAINEL QD-01 DURANTE ENSAIOS A VAZIO E CARGA DA PONTE N20 | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202312 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição de Harmônicos de tensão (THD) na entrada do painel QD01 durante ensaios a vazio e com carga. Detalhes no arquivo anexo.
202304190 | STE |  | J053D001 | QUADRO CL-14 | 0357.009-6 | 202311 | 14/03/2023 07:15:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contactor 42E.I1 del CL 14 se encuentra con ruido anormal. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20230886. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202312 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contactor 42E.I1se encontrava com ruído anormal devido a presença de sujeira no entreferro. Efetuado a limpeza do entreferro. Deixado contactor 42E.I1 em condições normais de funcionamento e operação.
202304140 | STE |  | P048A015 | FAN-COIL DAC-1012 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSÓRIOS | 0815.042-7 | 202311 | 13/03/2023 13:46:23 | Verificar motivo por el cual el contactor auxiliar posición C1X1, no da comando para la indicación ventilador ligado/conectado del Cuadro KP-04. Obs. La señalización del ventilador del PDAC-1012 se encuentra ligado/conectado. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202311 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada a inspeção e constatado contator posição C1X1, marca telemecanique, modelo CA2-DN, 120VCA, com bobina queimada. Substituído o mesmo por outro de mesmas características, realizado ensaios, apresentando funcionamento normal. Realizado a verificação no painel KP-04 e comprovando a sinalização do PDAC-1012 ligado.
202303900 | STE |  | J053B001 | QUADRO CL-12 | 0357.007-0 | 202310 | 08/03/2023 10:44:10 | Verificar motivo pelo qual o contator do circuito de iluminação I2 do painel CL-12 não liga a iluminação do corredor do BLD. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202310 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el contactor 42M.I2 se encontraba con la bobina abierta, el mismo fue sustituido por otro de la misma característica técnicas retirado del almacén. Posteriormente fue verificado el correcto funcionamiento de la iluminación del corredor BLD. OBS: El servicio fue ejecutado con la AT: 202301925.
202303351 | STE |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202309 | 28/02/2023 13:32:54 | Instalar aterramento que faltam nas caixas de passagens de cabos das tomadas de 460V, instaladas na cota 141 nos trechos F2/F3 e F6/F7. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202311 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado reposição dos cabos de aterramento das caixas de passagens das tomadas de 460V da EL.141 50Hz, normalizando o sistema de aterramento destes componentes.
202303345 | STE | 202302881 | J040A010 | QUADRO QL-08021 U07/U08 - EIXO BC | 0698.005-8 | 202309 | 28/02/2023 13:33:53 | Verificar e solucionar o motivo que o QL08021 da cota 144 máquina 8, está enviando sinal de forma contínua para acionar o QX08041 da cota 133 , sendo que o QL não apresenta falta de tensão. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202311 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção realizada no QL-08021, constatou-se que o contator de subtensão encontrava-se inoperante. Em seguida, o contator foi removido e submetido a uma limpeza interna, além de ter sido testado em bancada para verificar seu correto funcionamento. Posteriormente, o contator foi reinstalado e o QL foi deixado em condições normais de operação.
202303242 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202308 | 24/02/2023 14:45:26 | Disponibilizar alimentação provisória ao lado da escada rolante da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento que ocorrerá dia 28/02/2023. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202309 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitada fue instalada la alimentación eléctrica provisoria al lado de la escalera mecánica de la cota 145 (Hall de entrada), para la realización del evento que fue realizado el día 28/02/2023. Al culminar el evento la alimentación provisoria fue retirada nuevamente.
202303104 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202307 | 17/02/2023 16:44:10 | Verificar motivo pelo qual a iluminação no BLD, cota 214, encontra-se apagada e ao acionar a "botoeira liga" não acende. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202310 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el defecto se encontraba en el CL-12, circuito 42.I2. Fue emitida la SSA 202303900 para el codigo de localización correcto, con la cual fue sanado el defecto.
202303053 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 17/02/2023 16:41:13 | Substituir tomada de 2P+T/220V/15A, que encontra-se danificada por curto-circuito na unidade 5, cota 144 aliemntada pelo circuito T1 do QL- 06021 . Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202310 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido tomada de 2P+T/220V/15A danificada, alimentada pelo circuito T1 do QL- 0602, na localidade da elev.144 UN-05 por outra de mesmas características. Deixado a tomada em condições normais de utilização. Tensão medida: R-S: 227V, R-Terra: 132V, S-Terra: 133V.
202302790 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202307 | 14/02/2023 16:38:22 | Durante inspeção de funcionamento do DAC-1020 verificado que o compressor 1(compartimento esquerdo) está partindo e na sequência parando por pressão baixa. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202310 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección del equipo, constatada la baja presión del compresor 1(Izquierdo), realizada la carga de gas R-22, 3kg, sin encontrar perdidas en el sistema, mediciones generales, equipo liberado para operacion en condiciones normales. Servicio ejecutado en AT202301778.
202302782 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202307 | 14/02/2023 16:09:24 | Durante execução da SSa202302276(MEG3) foi realizado medição de corrente do compressor (In:16A): R/S/T: 20,2/20,4/21A; tensão RS/RT/ST:443/447/442V. Verificado que a corrente elétrica está maior que a nominal do compressor ( SANYO, mod. C-SC753H8H). | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202310 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição do compressor, filtro de líquido, recarga de 6,5kg de gás R-22 e demais ajustes. Equipamento liberado para operação.
202302723 | STE | 202212751 | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202307 | 14/02/2023 11:10:15 | Solicitamos o fornecimento de 7 peças de 600x600x6mm em madeira ou compensado, pintado na cor branca, para atender a SSA 202212751. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202310 | ADELAR FRONZA | confecção de 7 peças de 600x600x6mm em madeira compensado, pintado na cor branca
202302722 | STE |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202307 | 14/02/2023 10:30:21 | Verificar motivo pelo qual o termostato digital de temperatura esta con indicación de error sin posibilidad de ajustar temperatura de la sala. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202308 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución del termostato por otro de iguales características. Realizada verificación en sistema constatando correcto funcionamiento de la unidad de resfriamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202302378 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202306 | 10/02/2023 14:09:27 | Verificar motivo pelo qual a contatora do Circuito C3 do QL-01051 da cota 124/50HZ entre U01/U02 não funciona . Verificado em inspeção realizada na SSP 20232673. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202307 | EDSON FERREIRA | Substituido 1 contator ABB 3P, 1NA/1NF 32A, 220V, (COD. ALMOX.:606421) avariado por outro novo de mesmas caracteristicas. Deixado circuito de iluminação em condicões normais de operação.
202302110 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202306 | 06/02/2023 08:15:34 | Durante atendimento da SSA 202301397, constatado que o compressor da DAC-9A25 encontra se em curto circuito com a carcaça, ocasionando disparo do disjuntor. Verificar e solucionar defeito. OBS. compressor já desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202306 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição do compressor, filtro de líquido, valvula de expanção, recarga de 7,5 kg de gás R-22 e demais ajustes. Equipamento liberado para operação.
202302076 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202306 | 06/02/2023 07:33:18 | Verificar e solucionar falta de aterramento nas tomadas do circuito 52.14E do painel QIEC-1A. Defeito verificado durante a execução da SSA 202219428. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202307 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Foi instalado cabo para aterramento nas tomadas do circuito 52.14E, proveniente do quadro QIEC-1A. Tomadas foram deixadas em condições normais de funcionamento e após normalização foi medido tensão entre fases de 215 Volts e entre as fases para terra de 127 Volts. Foi emitida SSA:202302978 para IEQ-2 atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho 6455-DC-0307-P. Foto em anexo do desenho.
202302073 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202306 | 06/02/2023 08:16:18 | Durante verificación de la SSA 202301310, encontrado motor del compresor con defecto, protección térmica de seguridad interna abierta. Solucionar problema. | MEG3 | MAM3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202306 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Fue realizada la inspección del equipo, equipo liberado en condiciones normales de operacion.
202301678 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202305 | 31/01/2023 07:41:56 | Verificar motivo pelo qual a iluminação do hall do elevador E-25, na cota 144, montante, encontra-se apagada. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído interrupor inoperante, por outro novo e com mesmas caracteristicas técnicas no Hall do elevador E-25, na cota 144. Deixada a iluminação em condições normais de funcionamento.
202301523 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202304 | 27/01/2023 15:18:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor DJC-2 se encuentra disparado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202306 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado disyuntor disparado. Realizada inspección visual y ensayos de resistencia de aislación (cabo+motor_compresor/tierra)= 3200Mohm sin constatar anormalidad. Posteriormente se procedio al rearme del disyuntor. Verificada partida y parada con normalidad del compresor 1. Efectuadas mediciones de corriente y tensión de trabajo del Compresor 1. IA/B/C=9.3/10.7/10.3A ; IN=15.6A ; VRS/VST/VRT=397,3/396,3/399,2V ; Temperatura=24.5°C; H%=57. Equipo en condiciones normales de operación.
202301425 | STE | 202219805 | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202304 | 26/01/2023 14:18:38 | Dispor no almoxarifado 30m de eletroduto 3/4", código 327832. Emitido empenho 442778. Material para utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202304 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | - 1229 m disponibles del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4"). Política ZM=400/800.
202301418 | STE | 202301080 | G083C006 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TE 3CRL-2 220 V | 2235.006-0 | 202304 | 26/01/2023 10:51:03 | Solicitamos Parecer Técnico referente a indicação de modelo de disjuntor para instalar na posição 52.1 do quadro TE 3CRL-2. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar el disyuntor código 664197 + el contacto auxiliar código 714837 en la posición del disyuntor 52.1.
202301258 | STE | 202219804 | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202304 | 24/01/2023 14:20:31 | Dispor no almoxarifado 18m de eletroduto 3/4", código 327832. Emitido empenho 442561. Material para aplicação imediata. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202305 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | - Liberados 30 m del material cod. 327832 (ELECTRODUCTO RIG ACE/CF NPT 3/4"). Política ZM=400/800.
202301062 | STE | 202300730 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202304 | 23/01/2023 08:16:24 | Prestar apoio a MEG3 (SSA: 202300730) em ensaio do interruptor diferencial (DR-2) do painel QLF-1P-GE. | MEG3 | ILA1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202304 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realização de ensaios elétricos no disjuntor residual instalado no circuito de alimentação das tomadas da Copa do Laboratório(SMIL.DT). Características: Marca STECK 4P 80A (I∆n 0,03A), modelo SDR480003. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202300618 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202302 | 12/01/2023 10:54:09 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122, da unidade 16 a 18A , por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 da unidade 16 a unidade 18A, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300617 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202302 | 12/01/2023 10:54:20 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122, AMC, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 na área do AMC/1/2/3, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300616 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202302 | 12/01/2023 10:54:42 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 12 a unidade 15, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202303 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituído cabos e conectores de aterramento do QL’s e QX’s da cota 115 e 122 da unidade 12 a unidade 15, por cabos cobreados, sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300607 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202302 | 12/01/2023 10:54:51 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 09 a unidade 11, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202304 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituido cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 09 a unidade 11, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos.
202300606 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202302 | 12/01/2023 10:53:51 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 05 a unidade 08, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202304 | JAIR FORQUIM | Substituídos/recompostos cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs (quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 05 a unidade 08, por cabos cobreados, sem valor comercial, a fim de evitar furtos.
202300602 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202302 | 12/01/2023 10:55:00 | Recompor e substituir cabos e conectores de aterramento do QLs (quadros de iluminação principal) e QXs ( quadros de iluminação de emergência) da cota 115 e 122 da unidade 01 a unidade 04, por cabos cobreados, sem valor comercial, afim de evitar furtos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202304 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto e substituido os cabos e conectores de aterramento dos quadros QL's e QX's das cotas 115 e 122 da unidade 01 á unidade 04, por cabos cobreados de , sem valor comercial. Fotos em anexo.
202300457 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202302 | 11/01/2023 10:39:04 | Solicitamos verificar y solucionar motivo por el cual indica las siguientes alarmas en el sistema SCADA encontrándose el sistema en condiciones normales. Obs.: Realizados ensayos verificando alarma invertida a la condición normal. ETA-1A: - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC ESCLAVO - MODULO REDUND. DESACTIVADO. ETA-1: - INT. Q2 (125Vcc) ABIERTO - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC MAESTRO - MODULO RED. DESACTIVADO - TORRE E1 N. M. BAIXO - TORRE E2 N. M. BAIXO - PARADA DE EMERGÊNCIA ACCIONADO. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202313 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram invertidos os pontos via LORUP e realizadas alterações necessárias nas telas pela OPUE.DT (AT:202303434). Testes realizados com a RIEDER com sucesso.
202300301 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202301 | 06/01/2023 09:05:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual contator 27.1 do QL- 03051 está inoperante acionando iluminação de emergência através do quadro QX- 04051. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202302 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado inoperancia de los contactores posición 27-1 y 53-3, sustituido los mismos por otros de iguales características técnicas retiradas del almacén. Realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en funcionamiento normal.
202300161 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202301 | 04/01/2023 13:38:09 | Relocar dois pontos de alimentação 220V, devido ao novo layout de duas estações de trabalho no setor da SOCM.DT, 2°piso do Edifício da Produção.. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202301 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado relocação de dois pontos de alimentação para alimentar estações de trabalho,atendendo o novo layout no setor da SOCM.DT,2ºP do Edifício da Produção.Deixado o circuito de tomada em condições normais de operação.Tensão medida na tomada:223V.
202224496 | STE | 202224432 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202251 | 19/12/2022 07:42:41 | Dispor no almoxarifado 20 lâmpadas tubulares LED de 20W CÓD: 712981. Material será usado na SSA:202224432. Emitido empenho 440029. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1299 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 28/12/22 (4500068846/20). Saldo actual en stock 1246 un. Política ZM=1200/2000. Creada reserva nro. 440572 de 20 un. valida hasta el 27/12/2024. OBS: DEMPRO 441.
202224494 | STE | 202224430 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202251 | 19/12/2022 07:42:49 | Dispor no almoxarifado 19 lâmpadas tubulares LED de 20W CÓD: 712981. Material será usado na SSA:202224430. Emitido empenho 440028. Utilização imediata. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202252 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1299 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 28/12/22 (4500068846/20). Saldo actual en stock 1246 un. Política ZM=1200/2000. Creada reserva nro. 440573 de 19 un. valida hasta el 27/12/2024. OBS: DEMPRO 441.
202224432 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202250 | 16/12/2022 10:00:53 | Substituir 20 lâmpadas tubulares LED de 20W inoperantes no Edifício de produção, sendo: 4 lâmpadas no 5° piso, 5 lâmpadas no 4° piso, 8 lâmpadas no 3° piso, 2 lâmpadas no 2° piso e 1 lâmpada no 1° piso. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202252 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituído 20 lâmpadas tuboled de 20W,queimadas por outras novas de mesmas características,do 1ºP ao 5°P do Edifício da Produção.
202224249 | STE | 202221935 | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202250 | 13/12/2022 14:47:12 | Em virtude da modificação, melhorias e instalação de disjuntores específicos para a alimentação dos dois ar split instaladas sobre a cobertura do Salão Enzo Debernardi, solicitamos apoio para a verificação de sentido de giro dos compressores dos DAC´s e SPLIT´s. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202251 | JORGE QUANDT | Efetuada a verificação do sentido de giro dos DAC's e de um split. Não sendo possível verificar no split lado PY, pois apresenta falha, será necessário acionar a empresa tercerizada.
202223741 | STE | 202205337 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202248 | 02/12/2022 12:03:46 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202250 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado e calibrado conforme solicitado. Instrumento dentro de suas características e liberado para o uso.
202223732 | STE | 202217815 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202248 | 02/12/2022 12:04:41 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado. Instrumento dentro de suas características, liberado para o uso.
202223730 | STE | 202204278 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202248 | 02/12/2022 12:04:51 | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202248 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado. Instrumento dentro de suas características, liberado para o uso.
202223723 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202250 | 12/12/2022 10:14:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o compressor 02 encontra se travado. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202301 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de compresor, filtro, válvulas de conexión, resistencia. Fueron soldados los tubos y nuevas conexiones, realizada la prueba de presión sin encontrar pérdidas, se hizo vacío al sistema, carga de gas R-22, 6kg, mediciones de presión y temperatura. Equipo liberado a operación en condiciones normales de trabajo.
202223345 | STE | 202222863 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVIÇO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202247 | 25/11/2022 10:53:55 | Solicitamos apoio para a substituição e ensaio do sensor de agua no óleo do RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L, para atender a SSA 202222863. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202248 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a drenagem do reservatório de óleo lubrificante na SSA 202222738. Após verificações realizadas no componente por MAM2 em conjunto com IME2, executada a desmontagem do sensor instalado e montagem do novo sensor conforme solicitado pela SMIM.DT(IME2) via SSA 202223364.
202222842 | STE | 202222697 | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202246 | 17/11/2022 09:28:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante o atendimento da SSA 202222697 o disjuntor motor posição DJ-04 apresentou defeito. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202246 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado disyuntor DJ-4 con defecto Soft Starter SS3 inoperante; sustituido disyuntor por otro de mismas características (ensayos en anexo), Soft Starter pos. SS3 sustituido por otro de mismas características con condigo (714951), emitida SSA 202222936 para IMA0 gestionar reparo. Realizado parametrizaciones conforme OABT-4264/2015. Realizado ensayos de tensión VAB/VAC/VBC:376.7/377.2/376.6V, corriente IA/IB/IC:22.8/22.9/23.1A, IN:23.3A/380V. Equipo en condiciones normales de operación.
202222835 | STE | 202222824 | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202246 | 17/11/2022 14:20:33 | Solicitamos apoio para a verificação e solucionar alarme reincidente "LICA 1.408 Falha Medição", referente ao nível do liquido do condensador. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202247 | JORGE QUANDT | Foi verificado as condições do equipamento em funcionamento, carga de gás, e verificado parâmetros dentro da normalidade, sem falhas ou alarmes detectados. Realizado acompanhamento da operação do equipamento até dia 22/11. Equipamentos em funcionamento normal, e a disposição da operação.
202222809 | STE |  | K053F007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - ELE 196 | 0944.051-8 | 202246 | 18/11/2022 13:48:02 | De manera a eliminar riesgo de golpe contra luminaria durante traslado del personal por la cota 196, verificar posibilidad de reposicionar luminaria y padronizar con las demás luminarias instaladas en el local. Ver anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Com o objetivo de eliminar o risco de colisão com a cabeça, foi realocado uma luminária no corredor da cota 196, máquina 15. Deixada luminária alinhada conforme o padrão já existente na galeria. Deixada iluminação da cota 196 em condições normais de funcionamento.
202222463 | STE |  | K054C011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.058-5 | 202245 | 10/11/2022 11:00:21 | Reinstalar um projetor LED 140W na escada de acesso a fundação da barragem na elevação 124 entre os blocos F32 e F33. Ausência da luminária verificada durante a execução da SSP: 20221991. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202249 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | INSTALADO LUMINÁRIA LED DE 100W DEVIDO A FURTO OCORRIDO NA ESCADA DA COTA 124,BLOCO F32/33.NOTIFICADO O FURTO A SEGURANÇA EMPRESARIAL ATRAVÉS DO Nº03/2022.DEIXADO A ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202222437 | STE |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202245 | 10/11/2022 07:36:18 | Durante o atendimento da SSA 202222341 constatado que o rotor do moto-ventilador encontra se travado, ocasionando alarme de sobrecarga. Verificar e solucionar motivo do travamento do rotor do moto ventilador. OBS. Deixado o motor-ventilador desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202246 | JORGE QUANDT | Encontrado o motor elétrico danificado e substituido por outro novo. Enviado o motor danificado para MMU3 reparar ou descartar. Emitida SSA 202222635 para IMA0 pedindo para gestionar reparo/avaliação quanto a manutenção em motor elétrico retirado.
202222379 | STE |  | K054B010 | QUADRO QL-10.3 F25/26 - EL. 95 | 0698.441-0 | 202245 | 08/11/2022 10:41:12 | Substituir relé de subtensão com defeito no QL-10.3.Defeito constatado durante a inspeção da SSP 20221991. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202245 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o relé de subtensão do QL-10.3 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. serviço realizado dentro da SSP: 20221991. Deixado o QL-10.3 em condições normais de funcionamento e operação.
202222333 | STE |  | J042A008 | QUADRO QL-01051 U01/U02 - EL. 124 | 0698.026-0 | 202245 | 07/11/2022 16:36:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o relé 27 e o contator C3 (correspondente ao circuito 5), apresentam falha em seu funcionamento. Detectado durante SSP20221182. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202245 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção no QL-01051 é encontrado relé de substensão e contator C3 danificados. Substituído por outros novos de mesmas características. Deixado o quadro em condições normais de operação.
202222294 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202245 | 07/11/2022 11:09:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual interruptor de teclas simples, que aciona iluminacao principal da galeria na cota 214 próximo ao QL- 1.0, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202247 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído interruptor inoperante, por outro novo e deixado iluminação em condições normais de operação.
202221646 | STE |  | K006K003 | TRANSFORMADOR A SECO 48TM4 60 HZ 630 KVA | 0537.002-7 | 202243 | 26/10/2022 16:41:46 | Durante mantenimiento preventivo encontrado relé temporizado 84KT1 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202243 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituido relé temporizado debido a inoperancia en la temporización. Substituido por otro de mismas características. Realizado ensayo del nuevo relé temporizado verificando correcta operación del mismo. Tiempo de actuación: 2.604s; esperado segun OA.0509-R00: 2.5s. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202221604 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202243 | 26/10/2022 10:27:25 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental da cor rosa para cor azul em frente aos condutos das unidades, devido ao evento Novembro AZUL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202244 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Durante a semana 2022/44, foram substituídas as lâmpadas de vapor metálico de cor rosa em frente aos condutos forçados por outras de cor azul. Serviço executado durante da SSP 20221986. Durante a semana 2022/48, foram substituídas as lâmpadas de vapor metálico de cor azul por lâmpadas de vapor sódio em frente aos condutos, durante da SSP 20221987. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202221603 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202243 | 26/10/2022 10:27:35 | Substituir lâmpadas da iluminação monumental da cor rosa para cor azul em frente aos condutos das unidades,devido ao evento Novembro AZUL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202244 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Durante sem. 2022/44 ,substituído lâmpadas vapor metálico de cor rosa em frente aos condutos forçados por outras de cor azul,serviço executado durante da SSP 20221974. Na sem. 2022/48, foram substituídas as lâmpadas de cor azul por lâmpadas de vapor sódio em frente aos condutos durante da SSP 20221975. Iluminação deixada em condições normais de operação.
202221137 | STE | 202221115 | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202242 | 18/10/2022 16:04:22 | Dispor no almoxarifado 23 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202221136 | STE | 202221114 | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202242 | 18/10/2022 16:04:34 | Dispor no almoxarifado 29 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202221065 | STE | 202221002 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 | 17/10/2022 15:15:24 | Dispor no almoxarifado 12 lâmpadas tuboled de 20W,código 712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202242 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 540 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 20/10/22 (4500067600/30). Saldo actual en stock 543 un. Política ZM=1200/1600.
202221000 | STE |  | K048A007 | QUADRO QL-18091 U18/U18A - EIXO AB | 0698.142-9 | 202242 | 17/10/2022 13:52:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tomada de 220V/15A, localizada no eixo AB, do circuito T3, do quadro QL - 18091está inoperante. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A avariado por outro da mesma característica, referente ao circuito T3 do QL-18091, localizado na elev.98, unid. 18, eixo AB. Dados do ensáio do disjuntor está em anexo. Deixado o circuito T3 do QL-18091 em condições normais de operação.
202220972 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202242 | 17/10/2022 08:11:16 | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Recomposto aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Deixado os aterramentos em condições normais.
202220970 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202242 | 17/10/2022 08:11:58 | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 1 a 4 e AMD1 a AMD4. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202242 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | RECOMPOSTO ATERRAMENTO CONFORME SOLICITADO NA COTA 127 DA UNIDADE 1 A 4 E AMD1 A AMD4.
202220934 | STE |  | K053E010 | QUADRO QL-7.4 H3/4 - EL. 144 | 0698.421-5 | 202242 | 17/10/2022 07:40:34 | Solicitamos actualizar diseños 6151-DC-0023-P referente a alimentación del nuevo QL-7.4A (SSA:202220273). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado con la SRA-IB-000004/2021. Disponible en el SATEDMS.
202220875 | STE |  | K041K002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.035-1 | 202241 | 14/10/2022 13:44:57 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência na galeria da cota 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 70 lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência na galeria da cota 133 da casa de força. Emitido SSA 202221134 de atualização de desenho para IEQ2. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202220647 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202241 | 10/10/2022 10:30:26 | Solicitamos apoio para a realização dos ensaios no Relé de proteção marca Siemens conforme PIC.EQ.0378.R01, OABT4171, para atender a SSP 20223304. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 | FABIO CRISTIANO SCHERER | ENSAIOS REALIZADOS CONFORME PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ÁREA RESPONSÁVEL. EFETUADA A VERIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO DAS PROTEÇÕES INSTANTÂNEAS E TEMPORIZADAS NAS CONDIÇÕES DE SOBRECARGA E FALHA À TERRA. OS RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO SÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202220523 | STE |  | K042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.036-0 | 202240 | 06/10/2022 07:21:22 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência das galerias das cotas 124 e 128. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202243 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído 159 lâmpadas fluorescente compactas de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9/13,5W, da iluminação de emergência das galerias das cotas 124 e 128 da casa de força. Emitido SSA 202220525 de atualização de desenho para a IEQ2. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202220216 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202239 | 29/09/2022 14:55:11 | Conforme solicitação da ENNC.DT, instalar uma tomada 2P+T de 15A/220V para alimentar aparelho de TV na sala de reunião TUPI no 1ºP do Edifício da Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202240 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da ENCC.DT, foi instalado uma tomada 2P+T de 15A/220V para alimentar aparelho de TV na sala de reunião TUPI no 1ºP do Edifício da Produção.
202220211 | STE |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202239 | 29/09/2022 14:56:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual galeria 4, localizada no túnel do vertedouro, no lado montante está com iluminação principal inoperante. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202242 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS 20 LÂMPADAS BULBO LED INOPERANTES, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202219974 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202238 | 23/09/2022 16:59:40 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 10 A 18A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202239 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizada substituição das lâmpadas em frente aos condutos das unidades geradoras 10 a 18A, por outras de cor rosa para atender ao evento do outubro Rosa. Serviço executado dentro da SSP 20221985. Retirada as lâmpadas do evento outubro rosa na SSP 20221986, e devolvidas para estoque no almoxarifado da margem esquerda.
202219973 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202238 | 23/09/2022 16:57:43 | SUBSTITUIR LÂMPADAS VAPOR METÁLICO POR LÂMPADAS NA COR ROSA DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EM FRENTE AOS CONDUTOS DAS UNIDADES 1 A 9A, PARA ATENDER EVENTO OUTUBRO ROSA. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202239 | ALISSON BITTENCOURT | Na semana 2022/39 foram substituídas 70 lampadas em frente aos condutos forçados por outras de cor rosa. Na semana 202/44 foram substituídas as lâmpadas de cor rosa pelas de cor azul para atenderem aos eventos do Outubro Rosa e Novembro Azul respectivamente. Trabalhos executados dentro das SSPs 20221973 e 20221974.
202219926 | STE |  | J053E002 | QUADRO QL-1.1 BLD - EL. 214 | 0698.468-1 | 202238 | 23/09/2022 16:02:28 | Verificar o solucionar o motivo que a iluminação viária do bloco E do BLD na cota 225 está se mantendo acionada durante o dia. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202239 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um relé fotoelétrico inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Deixada iluminação em condições normais de funcionamento e operação.
202219845 | STE |  | K043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.037-8 | 202238 | 22/09/2022 09:46:59 | Substituir lâmpadas fluorescente compacta de 23W por lâmpadas bulbo LED de 9W, na iluminação de emergência da galeria da cota 127 e recinto do Gerador Diesel,60hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202239 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Substituído lâmpadas compacta fluor.de 23W por lâmpada bulboled de 9W na galeria da cota 127 e recinto do Gerador Diesel,lado 60Hz.Desenhos do recinto do Gerador Diesel encontram-se atualizados no SAT.Emitido SSA 202220170 para IEQ2 atualizar desenhos da galeria 127.Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202219809 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202238 | 22/09/2022 07:36:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária Led de 38W está piscando dentro do banheiro na cota 144, localizado na entrada que dá acesso aos elevadores no EDD. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202239 | JAIR FORQUIM | Substituído luminária danificada por outra de mesma característica (Led de 38W). Trabalho executado na SSP: 20220724.
202219620 | STE |  | J053I001 | QUADRO CL-16-TRAMPOLIM DO VERTEDOURO | 1508.009-0 | 202238 | 20/09/2022 07:52:19 | Atualizar desenho em anexo referente a instalação de luz do canhão do vertedouro, SSA 202217706. Dispor desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATDMS.
202219614 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202238 | 19/09/2022 15:57:24 | Verificar defeito do pressostato de alta do compressor 1, do DAC-401. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202238 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição do pressostato de alta pressão que encontrava-se inoperante. Equipamento a disposição da operação.
202219561 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202238 | 21/09/2022 14:54:36 | Solicitamos actualizar diseños 6090-DF-90096-P referente a instalación de relé Siemens 3RP2540-1BW30 (SSA:2022/19143). Garantizar disponibilidad en archivo tecnico. Anexo diagramas marcados. | MEG3 | IEQ1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202324 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202219143 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202236 | 09/09/2022 15:11:49 | A fim de padronizar com o painel KDV-02, e segundo parecer técnico 202218232, instalar relé Siemens 3RP2540-1BW30 125 Vcc/2RV/Off Delay cód. 500844 na posição STA. Ajustar temporizado em 1 segundo, devido a falta de sobre saliente. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202237 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la padronización del Cuadro KDV-02, fue instalado relé Siemens 3RP2540-1BW30 en la posición STA (ajuste del temporizado en 1 segundo), posterior fue realizado ensayos constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA: 2022/19561 para actualización de diseño. Emitida SDS:14587 para actualización de orden de ajuste. Emitida recomendación Nro.:1395 para actualización de LMR.
202219132 | STE |  | J049A005 | QUADRO QL-9A161 U09/U09A | 0698.064-3 | 202236 | 09/09/2022 11:26:22 | Detectado durante a SSA202218797 que o contator 27 do QL9A161 encontra-se com defeito causando a atuação da iluminação de emergência indevidamente. O auxíliar temporaziado esta funcionando corretamente. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202237 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituição do contator 27 que estava com defeito causando atuação da iluminação de emergência indevidamente. Substituído por outro de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202219079 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202236 | 08/09/2022 15:37:13 | Verificar e regularizar tomada solta no piso da estação de trabalho do PIIT ,localizada na SMMG.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202237 | JAIR FORQUIM | Inspeccionado tomada e encontrado solta no piso.Realizado correta fixação ao suporte no piso e normalizado o circuito. Medido tensão de 230V. Deixado em condições normais de operação.
202219005 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202236 | 06/09/2022 16:50:22 | VERIFICA E SOLUCIONAR PROBLEMA NA BATERIA (AS VEZES SIM E NÃO PRESSIONANDO “O BOTÃO LIGAR” NÃO LIGA) TMR-9533, MODELO: 8242 DECT HANDSET, SN: RTF183502349. | MEG3 | MEL3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202236 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue emitida una SSA derivada para laboratorio del TMR del colaborador EDSON FERREIRA, dicho TMR fue descartado según SSA 202219238 (D), entonces se solicitó un nuevo TMR y fue programado (R. 9533). El numero de serie del aparato se detalla en el anexo. Pruebas realizadas con exito. TMR liberado para uso. OBS: No contiene DM pues el TMR va a quedar en laboratorio para reutilizacion de sus piezas segun SSA 202219238 (D).
202218968 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202236 | 06/09/2022 14:00:13 | SUBSTITUIR LUMINÁRIA LED DE EMERGENCIA DANIFICADA POR OUTRA NOVA. A LUMINÁRIA ESTA LOCALIZADA NA SAÍDA DA ESCADA QUE DA ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DO LABORATÓRIO. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202237 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA DANIFICADA POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (CÓD. ALMÓX 714884). DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202218793 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202235 | 01/09/2022 17:20:38 | Substituir botoeira de comando da iluminação com defeito da galeria,cota 56,bloco F21. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202235 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 3 conjutos de botoeiras avariadas do comando da iluminação principal da elev.56, da B.P. por outras da mesma característica. Deixado a iluminação em condições normais de operação.
202218644 | STE | 202211342 | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202235 | 31/08/2022 11:33:59 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomada,2P+T,220V/15A, cód.almox.713191 por tomada 2P+T /250V-20A,código almox. 237990,para substituiir no posto de observação pátio 66KV.Conforme SSA 202211343,IMA0 não consegue fornecimento no mercado das tomadas do cód.713191 devido a descontinuidade da fabricação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando que el estandar de la toma 713191 - TOMA EMB RED UNIV 2P+T 15A fue dejada de fabricar y ante la falta de proveedores que puedan vender esta toma, procederemos a la utilización de la toma código 237990.
202218606 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202235 | 30/08/2022 08:26:41 | Verificar comando do CLP na SE-1,pois ao acionar a iluminação em manual,os contatores dos circuitos 5/6/7/8 ficam repicando. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202235 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron sustituidos 2 expansiones del CLP con falla, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. Emitida SSA 202218803 para reparo de los módulos expansores.
202218571 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202235 | 29/08/2022 15:58:21 | Realizar desconexão e conexão das luminárias L 364/366 referente ao circuito QIN 7A/14 e luminárias L 365/367 referente ao circuito QIE 7A/10,para readequar eletroduto que interfere na construção de um pilar da nova LT 500KV,SEMD-YGU.Readequação do eletroduto será realizado pela SOCM.DT, | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202235 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado foi desconectado os cabos dos circuitos QIN7A/14 e QIE7A/10 para permitir a relocação do eletroduto. Após a relocação do mesmo pela SOCM.DT os cabos dos respectivos circuitos foram reconectados. Realizado ensaios de resistência de isolação entre os cabos e a massa antes da reconexão: Circuitos QIN7A/14: 280Mohms; QIE7A/10: 11,4Mohms; temperatura de 27,3ºC e umidade de 44%. Megger IB-1646 e Termo higrômetro IB-3676.
202218259 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 24/08/2022 11:56:46 | Fabricar plataforma em madeira com dimensão de 3,5x0,6x0,04m,para utilizar na substituição da iluminação de emergência na cota 92. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202235 | ADELAR FRONZA | Fabricar plataforma em madeira com dimensão de 3,5x0,6x0,04m
202218138 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202234 | 23/08/2022 14:22:31 | Normalizar tomadas da estação de trabalho da Sala Verano, 4ºP do Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202235 | EDSON FERREIRA | Instalado três tomadas para ativar estação de trabalho na Sala Verano,4ºP.Deixado a estação de trabalho em condições normais de operação.
202217521 | STE |  | L050J010 | QX-18A181 | 0698.287-5 | 202232 | 12/08/2022 07:26:27 | Verificar motivo pelo qual não acende a iluminação de emergência do circuito E2 do QX 18A181,na UN18/18A,cota 78. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202234 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor de 10A com defeito do circuito 2 do QX-18A181, localizado na elevação 78 da un-18A, por outro da mesma característica. Dados do ensaio do disjuntor estão e anexo. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202217123 | STE |  | J048A010 | QUADRO QL-03141 U03/U04 - EIXO CD | 0698.319-7 | 202231 | 04/08/2022 14:22:42 | Verificar automatismo do relé de subtensão no QL,devido a atuação da iluminação de emergência na UN03/04,cota 98. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202232 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SUBSTITUÍDO CONTATOR COM DEFEITO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, DO CIRCUITO C3 DO QL 03141.MEDIDO TENSÃO:FASE/FASE=224V.
202216990 | STE | 202216669 | P041C002 | CCM KX-02 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.001-3 | 202231 | 03/08/2022 10:41:47 | Durante atendimento da SSA 202216669 constatado que a falha é proveniente do relé de subtensão 27.1 do painel KX-02. Verificar e solucionar atuação intermitente do relé 27.1. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202231 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo en bancada de un nuevo relé de falta de tensión con temporizador, ajuste dejado: 4,879s, conforme OA.0676-R00 (5s). Realizada substitución del mismo y realizado ensayos funcionales verificando correcta actuación de la alarma. Equipamiento en condiciones normales de operación. Enviado el relé antiguo para reparo con SSA 202217212 para IMA0.
202216897 | STE |  | J056C015 | QUADRO QL-5.5 - EL. 45 F15/16 | 0698.364-2 | 202231 | 02/08/2022 11:33:49 | Encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728, resistência de aquecimento, contatora Bi-estavel referente ao circuito 52.1 do QL-5.5 e fechadura da porta do quadro. Verificar e Solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento, contator referente ao circuito 52.1 e fechadura da porta do quadro inoperantes, por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o QL- 5.5 em condições normais de funcionamento.
202216896 | STE |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202231 | 02/08/2022 11:34:20 | Encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728, resistência de aquecimento e contatora Bi-estavel referente ao circuito 52.4 do QL-5.3. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento e o contator referente ao circuito 52.4 inoperante, por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o QL- 5.3 em condições normais de funcionamento.
202216895 | STE |  | J056C012 | QUADRO QL-4.5 - EL. 70 F11/12 | 0698.358-8 | 202231 | 02/08/2022 10:42:54 | Verificar e solucionar resistência de aquecimento do QL-4.5 encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728 | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento inoperante por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado o QL-4.5 em condições normais de funcionamento.
202216891 | STE |  | J056C007 | QUADRO QL-3.5 - EL. 111 F17/18 | 0698.354-5 | 202231 | 02/08/2022 10:43:49 | Verificar e solucionar resistência de aquecimento do QL-3.5 encontrada inoperante durante a execução da SSP: 20220728 | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202231 | ALISSON BITTENCOURT | Substituída resistência de aquecimento inoperante por outra nova de mesmas características técnicas. Deixado o QL-3.5 em condições normais de funcionamento.
202216889 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202231 | 03/08/2022 16:12:42 | Durante manutenção periódica da SSP:20221994, detectado que a iluminação de emergência não atuou durante ensaios no QL-18181,na UN18/18A,cota78. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202232 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Efetuado inspeção no QX-18A181 é encontrado disjuntor geral atuado.Verificado que a manopla de acionamento do disjuntor encontrava-se desencaixada.A manopla foi encaixada e lubrificado o mecanismo de acionamento.Com operador realizado ensaio da iluminação de emergência e deixado em condições normais de operação.
202216852 | STE | 202216759 | J048A011 | QUADRO QL-03142 U03/U04 - EIXO CD | 0698.320-0 | 202231 | 01/08/2022 16:36:57 | Em apoio a SSA 202216759, verificar automatismo do relé de subtensão no QL,devido a atuação da iluminação de emergência. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202231 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o QUADRO QL-03142 não apresenta nenhuma anormalidade. Logo constado que a falha se encontra no QUADRO QL-03141. Emitido SSA 202217123, para a verificação e solução do defeito.
202216672 | STE | 202216589 | N047A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO | 1446.001-5 | 202230 | 29/07/2022 14:30:33 | REALIZAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE, REFERENTE A FALHA NA CRUZETA "29S1" CORRESPONDENTE A REDUÇÃO E PARADA DA TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO VERTEDOURO ONDE O MESMO FICA TRAVADO NA POSIÇÃO "REDUÇÃO" LADO DIREITO (LADO PARAGUAY). OBS. O MESMO ENCONTRA SE EM PERIODO DE GARANTIA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202233 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/31: pendencia registrada en el confluence. Gestiones realizada ante el consorcio CIE/GEVISA. SEM 2022/33: Realizada ajustes y limpieza, llave cruceta dejada operativa. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA 202216589.
202216611 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202230 | 28/07/2022 15:42:57 | SOLICITAMOS EFECTUAR ENSAYOS DE CALIBRACIÓN EN MEDIDOR DE AISLACIÓN MARCA: MEGGER, MODELO: MIT430/2, IB-3198, BP: 707513. | MEG3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202232 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202216482 | STE |  | P094B033 | FAN-COIL FC-2P-117-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.035-3 | 202230 | 26/07/2022 14:15:39 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INOPERANCIA DEL ACTUADOR MECANICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXISTENCIA DE NIVEL DE AGUA DEL UMIDIFICADOR DEL FAN-COIL FC- 2P-117-B. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202231 | JORGE QUANDT | Fue retirada la boya rota, ajuste de rosca interna para conexión de boya nueva. Sustituida boya del equipo. Prueba de conexiones y funcionamiento de boya. Equipo liberado para operación en condiciones normales.
202216344 | STE |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202230 | 25/07/2022 15:46:30 | Durante execução da SSP 20224312 foi detectado, na cota 60, caixa de passagem elétrica no teto,sem a tampa de proteção, próximo a extensiômetro EM-U - 030. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202230 | EDSON FERREIRA | Instalado tampa de caixa de passagem, que encontrava-se sem a mesma, na U6, cota 60. Material utilizado são sobras da Caldeiraria, MMU3.
202216340 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202230 | 25/07/2022 15:12:08 | Durante manutenção da SSP: 20224312, foi detectado que na entrada da escotilha na cota 78, lado montante, unidade 9A, falta uma luminária Led de 19 W na escada conforme instalado nas demais unidades geradoras. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202230 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado uma luminária led de 19W que estava faltando no acesso da escotilha da cota 78 unid 9A. Deixado a iluminação em condições normais de funcionamento.
202216215 | STE |  | P085A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-01 | 0874.001-1 | 202229 | 22/07/2022 11:27:56 | Durante mantenimiento preventivo 1A, encontrado resistencia anti condensación del cuadro inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202229 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de resistencia de calentamiento del cuadro por otro de mismas características. Realizada medición: 221,5V y 0,5A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202216158 | STE | 202215110 | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202229 | 22/07/2022 09:25:39 | Verificar solucionar motivo pelo qual o Relé posição STA de supervisão Falta 125Vcc encontra se com operação deficiente. | MEG3 | ILA2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202232 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Ressoldagem dos terminais do relé que estava com mau contato. Limpeza dos contatos dos potenciômetros. Teste em bancada, ok. Liberado para uso.
202216036 | STE | 202216021 | K047A006 | QUADRO QL-11122 U10/U11 | 0698.133-0 | 202229 | 20/07/2022 15:16:55 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição do disjuntor de entrada do QL-11122,código 660540,que encontra-se danificado e não possue sobressalente. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor con defecto por el disyuntor código 456446. Ajustar el disparador térmico del disyuntor en 200A y el magnético en 10xIn. Realizar ensayos de resistencia de contacto, resistencia de aislación, de sobrecarga en 200% y protección magnética.
202216021 | STE |  | K047A006 | QUADRO QL-11122 U10/U11 | 0698.133-0 | 202229 | 20/07/2022 14:02:05 | Verificar motivo pelo qual disjuntor geral Trifásico 250A, QL-11122 da iluminação cota 108, eixo B/C, U11 esta inoperante. Fotos em anexos. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202229 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO DISJUNTOR GERAL, TRIFÁSICO 225A, DO QL-11122, AVARIADO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. ENSAIO DO DISJUNTO EM ANEXO, SERVIÇO DETECTADO NA SSP 20221959.NA EMISSÃO DA SSA FOI DIGITADO ERRONEAMENTE O VALOR DE 250A,DISJUNTOR INSTALADO ERA DE 225A.
202215968 | STE | 202205264 | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202229 | 20/07/2022 09:58:58 | Emitir Parecer Técnico, devido a incompatibilidade do quadro QAC-T, desenho 6201-DC-15217E-R2 com o instalado em campo,referente ao Parecer Técnico da SSA 202205562.Em anexo fotos. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando las diferencias encontradas entre el diseño “6201DC15217E - CUADRO AUXILIAR DE ILUMINACION - QAC-T - QD-MCI-2 - QD-MEG-3 - DIAGRAMA ELECTRICO” y el tablero instalado en campo, realizar la instalación del nuevo aire acondicionado desde el circuito reserva disponible en el tablero QAC-T manteniendo el disyuntor 2P 20A. Luego realizar marcaciones en el diseño conforme instalado en campo para actualizar el diagrama eléctrico del tablero QAC-T.
202215947 | STE | 202215920 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202229 | 19/07/2022 14:37:31 | Solicitamos apoio para desconectar cabos velhos e conectar cabos novos referente aos circuitos E 9.4/E 9.5/E 9.6/E 9.7 ,lançados pela SOCM.DT no painel QNB-09. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202229 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Em conjunto com a MEG3 e SOCM.DT foram desconectados os cabos referentes aos circuitos E 9.4/E 9.5/E 9.6/E 9.7 e, após ensaios de ponto a ponto e resistência de isolamento, conectados os novos cabos. Resultados dos ensaios em anexo. Foi mantida a mesma identificação dos cabos. Circuito deixado em condições normais de uso.
202215914 | STE | 202215720 | N051A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.020-7 | 202229 | 19/07/2022 14:11:11 | Solicitamos Gestão junto ao fabricante, referente ao (contrato de modernização #4500048818) verificamos que a chave fim de curso do freio manual montante está enferrujada e com falha, tendo em vista que o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202230 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 2022/30: Gestión realizada ante el consorcio CIE /GEVISA. El fin de curso fue reemplazado según solicitado. Solicito a la SMMG.DT la certificación en campo y registro en la SSA matriz sobre la solución del Item de garantía.
202215909 | STE |  | J047A007 | QUADRO QL-02122 U01/U02 | 0698.044-9 | 202229 | 19/07/2022 11:41:55 | Substituir disjuntor danificado referente ao circuito bifásico T5 de 20A, encontrado durante a execução da SSP 20221956 no quadro de iluminação QL 02122 da cota 108 50HZ eixo CD | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído um disjuntor bipolar de 20A do QL 02122, circuito T5, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL 02122 em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo.
202215735 | STE |  | P093B013 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-216 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.006-9 | 202228 | 15/07/2022 14:37:11 | Durante mantenimiento periódico SSP:2022561-1A. Fue detectado sobrecalentamiento en algunos conductores que hacen parte de la conexión eléctrica interna del tablero de fuerza TF-07. Ver anexo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202228 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Sustituidos conductores con señales de sobrecalentamiento correspondientes al trecho de entrada de alimentación de la seccionadora posición 89-1 del cuadro TF-07. Verificado correcto funcionamiento de la seccionadora y demás componentes del cuadro. Obs.: Debido a un error de digitación, la SM fue emitida con la SSA incorrecta.
202215731 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202228 | 15/07/2022 14:38:16 | Durante ejecución de SSP:20223256 encontrado resistor de calentamiento del panel y señalizador luminoso led (Falla Bombas secundarias) averiados. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202228 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada substitución de resistor de calentamiento del cuadro, efectuados ensayos con resultados satisfactorios. V=221V, I=0.5A, PN=150W. También substituido señalizador led con resultado satisfactorio. Componentes funcionando con normalidad.
202215709 | STE |  | J044A008 | QUADRO QL-23101A AMD1/AMD4 - EL. 115 | 0698.297-2 | 202228 | 15/07/2022 09:45:07 | Substituir disjuntor inoperante do circuito T2 DO QL-23101. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído disjuntor inoperante do circuito T2 do QL-23101, por outro novo e com mesmas características técnicas. Ensaio do disjuntor está em anexo.
202215538 | STE |  | P093A002 | QUADRO DE FORCA TF-14 | 2188.001-2 | 202228 | 13/07/2022 11:27:19 | Durante mantenimiento preventivo periódico SSP: 20224674 1A, Encontrado contactor posición VP-1 averiado. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202228 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado sustitución del contactor posición VP-1 por otra de mismas características técnicas. Sustituido trecho de conductores de conexión eléctrica entre contactor VP-1 y la carga (resistencias de calentamiento interna del Fan-coil) Tensiones medidas= 380 V; corrientes medidas= 13.4/13.3/13A. P= 7.5 Kw. Realizado ensayos con resultados normales.
202215456 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:34 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado inversor de frequência posição CF4 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado substituição de inversor de frequencia posição CF4 por outro de mesmas caracteristicas retirado del almacen. Realizado ensaios funcionais, tensão RS/RT/ST - 267,7V; 267,6V; 267,9V; corrente R/S/T - 0,4A; 0,4A/ 0,4A. Emitida SSA:202215572 para IMA0 gestionar reparo del inversor averiado.
202215452 | STE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:45 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO RELÉ DE ESTADO SOLIDO POSIÇÃO VP1 AVARIADO. VERIFICADO PT (SSA:17/08552A) E SUBSTITUIDO RELE POR CONTATOR. REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO VP1= RS/RT/ST: 375,1V/376,6V/376,7V. CORRENTE R/S/T: 4,6A/ 4,5A/ 4,6A; (IN: 4,5A). DEIXADO EQPTO EM COND.NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA DE ATUALIZAÇÃO DE DESENHO: 202215750.
202215450 | STE |  | P094A009 | QUADRO DE FORCA TF-50 | 2188.020-8 | 202228 | 12/07/2022 14:11:08 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | REALIZADO INSPEÇÃO E CONSTATADO RELÉ DE ESTADO SOLIDO POSIÇÃO VP1 AVARIADO. VERIFICADO PT (SSA:17/08552A) E SUBSTITUIDO RELE POR CONTATOR. REALIZADO ENSAIOS DE TENSÃO VP1(RS/RT/ST): 376,2V/377,6V/378,2V. CORRENTE R/S/T: 9,2A/ 9,3A/ 9,1A; (IN: 9,1A) DEIXADO EQPTO EM COND. NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA DE ATUALIZAÇÃO DE DESENHO: 202215746.
202215292 | STE | 202215285 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 14:16:46 | DISPOR NO ALMOX 01 UNIDADE DO CÓDIGO 654949, REATOR VAPOR METÁLICO INTERNO 2000W 460V 50Hz, REFERENTE SSA 202215285. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202229 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 654949 (REACTANCIA VAP MET INT 2000W 460V 50HZ) el 15/07/22 (4500066136/60). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/10. Creada reserva nro. 428091 de 1 un. valida hasta el 20/07/2022.
202215182 | STE | 202214959 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:31 | Solicitamos dispor no almoxarifado 01(um) sensor de presença código de estoque 713048. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202230 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 713048 (SENSOR PRES ENCEND/APAG ILUM 127/220V) el 26/07/22 (4500065777/10). Saldo actual en stock 6 un. Política ZM=4/8. Creada reserva nro. 428813 de 1 un. valida hasta el 25/07/2024. OBS: DEMPRO 193.
202215090 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202227 | 08/07/2022 09:39:25 | RECOMPOR ATERRAMENTOS NAS PORTAS DA "SALA LIMPA FILTROS" DA U14/15, COTA 122/60HZ, E REPLICAR NAS DEMAIS UNIDADES, DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20221201. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto aterramentos nas portas das salas ZVT , entre as unidades 9A a unidades 18A, cota 122.
202215087 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202227 | 06/07/2022 10:22:58 | RECOMPOR ATERRAMENTO NAS PORTAS DA SALA LIMPA FILTROS, COTA 122, UNIDADE 02 E REPLICAR O MESMO TRABALHO A TODAS AS UNIDADES 50 HZ E AMD 2. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221185. DETALHES NAS IMAGENS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202228 | EDSON FERREIRA | Recompostos aterramentos das portas das salas de limpa filtros e ventilação da cota 122/50hz, do AMD2 A U9A.
202214957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 10:55:12 | Solicitamos apoio para instalar plataforma em madeira provisoriamente para substituir iluminação de emergência na escada de acesso da cota 127 para a cota 133 do grupo Diesel-50hz,conforme conversado com o Sr.Cesar Velazquez. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202228 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de plataforma niveladora en escalera.
202214504 | STE | 202214502 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:59:59 | Emitir P.T.referente a instalação de 4 luminárias de 9W para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºP do E.P. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las 4 luminarias de 9W por el cirucito 54 del QL-10092-0. Realizar marcaciones del diseño conforme instalado.
202214502 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:48:16 | Instalar 4 luminárias com lâmpada led de 9W,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso,E.P. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado 4 luminárias com lâmpada Led de 9W, a partir do QL-10092,circuito 54,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso no Edifício de Produção. Emitido SSA202215096 para IEQ-02 atualizar desenho 6701DC07008P (1). Desenho e foto em anexo. Material fornecido pela OPS.DT
202214269 | AIM |  | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202225 | 22/06/2022 14:16:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cojinete del motor ventilador se encuentra roto. Encontrado durante ejecución de la SSP:20224307. Anexo video. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Deve ser avaliado e uma analise para aquisição e posterior substituição do elemento danificado.
202214232 | STE | 202214112 | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:56 | Dispor no almoxarifado 18 lâmpadas tuboled de 20w,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426937 de 18 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214231 | STE |  | K053F004 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 214 | 0945.048-3 | 202225 | 22/06/2022 11:36:36 | Realizar readequacao de emendas de cabos de circuito de emergencia E-6.8 proveniente do QNB6 dentro de caixa de derivacao apropriada e fechada. Localizada no trecho I-1. Desenho de referencia 6101-DC-06294. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202226 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da caixa de derivacao existente por outra nova de tamanho maior afim de comportar as emendas de cabos do circuito de iluminacao de emergencia E6.8 do QNB-06. Deixado em condicoes normais de operacao.
202214230 | STE | 202214109 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 22/06/2022 14:18:24 | Dispor no almoxarifado 30 lâmpadas tubuled de 20W,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426936 de 30 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214117 | STE | 202214014 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 21/06/2022 09:51:31 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS TUBOLED,CÓD.ALMOX.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426933 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 156.
202213926 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202225 | 20/06/2022 08:57:49 | Durante atendimiento de la SSA:202213169, detectado compresor 2 trabado y/o defectuoso, realizado mediciones electricas constanto corriente eleveda en el arranque y actuación de protección interna del compresor. Dejado compresor 2 desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição do compressor lado direito, filtro secador, tubulações, valvulas de serviço, visor de líquido, recarga de 5,5 kg de gás R-22 e demais ajustes. Equipamento liberado para operação.
202213854 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202224 | 15/06/2022 09:04:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO ACIONAR COMANDO DA ILUMINAÇÃO DO 1ºPISO,LADO 60HZ,JUSANTE DO EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO,NÃO ACENDE. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado limpeza nos contatos do contator WN do QL-10032-0 do 1º piso do Edificio de Produção, 60Hz jusante, onde foi constatada problema de falta de continuidade nos contatos 31e 32, em condição NF. Realizado ensaios e deixado a iluminação em condição normal de operação.
202213645 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202224 | 13/06/2022 16:46:32 | Verificar borne danificado do disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 com borne danificado por outro disjuntor das mesmas características. Serviço realizado dentro da SSP: 20222268, com AT: 202205063. Medição de tensão do circuito: R+S:232V R+Massa:133V S+Massa:134V. Ensaio do disjuntor em anexo. Deixado o disjuntor do circuito T4 do QL-09041 em condições normais de operação.
202213451 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202223 | 09/06/2022 15:50:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TOMADA DE 63A/460V,NA FASE A DO TA-02 ,ENCONTRA-SE INOPERANTE E CAIXA DE PASSAGEM APRESENTA SINAIS DE CURTO CIRCUITO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202224 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada de 63A/460V localizada na cela do TA-02 fase A se encontrava danificada devido a infiltração de água na mesma. Também foi verificado um defeito de isolação em uma emenda localizada na caixa de passagem sobre a mesma tomada. Efetuado a recomposição da isolação no ponto com defeito e substituído a tomada por uma nova com as mesmas características. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação. Após a substituição foi conferido sequencia de fase da mesma.
202213124 | STE | 202213078 | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 07/06/2022 08:07:34 | Solicitamos apoyo para realizar el drenaje del tanque recolector de efluentes del 2CCB1 de la SEMD. | MEG3 | MCI3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202223 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a drenagem do tamque pela empresa de serviços técnicos srl.
202213078 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 06/06/2022 15:09:10 | Durante ejecución de la SSP:20223917(1A) encontrado sonda de nivel posición 71LX con Display inoperante/ilegible. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado cambio de sonda por otra de mismas caracteristicas (codigo de almacen:711249), y parametrizado de acuerdo a OABT4134. Emitida SSA:202213444 para IMA0 para gestionar reparo de la sonda sustituida. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212825 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202222 | 01/06/2022 14:54:48 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690. Encontrado señalizador led amarillo posición L04 del cuadro QFAC-02 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado Substituição do sinalizador LED amarelho posição L04 (falha na alimentação principal). Realizado ensaios funcionais e deixado em condições normais de operação.
202212822 | STE |  | P060A016 | QUADRO ELETRICO QFAC-03 | 1440.002-0 | 202222 | 01/06/2022 14:27:23 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690 encontrado termostato de resistencia de calentamiento del cuadro QFAC-03 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado substituição do termostato de aquecimento do quadro QFAC-03 por outro de mesmas caracteristicas. Deixado em condições normais de operação.
202212416 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 13:59:16 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A.
202212415 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 13:59:26 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A.
202212369 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 26/05/2022 14:02:47 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 15 a 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DA TURBINA NA COTA 78 ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 16 A 18A. FOTOS EM ANEXO.
202212368 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:59 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 12 a 15. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DAS UNIDADES 12 A 15, NA COTA 78. FOTOS EM ANEXO.
202212367 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 14:03:09 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 9 a 11. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO CABO DE ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS UNIDADES GERADORAS 9 A 11. FOTOS EM ANEXO.
202212366 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202221 | 26/05/2022 14:03:16 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 5 a 8. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS TURBINAS NA COTA 78, DAS UNIDADES 5 A 8. FOTOS EM ANEXO.
202212364 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 14:03:25 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 1 a 4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO ENTRE AS ESCADAS 1 A 4 NA COTA 78, NAS MISCELANEAS CONFORME FOTOS EM ANEXO.
202212278 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202221 | 24/05/2022 16:50:57 | Reparar/substituir a fechadura da porta da sala MEG3 (Elev.115), pois não é possível inserir a chave no tambor para realizar o fechamento da respectiva sala. Obs.: realizado contato com Emilio David Caceres Aguero para verificar defeito. | MEG3 | MCI2 | ELVIS ECCEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Substitución y ajuste de cerradura a puerta metálica.
202212276 | STE |  | L050D013 | QX-18A051 | 0698.214-0 | 202221 | 24/05/2022 15:39:25 | Verificar motivo pelo qual a iluminacao de emergencia nao acende quando posto em modo manual no QX 18A05. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202221 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído contator principal de 100A do QX-18A051, que acende as luminárias de emergência da UN-18A na elev.124 da casa de força, que se encontra com a bobina em curto-circuito, por outro das mesmas características. Serviço foi realizado utilizando a AT 202204435, da SSP 20220636. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202212168 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202221 | 23/05/2022 15:24:02 | Durante a execução da ssa 202206846 referente a um problema na iluminação em frente a casa de relés e nos recintos das válvulas anti-incêndio do T1, foi verificado que o disjuntor 52.1 do painel TIE-3A que alimenta o painel TIE-1A estava com a fase ¨S¨ aberto mesmo com disjuntor na posição de fechado. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Disyuntor posición 52.1 encontrado con defecto, realizado ensayo y sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 656585), indicado por IEQ2 (SSA 202212749). Valores medidos de tensión R/S, S/T, T/R= 216Vca; Corriente R: 4.7A, S: 5.1A, T: 7.5A; Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212097 | STE | 202206837 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202220 | 20/05/2022 14:12:19 | Extrair disjuntor 452C (interligação QU-04) para comparar com peça (mecanismo de fechamento) do disjuntor 352C(interligação QU-03) referente SSa202206837. O dispositivo do disjuntor 452C será usado para verificar possibilidade de reparo ou confecção de uma nova peça para o disjuntor 352C. O disjuntor 452C ficará indisponível para operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado extração do disjuntor 452C(interligação QU-04) para utilizar peça (do mecanismo de fechamento) e possibilitar MMU3 comparar e tentar efetuar os devidos reparos. Após avalições e testes a peça foi novamente instalada no disjuntor 452C. O disjuntor foi novamente instalado no QU-04 e ficou em condição normal de operação.
202212072 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202220 | 20/05/2022 07:56:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontram inoperantes. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontravam com defeito em seus contatos de força. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas caracteristicas.
202211927 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 18/05/2022 15:48:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO SENDO 14 LÂMPADAS. 5 LÂMPADAS NO 5° PISO / 3 LÂMPADAS NO 4° PISO / 2 LÂMPADAS NO 3° PISO / 1 LÂMPADA NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas lâmpadas Led de 20W inoperantes no Ed.Produção por outras novas e com mesmas características técnicas. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202211828 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202220 | 17/05/2022 10:52:29 | Desconectar do transformador TDF-Q o cabo instalado com a SSA: 202206595 para atender a empreiteira que está emendando o cabo de 66KV. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DESCONECTADO CABO QUE ESTAVA SENDO ALIMENTADO PELO TRANSFORMADOR TDF-Q NA SUBESTAÇÃO Q, PARA ALIMENTAR QUADRO DE FORÇA UTILIZADO PELA EMPREITEIRA QUE ESTAVA EMENDANDO CABO DE 66KV.
202211804 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202220 | 17/05/2022 08:16:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL TOMADA 2P+T ESTÁ SOLTA DENTRO DA CAIXA NO TRECHO DO BLOCO F4, COTA 196 DA BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SSP: 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202221 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO MIOLO COM DEFEITO DA TOMADA NA ELEVACAO 196, TRECHO F4. DEIXADA TOMADA EM ESTADO NORMAL DE OPERACAO. TOMADA ESTAVA DENTRO DA CAIXA PORQUE ESTAVA SEM A TAMPA QUE FIXA TOMADA.
202211771 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202220 | 17/05/2022 15:52:26 | Fixar eletroduto que se encontra solto na cota 40 em estrutura de concreto efetuada para envelopar eletrodutos reparados com as SSA: 202100080. (FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202222 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Fixado eletroduto solto com abraçadeira metálica na lateral de base de concreto no piso da elev 40, fundação da barragem, f15/16. Deixado o eletroduto em condições normais.
202211743 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202220 | 16/05/2022 14:23:13 | Instalar uma tomada 220V para a tender um aparelho televisor na sala da gerencia da PCCP.TE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado duas tomadas 220V/10A/2P+T para a tender um aparelho televisor e una para tender computador conectado na TV da gerencia da AS.TE. Dejado tomas en condiciones normales de funcionamiento.
202207344 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202219 | 12/05/2022 17:20:29 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento que ocorrerá dia 19/05/2022. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202220 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, para o evento que ocorreu no dia 19/05/2022 na cota 145, pista a jusante. Após o evento foi normalizado o QL 9A131 e deixado em condições normais de funcionamento.
202207267 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202219 | 12/05/2022 07:53:30 | Verificar e soluciona motivo pelo qual o fusível de proteção da resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontra queimado. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224327. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontrava com baixa isolação ocasionando a queima do fusível. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Utilizado fusível de 4A sobrante da manutenção do sistema de iluminação viária. Deixado QL-18201 em condições normais de funcionamento.
202207265 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202219 | 12/05/2022 07:53:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator do circuito C4 do QL-03051 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221180. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator C4 se encontrava com defeito em sua bobina. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Deixado QL-03051 em condições normais de funcionamento e operação.
202207264 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202219 | 11/05/2022 17:02:08 | Durante ejecución de la SSP: 20223920, encontrado contactor posición "K16" con funcionamiento defectuoso. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202219 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada sustitución de contactor de circuito de comando posición K16 por otro de mismas caracteristicas con codigo de almacen: 585548. Realizados ensayos funcionales en modo MANUAL y AUTOMATICO con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207221 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202219 | 11/05/2022 14:37:56 | Durante la ejecución de la SSP: 20223919, encontrada resistencia de calentamiento quemada del motor posición BSN-1202. | MEG3 | MAM1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202222 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO DE MOTOR EM OFICINA ELÉTRICA COM TROCA DE RESISTÊNCIA E ROLAMENTOS. REINSTALADO MOTOR E RELAIZAOD ENSAIOS (SSA:202214463)) E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202207139 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202219 | 10/05/2022 16:56:46 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA EM ELETRODUTO DE CABOS ELÉTRICOS QUE SAI DO QUADRO TPF-2 NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA, QUE ALIMENTA TOMADAS E LUMINÁRIAS DA GARAGEM. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202332 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207064 | STE |  | P045A027 | QUADRO CORTINAS DE AR TCA | 2960.001-3 | 202219 | 09/05/2022 14:10:44 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1 y H2 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada sustitución de indicadores luminosos H1 y H2. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales para operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207063 | STE |  | P045A025 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3111 | 2958.001-0 | 202219 | 09/05/2022 14:11:06 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado sustitución de indicadores luminosos H1, H2 y H3 Inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207062 | STE |  | P045A023 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3110 | 2958.002-2 | 202219 | 09/05/2022 14:11:26 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores H1, H2 y H3 inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207061 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202219 | 09/05/2022 14:11:40 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2, H3 y H4 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores luminosos. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro da AT 202203990 de la SSP 20222615.
202206930 | STE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202218 | 06/05/2022 14:57:03 | Emitir P.T. referente a possibilidade de substituição das lâmpadas multivapor metálico de 400W cor violeta (sem código) por lâmpadas multivapor metálico de 400W cor vermelha (cód. 652911). Ver SSA: 201905440A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202219 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir lámparas de vapor metálico color violeta por lámparas de vapor metálico con código 652911 debido a la discontinuidad de la referencia PHILIPS/MH-T/COLOUR/400W/220/VIOLET y la falta de referencias con las mismas características en el mercado.
202206900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 07:30:34 | Efetuar a montagem de dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da engenharia civil durante as inspeções nas estruturas da elevação 111. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202219 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a confecção de um dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da Engenharia Civil nas inspeções da Elevação 111. Dispositivo solicitado por Douglas Grzybowski e entregue ao mesmo.
202206899 | STE | 202206440 | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 06/05/2022 07:48:06 | Emitir P.T. referente a possibilidade de conectar o neutro (X0) do transformador TDF-Q a terra. Efetuado verificação de tensão no mesmo e constatado que as tensões de fase e de linha do mesmo se encontram equilibradas, porém as tensões do secundário com relação a terra apresentam discrepâncias. Valores de tensão medidos sem o acionamento da iluminação viária X1/M-115V; X2/M-136V; X3/M-78V. Valores de tensão medidos com a iluminação viária acionada: X1/M-5,7V; X2/M-220V; X3/M-223V. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202218 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del neutro (X0) del transformador TDF-Q. Emitir SSA para actualización de diseño.
202206773 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202218 | 06/05/2022 07:51:41 | Solicito pintura em 28 chapas metal em "L" na cor verde RAL 6019. Já deixado no pátio de pintura. (Edson/R9533) | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202206502 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202217 | 28/04/2022 14:22:29 | Verificar motivo pelo qual a iluminação do circuito 3 do QL-23141 encontra-se inoperante.Verificado na inspeção da SSP 20225744. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSPECIONADO E CONSTATADO QUE O CONTATOR DO CIRCUÍTO 03 DO QL- 23141, ESTAVA COM OS CONTATOS DE FORCA AVARIADOS, IMPEDINDO A PASSAGEM DE CORRENTE. SUBSTITUÍDO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.(FOTO EM ANEXO)
202206501 | STE | 202206350 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202217 | 28/04/2022 15:49:57 | Solicitamos apoio para a verificação ou substituição da parte mecânica da válvula duas vias, pois a mesma apresenta funcionamento anormal (movimento pesado), ocasionando a queima do acionador elétrico. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202219 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado verificacion de funcionamiento mecanico de la valvula; constatando su accionamiento normal. MEG 3 procedera a la verificacion del accionamiento electrico.
202206435 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202217 | 27/04/2022 17:20:01 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento de início da atualização tecnológica que ocorrerá dia 29/04/2022. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202217 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, bifásica 220V, proveniente do QL-9A131, para o evento que ocorreu no dia 29/04/2022 no hall de entrada da cota 145. Após o evento, foi retirada a alimentação provisória e deixado o QL-9A131 em condições normais de funcionamento.
202206425 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202217 | 28/04/2022 08:06:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23, assim bem como um cercado metálico localizado no AMD4 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP:20225744. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado aterramento nas plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23. Cercado que encontra-se atrás do banheiro está desmobilizado ( desmontado ). Fotos em anexo do aterramento instalado.
202206423 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202217 | 28/04/2022 08:12:38 | REPARAR CHAVE DE ACIONAMENTO DAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, EM FRENTE AO QUADRO UMCC DA UNIDADE GERADORA 03, COTA 98 JUSANTE AOS GERADORES, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR- AVARIADA.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO A CHAVE DE EMERGENCIA AVARIADA POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS, SERVICO REALIZADO DENTRO DA SSP-20225744, TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.( FOTO EM ANEXO).
202206402 | STE |  | L050B013 | QX-17041 | 0698.187-9 | 202217 | 27/04/2022 10:23:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator geral do painel QX-17041 não esta funcionando. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator principal do QX-17041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP: 20220634. Deixado QX-17041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206392 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202217 | 27/04/2022 09:20:06 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20225744 FOI DETECTADADO QUE A JUNTA DE EXPANSÃO ESTA SOLTA E CONDULETE “T” QUEBRADO NO AMD3/4, COTA 98 . O INTERRUPTOR DA SALA TRATAMENTO DE ÓLEO ENCONTRA-SE INOPERANTE ( QL- 23141). | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO REPARO NA JUNTA EXPANCÁO , SUBSTITUÍDO CONDULETE QUEBRADO E REAPERTADO CONEXÕES NO INTERRUPTOR NA SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO, COTA 98 MD. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERACÃO.(FOTO EM ANEXO).
202206367 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202217 | 26/04/2022 14:21:13 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 98. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA DA UNIDADE 18, COTA 98, EIXO D.
202206330 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202217 | 26/04/2022 09:52:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o bloco de contatos do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o bloco temporizado do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. deixado QL-09041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206310 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202217 | 25/04/2022 15:52:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator de subtensão 27.2 do QL-24021 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contato de subtensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Deixado QL-24021 em condições normais de funcionamento e operação.
202206280 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202217 | 25/04/2022 10:24:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminária de 72W encontra-se pendurada no perfilado em frente ao EC-17 na cota 98. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA QUE ENCONTRAVA-SE PENDURADA NO PERFILADO, SEU SUPORTE PLÁSTICO ESTAVA QUEBRADO. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ATIVIDADE REALIZADA NA SSP: 2022/5748.
202206279 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202217 | 25/04/2022 10:24:27 | Substituir tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Defeito encontrado durante a execução da SSP: 20224315. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Deixada em condições normais de operação.
202206220 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202216 | 22/04/2022 11:03:15 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 60. Fotos em anexos. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202217 | JAIR FORQUIM | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA UNIDADE 18, COTA 60/EIXO D. FOTOS EM ANEXO.
202206212 | STE | 202205480 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202216 | 22/04/2022 09:44:54 | Em complemento a SSA 202205480, solicitamos a instalação da eletroválvula 710818 conforme mencionado na SSA 201915691A, para o sistema de purga automática para o umidificador do Fan Coil. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202217 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado la instalacion de una electrovalvula en el dreno del tanque de agua del humidificador del Fan Coil.
202205906 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 13/04/2022 11:02:01 | Realizar apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT.Tomadas foram deixadas em condições normais de operação
202205705 | STE | 202203012 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205703 | STE | 202203011 | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202215 | 11/04/2022 14:52:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL. 136) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL.136) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205679 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 11/04/2022 09:04:19 | Instalar ponto de energia para alimentar impressora para Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica, próximo a sala de reuniões TUPI da EN.DT ,1º P no Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202215 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado ponto de alimentação 220V /15A, para impressora na sala da Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica no 1ºP do Edifício de Produção.
202205210 | STE | 202205077 | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202214 | 04/04/2022 16:36:27 | Emitir P.T referente as seguintes situações: características técnicas e o código do almoxarifado do disjuntor do circuito 52.I4; Situação do disjuntor principal 52.L3 que se encontra em discrepância com o desenho (instalado no painel 125A e em desenho 225A). | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202214 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disy. 52-I4 por disy. cód 456446. Ajustar para 160A y 6xIi y ensayar el disy. Con respecto al disy. 52-L3: el valor indicado en los diseños 6058-DC-05003-P/05006-P es referente al “frame size” del disy. (tamaño). Lo mismo para el caso de los disy. de salida, donde en el cuadro de cargas (diseño 6058-DC-05006-P) es indicado la corriente nominal del disparador de cada disy. En los demás diseños del CL-13 (ver adjunto) se verifica que la corriente nom. del disparador del 52-L3 es 125A.
202204966 | STE | 202204895 | P092C009 | TUBUL./VALV./INSTR E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 2183.002-1 | 202213 | 31/03/2022 10:07:41 | Solicitamos apoio para a verificação pelo qual está acionando o alarme "BAIXO FLUXO DE ÁGUA FRIA" no chiller 2. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202214 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado apoyo a MEG3 para la verificación de alarma por bajo flujo de agua. Realizada la inspección por MEG3 (SSA202204895) y encontrado disyuntor DJ-6 INOPERANTE, sustituido por otro de las mismas características. Equipo liberado para operación en condiciones normales. Fue ejecutada con la AT202202353.
202204915 | STE | 202204906 | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 31/03/2022 10:08:29 | Emitir parecer técnico referente a qual modelo de temporizador utilizar no painel QC.AA para substituir o temporizador T2 que se encontra danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir temporizador T2 por el temporizador+base con códigos 713666+713673. Ajustar el temporizador en 5 segundos y verificar su funcionamiento. Además, retirar sello del contactor C3 que impide la desconexión del aire acondicionado reserva cuando la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura máxima ajustada en el termostato. Instalar un temporizador+base con códigos 713666+713673 (T3) conforme diseño adjunto. Configurar y ajustar el T3 conforme documento adjunto.
202204913 | STE |  | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202213 | 30/03/2022 16:05:31 | Substituir DR do circuito de alimentação da chapa elétrica da copa da elevação 127, 60Hz que se encontra com defeito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202215 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Substituído DR de 63A, 30mA,danificado por outro de mesmas características.Material fornecido poela IEQ2.Ensaios em anexo.
202204906 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 30/03/2022 14:11:22 | Substituir relé temporizador (T2), inoperante, do painel QC.AA encontrado durante a execução da ssp: 2022/4319. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202214 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição do relé temporizador T2 e adição do relé temporizador T3, conforme solicitado com P.T da IEQ-2, SSA: 202204915, foi executado dentro da SSP:20224319 com AT 2022/02623. Emitido SSA: 202205157 para IEQ-2 para atualizar desenho.Emitido recomendação 296 para Ordem de Ajuste do T3. Deixado o painel QC.AA em condições normais de funcionamento.
202204279 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202212 | 22/03/2022 10:35:10 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A DO CIRCUITO TVC-T ENCONTRA-SE ABERTO E NÃO ACEITA REARME. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de disjuntor do circuito TVC do QL 01071 foi realizado na execução da SSP 20222269, AT 202202427.
202204164 | STE |  | J045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.029-8 | 202212 | 21/03/2022 13:35:54 | Encontrado durante SSP 20220235 tomada STECK TRIF. 460V 63A 11H com defeito conforme foto em anexo. (cód almox. 670839) Localizada na U-08. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202212 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO TOMADA 460V COM DEFEITO, REALIZADO SUBSTITUICAO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERISTICAS. R/MASSA: 265V ; S/MASSA: 265V ; T/MASSA: 266V ; R/S: 459V ; R/T: 460V ; S/T: 460V ; SEQUENCIA DE FASES: OK.
202204061 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202211 | 18/03/2022 08:34:57 | Durante ejecución de SSP:20222817 encontrado relé temporizado posición 6K2 inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202211 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Substituido relé temporizado posición 6K2 que se encontraba averiado, por otro de mismas caracteristicas codigo:630020, retirado del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Ajuste dejado en 30seg. Equipo en condiciones normales de operación.
202203793 | STE | 202202455 | J048A009 | QUADRO QL-01142 U01/U02 - EIXO CD | 0698.314-6 | 202211 | 15/03/2022 07:52:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator e bloco de sub tensão 27.2 do QL-01142 se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA: 202202455. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de sub tensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam com defeito. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas característica. Deixado QL-01142 em condições normais de funcionamento e operação.
202203695 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202211 | 14/03/2022 14:13:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 14 e 17 do desenho 6926-DF-J4736, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE efetuada com a SSA: 202200907. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000222/2023.
202203620 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202210 | 11/03/2022 10:57:10 | Devido a alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2 reposicionar termostato de controle do ar condicionado DAC-1041. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202212 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado a desconexão do termostato de controle do DAC-1041, para alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2. Ao desconectar foi constatado que o mesmo encontrava se com defeito. Logo o mesmo foi substituído por outro de mesmas características e modelo, e reposicionado. Após realizado ensaios, apresentando funcionamento normal.
202203147 | AIM |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202210 | 08/03/2022 11:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motocompressor N4, se encontra travado, detectado durante atendimento SSA 202202908A. | MEG3 | MAM2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202211 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após montagem mecânica do motor elétrico a unidade compressora na SSA 202309169, realizou-se as atividades de conexão elétrica por parte de MEG3 na SSA 202312163, onde ao realizar-se os testes de funcionamento na SSA 202310278, constatou-se uma discrepância acentuada nas correntes nominais do motor conforme baixa da SSA de MEG3. Aguardando reparação do compressor pela engenharia de manutenção através da SSA 202204110.
202203058 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202209 | 03/03/2022 07:21:29 | Encontrado 1 tomada 2P+T 15 danificada para uso do climatizador na Oficina Mecânica na AMD3 atrás dos armários a pedido de JOHN. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202210 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 miolo de tomada 2p+t 15A com defeito por outro novo de mesmas características na oficina da MMU3.Deixado em condições normais de operação o circuito de tomadas.
202203048 | STE | 202202320 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202209 | 03/03/2022 08:58:06 | Efetuar abertura de canaleta no piso da elevação 108, AMC3, eixo CD para possibilitar a instalação de um elétroduto de 3/4". Para alimentar uma luminária de emergência na parede do eixo C. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202209 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e demolição de concreto para embutir eletrodutos. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203026 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202209 | 03/03/2022 11:07:42 | Verificar y solucionar motivo por el motor del extractor VVT9A57 se encuentra con bobina em curto, el mismo fue constatado durante atendimiento de la SSA 202202737A. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202210 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Fue realizada la inspección del equipo, el cual ya se encuentra funcionando en condiciones normales. SSA202310077 emitida para revisión o descarte de motor.
202202928 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202208 | 24/02/2022 15:59:05 | Em inspeção de manunteção periódica foi constatado que o disjuntor de 15a (NEMA) do circuito 5 do QL-13161, localizado na elev. 92, está com o borne de ligação espanado, não podendo ser apertado corretamente. Sendo necessário sua substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202208 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor avariado de 15A 2P (NEMA), do circuito 05 do QL-13161, localizado na elev.92, un-13, casa de força, por outro das mesmas características. Deixado o disjuntor em condições normais de utilização. Serviço realizado com a AT 202201714, da SSP 20222274.
202202867 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202208 | 23/02/2022 14:37:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1014 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1014 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202866 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202208 | 23/02/2022 14:38:47 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1013 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1013 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202865 | STE |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.080-3 | 202208 | 23/02/2022 14:39:34 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A16 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A16 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202863 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202208 | 23/02/2022 14:40:29 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A15 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A15 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202862 | STE |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202208 | 23/02/2022 14:41:50 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A14 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A14 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202861 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202208 | 23/02/2022 14:42:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A13 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A13 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202860 | STE |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202208 | 23/02/2022 14:43:19 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores das salas de comunicação 50Hz e a Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A12 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A12 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202809 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202208 | 23/02/2022 16:45:31 | Confeccionar uma extensão elétrica para alimentar um freezer localizado no 1 andar na sala dos técnicos no Ed. Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | CONFECCIONADO UMA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR UMA GELADEIRA NA SALA DOS TÉCNICOS NO ED.BOMBEIRO. EXTENSÃO FOI INSTALADA E DEIXADA GELADEIRA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202767 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202208 | 22/02/2022 10:43:07 | DURANTE INSPEÇÃO DA SSP:2022/0241 FOI CONSTATADO QUE 1 TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B, ESTÃO INOPERANTES E UM PLUG QUE ALIMENTA UM CONTÊINER DA MECÂNICA NA UNIDADE 15 - TRECHO "B" ESTÁ DANIFICADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDO UMA TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B,QUE ENCONTRAM-SE INOPERANTES E UM PLUG DE 2P+T QUE ALIMENTA CONTEINER DA MECANICA. DEIXADA TOMADAS EM CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
202202766 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202208 | 22/02/2022 10:44:20 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2022/0237 FOI CONSTATADO QUE AS TOMADAS DA OFICINA MECÂNICA NO TRECHO "C" /AMD3 TRECHO B / ESTÃO INOPERANTES E 1 VENTILADOR NA AMD 1TRECHO B ESTÁ LIGADO NA TOMADA SEM PLUG. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | EDSON FERREIRA | Substituído 2 miolo de tomadas 2P+T 220V/15A, com de feito por outras novas de mesmas característica, e instalado 1 plugue 2P+T 220V 15A ventilado AMD1 trecho B. Deixado em condições normais de operação.
202202763 | STE | 202201278 | J055C001 | QUADRO CL-03 | 0357.003-7 | 202208 | 22/02/2022 14:16:02 | Em apoio a SSA 202201278,verificar no CL-03,falha a terra no circuito de controle do QL-5.5 .Cabo do circuito de controle AT268 proveniente do QNB-10 passa pelo CL-03 e continua até o QL-5.5 com cabo AT249. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Corrigido falha a terra nas vias 2 e 3 do cabo de controle AT249(5x2,5mm²) proveniente do CL-03, utilizando as vias reservas 4 e 5. Efetuado ensaio de resistência de isolamento nas vias 1, 4 e 5 do cabo AT249 que passaram a ser utilizadas, obtendo valores satisfatórios. Valores de ensaio em anexo. Deixado o QNB-10, CL-03 e o QL5.5 em condições normais de funcionamento.
202202407 | STE | 202201035 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202207 | 17/02/2022 14:03:36 | Efetuar rasgo no piso para acomodar cabo terra de 70mm² e posteriormente tampar o mesmo,conforme anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202208 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Abertura en el piso de concreto para colocación de cable de tierra y posterior relleno con apoyo de personal de ST SRL.
202202263 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202207 | 15/02/2022 16:54:49 | DEVIDO A IMPLEMENTAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS, CONFORME SSA 202003895A, E PARECER TÉCNICO 202003895B, PINTAR 2 CHAPAS DE AÇO DE DIMENSÕES DE 90X90MM NA COR CINZA RAL 7032. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201499 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202205 | 03/02/2022 16:38:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 52.A DO QL-23141 ENCONTRA-SE COM A FASE "S" COM MAL CONTATO. ANOMALIA ENCONTRADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSA: 2022200783. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor geral do QL-23141 se encontrava com defeito em um de seus polos. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Ensaios do novo disjuntor em anexo. Verificado tensão no barramento após substituição do componente: R/Massa 131,7V; S/Massa 131,5V; T/Massa 132,2V; R/S 227,7V; R/T 229,2V e S/T 228,3V. Deixado QL-23141 em condições normais de funcionamento e operação.
202201468 | STE |  | J048A002 | QUADRO QL-03091 U03/U04 - EIXO AB | 0698.051-1 | 202205 | 03/02/2022 10:38:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito CT do QL-03091 encontra-se atuado e não aceita rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído disjuntor de 2P/15A do circuito CT do QL-03091 que encontrava-se atuado e não aceitava rearme, por outro novo e com mesmas características técnicas.Deixado disjuntor em condições normais de operação. DM:70026710.
202201467 | STE |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202205 | 03/02/2022 10:38:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T3 do QLC esta atuado e não aceira rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS DUAS TOMADAS INOPERANTES DEVIDO A CURTO-CIRCUITO, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. TAMBÉM FOI SUBSTITUÍDO O PLUG DE 2P + T DANIFICADO DO VENTILADOR A AGUA DA OFICINA. DEIXADO TOMADA E VENTILADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026755/70026771.
202201463 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202205 | 03/02/2022 10:39:14 | Afim de padronizar o sistema de iluminação, substituir luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78 U6; duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 60 U6; e duas sobre a M6 19AI na cota 57. inconformidade detectada durante a execução da SSP: 20224310. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202208 | JAIR FORQUIM | Substituído 4 luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78, U6; duas na abertura para acesso de materiais na M6 19AI na cota 57. As duas na abertura para acesso sobre a cota 60 U6, já tinham sido substituídas por luminárias de tecnologia LED.
202201287 | STE | 202201284 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 15:14:21 | VERIFICAR AUTOMATISMO DO CLP QUE NÃO ATUA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EMBAIXO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO NA COTA 225, QUANDO ACIONADA A CHAVE 3CRL PARA A POSIÇÃO " LOCAL" NA SUBESTAÇÃO 10. | MEG3 | MEL2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | foi encontrado o CLP na situação STOP. Após o reinício do CLP a subestação 10 voltou a operar normalmente.
202201284 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 14:01:27 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA QUE, QUANDO ACIONADA A CHAVE CRL3 PARA A POSIÇÃO "LOCAL" NA SUBESTAÇÃO-10 (S-10) DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, OS REFLETORES QUE ILUMINAM AS LINHAS DE TRANSMISSÃO NA ELEVAÇÃO 225 NÃO ESTÃO ENTRANDO EM OPERAÇÃO. VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL REFLETORES NÃO ACENDEM. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | EMITIDO SSA DERIVADA PARA MEL2 ( SSA:20211/01287 ) VERIFICADO QUE O CLP QUE COMANDA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DA SUBESTAÇÃO 10 ESTAVA NA SITUAÇÃO STOP, FOI REINICIADO O CLP E A ILUMINAÇÃO VOLTOU A OPERAR NORMALMENTE.
202201216 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202204 | 28/01/2022 16:40:25 | Substituir uma botoeira que se encontra inoperante nas proximidades da escotilha PY da U9 EL.78. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224310. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da botoeira de iluminacao proxima a escotilha da U-09 que estava danificada por outra nova de mesmas características. Deixado circuito em condicoes normais de opeacao. DM - 70026661
202201031 | STE |  | K048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202204 | 26/01/2022 16:22:06 | Reparar tubulação da iluminação na região do tanque de reposição de óleo a U13. defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DURANTE INSPEÇÃO FOI VERIFICADO QUE A BRAÇADEIRA QUE SEGURA O ELETRODUTO ESTAVA FROUXA. FOI REALIZADO REAPERTO E DEIXADO ELETRODUTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202201030 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202204 | 26/01/2022 15:59:05 | Substituir 4 tomadas 220V que se encontram danificadas na elevação 98 60Hz (U12 eixos B e D; U16 eixo A; AMC3 eixo B). Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDAS AS TOMADAS COM DEFEITO NAS UNIDADES 12/16/AMC3 NA COTA 98. DM:700226626
202200899 | STE | 202200837 | K052D006 | QUADRO QL-10131 - EL. 145 | 0698.157-7 | 202204 | 25/01/2022 09:20:57 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de proteção mecânica para cabos expostos de alimentação do QL-10131. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200892 | STE | 202200838 | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202204 | 25/01/2022 09:20:46 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de proteção mecânica nos condutores de alimentação no QL-9A131,localizado na cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200833 | STE | 202200820 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 16:47:46 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor T3 do painel QL-23121 que apresenta atuação recorrente. Atualmente se encontra instalado um disjuntor bipolar de 15A. Medido a corrente do circuito e verificado que a mesma se encontra em 17,1A quando da utilização de todos os equipamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando la carga instalada y los conductores pertenecientes al circuito T3 del QL-23121, sustituir el disyuntor del circuito T3 por el disyuntor 2P 20A con código 65412.
202200787 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202203 | 20/01/2022 15:00:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na região do painel CCAR U1 se encontra sem proteção no orifício de visualização do disjuntor. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20225743. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202204 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada abertura frontal da tampa da tomada 460V e encontrada visor solto dentro da tomada. Realizado a fixação do visor na tampa com Loctite, deixado em condições normais de operação
202200786 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202203 | 20/01/2022 15:02:51 | Substituir tomadas 220V danificas nas seguintes localizações: galeria a jusante da U8; na região do painel CCAR U7; CCAR U6; CCAR U2 e tanque de expansão água pura U5. Defeitos verificados durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202204 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado a existência de 5 tomadas 220V danificadas na elevação 98 50Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Tomadas velhas enviadas ai almoxarifado com sucata através da DM: 70026571.
202200783 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202203 | 20/01/2022 15:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito de iluminação C10 não aceita rearme. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO DISJUNTOR DE 15A/2P DO CIRCUITO 10 INOPERANTE POR OUTRO NOVO E COM MESMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026708.
202200782 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202203 | 20/01/2022 15:04:59 | Reconstituir conexão de aterramento dos corrimãos da escada do AMD4 eixo CD que se encontrão desconectados. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO REPARO NOS ATERRAMENTOS DAS MISCELÂNEAS LOCALIZADAS NA ESCADA NO AMD-1/4. EM ANEXO FOTO DO REPARO.
202200710 | STE | 202200307 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202203 | 19/01/2022 06:57:43 | Durante ejecución de la SSA: 202200307 encontrada bomba posición BAGS-TE-02 con corriente superior a la nominal. In=30,6 corriente medida para valor de frecuencia en 50Hz Ia/Ib/Ic=33,0/33,0/32,9A; Tensión: Vab/Vac/Vbc=369/367/367V. Anexo foto de placa de motor. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202204 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Derivada a eléctrica cancelada, finalizado el trabajo dejando el equipo en condiciones normales de trabajo, equipo liberado para operación.
202200555 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202202 | 14/01/2022 13:55:41 | Atualizar desenho 6101-DC-15208E-R2 referente ao comissionamento do painel TD-4, SSA:2021/00490.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202205 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202200391 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202202 | 11/01/2022 07:33:36 | Substituir disjuntor inoperante, do circuito T5, do QL-04021, encontrado durante a execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 25A bipolar inoperante, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL-04021 em condições normais de funcionamento. (DM 70026496)
202200390 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202202 | 11/01/2022 07:33:07 | Substituir disjuntor principal, inoperante, do QL-21024, encontrado durante execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 225A tripolar, inoperante do QL-21024, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL em condições normais de funcionamento. Ensaio do disjuntor em anexo. (DM 70026495)
202200299 | STE |  | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202201 | 07/01/2022 16:05:51 | ELABORAR ORIFICIO EN CAJA DE CONEXIÓN DE MOTOR, PARA POSIBILITAR CONEXIÓN DE ELECTRODUCTO FLEXIBLE. CONFORME CONVERSADO CON CHARLES LAUSCHNER. | MEG3 | MMU3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202207 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furo com diâmetro de 19 mm e rosca de 1/2 BSP em caixa de conexão elétrica de motor fornecido pelo emitente.
202200286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 07/01/2022 16:06:16 | Realizar gravação a laser de identificações de usuário em 8 caixas suporte plataformas genie, modelo em anexo. Conversado com Valdinei. (duvidas Edson R.9533) | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO LESEIRE POLETTO | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado gravação a laser em suportes conforme solicitado.
202200284 | STE |  | P046A003 | PDAC-4102 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4102 | 0830.022-4 | 202201 | 07/01/2022 09:49:24 | Durante ejecución de la SSA:202200199 encontrado, motor del ventilador posición (VFC-4102) inoperante. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202201 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspección de equipo. Constatado condiciones normales de operación después de la conexión eléctrica del nuevo motor. Motor retirado enviado para reparo e emitido SSA 202200395 para IMA0.
202200276 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202201 | 07/01/2022 10:28:35 | Verificar motivo pelo qual luminárias do vestiário no prédio do bombeiro encontram-se apagadas. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202201 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LUMINÁRIAS INOPERANTES POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. SM:413884 / DM: 70026483
202200266 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202202 | 10/01/2022 15:01:32 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de tomada para alimentação de ar condicionado na oficina MMU3 na cota 108, SSA:2021/15086A. dispor no arquivo tecnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200234 | SCA |  | P046A001 | PDAC-4101 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4101 | 0830.021-6 | 202201 | 06/01/2022 14:51:33 | Durante ejecución de la SSA:202200199 encontrado, motor del ventilador posición (VFC-4102) inoperante. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202201 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON
202200105 | STE |  | K055A005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO OBSERV. BARRAGEM - COTA 225-ME | 1241.004-6 | 202201 | 05/01/2022 14:16:37 | Disponibilizar em arquivo técnico (SAT) desenho em anexo referente a melhoria realizada na iluminação no posto de observação na elevação 225/60Hz, na SSA: 2021/11728B. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado conforme solicitado.
202100574 | STE |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 11:07:57 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE A UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202152 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | DURANTE MANUTENÇÃO FOI VERIFICADO MANUALMENTE QUE A FOTO-CÉLULA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE E COM APOIO DA MEL-2 , CONTATADO QUE A ANTENA ESTAVA TRAVADA NÃO ACIONANDO A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA COTA 225. REALIZADO ENSAIO COM PAGER DA MEL-2 E A ILUMINAÇÃO ACENDEU NORMALMENTE. DEIXADA A ILUMINAÇÃO VIÁRIA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202100475 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202152 | 28/12/2021 10:58:14 | Verificar motivo de corriente excesiva (I=92A, In= 14A) en el compresor 2. Realizados ensayos eléctricos sin encontrar anomalías. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202201 | JORGE QUANDT | Realizada a substituição do compressor, filtro secador, limpeza e testes. Equipamento foi testado após intervenção. Equipamento ficou em condições normais de funcionamento após intervenção. SSA executada dentro do prazo porém derivadas impediam a baixa total. DM: 70026477
202100152 | STE |  | N076E003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.005-2 | 202150 | 16/12/2021 15:12:31 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657827. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026376 em anexo,
202100150 | STE |  | N076E004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.006-4 | 202150 | 16/12/2021 15:27:17 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657828. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026375 em anexo.
202100084 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202150 | 16/12/2021 11:03:42 | ATUALIZAR DESENHO 6201DC7021-R3, 6201DC7046-R2, 6201DC7061-R4, 6201DC7071-R4 MARCADOS EM ANEXO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QL-18041 PARA O QL-16041. SSA:2021/10436C/D/E. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202150 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202602381 | APL | 202602375 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202608 | 20/02/2026 08:43:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o funcionamento do anunciador de alarmes do painel está diferente do esperado: quando acionados os alarmes "água de refrig temp alta/ Gener cocinete alta temp/ genereador subtensão" eles não aceitavam o rearme, "água de refrig temp alta" não pisca no teste de lâmpadas e ao retirar e voltar com a alimentação, fica atuado indevidamente o alarme "falla pre calentamiento". | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202602372 | APL |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202608 | 20/02/2026 07:13:17 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-03, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202602370 | APL |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202608 | 20/02/2026 07:13:41 | Instalar barras de aterramento ou cabos de aterramento fixos na parede traseira do quadro QP-02, destinados às manutenções preventivas, de modo a disponibilizar ponto de aterramento externo, fixo e visível. Obs.: Pendência identificada no Grupo de Trabalho de Segurança. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202600387 | SCC | 202503255 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202602 |  | Solicito realizar gestiones para la compra de material relé posición CLO, código del material almox (720719) debido a la falta de sobresaliente. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202600253 | SCC |  | K059C002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.007-5 | 202602 |  | SOLICITO QUE VERIFIQUE VÁLVULA MECÂNICA DE DRENAGEM DE ÁGUA (inoperante), TANQUE DE CONTENÇÃO DO TRANSFORMADOR , SUBSTACAO 7, DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, ENTRE OS BLOCOS I9 E I10, PRÓXIMO A HIDROLOGIA. (fotos em anexo) | MEG3 | MAM1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202518450 | SCA |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202547 | 19/11/2025 10:37:04 | Realizar reparo ou construção de grades metálicas das canaletas de água localizadas na elevação 108, eixo BC, bloco AMC3. Devido as mesmas estarem deformadas oferecendo risco de queda ao transitar na região utilizando plataformas elevatórias. A situação atual das grades também dificultam a passagem de carrinhos com materiais e ferramentas. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável |  | Não
202515890 | SCC | 202515883 | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202540 |  | DISPOR NO ALMOXARIFADO UMA LUMINÁRIA DE 400W, PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO, CÓDIGO 712269. EMITIDO SM DE EMPENHOXXXXXXX. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202515398 | SCC |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202539 | 26/09/2025 10:03:36 | Solicito a fabricação de 4 buchas de adaptação para conectar eletroduto com rosca NPT 3/4" em tomada industrial Steck. Modelo de tomada e de tubulação entregue para Charles. Foto da tomada e da tubulação em anexo. Estas tomadas serão aplicadas em melhoria que está sendo executada no edifício da hidrologia com SSA 202419686 | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202511697 | SCC | 202510869 | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202530 |  | Durante inspección de motivo de disyuntor guardamotor disparado, verificado eje de motor de agitador del tanque floculador bloqueado. Solicitamos verificar motivo de esta condición. | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202510081 | SCC | 202509217 | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202527 |  | Realizar novo parecer técnico relacionado a SSA202509217 devido a solução proposta anteriormente não foi atendida, o problema do disparo do disjuntor ainda esta ocorrendo. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável |  | Não
202508477 | SCC | 202507274 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202523 |  | Conforme solicitado pela IEQ2 durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274) e conforme planilha de comissionamento 6928-83-19043E, realizar os ensaios no relé de sequência de fase WEG RMW17-SF e no relé de subtensão e sobretensão trifásico WEG RMW17-SS. | MEG3 | ILA1 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508475 | SCC | 202507271 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 |  | Conforme solicitado pela IEQ2 durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) e conforme planilha de comissionamento 6928-83-19042E, realizar os ensaios no relé de sequência de fase WEG RMW17-SF e no relé de subtensão e sobretensão trifásico WEG RMW17-SS. | MEG3 | ILA1 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202508444 | SCA |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 03/06/2025 13:55:07 | Atendiendo solicitud de personal de SOCM.DT, verificado Montacargas AMC inoperante. En anexo, los estados de las entradas digitales en el PLC y el relato de la secuencia de comandos y operación del Montacargas. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202506416 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Verificar motivo da inexistência da ligação entre o barramento da fase R na saida do Disj 7Q1250A para o bornes XS1, indicado no diagrama elétrico do TS-TPC-2P 6928dfj5285p pag5, em anexo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202506412 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Verificar o motivo da inexistência das tomadas de piso elevado, circuito 35 e 36, no projeto elétrico 6928dcj5279p, indicado no painel TS-TPC-2P como alimentando as tomadas da Oficina Zona Sur. Constatado no comissionamento da SSA 20250533. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202506391 | SCC |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202517 |  | Emitir parecer técnico referente a inexistência das tomadas de piso elevado, circuito 35 e 36, no projeto elétrico 6928dcj5279p, indicado no painel TS-TPC-2P como alimentando as tomadas da Oficina Zona Sur. Sendo verificado no comissionamento da SSA 20250533. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.1 | Programável |  | Não
202502024 | SCC |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202507 |  | Emitir parecer referente a la resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Encontrado durante la ejecución de SSA:202418428. Anexo datos de mediciones posterior al seccionamiento de la barra y limpieza de los aisladores . | MEG3 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202418265 | SCC | 202415969 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, circuito 52.2, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará ma | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202418262 | SCC | 202415971 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QDOF-460.1, circuito 52.3, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará m | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202418260 | SCC | 202415976 | K008G009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460V - UPAC | 0947.059-7 | 202446 |  | Emitir parecer técnico referente à tomada de 63A do circuito QD-CAR-460.2, circuito 52.1, cuja instalação apresenta conexões dos cabos no disjuntor de forma inadequada, comprometendo a segurança e inviabilizando o reaperto adequado e futuras manutenções. Em anexo foto detalhando a situação. Sugere-se, como solução, a instalação de uma caixa de passagem antes da tomada, possibilitando a conexão com cabos e terminais mais apropriados, o que contribuirá para uma instalação mais segura e facilitará | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202417506 | SCC |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202444 |  | Dispor no almoxarifado 01 luminária código 714176. Emitido empenho 492743. Material para uso imediato. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável |  | Não
202415483 | SCC |  | K008G003 | QUADRO QLF-OF-02 | 1219.001-5 | 202439 |  | Durante o comissionamento (SSA: 202410922) foi verificado que os condutores instalados entre o barramento principal do painel QLF-OF-02 e os fusíveis de proteção do comando deste painel são de 1,5mm². A proteção a montante deste trecho de cabo é o disjunto 52.4 do painel QGBT-220V que se encontra ajustado em 125A. Desenho 3238-DF-G9268 e foto do painel em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202415262 | SCC | 202414558 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202439 |  | Solicitamos emitir Parecer Técnico referente a reporte de una maniobra normal etiquetada como alarma en Sistema SCADA. Eventos similares en SSAs 202301516, 202401077, 202300701, 202300694. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não
202414912 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 |  | Realizar confecao de suporte/base para carregamento de tablets na impressora 3D. Fabricar 2 unidades conforme ideia em anexo. Entrar em contato com Patrick para esclarescer duvidas e medidas. Patrick ramal 9537. | MEG3 | ILA3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável |  | Não
202414728 | SCC | 202410848 | P098D001 | AR CONDICIONADO AA-1 | 1565.001-7 | 202437 |  | Durante o comissionamento (SSA 202410848), foi verificado que o funcionamento e instalação do circuito de emergência, disposto na pagina 3 do desenho 3238-DF-9438-P, apresenta falha funcional. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável |  | Não
202414422 | SCA | 202410923 | K008G004 | QUADRO QF-CAR-01 | 1220.001-3 | 202437 | 11/09/2024 09:41:00 | Durante o comissionamento do painel QF-CAR-01 (SSA: 202410923), foi verificado que a identificação da carga do circuito 52.21 se encontra incorreta. Atualmente ele se encontra identificado como " Disjuntor 52.21 Alimentação Exaustores" e a identificação correta é "Disjuntor 52.21 Reserva Equipada". | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável |  | Não
202413741 | SCC |  | K008A001 | CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 13,8kV 60Hz CM-UPAC-01 | 1209.001-6 | 202435 |  | Solicito apoio para testar condutores de interligação (AAPE0002) com painel QAA-OF-03 conforme desenho 3238-DF-G9272-P (F.10), 3238-DC-G9331-E (F.01). | MEG3 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202413431 | SCC |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202434 |  | Solicitamos a substituicao das lampadas de 10 cartoes de anunciacao de alarmes (código almox 560375) por LEDs de alto brilho, se as lampadas originais já estao descontinuadas no mercado. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202412773 | SCC | 202308693 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202433 |  | Solicitamos a solda do cercado entorno dos tanques de CO2 localizados na AMC2, cota 115. Fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202412772 | SCC | 202308693 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202433 |  | Solicitamos soldar as grades do cercado da SMMT e SMMA, localizado na AMC3, cota 108, eixo AB, Fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202412769 | SCC |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202433 |  | Solicitamos soldar as grades do cercado da SMMT E SMMA, localizado na AMC3, cota 108, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202412766 | SCC |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202433 |  | Solicitamos a solda do cercado entorno dos tanques de CO2 localizados na AMC2, cota 115. Fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202412228 | SCC | 202412128 | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202432 | 05/08/2024 11:59:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE O PANTÓGRAFO E PAINEL DE ENTRADA PMT ,NOS CABO W1/W2/W3/W4/W5/W6 EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO NA MUFLA NO CABO. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202411401 | SCC |  | P094B035 | QUADRO DE FORCA TF-21/22 | 2188.033-7 | 202429 | 19/07/2024 15:50:40 | Durante inspeção de manutenção da SSP 24244756, verificado a inoperância dos humidificadores A e B do painel TF-21/22; | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202410594 | SCC |  | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202427 |  | Solicitamos reparo do poste de 10m da iluminação viária danificado. Poste deixado no AMD1, cota108 . Após reparo enviar para estoque com o código 504173. | MEG3 | MMU3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202408780 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 |  | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 00 Tipo II, num. serie: mão esquerda 861240, mão direita 861282. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202408779 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 |  | Solicito ensaios pertinentes para verificar estado das luvas isolantes classe 2 Tipo II, num. serie: mão esquerda 22246005, mão direita 22246006. | MEG3 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável |  | Não
202406716 | SCC | 202406708 | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202417 |  | Efetuar gestão junto ao fabricante para a solução o defeito, pois durante comissionamento, verificado atuação intermitente e aleatória dos relés 6k01 e 6k04. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202406123 | SCC |  | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202416 |  | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga, para atender solicitud de planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMC 99-40.02.03.01 | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável |  | Não
202404496 | SCC |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202412 |  | Emitir Parecer Técnico referente a substituição de tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A a prova de explosão na sala de estocagem de óleo combustível, AMD, cota 127. Extender parecer técnico para a Sala do Diesel 60hz, AMC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável |  | Não
202318058 | SCC |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202344 |  | Durante mantenimiento preventivo 3M encontrado lampara 19 W con defecto. (U-14 pozo de drenaje). Anexo foto | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202317812 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 |  | Realizar fabricação de caixa/baú para ferramentas em madeira para ser fixado em carrinho. O baú deverá ter porta, puxador e tranca com chave. Em anexo seguem detalhes. Informações sobre a confecção tratar com JAIR, ramal 9534. | MEG3 | MCI2 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável |  | Não
202313714 | SCC |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202333 |  | Solicitamos realizar mediciones de tensión y corriente a la salida del disyuntor Q10 que alimenta el inversor de frecuencia, fue realizada instalación de un filtro de armónicos en serie con la alimentación del inversor (SSA:202207984). Mediciones realizadas anteriormente según SSA: 202112572C. Solicitamos tambien la medición de valores de inductancia del nuevo filtro de armonicos. | MEG3 | ILA1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável |  | Não
202312286 | SCC | 202308857 | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202330 | 25/07/2023 15:35:43 | Solicitamos pintar caixa em chapa de aço carbono na cor verde, RAL 6019 | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311940 | SCC | 202302712 | K053F017 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 169 | 0946.017-9 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311939 | SCC | 202302711 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 80 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202311938 | SCC | 202302709 | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202329 |  | Solicitamos fabricar 100 adaptadores de ¾”para entrada da tomada 2P+T de 16A da marca JNG, conforme modelo entregue ao sr Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável |  | Não
202310438 | SCC | 202310427 | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202326 |  | Dispor no almoxarifado 20 lâmpadas tubulares LED 20W código 712981, para serem aplicadas na SSA 202310427. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202308574 | SCC |  | N048A033 | MOTORREDUTOR 01 DO SISTEMA DE ANCORAGEM (Jusante PY) | 3227.001-8 | 202321 |  | Durante mantenimiento preventivo con SSP:20230220(1A) encontrado sistema de anclaje del Pórtico defectuoso en lado Montante(BR y PY) y Jusante(BR y PY). | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202306841 | SCC |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202317 | 24/04/2023 15:15:46 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADA TUBOLED DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W NO HALL DE ENTRADA, COTA 145, JUSANTE, SSA 202206265. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Não
202306179 | SCC |  | N034A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.002-3 | 202315 | 13/04/2023 14:27:44 | Solicitamos Parecer Técnico para implementar los limites de reducción y parada de la elevación principal a través del encoder absoluto como fue realizado en el Pórtico Canal de Desvío 60Hz (SAA:2022/18788), debido a constantes fallas en el fin de curso rotativo 37S1.. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202304550 | SCC |  | P041D001 | CCM KX-01 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.002-1 | 202312 |  | Debido a la obsolescencia de la fuente de alimentación (G1). Según ILA2 SSA:201710019B y la discontinuidad de fabricación de la misma , solicitamos P.T. para elaboración de una nueva fuente. OBS: Existe un P.T Favorable a la fuente del Cuadro KP-03 SSA 201710019C. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202304196 | SCC |  | K018A001 | QUADRO CK-02 | 0600.002-9 | 202311 |  | Realizar conexão dos cabos do novo circuito de tomadas 460V/63A, provenientes da cota 132, no quadro CK-02, disjuntor 52.9, conforme SSA 202210054. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável |  | Não
202301292 | SCC |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202304 |  | Solicitamos verificar y solucionar motivo por el cual indican las alarmas en el sistema SCADA según archivo Anexo. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202300597 | SCC | 202300490 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202302 |  | Dispor no almox. 2un de luminárias led de 24W, cód. 714350. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202224995 | SCC |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202252 |  | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la retirada de la bobina de mínima tensión del disyuntor "DG", de manera a que quede conforme a los demás puentes en la misma barra de alimentación. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável |  | Não
202224320 | SCC | 202224080 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202250 |  | Emitir parecer referente a falta de sobresaliente de Sensor de temperatura y humedad marca "CAREL MOD: DPWC110000, Humedad: 10% a 90%, Temperatura:-10'C a 60'C, 4 a 20mA". que se encontró con osilaciones en la medición durante ejecución de SSA:202224080. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202223832 | SCC |  | N043A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.018-7 | 202249 |  | Efetuar gestão junto a IME-2 referente a plataforma montada sobre o carro da ponte, utilizada na manutenção preventiva da iluminação do EDC, onde durante trabalhos foi percebido que a plataforma utilizada para acesso as luminárias fica muito próxima do barramento da ponte 13,8Kv ocasionando risco elétrico. Comprovada com SSA 202218863, onde foi solicitado apoio para as medições. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202223722 | SCC |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202248 |  | SOLICITAMOS CALIBRAR Y AJUSTAR RELE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POS:TH104 DE LA MARCA THERMTRONIC, MODELO TH104BUS. ALIMENTACIÓN 24-240VCA/VCC, 50HZ/60HZ.ANEXO CARACTERÍSTICAS DEL RELE. | MEG3 | ILA3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202221082 | SCC | 202221002 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202242 |  | DISPOR NO ALMOXARIFADO 10 LÂMPADAS TUBO LED DE 20W PARA INSTALAR NO ED.PRODUÇÃO NA SSA: 202221002. CÓDIGO : 712981 - LÂMPADA LED TUBO 20W 127/220V 50/60HZ (UN). | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202220973 | SCC |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202241 |  | Recompor aterramentos de dutos de ventilação, quadros eletricos e prumadas de cabos, na galeria da cota 127 da unidade 5 a 8. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202217827 | SCA |  | J044B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.006-8 | 202233 | 17/08/2022 16:10:54 | Atualizar desenhos em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas fluorescentes da iluminação de emergência da elev.122 e 115, casa de força, para lâmpadas BulboLED. SSA de referência 202204483. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202213435 | SCC | 202212091 | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 15:33:30 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202211697 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUORESCENTES E LÂMPADAS V.MERCÚRIO 80W POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2020/05334A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211695 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-15201, E 6201-DI- 15200 REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLEX-ILHA (SSA:202114042A) E TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211684 | STE |  | J044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202145 | 10/11/2021 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 115/122,SSA 2018/10571A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211675 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN17,COTA 179,SSA 2021/12150A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211674 | STE |  | J055E011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUM.BY PASS DAS UN01/02/05/06/07/9A,SSA'S 2021/121551-52-53-54-55-56.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211669 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | DURANTE COMISIONAMENTO FUE VERIFICADA INSTALACION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DE CARTER DE LOS COMPRESORES 1 Y 2. SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño 5204-DF-15200 hoja 4 se encuentra actualizado y diponible en el SAT
202211667 | STE |  | K053F011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202142 | 20/10/2021 10:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN14,COTA 179,SSA 2021/12149A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211666 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202142 | 19/10/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA SALA DO ESAI E SALAS DOS AR.COND.,COTA 139,SSA 2020/04551A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211663 | STE |  | J055E011 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202141 | 11/10/2021 16:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO BY PASS DA UN11/12,COTA 179,SSA 2021/11989A-11990A.DISPOR ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211656 | STE |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202138 | 21/09/2021 11:22:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6971-DC-15200 E 15202 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS MONOFÁSICAS PARA BEBEDOUROS INCLUSIVOS (SSA: 2021/11072A) DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211652 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202137 | 13/09/2021 14:57:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS 5465-DF-G3619, 6459-DC-G3725 Y 6459-DC- G3726 REFERENTES A MODIFICACIÓN DE SIS. DE CONTROL PDAC-01 SSA 20/08099B Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TECNICO. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211649 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202136 | 09/09/2021 08:25:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAC-0907, REFERENTE A SSA 202109081A. GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202211648 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202136 | 08/09/2021 14:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA NAS TOMADAS NA SALA DE OPERADORES DE PONTE ROLANTE,SSA 202110562A,DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211637 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,SSA 2021/09204A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211631 | STE |  | P094B045 | QUADRO DE FORCA TF-19/20 | 2188.034-9 | 202130 | 27/07/2021 08:53:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5654-DF-G0015-E PG. 4 Y 6 REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL RELE DE ESTADO SOLIDO VP1/VP2 CON SSA 2021/08941A, CONFORME DISEÑO E Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado con la SRA-IB-000259/2021. Disponible en el SATEDMS.
202211629 | STE |  | K098G001 | QUADRO QF-TE-01 | 2149.007-1 | 202128 | 15/07/2021 10:19:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4737, 6928-DC- A9190 E 6948-LC-A9180, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE MONTAGEM DO PAINEL QF-TE-01. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000219/2023.
202211628 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202127 | 09/07/2021 10:34:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A ILUMINAÇÃO LED NA ELEVAÇÃO 141,AMD3,SSA 2021/02826A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211627 | STE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202127 | 07/07/2021 15:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR. 2X38W/LÂMPADAS FLÚOR.DE 16/32W POR LUM.LED DE 38W/LÂMPADAS TUBOLED 9/20W, NA COTA 131/135,SSA 2020/00515A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211626 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ,6926-DF-J4739P/6928-DC- A9201-P REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-TE-02 (SSA:2021/05791A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado pela SRA-IB-000219/2023.
202211625 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4740P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-02 (SSA:2021/05789A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000219/2023.
202211624 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO 6926-DF-J4735, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05794A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2021.
202211623 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4736 E 6928-DC- A9200, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05792A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202335 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000264/2021.
202211622 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4738 E 6928-DC- A9209, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-01 (SSA: 2021/05780A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202412 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado, pela SRA-IB-000219/2023.
202211615 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUAL.DES.REF.A SUBST.DE LUM.2X32W POR LUM.LED DE 38W DA ILUM. NORMAL E LÂMP.COMPACTA DE 9/11W COM INVERSOR DA ILUM.DE EMERGÊNCIA,DA COTA 124, EIXO AB,50HZ,SSA 2020/03000A E 2021/06957A.DISPOR NO ARQ.TÉC.DES.ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202235 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211613 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202122 | 01/06/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A RETIRADA DE REFLETORES V.M.400W,COTA 126,UN18A,SSA 2021/05546B.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202237 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211611 | STE |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUAL.DES 6251DC7021P E 6251DC7103E REFER A ADIÇÃO DE 1 CIRCUITO PARA O DESUMIDIFICADOR DA SALA MATRIX, SSA:2020/11111A, DESENHO MARCADO EM ANEXO. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211609 | STE |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202121 | 27/05/2021 08:48:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR DE 32W POR LÂMP. TUBOLED DE 20W,LUM.FLUOR DE 2X40W POR LUMINÁRIAS LED DE 38/72W NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA,SSA 2020/00488A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202307 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211608 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202121 | 24/05/2021 08:28:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLÚOR. 2X20/2X40/ 4X40W POR LUM. LED DE 19/38/72W,NA GAL.DA COTA 127,SSA 2018/10576A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211607 | STE |  | P042E002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-1102 | 0829.005-9 | 202120 | 17/05/2021 09:49:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5204-DF-C0256-P REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DEL PFWR-1102 CON SSA 2018/13583E. Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211606 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202119 | 11/05/2021 16:23:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL KZ-06 CON SSA 2021/00268C, CONFORME LISTA EN ANEXO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202245 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211603 | STE |  | K044B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202116 | 23/04/2021 08:37:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS LED NA GALERIA DA COTA 115/122,60HZ,SSA 2018/10572A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211601 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202116 | 20/04/2021 08:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUMINÁRIAS LED NA COTA 144,VIGA OCA,COTA 142,SSA 2018/10570A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202325 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211600 | STE |  | J045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.007-6 | 202115 | 16/04/2021 08:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTA DE 15W POR LÂMPADAS LED DE 9W,NA GALERIA DA 108,EIXO AB,SSA 2020/06206A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211599 | STE |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202116 | 19/04/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHO 6459-DC-G3327-P R1, REFERENTE A DISCREPÂNCIAS ENCONTRADAS DURANTES EXECUÇÃO DA SSA:2019/14421C. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211598 | STE |  | J048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.010-6 | 202115 | 15/04/2021 10:34:00 | ATUALIZAR DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA DE 15/23W POR LÂMPADA LED DE 9W/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 98,50HZ,SSA 2020/06200A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211597 | STE |  | J050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.012-2 | 202115 | 14/04/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 78,50HZ,SSA 2020/06195A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211595 | STE |  | K051A016 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U18/18A EIXO CD | 0945.080-7 | 202115 | 14/04/2021 11:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA DA UN18A,EIXO C, SSA:2020/05901A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211594 | STE |  | K051A012 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - AMC1 EIXO D | 0945.078-5 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA NO AMC1,EIXO D SSA:2020/05898A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211593 | STE |  | K051A008 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0945.076-9 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN18A,D SSA 2020/05896A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211591 | STE |  | J051A014 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U3/4 EIXO CD | 0945.086-6 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN3/4,CD SSA 2020/04610A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2021/14: EMITIDA SRA-IB-000155/2021 PARA ENEE.DT PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. 2021/34: EMITIDA SRA-IB-000276/2021 PARA CORRECCIÓN DE DISEÑOS 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211590 | STE |  | J053F002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COTA 222/214/183 E ESCADAS | 0945.016-5 | 202114 | 09/04/2021 11:27:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 40W POR LÂMPADAS LED DE 9W NA ILUM.DE EMERGÊNCIA,NO VERTEDOURO,SSA 2020/04948A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211589 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202112 | 23/03/2021 09:35:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2019/10216A. DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202328 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211588 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202111 | 18/03/2021 09:55:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NAS ESCOTILHAS DE ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO DA UM 10 A UN18A,SSA 2019/11937A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211587 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO QL- 02124 PARA QLEX-04041 DO PROJETOR DAS RÉGUAS DE NÍVEL JUSANTE,COTA 144,SSA 2020/06134A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211586 | STE |  | J050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202110 | 11/03/2021 08:46:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA ESCOTILHA ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO,COTA 78,SSA 2019/11853A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211585 | STE |  | J056D024 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202110 | 08/03/2021 08:40:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUM. CORROÍDOS POR ELETRODUTO DE PVC E LUM.COM VISOR DE POLICARBONATO, NO TÚNEL DA COTA 56,SSA 2016/09071A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211584 | STE |  | K053F001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0946.031-4 | 202110 | 08/03/2021 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR POR LUM.LED DE 40W NAS SALAS DE BATERIAS,HNB9/10,COTA 144,B.P.,SSA 2018/13836A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211581 | STE |  | J051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U1/2 EIXO AB | 0945.081-5 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMP. COMP. FLUOR. DE EMERG. POR LÂMP. LED 9W, NA ESCADA DA UN1/2, ELEV. 78 A 144, EIXO AB. C.F. SSA 2020/04595A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211577 | STE |  | K049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.043-2 | 202108 | 25/02/2021 10:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR. DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 92, BARRAGEM PRINCIPAL, 60HZ, SSA: 2020/06198A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202229 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211576 | STE |  | K050B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.044-0 | 202107 | 18/02/2021 15:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 78 E 57, CASA DE FORÇA, 60HZ. SSA 2020/06196A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211575 | STE |  | K054C043 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U14 | 0944.067-4 | 202107 | 18/02/2021 15:50:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTIUIÇÃO DE LUM.FLUOR. 2X32W POR LUM. LED 19W, NA ESCADA DA UN-14, B.P, SSA 2020/14359A. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202327 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211572 | STE |  | J056D040 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9 | 0944.035-6 | 202106 | 09/02/2021 14:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X40W E LÂMP.FLÚOR.COMPACTA POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED NA ESCADA DA UN9,B.P.,SSA 2020/14404A-01057A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211568 | STE |  | J056D042 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9A | 0944.036-4 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W DA ILUM. NORMAL E LUMINÁRIA COMPACTA POR BULBO LED 9W DA ILUM. EMERGÊNCIA. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211567 | STE |  | J056D036 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U3 | 0944.033-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W E LÂMPADAS COMPACTAS POR BULBO LED 9W NAS ESCADAS -U3. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211565 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202105 | 01/02/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR DESENHO NO SAT, REFERENTE. A INST. DE TOMADAS 2P+T/10A NO WC FEMI. E MASC NO 2° PISO P/ ALIMENTAR TORNEIRA E SABONETEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA,SSA:2021/00948A DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211563 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202101 | 08/01/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 6701-DC-15214-E REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO CIRC.T28 DO QUADRO QL-10072-0(SSA:20/14901A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211562 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202053 | 30/12/2020 07:03:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO FLUORESCENTE POR LED NA ÁREA CENTRAL,ELEV.131/135(SSA:20/00569A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211560 | STE |  | J053G001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUMINÁRIAS DANIFICADAS NAS GALERIAS DE DRENAGEM SOB O VERTEDOURO,SSA 2016/09472A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211559 | STE |  | K051A010 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U14/15 EIXO CD | 0945.077-7 | 202048 | 26/11/2020 15:24:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN15,DA COTA 144 A 98, EIXO CD,SSA 2020/05897A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211557 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202048 | 26/11/2020 15:23:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REFERENTE A SUBST.DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUM.LED,A PROVA DE EXPLOSÃO NAS SALAS DE BATERIAS DA COTA 214,SSA 2018/13835A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIAZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211556 | STE |  | K051A006 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0945.075-0 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN11,DA COTA 144 A 60, EIXO CD,SSA 2020/05895A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211553 | STE |  | K046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.040-8 | 202048 | 24/11/2020 08:03:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR.COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9/13,5W NA COTA 108,EIXO BC,SSA 2020/06205A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211552 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202047 | 17/11/2020 14:30:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A CONEXÃO DA UTA-19 AO CIRCUITO 6 DO QL-3.1,NA COTA 214,B.P.,SSA 2020/12738A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202238 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211550 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202047 | 17/11/2020 09:25:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE BATERIAS DA COTA 131,SSA 2018/13832A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Os desenhos foram atualizados conforme solicitado.
202211547 | STE |  | K051A002 | LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO AB | 0945.073-4 | 202046 | 12/11/2020 10:55:00 | ATUALIZAR DESNHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR.COMPACTA DE 9W POR LÂMP.DE TECNOLOGIA LED(713969),NA ILUM.EMERG.NA ESCADA DA UN10/11, EIXO AB,COTA 128 A 78.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211546 | STE |  | J055E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202045 | 06/11/2020 09:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2018/13834A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211544 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202044 | 30/10/2020 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS FLUOR. A PROVA DE EXPLOSAO POR TECNOC. LED, NAS SALAS DE BATERIA DO VERTEDOURO,SSA 201813838A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211543 | STE |  | K047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202044 | 29/10/2020 10:04:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10582A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211542 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5220DFJ1018P PAGINA 45 Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PÓRTICO C.F. 50HZ (SSA:202000325A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202301 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202211541 | STE |  | J047B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202042 | 15/10/2020 14:08:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10581A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211540 | STE |  | K053F003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202041 | 07/10/2020 09:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2019/10402A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211537 | STE |  | K053F023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202043 | 23/10/2020 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. POR LED NA BARRAGEM PRINCIPAL COTA 144, 60HZ, SSA 2019/11056A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211529 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202034 | 20/08/2020 11:17:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,NA GALERIA DOS TU'S,60HZ,SSA 2018/10580A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211525 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202031 | 31/07/2020 14:13:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, REFERENTE A MELHORIA NO BANHEIRO MASC. LADO 60HZ, 2 PISO, EP. SSA 202007149A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202234 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211524 | STE |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202030 | 21/07/2020 17:14:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5001-DF-A3524P/25P/26P/28P/72P, 5001-MF-A350, 6229-DC- 07549-E, 6229-DC-07643-E Y 6229-LC-07072-E. REF. A MODERNIZACIÓN DE KZ- 02 SSA:201816506E. DISP. Y GARANTIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202242 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211523 | STE |  | J056D020 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202029 | 14/07/2020 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS6101-DC-6202P-R4/6404P-R4,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA COTA 74,SSA 2019/16064A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Desenhos foram atualizados e disponibilizados no arquivo técnico.
202211502 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 201949 | 04/12/2019 16:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM 6051-DC-5070P-R7 E 6058-DC-5004P-R14,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO CQ-08, SSA 201915514A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202241 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211501 | STE |  | K051A007 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0944.083-6 | 201943 | 23/10/2019 06:54:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 19W,NA ESCADA DA UN17/18,EIXO CD,SSA: 2019/13825A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211500 | STE |  | J056A001 | QUADRO CL-04 | 0357.004-5 | 201938 | 18/09/2019 14:33:00 | ATUALIZAR DES: 6109DC06071P1R1; 6130DF84062P1R2; 6130DF84276P1R2 REF MODIFICAÇÃO DE REGUA DE BORNES DA ALIMENTAÇÃO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO (SSA:19/11170A).GARANTIZAR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211493 | STE |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 201803 | 17/01/2018 07:00:00 | ATUAL.DES.6201-DC-7001P-R11/7606P-R8,REF.A INSTALAÇÃO DE TOMADA BIPOLAR DE 16A COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A,SSA 2017/11478A.DISPOR NO ARQUIVO TÉC DESENHOS ATUALIZADOS.DES.EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211478 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202150 | 14/12/2021 15:31:00 | EM ATENDIMENTO A SSA 202115042A, SOLICITAMOS DISPOR NO ALM. 10 UNIDADES DE CARTÃO ELETRÔNICO MODELO QDI 3730972, DO ANUNCIADOR INEPAR AE500,CÓD. ALMOX.560375. OBS.SUGERIMOS AUMENTAR A POLITICA STOCK MÍNIMO PARA 10. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | De acuerdo a lo manifestado por la IEQ2 será adquirido un nuevo anunciador (completo) por motivos de que el material codificado, - 560375 - CIRCUITO IMP ANUNC ALARM QDI 3730972, ya no se encuentra en el mercado.
202211475 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202150 | 13/12/2021 13:41:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 05 LUMINÁRIAS LED,MODELO HIGH BAY 150W,CÓD.714176,QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES.LUM.SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/4988A.LUMINÁRIAS SEM NºDE SÉRIE. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202510 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales fueron repuestos en stock mediante OC-4500076647.
202211472 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1026P R0B Y 5220DFJ1042P R0 REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO C.D. 60HZ (SSA:2021/11358A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202512 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202211465 | STE |  | J046A002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.008-4 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA POR LÂMPADAS LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2020/06204A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211448 | STE | 202211447 | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 10/12/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ajuste del fin de curso realizada por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación del mismo.
202211447 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 09/12/2021 14:20:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento da execução do ajuste inferior do fim de curso 43S1 para redução da elevação principal. Obs.: o limite de parada inferior não é utilizado nós pórticos, apenas de redução. O ajuste foi executado em conjunto com MEL2 (AT 2022/03933). Medição verificada da posição do gancho da elevação de 72m (ref. elev.144) conforme solicitado planilha 5220-83-19008-P.
202211420 | STE |  | K055H002 | TRANSFORMADOR TF-ILHA 45kVA 460/220V | 1486.001-1 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A) FOI VERIFICADO QUE O MESMO E SEUS CABOS SE ENCONTRAM SEM IDENTIFICAÇÃO (TF-ILHA, X0, X1, X2, X3, H1, H2 E H3). FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202424 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Identificación efectuada por MEG3 en la SSA 202408957.
202211419 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202149 | 06/12/2021 08:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO CABO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON BAJA AISLACIÓN EN LA FASE R(CABO ROJO). ANEXO RESULTADOS DE ENSAYOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e verificado instalação de novo cabo (COFIBAM CABO GM 3X120mm²+3x25mm², 750V, 90C) pelo consórcio GEVISA. Executado ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA53,5%): R-terra/ S-terra /T-terra = 515/310/465M ohm e; RS/ RT /ST = 517/736/467M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202211343 | STE | 202211342 | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202147 | 22/11/2021 08:35:00 | DISPOR NO ALMOX. 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191 QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202234 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Considerando que el padrón de la toma 713191 - TOMA EMB RED UNIV 2P+T 15A fue dejada de fabricar en el Brasil y ante la falta de proveedores que puedan vender esta toma, La SMIE.DT manifiesta la utilización de la toma código 237990. Stock actual 233 un.
202211342 | STE |  | J057C004 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202146 | 19/11/2021 07:43:00 | SUBSTITUIR 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV DA SEMD. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/4642A. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202237 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T da IEQ2 foram substituidas 9 tomadas 2P+T 220V 15A padrão antigo de fabricação descontinuada, por tomadas 2P+T 220V 20A padrão brasil, na guarita de segurança do pátio 66KV da SEMD. Deixado as tomadas em condições normais de utilização.
202211305 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ920P R0A Y 5129DFJ021P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 50HZ (SSA:2021/07871A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202211297 | STE |  | K054C001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202145 | 11/11/2021 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR. POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 141,DA UN10 A 15,SSA 2019/12577A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211287 | STE |  | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202145 | 09/11/2021 15:13:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS DOS MECÂNICOS,COTA 127,AMD,SSA 2020/12976A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211191 | AAD |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0944P R0A, 5216DFJ1022P R0C E 5216DFJ1030P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N08 (SSA:2021/07487A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202636 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado que ciertos comentarios del comisionamiento no fueron atendidos en el As-built. Emitida SRA-IB-000421/2025 para actualización de diseños.
202211188 | STE | 202211187 | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | EMITIR P.T. REFERENTE AO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1, ENCONTRADO DURANTE O COMISSIONAMENTO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. de mantener la distribución de carga como fue montado. El desequilibrio se acentúa cuando los A.A de ambas cabinas y todas las luces están encendidas en condición operativa inusual. La redistribución de carga no garantizará el equilibrio de corriente del transformador en otras condiciones de operación.
202211187 | STE |  | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 28/10/2021 15:03:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | De acordo com parecer técnico da IEQ2 (SSa 202211188) será mantida a distribuição de carga conforme foi instalado. Foi analisado que o desequilíbrio ocorre numa condição operativa inusual e, a redistribuição não garantira o equilíbrio de corrente do transformador em outras condições de operação.
202211176 | STE | 202211175 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 TOMADAS NA SALA DA MCI2,BLOCO F34/35,COTA 144,PARA ALIMENTAR ESTAÇÃO DE TRABALHO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Servicio ejecutado por la SOCM.DT y comisionado por la SMMG.DT en la SSA 202224028. La alimentación de las estaciones de trabajo provienen del circuito #4 del QL-8.5.
202211138 | STE | 202211137 | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE NÃO PADRONIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS PANTÓGRAFOS DA PONTE N08. NA FASE "S" E "T" DA TORRE BR TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE 200A E TODOS OS DEMAIS DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Los pantógrafos fueron padronizados para 200A. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211137 | STE |  | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 08:54:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE DOIS PANTÓGRAFOS(FASE "S" E "T" DA TORRE BR)TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE 200A E TODOS OS OUTROS SÃO DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202223 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSa202211138) todos os pantógrafos foram padronizados para capacidade de 200A . Realizado inspeção e constatado a modificação dos mesmos. Foto em anexo.
202211136 | STE | 202211135 | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencias resueltas según reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz.
202211135 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 25/10/2021 11:07:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorció realizó la correcta instalación de las identificaciones mencionadas, extintores y soporte para electroducto. Fotos en anexo.
202211125 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202142 | 22/10/2021 16:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR TECNOLOGIA LED NO LABORATÓRIO-MD(LQEE),SSA 2021/04057A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202320 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211123 | STE |  | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202145 | 09/11/2021 16:41:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE POR LED DA GALERIA 127,50HZ,SSA 2018/10575A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202444 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | EMITIDA SRA-IB-000390/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211121 | STE | 202211120 | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211120 | STE |  | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211119 | STE | 202211118 | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211118 | STE |  | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211117 | STE | 202211116 | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211116 | STE |  | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202142 | 21/10/2021 13:59:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verficado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificacones. Foto en anexo
202211115 | STE | 202211114 | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN FRENO POS. 22Y1. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211114 | STE |  | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202142 | 21/10/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN FRENO POS. 22Y1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de la identificación. Foto en anexo.
202211113 | STE | 202211112 | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3.ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211112 | STE |  | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Foto en anexo.
202211111 | STE | 202211110 | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202143 | 25/10/2021 16:12:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACION EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1.ANEXO FOTOS | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211110 | STE |  | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1 | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da identificação pos. "17M3" (foto em anexo). Foi substituído o resistor de aquecimento do motor 17M1 e realizado medição de corrente/tensão: 1,0A / 228V.
202211105 | STE |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 202142 | 19/10/2021 16:32:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914061A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO.DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La actualización de diseño será realizada en la SSA 202301061, emitida en la localización del freno del sistema de elevación. La localización N042A007 será desactivada
202211068 | AIM | 202211067 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO (ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBILITADO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211067 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIF.QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO(ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBIL. DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211066 | AIM | 202211065 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFER. DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ. POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211065 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIF.QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ.POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211064 | STE | 202211063 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Mamparos de protección instalados por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211063 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de las protecciones de anteparos laterales para el acceso al trafo.posición TR01. Anexo Fotos.
202211062 | STE | 202211061 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REF. A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUP.E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIF.CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo, identificaciones instaladas y cables sueltos recogidos. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211061 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 16:27:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUPTOR E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIFICADO CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação das identificações e readequação dos cabos da iluminação. Foto em anexo.
202211060 | STE | 202211059 | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 14/10/2021 08:28:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Identificaciones instaladas conforme reporte de campo por la contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211059 | STE |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 11/10/2021 15:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación de la solenoide 38K2(normal) y 38K3(reducida) de la translación del puente N08. Anexo foto.
202211057 | STE | 202211056 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:27:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado por el consorcio CIE/GEVISA conforme reporte de campo. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211056 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 14:06:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 09S2 de la iluminación del carro Montante del puente N08. Anexo foto.
202211053 | STE | 202211052 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:26:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado conforme reporte de campo por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211052 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 13:57:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 14S1 de la iluminación del carro Jusante del puente N08. Anexo foto.
202211039 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202140 | 08/10/2021 08:29:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0925P R0B, PAGINA 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N14 SSA:2019/15564A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202210109, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202210995 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | CONFORME ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA AR/SMM.DT/0111/2021, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO DE PLATAFORMAS DE METAL PARA POSSIBILITAR A TRANSPOSIÇÃO DE OBSTACULOS NA EL.141. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202602
202210994 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | CONFORME ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA AR/SMM.DT/0111/2021, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE DEGRAUS EXISTENTES NO PISO DA ELEVAÇÃO 141. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202618 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la construcción de rampas para salvar los desniveles existentes entre algunos bloques, fabricación y colocación de tapa metálica en F1. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:0.25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia.
202210948 | STE |  | J056D001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202138 | 21/09/2021 16:51:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-06222 E 6101-DC- 06413. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 141 (SSA: 201912576A). DES. EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202322 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/22: Emitida SRA-IB-000114/2023 para actualización de diseños Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210916 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202137 | 15/09/2021 11:01:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5078DFJ0920P R0A Y 5078DFJ0941P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO (SSA:2021/07816A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000226/2024 y disponible en el archivo técnico
202210894 | APG |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | A FIM DE AUMENTAR A SEGURANÇA NAS MANUTENÇÕES, EMITIR P.T. REF. A POSS. DE ALTERAÇÃO DA FILOSOFIA DE FUNC. DO PAINEL QBIE, BUSCANDO ELIMINAR AS TENSÕES PROVENIENTES DOS PAINÉIS QIN, QIE, TIN E TIE EM SEU INTERIOR. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210885 | STE | 202210884 | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 15:13:00 | ESPECIFICAR E CODIFICAR LÂMPADAS PAR16 (DIÂMETRO DE 50MM) 525 LUMENS 6000K BASE GU10, PARA APLICAÇÃO NOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. FOTOS DAS LÂMPADAS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202346 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1996 para adquisición de las lámparas de los baños y también las lámparas montadas en los escalones de las escaleras. Lámparas GU10 codificadas con el siguiente código de stock 720049 - LAMPARA LED GU10 7W 220V 6500K.
202210884 | STE |  | J058A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 08:13:00 | SUBSTITUIR 14 LÂMPADAS PAR16 525 LUMENS 6000K BASE GU10, ENFRENTE AOS ESPELHOS DOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/3606. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202451 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Para atender evento a ser realizado no dia 12/09/2024, Mirante -MD, foram substituídas as 14 lâmpadas PAR 12 enfrente aos espelhos dos banheiros masculino e feminino. Lâmpadas fornecidas pela IEQ2. Lâmpadas foram codificadas no almox.com o código 720049.
202210874 | STE |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202135 | 03/09/2021 08:11:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR/VENTILADOR/FRENO DEL ENROLLADOR DE CABOS, INCLINÓMETRO, SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, FIN DE CURSO C1/C2 ESPIRAL LLENO/VACÍO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202230 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO LA INSTALACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR,VENTILADOR,FRENO, INCLINOMETRO, SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO Y FINES DE CURSO C1/C2 DEL ENRROLLADOR DE CABOS. EN ANEXO FOTOS.
202210862 | STE | 202210861 | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | El consorcio informa que las cargas fueron redistribuidas. Solicito a la SMMG.DT registrar las corrientes en la SSA matriz.
202210861 | STE |  | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 15:04:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la redistribución de las cargas de iluminación en el panel PPG regla 1X. Realizadas mediciones de corriente en la entrada y salida del transformador 08T1, Entrada Ia/Ib/Ic=4,1/8,1/5,1A, Salida Ia/Ib/Ic=14,0/18,5/7,3A. Consultado a IEQ2 via e-mail post mediciones con PT favorable. Emitida SSA: 202213687 para actualización de diseño. Anexo e-mail y diseño marcado.
202210847 | STE | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 17:18:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO AOS PREVISTOS. SETPOINTE DE UMIDADE AJUSTADO EM 55%,HISTERESE EM +/- 5% E ENSAIOS DE TEMP E UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202324 | ESPINOZA BORBA ABEL | Identificado problema en la configuración del PLC que fue solucionado por el fabricante DIAMONT con acompañamiento de MEG3 (SSA 202319127). Se sellaron puntos de intercambio de aire en la sala a ser refrigerada, reduciendo los niveles de humedad (SSA 202319432). Se realizaron pruebas funcionales, ajustes de presión y temperatura en el equipo, verificando valores de humedad relativa según proyecto (SSA 202318764). Solicitamos a la SMMG la certificación de la misma y registro en la SSA matriz.
202210846 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 10:12:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL DAC-0907, FOI VERIFICADO QUE A UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO SE MANTEVE FORA DOS VALORES ESPERADOS. SETPOINT 55%, HISTERESE +/- 5% E LEITURAS DE UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202509 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Solicitado parecer tecnico a IEQ2 (SSA: 202503062) sobre los valores de mediciones realizados por ILA1 (SSA: 202416556).
202210832 | STE | 202210831 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPRESSORES C1 E C2. COMPRESSORES ALIMENTADOS EM 460V 50HZ. DADOS DE PLACA 380V-415V EM 50HZ. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El compresor tipo scroll Danfoss modelo HLM081T4LC6 posee aislamiento clase F (155°C, 5000V/1min) en sus bobinados lo que le permite soportar tensiones más altas que 460V sin problema, siempre y cuando la corriente se mantenga dentro de los límites (15A). Según datos de comisionamiento la corriente de trabajo del compresor es de 11,4A y la tensión maxima encontrada es de es de 463V. Desde el punto de vista eléctrico, no se presentará problemas en el funcionamiento del compresor.
202210831 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 20/08/2021 16:36:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS COMPRESSORES C1 E C2 POSSUEM COMO DADOS DE PLACA TENSÃO DE FUNCIONAMENTO EM 50HZ DE 380-415V, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO ALIMENTADOS EM 460V. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202347 | ELVIS ECCEL | Conforme P.T. de IEQ2 SSA:202210832 ( Desde el punto de vista eléctrico, no se presentará problemas en el funcionamiento del compresor debido a que este puede soportar tensiones mas elevadas).
202210805 | APG |  | K079C028 | QUADRO MDR1801 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U1 | 3289.004-7 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1801 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 18 (21/08660A). DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210804 | APG |  | K079B028 | QUADRO MDR1601 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U16 | 3289.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1601 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 16 (21/08659A). DESENHOS EM ANEXO | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210803 | APG |  | K075B028 | QUADRO MDR1001 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U10 | 3289.002-3 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08657A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1001 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 10. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210802 | APG |  | J077B028 | QUADRO MDR0501 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U05 | 3289.001-1 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08655A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-0501 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE.DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210798 | STE | 202210797 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52,2 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE COM SEMELHANÇA TÉCNICAS NO ALMOX E NEM CÓD REGISTRADO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.4 conforme solicitado en la SSA 202210797 por el disyuntor código 664197 + contacto auxiliar código 714837.
202210795 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202133 | 19/08/2021 14:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0920P R0B, PAGINA 29 Y 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N13 SSA:2020/07209A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202210783 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L70681 E IB1651/BP657620. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S2.5 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202532 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202210769 | STE | 202210768 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SSA:202210770 solicitando a IME2 la gestión con el fabricante. Ante la falta de respuesta del fabricante, y en virtud del Acta de Reunión AR_SMI.DT_0067_2023 se propone adecuar el tablero QAC-ST conforme propuesta anexo, para implementar monitoreo de humedad y temperatura con puntos de alarma disponibles para SCADA. Emitido SSA:202408187 para adecuación del Tablero QAC-ST.
202210768 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 07:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO A INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202425 | ELVIS ECCEL | Executado adequações com SSA202408187 conforme parecer da IEQ2(202210769) com disponibilização de pontos de alarmes no painel QAC-ST (bornes X1: 6/7/8). Foi emitida SSA202409766 para atualização de desenho.
202210766 | STE | 202210765 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202140 | 07/10/2021 07:39:00 | SOLICITAMOS EMITIR PARECER TECNICO DEBIDO A QUE NUEVOS RELES TEMPORIZADOS PRESENTAN DISCREPANCIA ENTRE EL DÍAL Y EL TIEMPO AJUSTADO. RT1 AJUSTADO EN 90S, ACTUANDO EN 121S; RT2 AJUSTADO EN 90S, ACT EN 123S. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202345 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En virtud del termino de la garantía la misma deberá ser sustituida por la IB. Sustituir temporizador afectado por otro disponible en almacen con el codigo 714549.
202210765 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS TEMPORIZADORES RT1 E RT2 APRESENTAM DISCREPÂNCIA EM SEUS VALORES DE ATUAÇÃO RT1 AJUSTADO EM 90S, ATUA COM 120S E RT2 AJUSTADO EM 90S ATUA COM 130S. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme PT de IEQ2 SSA 202210766, substituidos relés posiciones RT1 y RT2 por otros de mismas caracteristicas retiradas del almacen cod. 714549. La O.A. Se encuentra en elaboración con la recomendació Nro 92. Dejado RT1=91,5s y RT2=92,3s conforme SSA 202210765. OB: La LMR se encuentra en elaboración con la SDS:14169 a la cual fue realizada un comentario para agregar dicho codigo de relé. El equipo DAC 0907 se encuentra en condiciones normales de operación.
202210633 | STE | 202210632 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202144 | 01/11/2021 13:51:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE (CONSORCIO CIE/GEVISA) PARA A DEVOLUÇÃO DE 135 METROS DE CABO 1X150MM2 (COD.159298), FORNECIDO PARA OPERAÇÃO PROVISORIA EM CASO DE EMERGENCIA DO PCD 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA para la devolución de 135m de cables 1x150mm2 cedida en préstamo para apoyo al proceso de modernización de los puentes grúas y pórticos.
202210622 | STE |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202129 | 20/07/2021 14:11:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225DFJ1154P R0A, 5225DFJ1192P R0A Y 5225DFJ4838P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE GRUA N04 (SSA:202105828A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202210616 | ASO |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202129 | 20/07/2021 07:54:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA:202108181A ENCONTRADO MOTOR DE LA BOMBA2 CON BAJA AISL. (1MOHM) Y RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS DISCREPANTES RS/RT/ST= 14.3/14.3/10.5 OHMS.OCASIONANDO ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN TERMICA. | MEG3 | MAM1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202343 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO REFORMA EM OFICINA E REPARO DO MOTOR ELÉTRICO. REALIZADO CONEXÃO MECÂNICA E ELÉTRICA. DURANTE CONEXÃO ELÉTRICA FOI VERIFICADO BAIXA RESISTNCIA. MOTOR ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA NOVAMENTE.
202210593 | AIM | 202210592 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICNTE. REFERENTE A DIFICULTAD DE LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG" DEL COMPARTIMENTO INTERNO, POR FALTA DE RIELES EXTENSORES O OTROS DISPOSITIVOS DE APOYO. VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210592 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO Q/ LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG"DEL COMPARTIMENTO INTERNO ES DIFICULTADA DEBIDO A FALTA DE RIELES EXTENSORES O CUALQIUER OTRO DISPOSITIVO DE APOYO P/ LA EXTRACCIÓN.VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202210591 | AIM | 202210590 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICANTE DEBIDO A DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OP. DEL DISY.POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISP. EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT".VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210590 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO CONSTATADA DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OPERACIÓN DEL DISY. POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT". VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210565 | STE |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202127 | 05/07/2021 15:11:00 | DISPOR NO ALMOX 200 UN DE FUSIVEL NEOZED DE 2A, COD.617091, E 200 UN DE FUSIVEL DIAZED DE 2A , COD.346101. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 617091 (FUSIVEL NEOZED DE 2A) el 13/05/22 (4500063755/180). Saldo actual en stock 254 un. Política ZM=24/50. -Fueron disponibilizados 175 un. del material cod. 346101 (FUSIVEL DIAZED DE 2A) el 21/07/21 y 425 un. el 31/08/22 (4500061772/10). Saldo actual en stock 420 un. Política ZM=350/700. OBS:MTDFS-5451/5452.
202210555 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202126 | 02/07/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS 5216-DF-J1022-P,5216-DF-J1032-P, E 5216- DF-J0942-P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N10 SSA 202101725A GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202522 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron actualizados por la contratista y con la SRA-IB-000386/2024. Ya se encuentran disponibles en el SATedms.
202210550 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202126 | 30/06/2021 11:13:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR GUARDA CORPO NO TRECHO H2 A H14,COTA 135,UN16 ATÉ UN18A,COM ALTURA 1,80M,MESMO PADRÃO AO INSTALADO PELA SOCM.DT NAS PASSARELAS DA COTA 169,NA BARRAGEM. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202210495 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202125 | 22/06/2021 09:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5186DFJ0942P R0A Y 5186DFJ0943P R0B REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO T.A. 50HZ (SSA:2021/04233A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202502 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 5186DFJ0943P Actualizado por la contratista. Verificado que en el ultimo diseño 5186DFJ0942P enviado por la contratista hubieron ciertos comentarios del comisionamiento no atendidos. Enviada para actualización mediante la SRA-IB-000422/2024. Ambos diseños ya están actualizados y disponibles en el SAT.
202210464 | AIM | 202210463 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS P.TÉCNICO REF. IMPOSSIBIL. DE EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. VER ITEM 28 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210463 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210462 | AIM | 202210461 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | PARECER TÉCNICO REFER. A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N10), AO COMPART.INTERNO SUPERIOR E DISPOSIT. EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. VER ITEM 27 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210461 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210447 | STE |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202125 | 25/06/2021 10:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.V.MERC.400W POR LUM.DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,DA UN10 A UN18A,EIXO AB, SSA 2020/02633A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000360/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210442 | STE | 202210441 | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | DISPOR NO ALMOX.51 LÂMP.BULBO LED DE 13,5W(713972),16 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713970) E 67 SOQUETES E27(238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX. NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1214 un. del material cod. 713972 (LAMPARA LED AMPOL 13,5W) el 29/10/21 (4500063035/50). Saldo en stock 799 un. -Fueron disponibilizados 1200 un. del material cod. 713970 (LÂMPADA LED BULBO 9W) el 06/01/22 (4500063976/30). Saldo actual en stock 941 un. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo en stock 1838 un. OBS: MTDFS-5282 al 5284.
202210441 | STE |  | J042B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.004-1 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124,EIXO AB,LADO 50HZ. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202227 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Substituído lâmpadas compacta fluor.de 9W com inversor de 9W por lâmpadas bulbo led de 9W na iluminação de emergência na galeria da cota 124,C.F.50hz.Emitido SSA 202211615 para IEQ2 atualizar desenhos.
202210438 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUALIZAR DESENHOS 3835-DC-C5772-E R4 E 3835-DF-15200-E R1, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL TPF-2 SSA: 2021/05454A, DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS, DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000259/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210413 | STE |  | N051A061 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.004-8 | 202123 | 08/06/2021 10:31:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, INCLINOMETRO, FIN DE CURSO ESPIRAL LLENO/VACIO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202231 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO LA INSTALACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DE CURSO ESPIRAL LLENO/VACIO, INCLINOMETRO, SENSOR CABO FLOJO/ESTIRADO. EN ANEXO FOTOS.
202210310 | STE |  | J045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS V.MERC.400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,COTA 108, EIXO AB,SSA 2020/02632A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202210209 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202117 | 26/04/2021 16:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0922, 5217-DF-J0931-P Y 5217-DF-J1014-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N11 (SSA:2020/11835A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202507 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Los diseños fueron actualizados y están disponibles en el archivo técnico.
202210171 | STE | 202210170 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 14:33:00 | GESTIONAR JUNTO AO FABRICANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO, CONSTATADA DURANTE COMISSIONAMENTO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202321 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado según la SSA 202104312C la fabricación de un dispositivo que permite la abertura del disyuntor DG con la puerta del tablero cerrada, el cual fue instalado exitosamente conforme la SSA 202307504.
202210170 | STE |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 10:36:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202321 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Fue realizada la fabricación de un dispositivo que permite la abertura del disyuntor DG con la puerta del tablero cerrada en caso de falta de tensión según SSA: 202210171, el cual fue instalado exitosamente según SSA: 202307504.
202210109 | STE |  | N031A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.005-0 | 202112 | 25/03/2021 15:55:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5240-DF-J0925P REF. INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTOGRAFOS (SSA:202002990A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comisionamiento (SSA 202209520) del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de esta SSA y de las SSAs 202211039, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202210102 | STE | 202210101 | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 23/03/2021 09:34:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 5 PROJETORES LED,CÓDIGO ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock.
202210101 | STE |  | K053F019 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 22/03/2021 13:43:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W E 40W, LÂMPADAS MISTAS DE 160W E LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED AFIM DE MELHORAR A EFICIÊNCIA E MANUTENÇÃO. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a substituição das luminárias fluorescentes e os projetores vapor de mercúrio por lâmpadas e luminárias de tecnologia LED de 13W, 38W e 100W. Emitido SSA: 202214982 para IEQ2 atualizar e dispor no arquivo desenhos. Deixado iluminação na região da ETA2 em condições normais de funcionamento e operação.
202210100 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202112 | 22/03/2021 14:10:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P PAGINA 9 REF.A LA SSA:20/11593A.GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO AS BUILT EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202210096 | STE |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202112 | 22/03/2021 14:09:00 | DURANTE O ATENDIMENTO A SSA:2021/02247A, FOI CONSTATADO O MOTOR DO FLOCULADOR COM BAIXA ISOLAÇÃO(R.ISOL==0,5MOHM) E COM CORRENTES ACIMA DA NOMINAL. A=2,1A,B=4,2A,C=4,9A(IN=2,05A).OBS:VERIF./SOLUC.ANORMALIDADE. | MEG3 | MAM1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202311 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MOTO-VARIADOR DO FLOCULADOR, POR NOVO. EXECUTADA A CONEXÃO ELÉTRICA, E VERIFICADOS OS VALORES DE TENSÃO E CORENTE DENTRO DOS VALORES NORMAIS DE TRABALHO. APÓS ENSAIOS, O MESMO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202210088 | STE |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202111 | 19/03/2021 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0941P R0A, 5216DFJ1022P R0B E 5216DFJ1031P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N09 (SSA:2020/14221A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202210056 | STE | 202210055 | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRIC.REF.A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ. 14Q3(PPG) E CABO 1410/1412(1X-62/63)CONFORME DES. 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada gestiones ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz. Iluminaciones implementadas.
202210055 | STE |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 11/03/2021 15:42:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ.14Q3(PPG) E CABO 1410/1412 (1X-62/63) CONFORME DESENHO 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la implementación de la iluminción de la viga conforme diseño 5216-DF-J0941-P. Emitido SSA 202214777 para IEQ2 Actualizar Diseño y disponibilizar en Archivo Técnico. Fotos en Anexo.
202210053 | AIM | 202210052 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO DISJ. POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DO PAINEL PMT DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210052 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210051 | AIM | 202210050 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N09), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210050 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210046 | STE | 202210045 | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 12/03/2021 08:59:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJUN.COM O FAB., DEVIDO A FALTA DE IDENT.POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210045 | STE |  | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 11/03/2021 07:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la instalación de las identificaciones de la fuente de pastilla gasta posición 44B1 (EP-M); sensor de freno abierto posición 44B2 (EP-M). Y freno del Motor posición 19F1. Fotos en Anexo.
202210041 | STE | 202210040 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202426 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA derivada 202207663 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6556 - Plataforma - 5225DCJ6557 - Trilho - 5225DCJ6558 - Escada - 5225DCJ6559 - Guarda corpo - 522510J6551 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202210040 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210039 | STE | 202210038 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202427 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202207663 fue realizado un proyecto mecánico para solución de dicho problema. Los documentos para la ejecución del proyecto se encuentran en el SAT: - 5225DCJ6556 - Plataforma - 5225DCJ6557 - Trilho - 5225DCJ6558 - Escada - 5225DCJ6559 - Guarda corpo - 522510J6551 - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando).
202210038 | AAT |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210037 | STE |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225-DF-J1190P R0A, 5225-DF-J1153P R0A Y 5225-DF- J1193P R0A REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N02 SSA:2020/14918A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y además mediante la SRA-IB-000380/2024. Disponibles en el SATedms.
202210036 | STE | 202210035 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Tablero desplazado permitiendo espacio suficiente para mantenimiento. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210035 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 08/03/2021 13:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou o reposicionamento do painel QGBT, possibilitando assim o acesso do lado posterior do mesmo. Foto em anexo.
202210017 | STE | 202210016 | J006F011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202111 | 15/03/2021 13:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA A VERIFICAÇÃO DO NIVEL DE OLEO LUBRIFICANTE DO RESERVATÓRIO, DEVIDO A ATUAÇÃO DE ALARME DE NIVEL BAIXO. EM COMPARAÇÃO AO NIVEL DO RESERVATÓRIO GD-01 ESTA 09% ABAIXO. GD-01 68%, GD-02 59%. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202249 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado a retirada total do óleo lubrificante do reservatório em atendimento as SSA 202210093 e SSA 202222738. Após esvaziamento, prestado apoio para regulagem da bóia de nível conforme solicitado. Realizado testes. Equipamento em condiçoes normais de operação.
202209953 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0931, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N6 (SSA: 2019/11084A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms mediante la SRA-IB-000381/2024.
202209952 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0922, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N5 (SSA: 2019/11293A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado con la SRA-IB-000384/2024 y disponible en el SATedms.
202209943 | STE | 202209942 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 27 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 07/07/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202209942 | STE |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202104 | 28/01/2021 08:27:00 | CONFORME P.T.DA IEQ2,SSA 2020/02729A,SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 2X40W DE SOBREPOR POR LUM.LED DE 38W E PROJ.VAPOR DE MERC.POR PROJETOR LED DE 100W,E LUM.2X40W DE EMBUTIR POR LÂMPADAS TUBOLED DE 20W. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202233 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado realizado substituição das lâmpadas do prédio dos bombeiros ME por novas de tecnologia LED. Foram instaladas lâmpadas bulboled, tuboled, luminárias e projetores de tecnologia LED. Emitido SSA: 2022/15894 para IEQ2 para atualizar desenhos.
202209913 | STE |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202102 | 12/01/2021 16:40:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5216DFJ0922P R0A, 5225DFJ1128 R0B Y 5225DFJ1151P R0C REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PONTE N01 (SSA:2020/11295A).GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202441 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante SRA-IB-000218/2024.
202209862 | STE |  | K045B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.039-4 | 202050 | 11/12/2020 15:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 13,5W NA ILUM.DE EMERG.,COTA 108,EIXO AB,60HZ,SSA 2020/06208A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202352 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000360/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209857 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202050 | 09/12/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225DFJ1152P R0B, 5225DFJ1191P R0A E 5225DFJ1193P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N03 (SSA:2020/10090A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202542 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados con la SRA-IB-000185/2024. Disponibles en el SATedms.
202209833 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202049 | 30/11/2020 15:26:00 | SOLIC.AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE REF.A VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1, COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL(IN=454A)PARA FUNCIONAMENO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202218: Realizado por parte del consorcio la actualización del software del inversor. En adjunto gráfico de corriente con 100% de carga. Los registros de corriente se mantuvieron por debajo de la corriente nominal.
202209832 | STE |  | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202048 | 27/11/2020 13:39:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1 (ELEVAÇÃO PRINCIPAL) COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL (IN=454)PARA FUNCIONAMENTO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Executado ação por parte do consórcio em conjunto com MEL2 e atualizado o software do inversor. Nos ensaios com 100% de carga as medições de corrente se mantiveram abaixo da corrente nominal. O registro gráfico verificado por IEQ2 (SSa202209833) da medição pode ser visto no anexo. O motor ficou em condições normais de operação.
202209708 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202046 | 09/11/2020 16:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.RETAS,BASE E-27 POR LUM.SOBREPOR COM VISOR DE POLICARBONATO,BASE E-27,NA GAL.COTA 74, B.P.SSA 2020/04995A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202341 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000259/2023 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209694 | STE | 202209693 | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas dimerizables de las salas de reuniones por la lámpara código 712981. Pasar de la configuración 4x40W o 3x40W actual por la configuración 2x20W. En las salas de reuniones del 5to piso, instalar un interruptor para posibilitar apagar las luces cercanas a las pantallas utilizadas con proyectores (ver diseños adjuntos).
202209693 | STE |  | J052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202045 | 04/11/2020 14:09:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202312 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme P.T. (SSA 202209694), foram substituídas as lâmpadas fluorecentes tubulares de 32W com reatores dimerizáveis das salas de reunião e diretoria no 5°piso do edifício de produção, margem direita, por lâmpadas TuboLed de 20W. Emitido SSA 202308362 para IEQ2, referente a atualização de desenhos. Deixado o sistema de iluminação das salas em condições normais de utilização.
202209688 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202045 | 02/11/2020 10:01:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ0925P, PAGINAS (31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-15(SSA:19/14066A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202209679 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202044 | 27/10/2020 13:33:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0920, 5217-DF-J0922-P Y 5217-DF-J0933-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N12 (SSA:2020/08193A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATedms.
202209668 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202043 | 22/10/2020 11:09:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ1013P, PAGINAS (19,31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-16(SSA:19/14977A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209639 | STE | 202209638 | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.008-6 | 202039 | 22/09/2020 07:56:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202346 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de los pantógrafos. Registrados como ítem de pendencia #6 y luego como ítem de garantía #45. Lado BR fue sustituido en la sem 11/2022 y lado PY en la sem 45/2023.
202209638 | STE |  | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSÓRIOS | 3154.008-6 | 202039 | 21/09/2020 09:32:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202250 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución del pantografo lado PY correspondiente al puente grúa N°12, documentos correspondientes a los ensayos en anexo.
202209626 | STE |  | J046A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202038 | 15/09/2020 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES DE V.DE MERCÚRIO DE 1000W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2020/00834A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202434 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000017/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209602 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202034 | 21/08/2020 16:39:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5220-DF-J1020-P REFERENTE A LA SSA:2020/08167A. GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO.DISEÑO CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209601 | STE |  | N062C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.003-2 | 202034 | 21/08/2020 08:38:00 | ACTUALIZAR DESEÑO 5240-DF-J0925P HOJA 7 REF. AL COMISIONAMIENTO DE LA SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO N13/14 (SSA:20/02552A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑO MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202352 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000119-2023 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SAT
202209598 | STE |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202034 | 19/08/2020 07:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0920P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N13 (SSA:20/07209A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202402 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados por la contratista y también por la SRA-IB-000217/2024. Disponibles en el SATedms.
202209596 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 14/08/2020 09:31:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ALTERACIONES/MODIFICACIONES EN EL SOFTWARE DEL PLC CAREL. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Entragada a la SMMG una notebook con el software solicitado. La misma fue adquirida a traves del contrato 4500066041.
202209595 | STE |  | N042A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.004-3 | 202033 | 13/08/2020 15:28:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 5224-DF-J0925 FOLHA 10,CONFORME PARECER TÉCNICO SSA 201914067B, RNC-005. MODIFICAÇÃO REALIZADA PELO CONSORCIO, EM ANEXO DESENHO CONFORME CONSTRUÍDO. GARANTIR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202423 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado y disponible en el SAT conforme revisión as-built (R0).
202209587 | STE |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 11/08/2020 07:32:00 | ATUALIZ.DESENHOS E MEMORIAL DESC.REF.AO COMISSIONAMENTO DO AR CONDIC. DA CASSETA 2CCB1 SSA:19/13629A,19/15261A,19/15262A, 9/15263A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202319 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209569 | AAD |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202033 | 10/08/2020 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220-DF-J1020-P Y 5220-DF-J-1024-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 60HZ (SSA:2020/03154A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202640 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000377/2025 para actualización de diseños.
202209566 | STE | 202209565 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 10:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz de la solución de la pendencia.
202209565 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de identificação dos dispositivos referentes ao sistema de ancoragem do pórtico 60Hz. Foto em anexo.
202209557 | STE | 202209556 | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 21/07/2020 15:39:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores analizados las mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209556 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 20/07/2020 11:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209557) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209555 | STE | 202209554 | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 21/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202347 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Registrado como ítem de garantía #42. El consorcio realizó la sustitución del transformador por uno de 440/220V en la SEM 46/2023.
202209554 | STE |  | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 20/07/2020 11:16:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202346 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al consorcio en la sustitución del transformador posición 08T1, realizado ensayos eléctricos conforme a planilla de comisionamiento, documentos en anexo.
202209520 | STE |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202026 | 26/06/2020 10:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0925P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N14 (SSA:19/15564A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202334 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SEM 22/2023 - Emitida la SRA-IB-000119-2023 correspondiente al comsisonamiento del puente N14 que no fueron contempladas en la R0 por la empresa contratista. También fueron atendidas en esta SRA las marcaciones de los planos de las SSAs 202210109, 202211039, 202212689. SEM 34/2023- SRA finalizada.
202209513 | STE | 202209512 | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202124 | 15/06/2021 16:58:00 | DISPOR NO ALMOX.181 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713969) E 181 SOQUETES E27 (238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX.NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 713969 (LAMPARA LED 9W) el 23/02/22 (4500064614/30). Saldo actual en stock 0. Política ZP=458/800 -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-5309 Y 5311.
202209512 | STE |  | J049B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.011-4 | 202024 | 12/06/2020 16:20:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 92. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202234 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS COMPACTAS FLÚORESCENTES DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W ,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 92 50 Hz. EMITIDA SSA:202218534 PARA IEQ-2 ATUALIZAR DESENHOS.
202209460 | STE |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 1 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2039A. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales ya fueron repuestos en el lote recibido el 19/08/2021 (799) un)
202209459 | STE |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 3 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2043A. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los materiales ya fueron repuestos en el lote recibido el 19/08/2021 (799) un)
202209451 | STE | 202209450 | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202045 | 04/11/2020 14:35:00 | CONFECCIONAR SUPORTES PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED NA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM. (1UND DO SUPORTE TIPO 1, 7 UND DO SUPORTE TIPO 2 E 12 UND DO SUPORTE TIPO 3). DESENHO DOS SUPORTES EM ANEXO. | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Fabricado soporte conforme plano.
202209450 | STE |  | K054C030 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202020 | 13/05/2020 11:17:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO 21 ATÉ BLOCO 35 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202331 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição dos refletores de v.sódio de 400w e v.de mercúrio de 250w por projetores de tecnologia LED 140W 5700K, do bloco 21 ao bloco 36 da fundação da barragem principal, 60hz. Emitido a SSA 202319181 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado o sistema de iluminação em condições normais de operação.
202209445 | STE | 202209444 | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 10 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202301 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 21 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 03/01/23. Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=81/200. Creadas reservas nro. 440356 y 440883 de 14 un en total valida hasta el 03/01/2025. OBS: DEMPRO 58.
202209444 | STE |  | J055E023 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202019 | 07/05/2020 08:28:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLÚOR.2X32W E PROJETORES DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS E PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 144 DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202311 | JAIR FORQUIM | SUBSTITUÍDO LUMINÁRIAS VAPOR DE MERCÚRIO DE 400/250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES 2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W. EMITIDO SSA 202304337, PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202209441 | STE | 202207554 | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 28 PROJETORES LED,CÓD.ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 76 un. del material cod. 714532 (Proyectores LED) con 4500063349/10. OBS:MTDFS-6199
202209431 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209430 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209390 | STE |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202012 | 19/03/2020 09:16:00 | EMITIR P.T REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE 400W E 250W DE VAP DE SÓDIO DO TÚNEL DO VERTEDOURO PARA LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, A FIM DE MELHORAR A DURABILIDADE DOS COMPONENTES E REDUZIR HH DE MANUTENÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202233 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las luminarias de vapor de sodio de 400W y 250W por los reflectores LED de 200W adquiridos a través de la OC-4500065759. Debe ser instalada un total de 231 reflectores LED conforme los diseños en adjunto.
202209373 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202012 | 16/03/2020 09:36:00 | DURANTE ATENCIÓN DE LA SSA: 202002464A, FUERON ENCONTRADOS CAUDALÍMETROS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, POSICIÓN Q_BWP_E04_09 Y Q_BWP_E04_10 INDICANDO 0 ML/MIN. ACTUANDO ALARMA SIN ACTUAR TRIP DE LA ETA 1A. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202313 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Conforme Parecer técnico a pendência foi solucionado com a SSA 202012199A, onde foi acompanhado o fabricante e verificado a correta atuação de alarmes e dispositivos elétricos. OBS. Durante prova de confiabilidade foi detectada intermitência no funcionamento dos caudalimetros e o defeito será tratado com as SSAs 202300276 e 202300277 pela MAM1.
202209360 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209359 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas.
202209328 | STE | 202209327 | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202011 | 10/03/2020 16:59:00 | SOLICITAMOS P.T, REFERENTE SUMINISTRO DEL SOFTWARE Y CONTROLADOR MARCA CAREL, MODELO PCO3, ENTRADA 24 VCA/VCC 50/60 HZ,QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE, INIBIENDO LA PARTIDA DEL EQUIPO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista vía contrato AS 4500065041 para normalizar todos los DACs. Realizado Backup del DAC 9A14 y copiado al PLC del DAC-9A13 para restablecer la comunicación entre el IHM y el Controlador Carel el cual inhibía la Partida. El equipo se encuentra en condiciones normales.
202209280 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202005 | 30/01/2020 10:07:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1018P Y 5220DFJ1024P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 50HZ (SSA:19/15253A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202404 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitidas las SRA SRA-IB-000166-2023 y SRA-IB-000167-2023. Diseños actualizados y disponibles en el SAT.
202209265 | STE | 202209264 | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 14:05:00 | REALIZAR GESTION CON EL FABRICANTE, REFERENTE A LA DISCREPANCIA DE VALORES DE INDUCTANCIA DEL INDUCTOR POS.L01.MEDICIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON ILA2(SSA:201915253D).RNC-135. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209264 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 10:42:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:201915253D.OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. RNC-135. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209265) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209262 | STE |  | N042A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.003-0 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17088A).GARANTIZAR DISPONIBILIADAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000153/2024 y disponible en el archivo técnico
202209261 | STE |  | N032A020 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA PONTE | 3159.004-1 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0913-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17087A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209256 | STE |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202004 | 23/01/2020 15:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, NO FUÉ POSIBLE REALIZAR EL AJUSTE DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD/PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN SIN CARGA(VER DOC.EN ANEXO). | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE REALIZADO LOS AJUSTES DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, EN CONJUNTO CON EL FABRICANTE. MEDICIONES EN ANEXO.
202209248 | STE | 202209247 | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F2. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00275B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202345 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de la placa de motofreno 17F2. Cambio realizado en la semana 45/2023 de manera correcta.
202209247 | STE |  | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202002 | 09/01/2020 11:25:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,8A, 38% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F2 . Anexo foto
202209246 | STE | 202209245 | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F1. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00273B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202345 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue solicitado al consorcio el cambio de la placa de moto-freno 17F1. Cambio realizado en la semana 45/2023 de manera correcta.
202209245 | STE |  | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202002 | 09/01/2020 11:24:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,7A, 30% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F1 . Anexo foto
202209244 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202002 | 10/01/2020 15:57:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE REGLA DE BORNES DE RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X.RNC-118. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO, EL CONSORCIO INSTALO LAS IDENTIFICACIONES DE LA REGLA DE BORNES RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X. ANEXO FOTOS.
202209223 | STE | 202209222 | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 13:53:00 | EMITIR P.T. REFERENTE À REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202312 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los requerimientos de capacidad de conducción de corriente y caída de tensión son atendidos conforme instalado en campo. El diseño 6201DC15240P se encuentra actualizado.
202209222 | STE |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 09:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL QVTE-06 (SSA: 2019/16631A) FOI VERIFICADO A REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202313 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA: 202209223), os cabos de alimentação do painel QVTE-06 foram mantidos conforme instalados (entre o disjuntor geral do painel QVTE-06 e a caixa de conexão 4 condutores de 95mm² e entre a caixa de conexão e o painel CLF-15 4 condutores de 120mm²). Desenhos já se encontram atualizados no SAT. Painel QVTE-06 se encontra em condições normais de funcionamento e operação.
202209210 | STE |  | N033A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.002-0 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,81A;S=1,76A;T=1,76A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F2 . Anexo foto
202209209 | STE |  | N033A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.001-8 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,79A;S=1,89A;T=1,77A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202329 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizadas mediciones de tensión y de corriente del freno 17F1 IA/B/C=1,78/1,80/1,78A; Tensión VAB/BC/AC=460/459/458V, constatando en la nueva placa que para alimentación en 50Hz la corriente nominal es de IN=1,8A. Anexo foto de la placa.
202209208 | STE |  | N034A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.004-3 | 201949 | 05/12/2019 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,82A;S=1,77A;T=1,77A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209207 | STE |  | N034A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.003-1 | 201949 | 05/12/2019 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,85A;S=1,85A;T=1,78A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209203 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201949 | 02/12/2019 16:03:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5225DFJ0922-P,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-05(SSA:19/07496A) Y SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO (SSA:19/11925A)GARANTIZAR DISP. EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseño actualizado por la contratista y con la SRA-IB-000384/2024. Ya se encuentran disponibles en el SATedms.
202209200 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 29/11/2019 13:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225-DF-J0931 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-6 (SSA:19/07497A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202442 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000381/2024.
202209190 | STE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 201948 | 26/11/2019 09:07:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO FUSÍVEIS 08F3 SEGUNDO MEMORIAL DE CALCULO DEVEM SER DE 63AGG, EM CAMPO ENCONTRADO DE 80AAR (ALIMENTAÇÃO PTP+PDC) | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme Parecer Técnico favorable (VER ANEXO). Memorial de cálculo fue corregido por parte de la contratada en la cual especifican fusibles de 80A. Durante inspección realizada fue constatada que el fusible instalado esta en conformidad. Foto en Anexo.
202209189 | STE | 202209188 | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | ACOES JUNTO AO FABRICANTE REF.ALIMENT.DO SIST.DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍF.,ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.ALIMENT.RES.DE AQUEC.SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209188 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 11:25:00 | ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍFICO, ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.CABO DE ALIMENTACAO DE RESIST.DE AQUEC. SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213372 para IEQ2 atualizar desenho.
202209187 | STE |  | N034A068 | FREIO 02 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.004-0 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F2 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915828B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209186 | STE |  | N034A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.003-9 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F1 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme P.T SSA: 201915827B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209185 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F4 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915824B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F4. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,6A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209184 | STE |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F3 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915821B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F3. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209183 | STE | 202209182 | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | AÇÕES JUNTO A FABRICANTE, DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209182 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:08:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213373 para IEQ2 atualizar desenho.
202209181 | STE |  | N033A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.001-5 | 201948 | 25/11/2019 11:06:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 22F1 E 22F2 COM VALORES 53% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-062. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202345 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 22F1 Y 22F2 . Anexo foto
202209180 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:04:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO PAINEL 40X SEM 20% DE BORNES RESERVAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, E POSSUI PONTOS COM DOIS CABOS COM A MESMA IDENTIFICAÇÃO QUE VÃO PARA DIFERENTES DESTINOS. RNC - 070 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209182 e solicitado atualização de desenhos(202213373).
202209179 | STE |  | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201948 | 25/11/2019 11:02:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 17F3,17F4, COM VALORES 8% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-061. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al Consorcio para la sustitución de la placa de características técnicas del motor de freno 17F3 . Anexo foto
202209178 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 10:56:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO NA CAIXA 40X, VERIFICADO A FALTA DOS 20% DE BORNES RESERVAS, BORNES SEM IDENTIFICAÇÃO,FALTA CONEXAO INDIVIDUALIZADA DO RESIST. DE AQUECIMENTO E CORRIGIR DESENHO FUNCIONAL.RNC-053. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209188 e solicitado atualização de desenhos.
202209176 | STE |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 201947 | 22/11/2019 10:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J1013P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N16 (SSA:19/13651A)E A SECCIONADORA DE ATERRAMENTO(SSA:19/12914A).GARANTIR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202419 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SAT mediante la SRA-IB-000181/2024.
202209159 | STE |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 201946 | 11/11/2019 07:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J0925 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-15 (SSA:19/11905A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202209140 | STE | 202209139 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 3CRL-1 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar termostato de alarma de temperatura de la caseta 3CRL-1 (código 714224), lanzar cable E77015 y con apoyo de SMME conectarlo con el DAUC-C. Emitida SSA 202316120 p/ IEE3. Retirar los puntos 41 y 42 del contactor C3 de la línea de señalización de cond anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acond a 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura a 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0636-R01 p/ actualizar los ajustes realizados
202209138 | STE | 202209137 | G082E002 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 2CRL2 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202339 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Conforme verificaciones realizadas en las SSAs 201914421C y D, retirar los puntos 41 y 44 del contactor C6 de la línea de señalización de condición anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acondicionados a una temperatura de 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura 2CRL-2 a una temperatura de 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0638-R01 para actualizar los ajustes de los termostatos.
202209124 | STE |  | N065C002 | BARRAS DE ALIMENTAÇÃO PONTES ROLANTES | 0797.015-4 | 201942 | 15/10/2019 13:35:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA, EN EL TRAYECTO DE ACCESO A LOS PUENTES N15-N16. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IME3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202251 | ANDRE CESAR SHIRANE | SMDTC-756: Realizada a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto, fornecimento e instalação de sistema de proteção contra quedas (linha de vida flexível horizontal permanente) para os caminhos de rolamento das pontes rolantes. Contrato 4500062407 - Empresa ACESSO VERTICAL EPIS LTDA. Instalação concluída no dia 16/12/2022.
202209122 | STE | 202209121 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 201942 | 18/10/2019 08:02:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ALARME INTERMITENTE E RECORRENTE (SSA: 2019/05051A, 2019/02654A E 2019/13583A), DE "SALA 3CRL2 CONDIÇÃO ANORMAL". RELATÓRIO DE ALARME DA OPERAÇÃO EM ANEXO. ALARCON CIENTE. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202503 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar termostato p/ alarma de temperatura de la caseta 3CRL-2 (código 714224), lanzar cable E80008 y con apoyo de SMME conectarlo con el DAUC-F. Emitida SSA 202500615 p/ IEE3. Retirar los puntos 41 y 42 del contactor C3 de la línea de señalización de cond anormal. Ajustar termostato de comando de los aires acond a 22°C. Ajustar termostato de alarma de temperatura a 25°C. Al finalizar, realizar ensayos funcionales del sistema. Creada revisión OA.0634-R01 p/ actualizar los ajustes realizados
202209115 | AIM |  | R006E004 | SINALIZAÇÃO | 0973.003-6 | 201941 | 09/10/2019 15:26:00 | EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD SOLICITA LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE QUE AUXILIEN A DIRECCIONAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA E INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES EN LA GALERÍA DEL VERTEDERO. | MEG3 | MCI3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202227 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Aguardando projeto da engenharia.
202209111 | STE | 202209110 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 04/10/2019 09:10:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 TORNEIRAS ELÉTRICA 220V/30A,NO LABORATÓRIO DE QUIMÍCA ELETROELETRÔNICA. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 32A y su enchufe correspondiente códigos (712596+712595) en la sala 206 desde el #C42 del tablero QLF-1P-GE (152) y en la sala 212 desde el #C44 del tablero QLF-1P-GE (152), para ambos utilizar cable de 6mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes, con bajada hasta la toma a través de electroducto visible. Un polo de cada toma quedará libre.
202208988 | SEE | 202208987 | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 23/08/2019 14:45:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A FALTA DE SINALIZAÇÃO NO SCC QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJUNTORES DOS PAINÉIS TN-3CRL-3 E TE-3CRL-3, E POR TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO
202208987 | AIM |  | G083C001 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 22/08/2019 11:29:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/3094A, FOI VERIFICADO QUE OS PAINÉIS TN- 3CRL-3 E TE-3CRL-3 NÃO REPORTAM AO SCC CONDIÇÃO ANORMAL QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJ., NEM SINALIZAM TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202447 | GABRIEL ARNO ARENHART | Inspeção visual do painel.
202208878 | STE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201918 | 03/05/2019 14:16:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS, REATORES E TRANSFORMADORES DANIFICADOS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DO TRECHO 24 DO VERTEDOURO | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202238 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da IEQ-2 com a SSA: 202206930, foram substituídas 35 lâmpadas da cor violeta para cor vermelha com código 652911. Também foram substituídos 49 transformadores, 41 reatores, 35 lâmpadas e 8 ignitores por outros novos de mesmas características técnicas. Deixado o trecho 24 da iluminação monumental em condições normais de funcionamento.
202208849 | STE | 202208848 | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202002 | 10/01/2020 14:01:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE AO CONTROLADOR MARCA CAREL MODELO PCO,ENTRADA 24VCA/VCC, 50/60HZ,40VA,15W, DEVIDO A FALTA DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE, IMPOSSIBILITANDO A SUA INSTALAÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con el contratista vía contrato AS 4500065041 para normalizar todos los DACs. Realizado Backup del DAC 9A14 y copiado al PLC del DAC-9A13 para restablecer la comunicación entre el IHM y el Controlador Carel el cual inhibía la Partida. El equipo se encuentra en condiciones normales. El software fue adquirido en el contrato de referencia. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208809 | SEE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201908 | 20/02/2019 14:33:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE,EN LOS LOCALES DONDE SE ENCUENTRAN INST. LOS REFLECTORES DE LA ILUM.MONUMENTAL EN EL BLD. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202449 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los puntos de anclaje están siendo analizados por el grupo de trabajo.
202208670 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 201839 | 24/09/2018 09:49:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO PARA COMPRA DE NOTEBOOK SIEMENS COM SOFTWARE DEDICADO PARA ACESSO/CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PLANTA DA ETA-1/1A/2/2A. | MEG3 | IEQ2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Adquirido Notebook industrial tipo SIMATIC Field PG M6 Numero de Referencia 6ES7718-1CC00-0AC1 marca RIEDER vía SSM-13416/2021. El equipo será registrado con el usuario con Marcos Ruben Jimenez Vannoni. Aguardar contacto de informática para configuración del mismo.
202208659 | STE | 202208658 | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202303 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas dimerizables de las salas de reuniones por la lámpara código 712981. Pasar de la configuración 4x40W o 3x40W actual por la configuración 2x20W. En las salas de reuniones del 5to piso, instalar un interruptor para posibilitar apagar las luces cercanas a las pantallas utilizadas con proyectores (ver diseños adjuntos).
202208658 | STE |  | K052E003 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 201837 | 12/09/2018 08:31:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | SERGIO LUIZ ROSSELLI BECKER | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202305 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme Parecer Técnico da IEQ2, SSA 202208659, substituído lâmpadas dimerizavéis por lâmpadas tuboled de 20W, nas salas de reunião lado 60hz do 2°P/ Sala Redom no 3°P/ 4°P e 5°P . Material utilizado proveniente das SM's 442469/ 442470/ 442471. Emitido SSA 202302230 para IEQ2 atualizar desenhos.
202208447 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 201712 | 22/03/2017 16:46:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN DEFINITIVA, DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, INSTALADOS CON ALIMENTACIÓN PROVISORIA CONFORME SSA:17/02810A EMITIDA POR IEQ-2. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202343 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | La modificación del sistema de alimentación del sistema de aire Acondicionado del Salón Enzo Debernardi fue realizada por obras y comisionada por eléctrica en la SSA 202221935.
202208387 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 201549 | 04/12/2015 15:25:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REMOVER GUARDA CORPO E INSTALAR PLATAFORMA METÁLICA NO PISO,PARA POSSIBILITAR A CIRCULAÇÃO DE MÁQUINAS GENIE(PESO 900 KG)NO ACESSO AO ELEV.E-2 SEM PASSAR POR RAMPA.FOTO ANEXA. | MEG3 | MCI1 | SERGIO LUIZ ROSSELLI BECKER | S1 | Programável |  | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202229 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fue ejecutado por la SOCM con la SOS NUMERO SS-117/2022.
202208315 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | SOLICITAMOS GESTÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS DOS PAINÉIS DO CPD, EM VIRTUDE DA DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DO MESMO NA COTA 133, CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL ARMAZENADO NA SALA DA MEG3 COTA 115. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material codificados fueron enviados a stock con las DM´S 70030029 y 70030030. Materiales sin código de stock fueron descartados según indicación de la SMIE.DT., Ref DM 70036863. Para el material con cód de stock 612820 con política ND fue emitida el https://jira.itaipu/browse/GCSMIT-2811. - TRANSMORMADOR SECO 75KVA - ZILMER - Enviado con DM 70028486 fue asignado con el cód de stock 700913 - TRANSMORMADOR SECO 75KVA - TRAFOPAR - Enviado con DM 70028486 fue asignado con cód de stock 700914
202208122 | STE |  | N040A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SIST. DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.010-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 52254-DF-J1151-P, REFERENTE AL FIN DE CURSO TIPO ROTATIVO DE LA ELEVACIÓN AUXILIAR.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO DISEÑO ACTUALIZADO.EN ANEXO DISEÑO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Página actualizada y disponible en el SAT.
202208121 | STE |  | J047B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.009-2 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 108 EIXO CD. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000041/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202208103 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 01/12/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204DF-C1153-P, 5204-DF-C1156-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONF. SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT
202208101 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 30/11/2021 14:49:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204-DF-C1153-P, 5204-DF-C115-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONFORME SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCH. TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000272/2022 solicitando actualización de diseño. La SSA está duplicada con 202208103, el cual pide el mismo asunto.
202208061 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | PINTAR ELETRODUTOS NA COR VERDE, INSTALADOS NA EL.98, AMC2 EIXO AB,FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202317 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207984 | STE | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202147 | 25/11/2021 15:55:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS ENSAIOS REALIZADOS PELA ILA-1, DURANTE UM PERIODO, CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, ONDE FORAM REGISTRADOS VALORES DE PICOS DE CORRENTES NA ENTRADA DO INVERSOR. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Instalar reactor en serie (filtro) con el variador de velocidad conforme esquema de conexión adjunto. Solicitar a ILA-1 un nuevo registro de corriente con el osciloscopio y verificar la atenuación del mismo respecto de los valores anteriormente medidos. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202207964 | STE | 202210992 | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202139 | 29/09/2021 11:48:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A POSSIBILIDADE DE MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AS BOMBAS DE DRENAGEM (ESTAÇÃO INTERMEDIARIA) DA COTA 40. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar proyector LED código 714532 a través del circuito 2 del QL-5.5 conforme diseños e imágenes adjuntas.
202207909 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202132 | 12/08/2021 15:55:00 | REALIZAR PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO, PRÓXIMO AS ESCOTILHAS DE ENTRADA PARA O TUBO DE SUCÇÃO DAS UNIDADES DE 60HZ, COTA 78, NA COR VERDE RAL 6019. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202251 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019.
202207869 | STE |  | R005B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.002-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | REALIZAR PINTURA ( COR MARROM ) E IDENTIFICAÇÃO DA PORTA QUE DA ACESSO A SUBESTAÇÃO Q NA MARGEM DIREITA. FOTO EM ANEXO. DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR WALDECK , RAMAL 9540. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202324 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marrón Munsell 7,5 YR 3/6. Para la identificación de la puerta fue emitida la SSA 202309960.
202207825 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202131 | 04/08/2021 15:27:00 | REALIZAR RETOQUES NA PINTURA DOS SUPORTES DAS TOMADAS 460V,NA COR VERDE RAL 6019,LOCALIZADOS NO VERTEDOURO,COTA 225. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202234 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202207818 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202131 | 02/08/2021 10:50:00 | VERIFICAR E RECUPERAR ESCADA MARINHEIRO,ACESSO A GALERIA T4,NO TRECHO H12/13, COTA 115. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202428 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado inspeção e constatado que a escada necessita de novas sapatas e recuperação metálica. Solicitado recuperação via SS-647/2024.
202207809 | STE | 202210643 | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202132 | 12/08/2021 15:54:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR LIMPEZA NAS CAIXAS DE PASSAGEM DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LOCALIZADA NO PISO E ENVELOPAR ELETRODUTO QUE CRUZA A CANALETA DE DRENAGEM,NO AMC3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202227 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la instalación de tubo pvc 50mm en reemplazo del electroducto y posterior hormigonado para proteger de posible entrada de agua a la misma. Hormigón: cemento/arena/piedra/1/3/3.
202207787 | STE |  | K048B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.042-4 | 202128 | 13/07/2021 07:37:00 | ATUAL.DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,SSA 2020/06199A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202224 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000152/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202207748 | STE | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN10 A UN18A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-10142/12142/14142/16142/18142 por disyuntor 2P código 65412.
202207747 | STE | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 16:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN01 A UN9A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202244 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-01142/03142/05142/07142/09142 por disyuntor 2P código 65412.
202207746 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 10/06/2021 10:32:00 | PINTAR NA COR VERDE ELETROCUTOS DE AÇO GALVANIZADO QUE CHEGAM AO PAINEL TPF-2 NA GARAGEM DO EDIFÍCIO DA HIDROLOGIA DE CAMPO. FALTA DE PINTURA IDENTIFICADA DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA: 2021/05454A). | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202339 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Inspección del trabajo en el cual fue realizada la limpieza manual ST2, aplicada una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207643 | STE |  | P090A014 | QUADRO DE ALIMENTACAO AUXILIAR EXAUSTORES 6# PISO - QEBX | 2341.001-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | REALIZAR PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO QEBX, LOCALIZADO NO 6° PISO DO ED. PRODUÇÃO, PRÓXIMO AOS BANHEIROS. PINTAR NA COR CINZA RAL 7232.FOTO EM AXEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e solicitado identificação com adesivos através de ssa derivada. Tambem foram pintados eletrodutos adjacentes com isocianato e poliuretano verde ral 6019.
202207557 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202021 | 18/05/2020 10:38:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202221 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 250W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED COD. ALMOX. (714532 ), DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. EMITIDO SSA202214563 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202207554 | STE |  | J053F001 | LUMINÁRIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202019 | 05/05/2020 10:21:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS: CENTRAIS HIDRÁUL.,DIESEL DE EMERG.,PAINEL QK,CL-14.SUBSTITUIR PROJETORES V.S.DE 250W POR PROJET.LED PARA SUPERVISÃO DAS COMPORTAS,NO VERTEDOURO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, realizado substituicao da iluminacao tipo fluerescente e vapores, por novas tipo LED nas centrais hidráulicas, grupo diesel, painel QK, CL-14 e nos munhes para supervisao das comportas. Emitido SSA 20221207 para IEQ2 atualizar desenhos.
202207551 | STE |  | K091E003 | QUADRO KL-02 | 0572.002-8 | 202018 | 27/04/2020 16:52:00 | REALIZAR PINTURA NOS ELETRODUTOS APARENTES NA COR VERDE RAL 6019, E PINTURA DA BASE DO PAINEL KL-02 NA COR CINZA RAL 7032. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202323 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288 para la base y epoxi isocianato N-2198 para los ductos, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032 para la base y verde RAL 6019 para los ductos.
202207506 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V LOCALIZADOS NAS CELAS DO TD03/TD04 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-02 LOCALIZADOS NA UN15,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202325 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202207505 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V INSTALADOS NAS CELAS DO TD01/TD02/TB01 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-01 LOCALIZADOS NO AMD3,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202320 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019.
202206660 | SCC |  | P007B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.096-0 | 202218 |  | Durante a inspeção da preventiva da iluminação da El. 98, montante, identificado na "VVT-0301", falta proteção contra contato na parte girante do Sistema "L". Providenciar proteção para VVT-0301 e estender para as demais unidades, a fim de evitar acidentes. | MEG3 | MAM3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável |  | Não
202202077 | SCC |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202207 |  | Durante a execução da ssa 202201685 referente a luminárias do túnel do vertedouro, foi verificado que o disjuntor 52.I4 do CL-13 consta no desenho 6058DC5003P-R18 do arquivo técnico como sendo de 225A a corrente nominal, porém, o disjuntor que está instalado no mesmo possuem a proteção térmica de 150A. Verificar e solucionar discrepância. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202202028 | SCC | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 |  | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202200701 | SCA |  | K052E008 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202203 | 18/01/2022 16:14:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual duas luminárias de emergência da escada da U10 do edifício de produção se encontram inoperantes. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20220421. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202100008 | SCC |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 |  | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não