## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202516873 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 22/10/2025 14:46:15 | Reparar e melhorar os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Reparado e melhorado os cabos de alimentação das bombas de óleo dos carrinhos de óleo usado e novo da met-2. sm 520157.
202513701 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 08:30:47 | Reparar e confeccionar extensões elétricas para uso da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 05 extensões elétricas de 15 m e 01 extensão de 30 m, reformado 03 extensões de 15 metros e confeccionado 02 extensões adaptadoras. sm 515495, 515496 e 515497.
202513480 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 15:46:39 | Instalar suportes para guardar aterramentos no galpão da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado suportes para guardar aterramentos no galpão da met-2, confeccionados com a ssa 2025/09862 e pintados com a ssa 2025/13479.
202510148 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 01/07/2025 10:48:16 | Efetuar prensagem teste de 02 conectores de amostra 4.000 MCM (Delta Star) fornecidos pela SMIE. Utilizar matriz específica: (75/86) mm. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado prensagem dos 02 conectores de amostra 4.000 MCM (Delta Star), com acompanhamento da SMIE/IEQ-3. Utilizado matriz (75/86) mm.
202508428 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 08:37:31 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado organização dos materiais da oficina MET2. Confeccionado cabos para aterramento temporário 66kV. Instalado armário para organização dos capacetes. Realizado a substituição de câmaras de ar dos pneus das bicicletas de uso geral da MET2. Realizado separação dos materiais sobressalente e devolvido para estoque do almoxarifado. DMs: 70037402, 70038263, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70038331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 70038571, 72.
202501127 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:53:55 | Reparar válvulas (códigos de estoque 118346 e 254436) do estoque da oficina da SEMD que encontram-se com os reparos danificados. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado limpeza, troca de reparos e organizado por modelos. SM 498690. DM 70037402.
202501122 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 07:54:07 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Realizado organização e separação de materiais para devolução ao almoxarifado. DM 70037402. A partir de levantamento realizado, uma vez adequada a politica de estoque e no prosseguimento da organização das instalações, demais DMs serão elaboradas.
202416605 | SES |  | G020A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI4 | 0179.019-3 | 202442 | 17/10/2024 11:22:06 | Solicito parecer técnico referente a valores discrepantes obtenidos durante ensayos de factor de potencia y capacitancia en la cámara 1 fase T del interruptor, con relación a las demás fases. Anexo planilla con valores obtenidos en campo. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Urgente |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dada a inexistência de capacitor de equalização reserva em estoque (não houve fornecimento no Contrato 4500021982/2012), proceder com a permuta do capacitor avariado para a posição da câmara 1 (menos demandada dieletricamente), passando o capacitor desta para a câmara 4. Esta solução é temporária enquanto aguarda-se por parte da SMIT.DT a aquisição, em caráter de urgência, de 3 capacitores (1 para aplicação imediata no disjuntor e 2 para reserva), conforme SMDTC-2336 emitida pela SMIE.DT.
202415774 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 01/10/2024 16:53:50 | Organizar as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | VALDICLEI GAVA | Organizada as instalações da oficina do prédio de manutenção da SEMD conforme fotos em anexo.
202414049 | SES |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202438 | 17/09/2024 10:31:31 | Confeccionar 03 segmentos de 3,58m cada, através de corte transversal em barramentos rígidos de 6m (Tubo Alumínio 5" - Cód. Estoque: 330353). Atividade se faz necessária para adequação do trecho vertical, das Fases "A", "B" e "C" do TA-02 500 kV. O material será entregue na caldeiraria - El. 108. SSA de Referência: 202413334. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Efetuados cortes transversais em 3 tubos de alumínio conforme necessitade do emitente.
202407847 | SES |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202421 | 20/05/2024 14:29:26 | Solicitamos P.T. referente a valor de profundidad de los contactos del interruptor, encontrada durante ejecución del MP 4A 20242982. Valores encontrados fases R/S/T: 83,5 / 87 / 85,5 mm; valor de referencia 83 mm. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dada as medições de profundidade encontradas e as análises de resistência dinâmica através do instrumento CIBANO (ver imagem anexa), é possível concluir que os contatos móveis das fases S e T encontram-se desgastados para além dos limites estabelecidos no manual do fabricante (6637.77.89000.P.R0), necessitando serem substituídos com a maior brevidade possível, porém sem urgência dada a posição operacional do disjuntor não ser crítica.
202405714 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 09/04/2024 14:41:14 | Realizar levantamento de peças das seccionadoras 500kV conforme requerido na ação 509 do planejamento plurianual relacionado à atualização tecnológica [objeto 3]. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação dos componentes da chave seccionadora Lorenzetti de 3000 e 4000 A, utilizado como referência a lista da LMR e em confirmação com o sistema SPM, estando em anexo tabelas com tais itens. Em uma visita ao almoxarifado, encontrado no galpão G4, 8 lâminas do contato principal de 4000 A e mais 7 lâminas de 3000 A, tambem um mecanismo de 4000 A.
202401603 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 30/01/2024 11:08:31 | Organizar y clasificar materiales que se encuentran sobre estantes/armarios del depósito/taller del edificio de mantenimiento de la SEMD-MET2, finalmente realizar limpieza y proceder al descarte de materiales inservibles. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ MARIO | Realizado clasificación de materiales que se encontraban en el depósito, armarios y estantes de la MET2, descartando los materiales inservibles. Al final se realizó orden y limpieza aprovechando de mejor manera los espacios disponibles. Obs.: Los materiales (fragmentos de alambre, restos de hierro, etc.) fueron pesados por la MTAA.DF y recibidos en galpón G1 para descarte sin emisión de DM.
202319701 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 05/12/2023 15:45:52 | Organizar oficina da MET2, sobretudo a partir da substituição dos armários atuais pelos metálicos fornecidos pelo almoxarifado. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Organizado ferramentas e materiais da oficina e, substituído armários por estantes metálicas. Limpado e descartado materiais em desuso.
202317240 | SES |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 202343 | 25/10/2023 07:43:17 | Solicito P.T. referente a seccionadora 220 KV a3A01 que se encuentra sin alimentación 125 VCC y con alimentación 460 VCA bloqueada, conforme acta AR SMI.DT 112/2013 (ver anexo). Verificada con SSA 202208854 mecanismo de comando motorizado/manual sin anormalidad (desacoplado eje de comando). Con eje de comando acoplado, realizado maniobra de abertura manual (manivela) y constatado bloqueo por las porcelanas rotativas (abertura parcial). | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Em conformidade com a ata AR/SMIDT/112/2013, tendo em vista este seccionador será substituído por disjuntor dentro do Objeto 3 da Atualização Tecnológica e que até que ocorra esta substituição este seccionador precisa estar disponível para eventual manobra manual, deve-se realizar intervenção corretiva a fim de identificar a causa do travamento mecânico constatado e providenciar o reparo.
202316865 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 17/10/2023 08:10:45 | Reparar caixa do testador de para-raios da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído invólucro plástico do testador do contador de descargas de para-raios, conforme fotos anexadas. SM 463234, invólucro retirado não possui código, providenciado descarte adequado.
202313297 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 14:20:08 | Preencher planilhas de comissionamento do cabo isolado XLPE 66 kV (sds 14850) e tc´s associado ao disjuntor 43tl1 (sds 14864). | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Preenchido planilhas de comissionamento do cabo isolado XLPE 66 kV (sds 14850) e tc´s associado ao disjuntor 43tl1 (sds 14864) conforme solicitado.
202308984 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 31/05/2023 14:51:34 | Constatado falta atípica de manutenção das áreas verdes da SEMD, conforme fotos anexadas. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado limpeza, em caráter atípico, das áreas verdes localizadas na entrada do Bloco de Manutenção da SEMD.
202304031 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 14/03/2023 10:35:26 | Organizar materiais e equipamentos na oficina da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Organizado materiais e equipamentos na oficina da met-2.
202303802 | SES |  | G055A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.025-3 | 202310 | 08/03/2023 08:51:42 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCL2 B, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245. (SSA's 202302622/23/24) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Para atender a atualização do desenho 609DC04026E(1)R6 foi emitida a SRA-IB-000044/2023 no sistema SATedms. Esta SSA não pode ser colocada em estado AAD (como solicitado pela gerência) em virtude de ser de Execuçao Simples.
202302205 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 08/02/2023 16:35:36 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234049 (MP4A 02T07) programada para 17 e 18/04/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 14/04/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A atividade será realizada próximo à data da manutenção periódica do equipamento. Em acordo com a MET2 definiu-se que será emitido uma nova SSA para o tratamento de óleo mineral isolante.
202302174 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 07/02/2023 08:15:21 | Confeccionar extensões elétricas e padronizar plugues dos equipamentos de ensaio da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 05 extensões elétricas, padronizado extensões existente e cabos de alimentação dos equipamentos de ensaio da met-2 conforme norma abnt nbr 14136. sm 443723, 443724, 443725 e 443726.
202301642 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 30/01/2023 16:11:05 | Confeccionar 10 conjuntos de aterramento para os veiculos e equipamentos do corpo de bombeiros da Itaipu Binacional. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Confeccionado 10 conjuntos de aterramento para os veículos e equipamentos do Corpo de Bombeiros da Itaipu Binacional. Material utilizado fornecido pelo Corpo de Bombeiros.
202221176 | SES |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202242 | 20/10/2022 14:26:28 | Solicito parecer técnico quanto a atuação da proteção de sobretensão do 3dcpl4r na fase t, não esta saindo tensão no secundário conforme ssa 2022/21138. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A identificação de curto-circuito no gap de proteção do circuito de supressão de ferroressonância em frequência fundamental e o colapso da tensão secundária evidenciam dano interno no transformador da unidade eletromagnética. Ademais, pelo fato deste TPC estar na Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, solicita-se proceder com a substituição deste equipamento pela unidade 1502.052-9 (SN 20011326/15, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox ME (sem código estoque).
202221151 | SES |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202243 | 28/10/2022 11:38:46 | Verificar el motivo, por el cual, aumento considerablemente el tiempo de operación de los 2 compresores. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | El servicio fue ejecutado con SSA: 202221806.
202220858 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202241 | 13/10/2022 14:47:03 | Substituir óleo lubrificante do compressor da oficina da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído óleo lubrificante do compressor, utilizado 2 litros. SM 415756.
202217417 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 11/08/2022 11:25:03 | Solicitamos parecer técnico quanto aquisição de dispositivo de enchimento de óleo, em alternativa ao atual utilizado (anexo), o qual apresenta questões de segurança em relação a seu transporte / manuseio. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise da demanda e do artigo publicado no IX SESEP-CIGRÉ 2010, dado que o manuseio de óleo isolante pela equipe MET2 ocorre em pequenos volumes e de forma esporádica e que os disjuntores PVO (que correspondem a maior demanda) serão substituídos na Atualização Tecnológica, recomenda-se que a SMMT.DT realize a compra de uma bomba de engrenagem (baixa vazão) para bombeamento a partir de um tambor tradicional contendo óleo isolante recentemente tratado, substituindo o atual processo.
202201335 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 01/02/2022 10:27:25 | confeccionar jumpers e testar cabos do oscilografo tm1600. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | confeccionado jumpers e testado cabos do oscilografo tm1600.
202100565 | SES |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202201 | 03/01/2022 14:14:26 | Solicitamos apoio com guindaste para atendimento da SSA 202114067C. Atividade: Inspeção / Manutenção em Barramentos e Interligações Aéreas do TA-02 (Elev. 144). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para acceso a las barras e interconexiones aéreas del transformador TA-02 mediante izaje de personas en cesto de mantenimiento. Para el servicio fué utilizado la grúa telescópica Grove GDC25 y bloqueado parcialmente las vías en la zona de trabajo. APR del servicio en anexo.
202100550 | SES |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 29/12/2021 15:27:31 | Realizar reparo e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. Calibrar a 35 bar, conforme Ordem de Ajuste AT0010. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado desmontagem, limpeza, montagem e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. (Atividade realizada na oficina da SEMD)
202600979 | STE |  | E005E001 | QUADRO LPP-03 PROTEÇÃO PRIMARIA - GIS | 0228.041-8 | 202604 | 22/01/2026 16:42:05 | De modo a permitir a substituição do disjuntor DJA (SSA 202600959), solicitamos isolação das proteções primárias. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202604 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Aislado circuito de disparo de modo a permitir la sustitución del disyuntor DJA por parte del personal de MET2, culminado el servicio fue verificado ausencia de señal de trip y normalizado el circuito.
202512219 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 09:17:31 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos , rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en la Subestación Margen Derecha (SEMD- al lado Edif. de Mantenimiento). Contacto : Danilo Allende int.3573/9748-SEMD; Adan Acosta Interno : 9428,2855-SEMD | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202531 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RELATORIO ADJUNTO.
202511921 | STE | 202511907 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202531 | 28/07/2025 09:03:48 | Solicitamos apoyo para verificar corriente de falla a tierra conforme SSA matriz Desconectar cable de alimentación correspondiente al Disyuntor 721.B38 del QDCC-1 para permitir realizar prueba de aislamiento del cable. OBS : por mas de que fue abierto alimentación proveniente del QDCC1 (cabo M7134), la falla a tierra permanece. | MET2 | MEG2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202531 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Realizado ensayo de resist. de aisl. (500V/1min) al cable M7134 aguas abajo de la regla X211, con los siguientes resultados: +/⏚ = 37,0 [GΩ]; -/⏚ = 0,327 [GΩ]; +/- = 17,5 [GΩ]; Temp: 22,9ºC; Hum: 58,7 %; IB Megger: 4227. Aguas arriba de X211 se verificaron resist. <100 GΩ en todos los casos. Normalizado el disyuntor 721.B38, se constató el rearme de la falla a tierra y se hicieron mediciones los siguiente resultados: +/⏚ = 69,77 [V]; -/⏚ = -61,88 [V]; +/- = 131,69 [V]; IB Mult.: 5441
202511045 | STE | 202510788 | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202529 | 14/07/2025 10:34:31 | Solicitamos apoio para normalizar a sinalização de indicação de posição da chave seccionadora 14LI5. | MET2 | MEL1 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202529 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e reaperto de bornes.
202502324 | STE | 202502272 | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202507 | 14/02/2025 07:56:04 | Solicito calibración de descargas parciales del TC 220 KV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202507 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado calibración del Software IMA-DP con TC de alta frecuencia y el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S desconectado y desenergizado para posterior medición de DP una vez conectado y energizado el TC en cuestión.
202417311 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 29/10/2024 14:25:01 | Solicito apoyo p/ extraer gas SF6, realizar vacío y volver a cargar con SF6 nuevo las 3 fases del interruptor, debido a contenido de humedad elevada (encontrado 126 ppm, valor máximo permitido 100 ppm.). | MET2 | MET3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202444 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a retirada do gás SF6 das três fases do referido disjuntor. Realizado 3h de vácuo e teste de estanqueidade com resultado satisfatório. Reenchido com 20Kg de gás SF6 a 35ºC. Valores deixados: Pressão=745kPa; Humidade=12,71ppm, Pureza=99,4%. STA 1995/24
202417310 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 29/10/2024 14:25:15 | Durante análisis realizado al gas SF6 del interruptor, correspondiente al MP 4A SSP 20242934, encontrado contenido de humedad elevado 126 p.p.m. en las 3 fases del interruptor (valor admisible 100 p.p.m.). | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202444 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Con apoyo de la MET-3 fue sustituido gas SF6 de las fases R, S y T del interruptor (SSA N°: 202417311). Humedad dejada: 12.71 ppmw SF6 Punto de rocio: -41.9 °C. Volumen de SF6: 99.4% BP del instrumento de medición: 706164 Presion: 745 KPA a 35 °C.
202415913 | STE |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 202440 | 02/10/2024 17:13:38 | Resistencia de contacto de la fase T elevada. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202440 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección de los contactos principales de la seccionadora de puesta a tierra. Encontrada conexión de la lámina de tierra con el contacto principal móvil con defecto. Realizada limpieza de las conexiones. Resistencia de contacto dejada 147 microohms.
202414038 | STE | 202414013 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202436 | 03/09/2024 10:31:41 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual el interruptor 44T12 no acepto comando de cierre por Scc. | MET2 | MEL1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202436 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Na condição de seccionadoras abertas só é permitido o fechamento do disj 44T12 em localíssimo. Solicitadas seccionadoras fechadas para inspeção. Verificada a não habilitação do relé de check de sincronismo em consequência da diferença de tensão entre T1 e T2 estar maior que o ajuste. Derivada SSA 202414149 para MET1, que realizou ajuste do DPB. Foram realizados comandos de fechamento do 44T12 através do painel Convencional e SCC de forma satisfatória. Equipamento liberado para a operação.
202413393 | STE |  | F004E001 | QUADRO LPP-08 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.036-3 | 202434 | 23/08/2024 09:43:40 | Solicito apoyo para verificar accionamiento de alarma "SF6_60 LI_IPU_FI4 60P DCP FALTA TENSAO" sin rearme. | MET2 | MEL1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202434 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que la función 60 "Falla Fusible"" se encontraba bloqueada, rearmada mediante aplicación de tensión trifasica balanceada ( simulando las tensiones de la linea), con resultado satisfactorio.
202412106 | STE | 202205368 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202431 | 01/08/2024 17:21:34 | Durante el atendimiento a la SSP: 20243778 Y SSA: 202205368 se verifico perdida en el contacto auxiliar del interruptor en la fase R, polo A. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Verificado perdida en el contacto auxiliar del interruptor. Sustituido junta de vedacion del bulon de regulacion del mismo.
202411960 | STE | 202205368 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202431 | 01/08/2024 11:20:38 | Durante el atendimiento a la SSP: 20243778 Y SSA: 202205368 se verifico perdida en la Camara N° 6 especificamente en el mecanismo de accionamiento de la fase T. Ademas, tambien se verifico perdida en las valvulas de control y soplo de las camaras 3y4 del mecanismo de accionamiento en la fase S. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido juntas del mecanismo de accionamiento de la camara N°6 del interruptor en la fase T. Verificado y dejado sin perdidas de aire. Realizado resistencia de contacto en dicha camara y el valor fue de 24 MICRO OHMIOS (referencia 40 MICRO OHM). Verificado perdida por el tapon de la valvula de soplo. Sustituido junta del tapon de la valvula de soplo que se encuentra entre las camaras 3 y 4 de la fase S. Verificado y dejado sin perdidas. OBS: Realizada con AT: 202405888
202404223 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202411 | 13/03/2024 07:41:09 | Face emissão em caráter urgente das SSAs 202404196, 202404197 e 202404198 pela IEQ3, solicita-se apoio para abertura e posterior reinstalação do lacre da caixa comum e das caixas individuais nas três fases do TC. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202411 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada la retirada de los lacres del SMF de la caja de agrupamiento de los TCs. Posterior a la ejecución de los ensayos realizados por MET2 fueron colocados nuevos lacres en la caja de agrupamiento. Servicio realizado en carácter de urgencia sin acompañamiento de la interligada FURNAS, pero autorizado por la misma via mail.
202319017 | STE |  | G044A003 | PARA-RAIOS 500 kV FASE S | 0185.116-6 | 202347 | 21/11/2023 13:53:57 | ENCONTRADO ISOLADOR SUPORTE DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO PARA-RAIOS DE 500 KV DO TRAFO T05 QUEBRADO. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202347 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido isolador quebrado, sua remoção não afeta o funcionamento do aterramento do para-raios, ação corretiva orientada pela IEQ3 (Eng. Mario Augusto).
202315692 | STE | 202315683 | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202338 | 21/09/2023 09:37:07 | Solicitamos apoyo para verificar y solucionar motivo por el cual está accionada alarma "Supervisión de bobina de disparo falla", referente al interruptor 52-70 de la Subestación Acaray. | MET2 | MEL1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202338 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado en el tablero P38 que el dispositivo de supervisión de bobina referente al interruptor 52-70 no se econtraba actuado, en el tablero anunciador (P12) se procedió a realizar un reset de las alarmas accionadas , modulo relacionado AN3111, con resultado satisfactorio.
202308722 | STE |  | E009C004 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV FASE T | 0165.017-3 | 202321 | 25/05/2023 13:43:39 | Solicitamos romper lacre en la caja individual de la Fase T, para atender la SSA: 202308721. | MET2 | ILA3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202321 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais dos DCPs da fase S e T da LI MD FI1 para permitir a execução da da manutenção corretiva do DCP da fase T. Serviço liberado pela interligada FURNAS.
202308721 | STE |  | E009C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.003-2 | 202321 | 25/05/2023 13:14:56 | Durante ejecución de SSA:202308655 encontrado bornes del neutro/tierra y los conductores correspondientes totalmente calcinados, conductor 2N sobrecalentado y suelto. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido 3 borneras calcinadas (correspondientes a T y N) y 5 conductores con pérdida de aislación (correspondientes a 2n / 3a1 / T / N). Realizado ensayos de resistencia de devanado secundario, relación de transformación, polaridad. Obs: En anexo resultados, ejecutado con AT N°202304728.
202302778 | STE |  | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202307 | 14/02/2023 15:40:11 | Encontrado puerta del panel abierto y Verificado presencia de agua dentro del panel de comando accionamiento monopolar del Resorte (Polo Q11 - Fase R.) | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202307 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección y secado del interior del panel
202223675 | STE | 202223557 | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1237.001-8 | 202248 | 01/12/2022 17:04:03 | Se solicita apoyo para perforar las piezas conforme muestra entregada, para sustituir DCP, Fase R de la LI-220KV-MD-PIH/YRY | MET2 | MMU3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202248 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado furação de peças conforme solicitado.
202223674 | STE | 202223565 | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1237.002-5 | 202248 | 01/12/2022 17:05:46 | Se solicita apoyo para perforar las piezas conforme muestras entregado, para sustituir DCP's, Fase S de la LI-220KV-MD-PIH/YRY | MET2 | MMU3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202248 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado furação de peças conforme solicitado.
202223673 | STE | 202223567 | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1237.003-2 | 202248 | 01/12/2022 17:05:52 | Se solicita apoyo para perforar las piezas conforme muestras entregado, para sustituir DCPs, Fase T de la LI-220KV-MD-PIH/YRY | MET2 | MMU3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202248 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizado furação de peças conforme solicitado.
202223460 | STE | 202223444 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202248 | 28/11/2022 08:18:31 | Solicito parecer técnico quanto ao evento de alarme "60P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORSIONADO", sem rearme. Efetuada medição de tensão na caixa comum dos dcp´s, verificado que não está chegando tensão de todos os enrolamentos do DCP fase R. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202248 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | La aparición de la alarma sin rearme y la ausencia de tensión en el secundario del DCP constituyen una condición de defecto no admisible para el cto. de protección de la línea y considerando que la sustitución de este DCP se encuentra prevista dentro de la Acción 515 de la Planificación de la SM.DT, se solicita proceder con la sustitución del equipo por la unidad 1502.053-0 (SN 20011326/16, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponible en Almox ME (sin código de Stock)
202219626 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202238 | 19/09/2022 14:42:42 | Solicito apoio para romper os lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R,S,T. Para realização de ensaios elétricos, conforme solicitado nas SSA's 202219618, 202219619 e 202219621. Serviço previsto para 20/09/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202238 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada ruptura de lacres e posterior colocação de lacres da caixa comum dos TCs de faturamento da LI MD FI4 para possibilitar execução dos ensaios solicitados. Não houve ruptura de lacres das caixas individuais dos TCs. Liberado para uso.
202205693 | STE |  | G039A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T12 | 0191.025-6 | 202215 | 11/04/2022 10:23:19 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202215 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizados limpieza y secado del interior del panel.
202205685 | STE |  | G040C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL3 | 0190.022-6 | 202215 | 11/04/2022 10:22:03 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202215 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado del panel.
202205683 | STE |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202215 | 11/04/2022 10:23:09 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y secado del panel de la seccionadora.
202205079 | STE | 202204611 | E031D014 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202213 | 01/04/2022 11:59:10 | Solicitamos apoio de grua para atendimento da SSA 202204611 (Principal). Atividade: Içamento de tampas de canaletas para acesso a reservatório de óleo. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202213 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje de tapas de canaletas para acceso al tanque de aceite de la LI IPU-MD 66 kV. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove RT530.
202100473 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 27/12/2021 08:51:03 | Verificado perda de ar na válvula de segurança do tanque do disjuntor na fase R, módulo b. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202152 | DOUGLAS MASKE | Realizado a substituição da válvula de segurança do tanque do disjuntor, fase R, módulo b. Válvula instalada retirada do almoxarifado (reparada em 11/10/2013). Válvula retirada do equipamento será reparada com a SSA 202100550 (Válvula reparada devolvida a estoque através da DM 70026443).
202602086 | ACS |  | E033B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.052-0 | 202607 | 13/02/2026 15:28:34 | Durante el MP3M SSP N° 20260770, se encontraron filamentos rotos en el conductor de fase “R”, localizado en el vano 228-229. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601274 | AIM |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 08:14:28 | Detectado vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02. Detectado durante o atendimento da SSP 20263323. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202601134 | SPG |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202605 | 26/01/2026 15:32:08 | Instalación de 8 ventiladores de pared industrial 26" en el taller de mantenimiento de la Subestación Margen Derecha. Contactar con David Benitez -SMMT/Met2-Semd- int.9199 | MET2 | MEG3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202609
202600831 | ACS |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202605 | 26/01/2026 11:22:44 | Verificar horímetro da motobomba da fase R do DJ 84T04 inoperante. Leituras em 20/01/25: 25056 operações; 40,60 horas. Leituras em 20/01/26: 25503 operações; 40,60 horas. Verificado durante o atendimento da SSP 20263330. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202520038 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202552 | 23/12/2025 07:54:11 | Instalar 8 ventiladores de pared industrial de 26 " en el galpon (planta baja ) del Edificio de Mantenimiento de la Semd. Referente a SMDTC-2674 ; OC:4500082449 ; RC: SM.DT/0010079494 En conocimiento Saul Alvarenga - SMMC Contactar con : David Benitez -SMMT/Met2-Semd -int.9199 ; Mario Gonzalez -SMMT/Met2-Semd -int.2856/9729 | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202518610 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202548 | 24/11/2025 08:10:51 | Solicito limpieza de las canaletas del techo del edificio de mantenimiento de la SEMD. Contacto: Silvio Paez R: 2825. | MET2 | MCI1 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202617 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de las canaletas de la cobertura del edificio de mantenimiento de la SEMD. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202517589 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 06/11/2025 09:52:31 | Fabricación de una manivela de gato para remolque del tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD. Pieza de muestra en conocimiento Ever Ramirez (SMMU) | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado manivela conforme amostra fornecida pelo emitente. A partir de barra redonda de 1/2" de material inox realizado corte, rebaixo, canal e dobramentos de acordo com a amostra. confeccionado também manúbrio e montagem do mesmo.
202516993 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202544 | 28/10/2025 15:13:09 | Durante SSP 20255357, foram encontrados isoladores quebrados nas seguintes estruturas: Torre 1103 (Isolador 08, sub condutor 02, ante poluição, fase T, lado SEMD), Torre 1121 (Isolado 05, sub condutor 2, fase S lado Furnas) e Torre 1122 (Isolador 19, cadeia V, fase S). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516972 | APV |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:25 | Encontrado cercas sem aterramentos ou com necessidades de reparo, na faixa de passagem da Linha de Transmissão, nos seguintes vãos: 1111/1112 (03 reparos), 1114/1115 (03 reparos) e 1118/1119 (03 hastes, cerca com 01 fio). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202516055 | SAD |  | E009B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.008-7 | 202541 | 09/10/2025 07:58:37 | DURANTE INSPECCION MP4A SSP N° 20255353 SE ENCONTRO 2 AISLADORES QUEBRADOS EN LA TORRE 924, AMBOS EN LA FASE R LADO ITAIPU. (AISLADOR N° 16 SUBCONDUCTOR 2 Y AISLADOR N° 27 SUBCONDUCTOR 3) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202606 | GABILAN OSCAR JAVIER | Executada a substituição de 02 isoladores quebrados, localizados na Torre 924, Fase ‘R’, sendo o Isolador nº 16 – Subcondutor 2 e o Isolador nº 27 – Subcondutor 3, pertencentes à Linha de Interligação LI MD-FI1 500 kV.
202515274 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202539 | 23/09/2025 14:52:55 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado a presença de ninho de pássaros na fase R na seccionadora 500 kV 94L03 conforme arquivo em anexo. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202514694 | ACS |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202538 | 15/09/2025 08:14:27 | Normalizar fechamento da seccionadora na fase T durante operação motorizada, conforme detectado pela SSA 202514677. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202511520 | SPG |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 23/07/2025 07:44:45 | Realizar readequação das instalações das tomadas da oficina de manutenção MET2 para o padrão 2P+T. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202609
202511228 | ACS |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202529 | 15/07/2025 13:27:45 | Realizar indicaciones/pruebas indicadas por IEQ3 en complemento a la SSA 202509981. Ítems faltantes deben ser realizados con desligamiento. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202509402 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202525 | 17/06/2025 15:35:31 | Durante el MP3M SSP N°20254676, se encontró un hormiguero en el pie "C" de la torre 210. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202533 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Na execução da atividade, foi constatado que se tratava de uma colônia de cupins, e não de formigas, conforme a descrição da SSA. Foi realizada a dedetização e derrubada do cupinzeiro, pela empresa Complementa SRL, através do contrato 4500079723/25.
202509376 | STE |  | G085C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.027-0 | 202525 | 17/06/2025 15:35:09 | Efetuar reparo em conector elétrico do Transformador T06 220/66 kV: 1) Verificar e recuperar roscas M12; 2) Preencher / Desbastar / Polir pontos irregulares na superfície. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue reparado conector eléctrico de transformador T06 220/66 kV, se volvió a rellenar rosca con soldadura y se volvió a perforar y roscar.
202506471 | STE |  | E017B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.010-0 | 202517 | 25/04/2025 08:05:01 | Durante el MP3M SSP N°20254672, se encontro un hormiguero en el pie "D" de la torre 112. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202533 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Na execução da atividade, foi constatado que se tratava de uma colônia de cupins, e não de formigas, conforme a descrição da SSA. Foi realizada a dedetização e derrubada do cupinzeiro, pela empresa Complementa SRL, através do contrato 4500079723/25.
202506385 | SAD |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202517 | 23/04/2025 11:19:44 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255356 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, SENTIDO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202606 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EN CAMBIO DE AISLADOR ROTO ENCONTRADO DURANTE LA INSPECCION 6M SSP N° 20255356 UBICADO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, TORRE 1105 SENTIDO FURNAS.
202506032 | STE |  | E002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.005-3 | 202517 | 21/04/2025 14:17:02 | Encontrado durante MP 1A SSP 20255346, formigueiros localizados na faixa de segurança da LT, próximos aos pés "A" e "D" da torre 204. Solicita-se apoio para extinção. | MET2 | MCI3 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202533 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Na execução da atividade, foi constatado que se tratava de uma colônia de cupins, e não de formigas, conforme a descrição da SSA. Foi realizada a dedetização e derrubada do cupinzeiro, pela empresa Complementa SRL, através do contrato 4500079723/25.
202504407 | STE |  | R055H002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.040-0 | 202513 | 25/03/2025 10:05:35 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP:20250375 SE PRODUJO ROTURA DE LAS TAPAS DE UN REGISTRO DE PASAJE ELECTRICO (VER EN ANEXO), EL MISMO ESTA UBICADO FRENTE AL TRANSFORMADOR REGULADOR R3 DEL PATIO DE LA SEMD. CONTACTO CON MARIO GONZALEZ MET2/SEMD -INT.2856/9429 | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202536 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado fabricação, remoção das tampas danificadas e instaladas novas, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202504267 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202513 | 24/03/2025 08:45:32 | Durante el MP6M SSP N°20255352, se encontraron hormigueros en los pies de las siguientes torres, en el pie "A" de la torre 902 y en el pie "A" de la torre 904. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202533 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Na execução da atividade, foi constatado que se tratava de uma colônia de cupins, e não de formigas, conforme a descrição da SSA. Foi realizada a dedetização e derrubada do cupinzeiro, pela empresa Complementa SRL, através do contrato 4500079723/25.
202503152 | ACS |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | SILVIO REZENDE | O AI 20265966 foi cancelado, impossibilitando a execução do serviço. Será realizada em MP4A ou em aproveitamento de PD / AI.
202417276 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 29/10/2024 14:18:58 | Solicito la reparación de la bobina de bloqueo de la seccionadora 66KV, la bobina será entregada a la oficina de MMU-3 | MET2 | MMU3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202551 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Foi executado a rebobinagem da bobina com fios de cobre esmaltado AWG25 no enrolamento primário e AWG27 no enrolamento secundário. Sequência dos fios no sentido de rebobinagem: 1-Amarelo, 2-Preto e 3-Azul.
202416971 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202443 | 23/10/2024 10:00:54 | Durante ejecución de la SSA:202416801 se constato el manómetro correspondiente al 4to estado del indicador de presión inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202509 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Servicio ejecutado con Nro. AT: 202408923 (SSA:202416801).
202416614 | APV |  | G020A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI4 | 0179.019-3 | 202442 | 17/10/2024 16:34:20 | Durante MP SSP 20244043 encontrado valores discrepantes de factor de potencia y capacitancia en la cámara 1 de la fase T, con relación a las demás cámaras del interruptor. Anexo planilla con valores obtenidos en campo. Emitida SSA 202416605 p/ IEQ3 solicitando PT. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202416026 | STE |  | G061A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83T07 | 0170.012-0 | 202440 | 04/10/2024 11:28:39 | Detectado durante o atendimento da SSP 20242900 pressão de partida do compressor 30 bar. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202604 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | EJECUTADA CON LA SSA N°: 202600417. AT N°: 202600752. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202416018 | STE |  | G024A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T03 | 0171.010-9 | 202440 | 04/10/2024 11:28:56 | Detectado durante atendimento a SSP 20242888 partida do compressor 1 em 30,1 bar. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202537 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Ajustado pressostato F1f em 30,5 bar, conforme ordem de ajuste OA.0091-R00.
202414053 | ACS |  | F004B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:02 | Durante el MP4A SSP N° 20242544, se encontró 01 aislador roto: Torre 812, Fase C, subconductor N° 2, aislador N° 1. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202410697 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202429 | 17/07/2024 08:42:23 | Durante SSP 20242568 se constató tiempo de partida a parada del compresor por encima del valor límite. Tiempo de Partida-parada 390seg. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a membrana da válvula de drenagem do 3° estágio do compressor, a mesma apresentava uma fissura que provocava perda de ar. Tempo de partida- parada após intervenção foi de 260 s.
202410637 | STE | 202401948 | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202428 | 08/07/2024 10:40:14 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de TCs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: El servicio debe ser programado conforme programación de desconexión de la SMM.DT y ejecutado dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202510 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Se realizó: - Apertura de lacres del SMF para permitir sustitución de los TC's. - Relacrado de las cajas individuales y de agrupamiento, posterior a la finalización del servicio. - Ensayos de carga impuesta y fasorial de los TC's de facturación de la línea de 220 kV MD ACY2, inmediatamente después de su energización. Los ensayos resultaron satisfactorios y los TC's están liberados para uso. Obs.: El trabajo fue realizado en conjunto con personal de laboratorio de ANDE.
202408001 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 16:46:14 | Fabricar mesa/tablero de madera con 2 caballetes de las siguientes dimensiones : L: 2,40m; A: 0.80m; H:0,90m; esp.: 2cm Cantidad: 2 Unidades En conocimiento Cesar Velázquez (SMMC) | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ADELAR FRONZA | 202430 | ADELAR FRONZA | Fabricar mesa/tablero de madera con 2 caballetes de las siguientes dimensiones : L: 2,40m; A: 0.80m; H:0,90m; esp.: 2cm Cantidad: 2 Unidades
202406641 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202419 | 06/05/2024 15:17:51 | DURANTE A INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA TORRE 1103 FASE "R", AISLADOR N°25, SUBCONDUCTOR 3. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202405416 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202414 | 04/04/2024 16:08:30 | Solicitamos reparo em conector de interligação de barramento rígido 5" (500 kV - Fase Reserva), pertencente ao Transformador Auxiliar TA-01. 1) Fissura na parte lateral; 2) Extração de parafuso rompido; 3) Recuperação de roscas (08). | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202439 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Feito reparo conforme solicitado. Extraído parafuso quebrado e refeito todas as 8 roscas, aumentando a rosca de M12 para M14.
202402598 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 16/02/2024 10:35:20 | Solicito confeccionar una nueva bobina de acuerdo con las características de la muestra disponibilizada. La bobina con defectos fue retirada con la SSA 202401071. | MET2 | MMU3 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202422 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ 2 NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVAS NUEVAS BOBINAS Y SALIDAS DE CONEXIÓN.
202320158 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 202351 | 18/12/2023 07:54:09 | Durante la ejecución de la SSP N° 20234638 fue Verificado perdida de aceite en la base de la caja individual del respectivo DCP, no se constato nivel de aceite bajo. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122819) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/2). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. DCP sustituido con la SSA N°: 202401940.
202319783 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202349 | 06/12/2023 10:22:17 | Identificado, durante execução da SSP 20233736 (MP3M), árvores na faixa de passagem da LI MD-FI 66 kV, com potencial risco para a LT. Nos vãos 224/225 e 231/232, conforme anexos. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202420 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 224/225, 231/232.
202318718 | STE | 202209260 | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202346 | 16/11/2023 08:25:55 | Solicito apoyo para reparación de la tapa del mecanismo del resorte de pre carga correspondiente a la seccionadora, Charles en conocimiento. | MET2 | MMU3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202751 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desempenamento da parte externa da tampa de alumínio que se encontrava deformada e quebrada, realizado ajustes necessário para unir as partes de forma mais alinhada possível, realizado soldagem entre as partes por meio de aquecimento e processo TIG, após resfriamento colocado em gabarito no torno para verificar alinhamento e realizado correções novamente devido a deformações decorrentes da soldagem, realizado acabamento usinando os sobremetais deixados pela solda.
202318194 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 07/11/2023 09:39:21 | Solicito apoio para realizar 12 perfurações em 6 caixas de conexões, correspondentes ao TC 220 KV associado ao disjuntor 03t02 da SEMD. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202752 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação centralizada com cerra copo fornecida pelo emitente e furação com 20 mm de diâmetro deslocado do centro conforme marcação do emitente e realizado rosca de 1/2 BSP , trabalho realizado em 6 unidades de placas de alumínio fornecidas pelo emitente.
202316971 | ACS |  | G055A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI2 | 0170.006-5 | 202342 | 19/10/2023 07:58:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,5 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 32,0 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316970 | ACS |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202342 | 19/10/2023 07:59:02 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP N° 20233964 FALHA DE AJUSTE DO PRESSOSTATO DE AR COMPRIMIDO. ECONTRADO LIGA: 30,00 BAR ENCONTRADO DESLIGA: 30,4 BAR | MET2 | MET2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202316679 | STE |  | E002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.005-3 | 202341 | 10/10/2023 14:46:41 | Durante MP6M, SSP 20233660 localiza vegetação considera de grande porte com risco de toque a linha. Próximo ao PÉ D estrutura 201. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 201.
202315974 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202339 | 27/09/2023 08:24:36 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20233666, EN LA TORRE 910, SE ENCONTRO LA GRAPA DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS N° 1 DESALINEADO (FUERA DEL CENTRO), Y EN LA TORRE 922, LAS DOS GRAPAS DE SUSPENSION DEL PARARRAYOS (N° 1 Y N° 2) DESALINEADOS (FUERA DEL CENTRO). | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202538 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado ajustes de alinhamento nos grampos de suspensão das Torres 910 (Para-raios I) e 922 (Para-raios I e II) da LI MD-FI1 500 kV.
202315970 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202339 | 26/09/2023 16:34:38 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233666, SE ENCONTRARON ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 921/922, 923/924, 925/926. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202423 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 921/922, 923/924, 925/926.
202314882 | STE |  | G045S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.080-6 | 202336 | 06/09/2023 07:59:09 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20233766, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: PORTICO LADO TX (EJE G-20/21), FASE S, SUBCONDUCTOR N° 1, AISLADOR N° 19. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | SILVIO REZENDE | Substituído isolador quebrado, localizado no eixo G-20/21, Fase "S", Sub condutor 1, N°19, do Conjunto TX/RX.
202314878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202336 | 06/09/2023 16:10:49 | Solicito apoio para realizar 12 perfurações em 6 caixas de conexões, correspondentes ao TC 220 KV associado ao disjuntor 43tl2 da SEMD. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202752 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado 12 furos e roscas em 6 caixas de conexões.
202314771 | STE |  | G016A004 | TC 500KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L33 - FASE S | 0195.076-0 | 202336 | 04/09/2023 16:08:34 | Providenciar identificación "CAJA COMUN TC ASOCIADO 44L33" ubicado por la base del TC fase S, del disyuntor 44L33. Ver anexo. | MET2 | MCI2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202345 | WALDIR RINALDI | O SERVIÇO SOLICITADO FOI REALIZADO CONJUNTAMENTE COM A SSA 202311259, CONFORME ANEXO.
202314634 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202335 | 01/09/2023 15:07:19 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233680, SE ENCONTRÓ UN ARBOL DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOL, DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810.
202313957 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 22/08/2023 15:59:44 | Solicito apoyo para realizar 6 perforaciones en 3 cajas de conexiones, correspondientes a TCs 220 KV (83T07) de la SEMD. Charles en conocimiento. | MET2 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202351 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação centralizada com cerra copo fornecida pelo emitente e furação com 20 mm de diâmetro deslocado do centro conforme marcação do emitente e realizado rosca de 1/2 BSP , trabalho realizado em 6 unidades de placas de alumínio fornecidas pelo emitente.
202312883 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.003-7 | 202332 | 09/08/2023 08:43:20 | Durante ejecución de SSP:20232079 se constato baja resistencia de aislación de la base (8 MΩ). Obs: Es necesario camión grúa para subsanar el inconveniente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202338 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedación del conjunto bulones/componentes de aislación de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado 16 MΩ.
202312882 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.002-9 | 202332 | 09/08/2023 08:43:37 | Durante ejecución de SSP:20232079 se constato baja resistencia de aislación de la base (3 MΩ). Obs: Es necesario camión grúa para subsanar el inconveniente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202338 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedación del conjunto bulones/componentes de aislación de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado 23 MΩ.
202312665 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 01/08/2023 15:47:30 | Solicito apoio para realizar 12 perfurações em 6 caixas de conexões, correspondentes ao TC 220 KV associado ao disjuntor 03t06 da SEMD. Deixado aos cuidados de Charles. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202335 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação centralizada com cerra copo fornecida pelo emitente e furação com 20 mm de diâmetro deslocado do centro conforme marcação do emitente e realizado rosca de 1/2 BSP, trabalho realizado em 6 unidades de placas de alumínio fornecidas pelo emitente.
202312555 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202331 | 01/08/2023 15:48:13 | Realizar confecção de duas bobinas de bloqueio da chave de aterramento, conforme amostra fornecida. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202347 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ 2 NUEVOS CARRETELES CON SUS RESPECTIVAS NUEVAS BOBINAS Y SALIDAS DE CONEXIÓN. REALIZADO SISTEMA DE AISLACION DE LA CARCAZA Y ENSAYOS ELEÉCTRICOS.
202312289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 31/07/2023 11:19:55 | Solicito apoyo para realizar 6 perforaciones en 3 cajas de conexiones, correspondientes a TCs 220 KV (43TL3) de la SEMD. Charles en conocimiento. | MET2 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202343 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação centralizada com cerra copo fornecida pelo emitente e furação com 20 mm de diâmetro deslocado do centro conforme marcação do emitente e realizado rosca de 1/2 BSP , trabalho realizado em 6 unidades de placas de alumínio fornecidas pelo emitente.
202311857 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 20/07/2023 15:51:27 | Solicito apoyo para realizar 6 perforaciones en 3 cajas de conexiones, correspondientes a TCs 220 KV de la SE-ACY. Charles en conocimiento. | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202626 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação centralizada com cerra copo fornecida pelo emitente e furação com 20 mm de diâmetro deslocado do centro conforme marcação do emitente, trabalho realizado em 6 unidades de placas de alumínio fornecidas pelo emitente.
202311393 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202328 | 13/07/2023 14:16:31 | Durante SSP 20233712 se constató tiempo de partida a parada del compresor por encima del valor límite. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202403 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y sustitucion de las juntas de la valvula correspondiente al 2do estado. El tiempo de partida parada encontrao 370 segundos, dejado en 300 segundos.
202311226 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 10/07/2023 15:15:16 | Solicito apoyo para realizar 6 perforaciones en 3 cajas de conexiones, correspondientes a TCs 220 KV de la SEMD. Charles en conocimiento. | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202552 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado 6 furos com diâmetro de 20 mm em 6 tampas de alumínio, localização da furação indicada pelo emitente.
202310618 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 16:20:06 | SOLICITAMOS MANT. PREVENTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS: MOTO PODADORA HT101 BP663001 Y MOTOSIERRA MS310 BP699984, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN - MET2. Evaluar los equipos y realizar afilación, lubrificación, descarbonización, limpieza, ajustes y cambio de piezas que sean necesarias (de acuerdo con el análisis de asistencia técnica), para mantener el equipo en condiciones óptimas de operación. | MET2 | IMA0 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Realizado el mantenimiento de los equipamientos mediante SMDTC-1345 (AS-4500066110). Materiales devueltos a la SMMT.DT en la Subestación Margen Derecha.
202310432 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 11:21:46 | Realizar confecção de 04 (quatro) suportes de içamento para utilização no transformador de corrente BBC, modelo AOK 245, os suportes serão utilizados para realizar a manobra de mudança de posição dos TC's, da posição vertical para horizontal e vice-versa. Será entregue conector para referência da furação de fixação nos terminais primários e anexo encontra-se sugestão de olhal de fixação que possui o TC Arteche, modelo CA 245 e também de layout da peça. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202452 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e acabamento da chapa conforme modelo deixado na oficina e levado para o setor de usinagem para faze furação sob medida.
202307969 | STE |  | E033B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.052-4 | 202320 | 17/05/2023 14:51:21 | DURANTE EL MP3M SSP N° 20233734, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 201, FASE S, AISLADOR N° 2. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202406 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Substituído 1 isolador quebrado na torre 201, fase S - isolador N° 2. material utilizado sobrante de outros serviços realizados na SEMD.
202307442 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202319 | 09/05/2023 16:11:50 | Realizar apoio na furação do eixo (confeccionado através da SSA 201502230A) e montagem do eixo de tração da chave seccionadora, para atender a SSA 202303960. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202352 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Foi realizado a substituição do eixo e dos pinos elásticos, instalado novamente na chave seccionadora na ssa 202307204 MET2.
202305443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 10/04/2023 10:51:23 | Solicito confeccionar uma nova bobina de acordo com as características da amostra disponibilizada. Bobina danificada foi retirada do equipamento através da SSA 2023/05221. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202349 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVA BOBINA Y SALIDAS DE CONEXIÓN.
202305246 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202313 | 29/03/2023 11:49:38 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituida la articulación de la manivela de accionamiento. Articulación confeccionada con SSA N°: 202218751. Material retirado sin código. Ejecutado durante SSP N: 20232619. AT N°: 202306990.
202305244 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202313 | 29/03/2023 11:50:07 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituida la articulación de la manivela de accionamiento.
202304327 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202311 | 17/03/2023 11:21:41 | Romper lacres de la Caja Común, para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento.
202304319 | STE |  | E009C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.001-1 | 202311 | 17/03/2023 11:21:54 | Romper lacres de la Caja Común y de las Cajas Individuales de la Fase R,S,T , para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202344 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS que liberou sua execução sem acompanhamento.
202304271 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202311 | 17/03/2023 11:22:04 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales, para posibilitar la ejecución de MP4A con SSP 20235413, previsto para la semana 29/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Serviço de ruptura de lacres não realizado. Em comum acordo com a SMMT (MET2) foi verificado que devido aos DCPs terem sido trocados em um período menor que 6 meses, não haverá a necessidade de inspeção na MP4A. Serviço acompanhado pela interligada ANDE e Itaipu (SMIL.DT).
202304270 | STE |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202311 | 17/03/2023 11:22:14 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la ejecución de MP4A con SSP ° 20235413, previsto para la semana 29/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Também foi realizado a substituição dos TCs pela SSA 202311618. Serviço executado pela interligada ANDE com acompanhamento da Itaipu.
202304152 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202311 | 15/03/2023 09:41:21 | Romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A con SSP N° 20232079, previsto para la semana 29/2023 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos DCPs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Realizado também a troca dos DCPs da linha conforme SSA 202311616. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202304148 | STE |  | E017A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.041-5 | 202311 | 15/03/2023 09:41:28 | Romper el lacre de la Caja Comun y de la caja individual para posibilitar la realización MP4A con SSP N° 20232079, prevista para la semana 29/2023 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs da linha. Serviço executado para a realização da MP4A dos equipamentos . Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302864 | STE |  | E032A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.047-8 | 202309 | 28/02/2023 09:25:51 | Romper lacre de la Caja Común y Cajas Individuales de la Fase R,S,T del TC, para la ejecución del MP 4A, SSP 20233632 previsto para la Semana 2023/17. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202312 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para possibilitar a manutenção da LI 66KV MD ACY HER. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302863 | STE |  | E032A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.002-5 | 202309 | 28/02/2023 09:27:29 | Romper lacre de la Caja Común y las Cajas Individuales de la Fase R,S,T del TP, para la ejecución del MP 4A, SSP 20233632 previsto para la Semana 2023/17. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202312 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TPs para possibilitar a manutenção da LI 66KV MD ACY HER. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202302644 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202307 | 14/02/2023 09:34:56 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). Previsión de sustitución de TCs: 15 a 16/02/2023. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación.
202302642 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202307 | 14/02/2023 09:35:10 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 83LI2, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202302624 / 202302622 / 202302623). Previsión de sustitución de TCs: 15 a 16/02/2023. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202307 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado circuito secundario de los TCs, con apoyo de la MET, mediante medición de resistencia de las bobinas, aplicación de corriente para identificación de polaridad e inyección de corriente desde el primario para verificación de relación de transformación.
202302445 | STE |  | E019A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL3T1 | 0187.006-8 | 202306 | 09/02/2023 15:27:45 | Durante la SSA N°: 202302090 fue verificado contacto de arco de la lamina, fase S del seccionador roto. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202322 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido contacto de arco correspondiente a la fase S y realizado limpieza de contacto de las tres fases. Realizado pruebas de apertura y cierre del seccionador no encontrando anomalías. Obs: Materiales utilizados del Stock de la MET-2.
202301076 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:44:16 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Torre: 1225 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Av. Eng. Augusto Araujo, 1904. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202328 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido Memorando: 013910/23 - Construções irregulares dentro dos limites das faixas de passagens das linhas de transmissão.
202301056 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:00 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Barraco (Garagem) - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 390. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202301053 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:32 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 391. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202307 | MARCELO LUIZ DA SILVA | A SSA permanece aguardando as tratativas da área jurídica quanto ao caso. Foi emitido o Memorando DP.JD - I/SMI.DT/03788/13, de 30/01/2013, atualizado em 19/10/2022, sendo que, até 02/2026, a situação permanece inalterada. Houve avanços modestos nas tratativas relativas às faixas de servidão junto à Furnas, e a SSA será novamente colocada em atenção.
202300590 | STE |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202304 | 25/01/2023 11:32:35 | Verificar el motivo por el cual la seccionadora no cierra correctamente. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202329 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção na chave de aterramento, detectado no mecanismo de acionamento que o parafuso de fixação da haste da fase S se encontrava frouxo, realizado reaperto, visto também que os "chifres" dos contatos de sacrificio estavam tortos, desentortados, após os reparos a chave de aterramento operou normalmente.
202222475 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202245 | 10/11/2022 15:42:08 | Verificar y reparar caño de cobre de alta presión del compresor que fue encontrado perforado | MET2 | MMU3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202330 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a preparação do material, limpeza e retirada de todas as impurezas, e feito a solda pelo processo Solda Oxiacetilênica onde o furo foi tampado, e foi feito um reforço com colocação de material onde apresentava grande desgaste de material
202221759 | STE |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202244 | 31/10/2022 14:55:06 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20225620 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA POSICION NUMERO 22 SUB-CONDUCTOR 1 FASE ¨S¨ LADO ITAIPU EN LA TORRE 1101. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202320 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedido a realizar el cambio de aislador roto, en la Torre 1101, Fase S, subconductor 1, lado Itaipu, posicion 22. Utilizado stock antiguo SEMD.
202221709 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 31/10/2022 09:56:42 | Perforar las piezas conforme muestras entregado, para sustituir DCPs Fase R/S/T de la LI-220KV-MD-PIH/YRY (SSA : 202221367/68/81) | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202333 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de furos em peças de alumínio conforme solicitado
202220556 | STE | 202218916 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202241 | 11/10/2022 14:54:10 | EFETUAR CORTE NO BARRAMENTO RÍGIDO (TUBO ALUMÍNIO, 5") DAS FASES "A", "B" E "C" DO TA-02 500 KV, REDUZINDO EM 275MM O COMPRIMENTO LINEAR DA PEÇA. SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO BARRAMENTO, DEVIDO INSTALAÇÃO DAS NOVAS BUCHAS POLIMÉRICAS. OS BARRAMENTOS SERÃO ENTREGUES E RETIRADOS NA CALDEIRARIA - EL 108. SSA DE REFERÊNCIA: 202108132B. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202244 | NERI XAVIER DA SILVA | Reduzido o tubo conforme pedido.
202219927 | STE | 202219557 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202239 | 27/09/2022 08:55:14 | INSPECIONAR CONECTOR E REPARAR ROSCAS DANIFICADAS DO CONECTOR ENTREGUE A MMU3 (CÓD SAP 507873). ESTE CONECTOR FOI SUBSTITUÍDO DURANTE O ATENDIMENTO DA SSA 202218916. SERÁ DEVOLVIDO PELA MET-2 AO ESTOQUE, APÓS O REPARO EFETUADO. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202309 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado preenchimento em 4 furações com roscas danificadas pelo processo MIG de conector de alumínio e realizada nova furação e rosca M12x1,75.
202219844 | SCA | 202219712 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202238 | 23/09/2022 17:27:11 | Solicitamos abertura de 15m de valeta (20cm Largura x 80cm Profundidade), a partir do Pé "C" da Estrutura 907 da LI MD-FI1 500kV, conforme Esquema de Aterramento Tipo "I". O traçado deverá ser avaliado em campo, em conjunto com a Equipe de LT´s (MET2) - Ramal: 2855. Motivo: Reconstituição do sistema de aterramento rompido, conforme SSA 202219712. | MET2 | MCI1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável |  | Não
202219782 | STE |  | R055G002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.039-0 | 202238 | 21/09/2022 14:41:14 | Sustituir tapas de hormigón rotas de la canaleta de drenaje del patio de 500KV de la SEMD Sector de llegada de la Lineas LI-IPU-MD3 /L3 y LI-IPU-MD4/L4 ( ver en anexo ) (En conocimiento Alcides Torres.) | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202246 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se están fabricando las tapas de hormigón.
202219722 | STE | 202219581 | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202238 | 21/09/2022 07:55:30 | Solicito parecer técnico referente perda de óleo isolante no DCP, através da chave de aterramento. Em atendimento a SSA 202219290, foi realizado o preenchimento de óleo isolante do DCP no dia 14/09/2022, porém o equipamento permanece apresentando perda de óleo isolante. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202251 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | De acordo com a ata de reunião AR/SMI.DT/0091/2022 (ver anexo), tanto o DCP desta fase quanto os demais (fases S e T) devem ser substituídos por fim de vida útil, sendo para tanto emitidas as SSA's 202224746, 202224751 e 202224752. A criação de uma Caixa Comum dedicada para medição de faturamento e demais adequações decorrentes serão realizadas em outro momento ao longo de 2023, como acordado na ata.
202219240 | STE |  | E005B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.092-3 | 202238 | 19/09/2022 10:50:19 | Encontrado, durante execução da SSP 20225612, Isolador Quebrado: Estrutura 303 - Fase "T" - Sub condutor 1 - Posição "9" - Lado "Vante". | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202440 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado, durante o atendimento da SSP 20242526 - AT 202408148 - PD 20240185, a substituição do isolador quebrado na Estrutura 303 - Fase "T" - Sub condutor 1 - Posição "9" - Lado "Vante", da LT IPU-MD3 500 kV.
202218940 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 09:02:40 | Gestionar devolución de las juntas indicadas en el levantamiento o inventario de la SSA: 202216753. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202527 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Realizado a separação de materiais sobressalentes para devolução, confeccionado cabos para aterramento 66kV, executado desmontagem de válvulas e feito a substituição dos reparos para devolver para estoque, gerado todas as DM e transportado o material para o almoxarifado.
202218819 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202235 | 02/09/2022 16:12:00 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225618, SE ENCONTRÓ UN CABO CONTRAPESO ROTO EN EL PIE "B" DE LA TORRE 1017, CERCA DE LA ESTRUCTURA. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202410 | SILVIO REZENDE | Efetuado, durante execução da MP1A SSP 20242531 - AT 202401605, reparo (emenda) do cabo contrapeso rompido, localizado na estrutura 1017, pé B, da LI MD-FI2 500kV.
202218814 | STE | 202209888 | S098A001 | TC 220 KV | 2253.007-1 | 202235 | 02/09/2022 14:39:55 | Fabricar flange para completar óleo no TC conforme tratado na oficina. | MET2 | MMU3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202314 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 1 flange em aço carbono, com diametro de 85mm e 35mm de espessura, conforme solicitado.
202218751 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 14:40:52 | FABRICACION DE 6 PIEZAS DEL PROTÓTIPO DE LA ARTICULACION DE MANIVELA DE LA SECCIONADORA 66KV DE LA SEMD, CONFORME DISEÑO CR-SMIM372 EN ANEXO, ANTERIORMENTE YA FUE FABRICADO EN ACERO INOX.UN PROTOTIPO DE LA PIEZA CONFORME SSA: 202112510A/202112510B. LAS PIEZAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LAS SECCIONADORAS TRIPOLAR 66KV ALCACE MK-40 DE LA SEMD. EN CONOCIMIENTO : GUILLERMO/CHARLES. | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202334 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados 12 peças em aço inoxidável conforme desenhos em anexo.
202217975 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202233 | 19/08/2022 15:35:15 | Instalar respiradero en las tapas de registro correspondientes de la cámara séptica de los baños del edificio de mantenimiento de la Semd. En conocimiento el Sr. Alcides Torres -SMMC.DT | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202244 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la instalación de un tubo de 40 mm como respiradero para los registros y el sellado de las tapas de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202217885 | STE | 202214757 | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202233 | 18/08/2022 15:51:18 | Comprar 02 “acumuladores de pressão” para aplicação imediata na estação de ar comprimido do disjuntor 44L22, realizada busca no almoxarifado e não encontrado “acumuladores de pressão” reserva. Veja anexos. | MET2 | IEQ3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foi concluída a aquisição de 2 cilindros de ar comprimido junto à empresa GIFEL conforme SMDTC-1461. O cilindro n° série 640036 será codificado e deixado em estoque (SDS-14734) e o n° série 640037 deverá ser retirado para aplicação imediata na central de ar comprimido do disjuntor 44L22. Em anexo segue o desenho do novo cilindro.
202217798 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 14:34:54 | Confeccionar conexão para o testador de densímetro wika. Deixado equipamento aos cuidados do técnico John . | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202332 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 conexões em latão, conforme solicitado
202217584 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202232 | 12/08/2022 14:24:47 | Solicitamos a confecção de ferramenta para drenagem de nitrogênio do acumulador hidráulico do disjuntor. Desenhos de referência em anexo. | MET2 | MMU3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202329 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de parafuso M10x 1,5 ferramenta para dreno de nitrogênio, realizado furação de 0,8 mm de diâmetro no centro do parafuso e fixado haste da mesma medida, realizado fresamento de canal na superfície roscada do parafuso para escoamento do gás.
202216053 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202229 | 21/07/2022 15:13:27 | Durante la ejecución de la SSP 20223298 MP1A, fue verificado nivel mínimo de aceite en el visor del TC. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante MP2A SSP N° 20244154 se constató nivel de aceite entre los niveles máximo y mínimo. Ver adjunto. STA N°: 1958. AT ANDE N°: 795.
202216048 | SCA |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202229 | 21/07/2022 15:16:54 | Verificar bajo nivel de aceite del DCP. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202213852 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202224 | 15/06/2022 09:49:18 | Solicitamos aquisição de vedações referentes às eletroválvulas dos disjuntores modelo ELF (220kV e 500kV) para atender SSAs pendentes e estoque de almoxarifado, conforme anexo. | MET2 | IMA0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202310 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados conforme solicitado. OBS: DEMPRO 153.
202213560 | STE |  | E018D023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 89-T10 | 0187.005-0 | 202224 | 13/06/2022 09:37:49 | Durante ejecución de MP4A SSP N°: 20223299 se encontró Resistencia de Contacto elevada en la fase T del seccionador. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202424 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de MP2A SSP N°: 20244154, realizado ensayo de resistencia de contacto, limpieza de los contactos fijo y móvil del seccionador y lubricación en los contactos y articulaciones del seccionador. Resistencia encontrada: 275 ohmios. Resistencia dejada: 129 ohmios.
202212945 | STE | 202212507 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202223 | 06/06/2022 08:55:46 | Solicitamos abertura de 15m de valeta (20cm Largura x 80cm Profundidade), a partir do Pé "C" da Estrutura 909 da LI MD-FI1 500kV, conforme Esquema de Aterramento Tipo "I". O traçado deverá ser avaliado em campo, em conjunto com a Equipe de LT´s (MET2) - Ramal: 2855. Motivo: Reconstituição do sistema de aterramento rompido, conforme SSA 202212507. | MET2 | MCI1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202240 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la excavación de la zanja en el lugar indicado por el solicitante, luego de la instalación del cabo se procedió al cierre de la zanja excavada. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202212811 | STE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202222 | 01/06/2022 14:55:38 | Durante ejecución de la SSP: 20223047 se constato baja resistencia de aislamiento de la base (4 MΩ). Obs: No se pudo solucionar durante el MP4A porque se requiere levantar el pararrayos con grúa. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202419 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y vedacion de los bulones de sujeción de la base del pararrayos. Resistencia de aislamiento dejado en 49,4 MΩ. Obs: Materiales utilizados del Stock de la MET-2.
202206491 | STE |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202218 | 02/05/2022 07:56:48 | Encontrado, durante MP6M SSP 20225619, 01 isolador quebrado: Torre 1111, Fase "S", Cadeia em "V", Lado Esquerdo, Posição 15. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202320 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedido a realizar el cambio de aislador roto, en la Torre 1111, Fase "S", cadena en "V", lado izquierdo, posicion 15. Utilizado stock antiguo SEMD.
202206178 | STE |  | G069A010 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE T | 1011.024-5 | 202217 | 25/04/2022 11:23:20 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase t. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase t. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202205556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 10:50:29 | SOLICITAMOS MANT. PREVENTIVO (CONFORME ANEXO) DE LOS EQUIPAMIENTOS: MOTO PODADORA HT101 BP663001, MOTOSIERRA MS250 BP659051 Y MS310 BP699984, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN - MET2. | MET2 | IMA0 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales reparados mediante AS-4500066110 Entregados al área usuaria en buen funcionamiento Aceptación anexo.
202204332 | STE |  | F001B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.013-3 | 202212 | 22/03/2022 16:53:19 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ 1(uno) AISLADOR ROTO EN LA TORRE 502 EN LA FASE "S", AISLADOR NUMERO 23 LADO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202316 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedió a realizar el cambio de un aislador roto, en la torre 502, fase "S", subconductor N° 4, aislador N° 23, lado jusante.
202203414 | STE |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202210 | 09/03/2022 15:54:08 | DURANTE LA SSP 20222343SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA EN EL CIRCUITO AUXILIAR VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOUGLAS MASKE | 202246 | DOUGLAS MASKE | Realizado análise do circuito de monitoramento da tensão Vcc, identificado transdutor ETI50 com defeito, após a substituição do transdutor o sistema retornou a realizar a leitura do valor correto de tensão Vcc. Emitida SSA 202223229 para ILA2, para verificação de possível reparo.
202203411 | STE |  | G018A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 2333.011-4 | 202210 | 09/03/2022 15:58:20 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20222343 SE CONSTATO A TRAVÉS DEL MICROESCADA MONITOREO EMC, ALARMA DE TENSIÓN VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202249 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado verificación del panel y el circuito de tensión (125 Vcc), encontrado defecto en el transductor ETI-50 y fue sustituido. Emitida SSA:202223852 (ILA2) para reparo del transductor desmontado.
202200427 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202202 | 13/01/2022 11:25:34 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-02, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202305 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Especificado e comprado conectores, os quais foram instalados pela MET2
202200426 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202202 | 13/01/2022 11:26:49 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-01, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202304 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado especificação e compra dos conectores pela SMIE. Realizado instalação dos conectores pela MET2 através da SSA 202219833 (D).
202200116 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202202 | 13/01/2022 11:27:33 | Solicitamos ação técnica para fornecimento de peças para Chave de Aterramento 94LI1T, manual de referência 64618083002, Pag. 56, Item 24. Conforme históricos das SSA's 202000891A/B/C/D e 202100253. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202252 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Según informa SMIT.DT en la SSA 202200253, fueron adquiridos 10 un. del material cod. 147001 (RESORTE HELIC CIL ACE TORC 154,28mm) el 19/12/2022 (4500067041/10), de esta manera podrá realizarse el mantenimiento correctivo en la Seccionadora 94LI1T (Localización E09D05) utilizando el repuesto adquirido (en atención al histórico de las SSA's 202000891A/B/C/D e 202100253)
202200041 | SCA |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202202 | 10/01/2022 09:51:34 | Verificado pequeña perdida de aceite en el visor de nivel de aceite del DCP. Obs.: nivel esta proximo al minimo | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável |  | Não
202602239 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202607 | 13/02/2026 16:59:54 | Alicate amperímetro IB 3693 para reparo, não está ligando já foi substituída a bateria e não resolveu. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202609 | MAYCON GREIM DE BOMFIM
202602220 | SPG |  | E010C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.035-1 | 202608 | 19/02/2026 11:17:53 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para permitir la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) VANO DE LI-MD-FI2-SEMD , previsto para los dias 23 a 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602080 | SPG |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202607 | 13/02/2026 15:28:45 | Durante el MP3M SSP N° 20260770, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 213/214, 227/228, estructura de hormigón armado 229, estructura de hormigón armado 230, 241/245. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202616
202601451 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202606 | 02/02/2026 07:49:34 | Realizar verificación de funcionamiento de la Fuente de alimentación GPU600 de 28.5 voltios 20/380V-Trifásico 50/60Hz BP-705846, utilizada para dar partida de motores a las aeronaves ( la tensión de la fuente no esta manteniendo en 28 V una vez que se da partida a la aeronave, bajando hasta aprox. 15 V). | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202607 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez realizada la verificación se constató que el mecanismo externo de encendido se encontrada con un pino de acople flojo, lo que ocasionaba que el disyuntor principal quedara a medio recorrido dando arranque con contacto eléctrico deficiente. Realizado ajuste del mecanismo; ensayado a plena carga con aeronave. Liberado para uso.
202601284 | APV | 202601274 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 09:47:05 | Solicitamos parecer quanto à forma de proceder em relação à vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02, uma vez que a a citada válvula não possui estoque sobressalente. Sugerimos a aquisição da válvula de alívio pneumática 066 940, bem como dos componentes destacados no documento em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202606 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/06: esta SMIE é de parecer favorável a aquisição das peças sugeridas pela MET2, de sorte que foi obtida proposta comercial junto à Sauer Brasil e aberta a SMDTC-2768, ficando-se no aguardo da aquisição pela SMIT.
202600490 | STE |  | E114C022 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 0195.103-6 | 202603 | 13/01/2026 15:30:10 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase T do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600489 | STE |  | E114C021 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 0195.102-4 | 202603 | 13/01/2026 15:30:17 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase S do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600487 | STE |  | E114C020 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 0195.101-2 | 202603 | 13/01/2026 15:30:01 | Solicito realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC Fase R do BAY DE LA LT MD-IZU1-50HZ, conforme item 4 da planilha de comissionamento 64628319011P(1)R0 e preencher o anexo G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202604 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção termográfica e de efeito corona no TC, não encontrado anomalia térmica e nem presença de descarga corona nas conexões primárias e/ou coluna, segue em anexo termogramas e imagem da câmera de detecção de radiação ultravioleta.
202600156 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202602 | 06/01/2026 16:03:17 | Realizar reparo no Alicate amperímetro FLUK 376 (patrimônio 700909), conforme imagem em anexo. Maycon Lazarotto, ciente. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202605 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do contato do polo negativo das pilhas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para calibração com SSA 202600740(D).
202519808 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202551 | 17/12/2025 14:15:54 | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD. En conocimiento Saul Alvarenga- SMMC | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202552 | FABIANO INACIO DO PRADO | Realizar limpieza del tanque reservorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD.
202519753 | SEE |  | E002A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.189-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:19 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516084. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519751 | SEE |  | E002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.188-5 | 202551 | 16/12/2025 14:23:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516083. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519749 | SEE |  | E002A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.187-3 | 202551 | 16/12/2025 14:23:32 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV EL 144 Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2 conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 63808319455P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 18/11/2025 con SSA: 202516082. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202551 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519397 | SEE |  | E002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.198-9 | 202550 | 09/12/2025 15:51:31 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519396 | SEE |  | E002A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.197-7 | 202550 | 09/12/2025 15:51:39 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519395 | SEE |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.196-5 | 202550 | 09/12/2025 15:51:46 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202550 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202519112 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:37 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2954.
202519109 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202549 | 02/12/2025 16:26:59 | Durante a execução da SSP 20254686 (MP3M), foram identificadas árvores de porte considerável, com potencial risco à operação da linha, localizadas na faixa de passagem dos seguintes vãos: - 220/221 – Poda de árvores com cesto aéreo e linha desligada - 228/229 – 02 árvores - 245/246 – 02 árvores - 248/249 – 03 árvores | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202604 | SILVIO REZENDE | Foram realizadas podas/cortes de árvores de porte considerável, com potencial risco à operação da linha, localizadas na faixa de passagem dos seguintes vãos:- 220/221 – 02 árvores- 228/229 – 02 árvores- 245/246 – 02 árvores- 248/249 – 03 árvores.
202518936 | STE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.013-6 | 202549 | 01/12/2025 14:51:26 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase T do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase T. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518935 | STE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.012-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:40 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase S do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase S. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518934 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.011-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:50 | Solicito realizar inspeção termográfica no DCP Fase R do BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD2, conforme item 4 da planilha de comissionamento 63808319454p e preencher o anexo F. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202549 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el nuevo DCP Fase R. Termogramas y datos presentados en una copia de la planilla de comisionamiento en anexo.
202518813 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202548 | 26/11/2025 15:25:29 | Durante MP6M SSP 20255361, foi localizado árvores com risco para LT na faixa de passagem da LI-IPU-FI1 500kV, nos vãos: 507/508 e 509/510. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202603 | SILVIO REZENDE | Foram realizados cortes de árvores com risco para LT, localizados na faixa de passagem da LI-IPU-FI1 500kV, nos vãos: 507/508 e 509/510.
202518435 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202547 | 19/11/2025 14:18:36 | Solicitamos refazer inspeção termográfica referente a anomalia térmica apontada na SSA 202517877 após realizado intervenção. | MET2 | ILA1 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202551 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Durante inspección termográfica realizada en la SEMD se registraron luego de la intervención realizada en el Seccionador 500 kV b4LI1 las siguientes temperaturas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C . Mas información en documentos anexados.
202517719 | STE | 202517689 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:23:39 | Solicito apoyo para extraer gas SF6, realizar vacío y volver a cargar con SF6 nuevo las 3 fases del interruptor, debido a contenido de humedad elevada (encontrado 131 ppm, valor máximo permitido 100 ppm.). | MET2 | MET3 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202551 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A RETIRADA DE 36KG DE GÁS SF6 COM BAIXA UMIDADE E PUREZA. REFEITO ENCHIMENTO COM GÁS NOVO. DEIXADO NA PRESSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO. VALORES DEIXADOS: 727KPA, 40PPMW, 99,7%
202516995 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202544 | 28/10/2025 15:12:54 | Durante execução da SSP MP1A 20255357, encontrado cabo contrapeso solto no pé A da estrutura 1102 da LI MD FI3 500kV. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202549 | SILVIO REZENDE | Efetuado reconexão do cabo contrapeso solto no Pé "A", normalizando o sistema de aterramento da estrutura 1102 da LI MD-FI3 500 kV.
202516969 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202544 | 28/10/2025 15:13:42 | Foram encontradas árvores de porte considerável, com possibilidades de riscos para operação da linha, na faixa de passagem dos seguintes vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202549 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado corte de árvores ao longo da Faixa de Passagem da LI MD-FI3 500 kV, nos vãos: 1113/1114 (02 árvores), 1116/1117 (01 árvore), na Torre 1118 (01 árvore), Torre 1120, pé D (01 árvore), Torre 1124, pé A (01árvore).
202516894 | STE | 202516075 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202543 | 23/10/2025 16:28:46 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001206 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1115 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516893 | STE | 202516074 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202543 | 23/10/2025 16:28:56 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001205 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1161 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516892 | STE | 202516073 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:20 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001202 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202543 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Dispositivo operou de maneira satisfatória, segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II.
202516890 | STE | 202516081 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.189-7 | 202543 | 23/10/2025 16:29:31 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001227 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1168 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202516888 | STE | 202516080 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.188-5 | 202543 | 23/10/2025 16:29:41 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II n° serie 12001218 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1124 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202516886 | STE | 202516079 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.187-3 | 202543 | 23/10/2025 16:29:50 | Ensayar en laboratorio el dispositivo Excount II N° serie 12001210 conforme solicitado en la SSA matriz. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202544 | DOUGLAS MASKE | Realizado ensaios e testes do dispositivo Excount II em ambiente controlado, medindo corrente de fuga total, aplicando-se 100 kV (1148 uA / Leitura através do alicate amperímetro Fluke 369 FC/IB-5445) e atuação do contator de descarga com equipamento de teste, obtenção dos valores medidos no Excount através do transceiver+antena. Segue em anexo os relatórios disponibilizados através do software ABB Excount-II e medição por método indireto da corrente resistiva.
202515507 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.159-6 | 202540 | 30/09/2025 15:22:32 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505.
202515506 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.158-4 | 202540 | 30/09/2025 15:22:58 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515505.
202515505 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.157-2 | 202540 | 30/09/2025 15:22:45 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva a partir do dispositivo de monitoramento e inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19XXX-P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 195 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515281 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 1502.010-0 | 202539 | 24/09/2025 08:05:04 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510663. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE T del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278.
202515280 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 1502.009-3 | 202539 | 24/09/2025 08:05:16 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510662. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE S del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515278.
202515278 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 1502.008-1 | 202539 | 24/09/2025 08:05:29 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP Fase R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. Obs: equipamiento instalado el 12/09/2025 con SSA: 202510661. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica y medición de Carga Secundaria del nuevo DCP 500 KV EL 144 FASE R del BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1. Resultados disponibles en el anexo F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515272 | SPG |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 202539 | 24/09/2025 08:07:43 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado que a numeração de identificação nos mecanismos de acionamento encontram se danificados e ausentes na seccionadora 500 kV 94L03T conforme arquivo em anexo. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202617
202515269 | SPG |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:21 | Durante a execução da SSP 20254402 foi verificado que a numeração de identificação nos mecanismos de acionamento encontram se danificados e ausentes na seccionadora 500 kV 94L03 conforme arquivo em anexo. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202617
202515196 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.153-5 | 202539 | 22/09/2025 16:10:11 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194.
202515195 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.152-3 | 202539 | 22/09/2025 16:10:20 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202515194.
202515194 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.151-1 | 202539 | 22/09/2025 16:10:30 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202542 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-MD1 cota 144 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202515113 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202539 | 22/09/2025 08:10:46 | Durante el MP1A SSP N° 20255369, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202545 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en el siguiente vano: 807/808.
202514830 | APV |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:21:49 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalacion de 02 aterramientos en el vano 1211/1212 y 04 aterramientos en el vano 1218/1219. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | SILVIO REZENDE | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202514829 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202538 | 19/09/2025 14:22:05 | Durante el MP1A SSP N° 20255359, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1210/1211, pie de la torre 1222. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202544 | SILVIO REZENDE | Efetuou-se o corte de 10 árvores no vão 1210/1211 e 01 árvore que estava no pé da torre 1222.
202514619 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202538 | 15/09/2025 09:18:42 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD1. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202540 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trigger manual de oscilografia en la protección primaria y de respaldo el cual se coloca a disposición en el anexo. Verificado en el diagrama fasorial concordancia en la secuencia de fases entre las tensiones y corrientes conforme imágenes anexadas. La magnitud y el ángulo se corresponden a los valores observados en el SCADA (potencia reactiva negativa).
202514322 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202537 | 11/09/2025 16:24:06 | Verificado falta de conexão entre CPU e o Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP 20254632. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202544 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La CPU se encontraba desenergizada y no encendia. Volvió a encender luego de conectar correctamente el cable de alimentación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202514035 | APV |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 10:05:24 | Durante realização da MP6M SSP 20255355, foram encontradas cercas na faixa de passagem sem aterramentos, nos seguintes vão: 1014/1015 (02 aterramentos e 01 reparo), 1015/1016 (03 reparos), 1022/1023 (05 aterramentos e 01 reparo), 1023/1024 (10 aterramentos) e 1024/1025 (06 aterramentos e 01 reparo). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Em razão da falta de hastes de aterramento no almoxarifado, uma nova Autorização de Trabalho (AT) será emitida para a execução do serviço assim que a disponibilidade for normalizada.
202513944 | STE |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202536 | 01/09/2025 10:05:39 | Durante el MP1A SSP° 20255351, se encontró arboles dentro de la franja de servidumbre con riesgo para la línea de transmisión, en el pie de la torre 403. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202540 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado corte de 3 árvores localizadas próximas aos pés da estrutura 403 da LT IPU-MD4 500 kV.
202513851 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202535 | 27/08/2025 15:42:34 | Substituir fusível 10A do multímetro FLUKE 179 IB-3978. | MET2 | ILA2 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de fusible de 11A. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202513489 | STE |  | Z | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:39 | Solicito pintar 01 caja de termoplástico para herramientas en color blanco. | MET2 | MCI4 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de acabamento poliuretano n2677 branco 5y9/1.
202513479 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 14:06:49 | Solicito pintar 09 suportes para cabos de aterramento na cor amarela. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12.
202513198 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202534 | 18/08/2025 17:10:53 | Realizar retoque de pintura en los puntos expuestos, de la base de las 3 fases de los Pararrayos 500KV Elev.144 -LT IPU-MD1 conforme foto en anexo. En conocimiento Betineli SMMC.DT Contacto: Bruno Rojas SMMT.DT -int.4949. | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202538 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513196 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202534 | 18/08/2025 17:11:03 | Realizar retoque de pintura en los puntos expuestos, de la base de las 3 fases de los Pararrayos 500KV Elev.195 -LT IPU-MD1 conforme foto en anexo. En conocimiento Betineli-SMMC Contacto Grasiane, SMMT./Met2 - int 9422 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202536 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor branco 5y9/1.
202513122 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202533 | 15/08/2025 11:23:02 | Durante el MP3M SSP N° 20254685, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202539 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 201/202, 219/220, 226/227 y 242/243.
202513046 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202533 | 15/08/2025 09:39:04 | Verificar motivo por el cual la puerta de aluminio corrediza de entrada del Edificio de Mantenimiento de la SEMD tiene dificultad para cerrarse correctamente. En conocimiento Betineli -SMMC .DT Contaco Mario Gonzalez -SMMT/Met2-SEMD. int. 9429 | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202538 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Este servicio fue atendido y reparado con apoyo de personal del sector MCI1.
202512192 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.107-0 | 202531 | 01/08/2025 10:31:06 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510474. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202512189.
202512190 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.106-8 | 202531 | 01/08/2025 10:31:13 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510473. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202512189.
202512189 | STE |  | E017A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.105-6 | 202531 | 01/08/2025 10:31:20 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319354P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 12/07/2025 con SSA: 202510472. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202533 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202512186 | STE | 202510736 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.159-6 | 202531 | 01/08/2025 10:31:28 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001229 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327261/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001229, resultados disponibles en anexo en la SSA 202512184.
202512185 | STE | 202510735 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.158-4 | 202531 | 01/08/2025 10:31:33 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001228 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327260/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001228, resultados disponibles en anexo en la SSA 202512184.
202512184 | STE | 202510734 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.157-2 | 202531 | 01/08/2025 10:30:54 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001241 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202532 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327259/2 y del dispositivo Excount II n° serie 12001241, resultados disponibles en anexo.
202511978 | SPG |  | F002B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.014-8 | 202531 | 28/07/2025 16:12:35 | Conforme PIC.EQ.0025-R03, executada durante MP1A SSP 20255364, solicita-se: Realizar inspeção de corrosão e pintura, se necessário, dos quatro pés da torre T-612A. | MET2 | MCI4 | SILVIO REZENDE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202610
202511977 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202540 | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte de árvores nos seguintes vãos: 606/607 (3 árvores) e 616/617 (2 árvores).
202511662 | STE |  | N072A002 | GRUA HIDRAULICA | 3254.001-1 | 202530 | 24/07/2025 15:00:31 | Fabricación en impresora 3D de una caja porta herramienta para utilización en cesta de camión hidroelevador de la SEMD (Camión Marca Ford Mod. Cargo , N° Flota 3067) En conocimiento de las medidas de fabricación : VALDINEI PEREIRA RAMOS (SMIL.DT) Contacto Valdiclei GavaSMMT/MET2-SEMD - int.9421 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202539 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 4875 GRAMAS / UN.
202511523 | STE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202530 | 23/07/2025 07:44:56 | Realizar a substituição das lâmpadas queimadas do 2º piso da oficina de manutenção MET2. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202531 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Conforme solicitado foi realizado a substituição das lâmpadas queimadas da oficina de manutenção da MET2 no 2º piso.
202511516 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202530 | 22/07/2025 13:50:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor T20 do Quadro de Iluminação e Força (TLF4) desarma quando há transferência de fonte. | MET2 | MEG2 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202531 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi substituição o disjuntor T20 de 10 A, por um de maior capacidade (16 A), retirado do Almox. código 720624, no painel TLF-04, devido ao aumento de carga no circuito (computador / impressora), conforme solicitado no Parecer Técnico SSA-2025 12191. Os ensaios realizados na bancada do disjuntor estão em anexo. Após a instalação, foram efetuados ensaios em campo, resultados: tensão de 224 V e corrente de 7,8 A. Foi emitido a SSA-2025 12221 para a atualização do desenho técnico.
202510953 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202529 | 14/07/2025 15:44:23 | Efetuar cortes transversais, ao longo dos 02 protótipos de conectores de alta tensão (Fabricante: Delta Star), para inspeção da prensagem realizada com o cabo 4.000 MCM. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202537 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron efectuados los cortes en los prototipos de conectores de alta tensión según indicaciones del emisor utilizando sierra mecánica.
202510605 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202528 | 08/07/2025 16:34:14 | Repetir inspección termográfica en el conector del TC a fin de confirmar la efectividad de la intervención llevada a cabo conforme solicitado en la SSA: 202509494 | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção após manutenção não foi encontrada nenhuma anomalia térmica nas conexões do TC 220kV. Detalhes em anexo.
202510282 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202528 | 07/07/2025 08:32:20 | Solicito aferir e, calibrar se necessário, o volt-amperimetro digital Fluke 365 IB-3764. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202528 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202510013 | STE | 202509475 | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202527 | 30/06/2025 08:14:47 | Repetir inspección termográfica en el cubículo central del interruptor 04L02, específicamente en el disyuntor OL2, a fin de confirmar la efectividad de la intervención llevada a cabo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202531 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica no quadro 04L02, após a manutenção, onde foi constatado a eliminação da anomalia térmica no condutor de entrada do disjuntor OL2. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. Serviço executado com a AT 202505188.
202509862 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202526 | 26/06/2025 11:22:57 | Fabricar 9 soporte para colocacion de cabo de puesta a tierra para ser utilizado en el Edificio de Mantenimiento de Subestacion Margen Derecha Fecha prevista para su utilizacion: Segunda quincena de Agosto de 2025. En concocimiento Ever Ramirez -SMMU | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202535 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material, ferro redondo, barra chata e chapa para execução do trabalho, e a montagem do suporte conforme solicitado.
202509825 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202526 | 25/06/2025 14:09:58 | Realizado varios intentos con apoyo de ILA4 SSA: 202508507 en los cuales no fue posible realizar las mediciones con el transceiver, que en ninguno de los 4 modos posibles pudo ser tomado lectura del Excount II del Pararrayo. Solicito parecer tecnico | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202532 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Como uma tentativa de melhorar a comunicação com o dispositivo Excount-II e atendendo a SSA 202512019 (ILA1), foi emitida a SSA 202512574 para MET2 proceder com modificação na conexão de terra do cabo de descida. Ademais informa-se que a IEQ3 e ILA1 estão em tratativas com o fabricante para dirimir dúvidas e sanar anomalias no uso do citado dispositivo.
202509740 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202526 | 25/06/2025 14:10:31 | Solicito calibração do multímetro Minipa ET-2517A, IB-3749. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202528 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202509696 | STE |  | E001C013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE T | 0185.128-3 | 202526 | 25/06/2025 14:10:46 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509693.
202509694 | STE |  | E001C012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE S | 0185.127-1 | 202526 | 25/06/2025 14:10:54 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509693.
202509693 | STE |  | E001C011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE R | 0185.126-0 | 202526 | 25/06/2025 14:09:39 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6462-83-19010P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e E da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202529 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LT-IPU-50HZ-MD1 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202509405 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 17/06/2025 15:35:22 | Fabricar perno del gatillo de disparo del interruptor 66KV, conforme muestra entregada a Charles | MET2 | MMU3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202533 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão pino com parte central do corpo de 4,09 mm de diâmetro, laterais com diâmetro de 3 mm e canal para encaixe de mola, montado com interferência e trava química em gatilho fornecido pelo emitente.
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo).
202509034 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.095-1 | 202524 | 11/06/2025 14:44:52 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 27/03/2025 con SSA: 202503430. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509030.
202509032 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.094-0 | 202524 | 11/06/2025 14:44:58 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 25/03/2025 con SSA: 202503428. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202509030.
202509030 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.093-8 | 202524 | 11/06/2025 14:45:04 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319349P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 24/03/2025 con SSA: 202503424. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202526 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202508513 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202523 | 05/06/2025 10:22:20 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase C. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202508511.
202508512 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202523 | 05/06/2025 10:22:34 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase B. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202508511.
202508511 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202523 | 05/06/2025 10:22:40 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6380-83-19440P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos D e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos 500kV BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 fase A. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202508509 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.174-4 | 202523 | 05/06/2025 10:22:46 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición en el PARARRAYOS 500 kV fase C de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver: - Corriente total de fuga: 2,1mApico - Corriente resistiva de fuga: 127,9microApico - Conteo de actuaciones: 0 - Tensión de línea: 522kV
202508508 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 0185.173-2 | 202523 | 05/06/2025 10:22:52 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición en el PARARRAYOS 500 kV fase B de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver: - Corriente total de fuga: 2mApico - Corriente resistiva de fuga: 88,4microApico - Conteo de actuaciones: 0 - Tensión de línea: 522kV
202508507 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.172-0 | 202523 | 05/06/2025 10:22:58 | Solicito apoio para realizar leitura do monitor de para-raios Excount-II, para preenchimento de dados da SSP 2025/3496. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202525 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | No fue posible realizar medición en el PARARRAYOS 500 kV fase A de BAY DE LA LI-IPU-60HZ-FI1 cota 195 con el transceiver en ninguno de los 4 modos posibles: corriente total de fuga, corriente resistiva de fuga, conteo de actuaciones ni en el modo de lectura total, en todos los casos el código de error era "080" que significa que el transceiver no lograba "encontrar" el Excount II instalada en la base de dicho pararrayos.
202508273 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202523 | 02/06/2025 16:59:17 | DURANTE LA INSPECCION 3M SSP N° 20254684 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 232/233. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202524 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 04 aterramientos en el vano 232/233. Utilizado 04 jabalinas, 04 conectores, 0,8 kg de alambre de 4,19mm, 0,04 kg de alambre de 1,24mm.
202508272 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202523 | 02/06/2025 16:59:26 | DURANTE LA INSPECCION 3M SSP N° 20254684 SE ENCONTRO ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 224/225, 227/228 Y 232/233. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202524 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO PODA DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 224/225, 227/228 Y 232/233.
202508068 | STE |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.015-1 | 202522 | 29/05/2025 08:09:47 | Encontrado, durante atendimento da SSP 20255366 MP6M, jumper de aterramento desconectado da estrutura: suspensão, cabo para-raios II, estrutura 714. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202524 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado reparo e reconexão do jumper de aterramento do cabo para-raios II na estrutura 714 da LI IPU-FI3 500 kV.
202508067 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:04 | FORNECER APARELHO TMR PARA O COLEGA WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA, RECENTEMENTE INCORPORADO À EQUIPE DA SMMT.DT. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo 8254 ns. RTF244200721, com o ramal 9210 e realizados testes de telefonia com sucesso. Aparelho entregue à divisão.
202508066 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202522 | 29/05/2025 08:09:20 | Encontrado, durante execução da SSP MP6M 20255366, cercas sem aterramento, localizadas no vão 711/712, se estima a instalação de 03 aterramentos. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202524 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 02 aterramientos en el vano 711/712. Utilizado 02 jabalinas, 02 conectores, 0,4 kg de alambre de 4,19mm, 0,02 kg de alambre de 1,24mm.
202507998 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202522 | 28/05/2025 16:48:18 | Atualizar cadastro de Terminal Portátil TMR Ramal 4937 para Sidnei Pires de Arruda Mat. 47293. | MET2 | MEL3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202523 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada atualização dos cadastros telefônicos do ramal 4937 para o novo usuário, conforme solicitado.
202507484 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.104-4 | 202521 | 19/05/2025 14:55:26 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507482.
202507483 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.103-2 | 202521 | 19/05/2025 14:55:34 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507482.
202507482 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.102-0 | 202521 | 19/05/2025 14:55:42 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19352P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202524 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R01 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202507474 | STE | 202506211 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202521 | 19/05/2025 14:55:51 | Solicitamos nueva inspeccion termografica, despues de la realizacion de limpieza y reaprieto en los conectores de la LI-220kV-MD-PIH, realizado el dia 18/05, durante el PD 20250070. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202524 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Durante inspeção termográfica após manutenção não foi encontrada anomalia térmica nem delta de temperatura significativo entre as conexões das três fases, o que indica eficiência na manutenção. Detalhes em anexo.
202507025 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.101-9 | 202519 | 07/05/2025 15:50:52 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504330. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507023.
202507024 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.100-7 | 202519 | 07/05/2025 15:51:03 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504329. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202507023.
202507023 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.099-9 | 202519 | 07/05/2025 15:51:49 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319351P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 09/04/2025 con SSA: 202504327. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202522 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 220kV del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T01 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202506777 | ACS |  | G085D003 | TPS 13,8 KV FASES R S T | 0249.001-3 | 202519 | 06/05/2025 08:11:48 | Refazer a pintura dos tanques dos enrolamentos dos TPs de 13,8kV Fases R S T ( G085D003) no G085 ─ TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD. Identificado durante a realização da execução da SSP 20254962. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202506550 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202518 | 28/04/2025 14:53:57 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202506548.
202506549 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.097-5 | 202518 | 28/04/2025 14:54:26 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202506548.
202506548 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.096-3 | 202518 | 28/04/2025 14:54:35 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19350P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202523 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R03 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202505645 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202515 | 09/04/2025 09:18:59 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255358 SE ENCONTRO ARBOLES PARA CORTAR ENTRE LOS VANOS 1209/1210, 1210/1211, 1223/1224 Y 1224/1225. TAMBIEN SE ENCONTRARON ARBOLES PROXIMOS A LOS PIES DE LAS TORRES 1216,1219,1222 Y 1226. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202521 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado corte de árvores, ao longo da Faixa de Passagem da LI MD-FI4 500 kV, próximo as torres 1209, 1210, 1216, 1219, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1226.
202505341 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.118-4 | 202515 | 08/04/2025 08:04:12 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase T. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 36), que se encuentra en anexo.
202505340 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.117-2 | 202515 | 08/04/2025 08:04:38 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase S. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 35), que se encuentra en anexo.
202505339 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.116-0 | 202515 | 08/04/2025 08:04:46 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no TC instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6762-83-19004-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202518 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo TC 220kV Fase R. Los resultados fueron incluidos en una copia de la planilla de comisionamiento (pág 34), que se encuentra en anexo.
202505085 | STE |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202514 | 04/04/2025 10:05:52 | Realizar inspección termográfica, luego de la intervención, con procedimientos de limpieza y reaprieto realizados en los contactos fijos y móviles del seccionador en las fases R, S y T del seccionador. Conforme solicitado en SSA N°: 202503878. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las 3 fases del lado contacto fijo del seccionador, donde no se encontró ninguna anomalía térmica. Resultados en anexo.
202505035 | STE | 202503914 | E017D001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.050-4 | 202514 | 04/04/2025 10:06:21 | Conforme preconiza a SSA202503914, solicitamos nova inspeção termográfica, após intervenção com procedimentos de limpeza e reaperto realizados nas interligações aéreas do parecer técnico da SSA 202503485. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202515 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones aéreas de la línea, en la llegada a la SE-Acaray. No se registró ninguna anomalía térmica. Resultados en anexo.
202504849 | ACS |  | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202514 | 01/04/2025 07:43:56 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504848 | ACS |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202514 | 01/04/2025 07:44:11 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504845 | ACS |  | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202514 | 01/04/2025 07:44:30 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202504467 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 25/03/2025 14:54:14 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck y operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25-j" y "Genie Z-80/60 " para servicio de sustitución de pararrayos 220kV de las 3 Fases de los transformadores T1/R1 y mantenimiento preventivo de la bahía 500/220 KV de dichos transformadores. Periodo: 07 al 09/04/2025. Local: SEMD Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202515 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Efectuado el apoyo a la SMMT-DT(MET2) en la sustitución de pararrayos de las 3 Fases de transformadores T1/R1 y mantenimiento preventivo de la bahía 500/220 KV de dichos transformadores en SEMD. Camión Munck: Traslado de equipos y sustitución de 3 pararrayos del T1. Grúa móvil Grove03: Izaje para desmontaje/montaje de 3 pararrayos. R1. GenieZ80/60: Izaje de personal para desconexión/conexión de líneas de sistema T1/R1. GenieZ45/25J: Izaje de personal para desmontaje/montaje de pararrayos.
202504266 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202513 | 24/03/2025 08:07:54 | Durante el MP6M SSP N° 20255352, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 02 aterramientos en el vano 921/922, 04 aterramientos y 1 reparo en el vano 922/923, 07 aterramientos y 01 reparo en el vano 923/924. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202518 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 02 aterramientos en el vano 921/922, 04 aterramientos y 1 reparo en el vano 922/923, 07 aterramientos y 01 reparo en el vano 923/924. Utilizado 13 jabalinas, 13 conectores, 2,6 kg de alambre de 4,19mm, 0,13 kg de alambre de 1,24mm.
202504001 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202512 | 20/03/2025 07:57:30 | Durante a inspeção semestral MP6M, SSP 20255368, foram encontradas árvores com tamanho considerável na faixa de passagem, sob a linha de transmissão, vão 806/807. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202516 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN EL VANO 806/807.
202503321 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202511 | 14/03/2025 07:48:01 | Verificado inoperância do sistema Sigma4 durante atendimento da SSP 20254905 | MET2 | MEL4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segundo informação da SMIE, o sistema Sigma4 está atualmente em processo de atualização (virtualização) conforme anexo. Por conta disso, está desativado até o final da atualização. Caso o problema persista após a finalização da atualização, favor reabrir SSA dirigida à MEL4.
202503319 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202511 | 14/03/2025 07:48:17 | Verificado falta de conexão entre CPU e Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP N°: 20254626. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O servidor estava com a bateria CMOS (CR2032) ruim. Foi trocada a bateria e realizada a configuração da BIOS/CMOS do servidor de modo a usar a placa de aceleração gráfica (offboard) como padrão. Foi também adicionado um cabo VGA padrão para auxiliar na manutenção, para caso o problema reincida no futuro. SSA relacionada 202400410.
202503318 | STE |  | E018M001 | QUADRO 39 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.028-8 | 202510 | 07/03/2025 15:39:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202401948 / 202401949 / 202401950 ). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/03/2025. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202511 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos polaridad/ relación en conjunto con el personal de la SMMT.DT Verificados los circuitos NUCLEO 6 con estos valores de resistencia. Con resultado satisfactorio. FASE RN: 12,8 OHMS FASE SN: 12,5 OHMS FASE TN: 12,7 OHMS
202503280 | STE |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202510 | 07/03/2025 09:04:29 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202401948 / 202401949 / 202401950 ). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/03/2025. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202511 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizados ensayos polaridad/ relación en conjunto con el personal de la SMMT.DT Verificados los circuitos NUCLEO 6 con estos valores de resistencia. Con resultado satisfactorio. Emitida SSA 202504022 para actualización del plano. FASE RN: 13,1 OHMS FASE SN: 12,4 OHMS FASE TN: 12,8 OHMS
202503166 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 16:29:08 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Periodo: 12 al 14/03/2025. Local: Sub estación Acaray. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202510 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado servicio de operación de grúa articulada sobre camión para la sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Así también el traslado de los TCs nuevos desde almacenes hasta la SEACY y devolución de los sustituidos en almacenes de la ME.
202502956 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202509 | 25/02/2025 16:15:45 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona y medición de descargas parciales del TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66328319328P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 14/02/2025 con SSA: 202502226. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado medición de Descargas Parciales, Inspección Termográfica e Inspección de Descargas por Efecto Corona en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE S, mayores detalles se pueden observar en los anexos G y H de la planilla de comisionamiento 66328319328P(1)R0 en Adjuntos.
202502949 | STE |  | G069A005 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE T | 0194.079-0 | 202509 | 25/02/2025 16:15:54 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202419394. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado inspección termográfica en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE T luego de la intervención por parte de MET2, ya no fue evidenciado anomalías térmicas en las conexiones del equipo (delta de temperatura de 1,5°C) constatándose la efectividad de la intervención. Más detalles en imágenes anexas.
202502948 | STE |  | G069A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE R | 0194.077-7 | 202509 | 25/02/2025 16:16:04 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202419392. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202511 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado inspección termográfica en el TC 220 kV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 83T05 - FASE R luego de la intervención por parte de MET2, ya no fue evidenciado anomalías térmicas en las conexiones del equipo (delta de temperatura de 1,2°C) constatándose la efectividad de la intervención. Más detalles en imágenes anexas.
202502816 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202509 | 25/02/2025 09:50:09 | DURANTE INSPECCION MP3M SSP 20254683 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 231/232. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202517 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE UNA CERCA EN EL VANO 231/232. SE UTILIZARON 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202500324 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202502 | 09/01/2025 08:54:52 | Atualizar para o usuário vgava (Valdiclei Gava 47348) o TMR referente ao ramal 9421. | MET2 | MEL3 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202502 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado actualizacion de cadastro del Ramal 9421 en Tarifador de la central telefónica.
202500206 | STE |  | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202502 | 07/01/2025 14:40:35 | Proveer alimentación secundaria a los paneles de iluminación/toma del edificio de mantenimiento de la SEMD, de manera a no interferir las actividades de oficinas/ensayos eléctricos del sector MET2, durante los mantenimientos preventivos realizados al panel TD-OGT. Verificar posibilidad de realizar estas actividades fuera del horario comercial durante las gestiones para la implementación de la fuente secundaria. Carlos serra en conocimiento. | MET2 | IEQ2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202540 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | É inviável a instalação de um novo painel para alimentação secundária dos painéis de iluminação e tomadas. O TD-OGT já possui dupla alimentação minimizando a indisponibilidade, e sua manutenção preventiva requer o desligamento apenas 1x ao ano, sendo esse desligamento previamente informado pela operação.
202419897 | STE | 202416453 | E009D003 | SECCIONADORA 500 KV 74LI1 | 0191.036-1 | 202451 | 18/12/2024 10:23:08 | Realizar inspección termográfica para corroborar la efectividad del mantenimiento correctivo ejecutado con SSA: 202416453. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202503 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizada a reinspeção termográfica na seccionadora 74LI1, comprovando a efetividade da manutenção com a eliminação do ponto de sobreaquecimento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e nas imagens em anexo
202419305 | STE | 202419172 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202449 | 06/12/2024 14:08:41 | Realizar inspeção termográfica para confirmar a efetividade da manutenção corretiva executada com a ssa 2024/19172. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202450 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del seccionador 220kV 73LI4, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202419172. No se registró ninguna anomalía térmica. Ver detalles en anexo.
202419059 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202449 | 03/12/2024 15:58:23 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TMR (RAMAL: 9428). NO FUNCIONA EL MICRÓFONO. | MET2 | MEL3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202504 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR descartado por Laboratorio conforme SSA derivada. Configurado y testado nuevo aparato TMR 9428 con NS RTF244200730.
202418725 | STE | 202418571 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202448 | 25/11/2024 15:00:15 | Realizar ensaios na Linha de Interligação LI IPU-COPEL 69kV, conforme orientações em anexo. Ensaios: Tangente Delta, Integridade da Capa Externa do Cabo e Descargas Parciais. Contato: Marcelo Silva IEQ - R. 2666. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202451 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada VLF a las fases A-B-C de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU en el tramo comprendido entre la SAME y el TB-02, en paralelo fue realizado medición de Tangente de Delta y Corriente Fuga, más detalles en archivo anexo. No fue posible realizar el ensayo de Integridad de Capa debido a que el blindaje, de las tres fases, presenta una baja resistencia respecto a tierra (aparentemente existen puntos de aterramiento en las enmiendas).
202417724 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 17:00:55 | Realizar ajuste en 3 componentes del oscilógrafo correspondiente a MET2 de manera a permitir ensayos al interruptor 83LI4. Componentes entregados por Mario Augusto en el taller mecánico. | MET2 | MMU3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202501 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Feito fresamento em 3 peças conforme solicitado.
202417101 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 24/10/2024 11:01:11 | Solicito apoyo para fabricar 3 adaptadores que serán utilizados en manómetros indicadores de presión del 4to estado de compresión, instalados en las estaciones de aire comprimido de los Interruptores de Potencia 500KV Tipo DLF. Conversado y dejado los materiales con Charles. | MET2 | MMU3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202452 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 3/4" de material aço SAE 1045 três unidades de conexões com rosca fêmea de 1/4 NPT em uma extremidade e rosca macho M12x1,5 na outra extremidade e usinagem interna num ângulo de 12° para encaixe de anel de penetração.
202416652 | STE |  | K001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE C | 0185.204-6 | 202443 | 23/10/2024 10:17:17 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase C. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202416649.
202416650 | STE |  | K001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE B | 0185.203-4 | 202443 | 23/10/2024 10:17:27 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase B. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202416649.
202416649 | STE |  | K001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-02 FASE A | 0185.202-2 | 202443 | 23/10/2024 10:17:34 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202445 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 500 KV CONVENCIONAL DEL TA-02 fase A. Más detalles en anexos D, E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202416513 | STE |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202442 | 16/10/2024 07:56:28 | Solicito actualización del diseño 6609DC04065E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL2 / RETROFIT 4R1 (SSA: 202414980/202414981/202414983/202414977). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202445 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/07: verificado no SATedms que a SRA-IB-000041/2025 foi concluída e que o desenho 6609DC04065E foi atualizado para a versão R9, não restando mais pendências.
202416035 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202440 | 04/10/2024 11:26:49 | SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTOS EN EL VANO 924/925. SE ESTIMA 3 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202447 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCA SIN ATERRAMINETO EN EL VANO 924/925. SE UTILIZARON 3 CONECTORES, 3 JABALINAS, 0,6 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM Y 0,03 DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202415994 | STE | 202415973 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202440 | 04/10/2024 14:25:39 | Conforme solicitado na SSA 202415973 de Manutenção Especial, emitida pela IEQ3, derivo SSA para ILA1 realizar os Ensaios Adicionais na LT 69 kV ITAIPU/COPEL, descritos nos anexos fornecidos. Ensaios, conforme anexo: Resistência ôhmica; Resistência de isolamento; Teste VLF, com os parâmetros: Fator de Dissipação (TD), Fator de Dissipação Diferencial (DTD) e Estabilidade do Fator de Dissipação (TDST); Medições de Descargas Parciais (DP): VLF - Carga Aparente e HFCT - IMA-DP. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foram realizados os ensaios adicionais conforme solicitado. Os resultados obtidos são apresentados no documento em anexo.
202415449 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202440 | 01/10/2024 16:55:09 | Durante el MP6M SSP N° 20242538, se encontraron arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 509/510. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202446 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la poda de arboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en el vano 509/510.
202415448 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202440 | 01/10/2024 16:55:20 | Durante el MP6M SSP N° 20242538, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 01 aterramiento en el vano 508/509, 01 aterramiento en el vano 509/510, 02 aterramientos en el vano 510/511, 02 aterramientos en el vano 512A/513 y 02 aterramientos en el vano 513/514. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202446 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 01 aterramiento en el vano 508/509, 01 aterramiento en el vano 509/510, 04 aterramientos en el vano 510/511. Utilizado 06 jabalinas, 06 conectores, 1,2 kg de alambre de 4,19mm, 0,06 kg de alambre de 1,24mm.
202415362 | STE |  | G002A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0162.002-9 | 202439 | 25/09/2024 14:19:48 | Solicitamos apoio com Grua Groove para Substituição dos DCPs da Barra B2 500 kV, Fases "R", "S" e "T" da SEMD. Data prevista: 12, 13 e 14/10/2024. Resp.: Bruno Rojas (R. 4949) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202441 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la MET2 en la SEMD con grúa telescópica Grove 27 Ton , Genie Z45/25 y Genie Z45/25J y sus respectivos operadores para la Desconexión, sustitución, y posterior ensayo de DCPs de la Barra B2 500 kV, Fases "R", "S" e "T".
202414837 | STE | 202413011 | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202438 | 16/09/2024 11:39:49 | Solicito apoio para retirada, tratamento e reenchimento de sf6 na fase R do disjuntor 43t67. | MET2 | MET3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202442 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirado todo el Gas Sf6 del polo R, para posibilitar la sustitución de la Bi-Cámara y posteriormente recolocado todo el Gas Sf6. Realizado mediciones del Gas SF6 posterior al cambio con los siguientes valores : 7,51 ppm / 99,6 % pureza / 713 kPa a 26ºC. Trabajo de apoyo a la SEMD durante ejecución de la AT 202407098 SSP Nro : 20245242
202414064 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202436 | 04/09/2024 14:28:35 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 248/249 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Construção de Casa / Moradia Região Limítrofe - Endereço: Elói Armando Nedel, 1529. Cidade Nova II. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202448 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Invasão na faixa de servidão: a resolução do caso requer tratativas entre os departamentos jurídicos de Itaipu e Furnas.
202414052 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:44 | Durante el MP4A SSP N°20242544, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 04 aterramientos en el vano 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202444 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO LA INSTALACION DE 4 ATERRAMIENTOSEN CERCAS EN EL VANO 810/811. SE UTILIZO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0.8KG DE ALAMBRE GRUESO Y 0.04 DE ALAMBRE FINO.
202414011 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:33 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, árvores de rápido crescimento localizadas nas faixa de passagem da LI MD-FI4 500 kV, nos seguintes vãos: 1217/1218 (03 Árvores), 1225/1226 (04 Árvores) e Estrutura 1226 (01 Árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202449 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1217-1218, 1225-1226, y en el pie de la torre 1226.
202414010 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:18 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, cercas localizadas na faixa de passagem sem aterramento. Estima-se a instalação/reparo nos seguintes vãos: 1214/1215 (01 Aterramento - 03 Reparos), 1217/1218 (01 Aterramento - 01 Reparo), 1218/1219 (03 Aterramentos - 01 Reparo), 1221/1222 (04 Aterramentos), 1223/1224 (03 Aterramentos) e 1225/1226 (03 Aterramentos). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202449 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos y reparos en cercas, en los siguientes vanos: 01 aterramiento y 03 reparos en el vano 1214/1215, 01 aterramiento y 01 reparo en el vano 1217/1218, 03 aterramientos y 01 reparo en el vano 1218/1219, 04 aterramientos en el vano 1221/1222, 03 aterramientos en el vano 1223/1224 y 03 aterramientos en el vano 1225/1226. Utilizado 15 jabalinas, 15 conectores, 3 kg de alambre de 4,19mm, 0,15 kg de alambre de 1,24mm.
202413954 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202436 | 04/09/2024 14:25:37 | Solicitamos apoio para tratativas das seguintes irregularidade em Faixa de Passagem (Domínio ITAIPU). Vão 1213/1214: A (Cercado/Horta); Vão 1214/1215: B (Construção/Quintal), C (Construção/Quintal), D (Construção/Oficina); Vão 1215/1216: E (Serralheria/Depósito), F (Estacionamento), G (Construção/Quintal/Galinheiro). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202514 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foram elaborados relatórios para abertura de processos referentes aos casos mais críticos: Caso C e Caso D Os relatórios foram encaminhados a JDP.JD, que dará prosseguimento pela via judicial. No momento, não há ações pendentes por parte da SM, portanto a SSA permanecerá em AAT "Aguardando Atendimento de Terceiros". Para as demais ocorrências (A, B, E, F e G), caso seja avaliada sua pertinência, será necessária nova notificação, uma vez que as atuais encontram-se desatualizadas
202413694 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202435 | 28/08/2024 08:55:58 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase T del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413692.
202413693 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202435 | 28/08/2024 08:56:05 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase S del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413692.
202413692 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202435 | 28/08/2024 08:56:14 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase R del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319347P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202437 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE 220 KV DEL TRANSFORMADOR T07 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202413691 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202437 | 09/09/2024 08:26:42 | Efetuar, durante atendimento do PD 20240094 - AT 202407476, a desconexão das interligações aéreas do TA-02 para permitir o atendimento da SSA 202413334 (Substituição dos Isoladores Pedestal das Interligações Aéreas do TA-02), SSA 202413326 (Substituição dos para raios, Fases A, B e C, do TA-02), SSA 202413286/8788 (Substituição das Buchas da GIS - Fases A, B e C). | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202437 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, em atendimento ao PD 20240094 - AT 202407476, a desconexão das interligações aéreas do Transformador TA-02, para permitir a substituição dos isoladores pedestais, para-raios e buchas. Ajustado o barramento rígido para as novas medidas necessárias e normalizado o circuito elétrico após a instalação dos novos equipamentos.
202413609 | STE |  | G045A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.114-2 | 202435 | 27/08/2024 15:33:51 | Ao verificar a corrente de fuga quando da energização após execução da mp4a 20242958, foi constatado que o display do contador esta inoperante quando comuta para função de corrente de fuga, substituir contador. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202439 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com miliamperímetro. Instalado: n° de operações: 18, corrente: 0,9 mA. Retirado: n° de operações: 156, corrente: sem leitura.
202413608 | STE |  | G045A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.057-0 | 202435 | 27/08/2024 15:34:13 | Ao verificar a corrente de fuga quando da energização após execução da mp4a 20242958, foi constatado que o miliamperimetro do contador esta inoperante, substituir contador. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202439 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com miliamperímetro. Instalado: n° de operações: 36, corrente: 0,48 mA. Retirado: n° de operações: 11, corrente: sem leitura.
202413416 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202435 | 27/08/2024 16:45:40 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase T del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413406.
202413412 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202435 | 27/08/2024 16:46:15 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase S del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202413406.
202413406 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202435 | 27/08/2024 16:46:31 | Realizar medición de corriente de fuga, inspección termográfica e inspección corona del nuevo pararrayos instalado en la fase R del VANO DE 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 - SEMD conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del VANO DE 500 KV Y 220 KV DEL AUTOTRANSFORMADOR T02 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202413155 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202434 | 19/08/2024 15:19:33 | Durante el MP3M SSP N° 20242591, se encontró cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 03 aterramientos en el vano 235/236 y 05 aterramientos en el vano 248/249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202442 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de aterramientos en cercas en los siguientes vanos: 05 aterramientos en el vano 248/249. Utilizado 05 jabalinas, 05 conectores, 1 kg de alambre de 4,19mm, 0,05 kg de alambre de 1,24mm.
202413154 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202434 | 19/08/2024 15:20:41 | Durante el MP3M SSP N°20242591, se encontrarón arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 219-220, 220-221, 248-249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202442 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 219-220, 220-221, 248-249.
202412424 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202432 | 07/08/2024 15:03:04 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202412422.
202412423 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202432 | 07/08/2024 15:03:11 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202412422.
202412422 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202432 | 07/08/2024 15:03:17 | Realizar medição de corrente de fuga total e resistiva com o instrumento LCM500 e, inspeção termográfica e de corona de acordo com o solicitado no item 4 da planilha de comissionamento 6631-83-19345P (anexada). Preencher os dados solicitados nos anexos E e F da planilha anexada. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DEL TRANSFORMADOR REGULADOR R02 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202412406 | STE |  | E001S009 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. 14L01 (EIXOS B-11/12) | 1239.005-6 | 202432 | 08/08/2024 10:49:50 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo B12 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202412405 | STE |  | E001S007 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. (EIXOS A-11/12) | 1239.003-1 | 202432 | 08/08/2024 10:49:56 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo A12 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202412404 | STE |  | E001S006 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. 94L01 (EIXOS A-10/11) | 1239.002-4 | 202432 | 08/08/2024 10:50:01 | Durante a manutenção preventiva 1A, SSP 20243090, foi encontrado ninho de pássaro, na junção do Pórtico eixo A10 com a viga de ancoragem, conforme imagem em anexo. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202439 | SILVIO REZENDE | Retirado ninho de pássaro na junção do pórtico A10 com viga de ancoragem.
202412349 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 07/08/2024 09:15:28 | Inspecionar e trocar / reparar, se necessário, os elementos de fixação (parafusos, arruelas, porcas e roscas) do conector de alta tensão(Cód. SAP: 507873) enviado para MMU3. Fornecido em conjunto, para substituição se necessário: 06 x 714773 - Parafuso M16 150 06 x 714778 - Arruela de Pressão M16 06 x 714776 - Porca M16 8 x 714782 - Parafuso M12 20 4 x 714779 - Parafuso M12 70 12 x 714785 - Arruela de Pressão M12 | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202440 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado preparação (furação de 16 mm) em 3 furos roscados de conector de alumínio que se encontravam danificados, realizado enchimento dos mesmos pelo processo de soldagem TIG, realizado remoção dos excessos a traves de fresamento e abrasivos, feita nova marcação e furação roscada M12x1,75 conforme original.
202411808 | STE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.070-2 | 202431 | 01/08/2024 16:33:26 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase T da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411806 | STE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.069-5 | 202431 | 01/08/2024 16:34:02 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase S da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411804 | STE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.068-3 | 202431 | 01/08/2024 16:33:45 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase R da LI 220 kV MD IRY/CYO, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19020-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202435 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a inspeção termográfica e efeito corona. Não foi detectada nenhuma anomalia térmica e nem por efeito corona. Planilha preenchida em anexo , assim como termogramas.
202411753 | STE | 202209597 | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202431 | 01/08/2024 16:34:26 | Solicito parecer técnico referente a la filosofía de operación del contador tripolar (BN), que al des-energizar la alimentación del circuito de cierre (F3) registra como maniobra del interruptor. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202441 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | De fato a filosofia de atuação do contador BN está incorreta. Solicita-se proceder com modificações conforme desenhos marcados 6637DFG0800P(6)R0 e 6637DFG0801P(3)R0 em anexo. Os cabos que interligam os bornes 231 e 232 entre os mecanismos de cada fase e entre estes e o quadro central não devem ser removidos. Após execução da modificação, emitir SSA de atualização de desenhos.
202410831 | STE |  | E032A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.009-3 | 202428 | 11/07/2024 10:39:05 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase T del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202410827.
202410830 | STE |  | E032A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.008-1 | 202428 | 11/07/2024 10:39:15 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase S del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202410827.
202410827 | STE |  | E032A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.007-0 | 202428 | 11/07/2024 10:39:23 | Realizar medición de corriente de fuga e inspección termográfica del pararrayos instalado en la fase R del BAY de 66kV de la LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202430 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202410186 | SCA |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202427 | 03/07/2024 12:55:24 | Verificar el motivo por el cual el Dispositivo Excount II (n° serie 12200016) no esta conectando con el dispositivo Transciever (ID 2180600). Contacto : Sergio Sobreira (SMMT/Met2 ; int. 2826/9744) Obs: El dispositivo Excount II aun no tiene código de material. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202435
202410095 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 01/07/2024 09:30:54 | Conforme SSA 202409018 (SMIE), realizar acompanhamento de campo do contrato AS 450007412, cujo objeto é a execução dos serviços de adequação do estoque das torres reservas da ITAIPU, conforme ET 4508-20-19006-P-R0. Atentar-se que diariamente, deverá ser preenchida a folha do Anexo J. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202427 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento de campo do contrato AS450007412, conforme ET 4508-20-19006-P-R0. Preenchido planilha de inspeção diária, conforme Anexo J.
202410090 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.040-1 | 202426 | 28/06/2024 10:56:37 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase T ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202410089 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.039-4 | 202426 | 28/06/2024 10:56:44 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase S ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202410088 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.038-2 | 202426 | 28/06/2024 10:56:51 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el DCP sustituido en la Fase R ubicado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY , conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el nuevo DCP 220kV instalado en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202409976 | STE |  | E019A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.022-6 | 202426 | 26/06/2024 16:02:37 | Solicitamos medições de tensão dos enrolamentos na caixa comum do DCP antes e após a substituição do mesmo. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202426 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado apoio para a equipe da MET2 medindo as tensões da caixa comum do DCP antes e após a substituição do mesmo, certificando que a sequencia de fases permaneceram inalteradas.
202409907 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.090-2 | 202427 | 01/07/2024 14:11:18 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372386 (a ser instalado cfe. SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (Esta SSA sustituye la 202408689). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372386 ( instalado com SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 ( fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409906 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.087-1 | 202427 | 01/07/2024 14:11:30 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372385 (a ser instalado cfe. SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (Esta SSA sustituye a la 202408688). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372385 ( instalado com SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409905 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.088-3 | 202427 | 01/07/2024 14:11:40 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372384 (a ser instalado cfe. SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta. (SSA emitida en reemplazo de la 202408687). | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202431 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Instalado junto ao novo para-raios n° série 372384 ( instalado com a SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contou com o suporte direto do fabricante Tridelta.
202409903 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202426 | 25/06/2024 16:32:04 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL TMR (RAMAL: 4949). NO CARGA LA BATERIA,TAMPOCO FUNCIONA EL TECLADO. EQUIPO ENTREGADO A JORGE MARIN. | MET2 | MEL3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202426 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Realizado ajustes y reconfiguración del Ramal 4949. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202409892 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 16:32:24 | Reparar bobina de intertrabamiento del seccionador 66 KV. La bobina fue entregada en el Taller Eléctrico de MMU-3. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202440 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ UN NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVA NUEVA BOBINA Y SALIDAS DE CONEXIÓN. REALIZADO SISTEMA DE AISLACION DE LA CARCAZA Y ENSAYOS ELEÉCTRICOS.
202409847 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.083-4 | 202426 | 25/06/2024 16:32:38 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase T del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401913. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202409844.
202409846 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.082-2 | 202426 | 25/06/2024 16:32:46 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase S del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401912. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202409844.
202409844 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.081-0 | 202426 | 25/06/2024 16:32:53 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 220 KV Fase R del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2-SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 10/06/2024 con SSA: 202401910. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202428 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo E y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202409814 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202426 | 25/06/2024 16:32:59 | Realizar inspección termográfica, después de la ejecución del mantenimiento correctivo (AT N°: 202405199). | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202429 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica sin anormalidades en el lado contacto fijo de las tres fases, realizada posteriormente a la intervención correctiva de MET2 (SSA202408770) en condiciones de carga similares al momento en que se registró la anomalía. Ver detalles en anexo.
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración.
202409139 | STE |  | G047A004 | DCP 220 KV FASE T | 1502.043-7 | 202424 | 12/06/2024 08:36:44 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase T da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202409138 | STE |  | G047A003 | DCP 220 KV FASE S | 1502.042-5 | 202424 | 12/06/2024 08:38:42 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase S da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202409136 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 1502.041-3 | 202424 | 12/06/2024 08:38:51 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona no DCP instalado na fase R da barra B1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19019-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO F.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202427 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e corona (UV) dos DCP´s 220 kV da barra B1. Não foi registrada descarga por efeito corona durante a inspeção. Detalhes nas páginas 29,30 e 31 da planilha 6612-83-19019-P RCB e imagens em anexo.
202408937 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202424 | 12/06/2024 08:46:50 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase T. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202408935.
202408936 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202424 | 12/06/2024 08:46:58 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase S. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202408935.
202408935 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202424 | 12/06/2024 08:36:13 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico del Bay de Transformador Auxiliar N°1 50Hz TA-01 fase R. Resultados disponibles en el anexo D y F de la planilla de comisionamiento adjunta.
202408796 | SCA |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202423 | 06/06/2024 09:32:28 | Romper lacre de la Caja Común y Caja Individual Fase R,S,T de los TCs de Medición de Energía, para posibilitar la realización de la SSP N° 20240935, previsto para la semana 31/2024 Localización: VANO DE LA LI-MD-FI4-SEMD-SEMD. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431
202408795 | SCA |  | E012C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.033-8 | 202423 | 06/06/2024 09:32:39 | Romper lacre de la Caja Común y de la Caja Individual Fase R,S,T de los DCPs, para posibilitar la realización de la SSP N° 20240935, previsto para la Semana 31/2024 Localización: VANO DE LA LI-MD-FI4-SEMD-SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202431 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202408792 | STE |  | E019A026 | CAIXA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.021-8 | 202423 | 06/06/2024 09:32:52 | Romper lacre de la Caja Común y de la caja Individual Fase R,S,T de los DCPs para Medición de Respaldo, para posibilitar la realización de la SSP 20244515, previsto para la fecha: 24 y 26/06/2024 Localización: BAY DE LI-220KV-MD-IRY-SEMD -SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada de lacres para possibilitar a manutenção preventiva SSP 2024-4515 executado pela SMMT nos DCP's. Após término dos trabalhos foram recolocados novos lacres no SMF. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408790 | STE |  | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202423 | 06/06/2024 09:32:16 | Romper lacre de la Caja Común y de la Caja Individual de los TCs para Medición de Respaldo Fases R,S,T para posibilitar la realización de la SSP 20244515 previsto para la fecha: 24 y 26/06/2024 . Localización : BAY DE LI-220KV-MD-IRY-SEMD -SEMD | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada de lacres para possibilitar a manutenção preventiva SSP 20244515 executado pela SMMT nos TC's. Após término dos trabalhos foram recolocados novos lacres no SMF. Equipamentos liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202408640 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 06/06/2024 09:31:22 | Solicitamos reparo na conexão entre o gancho de contato e sua respectiva base de conexão, do Contact Tester CT60-240/SB-50 / NS 2208676001. 1) Base de conexão: extração de elemento rompido com reparação de rosca. 2) Gancho de contato: refazer área rosqueável, comprimento: 10mm. Maiores informações com Josemaria Perez - R:9747 | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202432 | CHARLES LAUSCHNER | Removido pedaço de rosca M8 de alumínio que se encontrava quebrado em peça fornecida pelo emitente. Em gancho de 3/8" de diâmetro de secção também fornecido pelo emitente realizado faceameto da parte do parafuso quebrado, realizado furação e rosca M8x1,25 na profundidade de 12 mm, inserido rosca em material inox e fixado com trava química de torque alto deixando saliência de 10 mm em seu comprimento.
202408343 | STE | 202407630 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202423 | 03/06/2024 10:02:31 | Solicito inspeção termográfica das conexões para comprovar a efetividade da manutenção executada com ssa 202407630 (anomalia térmica detectada com ssa 202405638). | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica da seccionadora 73LI4 após manutenção. Não foi encontrado delta de temperatura significativo entre as fases após a manutenção. Detalhes nos arquivos em anexo.
202408339 | STE | 202403186 | E020A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.112-8 | 202423 | 03/06/2024 10:02:37 | Solicito inspeção termográfica das conexões para comprovar a efetividade da manutenção executada com ssa 202403186 (anomalia térmica detectada com ssa 202316547). | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202424 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica das conexões de saída da Linha 4 após manutenção. Não foi encontrado delta de temperatura significativo entre as fases após a manutenção.
202408105 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202421 | 23/05/2024 15:58:49 | DURANTE EL MP3M SSP N°20242590, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO EN EL VANO 228/229. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202425 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 228/229 (1 ATERRAMIENTO). UTILIZANDO 1 JABALINA, 1 CONECTOR, 0,2 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,01 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202408104 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202421 | 23/05/2024 16:00:15 | DURANTE EL MP3M SSP N°20242590, SE ENCONTRARÓN ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 233/234 (DEBAJO DEL POSTE 234), 244/245. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202425 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 233/234 (DEBAJO DEL POSTE 234), 244/245.
202408026 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 22/05/2024 16:08:02 | Pintar en color amarillo 2 Mesa/Tablones con caballete, la cual fue emitida para su fabricación la SSA: 202408001. En conocimiento Cesar Velazquez (SMMC) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202433 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202407452 | STE |  | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202421 | 20/05/2024 09:30:00 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's, antes e após a troca dos mesmos(será realizado com as SSA's 202407356, 202407357 e 202407358), afim de comparação de valores obtidos. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202421 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada medición posterior a la sustitución de los DCP's. No fue encontrada anormalidad, en anexo detalles de las mediciones realizadas.
202407050 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202418 | 02/05/2024 16:16:30 | Solicito verificar estado funcional del TMR modelo G566d R:9441. Obs.: El móvil enciende peno no tiene señal | MET2 | MEL3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202419 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que o TMR estava desprogramado, foi realizada nova programação com o mesmo ramal. Efetuados testes, aparelho aprovado, o mesmo foi disponibilizado ao usuário, conforme anexo.
202406644 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202419 | 06/05/2024 15:17:36 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO ARBOLES CON ALTURA CONSIDERABLE PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 1109/1110 Y 1124/1125. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202424 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN LOS VANOS 1109/1110 Y 1124/1125.
202406642 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202419 | 06/05/2024 15:17:43 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20242533 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTO EN LOS VANOS 1122/1123 ( SE ESTIMA 5 ATERRAMIENTOS), 1124/1125 (SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS) Y 1125/1126 (SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS). | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202424 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS EN LOS VANOS 1122/1123 (se utilizaron 5 jabalinas y 5 conectores), 1124/1125 (se utilizaron 4 jabalinas y 4 conectores) Y 1125/1126 (se utilizaron 4 jabalinas y 4 conectores).
202406327 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 14:54:30 | Pintar 3 mesas en color amarillo , las mismas están ubicadas en el edificio de mantenimiento de la Semd (fotos en anexos) Contato : Mario González -Met2-Semd. | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202509 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza ral 7035.
202406269 | STE | 202403971 | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202417 | 22/04/2024 14:53:47 | Atividade: Cortes transversais em 05 peças lineares. Peça: Tubo Condutor - Alumínio 5" - Schedule 80 - Comprimento 6m. Escopo: Separar, cada peça entregue, em dois segmentos de 3,4m e 2,6m. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202425 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron realizadas mediciones, corte y ajustes en barras de aluminio conforme indicaciones del emitente.
202405740 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202415 | 10/04/2024 08:39:53 | Reparar impermeabilización en las proximidades de las 3 bases de los Pararrayos 500kV del bay del TA-01, ubicadas en la cobertura de la sala de comando del transformador TA-01. | MET2 | MCI1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202415 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado impermeabilização das 3 bases com aplicação de pintura impermeabilizante (Sikalastic 612) e nos pontos onde foram removidos suportes de eletrodutos, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202404669 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202412 | 20/03/2024 14:13:15 | Romper lacre de la Caja individual de las Fases R,S,T y de la Caja Común, para posibilitar la ejecución de la SSP 20243802 previsto su realización en la semana 14/2024 a partir del dia 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202404668 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1502.050-5 | 202412 | 20/03/2024 14:13:24 | Romper lacre de la Caja Comun de las Fases R,S,T y de la Caja Individual para permitir la ejecución de la SSP 20243802 prevista en la semana 14/2024 a partir del 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202420 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202404430 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202412 | 19/03/2024 16:00:26 | Realizar inspeção termográfica após reparos nas conexões com a SSA 202404198. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202414 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Após manutenção foi realizada a inspeção termográfica das conexões do TC fase T e não foi detectada nenhuma anomalia térmica. As fases R e S também foram inspecionadas para efeito de comparação. detalhes nos arquivos anexo.
202404333 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202411 | 14/03/2024 16:34:27 | Pintar en color amarillo la escalera marinera de acceso al tanque reservatorio de agua del Edificio de Mantenimiento de la SEMD.(foto en anexo) Contacto : Vicente Mendoza (SMMT/Met2-Semd) int.9746/2863 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202414 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202404332 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202411 | 15/03/2024 15:15:44 | Pintar en color amarillo la mesa de bancada y el tanque reservorio de aire comprimido para ensayo de electroválvulas del Interruptor 220KV/500KV Modelo ELF situada en el Edificio de mantenimiento de la SEMD(ver en anexo) Contacto : Vicente Mendoza SMMT/Met2-Semd. int.9746/2863 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202414 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202403914 | STE |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202410 | 08/03/2024 14:54:35 | Durante inspección MP1A SSP 20242537, se encontró jumper suelto del pararrayos II en la torre 504 de la Linea LI-IPU-FI1 500 KV | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202410 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Substituído durante MP1A SSP 20242537 / AT 202401867, o jumper de aterramento do cabo para-raios II, estrutura 504, que estava rompido, na LI IPU-FI1 500kV.
202403571 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202410 | 04/03/2024 16:02:13 | Durante inspeção 1A SSP 20242531, foi encontrado o rabicho do para-raios II parcialmente rompido, na estrutura 1012. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202410 | SILVIO REZENDE | Substituído durante MP1A SSP 20242531, o jumper de aterramento do cabo para-raios II, estrutura 1012, que estava parcialmente rompido, na LI MD-FI2 500kV.
202403549 | STE | 202401939 | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 202410 | 04/03/2024 15:44:49 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de DCPs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: Servicio previsto para 2024/11 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado: - ruptura de lacres y relacrado del SMF. - Acompañamiento en la sustitución de DCP's. - Acompañamiento en la realización de fasorial y carga impuesta. Obs.: Utilizado bobinado clase 0.5% en forma temporal conforme acuerdo ANDE-ITAIPU debido a la necesidad de sustitución inmediata debido a defectos en los DCP's. Futuramente serán coordinados entre ANDE-ITAIPU los trabajos de normalización para utilización del bobinado 0.2% exclusivo de facturación.
202403546 | STE | 202401948 | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202410 | 04/03/2024 15:44:57 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales de manera a posibilitar sustitución de TCs 220kV de las 3 fases de la LI-220kV-MD-ACY2 (SEACY). Obs.: Servicio previsto para 2024/11 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202424 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado: - retirada de lacres para posibilitar mantenimiento preventivo por parte de la SMMT a TC's. - Lacrado de los equipos al finalizar el servicio - Ensayo fasorial y verificación del sistema de medición de facturación posterior a la intervención Obs. No fue realizado sustitución de TC's en Acaray, por conveniencia de la SMMT. Deberá ser emitida otra SSA para acompañamiento de la futura sustitución de los TC's.
202403030 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202408 | 22/02/2024 16:44:50 | DURANTE EL MP6M SSP N°20242543, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO EN EL VANO 809/810 Y 02 REPAROS EN EL VANO 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202419 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 809/810 (2 ATERRAMIENTOS), 810/811 (2 REPAROS). UTILIZANDO 2 JABALINAS, 2 CONECTORES, 0,4 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,05 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202403028 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202408 | 22/02/2024 16:45:15 | DURANTE EL MP6M SSP N°20242543, SE ENCONTRARÓN ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: PRESA/801, 802/803. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202419 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la inspección en campo, y se pudo verificar que se llevaron a cabo los cortes de árboles en los vanos: Presa principal-801, 802/803, a cargo de la división MARP.CD (Div. de áreas protegidas). El pedido fue solicitado debido a la cantidad de árboles existentes en dichos vanos.
202402746 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202408 | 19/02/2024 16:51:00 | Encontrado durante execução da MP3M SSP 20242589, cerca sem aterramento dentro da faixa de passagem, vão 227/228, 02 aterramentos faltante. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202419 | SILVIO REZENDE | Realizado 2 aterramentos de cerca no vão 227 para 228. Utizado 2 hastes, 2 conectores, 0,2kg de arame 4,19mm e 0,06kg de arame1,24mm.
202402745 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202408 | 19/02/2024 16:52:30 | Encontrado, durante MP3M SSP 20242589, árvores de rápido crescimento localizados na faixa de passagem dos seguintes vãos: 219/221, 226/229 e 241/242. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202420 | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte/poda de àrvores, que estavam oferecendo riscos para linha, nos seguintes vãos: 219 até 221, 226 até 229 e do 241 para o 242.
202402552 | STE |  | J002A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.015-0 | 202407 | 16/02/2024 10:36:11 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase T del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402551 | STE |  | J002A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.014-8 | 202408 | 19/02/2024 09:37:41 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase S del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402549 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.013-6 | 202408 | 19/02/2024 09:37:53 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase R del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202402406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 09:36:27 | Pintar de color amarillo 4 placas para mesa de las siguientes medidas 1) LXA.: 90X90CM; esp.:2 cm (cantidad: 1Un) 2)LXA: 110X90CM; esp: 2 cm (cantidad: 1Un) 3)LXA: 125X65CM; esp: 2cm (cantidad: 2Un) En conocimiento :Emilio Cáceres -SMMC Obs: Las mismas serán llevados al patio de Pintura por la SMMT/Met2 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 .
202401982 | STE |  | R055C003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.029-8 | 202405 | 02/02/2024 15:17:15 | Pintar en color azul los estantes metálicos y un sector de las rejas divisorias metálicas en color ceniza del deposito de herramientas del Edificio de Mantenimiento de la Semd (ver fotos en anexo) Obs.: los estantes metálicos serán llevados en el camión de la SMMT/Met2 hasta el patio de pintura de SMMC. Contacto: Danilo Allende (int.3573); Vicente Mendoza (tmr: 9748); Mario Gonzalez (int.2856)-SMMT/Met2; | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202414 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza del sustrato metálico utilizando la técnica de granallado de grado SA2 1/2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en color azul RAL 5009.
202401864 | STE | 202401813 | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202405 | 01/02/2024 09:26:01 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401863 | STE | 202401812 | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202405 | 01/02/2024 09:26:08 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401861 | STE | 202401811 | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202405 | 01/02/2024 09:26:15 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401860 | STE | 202401809 | E031D001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.035-0 | 202405 | 01/02/2024 09:26:32 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401858 | STE | 202401805 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202405 | 01/02/2024 09:26:44 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401857 | STE | 202401802 | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202405 | 01/02/2024 09:26:53 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401856 | STE | 202401801 | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202405 | 01/02/2024 09:27:05 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401854 | STE | 202401800 | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202405 | 01/02/2024 09:27:35 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo.
202401853 | STE | 202401799 | E031A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.034-2 | 202405 | 01/02/2024 09:27:43 | Realizar inspección termográfica semanal en interconexiones áreas, mufas terminales y extensiones de cabos próximos a ellas durante periodo de confiabilidad de la LT 66 kV 50 Hz MD IPU. Periodo 05/02 al 05/03/2024. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202406 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las inspecciones termográficas en las interconexiones aéreas, mufas terminales y extensiones de conductores próximos a ellas de la línea LT 66kV 50Hz MD IPU durante el período de confiabilidad (05/02 al 05/03 del 2024). Durante las inspecciones termográficas NO SE DETECTARON ANOMALÍAS TÉRMICAS en ningún componente de la LT 66kV 50Hz MD IPU, más detalles en archivo anexo en la SSA 202401854.
202401623 | STE |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.011-4 | 202405 | 30/01/2024 14:54:05 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401621 | STE |  | F007E014 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2253.010-2 | 202405 | 30/01/2024 14:54:18 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401620 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.008-3 | 202405 | 30/01/2024 14:54:24 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TC´s.
202401613 | STE |  | F007E018 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2254.010-7 | 202405 | 30/01/2024 14:54:33 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401611 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202405 | 30/01/2024 14:54:42 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401609 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.008-8 | 202405 | 30/01/2024 14:54:49 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401608 | STE |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.006-6 | 202405 | 30/01/2024 14:54:55 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319005P(1)R0 em anexo (ver SDS-14990). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202410 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TP conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo. Não foram detectados níveis significativos de descargas por Efeito Corona nos TPs.
202401552 | STE | 202314451 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202405 | 31/01/2024 07:30:26 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios necessários (Resistência ôhmica, Isolamento, CA VLF, Termográfica e Descarga por Corona), conforme o documento 6444-83-19000-P-R0 Comissionamento 69KV. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202406 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizado medición de Resistencia Óhmica, Resistencia de Aislación, Ensayo de Tensión Aplicada VLF, Inspección Termográfica e Inspección de Descargas por Corona antes y después del cambio de las muflas de la LINEA DE INTERCONEXION 69KV LI-69KV-FI-IPU conforme Planilla de Comisionamiento 6444-83-19000-P-R2. Más detalles en los archivos anexos.
202401019 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202403 | 19/01/2024 16:55:42 | Solicitamos especificación / parecer técnico para la sustitución de barras rígidas, por barras flexibles, en la conexión con los aisladores pasantes de los transformadores de servicios auxiliares TA (TA-01 y TA-02). La implementación de esta mejoría optimizara los servicios durante los mantenimientos de forma práctica y segura. | MET2 | IEQ3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202408 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Elaboramos o parecer técnico 6350-67-19000-P-R0 (Estudo de Viabilidade) e as especificações 6449-20-19002-P-R0 (Barramentos 10m) e 6449-20-19003-P-R0 (Conectores). A substituição do barramento rígido por flexível é tecnicamente viável, devendo seguir as especificações do documento 6350-67-19000-P-R0, especialmente o Apêndice E. A SMIE.DT já iniciou a aquisição dos materiais via SMDTC-2209 e SMDTC-2229.
202400317 | STE |  | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202402 | 08/01/2024 16:32:46 | Solicitamos parecer técnico con relación al contador de descargas del Pararrayos de la Fase R , de la marca TRIDELTA. Conforme ensayos realizados en equipos similares con MEL4 (Ver SSA N° 202209102), se concluyó que la UTR no es compatible con este equipo nuevo. | MET2 | IEQ3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202402 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los descargadores de sobretensión 500kV de las cotas 144-195 serán sustituidos con los contadores de descargas instalados actualmente (a partir del 2024) por dispositivos de registro de corriente en memoria propia (tipo cíclica), con alimentación eléctrica de forma autónoma sin necesidad de conexión por cables (ET 63802019524R3 aprobado por cámara técnica) ya no será necesario registrar la actuación en el SCADA
202400315 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202402 | 08/01/2024 16:32:57 | Solicitamos parecer con relación a los contadores de Pararrayos la Fase R/T de la marca TRIDELTA, simulado actuación del contador en conjunto con MEL4 (SSA202320317) en el cual se concluyo que la UTR no es compatible con este equipo nuevo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202402 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los descargadores de sobretensión 500kV de las cotas 144-195 serán sustituidos conjuntamente con los contadores de descargas instalados actualmente (a partir del 2024 en adelante) por dispositivos de registro de corriente en memoria propia (tipo cíclica), con alimentación eléctrica de forma autónoma sin necesidad de conexión por cables (ET 63802019524R3 aprobado vía cámara técnica) ya no será necesario registrar la actuación en el SCADA.
202320508 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202352 | 29/12/2023 14:37:38 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233678, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717.
202319791 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 07:56:01 | Reparar bobina de intertarbamiento del seccionador 66 KV. La bobina fue entregada en el Taller Eléctrico de MMU-3. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202501 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Fueron confeccionadas dos bobinas conforme a muestra.
202319766 | STE |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.104-3 | 202349 | 06/12/2023 15:35:29 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319765 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.103-1 | 202349 | 06/12/2023 15:35:41 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319764 | STE |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.102-0 | 202349 | 06/12/2023 15:35:49 | Realizar inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19018-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202352 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica e de efeito corona do transformador de corrente associado ao disjuntor 03T02. Detalhes na planilha e imagens em anexo.
202319728 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 06/12/2023 10:01:47 | Fabricar 2 niples de conexión de manguera para maquina de Ensayo de alta presión neumática(rango de presión de 0 a 210bar). En conocimiento Charles (MMU3 -int.2276) | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202405 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 5/8" em material inox conexão com rosca macho de 1/4 NPT em uma extremidade e rosca macho de 7/16 UNF na outra extremidade e usinagem interna cônica num ângulo de 12° para vedação anilha. Confeccionado conexão em material inox com rosca macho de 7/16 UNF em uma extremidade e usinagem interna cônica num ângulo de 12° para vedação anilha, na outra extremidade confeccionado a partir de barra sextavada de 1" e material latão porca louca com rosca M20x1,5.
202319466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202349 | 04/12/2023 08:50:15 | Fabricar y pintar en color amarillo 4 placas de madera para mesa con las siguientes dimensiones: 1) L x A : 90x90cm; esp.: 2cm (cantidad 1 Un.) 2) Lx A : 110x90cm; esp.: 2cm (cantidad 1 Un.) 3) Lx A: 125x65cm; esp.: 2cm (cantidad 2 Un.) Obs: las mismas serán sustituidas por las placas de las mesas desechadas/averiadas que se encuentran en la Subestación Margen Derecha (Semd) , las respectivas patas de metal serán reutilizadas. Contacto: Danilo/SMMT -Met2 -Semd: TMR 9748/3573 | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202406 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el corte de chapa de madera compensada de 20mm de espesor en las medidas y cantidades solicitados.
202318985 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202347 | 21/11/2023 14:22:03 | Solicito apoyo para instalación de 2 brazos hidráulicos en las puertas de accesos al baño y vestuario del edificio de mantenimiento de la SEMD y verificación de otros 2 brazos hidráulicos ya instalados en las puertas correspondientes a las oficinas. | MET2 | MCI2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202404 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizada la instalación de una mola en el acceso al baño y una mola en acceso del vestuario del edificio de mantenimiento de la SEMD. Se realizó la sustitución de dos molas correspondientes a las salas de técnicos.
202318875 | STE | 202318846 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202346 | 17/11/2023 16:25:46 | Solicitamos apoio para realização de testes do circuito proposto com a finalidade de normalizar a indicação de discordância de fases do disjuntor 03T02. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202349 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado ensaio em campo com correta sinalização de discordância de fases no anunciador.
202318690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 16/11/2023 08:25:34 | Solicito apoyo para realizar limpieza de 1 container ubicado en la SEMD frente al edificio de mantenimiento. Si es posible con hidro lavadora. Contacto David R: 9199. | MET2 | MCI3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202348 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202318032 | STE | 202317929 | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202344 | 02/11/2023 16:50:38 | Solicitamos romper lacre de las cajas individuales de los TCs 69 KV de las 3 fases A/B/C y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel.
202318031 | STE | 202317937 | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202344 | 02/11/2023 16:50:44 | Solicitamos romper lacre en las cajas individuales de los TPs 69 KV de las 3 fases A/B/C + fase auxiliar y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202348 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel.
202317919 | STE | 202301259 | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202344 | 02/11/2023 10:14:48 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após procedimentos de limpeza e reaperto efetuados na Estrutura 101, via SSA Matriz (202301259). | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202345 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica en la Torre 101, luego del procedimiento de limpieza y reapriete de las conexiones. Mas detalles en documentos anexados.
202317408 | STE | 202317138 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202344 | 30/10/2023 07:47:32 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202317407 | STE | 202317138 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202344 | 30/10/2023 07:47:07 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202317406 | STE | 202317138 | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202344 | 30/10/2023 07:47:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202317138/202317139/202317140). Previsión de sustitución de TCs: 06 a 08/11/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y realizado ensayo de circuitos secundarios del TC asociado al interruptor 03T02 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202317391 | STE |  | R055C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.027-2 | 202343 | 26/10/2023 07:47:01 | Sustitución de 7 (siete) duchas eléctricas averiadas, situadas en la sala /sanitario del Edificio de Mantenimiento de la Semd. | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202344 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la sustitución de las 7 duchas averiadas, y de un soporte roto. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202316338 | STE | 202315244 | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202340 | 03/10/2023 16:03:14 | Realizar inspección termográfica en las conexiones del primario del Transformador de Corriente. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase S correspondiente al BAY de la LI-220kV-MD-ACY1 SEACY, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202315244. Resultados en anexo evidenciando la eliminación de la anomalía térmica.
202316336 | STE | 202315243 | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202340 | 03/10/2023 16:03:23 | Realizar inspección termográfica en las conexiones del primario del Transformador de Corriente. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase R correspondiente al BAY de la LI-220kV-MD-ACY1 SEACY, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202315243. Resultados en anexo evidenciando la eliminación de la anomalía térmica.
202315969 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202339 | 26/09/2023 16:34:54 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233666, SE ENCONTRARON CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. EN EL VANO 913/914 SE ENCONTRÓ 01 REPARO, SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 914/915, 07 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 921/922 Y 01 REPARO, 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 923/924 Y 01 REPARO, 06 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 924/925, 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 925/926 Y 01 REPARO. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202345 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 913/914 (1 REPARO), 914/915 (2 ATERRAMIENTOS), 921/922 (6 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 923/924 (5 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 924/925 (5 ATERRAMIENTOS) Y 925/926 (2 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO).
202315935 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202339 | 26/09/2023 16:35:28 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20233672 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAR EN EL VANO 1213/1214. SE ESTIMA 3 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202345 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS EN EL VANO 1213/1214 (3 ATERRAMIENTOS). UTILIZADO 3 JABALINAS, 3 CONECTORES, 0.6 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,04 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202315826 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.101-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:03 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315825 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.100-6 | 202339 | 26/09/2023 17:04:12 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315824 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.099-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:24 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202340 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa.
202315505 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202338 | 18/09/2023 16:25:08 | TMR do ramal 9422 só fica ligado quando está no carregador, anteriormente já estava desligando sozinho de forma aleatória. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202338 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR antiguo descartado por estar obsoleto, programado TMR nuevo con el ramal 9422, el equipo tiene NS RTF222604189 y NS del cargador RTA220304682. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202315454 | STE |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.110-0 | 202338 | 18/09/2023 14:58:51 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase T (SSA: 202313167) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315452 | STE |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.109-2 | 202338 | 18/09/2023 14:59:05 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase S (SSA: 202313166) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315451 | STE |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.108-0 | 202338 | 18/09/2023 14:58:39 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase R (SSA: 202313165) asociado al interruptor 83T07, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202338 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica e corona no TC conforme estabelecido na planilha de comissionamento, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção, encontram-se registrados nos arquivos em anexo.
202315107 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202337 | 12/09/2023 11:31:27 | DURANTE EL MP6M SSP N°2033668, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ENCONTRARON 02 REPAROS DEBAJO DE LA TORRE 1015. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 1021/1022, 14 ATERRAMIENTOS EN LOS VANOS 1022/1024, 10 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 1023/1024 Y UN REPARO EN EL VANO 1024/1025. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202339 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado reparo e instalação de aterramentos em cercas delimitadoras, localizadas na faixa de passagem da LI MD-FI2 500 kV. Reparos: 1015 (02) e 1024/1025 (01). Aterramentos: 1021/1022 (04), 1022/1023 (8) e 1023/1024 (6)
202314774 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202336 | 04/09/2023 14:38:26 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL2 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍAS 12-13/09 RESP.: FABIO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Isolado o bf conforme solicitado. Normalizado ao final do pd
202314773 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202336 | 04/09/2023 14:38:37 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL2 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍAS 12-13/09 RESP.: FABIO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Isolado i trip conforme solicitado. Normalizado no final do pd
202314671 | STE | 202314525 | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202336 | 04/09/2023 09:02:44 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultado em anexo
202314669 | STE | 202314525 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202336 | 04/09/2023 09:02:55 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo
202314668 | STE | 202314525 | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202336 | 04/09/2023 09:02:03 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo
202314667 | STE | 202314525 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202336 | 04/09/2023 09:03:04 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL2 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202314523/202314524/202314525). Previsión de sustitución de TCs: 12 a 14/09/2023. El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202337 | VANDERLEI TARTAS | Verificado circuito conforme solicitado. Resultados em anexo
202314637 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202335 | 01/09/2023 15:06:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233680, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO Y 01 REPARO EN EL VANO 809/810, 12 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 812A-813, 05 ATERRAMIENTOS Y 05 REPAROS EN EL VANO 814-815. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202346 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 809/810 (1 ATERRAMIENTO Y 1 REPARO), 812A/813 (11 ATERRAMIENTOS) Y 814/815 (4 ATERRAMIENTOS Y 5 REPAROS). UTILIZADO 16 JABALINAS, 16 CONECTORES, 3 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,15 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202314363 | STE |  | E017A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.049-8 | 202335 | 28/08/2023 15:05:29 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase T do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase T del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314362 | STE |  | E017A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.048-6 | 202335 | 28/08/2023 15:05:38 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase S do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase S del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314361 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.047-4 | 202335 | 28/08/2023 15:05:18 | Realizar inspeção termográfica e inspeção de efeito corona no DCP substituído na fase R do Bay da LI-220kV-MD-ACY1 SEMD, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202337 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el DCP de la fase R del Bay de la LI-220kV-MD-ACY1 SEMD. Mas información en documentos anexados.
202314215 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.095-0 | 202334 | 25/08/2023 11:25:22 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314214 | STE |  | G059A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE S | 0194.094-9 | 202334 | 25/08/2023 11:25:32 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase S, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314213 | STE |  | G059A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE R | 0194.093-7 | 202334 | 25/08/2023 11:25:41 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase R, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados.
202314212 | STE |  | E017D019 | TC 220 KV TCA5 FASE T | 0194.115-9 | 202334 | 25/08/2023 11:25:50 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase T sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202314210 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.114-7 | 202334 | 25/08/2023 11:25:57 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase S sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202314209 | STE |  | E017D017 | TC 220 KV TCA5 FASE R | 0194.113-5 | 202334 | 25/08/2023 11:26:09 | Realizar inspección termográfica y efecto corona del transformador de corriente de la fase R sustituido de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202336 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R de la linea de interconexión 220KV LI-220KV-MD-ACY1. Mas información en documentos anexados.
202313383 | STE | 202313167 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202333 | 17/08/2023 14:39:51 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 83T07 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202313165/202313166/202313167). Previsión de sustitución de TCs: 22 a 24/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la verificación y ensayos referentes a la sustitución del TC relacionado al interruptor 83T07 en sus fases R/S/T conforme solicitado.
202313382 | STE | 202313165 | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202333 | 17/08/2023 14:40:11 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 83T07 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202313165/202313166/202313167). Previsión de sustitución de TCs: 22 a 24/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202334 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la verificación y ensayos referentes a la sustitución del TC relacionado al interruptor 83T07 en sus fases R/S/T conforme solicitado.
202313066 | STE |  | G059A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T06 | 0178.010-7 | 202332 | 08/08/2023 15:42:21 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP N°: 20235223 SE CONSTATÓ CONTADOR DE OPERACIONES DEL INTERRUPTOR INOPERANTE. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202332 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20235223 (AT N°: 2023/06021), fue sustuido contador de operaciones del interruptor (P1). Codigo del contador colocado: 512001. Codigo del contador retirado: 121681. Nro de Operaciones del contador retirado: 21 operaciones. Nro de Operaciones del contador colocado: 10 operaciones.
202312679 | STE |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.107-9 | 202331 | 01/08/2023 15:46:50 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase T asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312678 | STE |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.106-7 | 202331 | 01/08/2023 15:46:57 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase S asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase S asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312677 | STE |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.105-5 | 202331 | 01/08/2023 15:47:05 | Realizar inspección termográfica y efecto corona en el transformador de corriente sustituido en la Fase R asociado al interruptor 43TL1, conforme ítem 4 de la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202332 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase R asociado al interruptor 43TL1. Mas información en documentos anexados.
202312284 | STE | 202307468 | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202330 | 27/07/2023 14:46:36 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 03T06 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202307468/202307469/202307470). Previsión de sustitución de TCs: 01 a 03/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones respectivas relacionados al TC sustituido, mediciones de resitencia, inyección de corriente secudaria, inyección primaria, con resultado satisfactorio.
202312282 | STE | 202307468 | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202330 | 27/07/2023 14:46:57 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 03T06 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de TCs de las 3 fases (SSAs 202307468/202307469/202307470). Previsión de sustitución de TCs: 01 a 03/08/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202331 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones respectivas relacionados al TC sustituido, mediciones de resitencia, inyección de corriente secudaria, inyección primaria, con resultado satisfactorio.
202312071 | STE | 202307382 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202329 | 20/07/2023 15:50:48 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202312070 | STE | 202307382 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202329 | 20/07/2023 15:50:58 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202312069 | STE | 202307382 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202329 | 20/07/2023 15:51:10 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T conforme solicitado.
202312068 | STE | 202307382 | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202329 | 20/07/2023 15:51:17 | Verificar circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202307382/202307383/202307384). Previsión de sustitución de TCs: 25 a 27/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202330 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Verificado y ensayado los circuitos secundarios de los TCs relacionados al interruptor 43TL3 - SEMD, fases R/S/T; conforme solicitado.
202311655 | STE |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202328 | 14/07/2023 10:47:52 | Verificar circuitos secundarios de los TCs de la LI-220KV-MD-ACY1 - SEACY, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202311081/202311083/202311084 ). Previsión de sustitución de TCs: 17 a 19/07/2023. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202329 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada las verificaciones referente al circuito del TC A5, a los nucleos correspondientes a los tableros de las protecciones, conforme consensuado con la SMIN.DT, MET2 desconectó, cortocircuitó y aterró los núcleos 3 y 4 del TC; en el extremo opuesto, fueron desconectados los cables del Bastidor B12 y Bastidor de Pupitre Nº14 (éste último por la ANDE), en anexo levantamiento realizado en campo.
202311388 | STE |  | G055A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.025-3 | 202328 | 11/07/2023 15:57:31 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCL2 B, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245, ficando modificação pendente da referência na SSA 202302622. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: SRA-IB-000178/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04026E foi atualizado corretamente para a versão R8.
202310592 | STE |  | E017E012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL1 - IED 3BFT1L1PP3 - 7VK6115 | 2285.002-9 | 202326 | 28/06/2023 17:09:32 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 04-05/07 RESP.: BRUNO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202327 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo.
202310591 | STE |  | E017F012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL1 - IED 3BFT1L1PA3 - 7VK6115 | 2285.004-2 | 202326 | 28/06/2023 17:09:45 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 43TL1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 04-05/07 RESP.: BRUNO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202327 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo.
202310421 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.065-1 | 202326 | 26/06/2023 11:22:31 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase T de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301730. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310420 | STE |  | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.064-0 | 202326 | 26/06/2023 11:22:38 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase S de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301729. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310418 | STE |  | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.063-8 | 202326 | 26/06/2023 11:22:44 | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase R de la barra A2 500 KV de la SEMD. Obs: equipamiento instalado el 04/06/2023 con SSA: 202301725. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202327 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fue realizada la inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en documento anexado.
202310094 | STE | 202221154 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202326 | 26/06/2023 11:19:36 | Solicitamos apoio com guindaste (cesto suspenso), para primeira etapa de instalação de esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV. Programação: conforme AT 202305383 (5 dias). Altura: Atividades entre 27 e 53m Carga: Cesto Suspenso - 500kg Localização: Entre as estruturas 1207 e 1211. Terreno: Asfalto / Plano / Desnivelado | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202333 | REGINALDO CALAPACHE | Foi utilizado o guindaste Liebherr , para içamento dos colaboradores através de cesto suspenso , para primeira etapa de instalação de esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV.
202309884 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202324 | 16/06/2023 11:24:46 | Verificar estado funcional de los TMRs: TMR 9746 - Vicente Mendoza (Jefe de sector MET2) TMR 9199 - David Benitez (Supervisor MET2) Obs.: No retiene carga de batería, mal contacto de teclado, etc. | MET2 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202325 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho 9746, constatado defeito ao realizar chamadas, enviado para reparo em laboratório. Programado novo aparelho, com número de série RTF222100575, modelo alcatel 8254. Aparelho antigo ficou no laboratório para reaproveitamento de peças. Inspecionado aparelho 9199, constatada falha na bateria. Substituída bateria, e observada normalização do aparelho.
202309699 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202324 | 14/06/2023 17:24:47 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI2 P/EJECUTAR MANT. PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 21/06 RESP.: DOUGLAS; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202325 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo.
202309697 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202324 | 14/06/2023 17:25:01 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI2 P/EJECUTAR MANT. PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 21/06 RESP.: DOUGLAS; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202325 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizada la aislación solicitada durante los trabajos ejecutados por el personal de la SMMT.DT al finalizar los trabajos se procedió a la respectiva normalización del mismo.
202309684 | STE |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202324 | 14/06/2023 17:27:42 | Durante la inspección MP4A 20234288 se encontró 04 tapas de canaleta rotas de LI IPU - FI 69 KV. Se solicita apoyo para reparo. | MET2 | MCI1 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202332 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la fabricación y colocación de 4 tapas de hormigón armado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202309664 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202324 | 13/06/2023 16:52:02 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 14/06 RESP.: EDUARDO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202324 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor de 220KV 83LI1 para ejecutar mantenimiento preventivo por el equipo de MET2. Normalizado al termino y liberado para operacion.
202309663 | STE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202324 | 13/06/2023 16:52:14 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR DE 220KV 83LI1 P/EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. NORMALIZAR AL TÉRMINO DEL SERVICIO. DÍA 14/06 RESP.: EDUARDO; INT.: 2826 | MET2 | MEL1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202324 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Inhibido BF del interruptor de 220KV 83LI1 para ejecutar mantenimiento preventivo por el equipo de MET2. Normalizado al termino y liberado para operacion.
202309600 | STE |  | G046A004 | DCP 220 KV FASE T | 1502.061-0 | 202324 | 13/06/2023 09:58:09 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309599 | STE |  | G046A003 | DCP 220 KV FASE S | 1502.060-9 | 202324 | 13/06/2023 09:58:29 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309598 | STE |  | G046A002 | DCP 220 KV FASE R | 1502.059-1 | 202324 | 13/06/2023 09:58:37 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA A1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19011-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202329 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA A1. Detalhes no anexo F do documento anexo.
202309237 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202323 | 06/06/2023 11:04:07 | Durante inspeção MP3M SSP 20233726, encontrado 03 cupinzeiros próximo a fundação das estruturas 202 (PÉ D) e 205 (PÉ A e D) da LI MD-ACY2 220Kv. Solicitamos apoio para remoção. | MET2 | MCI3 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202324 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio Ltda. atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056582.
202308753 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202322 | 30/05/2023 17:25:41 | Encontrado árvores de tamanho consideráveis na faixa de passagem da LI IPU FI3, entre as torres 718/719. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202324 | SILVIO REZENDE | Realizado 6 cortes de árvores, de porte considerável, que estavam na faixa de servidão, com risco para linha de transmissão.
202308503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 24/05/2023 11:48:52 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los DCPs Fases R/S/T de la BARRA A2 500 KV. En cumplimiento a las SSAs 202301725 / 202301729 / 202301730. Previsión: 03 a 04/06/2023 - 07:00 a 17:30 Hs. (CHI). Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202322 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo con camión Munck a SMMT.DT para sustitución de DCPs Fases R/S/T de la Barra A2 500KV em la SEMD.
202308389 | STE |  | G001A009 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.013-7 | 202321 | 22/05/2023 08:33:25 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 500 kV Fases R/S/T de la Barra A2 (SEMD). Antes y después de la sustitución de estos equipos, a ser realizado con las SSAs 202301725 / 1729 / 1730. Con el objetivo de comparar los valores obtenidos de relación y secuencia de fases. Previsión: 26 a 27/05/2023 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202322 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición de tensión antes y después, no encontrando anormalidades
202307971 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202320 | 17/05/2023 14:51:04 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233734, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 223/224, 224/225 Y 248/249. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202322 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LÁ PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 213/214, 223/224, 224/225 Y 248/249.
202307536 | STE |  | E011C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.032-6 | 202319 | 09/05/2023 16:12:58 | Romper lacres da caixa comum e das caixas individuais nas três fases (R, S e T) do DCP para a execução da MP4A, SSP 20231800, previsto para a semana 2023/21. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos DCPs para permitir a execução da MP4A da linha (SSP 20231800). Serviço acompanhado pela interligada FURNAS. Liberado para uso.
202307473 | STE |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 202319 | 09/05/2023 16:13:13 | Romper lacres da caixa comum e das caixas individuais nas três fases (R, S e T) do TC para a execução da MP4A, SSP 20231800, previsto para a semana 2023/21. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202320 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para permitir a execução da MP4A da linha (SSP 20231800). Serviço acompanhado pela interligada FURNAS. Liberado para uso.
202307472 | STE |  | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202319 | 09/05/2023 16:13:23 | Romper lacres das caixas individuais nas três fases (A, B e C) do TP para a execução da MP4A, SSP 20233691, previsto para a semana 2023/20. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para ruptura de lacres do SMF, com posterior recolocação de novos lacres conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Relatório em anexo a esta SSA.
202307471 | STE |  | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202319 | 09/05/2023 16:13:33 | Romper lacres das caixas individuais nas três fases (A, B e C) do TC para a execução da MP4A, SSP 20233691, previsto para a semana 2023/20. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202321 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio a SMMT para ruptura de lacres do SMF, com posterior recolocação de novos lacres conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Relatório em anexo a esta SSA.
202305236 | STE | 202302467 | E001B006 | CABOS PARA-RAIOS LATERAL E ACESSÓRIOS | 0554.050-0 | 202313 | 29/03/2023 14:53:40 | Solicitamos apoio de guindaste para serviço de instalação de amortecedores de vibração em cabo para-raios lateral da LT IPU-MD1 500 kV. Localização: El. 225 – Próximo U 01 Ponto de Trabalho: El. 200 (Desnível: - 25m) Carga: Cesto Aéreo – 700 kg Terreno: Plano e Asfaltado | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202315 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMT.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para el izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de posibilitar la instalación de amortiguadores de vibración en el cabo pararrayos lateral de la LT IPU-MD1 500 kV. Servicio ejecutado en la Elev. 225 de la presa principal.
202305084 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 27/03/2023 14:52:44 | Confeccionar 6 tábuas de madeira, de cor amarela, para serem utilizadas como plataformas de trabalho em disjuntor ELF de 220 e 500 kV, conforme desenho proposto em anexo. | MET2 | MCI2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202322 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron fabricadas seis tablas de madera para andamios en las medidas solicitadas. - Se procedió a cortar la madera a medida de largo requerida en la sierra circular. - Fue realizado el cepillado a modo a dejar plana la madera. - Fue efectuado el desengroso hasta dejar en la medida espesura solicitada. - Fueron cortados y fijados con tornillos y cola los tacos inferiores de apoyo para andamio. - Fue emitida la SSA202309952 para la realización de pintura antiderrapante color amarilla.
202304703 | STE |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.092-5 | 202312 | 21/03/2023 16:07:47 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase T do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304702 | STE |  | G055A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE S | 0194.091-3 | 202312 | 21/03/2023 16:07:55 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase S do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304701 | STE |  | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.090-1 | 202312 | 21/03/2023 16:08:05 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase R do disjuntor 83LI2, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304451 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 11:07:26 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, árvores de porte alto em crescimento na faixa de passagem, próximo a Estrutura 1220 da LI MD-FI4 500 kV. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202317 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o corte de árvores, na faixa de passagem, próximo a estrutura 1220.
202304450 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202312 | 23/03/2023 11:27:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233673, SE ENCONTRÓ UN ARBOL DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 513/514. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202317 | SILVIO REZENDE | Foram realizadas 4 cortes/podas de árvores, no vão 513/514. Serviço executado sem anormalidades.
202304449 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 15:37:00 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, cerca sem aterramento (horta), na Faixa de Passagem da LI MD-FI4 500 kV, entre as estruturas 1222 e 1223. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202316 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | SE REALIZO LÁ INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 1222/1223 (4 ATERRAMIENTOS). UTILIZANDO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0,8 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,04 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202304269 | STE | 202224292 | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202311 | 15/03/2023 09:39:19 | Realizar inspeção termográfica nas conexões primárias do TC, após ter sido realizado a intervenção pela equipe de manutenção, visando sanar ponto quente. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202312 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Inspección termográfica en las conexiones del TC fase R de la LI-220kV-MD-ACY2 posterior a la intervención por parte de MET2 para resolver anomalía térmica. Detalles en anexo.
202304264 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.058-0 | 202311 | 15/03/2023 09:40:32 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304263 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.057-8 | 202311 | 15/03/2023 09:41:01 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304262 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.056-6 | 202311 | 15/03/2023 09:41:09 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BAY DA LI-220KV-MD-ACY2 SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202313 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202304169 | STE | 202302773 | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202311 | 15/03/2023 09:40:52 | Silicito parecer técnico para resolver problema con relación a falla de comunicación de la Red | MET2 | IEQ3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202312 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após verificação in loco junto com a equipe MET2, constatou-se de fato a falha de comunicação, sendo a mesma resolvida mediante reinicialização do servidor de monitoramento. Após essa ação a comunicação entre o servidor e os IED's normalizou-se, sendo novamente possível fazer-se o reconhecimento dos alarmes.
202304151 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202311 | 14/03/2023 10:45:52 | Durante atendimento a SSP 20233725, foi encontrado formigueiro , estrutura 207 , Pé D. | MET2 | MCI3 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202312 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056582.
202303950 | STE |  | E010S007 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. (EIXOS D-7/8) | 1239.021-0 | 202311 | 14/03/2023 10:43:04 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20233742, SE ENCONTRÓ 01 CABO CONTRAPESO CON FILAMENTOS ROTOS, EN EL PIE ''A'' DEL PORTICO, LOCALIZADO EN EL EJE D-7/8. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A COLOCAR UN CONECTOR PARALELO ENTRE LÓS DOS CABOS CONTRAPESO, SOLUCIONANDO EL INCONVENIENTE. UTILIZADO STOCK ANTIGUO SEMD.
202303813 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202311 | 14/03/2023 10:50:35 | DURANTE LA INSPECCION 1A SSP N°20233667 SE ENCONTRO UN PUENTE SUELTO EN EL PARARRAYOS 1 LADO FURNAS DE LA TORRE 1006. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A SUSTITUIR EL CONECTOR PARALELO EN EL CABO PARARRAYOS, Y DE ESA MANERA SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE.
202303731 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:07:29 | DURANTE EL MP6M SSP N°20233679, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202312 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 810/811.
202303607 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202309 | 03/03/2023 14:51:19 | Solicitamos apoyo en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772 , actividad prevista para los dias 04 a 05/03/2023. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202309 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Verificado mediante oscilografía adquiridas del IED 3L2PA1 la correcta secuencia de fases.
202303590 | SCA |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202309 | 03/03/2023 10:39:28 | Solicitamos apoyo en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772 , actividad prevista para los dias 04 a 05/03/2023. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202309
202303524 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202309 | 02/03/2023 10:41:58 | TMR ramal 4942 no enciende, favor solucionar. | MET2 | MEL3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202310 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada la programacion TMR 4942 con NS RTF222604207 y NS del cargador RTA213600192. Liberado para uso.
202303509 | SCA |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202309 | 03/03/2023 14:51:29 | Solicitamos apoyo en la verificación de los circuitos de los DCPs Fases R/S/T a ser sustituidos en el BAY de la LI-220kV-MD-ACY2-SEMD, con SSA 202219772 , actividad prevista para los dias 04 a 05/03/2023. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202309 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Verificado
202303496 | STE | 202303146 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202309 | 03/03/2023 10:39:48 | Solicitamos parecer técnico quanto à avaria no isolador do TC, conforme indicado na SSA matriz. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202310 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Efectuar el reparo del aislador de porcelana en la zona con perdida de material, utilizando los materiales adquiridos (1 lata de 1 kg de masa plástica automotiva 2001 y 1 spray de tinta esmalte brillante automotiva de color marrón oscuro) a través de la SMDTC-1675 que se encuentran en los almacenes de la margen izquierda.
202303338 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202309 | 01/03/2023 08:32:02 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233733, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 227/228. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202312 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 227/228.
202303234 | STE |  | Y003A004 | DCP 220 KV FASE T | 3083.006-7 | 202309 | 28/02/2023 09:26:06 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202303233 | STE |  | Y003A003 | DCP 220 KV FASE S | 3083.005-5 | 202309 | 28/02/2023 09:26:26 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202303232 | STE |  | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 3083.004-3 | 202309 | 28/02/2023 09:26:38 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - BARRA N1, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6781-83-19316-P em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202309 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imágenes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspección se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 6781-83-19316-P en anexo.
202302783 | STE |  | G081D004 | PAINEL TLF-04 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.004-4 | 202310 | 07/03/2023 09:48:03 | Verificar\solucionar motivo por el cual el interior del tablero presenta olor a quemado. | MET2 | MEG2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada inspección en el cuadro TLF-04 y detectado disyuntor T20 (10A) con señales de defecto en su carcasa, reemplazado por otro de iguales características retirado de Deposito y constatado que dicho circuito posee una corriente mayor a la nominal (Emitida SSA 202304853 para IEQ2 solicitando parecer técnico), no encontrada señales de calentamiento dentro del cuadro. Cuadro de dejado en condiciones normales de operación. Archivos en anexo.
202302781 | STE |  | G081D002 | PAINEL TLF-02 - PAINEL DE LUZ E FORCA 220 VCA - OFICINA | 0918.002-8 | 202310 | 07/03/2023 10:34:20 | Verificar\solucionar motivo por el cual el interior del tablero presenta olor a quemado. También verificar la actuación continua de los disyuntores pertenecientes a tomacorrientes. OBS: disyuntores T8 y disyuntor del taller. | MET2 | MEG2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202312 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Verificado que o disjuntor com incidência de disparo é o disjuntor T6. Constatado o correto disparo do disjuntor por sobrecorrente pois o circuito em questão excede a corrente nominal do mesmo (in=10A) conforme cargas são inseridas. Emitida SSA 202304886 para IEQ2 solicitando parecer técnico. Não foi encontrado sinais de aquecimento que justifique o odor de queimado no quadro. Equipamento deixado em condições normais de operação. Email da MET2 e medições realizadas em anexo.
202302773 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202310 | 07/03/2023 08:18:58 | Durante la SSP: 20233980 fue constatado una falla en la comunicacion de la red. OBS: Fue realizado resset y reinicio varias veces, continuando así la falla en la comunicacion. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202316 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | En conjunto con Ingenieria (IEQ3) realizado reinicio del servidor de Monitoreo y verificado la normalización entre el servidor y los IED´s, quedando así sin ninguna anormalidad. Ejecutado con AT:202302908.
202301951 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 11:08:54 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los DCPs Fases R/S/T de la LI 220KV MD-ACY2. Previsión: 11 a 12/02/2023 - 07:00 a 17:00 Hs. Servicio a ser realizado dentro de la SEMD. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202307 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para izaje y movimiento de carga durante la sustitución de DCPs fases R/S/T de la LI 220 kV MD-ACY2. Servicio realizado en la SEMD con camión munck de la SMMA.DT
202301433 | STE | 202224318 | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202305 | 02/02/2023 11:09:10 | Realizar inspección termográfica al TC 220 KV ASOCIADO AL INTERRUPTOR 03T0X - FASE R. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202306 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC associado à seccionadora 03T0X, após manutenção. Os contatos não apresentam nenhuma anomalia térmica , o que representa a eficácia da intervenção da manutenção. Detalhes em anexo.
202300497 | STE | 202300285 | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202302 | 10/01/2023 15:56:45 | Solicitamos realizar instalação do analisador de qualidade de energia, para realizar monitoramento do circuito de alimentação do circuito 460 VCA do motor do compressor 2, durante 07 dias. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202302 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos do motor do compressor 2 utilizando um analisador de qualidade de energia pelo período de uma semana, durante este período, não houve nenhum evento de atuação da proteção do motor. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo.
202224602 | SEE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202251 | 19/12/2022 14:08:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) no enciende. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento llegó de reparo externo, será enviado para calibración.
202224336 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202250 | 15/12/2022 14:24:48 | Romper lacres de la caja común de los DCPs y de las cajas individuales de las fases R, S, T. De manera a permitir sustitución de los DCPs de las fases R, S, T LI-220 KV-MD-ACY2, SSA de referencia 202219722 (P.T. de ingeniería). Previsto para 26 y 27/01/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202307 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura de de lacres do SMF dos DCP's da LI 220KV MD ACY2 . Após a substituição dos DCPs executada pela MET-2, foram conferidas as conexões da caixa secundária dos equipamentos e colocado novos lacres . O SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202224334 | STE |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.055-4 | 202250 | 15/12/2022 14:20:30 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202224332 | STE |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.054-2 | 202250 | 15/12/2022 14:20:57 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202224330 | STE |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.053-0 | 202250 | 15/12/2022 14:17:13 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223850 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202249 | 06/12/2022 16:29:42 | Reparar Transductor de corriente DC de Efecto Hall, Marca: SECON, Modelo: 05C020AACTRG3F-24VDC con Nro. de serie: 227. Retirado del tablero de mando central del interruptor 84LI3 (SSA:202209214). Funcionamiento del equipamiento conforme diseño 6491-20-G3301-P, páginas 09/10 y 6491-DF-G3301-P, páginas 26/27/28. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202301 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido a que la placa impresa y componentes de la parte de control se encuentran dañados por humedad disminuyendo la confiabilidad del transductor; dar de baja. No liberado para uso. Dejar como en dependencia de la SMIL.DT como material reaprovechable.
202223672 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202248 | 01/12/2022 17:06:24 | DURANTE A EXECUÇÃO DA MP1A, SSP 20225628, ENCONTROU-SE ÁRVORES DE TAMANHOS CONSIDERÁVEIS, COM RISCO PARA LINHA DE TRANSMISSÃO, NOS SEGUINTES VÃOS: TOMADA D'ÁGUA/701 (1 ÁRVORE), 701/702 (2 ÁRVORES) E 713/713A (1 ÁRVORE). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202250 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: PRESA PRINCIPAL/701, 701/702 Y 713/713A.
202223601 | STE |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1502.052-9 | 202249 | 05/12/2022 16:57:59 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase T - LT MD- PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223600 | STE |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1502.051-7 | 202249 | 05/12/2022 16:57:46 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase S - LT MD- PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223599 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1502.050-5 | 202249 | 05/12/2022 16:57:39 | Realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - LT MD - PIH-IRY 220 kV - SEMD, conforme item 4 da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202251 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202223410 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202248 | 29/11/2022 15:28:51 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja común para la ejecución de las SSA's 202223170, 202223168, 202223167 relacionadas a la sustitución de los DCP's, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223403 | STE | 202223170 | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:00 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223401 | STE | 202223168 | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 202248 | 29/11/2022 15:29:08 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223400 | STE | 202223167 | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 202248 | 29/11/2022 15:29:17 | Se solicita apoyo para romper el lacre de la caja Individual para el cambio del DCP, previsto para el día 14 y 15/01/2023. | MET2 | ILA3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202301 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | - Retirada de lacres para posibilitar sustitución de DCPs. - Ensayo de carga impuesta en los DCPs. - Fasorial del sistema de medición. - Recolocación de lacres. Trabajos realizados en conjunto con la interconectada ANDE, dentro de parámetros normales resultados anexos a esta SSA. Sistema de de facturación liberado para uso. Obs.: conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0091/2022 será utilizado temporalmente bobinado clase 0.5% para DCPs que deberá normalizarse en próximos trabajo.
202223230 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:41 | Realizar verificação funcionamento e possível reparo em Transdutor de Tensão ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 13010727). Retirado do painel de monitoramento devido não estar sinalizando valor correto de corrente continua, 59,8 Vcc ao invés de 125 Vcc (SSA 202210163). | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202301 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Pista multicapas con cortocircuito debido a sobrecalentamiento. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202223229 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202248 | 29/11/2022 15:29:51 | Realizar verificação funcionamento e possível reparo em Transdutor de Tensão ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 12110578). Retirado do painel de monitoramento devido não estar sinalizando valor de corrente continua (SSA 202203414). | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202301 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. placa con pistas y componentes quemados, sin posibilidad de reparo, no liberado para uso.
202222773 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202246 | 16/11/2022 14:08:17 | Encontrado, durante execução da SSP 20222527 (MP3M), 01 Cerca e 01 Tela Metálica sem aterramentos, na Faixa de Passagem da LT, no vão 228/229. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202248 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o aterramento de 01 cerca e 01 Tela Metálica, localizadas na Faixa de Passagem da LI MD-FI 66 kV, nos vão 228/229. Utilizado 02 hastes, 02 conectores e 0,4 kg Arame 4,19mm2.
202222772 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202246 | 16/11/2022 14:08:06 | Encontrado, durante execução da SSP 20222527 (MP3M), árvores localizadas sob a projeção do cabo, despontando para a LT, no vão 227/228. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202247 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o corte de 02 árvores, localizadas na faixa de passagem da LI MD-FI 66 kV - Vão 227/228, sob a projeção dos cabos.
202222288 | STE |  | E033A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.048-5 | 202245 | 07/11/2022 09:01:06 | Solicito apoio para realizar a remoção dos lacres da caixa comum e das caixas individuais dos TC's das três fases, para realização da MP4A, a ser executada nos dias 07 e 08/11/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TCs para possibilitar a manutenção da linha. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202222287 | STE |  | E033A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.004-4 | 202245 | 07/11/2022 09:01:19 | Solicito apoio para realizar a remoção dos lacres da caixa comum e das caixas individuais dos TP's das três fases, para realização da MP4A, a ser executada nos dias 07 e 08/11/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202245 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado rompimento e posterior recolocação de lacres das caixas individuais e caixa de junção dos TPs para possibilitar a manutenção da linha. Serviço acompanhado pela interligada Furnas.
202221763 | STE |  | E011B003 | FAIXA DE SERVIDÃO | 0552.056-5 | 202244 | 31/10/2022 14:44:44 | DURANTE LA INSPECCION MP1A SSP N° 20225620 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTOS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 1115/1116 (2 ATERREMIENTOS). | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202246 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 1115/1116 (2 ATERRAMIENTOS). SE UTILIZARON 2 JABALINAS, 0.4KG DE ALAMBRE 4.19MM, 0.02KG DE ALAMBRE 1.24MM.
202221403 | STE |  | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202242 | 21/10/2022 16:52:04 | Solicitamos romper lacre de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T con el fin de sustituir los DCPs conforme parecer de Ingeniería 202221176. Fecha prevista 27 a 28 /10/2022. SSAs de sustitución 202221367/68 - 202221381. | MET2 | ILA3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202243 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADO A RUPTURA DOS LACRES DO SMF NOS DCPS FASES R,S,T DA LI 220KV MD PIH, E APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS DCPs, FOI REALIZADA A RECOLOCAÇÃO DE LACRES E REALIZADO AS VERIFICAÇÕES PERTINETES. O SMF ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.OBS: PARA ESTE SISTEMA DE MEDIÇÃO FOI UTILIZADO OS ENROLAMENTOS CLASSE 0,5%PARA FATURAMENTO DE FORMA PROVISÓRIA, ATÉ QUE SEJAM FEITAS AS MELHORIAS PREVISTAS NO ATA DE REUNIÃO AR/SMI.DT/0091/2022. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE.
202221019 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202243 | 28/10/2022 11:39:03 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20225620, SE ENCONTRÓ SUELTO EL JUMPER DEL PARARRAYOS N° 1 DE LA TORRE 1113. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202246 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO LA CONEXION DEL JUMPER DEL PARARRAYOS N° 1 DE LA TORRE 1113. * Houve um erro de digitação no planejamento deste serviço, onde 30 minutos de deslocamento foram lançados como 30 horas, incrementando o Hxh total do planejamento em 30h.
202220865 | STE |  | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202241 | 14/10/2022 09:00:50 | Solicitamos abertura do lacre da caixa comum de modo a atender a SSA 202220838. Atividade prevista para 12 e 13/11/2022. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202245 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apertura de lacres para realizar inspección pre-cambio. Lacres retirados para inspección: - Caja común de DCPs: IB 0002263 / ANDE 0187048 - DCP fase t: IB 0002262 / ANDE 0187054 . Lacres temporales colocados posterior a la inspección: - Caja común de DCPs: IB 0003056 / ANDE - - DCP fase t: IB 0003057 / ANDE - Recolocación de lacres definitiva será realizada posterior a la sustitución de los DCPs conforme SSAs 202223400, 202223401, 202223403, y 202223410.
202220652 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202241 | 13/10/2022 09:57:29 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225616, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 03 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 913/914, 08 ATERRRAMIENTOS VANO 914/915, 03 ATERRRAMIENTOS 922/923. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202247 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | SE REALIZO LA INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 913/914 (3 ATERRAMIENTOS), 914/915 (8 ATERRAMIENTOS), 922/923 (3 ATERRAMIENTOS). UTILIZANDO 14 CANTONERAS METALICAS, 2,8 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,7 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202220650 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202241 | 13/10/2022 09:57:45 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225616, SE ENCONTRARON ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 907/908. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202247 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 907/908.
202220649 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202241 | 13/10/2022 09:58:13 | DURANTE EL MP1A SSP N° 20225616, SE ENCONTRÓ 01 GRAMPO DE SUSPENSIÓN MAL POSICIONADO EN EL PARARRAYOS N° 1, TORRE 922. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202242 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo el cambio del jumper (puente) entre el pararrayos N° 1 y la torre 922, quedando la grapa de suspensión en posición correcta.
202220325 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:08 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9510413), não está saindo sinal no borne 10, retirado do almoxarifado com sm 434449. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220323 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:17 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 00971413), não está saindo sinal nos bornes 9 e 10, retirado do almoxarifado com sm 434416. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220322 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:26 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9070413), não está saindo sinal nos bornes 9 e 10, retirado do almoxarifado com sm 434048. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220320 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202240 | 03/10/2022 13:46:32 | Realizar reparo em condicionador de sinal do sensor trafag (modelo: lucritma trfg-cnd-01, serial: 9520413), não está saindo sinal no borne 9, retirado com ssa 2022/10864. Este equipamento está inserido no circuito do desenho Itaipu 6491-df-g3301-p, pag. 34. Manual do equipamento 6491-20-g3301-p, pag. 8 e 9; e desenho no anexo. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202248 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ensayo de tensión de las tres entradas en 9.8V que sirven para alimentar los sensores. Aplicación de pulsos en la entrada y su correspondiente salida con variación correcta de la amplitud del pulso de salida de 1 a 10 V en función a la variación del ancho del pulso de entrada. Equipo con funcionamiento correcto en bancada dentro de los parámetros. Liberado para uso.
202220268 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.088-2 | 202240 | 03/10/2022 09:17:26 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202217763), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase T - linha 3 de 220 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202242 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC da fase T. Detalhes nos arquivos anexos.
202219789 | STE | 202216328 | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202238 | 21/09/2022 14:37:37 | Romper lacre para substituir o TC da fase T previsto para o dia 26 a 27/09/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202239 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado rompimento de lacres da caixa individual do TC retirado da fase T, acompanhamento da troca do TC e posterior colocação de lacres na caixa individual do TC instalado na fase T. Substituição acompanhada pela interligada Ande.
202219652 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202238 | 21/09/2022 09:25:20 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225630, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 813/814. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202244 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN EL VANO 813/814 (5 ATERRAMIENTOS). SE UTILIZARON 5 JABALINAS, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202219647 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202238 | 21/09/2022 09:25:25 | DURANTE EL MP1A SSP N°20225630, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 809/810. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202244 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES EN EL VANO 809/810 DE LA LINEA DE INTERCONEXION 500KV LI-IPU-60HZ-FI4.
202219642 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202238 | 21/09/2022 09:25:30 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225624, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS Y 02 SECCIONAMIENTOS EN LOS VANOS 515/516. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202243 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS EN EL VANO 515/516. SE COLOCARON 4 JABALINAS DE ATERRAMIENTO, 4 CONECTORES, 0,4 KG DE ALAMBRE 4,19 MM Y 0,04 KG DE ALAMBRE 1,24 MM.
202219557 | STE | 202218916 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202238 | 19/09/2022 10:36:00 | Durante o atendimento da SSA 202218916 - Desconexão das Interligações do TA-02, contatou-se a necessidade de recuperação (roscas) do Conector Barramento x Pino (Cód. SAP 507873). | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202242 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado gestão da recuperação do conector substituído, mediante SSA 202219927 (D), via caldeiraria. Devolvido conector ao estoque, após reparo, via DM 70029373.
202219244 | STE |  | E005B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.058-9 | 202238 | 19/09/2022 10:49:08 | Encontrado, durante execução da SSP 20225612, árvores de rápido crescimento, nos vãos 303/304 e 304/305. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202241 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado corte de 11 árvores, nos vãos 303/304 e 304/305, localizadas sob a projeção dos cabos.
202218970 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202236 | 06/09/2022 10:26:46 | Tratar junto à SMIT.DT a alteração das políticas de estoque mínimo e máximo das vedações indicadas através do levantamento da SSA 202216753, para que as mesmas possam ser devolvidas ao estoque do almoxarifado. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A equipe MET2 emitiu a SSA 202220319 para tratar do mesmo assunto, de sorte que o atendimento será realizado através da mesma.+
202218861 | SCA | 202218819 | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202236 | 06/09/2022 11:21:20 | Solicitamos abertura de 30m de canaleta (20cm de largo x 80cm de profundidad), a partir del pie "B" de la estructura 1017 de la LI MD-FI2 500kV, conforme esquema de aterramiento Tipo "II". El trazado deberá ser evaluado en campo, en conjunto con el Equipo de LT´s (MET2) - Interno: 2855. Motivo: Reconstrucción del sistema de aterramiento roto, conforme SSA 202218819. | MET2 | MCI1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202240 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado inspección del lugar de la excavación.
202218810 | STE |  | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202235 | 02/09/2022 14:43:20 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225618, SE ENCONTRÓ UN HORMIGUERO EN EL PIE "B" DE LA TORRE 1003. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202237 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202218809 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202235 | 02/09/2022 09:32:10 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225618, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 1014. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 1014.
202218805 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202235 | 02/09/2022 14:43:42 | TMR ramal 4935 não localiza rede e também se auto desliga de forma aleatória. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202237 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que o aparelho não tem condições de reparo e será descartado, o mesmo ficará naquele setor como sucata para aproveitamento de peças. Em substituição a este aparelho, usuário informou que utilizará outro TMR com ramal 9422, que foi cedido por outro colaborador que está aposentando, conforme anexo. Realizados os procedimentos de alteração de cadastro, conforme solicitado.
202218772 | STE | 202209215 | G013A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04A12 | 2333.006-0 | 202235 | 02/09/2022 14:45:28 | Solicito parecer tecnico con respecto a la posición discrepante en el encoder del modulo Q11 del interruptor, fue ralizado ajuste conforme manual de ABB y verificado blindaje del encoder, aun asi persiste la falla | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análises no sistema EMC não foi possível identificar-se a causa da posição discrepante reportada pelo encoder do módulo Q11. Também tentou-se contato com a Hitachi para buscar suporte técnico para solução do problema, porém sem sucesso (não há desejo da Hitachi em dar suporte para esse sistema). Assim, resta conviver com essa condição errônea, aguardando-se a substituição deste sistema no Objeto 3 da Atualização Tecnológica.
202218744 | STE | 202217574 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202235 | 01/09/2022 14:43:08 | Solicitamos apoio de guindaste, para desmontagem / montagem de Disjuntor 500 kV, durante realização da manutenção corretiva SSA 202217574. Localização: SEMD. Altura: 10 ~ 12m. Peso: 500 ~ 1.000 kg. Responsável: Sérgio Henrique (R. 9744) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202237 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado izaje de disyuntor de 500 kV de la SEMD para permitir ejecutar servicio correctivo (SSA 202217574) por parte de la SMMT.DT. Servicio ejecutado con grúa Liebherr.
202218662 | STE | 202209216 | G013A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04A12 | 1010.011-1 | 202235 | 01/09/2022 14:44:46 | Solicito parecer técnico con respecto al monitoreamiento de la microescada EMC ausencia de señal de corriente de las bobinas de apertura y cierre, fue realizado reapriete en las conexiones, y sustituido relé trigger del traductor de corriente Secom con lo que de igual manera persistió la falla | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análises no sistema EMC não foi possível identificar-se a causa da ausência do sinal de corrente das bobinas. Também tentou-se contato com a Hitachi para buscar suporte técnico para solução do problema, porém sem sucesso (não há desejo da Hitachi em dar suporte para esse sistema). Assim, resta conviver com essa condição errônea, aguardando-se a substituição deste sistema no Objeto 3 da Atualização Tecnológica.
202218233 | STE | 202217574 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202234 | 26/08/2022 09:53:44 | Conforme mencionado no parecer técnico (SSA 202206633), solicito apoio para realização de teste de líquido penetrante, tendo em vista a localização de possível presença de reentrâncias ou saliências na cavidade de acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) e/ou trincas na superfície do isolador do disjuntor. A intervenção no disjuntor por parte da MET2 está prevista de 12 a 15 de Setembro/2022. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202247 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o ensaio com LP na acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) onde foi constatado uma pequena mancha quase imperceptível, porem como o sistema trabalha com gás, pode ser por esse pequeno orifício que se encontra o vazamento.
202218226 | STE |  | E006C012 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE S | 0185.136-3 | 202234 | 24/08/2022 12:08:14 | Durante la ejecución de la SSP:20223025 se constato resistencia de aislación de la base del pararrayos menor a 500 kΩ. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202234 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, reaprieto y vedación de los bulones de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado en 18 MΩ.
202218225 | STE |  | E006C011 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE R | 0185.135-1 | 202234 | 24/08/2022 12:08:24 | Durante la ejecución de la SSP:20223025 se constato resistencia de aislación de la base del pararrayos menor a 500 kΩ. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202234 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, reaprieto y vedación de los bulones de la base del pararrayos. Resistencia de base dejado en 35 MΩ.
202218158 | STE |  | E012C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.005-0 | 202234 | 23/08/2022 11:11:58 | Romper los lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R,S,T para permitir la realización de MP4A con SSP N° 20223029 previsto para los días 05 y 06/09/2022 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada ruptura e posterior colocação de lacres de TIs e caixa de junção para permitir a execução da manutenção quadrienal dos equipamentos da LI MD FI4. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Equipamentos liberados para uso.
202218156 | STE |  | E012C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.033-8 | 202234 | 23/08/2022 11:12:09 | Romper lacres de la cajas común y de las cajas individuales de las fases R,S,T para permitir la realización de MP4A con SSP N° 20223029 previsto para los días 05 y 06/09/2022 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202236 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada ruptura e posterior colocação de lacres de TIs e caixa de junção para permitir a execução da manutenção quadrienal dos equipamentos da LI MD FI4. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS. Execução do serviço liberada por FURNAS. Equipamentos liberados para uso.
202217911 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 18/08/2022 15:50:01 | Apoyo para medición de rosca y anillo de vedacion de conexión de cilindro acomulador de aire comprimido de 200Bar de la central de aire comprimido del Interruptor Modelo DLF de la ABB de 500KV de la SEMD. Esto a fin de obtener las especificaciones tecnicas en vista de efectuar las compras de estos cilindros, para sustitución de cilindros con averias del Interruptor 500KV 44L22 de la Semd y también para tener disponible como reserva en el Almacen. | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202236 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medição de rosca e alojamento de vedação em ambos extremos de cilindro de ar comprimido. Constatou-se que a rosca é fêmea de 3/4 BSP e o alojamento da junta de vedação possui diâmetro de 32 mm e profundidade de 2,5 mm.
202217797 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202234 | 22/08/2022 10:42:36 | DURANTE EL MP3M SSP N°20222526, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 07 ATERRAMIENTOS EN LOS VANOS 234/235, 235/236. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS DE CERCA, EN LOS VANOS 234/235 Y 235/236. SE UTILIZO 05 JABALINAS, 05 CONECTORES, 0,75 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 37,5 G DE ALAMBRE DE 1,24MM.
202217796 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202234 | 22/08/2022 10:42:48 | Durante el MP3M SSP N°20222526, se encontró arboles de tamaño considerados con riesgo para la línea, en el vano 223/224. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202238 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO, CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 223/224.
202217574 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202232 | 12/08/2022 09:49:35 | Realizar intervención de modo a subsanar perdida de gas SF6 conforme a Parecer Técnico realizado por IEQ3. SSA: 202206633. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202237 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado acompanhamento da pressão de SF6 do disjuntor ao longo de um mês e não observado nenhuma perda desde a intervenção, o que indica que o vazamento foi sanado.
202216831 | STE | 202210663 | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202231 | 02/08/2022 14:20:17 | solicito parecer técnico para a solução do alarme no painel de monitoramento ´´ plc falha geral``. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após investigação dentro do sistema EMC, verifica-se que o erro "PLC Falha Geral" advém de uma falha no cartão SD presente no PLC Yokogawa (ver prints do EMC em anexo), com grande probabilidade de ser algum mal contato entre o cartão e o slot (facilmente acessível pela parte frontal do PLC). Assim, recomenda-se desligar o PLC, remover o cartão SD, proceder com inspeção e limpeza e reinserção no slot, religando o PLC e procedendo com reset do alarme no EMC.
202216653 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202231 | 01/08/2022 10:55:58 | Solicitamos Parecer Técnico por fallas en la comunicacion del RTU Y EL PLC. Fue reseteado y rearmado varias veces tanto el RTU como el PLC desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215176. Permaneciendo así las fallas en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foi constatado que os erros reportados não estão mais presentes no sistema EMC, sendo que os alarmes foram resetados. OBS: a print de tela inserido como anexo na emissão corresponde ao painel PMI2-L13A e não ao painel PMI2-L13L14, que atende ao disjuntor 44L56.
202216649 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202231 | 01/08/2022 10:56:22 | Solicitamos Parecer Técnico por falla en la comunicacion del RTU. Fue reseteado y rearmado varias veces desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215178. Permaneciendo así la falla en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202239 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta SSA foi emitida sob o código de localização equivocado, pois não se verificam anomalias no PMI2-L11B associado ao disjuntor 84LI3 (ver imagem anexa). Os prints de tela reportados na emissão correspondem ao painel PMI2-L3L11 (DJ 44L33), sendo que o problema na RTU está relacionado com ausência de tensão CC na entrada analógica AI 4 (ver telas em anexo). Para essa anomalia já existe a SSA 202210662, a qual será atendida oportunamente pela equipe MET2.
202216328 | STE |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202230 | 25/07/2022 09:14:02 | Durante realização da SSP 20221646, foi detectado perda de óleo isolante na base do TC, no instante da verificação foi realizado limpeza, reaperto e posterior acompanhamento, porém vazamento permanece. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202239 | DOUGLAS MASKE | Realizado a baixa da SSA após a conclusão das atividades solicitadas na planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565). Equipamento não possui SM e DM, por não possuir código de estoque, TC pertencente ao contrato N° 4500045163 de propriedade da ANDE (N/S: 17027322/3), não servido para utilização devido apresentar perda de óleo isolante, estando o TC alojado no G3.
202215954 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202229 | 19/07/2022 16:00:34 | Identificado durante a execução da MP4A SSP 20225626: Formigueiro localizado no Pé "C" da Estrutura 608, da LI IPU-FI2 500 kV. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202235 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e supervisão do Setor MCI3, durante execução do serviço de manejo e intervenção (dedetização) em formigueiro, registrada na SSA 202215955 D.
202215953 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202229 | 19/07/2022 16:00:50 | Identificado durante a execução da MP4A SSP 20225626: árvores de comprimento elevado, em desenvolvimento na Faixa de Passagem, no vão 601/602 da LI IPU-FI2 500kV. | MET2 | MET2 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202230 | SILVIO REZENDE | Efetuado o corte de 07 árvores de comprimento elevado (embaúba), no vão 601/602 da LI IPU-FI2 500 kV.
202215621 | STE | 202206126 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202228 | 14/07/2022 11:07:05 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após a intervenção realizada na anomalia informada, durante atendimento do PD 20220129. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202229 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la zona de anclaje de la Línea IPU-60Hz-FI2 con la Presa Principal desde la cota 195, posterior a la intervención correctiva realizada en la Fase B a través de la SSA 202206126. No se detectaron anormalidades. Ver anexo.
202215210 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202227 | 08/07/2022 09:14:58 | Durante a realização da SSP 20225680, correspondente a manutenção quadrienal (MP4A) do autotransformador T04, constatado que a sinalização de atuação do para-raios de 220 kV, correspondente a fase S, não apresentou sinalização na sala de controle, quando aplicado ensaio com o dispositivo de teste do contador de descargas. Com a utilização de um jumper externo, a sinalização foi confirmada, sendo assim solicito apoio para solucionar a falta de sinalização. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a supervisão pela DAUC-F ocorre quando executada a simulação de atuação do contador de para-raio. Em resultados de analises pelo laboratório, constatou-se valores muito próximos, sendo 7,9ms para as fases R e S. No momento da execução da SSP não se pode garantir qual foi a largura do pulso, mas é necessário que seja superior estes valores para garantir o processamento pela DAUC e a supervisão pelo Sistema SCC.
202214772 | STE |  | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0288.037-7 | 202226 | 30/06/2022 16:42:42 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R, S e T para a realização de manutenção periódica (SSP 20221646). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214771 | STE |  | E019A026 | CAIXA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.021-8 | 202226 | 30/06/2022 16:42:50 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada dos lacres da caixa comum e das caixas individuais das fases R, S e T para a realização de manutenção periódica (SSP 20221646). Colocação de novos lacres após a realização da manutenção. Folha de controle de lacres e fasorial do sistema de medição de faturação em anexo. Serviço realizado em conjunto com a interligada ANDE. Equipamento liberado para o uso.
202214768 | STE |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202226 | 30/06/2022 09:36:17 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande.
202214766 | STE |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202226 | 30/06/2022 09:36:31 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202240 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande.
202214678 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202226 | 29/06/2022 10:45:43 | Fabricar duas ferramentas para desmontar o acionamento da haste figura da pagina 17/23. Desenho em anexo. | MET2 | MMU3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202226 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fabricacion de herramientas tipo pino para desmontaje de valvulas conforme a lo solicitado por el emitente, se confeccionaron dos pinos de diametro 20x200 y 23.5x200 de bronce.
202214677 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202226 | 29/06/2022 10:54:09 | Desmontar flange de dois acumuladores hidraulicos retirados com SSA 202210026, e montar nos novos fornecidos pela GE. | MET2 | MMU3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado fixação do flange em morsa e removido acumulador hidráulico acoplado por rosca. Trabalho realizado em 2 unidades.
202214456 | STE |  | R055C001 | ESTRUTURA DA OFICINA | 0987.010-2 | 202226 | 27/06/2022 10:27:36 | Reparar un extractor de aire del techo del taller de la Semd, que se encentra averiada, causando entrada de agua en el taller durante los dias de lluvia. (En conocimiento Sr. Saul de la SMMC) | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202230 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo retiro de ventilador y colocación de chapa con apoyo de personal de ST SRL.
202214104 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202225 | 21/06/2022 16:08:17 | DURANTE LA INSPECCION MP6M SSP N° 20225627 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTOS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202227 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS). SE UTILIZARON 14 JABALINAS, 14 CONECTORES, 3.2KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,21KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202212889 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202222 | 03/06/2022 11:29:39 | Durante el MP4A SSP N° 20225641, se encontró un hormiguero en la pata D de la torre N° 210. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202226 | GABILAN OSCAR JAVIER | Verificado em campo a mitigação do formigueiro, após execução da SSA derivada de remoção (SSA 202212953).
202212677 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 01/06/2022 14:41:37 | Realizar nova inspeção termográfica após a intervenção realizada mediante SSA 202212668, a qual foi gerada a partir da detecção da anomalia térmica pela SSA 202207378. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del Seccionador 220kV 73LI2 posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202212668. Se presentan las imágenes registradas en dos condiciones, siendo la primera relacionada a la configuración del Patio 220kV con todos los Interruptores cerrados, y la segunda condición estando los Interruptores 03T02 y 43TL2 en posición Abierto. En ambas situaciones no se registraron diferencias de temperatura significativas. Detalles en anexo.
202206748 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202218 | 03/05/2022 15:41:33 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO ALTERNADA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio.
202206747 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202218 | 03/05/2022 15:41:49 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO PRIMÁRIA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio.
202206532 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202218 | 05/05/2022 11:51:55 | REPARAR 2 BOBINAS DE INTERTRABAMIENTO EC CON REFERENCIA AL DISEÑO 6678-DF- A8425 PAG. 7, CONFORME MUESTRA. Y ADEMAS; CONFECCIONAR 3 BOBINAS DE IGUAL CARACTERISTICA PARA EL STOCK PERMANENTE DE LA SEMD. | MET2 | MMU3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202247 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | CONFORME AL PEDIDO DEL EMITENTE FUE CONFECCIONADO DOS BOBINAS CON SUS RESPECTIVOS CARRETELES TODO NUEVO., REALIZADO ENSAYO Y COLOCADO LAS SALIDAS DE CONEXIÓN, TODO AISLADO.
202206252 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 15:22:37 | Solicito confeccionar uma nova bobina de acordo com as características da amostra disponibilizada. Bobina danificada foi retirada do equipamento através da SSA 202203606. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202222 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVA BOBINA Y SALIDAS DE CONEXIÓN.
202205677 | STE | 202204606 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202215 | 11/04/2022 10:47:59 | Solicitamos nueva inspección termográfica, luego de la limpieza y reaprieto realizado en la SSA N° 202204606. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202216 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la conexión del cabo pararrayos 4 de la LI-IPU-50Hz-MD4 en la Presa Principal (desde la cota 195), posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202204606. Conforme imágenes anexas, se comprobó la eliminación de la anomalía térmica.
202204983 | STE | 202201099 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202214 | 06/04/2022 11:19:47 | Solicitamos apoio com guindaste para atendimento da SSA 202201099 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202221 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para sustitución de 3 esferas de señalización de la línea de transmisión indicada en la SSA matriz.
202204908 | STE | 202204314 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202214 | 06/04/2022 11:19:57 | Solicitamos apoio de guindaste para atendimento da SSA 202204314 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202219 | REGINALDO CALAPACHE | Fué presado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para izaje de personas en cesto de mantenimiento a fin de tener acceso a las esferas de señalización y posibilitar su cambio. Como apoyo se utilizó camión munk para traslado de placas para apoyo de estabilizadores de la grúa. Así también fue necesario realizar el montaje de JIB o pluma auxiliar.
202204331 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202212 | 22/03/2022 16:28:06 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERABLE CON RIESGO PARA LA LINEA EN LOS VANOS 501/502, 509/510, 511/512, 512A/513 Y 513/514. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202214 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN VANOS: 511/512, 512A/513 Y 513/514.
202204179 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202212 | 21/03/2022 10:44:00 | Encontrado, durante execução da Inspeção MP6M - SSP 20225629: Vão 810/811: Aterramentos de cerca danificados (03). Vão 812A/813: Cerca sem aterramento (01). | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202217 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado o aterramento de cercas em 04 pontos, 810/811 (03) e 812A/813 (01). Utilizado 04 conectores e 04 hastes de aterramento.
202203943 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202212 | 21/03/2022 10:25:11 | Fabricar brida de aluminio para posibilitar la ejecución de la SSA: 202115545A. Charles en conocimiento. Adjunto fotos de los materiales dejados en el taller. | MET2 | MMU3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material alumínio flange quadrado com 40 mm de lado e 15 mm de espessura, furo central com rosca de 3/8 NPT e 4 furos com 6 mm de diâmetro distribuídos conforme amostra fornecida pelo emitente.
202203837 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202211 | 17/03/2022 08:02:15 | Solicitamos parecer técnico, após nova inspeção realizada com "CoroCAM" (SSA 202202487) pela ILA-1. Essa análise, em anexo, foi realizada posteriormente aos procedimentos de inspeção e limpeza realizados na SSA 202114067C pela MET-2. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202221 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O efeito corona detectado pelo "CoroCAM" não apresenta uma causa potencial de falhas/defeitos ao equipamento em análise (K001B001 - 0163.045-8). Também não foi observado interferências de RFI pelo efeito corona. A SSA 202203837 será encerrada, não obstante, uma metodologia de análise qualitativa e quantitativa deve ser desenvolvida para interpretação das imagens geradas pelo CoroCAM.
202202875 | STE |  | E009C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.003-2 | 202209 | 04/03/2022 09:02:33 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112430A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202874 | STE |  | E009C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.002-0 | 202209 | 04/03/2022 09:02:51 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112429A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202873 | STE |  | E009C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.001-9 | 202209 | 04/03/2022 09:02:59 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112427A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202854 | STE | 202202676 | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202208 | 23/02/2022 14:41:32 | confeccionar 03 bases suporte para dcp 500 kV, conforme desenho anexo. previsão de utilização das referidas bases, semana 2022/15. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricación de 3 bases en acero al carbono según diseño, preparación de la diferentes piezas, corte con chorro de agua CNC, corte con proceso plasma, corte con cierra cinta, ajuste y acabado con disco de desbaste en amoladora manual, montaje y soladura con proceso GMAW( AWS ER70Sx1.2mm)
202201263 | STE |  | F004A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.019-9 | 202205 | 31/01/2022 14:46:19 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após os procedimentos de limpeza e reaperto efetuados durante atendimento da SSA 202113017B. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202206 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en la zona de anclaje de los cabos pararrayos de la LI-IPU-60Hz-FI4, posterior a la intervención correctiva realizada en el Cabo 1 (lado izquierdo de la Fase A) a través de la SSA 202113017B. Conforme a las imágenes registradas no se observó anomalía térmica.
202200516 | STE | 202200512 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202202 | 13/01/2022 11:26:14 | Realizar Ensayos de Tensión Aplicada en Capa y Medición de Resistencia Ohmica de Cables de 66 kV XLPE para cada Tramo de la Obra Ejecutada por la Empresa TECMONT SA dentro del Contrato 4500048526, será necesaria la solicitud de Apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para el procedimiento de este Ensayo. Ensayo previsto para el día lunes 17/01/2022. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202203 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los Ensayos de Campo (Ensayo de Tensión Aplicada 10kVcc de Capa, Medición de Resistencia de Aislación y Medición de Resistencia Óhmica de cada tramo lanzado; Medición de Resistencia Óhmica posterior a cada empalme) conforme "ítem 3.2" de la Planilla de Comisionamiento el cual es adjuntado para visualizar más detalles.
202100545 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202152 | 29/12/2021 14:25:18 | Durante el atendimiento de la SSA:202100179 fue verificado disco desajustado del pino de bloqueo, por tal motivo no se enciende la lampara de bloqueo. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202235 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Regulado o pino de bloqueio na posição aberta e fechada, e efetuado ensaio de abertura e fechamento. Lubrificado os contatos da chave seccionadora.
202602221 | SPG |  | E010C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.002-9 | 202607 | 13/02/2026 17:00:03 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para permitir la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) VANO DE LI-MD-FI2-SEMD , previsto para los dias 23 a 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202609
202602092 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202607 | 13/02/2026 17:00:23 | Apoio com guindaste Liebherr, para utilização no Ramal de Treinamento durante o Curso de Reciclagem de Manutenção em Linhas de Transmissão Desenergizadas 220 e 500 kV 2026. Obs: Previsto para a Semana 11. Contato: Marcelo Silva - R. 2666 Carlos Eduardo Montini - R. 9427 | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202611
202601825 | SEE |  | G081F001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202607 | 09/02/2026 15:06:47 | Realizar a substituição das lâmpadas queimadas do 2º piso da oficina de manutenção MET2. | MET2 | MEG3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202608 | JAIR FORQUIM
202601627 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202606 | 04/02/2026 13:52:56 | Detectado durante manutenção preventiva quadrienal (20263323) tempo de CO do disjuntor acima do limite estabelecido na PIC (> 43ms). | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202606 | VALDICLEI GAVA | Realizado o ajuste de tempo de curto-circuito (CO) nas fases S e T do DJ 04L02. Valores deixados: Câmara 1 (Sa1) 42,2 ms Câmara 2 (Sa2) 42,9 ms Câmara 3 (Sa3) 42,0 ms Câmara 4 (Sa4) 43,0 ms Câmara 5 (Sb1) 42,2 ms Câmara 6 (Sb2) 41,6 ms Câmara 7 (Sb3) 41,5 ms Câmara 8 (Sb4) 42,1 ms Câmara 1 (Ta1) 42,2 ms Câmara 2 (Ta2) 42,1 ms Câmara 3 (Ta3) 42,3 ms Câmara 4 (Ta4) 43,0 ms Câmara 5 (Tb1) 42,6 ms Câmara 6 (Tb2) 42,6 ms Câmara 7 (Tb3) 42,9 ms Câmara 8 (Tb4) 43,0 ms
202601585 | SAS |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202606 | 05/02/2026 07:42:22 | Identificado rachadura com vazamento de glicerina no visor de acrílico do manômetro do primeiro estágio da estação de ar comprimido. Identificação feita durante a execução da SSP 20260793. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202607 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituído manômetro do primeiro estágio da estação de ar comprimido. Foto em anexo.
202601554 | SAD |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202606 | 05/02/2026 07:42:44 | Verificar circuito da resistência de aquecimento J2, inoperante. Verificado durante o atendimento da SSP 20260858. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202607 | VALDICLEI GAVA | Verificado sistema de aquecimento e constatado termostato inoperante, o mesmo foi substituído e o sistema de aquecimento ficou operando normalmente. Para a instalação do termostato foi necessária a instalação de um trilho DIN, pois o modelo disponível em estoque não era compatível com a furação do painel, utilizado material de estoque da oficina MET2.
202601223 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 07:59:55 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5737.
202601222 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:00:16 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202606 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5738.
202601221 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 28/01/2026 08:01:12 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202607 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5736.
202601180 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202605 | 27/01/2026 13:54:10 | Durante ejecución de la SSP: 20263323 fue encontrado perdida de aire en la fase R y S del interruptor | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202605 | ACOSTA GILL EDUARDO | Revisado válvula de controle das câmaras 1 e 2 da fase R e também do mecanismo de acionamento da câmara 2 da fase S, executado limpeza, limpeza e substituído suas vedações.
202600867 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 22/01/2026 09:31:15 | Solicito apoyo para trasladar Genie z45/25j hasta la SEMD. El equipo será utilizado durante el MP 4A del INTERRUPTOR 500 KV 04L02. Contacto: Sergio Sobreira 9744. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202604 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizou-se atividade de translado de Plataforma de trabalho aéreo "GENIE Z-45/25J" com uso de caminhão MUCK. Equipamento foi disponibilizado no pátio da SEMD. Posteriormente, após sua utilização, procedeu-se com o translado de retorno a El.144 EDC. Realizada a atividade, e equipamento encontra-se disponibilizado para uso.
202600703 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:44 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 1587fc, BP 723847, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202604 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00010. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600702 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:55 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690029, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600701 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:05 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70460056, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600700 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:13 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70700051, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078999. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600699 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:22 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690028, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202604 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10078999. Executado calibração e testes funcionais com resultados satisfatórios. Aceitação recomendada.
202600698 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:31 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750071, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202604 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082679.
202600697 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:40 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690034, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202605 | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento verificado e calibrado de acordo com suas características, estando apto para uso. Aceitação recomendada, conforme ReqC:4500082679.
202600696 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:27:05 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70700054, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Aceitação recomendada conforme a solicitação de compra nº 10078999. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600695 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:26:54 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70690010, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202605 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a solicitação de compra nº 10078999. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202600694 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:27:13 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750069, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202605 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600693 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202604 | 19/01/2026 14:25:34 | Solicito aceitação do multímetro fluke modelo 289, n° serie 70750067, oc 4500082679 e req c 10078999. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202605 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la solicitud de pedido 10078999 ítem 00020. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202600426 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202603 | 12/01/2026 10:09:40 | Substituir relé térmico da estação de ar comprimido do Disjuntor 44L22 danificado. Detectado durante o atendimento da SSP 20261077. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202603 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição do relé térmico avariado. Sistema permaneceu em operação normal.
202600419 | STE |  | S017C007 | TERMOHIGRÔMETRO | 1636.001-2 | 202603 | 12/01/2026 09:50:33 | Realizar ensaios de aceitação no dispositivo Termo-Higrômetro digital, portátil, modelo 971, marca FLUKE, Nº serie: FLK-012001009, adquirido pela OC:4500081552. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202604 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5696 y NS 68720911.
202600222 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.110-4 | 202603 | 13/01/2026 15:30:36 | Solicitamos apoio de uma grua para promover a verticalização de TCs conforme SSA 202520097. Serviço previsto para dias 19 e 20/01/26. | MET2 | MAM2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202604 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la (MET2 )SMMT-DT con los siguintes equipamientos: *GRÚA MOVIL TELESCOPICA GROVE RT 27Ton: (Estabilizadores extendidos 100%, Lanza extendida a 10.7 Mts, Angulo 51° Aprox, Piernas de cabo (2). -Capacidad de carga: 10.57 ton -Peso total de carga: 1.50 ton *EMPILHADEIRA CLARK 7T. SERVICIO REALIZADO: traslado de cajas con empilhadeira, izaje de verticalizado y posionamiento final de TCs de 500 KV (1.350kg) con grúa sobre base de cemento en Pátio de 500 KV de la S
202519912 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:43 | Realizar ensayos funcionales de aceptacion de Megometro marca Instronic Mod. MEG 10KV con numero de Serie :2505353361. Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353361 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519910 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202552 | 22/12/2025 09:11:52 | Realizar ensayos funcionales de aceptación de Megohmetros marca Instronic Mod.Meg 10KV con Numero de Serie 2505353360 . Referente a : SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202602 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os ensaios funcionais de aceitação do medidor de resistência de isolação marca Instronic Mod. MEG 10kV com numero de Serie :2505353360 SMDTC-2560 ; OC:4500082022 - RC: SM.DT/0010078425. O instrumento foi calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada. OBS: Área solicitante do equipamento, concordou com as divergências entre a especificação técnica e o equipamento adquirido. Email de concordância em anexo a esta SSA.
202519697 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:35 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5670.
202519696 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202551 | 15/12/2025 14:22:43 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202601 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 5808.
202519691 | AAT |  | G103C002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12TRET1 | 1745.001-5 | 202551 | 15/12/2025 14:22:55 | Durante comissionamento verificado valores discrepantes de resistência de contato nas lâminas de terra (valores destacados no anexo), solicito parecer. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta a RNCSMDT-177 solicitando que o Consórcio WEG/CIE acione o fabricante GE Vernova para solucionar o elevado valor de resistência de contato.
202519541 | STE |  | E114C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE RETAGUARDA | 1134.014-1 | 202550 | 11/12/2025 15:07:55 | De modo a possibilitar a conexão dos cabos H29093 (6459-DC-15277) e H29097 (6459-DC-15274), solicitamos abertura e posterior fechamento dos lacres existentes no painel 2TCL14R. | MET2 | ILA3 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202550 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Se realizó la apertura de los lacres del panel 2TCL14R para permitir la conexión de los cables H29093 (6459-DC-15277) y H29097 (6459-DC-15274) destinados a la alimentación de los nuevos TIs. Finalizado el trabajo, se procedió al relacrado de la caja común. No fueron realizados otras alteraciones. Obs: El servicio fue acompañado por la interconectada ANDE.
202519267 | AAT |  | G103C001 | SECCIONADORA 66 KV 12TR3 | 0296.032-0 | 202550 | 09/12/2025 15:51:57 | Durante comissionamento verificado ausência de aterramento específico no invólucro do seccionador (observado aterramento somente da estrutura do módulo). | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202551 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202551: aberta RNCSMDT-176 para que a SO.DT, gestora do contrato, promova a solução da não conformidade com o aterramento do invólucro no seccionador/lâmina de terra do Módulo Híbrido Compacto.
202519234 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202549 | 05/12/2025 13:50:32 | Verificar circuito de acionamento de reposição de ar do circuito de baixa pressão do disjuntor, de modo a investigar a origem da SSA 202518420. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202551 | VALDICLEI GAVA | Realizada a instalação de um contador de operações em 17/12/25 para contagem de operações da válvula 20R, constatado operações excessivas, contador retirado em 08/01/26, será realizada a verificação da perda de ar quando da execução da manutenção periódica quadrienal programada para a semana 05/26.
202519113 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:30 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2953.
202519111 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:49 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202550 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2952
202519110 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202549 | 03/12/2025 14:05:56 | Realizar ensayos de aceptación de un Termohigrómetro marca Fluke Mod.971, referente a la adquisición con Necesidad Presupuestaria SMMT.DT/2026-5A. OC:4500081552 - RC: SM.DT/0010078294 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202551 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la solicitud de pedido 10078294, item 10. Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Observaciones: 1) Se encuentra activa la función de apagado automático. 2) El instrumento fue asignado con la IB 2956.
202519033 | STE | 202518516 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.081-8 | 202549 | 02/12/2025 14:06:51 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/03. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1060/2025
202519032 | STE | 202518515 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.080-6 | 202549 | 02/12/2025 14:06:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/02. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. SSD 1059/2025
202519030 | STE | 202518514 | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.079-9 | 202549 | 02/12/2025 14:07:05 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do DCP n.s 2023.8835.01/01. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de muestras de aceite aislante del DCP ubicado en la SEMD. Análisis fisicoquímico y tenor de agua. SSD 1058/2025
202519015 | STE | 202518521 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.103-6 | 202549 | 01/12/2025 14:50:57 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500648. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1063/2025
202519014 | STE | 202518520 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.102-4 | 202549 | 01/12/2025 14:51:03 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500647. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1062/2025
202519013 | STE | 202518518 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.101-2 | 202549 | 01/12/2025 14:51:11 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no óleo isolante do tc n.s 2500645. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202549 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en la SEMD Análisis cromatográfico y tenor de agua. Resultados en el SSD 1061/2025
202518755 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 27/11/2025 08:12:58 | Solicito apoyo de operador con grúa (Grove) y plataforma elevadora Genie Z80 para servicios de instalación de TCs/DCPs 500 KV de las 3 Fases del BAY de la LI-MD-YZU1. Previsto desde el 01/12 al 12/12/2025. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202549 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo de operador con grúa (Grove) y plataforma elevadora Genie Z80" para servicios de retirada de conectores y posterior instalación de 3TCs/3DCPs 500 KV de las 3 Fases del BAY de la LI-MD-YZU1. Izaje de equipamiento con Grove RT 530 E2. 27Ton.
202517932 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTEÇÃO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202546 | 12/11/2025 10:50:11 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDIÇÃO DO SINAL DE TENSÃO PROVENIENTE DO DCP RECÉM INSTALADO, APÓS A ENERGIZAÇÃO DA LT-IPU-50HZ-MD2. | MET2 | MEL1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202547 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Medições via trigger manual conforme anexos, com registros anteriores e posteriores a troca do DCP e comparativo as demais linhas de 50Hz da GIS.
202517689 | STE |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202545 | 05/11/2025 15:10:24 | Durante ejecución de MP2A (SSP N°: 20254728) se constató gas SF6 con humedad elevada (superior a 100 ppmw). | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202545 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada retirada del gas SF6 con humedad alta del interruptor. Posteriormente fue recargado con gas nuevo. Valores medidos despues de la recarga de gas: Presión=727kPa, Humedad=40,98ppm, Pureza=99,7%.
202517502 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202545 | 03/11/2025 11:04:24 | Verificar e sanar vazamento na conexão da válvula de segurança da estação de ar comprimido do disjuntor 44L22 500kV. Necessita fechar válvula J2 e drenar reservatório a zero. Verificado durante a execução da SSP 20254723. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 | VALDICLEI GAVA | Verificado perda de ar na conexão da válvula de segurança, a mesma foi retirada e substituída a junta de vedação. Após a substituição foi constatado que o defeito foi resolvido.
202517472 | STE | 202516168 | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202545 | 03/11/2025 16:29:16 | Conforme los trabajos realizados en atendimiento a la SSA: 202516063 emitida por ILA1 del punto caliente en la seccionadora solicito reinspección termografica a fin de validar los servicios realizados en el. | MET2 | ILA1 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202547 | DOUGLAS MASKE | Realizada inpeção termográfica na chave secionadora, a fim de validar o reparo realizado no contato fixo, no dia 21/11/2025, encontrou-se um delta de temperatura entre as fases R e S de 1,7 °C, validando assim o reparo realizado.
202516592 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202542 | 17/10/2025 15:27:11 | Solicitamos apoio com dispositivo de elevação de carga e respectivo operador para descarregar 10 unidades de transformadores de corrente no pátio de 500 kV da SEMD, conforme SSA 202516571. Serviço previsto para ser executado dia 20/10/25 a depender de condições climáticas. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202543 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Se realizo el apoyo a la SMMT-DT (MET2) para la descarga y desconsolidación de container de 12 metros con 10 transformadores de corriente TCs en su interior. Para el servicio se utilizaron los sig. equipamientos. EILHADEIRA CLARK 07ton. GRUA MOVIL TELESCOPÍCA LIEBHERR 1070.4.2 (70ton.) CONFIGURACION: contrapeso 10.7Ton Estabilizadores extendidos 100% Segmentos de lanza:N5 a 46%. Angulo 61.8° Radio 5.6metros Cap. Max. 16.9Ton Carga 10.6Ton Servicio efectuado en la SEMD Patio de 500kv
202516232 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.013-6 | 202542 | 13/10/2025 15:34:26 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/06), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el Galpón 3 MI Análisis de tenor de agua, y cromatografico Resultados y comentarios en SSD 841/2025
202516231 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.012-4 | 202542 | 13/10/2025 15:34:35 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/05), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el sector de Almacenes Galpon 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografia. Resultados y comentarios en SSD 840/2025
202516230 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.011-2 | 202542 | 13/10/2025 15:34:17 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de água no óleo do TPI (n° serie 2019.8259.01/04), conforme item 3.2 da planilha de comissionamento 63808319454P(1)R0 em anexo. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202542 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Colecta de aceite aislante del DCP en el almacenes Galpón 3 Análisis de tenor de agua, y cromatografía Resultados y comentarios en SSD 839/2025
202516175 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 10/10/2025 15:39:13 | Drenar volume de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202542 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Drenado aproximadamente 800 litros de óleo isolante presente nos TCs de 220 kV AOK BBC descartados no almoxarifado da ME. O descarte deste óleo será providenciado junto a met-1.
202516050 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 09:03:49 | Solicito apoyo de 2 operadores con grúas para servicio de sustitución de Pararrayos de la elev. 195 del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Servicio a ser realizado desde la cota 225, previsto del 13/10 al 07/11/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202542 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a SMMT en operación de 2 grúas telescópicas Grove RT-530 para realizar la sustitución de pararrayos ubicados en la elevación 195.
202516049 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 08/10/2025 09:03:35 | Solicito apoyo de operador con grúa para servicio de sustitución de equipos (Pararrayos / DCPs / Aisladores) del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Cota 144, lado montante. Servicio previsto del 13/10 al 07/11/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202542 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET2,MET3) para la sustitución de equipos (3Pararrayos /6 DCPs / 3Aisladores/ 1conector / 6 cabos aéreos ) del bay de línea LT-IPU-50HZ-MD2. Fases R;S;T en la cota 144 lado Montante. Para este servicio fue necesaria la movilización y operación de los siguientes equipamientos: Grúa Liebherr LTM1070 4.2. Puente Grúa (Izaje de equipamientos desde la cota 128 GIS hasta la cota 144 AMC.) 2 Grove RT 530 E2. (01 y 02) Groove GCD25 Empilhadeira Clark 7Ton.
202515271 | STE |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202539 | 24/09/2025 08:09:06 | Solicito alteración del diseño 6279-DC-0102-P en función de las alteraciónes realizadas en el retrofit de la protecciones del transformador TB-2 para el entendimiento de las SSA's 202513268,202513294,202513295 y 202512296. DIseño en Anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202539 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2026/06: a SRA-IB-000309/2025 foi atendida pela ENEE.DT, sendo disponibilizado no SATedms o desenho atualizado 6279DC00102P(1)R10.
202514921 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202538 | 17/09/2025 14:10:28 | Substituir válvula de segurança 3º estágio (55,2 bar), a mesma encontra-se com a rosca danificada. Detectado durante atendimento da SSP 20254656. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202538 | VALDICLEI GAVA | Realizada a substituição da válvula do 3º estágio e o adaptador. Compressor permaneceu em condições normais de operação após a substituição. Realizada com AT 202508100 da SSP.
202514876 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 17/09/2025 07:48:28 | Solicito apoyo de operador con plataforma elevadora "Genie Z-80/60" para atender la SSA 202514860 "pérdida de aire en el Interruptor 500 KV 44L11". Local: SEMD Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas. | MET2 | MAM2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202538 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET2) con la operación de plataforma aérea de elevación. Genie Z80/60 para izaje de personal durante atendimiento de servício correctivo de pérdida de aire en el Interruptor 500 KV.44L11"
202514796 | STE |  | E009D004 | SECCIONADORA 500 KV 54L11 | 0191.037-0 | 202538 | 16/09/2025 08:08:35 | Durante MP encontrado llave selectora y botón de mando con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de llave selectora local/remonto y el botón de mando de apertura encontrados inoperantes. Ejecutada con AT: 202508098
202514781 | STE |  | E009C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.031-8 | 202538 | 15/09/2025 16:51:43 | Durante MP 4A, SSP 20253380, detectado visor del contador de descargas con presencia de humedad. Necesario sustituir. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202538 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de pararrayos/miliamperimetro. Numero de operaciones dejado 16 operaciones. Realizado con AT del MP 202508098.
202514716 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202538 | 15/09/2025 09:17:02 | SOLICITAMOS ABERTURA E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DE LACRE DE MODO A ATENDER ITEM DE PIC DA SSP 20253380. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada dos lacres do SMF da linha, com posterior recolocação de novos lacre após termino dos trabalhos da PIC SSP 20253380 realizada pela SMMT. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514715 | STE |  | E009C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.001-1 | 202538 | 15/09/2025 09:17:21 | SOLICITAMOS ABERTURA E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DE LACRE DE MODO A ATENDER ITEM DE PIC DA SSP 20253380. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202538 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a retirada dos lacres do SMF da linha, com posterior recolocação de novos lacre após termino dos trabalhos da PIC SSP 20253380 realizada pela SMMT. Serviço não acompanhado pela interligada Eletrobrás.
202514176 | STE | 202514043 | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202536 | 03/09/2025 10:42:18 | Solicitamos apoio com Plataforma Genie z80/60 para atendimento dos serviços da SSA 202514043 - Desconexão / Conexão das Interligações Aéreas do Conjunto Transformador T05/R05 (MP4A), localizados na SEMD. A MP4A está prevista para os dias 08, 09 e 10/09/2025. Contatos na SEMD: Montini (9427) / David Benitez (9199) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202537 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a SMMT-MET2 para izaje de colaboradores en plataforma elevatoria Genie Z80/60, durante servicio de desconexión del conjunto de interconexiones aéreas del conjunto del transformador T05/R05, en la SEMD.
202514037 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202536 | 01/09/2025 13:59:31 | Durante a execução da MP6M SSP 20255355, foi localizado a presença de formigueiro (cupim), no pé A da estrutura 1004. contato para coordenar trabalho, ramal: 9426 - 9427. | MET2 | MCI3 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202538 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa complementa srl. Contrato 4500079723/25.
202513932 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 202535 | 28/08/2025 16:56:18 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513757. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado
202513931 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 202535 | 28/08/2025 16:55:14 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513756. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado
202513930 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 202535 | 28/08/2025 16:55:00 | Realizar colecta de aceite en el DCP recientemente instalado conforme solicitado en la SSA 202513754. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado
202513801 | STE |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202535 | 27/08/2025 07:33:58 | Verificar iluminação inoperante no cúbicos da seccionadora 500 kV 34L44, fase S. Detectado durante o atendimento da SSP 20254403. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Substituído lâmpada que estava queimada. Utilizado lâmpada do estoque da oficina MET2. Utilizado AT (202507438) da SSP 20254403.
202513757 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.010-0 | 202535 | 27/08/2025 14:07:31 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/03), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 745/2025
202513756 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.009-3 | 202535 | 27/08/2025 14:07:41 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/02), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 744/2025
202513754 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.008-1 | 202535 | 27/08/2025 14:07:50 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI (n° serie 2019.8259.01/01), conforme ítem 3.2 de la planilla de comisionamiento 63808319444P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202536 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados y comentarios en SSD 743/2025
202513654 | STE |  | E006C012 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE S | 0185.136-3 | 202535 | 25/08/2025 14:38:04 | Substituir contador de operações danificado (visor embaçado e com umidade) fase S. Detectado durante atendimento da SSP 20253379. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución del contador de Pararrayos/miliamperimetro. Contador de operaciones dejado 00018.
202513317 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202534 | 18/08/2025 17:10:30 | Reparar base de concreto de los Pararrayos 500KV fase R,S,T salida de Linea IPU-MD1 - Elev.144 En conocimiento Saul -SMMC | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202534 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron reparadas las bases de hormigón de los pararrayos. Con apoyo de los personales de Servicios Técnicos SRL.
202513282 | STE |  | G045C008 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 220 kV 33TX5 | 2337.004-4 | 202534 | 18/08/2025 15:11:16 | Verificar resistência de aquecimento inoperante no quadro de monitoramento da seccionadora 33TX5. Verificado durante atendimento da SSP 20254974. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | VALDICLEI GAVA | Substituído a resistência de aquecimento. Deixado em funcionamento normal.
202513274 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202534 | 18/08/2025 15:11:33 | Durante a execução da SSP 20254617 foi detectado que o resistor de aquecimento do painel de monitoramento do seccionador 500kV 94T0X está inoperante. | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202535 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Verificado e substituído o resistor de aquecimento que estava queimado. O circuito voltou a operar normalmente.
202512925 | STE | 202512922 | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202533 | 15/08/2025 09:39:17 | Solicitamos parecer técnico quanto à proposta apresentada na SSA matriz pela OUO1 relacionada à duplicação da alimentação do circuito de comando do disjuntor 42TB1. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após detida análise, verificou-se que existe a possibilidade de prover dupla alimentação CC p/ o trafo TB-01 e disjuntor 42TB1 via painel TBP-01 cfe. desenho 6217DFJ4988P(11)R1, porém a definição da solução e elaboração de projeto deve ficar a cargo da ENEE.DT. Desta forma, recomenda-se que a OP.DT abra uma SDE junto à EN.DT para esta demanda.
202512285 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202531 | 01/08/2025 14:57:14 | Tratar aproximadamente 1400 litros de aceite aislante del tanque- remolque de reserva de aceite aislante de la Semd, para atender la SSP 20254972 (MP4A - Interruptor 66KV 42TB1 ELEV.144, SSP prevista para iniciar el dia 5/08/2025. Contacto : Vicente Mendoza 9746 - Semd; Adan Acosta 9428,2855 -Semd. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202533 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Servicio ejecutado. Realizado tratamiento de 1400L de aceite aislante por 3hs y almacenados en remolque ofrecido por personal de MET2. Servicio ejecutado sin AT.
202512252 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202531 | 01/08/2025 10:30:41 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 42 de la PIC.EQ.0282 (SSP 20254972). Mantenimiento previsto del 05 y 06/08/2025. | MET2 | ILA4 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202532 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202510625 | STE |  | G031A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE S | 1011.029-4 | 202528 | 08/07/2025 13:47:15 | Durante o atendimento da SSP 20255314, foi detectado o mau funcionamento da micro switch da iluminação e lâmpada apagada no quadro (Q21) do disjuntor 44L56, a mesma encontra-se com o pino de acionamento travado. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202529 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituída chave micro switch de acionamento da iluminação do quadro Q21 do disjuntor 44L56. O circuito foi testado e funcionou normalmente.
202510601 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202528 | 08/07/2025 13:49:14 | Verificado visor de nível de óleo da central de ar comprimido do disjuntor 84LI1 escurecido, impedindo a visualização do nível do mesmo. Visor código 637769 e 121320. Detectado durante a realização da SSP 20254719. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202535 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de los visores de nivel de aceite del compresor de la central de aire comprimido del interruptor 84LI1.
202510525 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:40:44 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de pararrayos de las 3 fases de la LT 220kV - ACY1. Servicio a realizarse dentro de la SEMD del 14/07 al 16/07/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SI. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202528 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado la operación de grúa móvil telescópica Grove 03 en apoyo a la SMMT para posibilitar la sustitución de pararrayos de la LT 220kV - ACY1. Servicio realizado en la SEMD.
202509995 | STE |  | G002A007 | SECCIONADORA 500 KV b4T02 | 0191.019-1 | 202526 | 27/06/2025 15:46:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual el disyuntor D2 (220Vca) se encuentra disparado. Verificado probable corto-circuito en la resistencia de calentamiento. Ver imágenes en anexo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202527 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del circuito de 220 VCA. Circuito funcionando correctamente. Constatada posible caída de manivela de maniobra sobre la resistencia de calentamiento, causando un cortocircuito momentáneo.
202509489 | STE |  | G038A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.065-2 | 202525 | 18/06/2025 08:42:17 | Contador de descargas com micro amperímetro sem condições de leitura. Detectado durante realização da SSP 20254942. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202526 | VALDICLEI GAVA | Substituído contador do para-raios fase S, retirado leitura 10 instalado 16.
202509488 | STE |  | G038A002 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.064-4 | 202525 | 18/06/2025 08:42:05 | Contador de descargas com micro amperímetro sem condições de leitura. Detectado durante realização da SSP 20254942. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202526 | VALDICLEI GAVA | Substituído contador do para-raios da fase R. Contador retirado leitura 11 e instalado leitura 18.
202509342 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202525 | 17/06/2025 14:33:29 | Durante mp4a 20254967 foi encontrada chave rotativa local - remoto com botão de seleção avariado, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202526 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la llave Rotativa por otra de similares características, verificando el correcto funcionamiento.
202509048 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 11/06/2025 15:38:09 | Tratamiento de 1800 litros de aceite aislante del tanque reserva de aceite aislante de la Semd, para atender la SSP 20254967 (MP4A - Interruptor 66KV 02L01 DE LA SEMD), SSP prevista para iniciar el dia 16/06/2025. Contacto : Vicente Mendoza 9746 - Semd; Danilo Allende 3573/9748-Semd. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202526 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado tratamento de 1800l óleo isolante. Os resultados da análise cromatográfica e físico-química do óleo tratado podem ser consultados na SSA 202508831.
202508831 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 10/06/2025 08:04:22 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos , rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202524 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fueron realizados las colectas y los análisis solicitados. Resultados en anexo.
202508792 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202524 | 09/06/2025 15:56:02 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20254967), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202525 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202508783 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202524 | 09/06/2025 14:13:13 | Substituir correia danificada do motor da estação de ar comprimido do disjuntor 500kV 84LI2. Verificado durante atendimento da SSP 20254739. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202524 | VALDICLEI GAVA | Realizado a retirada da correia danificada e instalado uma correia nova.
202508782 | STE | 202508771 | G103B001 | DISJUNTOR 66 KV 02TR3 | 1742.001-1 | 202524 | 09/06/2025 10:18:31 | Solicitamos apoio para operação do carro de SF6 Dilo de modo a atender a SSA matriz emitida pela IEQ3. Atividade prevista para os dias 11 e 12/06/2025. | MET2 | MET3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202527 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO TRANSPORTE DE CARRO DE SERVIÇO DILO DA COTA 128 - GIS, ATÉ A SEMD JUNTO AO DISJUNTOR 02TR3. EFETUADO AS DEVIDAS MEDIÇÕES DE PUREZA E CONSTANDO VALOR NO LIMITE PERMITIDO (97%). EFETUADO A RETIRADA DE 40KG DE GÁS USADO COM CARRO DILO E ARMAZENADO EM CILINDRO DO FABRICANTE. EFETUADO VÁCUO DE 2 HORAS COM CARRO DILO. EFETUADO ENCHIMENTO DE GÁS NOVO COM CARRO DILO ATÉ A PRESSÃO DE 0,64MPA@20°C (Pr). GÁS NOVO TRAZIDO PELO FABRICANTE (SEM SM). Contrato 4500069888-4500069894 - Consorcio CIE/WEG.
202508708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 06/06/2025 16:15:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA MOVIMENTAR CARRO DE GÁS SF6 DILO DESDE A COTA 128M (GIS) ATÉ A COTA 144M. ATIVIDADE PREVISTA PARA O DIA 10/06/2025. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202524 | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI ABERTO A TAMPA DE ACESSO A GIS PELA AMC EL.144 E RETIRADO UM CARRO DE GÁS SF6 E COLOCADO EM CIMA DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE ATÉ A SUBESTAÇÃO.
202507320 | STE |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202521 | 21/05/2025 08:17:12 | Verificar funcionamento da resistência de aquecimento (R11) e do termostato (B01) do Quadro de comando central do disjuntor 43TL4. Detectado na execução da SSP 20251199. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202523 | VALDICLEI GAVA | Constatado termostato B01 em mau funcionamento. Substituído termostato B01. Utilizado termostato do estoque da oficina MET2. Conforme desenho 6678-60-A8384-I pag. 38, a temperatura de trabalho do termostato fica entre 5º C a 13º C +-4º. Após substituição, o termostato foi regulado para 10º C. O mesmo entra em funcionamento somente em temperaturas mais baixas, pois já existe outra resistência em funcionamento permanente.
202507222 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 07:44:49 | Solicito apoyo para realizar nuevas perforaciones en las bases de 3 pedestales correspondientes a los pararrayos del bay de la LI-IPU-60Hz- FI1 (cota 195). Obs.: Las perforaciones no coinciden con los bulones fijados en el hormigón. | MET2 | MMU3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202520 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fueron mecanizados 23 perforaciones, cada una fue analizada, medida y marcada para que el pedestal se aloje correctamente en su sitio.
202507116 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202521 | 21/05/2025 08:19:52 | Verificar resistência de aquecimento J2 inoperante no cubículo de comando do DJ 83LI4. Detectado durante execução da SSP 20254934. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202523 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Inspecionado o resistor de aquecimento e verificado sua operação normal. Medido a tensão de alimentação e a resistência ôhmica do resistor e verificado valores dentro das especificações.
202507114 | STE |  | G062A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.038-5 | 202521 | 21/05/2025 08:23:14 | Verificar as duas resistências de aquecimento da caixa comum dos TCs associado ao DJ 83LI4. Detectado durante atendimento da SSP 20254934. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202523 | VALDICLEI GAVA | Constatado que as duas resistências de aquecimento estavam danificadas. Substituído 02 resistências de aquecimento e substituído terminais de conexão. Após substituição ficou operando normalmente.
202507020 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:02 | Solicito apoyo con puente grúa para izaje de una plataforma elevadora (Genie) desde la cota 128 a la cota 144. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202519 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET2 para izaje de plataforma elevatoria Genie desde la elevación 128 (GIS) hasta la elevación 144 (AMC), posteriormente cargado en camión de transporte de MI para trasladarlo a la elev. 225.
202506940 | STE | 202506517 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.174-4 | 202519 | 06/05/2025 14:36:40 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001250 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001250) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327276) sección 2 a ser instalado en la fase A del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506939 | STE | 202506516 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.173-2 | 202519 | 06/05/2025 14:36:47 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001257 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001257) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327275) sección 2 a ser instalado en la fase B del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506938 | STE | 202506514 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.172-0 | 202519 | 06/05/2025 14:36:54 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001249 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202519 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001249) y pararrayos ABB TEXLIM T420-CM550 (SN 75327274) sección 2 a ser instalado en la fase A del Bay LI-IPU-FI1 60Hz elevación 195. Resultados disponibles en Anexo E del documento adjunto.
202506764 | STE |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202519 | 05/05/2025 15:15:25 | Substituir borracha de vedação danificada da caixa de comando da seccionadora 33T67. Detectado na realização da SSP 20251038. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202519 | VALDICLEI GAVA | Borracha da caixa de comando danificada pelo tempo de uso. A borracha foi substituída por outra nova. Caixa permaneceu totalmente isolada de infiltração por água de chuvas. Utilizado material de estoque da oficina da SEMD. Executado com AT 202503677.
202506563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 28/04/2025 14:51:52 | Solicito apoyo de operador con 2 grúas para sustitución de pararrayos 500kV de las 3 Fases del BAY de la LI-IPU-60Hz- FI1. Servicio previsto del 05/05/2025 al 09/05/2025. Local: Elevación 225 presa principal. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202519 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo prestado con 2 grúas telescópicas (Grove y Liebherr) para las siguientes actividades: * Descenso de plataforma elevatoria Genie GS 1930 y retirada del mismo al finalizar . * Desmontaje de 3 pararrayos con la base y sustitución de los mismos. * Izaje de personal en cesto de mantenimiento para realizar trabajos de aterramiento, desconexión y conexión de los pararrayos. * Movimiento de equipos retirados y carga en camión para traslado de los mismos hasta almoxarifado a cargo de la SMMT.
202506493 | STE |  | E031D010 | TP 66 KV FASE R | 0300.004-4 | 202517 | 25/04/2025 08:04:38 | Romper lacre de la caja comun y caja individual para posibilitar la realizacion de la SSP:20252184 (MP 4A - BAY DE LA LT-66 KV-50 HZ MD-IPU - EL.144,00) , prevista para la fecha 28 al 29/04/2025 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506489 | STE |  | E031A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.046-0 | 202517 | 25/04/2025 08:04:44 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales para posibilitar la ejecución de la SSP: 20253782 prevista para la fecha 28 al 29/04/2025. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506488 | STE |  | E031A015 | CAIXA COMUM DOS TPS | 0555.001-7 | 202517 | 25/04/2025 08:04:52 | Romper lacres de la caja común y cajas individuales para posibilitar la ejecución de la SSP :20253782, prevista para la fecha 28 al 29/04/2025. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202518 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado a ruptura dos lacres conforme solicitado. Após o término dos trabalhos, novos lacres foram recolocados. SMF da linha liberado para uso.
202506319 | STE |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202517 | 23/04/2025 07:54:44 | Verificar resistência de aquecimento inoperante Seccionadora a2T07. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Encontrado resistência danificadas. Substituído 02 resistências de aquecimento do painel da seccionadora a2T07. Sistema funcionando normalmente.
202506317 | STE |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202517 | 23/04/2025 08:04:41 | Substituir cordoalha de aterramento na base da Seccionadora A2LI2. Detectado durante SSP 20254965. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Substituído cordoalha de aterramento rompida na estrutura da seccionadora 66kV A2LI2. Detectado durante SSP 20254965. AT 202503295.
202506238 | STE |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202517 | 21/04/2025 10:49:46 | Verificado resistência e aquecimento inoperante. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202517 | VALDICLEI GAVA | Encontrado terminais com oxidação. Refeito conexão nos bornes da resistência. Resistência ficou operando normalmente.
202506009 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0173.010-0 | 202516 | 15/04/2025 08:00:36 | REALIZAR COLETA E ANÁLISE DE ÓLEO ISOLANTE DA EMU PARA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE PCB. | MET2 | ILA4 | VALDICLEI GAVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202516 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o ensaio utilizando o teste DEXSIL Clor in Oil para concentrações acima de 50 ppm. O resultado foi negativo para essa concentração.
202505887 | STE | 202420208 | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202516 | 14/04/2025 10:41:21 | Solicito Parecer Técnico para la verificación de funcionamiento del dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT instalado recientemente. Realizado resert y carga inicial con bateria de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202517 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após reunião realizada com o fabricante Tridelta para avaliar o problema, solicita-se o reposicionamento do cabo de comunicação do transponder pad, de forma que não haja formação de espiras para reduzir-se a interferência magnética. Se mesmo assim não for possível comunicar com o datalogger, deve-se solicitar desligamento do transformador para substituir-se o transponder pad, fazendo antes um teste usando-se este componente da fase S. Comunicar equipe IEQ3 para acompanhamento.
202505877 | STE | 202420206 | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202516 | 14/04/2025 10:41:33 | Solicito Parecer Técnico para la verificación de funcionamiento del dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT instalado recientemente. Realizado resert y carga inicial con bateria de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202517 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após reunião realizada com o fabricante Tridelta para avaliar o problema, solicita-se o reposicionamento do cabo de comunicação do transponder pad, de forma que não haja formação de espiras para reduzir-se a interferência magnética. Se mesmo assim não for possível comunicar com o datalogger, deve-se solicitar desligamento do transformador para substituir-se o transponder pad, fazendo antes um teste usando-se este componente da fase S. Comunicar equipe IEQ3 para acompanhamento.
202505547 | STE |  | G037A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T01T | 0188.005-5 | 202515 | 09/04/2025 09:19:16 | Durante la ejecución de la SSP 20254954 fue constatado que la fase T de la llave tierra no cierra completamente. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202518 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Durante ejecución de SSP N°: 20254954 fue sustituido resorte helicoidal fase T del seccionador. Luego de realizar la sustitución del resorte, se realizaron varias maniobras de apertura y cierre, además de ensayo de resistencia de contacto. Resistencia de contacto luego de la sustitución: 227 micro ohmios. AT N°: 202502945.
202505133 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:04:34 | Reparar o equipamento megohmetro Megger 1025, BP 700072, o mesmo não esta ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La fuente integrada de 24Vcc lograba levantar tensión debido a un corto circuito en la placa de CPU. El corto circuito fue detectado con ayuda de la cámara térmica, el defecto, un capacitor cerámico SMD de 1uF. Realizada carga de batería y ensayos en bancada. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202505116 | STE | 202210276 | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202514 | 04/04/2025 10:05:08 | Solicito parecer técnico referente a la no señalización remota en el SCC del contador de descargas al realizar el ensayo de simulación de impulso atmosférico. De acuerdo a los análisis realizados por IEE3 en la ejecución de la SSA: 201712300A, sugiere que los pulsos entregados por el mismo sean mayores a 7,1 ms para ser procesados ​​por el DAUC y señalizar en el SCC. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202515 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Tendo em vista que não é possível alterar o tempo de atuação do contato auxiliar do contador de operações e que a característica da DAUC igualmente é imutável, deve-se deixar da forma como está, ou seja, sem sinalização remota no SCC. Ademais, através do projeto de aquisição de novos para-raios (Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT), quando da aprovação do mesmo na Câmara Técnica em 2016, a OP.DT abriu mão desta sinalização remota, sendo os novos contadores adquiridos sem este contato.
202505018 | STE |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0173.010-0 | 202514 | 04/04/2025 10:06:10 | Em conformidade com a SSA 202500742, solicita-se ensaio de cromatografia e rigidez dielétrica do óleo da EMU do DCP armazenado na oficina da SEMD. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202515 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante del DCP en la SubEstación Margen Derecha. Análisis de rigidez, agua y DGA. La muestra presenta concentración de gas H2 bastante elevado.
202504692 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202514 | 31/03/2025 09:22:45 | Durante SSP 20254732 se constató tiempo excesivo de partida a parada del compresor 1. Obs: El compresor trabajó 700 segundos sin conseguir aumentar la presión de 30.5 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202514 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado desgaste excesivo de los anillos de la segunda etapa del compresor 1. Realizada sustitución de los anillos. El tiempo de partida-parada del compresor 1 luego de la sustitución es de 280 segundos.
202504599 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202513 | 27/03/2025 16:35:23 | Durante ejecución de SSA: 202409060 se constato válvula unidireccional inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202514 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituida válvula unidireccional con defecto. Realizado pruebas de partida / parada del compresor y constatado funcionamiento correcto del mismo. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502457.
202504505 | STE |  | G041A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T03T | 0188.007-1 | 202513 | 27/03/2025 16:35:37 | Durante la ejecución de la SSP 20254955 fue constatado que la fase T de la llave tierra no cierra completamente. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202513 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20254955 fue sustituido resorte helicoidal fase T del seccionador. Luego de realizar la sustitución del resorte, se realizaron varias maniobras de apertura y cierre, además de ensayo de resistencia de contacto. Resistencia de contacto luego de la sustitución: 185 micro ohmios. AT N°: 202502513.
202504465 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 25/03/2025 14:54:28 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para traslado de 6 pararrayos 220 KV desde el almacén MI hasta la SEMD. Serán utilizados para sustitución de pararrayos de los transformadores T1 / R1. Coordinar este servicio durante la semana 14. La sustitución está prevista para los días 07 al 09/04/2025. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202514 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT. con grúa tipo Munck para traslado de 6 pararrayos 220 KV desde el almacén MI hasta la SEMD.
202504427 | STE |  | G041A002 | SECCIONADORA 500 KV 34T34 | 0191.028-0 | 202513 | 24/03/2025 16:49:57 | Durante MP4A (SSP N°: 20254955) se encontraron dos llaves eléctricas selectoras inoperantes . (Manual/Motor y Local/Remoto) | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202513 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de la SSP N°: 20254955 fueron sustituidas dos llaves selectoras eléctricas (Manual/Motor y Local/Remoto). Ejecutada con AT N°: 202502513.
202504280 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202513 | 24/03/2025 08:45:19 | Solicito actualización de los diseños 6759TC04207E / 6759TC04208E y 6757DC04011E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la sustitución realizada en el BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2 - SEACY (SSAs 202401948 / 49 / 50). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: concluída a SRA-IB-000084/2025, tendo sido atualizados os desenhos 6757DC04011E(1)R6, 6759TC04207E(1)R2 e 6759TC04208E(1)R4) e disponibilizados no sistema SATedms.
202504166 | STE | 202504162 | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202512 | 20/03/2025 09:14:29 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372383 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202504165 | STE | 202504161 | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202512 | 21/03/2025 10:33:40 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372382 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202504163 | STE | 202504160 | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202512 | 21/03/2025 10:38:56 | Solicito parecer con relación a oxidación encontrada en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372381 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202513 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após consulta junto ao fornecedor e fabricante (ver e-mail anexo), o mesmo se pronunciou afirmando que não há qualquer risco ao equipamento e que a oxidação deriva de partículas metálicas não removidas após limpeza com escova de aço durante soldagem do terminal. A recomendação é procedermos com a limpeza com escova de aço e após limpeza, aplicar um fundo epóxi alumínio. Este procedimento deve ser realizado em todos os para-raios deste modelo, instalados e à instalar.
202504162 | STE |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202512 | 20/03/2025 16:02:08 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372383 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y tratamiento anticorrosivo del Terminal Primario.
202504161 | STE |  | G086B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.085-8 | 202512 | 20/03/2025 16:45:20 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372382 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realización de limpieza y tratamiento anticorrosivo del terminal.
202504160 | STE |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202512 | 20/03/2025 16:45:29 | Encontrado señales de oxidación en la soldadura del terminal primario del pararrayos 220 KV del transformador T07 Nro de Serie 372381 Tridelta SBKT 240/SM-A-II. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202513 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y posterior pintura del terminal oxidado.
202503934 | STE | 202503432 | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202512 | 21/03/2025 10:40:21 | Solicito parecer técnico debido a inexistencia de sobresaliente del artefacto de iluminación interna utilizado en el panel. Favor gestionar compra en caso necesario. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202514 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após contato com a equipe MET2, buscando-se entender se os componentes da luminária do painel (que contém lâmpada, reator/drive e interruptor) foram testados individualmente, foi informado que estes testes não foram realizados. Assim, reforçou-se a importância de fazer-se primeiramente estes testes para somente após isso verificar a necessidade de parecer técnico para eventual disponibilização de componentes em estoque.
202503924 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202512 | 20/03/2025 16:47:03 | Verificar funcionamento do manômetro f1, o mesmo apresenta funcionamento irregular dependendo da velocidade de drenagem do ar comprimido no teste de purga. Constatado na Manutenção Preventiva (6M) SSP 20254655. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202514 | VALDICLEI GAVA | Realizado reparos nas válvulas de segurança e do tipo membrana dos 3º e 4º estágios que estavam com perca de ar, também foi realizado a substituição da válvula J2 que estava dando passagem de ar quando na posição fechada.
202503832 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 17/03/2025 10:05:50 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck y operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25-j" para servicio de sustitución de pararrayos 220kV de las 3 Fases de los transformadores T3/R3 y mantenimiento preventivo de la bahía 500/220 KV de dichos transformadores. Periodo: 24 al 27/03/2025. Local: SEMD Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202513 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Efectuado el apoyo a la SMMT-DT(MET2) en la sustitución de pararrayos de las 3 Fases de transformadores T3/R3 y mantenimiento preventivo de la bahía 500/220 KV de dichos transformadores en SEMD. Camión Munck: Traslado de equipos y sustitución de 3 pararrayos del T3. Grúa móvil Grove03: Izaje para desmontaje/montaje de 3 pararrayos. R3. GenieZ80/60: Izaje de personal para desconexión/conexión de líneas de sistema T3/R3. GenieZ45/25J: Izaje de personal para desmontaje/montaje de pararrayos.
202503829 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 17/03/2025 10:06:02 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para traslado de 6 pararrayos 220 KV desde el almacén MI hasta la SEMD. Serán utilizados para sustitución de pararrayos de los transformadores T3 / R3. Coordinar este servicio durante la semana 12. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202512 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con camión tipo munk para traslado de 6 pararrayos de 220 KV desde almacén de la ME hasta SEMD (local del edificio de la SMMT.D)
202503798 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 14:18:50 | Verificado tiempo excesivo de operación del compresor de prueba de electroválvulas de interruptores ELF de la Semd. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202512 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de anillos y válvula del compresor correspondiente a la 2da etapa. Sustituido tambien valvula unidireccional.
202503791 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 14:19:18 | Verificado correa dentada rota y perdida de aire en el compresor industrial de la Semd. Compresor Marca Schulz-ModMSV 20, NS:F-113518 | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202512 | GONZALEZ MARIO | Sustitución de correa rota y presostato averiado, por nueva correa y presostato.
202503150 | STE |  | E010B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.009-6 | 202511 | 12/03/2025 08:09:48 | Foi encontrada, durante execução da MP1A SSP 20255354, árvores com risco de causar danos para estrutura metálica, localizada no pé da Torre 1014. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202514 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la poda de árboles, con riesgo de causar daños en la estructura metalica, localizado en el pie de la torre 1014.
202503139 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 14:36:28 | Solicito análisis cromatográfico de gases disuelto, rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748; Vicente Mendoza int.9746/2863-SMMT/Met2-Semd. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202511 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202502947 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.080-8 | 202509 | 25/02/2025 16:16:15 | Solicito realizar análisis DGA y tenor de agua en aceite, debido a sustitución del TC 220 kV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202509 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados satisfactorios. Ver resultados en SSD 142/2025
202502820 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202509 | 25/02/2025 16:20:23 | Durante la inspección MP3M SSP 20254683, se encontraron 02 termiteros cerca de la fundación de las estructuras 201 y 203. Solicitamos apoyo para su remoción. | MET2 | MCI3 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202510 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Foi realizada a aplicação de inseticida com o contrato da Empresa Sulprasc.
202502335 | SCA | 202502272 | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202508 | 17/02/2025 14:27:10 | Solicito realizar análisis DGA y tenor de agua en aceite, debido a sustitución del TC 220 kV asociado al interruptor 83T05 - Fase S. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável |  | Não
202502224 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 12/02/2025 16:08:40 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munk para sustitución de 1 TC asociado al interruptor 83T05, fase "S". Previsto para el día 13/02/2025 (horario integral) en la SEMD. El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202507 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET2) con camión grúa tipo Munk y su respectivo operador para sustitución de 1 TC asociado al interruptor 83T05, fase "S". Posterior a la retirada del TC, esta fue trasladada hasta el almacén de MI. Seguidamente se realizo el traslado del nuevo TC, desde Almacén MI hasta la SEMD para finalmente ser montado.
202502206 | STE |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202508 | 17/02/2025 14:28:03 | Eliminar hormigueros (Takuru) que se encuentran en los patios 500 / 220 KV de la SEMD (Ver anexo). Contacto Adan Acosta R: 9428. | MET2 | MCI3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202509 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Eliminado o formigueiro com apoio do contrato da Sulprasc.
202501590 | STE |  | G062A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 83LI4 | 0863.001-1 | 202506 | 04/02/2025 08:53:27 | Durante a realização da manutenção periódica SSP20254933 foi encontrado uma caixa de junção do eletroduto dos cabos de comando e controle da fase R danificada. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Reparada com o uso de massa epóxi a caixa de junção dos cabos de comando e controle da fase R.
202501589 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202506 | 04/02/2025 09:00:44 | Durante a execução da SSP 20254714 foi detectado mal funcionamento do manômetro de monitoramento do segundo estágio da estação de ar comprimido do disjuntor 500 kV 04L02 | MET2 | MET2 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202506 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Identificado obstrução do tubo de ligação do manômetro do segundo estágio. Feita a desobstrução e limpeza do tubo, voltando ao funcionamento normal.
202501588 | STE |  | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202506 | 04/02/2025 08:54:25 | Durante a realização da manutenção periódica 3M SSP20254937 foi verificado que uma das resistências da caixa comum dos TCs está inoperante. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição da resistência de aquecimento do painel de TCs associado.
202501587 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202506 | 04/02/2025 08:54:46 | Verificado lâmpada de sinalização S1 inoperante (travamento do fechamento por baixa pressão de óleo), verificado na manutenção periódica SSP20254937. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202506 | VALDICLEI GAVA | Realizado a substituição do sinalizador que estava defeituoso e normalizada a sinalização de travamento do fechamento por baixa pressão de óleo.
202501394 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202505 | 31/01/2025 08:58:06 | Durante ejecución del mantenimiento preventivo bienal SSP:20254657 encontrado resistencia de calentamiento inoperante dentro del cubículo del interruptor. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202505 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la resistencia de calentamiento encontrado inoperante
202501325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 29/01/2025 09:32:40 | Efetuar poda de árvore que obstrui a iluminação monumental do refletor 28-03, situado na cota 190, conforme solicitação de apoio em anexo. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202505 | SILVIO REZENDE | Efetuado poda de árvore que obstruía a iluminação monumental do refletor 28-03, localizado na cota 190.
202501319 | STE |  | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202505 | 29/01/2025 09:28:45 | Durante ejecución de la SSP: 20254657, encontrado tiempo de partida parada excesiva del compresor 8 min. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202505 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado válvula de dreno de la cuarta con perdida de aire el cual fue sustituido, posterior verificación de tiempo de partida parada que fue de 210 segundos
202500577 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202503 | 15/01/2025 10:40:02 | Durante mp4a 20254661 foi encontrado resistência de aquecimento R2 inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado conexão de entrada da alimentação elétrica avariada, providenciado reparo. Deixado funcionando normalmente.
202500534 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202503 | 14/01/2025 16:17:55 | Durante mp2a 20254661 foi verificado que a correia do compressor apresenta avaria, conforme foto no anexo, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202503 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído correia de acionamento do compressor.
202500463 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202503 | 14/01/2025 08:05:15 | Realizar manutenção no multímetro Fluke 179, equipamento IB-3720, o referido equipamento não está ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron sustituidos el conector de batería y fusible de 440mA. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202500320 | STE |  | G045C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.118-2 | 202503 | 14/01/2025 08:04:51 | Efetuar nova inspeção termográfica na conexão aérea da Bucha L2 (Fase "S") do Transformador Regulador RX, após intervenção realizada pela equipe MET-2, devido anomalia térmica (SSA 202419742, derivada da SSA 202419084). | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202504 | DOUGLAS MASKE | Realizada inspeção termográfica nas conexões das buchas L1, L2 e L3 do transformado regulador RX, após reparo realizado pela equipe da SMMT.DT/MET2, não foi detectada nenhuma anomalia térmica, tendo um delta de 2,8 °C, entre L1 e L2, 2,5 °C entre L2 e L3 e 0,3 °C entre L1 e L3. O transformador RX apresentava no momento da inspeção termográfica uma corrente de 592 A.
202500212 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202502 | 07/01/2025 14:30:20 | Verificado perda de ar pela válvula de purga J4 mesmo estando na posição fechada. Detectado durante a realização da MP1A SSP 20254663 | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202503 | VALDICLEI GAVA | Substituído reparo da válvula de purga J4 e verificado a normalização do funcionamento da válvula.
202419944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 17/12/2024 16:12:32 | Descargar 9 DCPs 500 KV con apoyo del operador de grúa de la MAM2. Ubicar en el patio de la SEMD (sector ampliación patio de 500 KV) en posición vertical. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202451 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Descargados 9 DCPs 500 kV en el patio de la SEMD (sector ampliación de 500 kV) en posición vertical con apoyo del operador de grúa del sector MAM2.
202419941 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 18/12/2024 10:23:36 | Solicito apoyo de operador con grúa, para descargar de un camión tipo carreta 9 DCPs en el patio de la SEMD. Previsto para el día 18/12/2024 (carga proveniente de Itajaí-SC, el horario depende de la hora de llegada de este camión a la IB). Contacto: Sergio Sobreira R:9744. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202451 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado la descarga de 9 DCPs en el patio de la SEMD mediante soporte de montacarga de 7 Ton.
202419489 | STE | 202407966 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.047-0 | 202450 | 09/12/2024 14:53:29 | Solicito apoyo para las siguientes actividades: 1) Local almacén MI: Izaje de un TC 500 KV y traslado desde Almacén hasta la SEMD (Grúa p/ izar y carreta p/ traslado disponible en almacén), necesario operador de MAM2. 2) Local SEMD: Izaje e instalación del TC sobre base preparada para el equipo, con apoyo de MET2, necesario grúa y operador de MAM2. Obs.: Masa total del TC= 2,8 Tn. Previsto para el día 12/12 (periodo matutino), el servicio depende de condiciones climáticas. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202451 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado la descarga del TC de 500 Kv sobre base de concreto indicado por la SMMT en la SEMD, mediante grúa móvil telescópica Liebherr.
202419488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 14:50:44 | Substituir óleo lubrificante e mangueira do compressor da oficina no galpão da met-2. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202450 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído óleo lubrificante e mangueira do compressor da oficina no galpão da met-2. Limpado e drenado acumulo de água do reservatório de ar comprimido do compressor. Providenciado o descarte adequado do óleo retirado, deixado no deposito da met-2 para posterior devolução ao almoxarifado.
202419209 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 06/12/2024 14:08:56 | Solicito análisis cromatográfico de gases disuelto, rigidez dieléctrica y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748; Vicente Mendoza int.9746/2863-SMMT/Met2-Semd. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202450 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante Tanque Remolque. Análisis de agua y rigidez dieléctrica. Análisis cromatográfico DGA.
202418822 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 27/11/2024 07:24:49 | Solicito apoyo de operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25-j" durante ejecución del mantenimiento preventivo del interruptor 500kV 44L44. Previsto para los días 03/12 al 04/12/2024 (horario integral) en la SEMD. El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202449 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi transportado a plataforma aérea Geníe Z-45/25J com o caminhão munck para carregar e descarregar a mesma. Na SEMD foi içado o colaborador até conexão de cabos nós terminais do o interruptor de para realização de suas atividades.
202418217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202448 | 25/11/2024 14:39:28 | Solicito apoyo de operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25-j" durante ejecución del mantenimiento preventivo del interruptor 500kV 84LI3. Previsto para los días 18/11 al 19/11/2024 (horario integral). El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202448 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo con operador y plataforma elevatoria Genie Z45/25J en la sub-estación margen derecha, para izaje de personal durante mantenimiento preventivo del interruptor 500kv 84LI3, realizado en los días 18/11/2024 y 19/11/2024.
202417751 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 16:26:49 | Reparar tubería y sustituir manómetro correspondiente a la indicación de presión del 4to estado de compresión. Obs: Compresor retirado de almacén con SM: 491768 para atender la SSA:202416801. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202445 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Reparada tubería instalada originalmente en la Central de aire comprimido del Interruptor 84LI1 (SSA:202416801). Tubería instalada y sustituido el manómetro correspondiente a la indicación de presión del 4to estado de compresión. Obs: Adaptador para el manómetro fabricado por MMU3(SSA 202417101).
202417615 | STE | 202417269 | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202445 | 06/11/2024 09:20:43 | Solicitamos apoio com Grua Groove para Desconexão / Conexão das Interligações Aéreas do Conjunto T04-R04 500/220 kV. Data: Conforme PD 20240223 - MET-1. Local: SEMD - Plano e Asfaltado Maiores Informações: Programação - Marcelo Adrian (R. 3701) Execução - Pedro Fernandez (R. 9442) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202446 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi desconectado o barramento de entrada do transformador T04 com o apoio da GENÍE Z80.
202417453 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 2254.012-0 | 202444 | 31/10/2024 16:33:44 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI, n° serie 2023.8963.02/06, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202444 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en SSD 617/2024.
202417374 | STE |  | F007E017 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE B | 2254.009-0 | 202444 | 30/10/2024 14:53:02 | Solicitamos romper lacre de la caja común e individual en las Fase A y B Para posibilitar ensayos conforme solicitado en la SSA 202416043/4. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202445 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Serviço realizado pela MET-2 sem a necessidade de ruptura de lacres da caixa comum. Tarbalho não foi acompanhado pela empresa Copel.
202417371 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202444 | 31/10/2024 15:36:51 | Durante mantenimiento preventivo 4A (SSP 20242934), se constató pérdida de aire por el mecanismo de accionamiento del interruptor en la fase T. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202444 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizada revisión completa del mecanismo de accionamiento del Interruptor.
202417152 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202443 | 25/10/2024 09:06:48 | Durante el mantenimiento preventivo 4A SSP 20244034 encontrado discrepancia en el ajuste (Alarma, Abertura 1 y 2) de los densímetros de SF6 en las Fases R/S/T . Obs: en anexo indicar valores encontrados y dejados después del ajuste. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizados ajustes en los densímetros del Interruptor conforme la tolerancia admisible de 0.1 bar. tabla de los ajustes realizados en anexo. AT: 202408781
202416615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 10:17:03 | Solicito apoyo de operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25" durante ejecución del mantenimiento preventivo del interruptor 500 KV 84T04. Previsto para los días 22/10 al 24/10/2024 (horario integral). El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202444 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a SMMT-MET2 para el mantenimiento preventivo del interruptor 500 KV 84T04 en la SEMD. mediante equipamiento Genie Z45/25 y su respectivo operador. Durante el mantenimiento el equipo (Genie Z45/25) sufrió un desperfecto mecánico imposibilitando la operabilidad del mismo siendo trasladado nuevamente hasta AMD 144. (SSA202416979).
202416589 | STE |  | G002A009 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.014-5 | 202442 | 16/10/2024 16:39:13 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 500 kV Fases R/S/T de la Barra B2 (SEMD). Después de la sustitución de estos equipos, realizada con SSAs 202414799/202414800/202414801. Con el objetivo de verificar valores obtenidos de relación y secuencia de fases. | MET2 | MEL1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202443 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizadas las mediciones solicitadas con el instrumento de la marca FLUKE modelo 434, las cuales se adjuntan a continuación.
202416449 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 15/10/2024 07:16:20 | Solicito apoyo de operador con plataforma elevadora "Genie Z-45/25" durante ejecución del mantenimiento preventivo del interruptor 500 KV 84LI4. Previsto para los días 15/10 al 16/10/2024 (horario integral). El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202442 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT (MET2) Con la operación de plataforma elevadora "Genie Z-45/25" durante ejecución del mantenimiento preventivo del interruptor 500 KV 84LI4. Los ensayos realizados durante el mantenimiento no se encontraban dentro los parámetros esperados por lo que se pidió apoyo de un Guindaste Móvil para el desmontaje y montaje de 2 capacitores del interruptor. (Peso aprox. 100Kilogramos.)
202416403 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202442 | 14/10/2024 14:17:58 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo esta ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. Contacto : Danilo Allende int.3573/9748 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202442 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202415838 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:26:27 | Solicitamos apoio com Genie Z45/25 para execução de manutenção preventiva no Bay da LI IPU-MD3 500 kV, localizado na SEMD. Data: 02/10/2024 Responsável: Fábio Mendoza (R. 4942) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202440 | FABIANO VIEIRA BERTO | Transportado Genie Z45 com o apoio do caminhão munk da AMC el.144 até a subestação da MD, içado colaborador para a manutenção preventiva no Bay da LI IPU-MD3 500KV. Transportado novamente Genie Z45 da subestação da MD para a AMC el.144.
202415810 | STE |  | E005A017 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.003-0 | 202440 | 01/10/2024 16:53:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20241031 encontrado los interruptores A y B de protección de sincronismo y medición inoperantes | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202444 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de los interruptores A y B de protección de Sincronismo y medición, posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo
202415700 | STE |  | E005C013 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE T | 0185.134-0 | 202440 | 01/10/2024 16:54:05 | Durante ejecución de MP4A (SSP N°: 20240930), se constató visor del miliamperimetro deteriorado, dificultando en la lectura de la corriente de fuga. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202440 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido contador de descargas del pararrayos. Nro de operaciones del contador retirado: 23 Nro de operaciones del contador colocado: 24
202415546 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202440 | 01/10/2024 16:54:23 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado falha à terra quando da ocorrência do alarme ´´condição anormal do compressor``, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado contato para a massa no borne 2 do manômetro de contato de alarme f2, removido conexão. Executado durante at 202407762.
202415533 | STE |  | G007A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L01 | 0177.001-2 | 202440 | 01/10/2024 16:54:57 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado relé 48 (discordância de fases) inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Encontrado má conexão na resistência interna de 1k ohms do relé 48, refeita conexão, retornou a funcionar normalmente. Executado durante at 202407762.
202415413 | STE |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202439 | 25/09/2024 11:38:33 | Durante mp4a 20242562 foi encontrado relé D5 inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202440 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé D5.
202415030 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202439 | 23/09/2024 10:08:40 | Realizar calibración y sustitución de bateria del Multimetro Fluke 365 (IB 3762). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202439 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Trocado suas baterias.
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2.
202414990 | STE | 202414060 | G008A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L11 | 0171.002-8 | 202439 | 23/09/2024 10:09:12 | Solicitamos parecer quanto à atuação do alarme de condição anormal do compressor,conforme SSA 202414060. Verificado que o aumento da pressão ocorre naturalmente de acordo com variações de temperatura ao longo do dia. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202509: o serviço da SSA 202416279 foi realizado pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo assim, e c/ temperaturas altas de verão (43°C ambiente), a pressão não chegou a 160 bar e houve apenas 1 atuação indevida de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Caso venha-se a ter novas atuações do alarme,dever-se-á conduzir uma investigação pontual.
202414988 | STE | 202414068 | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202439 | 23/09/2024 10:09:29 | Solicitamos parecer quanto à atuação do alarme de condição anormal do compressor conforme SSA 202414068. Verificado que o aumento da pressão ocorre naturalmente de acordo com variações de temperatura ao longo do dia. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202440 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202509: o serviço solicitado pela SSA 202416045 foi realizado pela ILA1, verificando-se que, de fato, a pressão do tanque sofre influência da temperatura. Mesmo assim, e com temperaturas altas de verão (41°C ambiente), a pressão não chegou a 160 bar e não houve atuação de alarme durante os 30 dias de monitoramento contínuo. Assim, o parecer desta SMIE.DT é não proceder-se com nenhum ajuste/modificação. Caso venha-se a ter novas atuações do alarme,dever-se-á conduzir uma investigação pontual.
202414293 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 06/09/2024 15:34:42 | Solicitamos apoio com Genie Z-80/60 para intervenção nos barramentos e interligações aéreas do Transformador TA-02. Data: Conforme PD 20240094 (S37 e S38) Localização: TA-02 (El. 144 - Em frente U15) Terreno: Asfalto e Plano | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202437 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a la MET2 con traslado de Genie Z-80/60 para intervenção nos barramentos e interligações aéreas do Transformador TA-02. Localização: TA-02 (El. 144 - Em frente U15)
202414046 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202438 | 18/09/2024 08:53:50 | Encontrado, durante atendimento do PD 20240094 - Etapa: Desconexão das Interligações Aéreas do TA-02, o conector de aterramento do barramento Fase "A" com trinca/fissura na sua área de fixação. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202439 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240094 - Etapa: Desconexão das Interligações Aéreas do TA-02 - AT 202407476, a substituição do conector de aterramento, Fase "A", que possuía fissuras próximo ao ponto de conexão.
202414042 | STE |  | G014A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 84B12 | 0179.013-2 | 202436 | 03/09/2024 11:01:44 | Solicitamos apoio de Plataforma Elevatória (Genie) para apoio de Manutenção Preventiva no Disjuntor 84B12 500 kV. Data: 03 e 04 de Setembro Horário: Manhã e Tarde Local: SEMD Responsável: Grasiane (R. 4935) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202436 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT (MET2) con Plataforma Elevatoria GENIE Z80/60 y su correspondiente operador para el mantenimiento Preventivo del Disyuntor 84B12 (500 kV.) en la SEMD.-
202414003 | STE |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202437 | 11/09/2024 14:50:23 | Solicitamos apoio com grua para substituição da bi câmara do Disjuntor 43T67 220 kV, durante atendimento do PD 20240175, entre 10 e 12/09/2024. Localização: SEMD. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202437 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 03 para sustituir da bi cámara de disjuntor 43t67 220 kv
202413955 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202436 | 04/09/2024 14:35:50 | Atividade de apoio: Limpeza superficial dos barramentos de interligação aérea do TA-02 500 kV, devido exposição ao tempo (chuva, poeira, etc.). Características: Diversos segmentos de barramento, redondos 5", em alumínio, aproximadamente 100m de extensão total. Observação: Os materiais serão dispostos na elevação 144 para esta atividade. Responsável: Montini (R. 9427) Previsão: 11-12/09/2024 | MET2 | MCI3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202437 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202413870 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202436 | 02/09/2024 08:54:35 | Realizar calibración del Termohigrómetro Digital de la marca EXTECH (IB 3872 e ID 857). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202436 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento fuera de sus características técnicas en las medidas de humedad relativa, fue enviado para mantenimiento correctivo (ILA2) donde se constato la inviabilidad de su reparación conforme la SSA 202414324. El instrumento fue descartado, conservándose en la SMIL para el futuro reaprovechamiento de sus componentes.
202413867 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202436 | 02/09/2024 08:54:44 | Realizar calibración y sustitución de bateria del Multimetro Fluke 179 (IB 1761). | MET2 | ILA3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202437 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Substituído as baterias do multímetro.
202413831 | STE | 202413325 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.204-6 | 202436 | 02/09/2024 08:54:55 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001254 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327306/2 y dispositivo de monitoreo 12001254, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413829 | STE | 202413323 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.203-4 | 202436 | 02/09/2024 08:55:04 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001233 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327305/2 y dispositivo de monitoreo 12001233, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413828 | STE | 202413322 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.202-2 | 202436 | 02/09/2024 08:55:11 | Ensaiar em laboratório o dispositivo Excount II n° serie 12001209 conforme solicitado na ssa matriz. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202436 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327304/2 y dispositivo de monitoreo 12001209, con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202413586 | STE |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 202435 | 26/08/2024 16:31:34 | Durante ejecución de SSP: 20242505 (MP4A) se constató contador de operaciones mecánico inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202435 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado resorte del mecanismo atascado. Realizado limpieza y lubricación del mecanismo correspondiente al contador mecánico de operaciones. Ejecutado pruebas en campo con resultados satisfactorios. Encontrado:401 / Dejado:469.
202413308 | STE |  | F004A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE C | 0185.096-2 | 202434 | 23/08/2024 09:52:04 | Durante ejecución de SSP:20241034 (MP4A) se constato contador de descargas del pararrayos inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202435 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido contador de descargas del pararrayos con defecto, por uno de similares características. Ver imágenes en anexo.
202413148 | STE |  | G045A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.055-7 | 202434 | 19/08/2024 15:20:35 | Durante mp4a 20242958 foi encontrado contador que não comuta para mostrar a corrente de fuga, proceder substituição do mesmo. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202434 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com mostrador avariado. n° de operações do retirado : 09, n° operações do instalado: 17.
202413147 | STE |  | G045A002 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.112-9 | 202434 | 19/08/2024 15:19:23 | Durante mp4a 20242958 foi encontrado contador com mostrador digital avariado, proceder substituição do mesmo. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202434 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de descargas com mostrador avariado. n° de operações do retirado : não mostra, n° operações do instalado: 17.
202412810 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 14/08/2024 15:46:19 | Apoio para movimentação de TC 220 kV no Galpão G3. Data: 15/08 (tarde) | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202433 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Se efectuó el apoyo a la MET-2 para reposicionamiento de TC220Kv (bucha) en galpón G3. mediante soporte de camión munck.
202412560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 12/08/2024 10:20:06 | Solicito análisis cromatográfico de gases disueltos y tenor de agua en el aceite aislante del tanque remolque de la SEMD, el mismo estará ubicado en el área de tratamiento de Aceite de la Met1 - Cota 108. El aceite será cargado el dia lunes 12 en horario de la mañana. Contacto: Eduarda Abatti Dahlem /SMMT-Met1 - int.2697,9476 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202433 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Colecta de la muestra en la cota 108 MET 1 Tanque de tratamiento. Análisis cromatográfico y tenor de agua.
202412374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 08/08/2024 10:47:17 | Solicitamos tratar/proveer 2000 litros de aceite aislante para cargar en el nuevo tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD., esto con la finalidad de tener aceite aislante de reserva , y también para realizar control periódico de los análisis fisicoquímicos del aceite aislante almacenado. Para retirar el aceite aislante el día 12/08/2024. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202433 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado tratamento de 2000l de óleo e carregado tanque reservatório conforme solicitado. O resultado das análises do óleo podem ser consultadas na baixa da SSA 202412560.
202412367 | STE |  | Y002A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 52-70 | 0170.014-6 | 202432 | 06/08/2024 16:21:38 | Durante la ejecución de la SSP: 20243663 se constato tiempo de partida-parada excesiva en el compresor (9 min), presión de partida 30.5 bar y parada 31 bar | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202432 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrados anillos de compresión desgastatos y válvula inoperante los cuales fueron sustituidos, posterior verificación tiempo de partida parada 185 segundos.
202412329 | STE |  | G068A010 | MECANISMO DE COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-43TX5 - FASE T | 1011.021-0 | 202432 | 06/08/2024 08:43:43 | Durante ejecución del MP4A (SSP:20242504), encontrado perfil (oscilografía) de la bobina correspondiente a TRIP I Fase T diferente a las Fases R y S. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202432 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado ajuste del gatillo correspondiente a TRIP I menor a 1mm (Fase T). Ajustado el mismo aproximadamente en 1mm. Obs: En anexo los perfiles de oscilografía de la bobina encontrado y dejado luego de la regulación.
202411917 | STE | 202210975 | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202432 | 08/08/2024 11:36:34 | Solicitamos P.T. referente a defecto del contador de operaciones del interruptor, el mecanismo del contador no acompaña correctamente el número de operaciones de apertura/cierre del interruptor. No se encontró material sobresaliente en almacén. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202433 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise do defeito, ficou esclarecido haver uma deformação na mola de interface entre o contador e o disco de sinalização de status do disjuntor (ver foto anexa). Recomenda-se executar ajuste na mola, a fim de que desempenhe corretamente a função de acionamento do contador. Caso não haja êxito nesta ação, pode-se alternativamente retirar a mola existente no mecanismo reserva n° série 12.41028/1/1 (cód. estoque 715587), localizado no Almox ME (a mola usada deve ser colocada neste mecanismo).
202410871 | STE |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202428 | 11/07/2024 09:32:09 | Durante ejecución de la SSP:20245693 (MP6A) se constató bulones de conexión de los terminales primarios oxidados en las Fases R/S y T. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202428 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Encontrado bulones oxidados en las Fases R/S y T. Realizado limpieza de los terminales primarios y sustituido los bulones de las 3 Fases. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202405426.
202410840 | STE |  | F002A003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 KV EL 144 FASE B | 0165.020-3 | 202428 | 09/07/2024 15:09:01 | Detectado, durante atendimento à SSP 20241033, desprendimento de parte da estrutura da bobina de bloqueio. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202428 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Retirado material desprendido de la estructura, el cual no altera la funcionalidad del equipamiento.
202410423 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202428 | 09/07/2024 14:26:51 | Verificar perda de ar comprimido através da válvula unidirecional do tanque de alta pressão do disjuntor 43T67 220 kV. Verificado durante atendimento da SSP 20245693. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202428 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado y sustituido válvula unidireccional con defecto en la vedación. Realizado recarga del sistema de aire comprimido (31 bar) y constatado el correcto funcionamiento del mismo. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202405426 (MP6A).
202409646 | STE | 202408684 | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202425 | 20/06/2024 14:41:58 | Realizar Test/ensayos de verificación de funcionamiento del dispositivo sensor Excount II (n° série 12001248) para atender a la SSA: 202408684 previsto para el dia 27/06/2024. En conocimiento Cesar Lezcano (SMIL.DT) | MET2 | ILA1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202426 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado ensayos, en bancada, de medición de corriente de fuga e impulso en dispositivo Excount-II (SN 12001248). También fue ensayado la comunicación entre el dispositivo y el colector de datos (Transceiver SN 2180593) estando el Excount-II en diferentes condiciones de alimentación. Más detalles en archivo anexo.
202409596 | STE |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202425 | 19/06/2024 14:36:08 | Conforme SSA 202407491, solicitamos apoio para verificar/solucionar o motivo do DJ 02LI2 não aceitar comando de fechamento, a partir do SCC. | MET2 | MEL1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202425 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado o relé 117K1 com problema no contato auxiliar, substituído por outro de mesmas características, ensaiado com correto funcionamento.
202409566 | STE | 202409463 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.070-2 | 202425 | 19/06/2024 09:51:28 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/33, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202409564 | STE | 202409462 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.069-5 | 202425 | 19/06/2024 09:51:52 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/32, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADO ADJUNTO.
202409563 | STE | 202409459 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.068-3 | 202425 | 19/06/2024 09:53:30 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n° de serie 20011326/31, conforme planilha de comissionamento 66128319020P, equipamento está no pátio da SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202425 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultado adjunto.
202409539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 09:51:11 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munk para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 DCPs 220kV de las Fases R/S/T - LI-220kV-MD-IRY. En cumplimiento a las SSAs 202409467/202409468/202409469. Previsión: 24 al 26/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202426 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con camión munk para el izaje de 3 DCPs de 220kV de las Fases R/S/T - LI-220kV-MD-IRY. Servicio realizado en la SEMD.
202409334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:43:09 | Realizar coleta de óleo para ensaio de rigidez dielétrica e teor de agua no deposito de óleo isolante localizado na SEMD. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202424 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Fue realizada la colecta y el análisis del aceite aislante colectado del depósito de aceite de la SE-MD. Resultados satisfactorios y en anexo.
202409230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:06:14 | Solicitamos apoyo de operador con grúa (Grove) para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador T02. En cumplimiento a las SSAs 202408665/202408663/202408662. Previsión: 17 al 18/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202425 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue efectuado el apoyo a la SMMT-DT para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador T02.
202408870 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202424 | 12/06/2024 08:47:27 | Solicito atualização do desenho 6609-dc-04052-e, conforme anexo. Alterações ocorreram devido a troca dos DCP´s das barras A1 ( ssa´s 2023/04192;04193;04194) e B1 ( ssa´s 2023/07356;07357;07358). | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202425 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202526: a SRA 000243/2024 foi concluída no SATedms, sendo conferido o desenho 6609DC04052E(1)R11, o qual contém corretamente as alterações solicitadas.
202408848 | STE |  | G039A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T02T | 0188.006-3 | 202423 | 06/06/2024 08:42:35 | Durante ejecución del mantenimiento cuadrienal SSP 20242966, encontrado seccionadora inoperante (no acepta comando de apertura) | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202423 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado micro switch (Bo4) inoperante el cual fue sustituido, posterior verificación del correcto funcionamiento del comando de la seccionadora
202408702 | STE |  | G038C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL2 | 0190.020-0 | 202423 | 05/06/2024 15:13:38 | Durante MP4A fue encontrado el rele termico del motor accionado. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202423 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Encontrado el seccionador 33TL2 con un atraso en el fin de curso de abertura, lo que ocasionaba la actuación del Rele térmico a causa del freno motor( el motor paraba por freno motor no por actuación del fin de curso). Fue verificado la falla en el Diodo SKN 12/08. Fue sustituido el diodo SKN 12/08( fuera de Stock)por el diodo SKN 12/04(en stock) con similares características.Probado y dejado en condiciones normales de operación. Servicio ejecutado durante la SSP 20244087 con AT 202404351.
202408461 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 29/05/2024 09:11:41 | Solicitamos apoyo de operador con grúa (Grove) y Plataforma con cesto elevatorio (Genie Z80) para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador R2 y desconexión de barras aéreas del mismo transformador. En cumplimiento a las SSAs 202317301/202317300/202317298/202319343. Previsión: 03 al 05/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202423 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizado a troca dos apara-raios cósmicos transformador R2 na subestação com o apoio do guindaste GROVE 01.
202408127 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 11:39:52 | Solicitamos apoyo de operador de grúa tipo Munk para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 DCPs 220kV Fases R/S/T correspondientes a la LI-220kV-MD-ACY2. En cumplimiento a las SSAs 202401939/202401940/202401941. Previsión: 27 al 29/05/2024 - 06:30 a 16:30 Hs. (PY). Servicio a ser realizado en la SEACY dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202422
202408116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 23/05/2024 11:41:17 | Solicitamos apoyo de operador con grúa para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY2. En cumplimiento a las SSAs 202401910/202401912/202401913. Previsión: 27 al 29/05/2024 - 06:30 a 16:30 Hs. (CHI). Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202421 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MET 2 en la Sub Estación Margen Derecha para sustitución de 3 pararrayos 220kv. Servicio realizado con Grúa Telescópica Grove 01.
202407444 | STE | 202407355 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.043-7 | 202419 | 09/05/2024 15:26:33 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/6, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 278/2024
202407443 | STE | 202407354 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.042-5 | 202419 | 09/05/2024 15:26:42 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/5, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 277/2024
202407442 | STE | 202407353 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.041-3 | 202419 | 09/05/2024 15:26:49 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água no DCP n. serie 20011326/4, conforme planilha de comissionamento 6612-83-19019-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultados en SSD 276/2024
202407315 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202419 | 09/05/2024 10:14:41 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 40 de la PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20242979). Mantenimiento previsto del 16 y 17/05/2024. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202420 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202407314 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202419 | 07/05/2024 16:38:34 | Solicito realizar colecta de aceite aislante para ensayo de rigidez dieléctrica y tenor de agua en aceite en los 3 polos del interruptor. Luego de la sustitución de aceite aislante. De manera a atender el ítem 40 de la PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20242982). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202419 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados satisfatórios anexos à SSA e registrados no SSD - Folha 270/2024
202407311 | STE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202419 | 07/05/2024 16:38:44 | Realizar colecta de aceite aislante del tanque reservorio de la MET2. Para análisis de rigidez dieléctrica y tenor de agua. La misma se encuentra en el área de tratamiento de aceite cota 108 y será utilizada durante mantenimiento preventivo del interruptor 66 KV 02A12 de la SEMD SSP 20242982. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202419 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de rigidez dieléctrica y tenor de agua de la muestra tratada. Resultados en anexo.
202407256 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202419 | 07/05/2024 16:28:17 | Solicitamos tratar/proveer 1000 litros de aceite aislante para cargar en el tanque reservatorio de aceite aislante de la SEMD, para atendimiento a la SSP:20242982 (MP4A-INTERRUPTOR 66 KV 02A12 SEMD ) programada a partir del 08 al 10/05/2024. Para retirar el aceite aislante en el día 07/05/2024. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202420 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado tratamento de óleo para MET2. SSA para ILA4 realizar análise após tratamento 202407314. Dados da análise em anexo
202406998 | STE | 202406568 | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.084-6 | 202418 | 30/04/2024 16:44:21 | Solicitamos operador para substituição de 03 para-raios do Transformador T07 220/66 kV. A atividade está programada para os dias 02, 03 e 04 de maio, conforme AT 202403668. O equipamento de elevação estará disponível na SEMD. Responsável pelas atividades: Eduardo Acosta R: 2863 | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202418 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado la operación de munk a pedido de la SMMT.DT (MET2.) para el izaje de componentes de pararrayos del transformador T07 220/66 kV de la SEMD. OBS.: el camión munk utilizado es de la ODMS.CE.
202406274 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202416 | 19/04/2024 07:29:00 | Durante ejecución de SSP: 20244147 (MP4A) se constato relé K5 inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202417 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido relé K5 inoperante, correspondiente a discordancia de fases. Ajuste dejado: 1 segundo. Realizado pruebas luego del reemplazo y verificado con funcionamiento óptimo. Obs: Ejecutado con STA: 1946/2024.
202406170 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202416 | 17/04/2024 11:55:03 | Atividade de apoio: Limpeza superficial dos barramentos de interligação aérea do TA-01 500 kV, devido exposição ao tempo (chuva, poeira, etc.). Características: Tubo redondo 5" em alumínio, aproximadamente 100m de extensão. Observação: Os materiais serão dispostos na elevação 144 para esta atividade. | MET2 | MCI3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202416 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl, através do contrato 4500056374.
202405031 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202413 | 26/03/2024 16:01:16 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's de 220 kV do Bay da LI-220kV-MD-ACY2 (SE-ACY). Antes e depois da substituição dos equipamentos, a ser realizado com as SSA's 202401939/40/41. Com o objetivo de comparar os valores obtidos relação e sequência de fases. Previsão: 03 a 04/04/2024, dependendo de condições climáticas e do sistema. | MET2 | MEL1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202414 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuada medición luego de la sustitución de los DCP's, no encontrando anormalidades. En anexo mediciones
202404695 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 16:10:25 | Realizar colecta de aceite aislante para análisis de DGA y tenor de agua ( Tanque reservorio de aceite aislante de la Met2, ubicado en área de aceite de la SMMT/Met1- Cota 108) Contacto : Ricardo Pires SMMT/MET1 int.3418;4939 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202421
202404653 | STE |  | E031A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.012-4 | 202412 | 20/03/2024 14:13:33 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase T del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404651.
202404652 | STE |  | E031A003 | PARA_RAIOS 66 KV FASE S | 1422.011-2 | 202412 | 20/03/2024 14:13:40 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase S del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404651.
202404651 | STE |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.010-0 | 202412 | 20/03/2024 14:13:46 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 66 KV fase R del BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU-SEMD, conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 66368319310P(1)R0. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202414 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY DE LA LT-66KV-50HZ-MD-IPU SEMD Fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202404620 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 19/03/2024 15:32:49 | Solicitamos tratar/proveer 500 litros de aceite aislante a ser utilizado en la sustitución de aceite durante la ejecución MP4A del Interruptor 66KV 02LI2 de la SEMD ( SSP 202402446). Para retirar el aceite aislante el día 21/03/2024 en el horario de la mañana. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202412 | RICARDO PIRES GARCIA | Realizado tratamento de óleo isolante conforme solicitado. Os resultados da análise do óleo após tratamento podem ser consultados na SSA 202404695.
202404478 | STE | 202403947 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.171-9 | 202412 | 19/03/2024 16:00:12 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos medição de corrente resistiva de fuga do para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327273/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404477 | STE | 202403944 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.170-7 | 202412 | 19/03/2024 16:00:20 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos realizar medição de corrente resistiva de fuga do para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327272/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404476 | STE | 202403943 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.169-0 | 202412 | 18/03/2024 08:01:27 | Conforme mencionado pela IEQ3 na SSA matriz, solicitamos realizar medição de corrente resistiva de fuga no para-raios. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de corriente de fuga del Pararrayos 420kV ABB TEXLIM T420-CM550 SN 75327271/2 con el LCM500 y el Excount II, resultados disponibles en la base de datos de la SMIL.DT.
202404352 | STE |  | E010C013 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.125-8 | 202411 | 15/03/2024 15:21:26 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase T del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400906. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404350.
202404351 | STE |  | E010C012 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.124-6 | 202411 | 15/03/2024 15:21:34 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase S del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400904. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta en la SSA 202404350.
202404350 | STE |  | E010C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.123-4 | 202411 | 15/03/2024 15:21:41 | Solicito realizar inspección termográfica, efecto corona, medición de corriente de fuga total y resistiva del Pararrayos 500 KV fase R del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD conforme item 4 de la planilla de comisionamiento 64628319009P(1)R0. Obs: equipamiento instalado el 28/02/2024 con SSA: 202400903. | MET2 | ILA1 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202412 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos de Porcelana del VANO DE LA LI-MD-FI2 - SEMD fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta.
202404075 | STE | 202404015 | E031A018 | TC 66 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1269.003-2 | 202411 | 11/03/2024 15:00:17 | Realizar inspección termográfica, después de la ejecución del mantenimiento correctivo (AT N°: 202402260). Conforme conversado con Operación programar para el dia Jueves 14/03/2024. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202411 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en los terminales del TC para Medición de Energía Fase T, posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202404015. No se encontró ninguna anomalía térmica. Ver anexo.
202403937 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:04:10 | Realizar orden y limpieza general de las distintas dependencias del edificio de mantenimiento, descartando materiales/herramientas inservibles y devolviendo a MTAA.DF materiales útiles conforme sigue: 1)Depósito de herramientas líneas (ítem 12) 2)Galpón portón 4 - estantes (Ítem 5 - Anexo) 3)Devolver materiales que se encuentran en el techo (Ítem 6) 4)Devolver materiales diversos que se encuentran al frente, al fondo y al costado del edif. de mantenimiento (Ítem 7/14) 5)Containers (Ítem 13) | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202411 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Realizado limpeza geral e organização das dependências do Edifício de Manutenção, área de Linhas de Transmissão. Emitido DM´s 70034706/08/12/13/14/15/16/17/18.
202403935 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 08/03/2024 15:04:45 | Realizar orden y limpieza general de las distintas dependencias del edificio de mantenimiento de la SEMD, descartando materiales/herramientas inservibles y devolviendo a MTAA.DF materiales útiles conforme sigue: 1)Depósito de herramientas y materiales (Ítem 1-10-11–anexo) 2)Galpón 1 / 2 y 3 (Ítem 2-3-4) 3)Devolver TCs/TPs/Pararrayos que se encuentran frente al edif. (Ítem 7-8) 4)Devolver a MET1 tanque de aceite (Ítem 9) 5)Devolver a MET3 tanque de gas (Ítem 9) 6)Devolver tambores de aceite | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202411 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizados limpieza general y ordenamiento de las dependencias del edificio de mantenimiento de la SEMD. Descartados materiales inservibles y devueltos a MTAA.DF materiales útiles. Devueltos equipamientos y materiales de otros sectores conforme a lo detallado en la SSA.
202403221 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202409 | 26/02/2024 14:43:27 | Solicito verificar estado funcional del TMR modelo G566d SN 3403000793 R:9199. Obs.: No retiene carga de batería y se vuelve a apagar después de encender. | MET2 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202409 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Programado TMR nuevo con el ramal 9190, el equipo tiene NS RTF221902293 y NS del cargador RTA222501294. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202402888 | STE | 202401938 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.040-1 | 202408 | 21/02/2024 09:00:02 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/3, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402887 | STE | 202401937 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.039-4 | 202408 | 21/02/2024 09:00:08 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/2, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402886 | STE | 202401935 | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.038-2 | 202408 | 21/02/2024 09:00:15 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPC Arteche DFK245 ,n° serie 20011326/1, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | RESULTADOS ADJUNTO.
202402596 | STE | 202401946 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.118-4 | 202407 | 16/02/2024 10:35:36 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402595 | STE | 202401945 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.117-2 | 202407 | 16/02/2024 10:35:48 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402594 | STE | 202401944 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.116-0 | 202407 | 16/02/2024 10:35:56 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água, conforme planilha de comissionamento 6762-83-19004-P, equipamento está no galpão G3 do Almoxarifado ME. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202408 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | SERVICIO EJECUTADO. RESULTADOS ADJUNTO.
202402412 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 11:15:39 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 1 aislador de la torre 201, fase S de la LI-66KV-50HZ-MD-FI - SEMD. En cumplimiento a la SSA 202307969. Previsión: 09/02/2024 - 07:00 a 11:30 Hs. (CHI). Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202408 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT - MET2 con la grúa móvil telescópica Grove 01 para izaje de aislador ubicado en patio de 66 KV de la SEMD.
202401986 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 02/02/2024 15:16:21 | Pintar en color ceniza 9 tablones de madera existentes y fabricar y pintar en color ceniza la cantidad de 9 tablones para los estantes del deposito de herramientas del Edificio de Mantenimiento de Semd, cuyas medidas son: Largo: 5mts; Ancho:20cm; espesor: 3cm En conocimiento Sr. Emilio Cáceres (SMMC) Obs:los los tablones seran llevados al taller de carpinteria por camion de la SMMT/Met2. Contato: Mario Gonzalez(int. 2856/9429);Vicente Mendoza (tmr 9746); Danilo Allende (int.3573) SMMT/Me | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202512 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizo la pintura de los tablones solicitados, lijado manual, fondo epoxi y acabamiento poliuretano de color gris.
202401545 | STE | 202314451 | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202405 | 29/01/2024 09:04:13 | Solicito parecer técnico quanto ao procedimento a ser adotado, referente a ocorrência da SSA Matriz 202401515 - Danos na Mufla da Fase "C" - Lado SAME. OBS: 1) Não existe mufla sobressalente para substituição. 2) Não existe fase reserva para retorno imediato do circuito. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202408 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Troca da mufla e comissionamento terminados em 23/02/2024
202401334 | STE |  | E017B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.010-0 | 202404 | 26/01/2024 09:14:01 | DURANTE EL MP3M SSP N°20242577, SE ENCONTRARON HORMIGUEROS EN LOS PIES DE LAS SIGUIENTES TORRES, EN EL PIE "B" DE LA TORRE 104 Y EN EL PIE "C" DE LA TORRE 105. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202406 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio Ltda. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056582.
202401054 | STE |  | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202403 | 19/01/2024 16:55:29 | Solicito actualización del diseño 6609DC04059E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL1 / RETROFIT 4R2 (SSA: 202320356/202320360/202320459/202320466). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202404 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: concluída a SRA-IB-000015/2024, sendo que o desenho 6609DC04059E(1)R8 encontra-se devidamente atualizado no SATedms.
202400751 | STE |  | G021A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T01 | 0171.007-9 | 202403 | 17/01/2024 07:40:45 | Mediante la SSP:20242869 se constato que el compresor 1 no comprime lo suficiente para levantar la presion de 30.5 hasta 31bar. OBS: El compresor 1 trabajo durantre 900 seg. sin poder levantar dicha presion. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202404 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada verificación del compresor, constatada ineficiencia de la segunda etapa del compresor. Sustituidos los anillos del pistón de la segunda etapa del compresor. Luego de la reparación el tiempo de recarga del compresor de 30.5 bar hasta 31 bar fue de 187 segundos.
202400717 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 15/01/2024 10:49:11 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck (Liebherr) para movimientos de carga durante servicio de sustitución de pararrayos 66 KV del transformador TB-01. Previsión: 16 al 17/01/2023 - 07:00 a 17:00 Hs. (CHI). Servicio a ser realizado en la cota 144 - 50 Hz dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202403 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica Liebherr para izaje de carga durante servicio de sustitución de pararrayos 66 KV del transformador TB-01.
202400654 | STE | 202400558 | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202402 | 12/01/2024 15:49:59 | Solicito PT referente a pérdida de aceite relatado en SSA matriz. Verificado in situ constatando manchas de aceite conforme fotos en anexo, no se detectaron pérdidas considerables. Fotos en anexo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202403 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Los 3 DCPs del Bay de la LT IPU MD 3 se encuentran dentro del plan de sustitución de la SM.DT y debido a que se constató que la perdida de aceite disminuyo considerablemente, consideramos que se puede aguardar hasta la próxima desconexión MP4A prevista para la semana 39/2024 para realizar la sustitución de los equipos, hasta ese momento, se sugiere acompañar con inspecciones visuales e informar en caso de distorsión y/o caída de tensión secundaria verificada por el sistema de supervisión.
202320796 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202401 | 02/01/2024 09:28:43 | Solicito parecer técnico referente a falta de conexión entre CPU y Monitor del Servidor APP EMC durante la ejecución de SSP N°: 20233653. | MET2 | IEQ3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202401 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Sem.202506: realizada execução da SSA 202400038, sendo resolvido o problema de comunicação entre CPU e Monitor.
202320789 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1280.006-7 | 202401 | 02/01/2024 09:30:01 | Solicito parecer técnico referente a pérdida de aceite aislante del TC Trench IOSK 245 n° serie T05820907 detectado durante traslado del equipo desde el laboratorio (SMIL.DT, elev. 144) hasta el almacén de MI en cumplimiento a la SSA 202317219. Verificado fisura longitudinal de un cordón de soldadura en la región superior del TC. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202401 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/20: conforme e-mail anexo, a Trench respondeu negativamente quanto a possibilidade de reparo local, sendo pedido então um parecer à SMIM.DT (SSA 202406385), no qual recomendou-se a contratação da empresa HITA Comércio e Serviços para realizar o reparo com o uso de resinas da marca Belzona. Para tanto foi emitida a SMDTC-2054.
202320312 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202351 | 20/12/2023 16:48:18 | Encontrado miliamperimetro de pararrayo con presencia de humedad. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202351 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga N° serie 1600126-026, Contador de operaciones dejado (000023) SSA ejecutado con AT: 202309979
202319412 | STE |  | G048A005 | SECCIONADORA 220 kV a3T04 | 0190.052-2 | 202348 | 29/11/2023 11:05:48 | Inspecionar circuito de comando da seccionadora em busca de possível motivo causador de falha à terra. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202349 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção no circuito de comando e sinalização da seccionadora e não detectado causa aparente para a ocorrência do alarme de falha à terra. Além disso, realizado ensaio de resistência de isolamento em corrente contínua e certificado valor elevado de isolação no circuito interno do painel (conforme anexo). Na eventual reincidência de tal condição, será solicitado apoio à SMMG.DT para que seja realizada uma verificação conjunta.
202319202 | STE | 202319043 | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202347 | 24/11/2023 16:40:01 | Solicitamos apoio com 02 guindastes, para atendimento da SSA Principal 202319043: Suspensão do Barramento Rígido do TA-01 (Liebherr) e Elevação de Cesto Suspenso (Groove) - Localização: Elevação 144 - Peso: 100 / 500 kg - Altura: 18m) - conforme programação do PD: 20230218. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202351 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con las grúas móviles telescópicas Grove 01 y Liebherr para izaje de barra rígida del transformador auxiliar TA-01 Elev. 144.
202319088 | STE |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202347 | 23/11/2023 14:13:32 | Realizar actualización del diseño, debido a la sustitución del TC AOK por el TC CA245, conforme diseño en anexo | MET2 | IEQ3 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202349 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/31: A SRA-IB-000341/2023 foi concluída no SATemds, sendo o desenho conferido e disponibilizado, correspondendo a versão as-built elaborada pela equipe MET2.
202318795 | STE | 202318201 | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202346 | 16/11/2023 14:40:29 | Solicitamos apoio com Cesto Aéreo Fixo PH, para desconexão das interligações aéreas do conjunto T5/R5, na SEMD, conforme PD 20230216, estimado para 20 - 22/11/2023. Local: SEMD Terreno: Plano Altura: 15m Carga: 300 kg * Depende de condições climáticas favoráveis. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202347 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a SMMT.DT (MET2) con grúa móvil telescópica P&H a fin de realizar el izaje de colaboradores en el cesto fijo para permitir la desconexión y posterior reconexión de barras aéreas del conjunto T05/R05 , en la SEMD, conforme PD 20230216
202318428 | STE | 202318235 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202345 | 10/11/2023 14:17:14 | Solicito parecer técnico referente a la no señalización en el SCC del evento discrepancia de polos. Verificado con MEL1 presencia de pulso (durante aproximadamente 30 milisegundos) sin accionamiento de alarma. Obs: Relé K5 instalado (Finder Cod. 710325) | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202346 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/02: Conforme informado na SSA derivada 202318846, o problema foi solucionado por meio da SSA 202319419 (substituição do anunciador do painel 3F2 pela equipe da SMME.DT), não sendo necessária a implantação do circuito de retardo inicialmente proposto.
202318052 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 03/11/2023 10:37:09 | Solicito apoyo de operador para realizar los siguientes servicios con camión tipo grúa disponible en la SEMD: * 06/11/2023 (mañana): Traslado de TCs/TPs 69 KV desde el almacén (galpón G3) hasta la SAME (subestación de apoyo margen izquierda). * 06/11 (tarde) a 09/11: Apoyo durante sustitución de equipos (SAME). * 10/11: Devolución de equipos sustituidos al almacén. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202345 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | El servicio fue cancelado y será reprogramado con otra SSA.
202318011 | STE | 202317924 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.008-3 | 202344 | 02/11/2023 15:25:26 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/01, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318009 | STE | 202317926 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.010-2 | 202344 | 02/11/2023 15:25:32 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/02, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318007 | STE | 202317927 | S098A004 | TC 66/69 kV | 2253.011-4 | 202344 | 02/11/2023 15:25:38 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Pfiffner JOF72 n° serie 2022.8963.01/03, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318006 | STE | 202317933 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.008-8 | 202344 | 02/11/2023 15:25:47 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI, n° serie 2022.8963.02/01, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318004 | STE | 202317934 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.009-0 | 202344 | 02/11/2023 15:25:54 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI n° serie 2022.8963.02/03, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318003 | STE | 202317935 | S098D002 | TP 69 kV | 2254.010-7 | 202344 | 02/11/2023 15:26:03 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI Pfiffner EOF72 n° série 2022.8963.02/04, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202318002 | STE | 202317936 | S098D002 | TP 69 kV | 1258.006-6 | 202344 | 02/11/2023 15:26:14 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TPI Pfiffner EOF72 ,n° série 2022.8963.02/05 , disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202344 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio ejecutado conforme solicitado. Resultados en anexo.
202317537 | STE | 202314725 | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202344 | 30/10/2023 07:46:11 | Solicitamos apoio com Cesto Aéreo Fixo PH, para desconexão das interligações aéreas do conjunto T5/R5, na SEMD, conforme PD 20230174. Local: SEMD Terreno: Plano Altura: 15m Carga: Cesto Aéreo com 02 Trabalhadores. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202344 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Izaje de personas en cesto fijo de la grúa móvil telescópica P&H en subestación Margen Derecha, transformador T5/R5.
202317507 | STE |  | E001D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L01T | 0188.008-0 | 202343 | 27/10/2023 16:25:51 | Durante ejecución del MP4A SSP: 20232070 se constato conductores de tierra para equipotencialización deteriorados, pertenecientes al conjunto resorte/mecanismo correspondientes a las Fases S y T. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202344 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituidos los conductores de tierra para equipotencialización pertenecientes al conjunto resorte/mecanismo correspondientes a las fases S y T. Obs: Utilizado materiales del stock de la MET-2. Ejecutado con Nro. AT: 202309012.
202317228 | STE | 202317137 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.104-3 | 202343 | 24/10/2023 11:21:36 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/15, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317225 | STE | 202317135 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.103-1 | 202343 | 24/10/2023 11:23:17 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/14, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317224 | STE | 202317134 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.102-0 | 202343 | 24/10/2023 11:22:55 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/13, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202344 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Colecta de aceite aislante en el Galpon 3 del Equipo. Análisis fisicoquímicos. - Determinación de agua. - Análisis Cromatografico DGA
202317013 | STE | 202301259 | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202342 | 19/10/2023 14:52:38 | Solicitamos apoio de guindaste para trabalho com cesto suspenso: SSA 202301259: Intervenção em anomalias térmicas, da LT IPU-MD1 500 kV. Atividade: Serviço de limpeza e reaperto nas conexões do cabo condutor, Fases R, S e T. Data Prevista: Conforme PD 20230202. Localização: Estrutura 101. Ponto de Trabalho: Cadeia de Ancoragem / Cabos Condutores – 35m. Carga: 500 kg. Terreno: Plano. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202343 | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para içamento de pessoas com cesto suspenso, através do guindaste Liebherr, para realização de intervenção em anomalias térmicas, da LT IPU-MD1 500 kV (SSA 202301259).
202316989 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 18/10/2023 15:58:36 | Tratar/proveer 200 litros de aceite aislante, para dar atendimiento a la SSP N° 20232074 (MP4A - BAY DE LA LT-IPU-50HZ-MD1) programada para el 23 al 25/10/2023. | MET2 | MET1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202342 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado tratamiento y provisión de 200 litros de aceite aislante para MET2 conforme solicitado.
202316533 | STE |  | G059A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.028-8 | 202341 | 09/10/2023 08:17:49 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCT6A, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC ARTECHE CA245. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000275/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04047E(1)R7 encontra-se atualizado no SATedms.
202316293 | STE |  | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202341 | 09/10/2023 14:27:49 | Solicito actualización del diseño 6609DC04051E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 3TCT7B, debido a la necesidad de adaptación después de reemplazar el TC AOK por el TC CA245 (SSA 202313165/66/67). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000273/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04051E(1)R7 encontra-se atualizado no SATedms.
202316281 | STE |  | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202341 | 09/10/2023 14:27:57 | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no chicote de interligação do 3TCT2L2, devido necessidade de adaptação após substituição do TC AOK pelo TC CA245. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000272/2023 foi concluída e o desenhos 6609DC04024E(1)R8 encontra-se atualizado no SATedms.
202316273 | STE |  | G057A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.027-0 | 202340 | 02/10/2023 15:06:39 | Realizar atualização de as built, devido a substituição do TC AOK pelo TC CA245, confome desenho em anexo. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202342 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202404: SRA-IB-000270/2023 foi concluída e o desenho 6609DC04038E(1)R10 encontra-se atualizado no SATedms.
202315228 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202337 | 12/09/2023 16:34:27 | Durante mantenimiento preventivo bienal (SSP N°: 20235215), se constató perdida de aire por el mecanismo del interruptor en la fase T. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202337 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado revisión general del mecanismo de la fase T del interruptor por pérdida en posición abierto de aire comprimido en el mismo, sustituyendo todas las juntas de vedacion. Obs: ejecutado con Nro AT: 202307888.
202315205 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202337 | 12/09/2023 11:31:00 | Durante ejecución de SSP:20235215 se constato contador de operaciones del interruptor P1 ilegible. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202337 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado contador de operaciones ilegible. Sustituido el mismo por uno de similares características. Obs: ejecutado con Nro AT: 202307888.
202315134 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202337 | 12/09/2023 15:58:09 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233727, SE ENCONTRÓ UN HORMIGUERO EN EL PIE "D" DE LA TORRE 213. | MET2 | MCI3 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202338 | JOAO FELIPE BETINELI | Dedetização no pé da torre com o contrato 4500056582 Sulprasc.
202314591 | STE | 202314522 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.101-8 | 202335 | 31/08/2023 16:02:27 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/12, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios adjunto.
202314590 | STE | 202314521 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.100-6 | 202335 | 31/08/2023 16:02:36 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie20009055/11, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado. Resultados y comentarios en adjunto.
202314588 | STE | 202314520 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.099-8 | 202335 | 31/08/2023 16:02:42 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/10, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202336 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios adjuntos.
202314220 | STE |  | G045A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.114-2 | 202334 | 25/08/2023 16:47:54 | Verificar motivo por el cual no se observa el digito del contador de descarga. Obs: solo se observa la corriente del miliamperímetro. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202335 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitucion de contador de descarga. Numero de operaciones dejado: 155.
202314084 | STE | 202221154 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202334 | 23/08/2023 09:26:22 | Encontrado, durante manutenção especial (instalação de esferas de sinalização aérea), cabo para-raios II com pequena avaria, localizada no vão 1210/1211 da LI MD-FI4 500 kV. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202334 | SILVIO REZENDE | Efetuado a instalação de 01 reparo preformado (Armadura - Cód. SAP 149535) no cabo para-raios 2, no ponto avariado localizado no vão 1210/1211 da LI MD-FI4 500 kV, durante execução da AT 202305383 / PD 20230125 - Instalação de Esferas de Sinalização Aérea.
202313885 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.098-6 | 202334 | 21/08/2023 17:19:12 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase T do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e nos arquivos em anexo.
202313884 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.097-4 | 202334 | 21/08/2023 17:19:33 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase S do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e nos arquivos em anexo.
202313883 | STE |  | G057A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE R | 0194.096-2 | 202334 | 21/08/2023 17:19:42 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente substituído na fase R do disjuntor 43TL3, conforme item da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202334 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no TC conforme solicitado, as imagens radiométricas do equipamento e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento e arquivos em anexo.
202313763 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 18/08/2023 14:39:35 | Durante atendimento da SSP 20234048, foi detectado necessidade da substituição do acrílico do visor de nível de óleo do amortecedor e também completar o nível do mesmo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202334 | DOUGLAS MASKE | Realizado confecção de um novo visor de acrílico (usando material disponível na oficina da SEMD) e substituição do mesmo. O nível de óleo do amortecedor foi completado utilizando óleo isolante (tratado com a SSA 202313336), de acordo com o descrito no manual do equipamento.
202313706 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202333 | 17/08/2023 14:00:43 | Durante ejecución de SSP N°: 20232619 se constató Botón de Comando Local (BCL) inoperante. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°:20232619 fue sustituido Botón de Comando Local (Cod.: 110388). AT N°:202306990.
202313673 | STE |  | G085B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.026-6 | 202333 | 17/08/2023 11:25:55 | Durante mp4a 2023/4033 foi encontrado contador de descargas não operando e sinalizando na SCC. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações. Op. retirado: 122, Op. instalado: 22. N.S do instalado: 1600126-069.
202313672 | STE |  | G085B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.025-8 | 202333 | 17/08/2023 11:26:06 | Durante mp4a 2023/4033 foi encontrado contador de descargas não operando e sinalizando na SCC. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações. Op. retirado: 132, Op. instalado: 19. N.S do instalado: 1600126-040.
202313556 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 17/08/2023 14:40:37 | Realizar coleta de óleo e análise de de rigidez dielétrica e teor de H2O antes de completar o tanque móvel de reposição de óleo. Óleo a ser usado durante a MP4A do disjuntor. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202334 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de óleo isolante
202313552 | STE |  | G091A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T06 | 0305.005-0 | 202333 | 15/08/2023 16:40:35 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20234048), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202333 | DANIEL ROTELOK | Coleta e análise de óleo isolante.
202313336 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 10/08/2023 16:43:12 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234048 (MP4A 02T06) programada para 16 e 17/08/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 15/08/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202333 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado tratamento do óleo isolante conforme solicitação.
202313202 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.110-0 | 202332 | 09/08/2023 09:45:54 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/21, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se realizaron los análisis de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313201 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.109-2 | 202332 | 09/08/2023 09:46:01 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/20, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se efectuaron los ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202313199 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.108-0 | 202332 | 09/08/2023 09:46:10 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/19, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202332 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Se realizaron ensayos de DGA y tenor de agua, cuyos resultados se encuentran adjuntos.
202312880 | STE | 202301259 | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202331 | 03/08/2023 15:20:35 | Solicitamos apoio de guindaste para o seguinte trabalho com cesto suspenso, conforme PD: SSA 202301259: Intervenção em anomalias térmicas, da LI MD-FI4 500 kV Atividade: Serviço de limpeza e reaperto nas conexões do cabo condutor, Fases R, S e T. Data Prevista: Conforme PD 20230155 (07 e 08/08/2023). Localização: Estrutura 101. Ponto de Trabalho: Cadeia de Ancoragem / Cabos Condutores – 35m. Carga: Cesto Suspenso – 700 kg. Terreno: Plano. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202332 | REGINALDO CALAPACHE | Atividade não pôde ser realizada devido à condições climáticas. Será emitida nova SSA para a atividade, conforme consenso com emitente.
202312770 | STE | 202312747 | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202331 | 02/08/2023 11:37:00 | Solicito apoyo para detectar posible fuga de gas en la fase S, módulo "a". Encontrado baja presión de SF6 (5,2 bar) con relación a las demás fases (6,4 bar). | MET2 | MET3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202332 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la búsqueda de perdida de gas SF6, utilizando la cámara termográfica FLIR GF306, detectándose una perdida de gas en uno de los tubos de conexión en la fase S del interruptor (Ver anexo). Servicio ejecutado con AT: 202306852
202312670 | AAD |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202331 | 31/07/2023 17:19:00 | Realizar atualização da as built dos diagramas em anexo, devido substituição dos TC's AOK por TC's Arteche CA-245. (SSA 202311081, 202311083 e 202311084) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: a SRA-IB-000180/2023 segue pendente de atendimento pela ENEE.DT, a qual alega, segundo reportado no sistema SATedms, que os desenhos envolvidos na revisão encontram-se bloqueados para edição por outro projeto.
202312433 | STE |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202331 | 31/07/2023 11:18:37 | Solicito actualización del diseño 6609DC04009E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 3TCT1L1, debido a la necesidad de adaptación después de reemplazar el TC AOK por el TC CA245 (SSA 202310111/13/14). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: a SRA-IB-000179/2023 foi concluída, sendo o desenho 6609DC04009E atualizado corretamente para a versão R7.
202312160 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202330 | 24/07/2023 09:40:09 | Atualização de as built do diagrama, devido substituição dos DCP's Micafil WE-245 pelos DCP's Arteche DFK245. Substituição realizada com as SSA's 202311059, 20231060 e 202311061. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: a SRA-IB-000177/2023 foi concluída, sendo o desenho 6609DC04027E atualizado para sua versão R14.
202312127 | STE |  | E017D014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.031-2 | 202330 | 28/07/2023 08:28:43 | Durante MP 4A SSP 20235413 encontrado contador de operación del pararrayos 220 KV fase R con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202330 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de descarga, número de operaciones dejado 122
202311618 | STE |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202328 | 13/07/2023 17:14:56 | Conforme solicitado en la SSA 202304270, romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A. Además serán sustituidos TCs 220kV de las 3 Fases - ACY1 en cumplimiento a las SSAs 202311081/202311083/202311084. Previsto p/ el 17/07 al 19/07. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos TCs. Durante a realização da MP4A dos equipamentos da linha, os TCs das fase R,S e T foram substituídos conforme solicitação da SMIE.DT, devido estarem em final de vida útil. Após substituição os equipamentos foram verificados e lacrados novamente, estando liberados para uso. Serviço realizado pela interligada ANDE e Itaipu.
202311616 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 13/07/2023 17:15:19 | Conforme solicitado en la SSA 202304152, romper lacre de la caja común y de las cajas individuales para posibilitar la realización de MP4A. Además serán sustituidos DCPs 220kV de las 3 Fases - ACY1 en cumplimiento a las SSAs 202311059/202311060/202311061. Previsto p/ el 17/07 al 19/07. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202329 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado apoio a SMMT (MET2) na ruptura de lacres, com a posterior recolocação dos lacres no SMF na caixa de junção e também caixas secundárias dos DCPs. Durante a realização da MP4A dos equipamentos da linha, os DCPs das fase R,S e T foram substituídos conforme solicitação da SMIE.DT, devido estarem em final de vida útil. Após substituição os equipamentos foram verificados e lacrados novamente, estando liberados para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202311513 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 16:19:41 | Solicitamos apoyo de 2 operadores de grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de traslado/sustitución de TCs (SE-ACY)/DCPs (SEMD) 220 KV de las 3 Fases - de la línea ACY1. En cumplimiento a las SSAs 202311059/11060/11061/11081/11083/11084. Previsión: 17/07 al 19/07. Obs.: Los camiones Munk serán prestados de SGST.AD. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202329 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado de apoyo con grua Grove y munck de la SGST.AD para sustitución de TCs (SE-ACY)/DCPs (SEMD) 220 KV de las 3 Fases - de la línea ACY1.
202311440 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202331 | 31/07/2023 11:21:00 | Solicito Parecer Técnico para verificar el acceso al software de monitoreamiento. Realizado várias veces reseteo de lá computadora y aun asi, no responde. Ver anexo. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202333 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2024/40: executada a SSA derivada 202313553, onde foi informado que o sistema Sigma foi restaurado mas apresenta restrições de hardware. No entanto, já está em andamento projeto de virtualização deste servidor no SIRI, conforme documento 60182015230P.
202311436 | STE |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202328 | 12/07/2023 08:22:59 | Solicitamos realizar medición de tensión en la caja común de los DCPs 220 kV Fases R/S/T BAY DE LA LI-220KV-MD-ACY1 (SEMD). Antes y después de la sustitución de estos equipos, a ser realizado con las SSAs 202311059/202311060/202311061. Con el objetivo de comparar los valores obtenidos de relación y secuencia de fases. Previsión: 17 al 19/07/2023 dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202328 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a medição para verificação de módulo e ângulo das fases R/S/T na caixa comum do DCP, conforme solicitado, com resultados satisfatórios.
202311432 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.049-8 | 202328 | 12/07/2023 08:23:18 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/12, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311431 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.048-6 | 202328 | 12/07/2023 08:23:26 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/11, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311430 | STE |  | S098N002 | DCP 220 kV | 1502.047-4 | 202328 | 12/07/2023 08:23:38 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/10, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319015P(1)R0 (ver SDS-14887). | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311428 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.115-9 | 202328 | 12/07/2023 08:23:47 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/3, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311427 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.114-7 | 202328 | 12/07/2023 08:24:09 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/2, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311425 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.113-5 | 202328 | 12/07/2023 08:24:40 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009056/1, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202328 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de DGA e teor de água. Resultados em anexo
202311065 | STE |  | G051A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43TL1 | 0170.002-2 | 202328 | 10/07/2023 14:06:18 | Durante la ejecución de la SSP: 20235209 fue constatado rele de discrepancia inoperante | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202328 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del relé de discrepancia y regulado el tiempo de actuación a 1 segundo AT: 202305705
202310846 | STE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202327 | 03/07/2023 15:18:20 | Verificar circuitos secundarios de los TCs asociados al interruptor 43TL1, fases R/S/T; relacionados a la protección. Obs.: Este pedido obedece a las sustituciones de los TCs de las 3 fases (SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114). Previsión de sustitución de TCs: 04 a 06/07. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202327 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desconectado circuito de corrente referente ao Núcleo 4 do 3TCT1L1 para permitir a sua substituição. Após a substituição, realizados testes ponto a ponto, medições de impedância, injeções de corrente no secundário e medições de corrente referentes a injeções no primário. Circuitos de corrente foram reconectados após a conclusão dos ensaios. Emitida SSA 202312357 para atualização do diagrama, conforme verificado junto a MET2.
202310435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 26/06/2023 11:20:05 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de traslado/sustitución de los TCs 220 KV asociados al interruptor 43TL1 fases R/S/T. En cumplimiento a las SSAs 202310111 / 202310113 / 202310114. Previsión: *03/07/2023 (periodo de la tarde): Traslado de TCs a ser instalados, desde el almacén MI hasta SEMD *04/07 al 05/07: Sustitución de TCs. *06/07: Traslado de TCs sustituidos al almacén MI. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202327 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT en la operación de camión munck (de la división SGST.AD) para el servicio de izaje de TCs durante la sustitución de los mismos en la SEMD.
202310363 | STE | 202310352 | E116C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.039-9 | 202325 | 23/06/2023 15:10:45 | Romper lacre de la caja común de los DCPs para sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | ILA3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura, com posterior colocação de lacres no SMF da LI 500kV MD VHA. Realizada as modificações necessárias pela empresa contratada RIEDER, e o equipamento foi liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Folha de controle de lacres anexo a esta SSA.
202310362 | STE | 202310197 | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202325 | 23/06/2023 15:11:00 | Romper lacre de la caja común de los TCs para sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | ILA3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202326 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura, com posterior colocação de lacres no SMF da LI 500kV MD VHA. Realizada as modificações necessárias pela empresa contratada RIEDER, e o equipamento foi liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada Ande. Folha de controle de lacres anexo a esta SSA>
202310232 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.107-9 | 202326 | 26/06/2023 11:22:04 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/18. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202310231 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.106-7 | 202326 | 26/06/2023 11:22:13 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/17. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202310230 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.105-5 | 202326 | 26/06/2023 11:20:23 | Solicito análise cromatográfica de gases dissolvidos e teor de água. Equipamento está no galpão G3 do almoxarifado ME. N° de série: 20009055/16. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202326 | MIRES LUCI PELISSER | Colecta de aceite aislante en el TC 220KV Arteche Análisis cromatográfico y tenor de agua de la muestra.
202310197 | STE |  | E016C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.015-3 | 202325 | 23/06/2023 14:46:20 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de SIMENS/RIEDER durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC.
202310193 | STE |  | E016C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.038-7 | 202325 | 23/06/2023 14:45:45 | Acompañar al personal contratista (Rieder) Contrato 7983-2020 de ANDE; durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC. Pendencia encontrada durante puesta en servicio. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202326 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal de SIMENS/RIEDER durante sustitución de disyuntor unipolar por disyuntor bipolar correspondiente al circuito 220 VCA de calefacción, iluminación y TC.
202310059 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 20/06/2023 11:11:39 | Solicitamos ensaios pertinentes as luvas de alta tensão mencionadas abaixo, conforme orientações da RHSS.AD - Divisao de Engenharia de Seguranca do Trabalho: 004 - Par de Luvas Leal - FB651 (D/E) - Equipe LT 005 - Par de Luvas North - Classe 3 - Tamanho 9 - Sem identificação - Equipamentos | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202326 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código 189 y 278. Resultado de los ensayos se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes liberados para uso.
202309705 | STE |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202324 | 14/06/2023 10:57:34 | Verificar o motivo da atuação do fusível de entrada do equipamento de testes ct analyzer patrimônio n° 706173. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202324 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizada apertura del equipamiento y limpieza de placa. Detectado cortocircuito entre conexión a tierra y la entrada de fase en la etapa de rectificación en la alimentación. Retirado el cortocircuito se procedió a una verificación integral de semiconductores y componentes pasivos de los distintos módulos del instrumento. Ensayo en campo ok. Liberado para uso.
202309607 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202324 | 13/06/2023 09:57:38 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/9, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado a coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água. Resultado em anexo.
202309606 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202324 | 13/06/2023 09:57:46 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/8, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta e análise teor de água e cromatográfico, resultados no anexo.
202309605 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202324 | 13/06/2023 09:57:54 | Realizar coleta de óleo para análise DGA e teor de agua no óleo, TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/7, disponível no galpão G3 do almoxarifado margem esquerda.. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita coleta almoxarifado e feito análise cromatográfica e teor de água, resultado no anexo.
202309551 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202324 | 16/06/2023 15:57:37 | Durante ejecución de SSP 20235153 se constató miliamperímetro del contador de operaciones inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202325 | ACOSTA GILL EDUARDO | Relizado sustitución de contador de descarga inoperante, numero de operaciones dejado 000016, numero de serie 1600126-001
202309143 | STE |  | E020A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.087-0 | 202322 | 02/06/2023 11:05:47 | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo do tc. Visor confeccionado na oficina da met-2. Executado durante a at 2023/04964.
202309142 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202322 | 02/06/2023 11:06:15 | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor de nível de óleo do tc. Visor confeccionado na oficina da met-2. Executado durante a at 2023/04964.
202308850 | STE | 202301730 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.065-1 | 202322 | 30/05/2023 07:53:52 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630112, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308849 | STE | 202301729 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.064-0 | 202322 | 30/05/2023 07:54:01 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630111, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308848 | STE | 202301725 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.063-8 | 202322 | 30/05/2023 07:54:07 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del DCP 500 KV Alstom OTCF-550 N° de serie 12630110, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202322 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio Realizado conforme solicitado. Resultados en Anexo.
202308773 | STE |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202322 | 30/05/2023 17:25:16 | Durante la ejecución de la SSP 20233654 se encontró resistencia de contacto elevada. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección, limpieza y lubricación de las articulaciones y contactos de las tres fases de la seccionadora. Valores encontrados: Fase R 305 microohms, Fase S 264 microohms y Fase T 254 microohms. Valores dejados: Fase R 170 microohms, Fase S 156 microohms y Fase T 155 microohms.
202308772 | STE |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202322 | 30/05/2023 17:25:24 | Durante la ejecución de la SSP 20233654 se encontró resistencia de contacto elevada. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202322 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizadas inspección, limpieza y lubricación de los contactos de las tres fases de la seccionadora de puesta a tierra. Valores encontrados: Fase R 213 microohms Fase S 174 microohms Fase T 204 microohms. Valores dejados: Fase R 120 microohms Fase S 132 microohms Fase T 108 microohms.
202308752 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 31/05/2023 09:16:33 | Solicitamos ensaios pertinentes as luvas de alta tensão mencionadas abaixo, conforme orientações da RHSS.AD - Divisao de Engenharia de Seguranca do Trabalho: 001 - Par de Luvas Leal - DC252 (D/E) - Equipe LT 002 - Par de Luvas Orion - 16048475 D e 16048423 E - Douglas Maske 003 - Par de Luvas Orion - Sem identificação - Grasiane Rocha | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202324 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Fue realizado ensayo de tensión aplicada en los guantes con código SCEEP 90, 238 y 259. Resultado de los ensayos se encuentra disponible en el aplicativo SCEEP. Guantes 90 y 259 liberados para uso, guantes 238 reprobados y descartados.
202308640 | STE | 202308558 | E031D024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.008-8 | 202321 | 24/05/2023 14:48:43 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308639 | STE | 202308557 | E031D023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.007-6 | 202321 | 24/05/2023 14:48:50 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308638 | STE | 202308555 | E031D021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.005-2 | 202321 | 24/05/2023 14:48:57 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308637 | STE | 202308550 | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202321 | 24/05/2023 14:49:09 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308636 | STE | 202308556 | E031D022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.006-4 | 202321 | 24/05/2023 14:49:21 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308635 | STE | 202308551 | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202321 | 24/05/2023 14:49:34 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TACIO FONSECA DEMARCHI | 202322 | TACIO FONSECA DEMARCHI | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308634 | STE | 202308549 | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202321 | 24/05/2023 14:49:42 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308633 | STE | 202308546 | E031A021 | MUFLA 66 kV - FASE R | 1585.001-5 | 202321 | 24/05/2023 14:49:56 | Solicito apoyo para realizar ensayos de puesta en servicio de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU. Conforme planilla de comisionamiento 6641-8319000-E. | MET2 | ILA1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202322 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizados los ensayos de Comisionamiento de los nuevos cables de 66 KV con aislación seca XLPE de la LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilla de 6641-8319000-E que se adjunta a esta SSA. Los ensayos corresponden al ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde la "Hoja de Medición" 1 al 24. Mayores detalles en archivos anexos.
202308472 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.095-0 | 202321 | 24/05/2023 11:49:04 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/6, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Resultados estão no anexo.
202308471 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.094-9 | 202321 | 24/05/2023 11:49:24 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/5, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão no anexo.
202308470 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.093-7 | 202321 | 24/05/2023 11:48:37 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/4, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202322 | MIRES LUCI PELISSER | Resultados estão no anexo.
202308372 | STE |  | E011C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.140-6 | 202320 | 19/05/2023 14:23:05 | Durante mp4a 20231800 foi encontrado contador de operações do pararraios com umidade na parte interna e o mesmo estava inoperante. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações do para-raios. Contador retirado com n° de série 1600126-023 e 23 operações. Contador instalado com n° de série 1600126-038 e 18 operações.
202308310 | STE |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202320 | 18/05/2023 14:46:39 | Para atender ao item 33 da PIC.EQ.0283-R01 (SSP 20234045), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202321 | DANIEL ROTELOK | Resultados estão registrados no SSD, na folha 291/2023. Valores de RD foram satisfatórios, já os resultados de água estão levemente acima do limite.
202308305 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 11:02:16 | Tratamento/fornecimento de 200 litros de óleo isolante, para atender a SSP 20234045 (MP4A - 42TB2), SSP prevista para iniciar no dia 23/05/2023. | MET2 | MET1 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202321 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizada a transferência do óleo do tanque de armazenamento da cota 98 para o tanque móvel com capacidade para 2000 litros e em seguida realizado o tratamento de óleo. Disponibilizado para a MET2 200 litros de óleo. Análise de óleo registrada na SSA 202308310
202308297 | STE |  | E011C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.032-6 | 202320 | 18/05/2023 08:18:26 | Resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento queimada. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308296 | STE |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 202320 | 18/05/2023 08:18:10 | Resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202320 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento queimada. Autorização de trabalho 2023/04175.
202308263 | STE |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 202320 | 18/05/2023 08:18:18 | Durante mantenimiento preventivo SSP: 20230531, verificado resistencias de calentamiento de los cubículos correspondientes a las fases S / T inoperantes. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202320 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado sustitución de resistencias de calentamiento inoperantes de las fases S/T. Ejecutada con AT 202304176. Dejado en condiciones normales de operación.
202307933 | STE | 202307923 | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202320 | 17/05/2023 14:52:03 | Solicito apoyo para vaciar circuito de gas SF6 de las fases R/T del interruptor 220 KV 03T03, de manera a sustituir juntas de estanqueidad de gas del interruptor. Luego volver a llenar circuito con gas SF6. | MET2 | MET3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202321 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Fue realizada la retirada del gas SF6 de las fases R y T del Interruptor. Posteriormente a los trabajos realizados en los polos, fueron recargados 14 kg de gas nuevo hasta alcanzar presión nominal de 700kPa a 20°C de temperatura ambiente.
202307923 | STE |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202319 | 11/05/2023 16:05:43 | Durante ejecución de SSA 202307525 verificado pérdida de gas SF6 a través de la junta longitudinal ubicado en la parte inferior del aislador soporte del interruptor. | MET2 | MET2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de las juntas de vedaciones longitudinales de la parte inferior de las fases R y T del interruptor y sustitucion del gas SF6 con el apoyo de MET3 con SSA: 202307933 AT: 202304112
202307782 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202319 | 10/05/2023 11:31:09 | Solicito apoyo de operador de puente grúa para elevación de plataforma de tratamiento de gas SF6 desde la cota 128 (GIS) hasta EDC cota 144. SSA de referencia 202307525. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202319 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMT.DT para el izaje y retiro de plataforma de tratamiento de gas SF6 ubicado en la Elev. 128 GIS hasta Elev. 144 EDC. Servicio realizado con puente grúa N03.
202307698 | STE | 202307525 | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202319 | 09/05/2023 15:08:19 | Dar apoyo en la busqueda de pérdida de gas SF6 con la cámara GAS FINDER. | MET2 | MET3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202320 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado verificação com câmera Gas Finder GF302 e identificado vazamento de gás SF6 nas fases R/T do respectivo disjuntor 03T03. Observando especificamente o vazamento no eixo mecânico central do polo.
202307499 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202319 | 08/05/2023 08:35:23 | Verificar motivo por el cual el monitor se encuentra sin funcionar. Encontrado fuente de alimentacion con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202323 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitucion del monitor. Dejado en condiciones normales de operacion. Se anexa APR.
202307023 | STE | 202306890 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202317 | 28/04/2023 10:44:36 | Solicitamos apoio de grua com cesto fixo, para serviço de desconexão dos barramentos e interligações aéreas do Conjunto T03 / R03 da SEMD, conforme PD: 20230078. Localização: SEMD - Bay do conjunto T03 / R03 Ponto de Trabalho: Barramento e interligações aéreas (Altura: 15m) Carga: Cesto Fixo – 700 kg Terreno: Plano com britas | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202318 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con grúa móvil telescópica P&H a fin de realizar el izaje de colaboradores en el cesto fijo para permitir la desconexión de las barras de interconexión del conjunto T03/R03 da SEMD, conforme PD: 20230078.
202307013 | STE |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 202317 | 27/04/2023 11:02:17 | Para atender ao item 40 da PIC.EQ.0260-R01 (SSP 20234049), solicito realizar coleta de óleo isolante para ensaio de rigidez dielétrica e teor de água no óleo dos 3 polos do disjuntor. Após a substituição do óleo isolante. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202317 | DANIEL ROTELOK | realizado análise de rigidez e água. resultados em anexo
202306913 | STE |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202317 | 28/04/2023 10:45:41 | Solicito atualizar desenho 6678-df-a8379 conforme anexo, modificação executada com ssa 2023/04523. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202318 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A SRA-IB-000091/2023 foi concluída, sendo plenamente atendidas as alterações solicitadas. O desenho 6678DFA8379I(1)R3 encontra-se disponível no SATedms.
202306687 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 24/04/2023 11:14:56 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para izar caperuza durante servicio de inspección de TCs reserva 500 KV., en cumplimiento a SSAs 23/06486 - 23/06487 - 23/06488. Previsión: 28/04/2023 - 07:30 a 12:00 Hs. (CHI) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202317 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Trasladado de camión MUNCK hasta SEMD y prestado apoyo a SMMT.DT para el Izaje de caperuza durante servicio de inspección de TCs reserva 500 KV.
202306169 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 13/04/2023 11:01:25 | Solicitamos tratar/prover 200 litros de óleo isolante para encher reservatório de óleo isolante da SEMD, para atendimento a SSP 20234049 (MP4A 02T07) programada para 17 e 18/04/2023. Para retirar o óleo isolante no dia 14/04/2023. | MET2 | MET1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202319 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Realizado Tratamiento de 200 litros de Aceite mineral Aislante, realizado ensayos laboratoriales conforme archivo en anexo y entregado para MET2 conforme solicitado.
202305914 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202315 | 10/04/2023 10:50:48 | Solicitamos apoyo de operador con grúa-cesto para desconexión de las barras aéreas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01, en cumplimiento a la SSA 202305904. Previsión: 10/04 y 12/04/2023, Coordinar servicio con Antonio Serrao 9443 Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202315 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica y cesto fijo P&H para izaje de colaboradores a fin de realizar desconexión de barras flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T01/R01. Servicio ejecutado en la SEMD.
202305608 | STE | 202305604 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.062-9 | 202314 | 03/04/2023 15:22:50 | Solicitamos realizar análise DGA e teor de água no TC previamente à instalação do analisador de gases dissolvidos em óleo Hydrocal, modelo 1005. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202314 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite en la Sub Estación Margen Derecha. - Análisis cromatográfico de la muestra - Análisis de agua del aceite del TC.
202305374 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202313 | 30/03/2023 15:55:43 | Solicitamos realizar medição de tensão na caixa comum dos DCP's, antes e após a troca (será realizado com as SSA's 202304192/93/94) destes, afim de comparação de valores obtidos. | MET2 | MEL1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202313 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medicion antes y despues de la sustitucion del DCP, verificando misma relacion y secuencia de fases. Resultados en anexo.
202305233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 29/03/2023 14:53:57 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los DCPs Fases R/S/T BARRA A1 220 KV. Previsión: 01 a 02/04/2023 - 06:30 a 16:30 Hs. Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202313 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con camión munck a fin de realizar izaje de carga durante la sustitución de DCPs fases R/S/T Barra 1 220 kV.
202305153 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202313 | 28/03/2023 09:29:40 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B, | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a articulação da manivela de acionamento. Material instalado confeccionado com a ssa 2022/18751. Material retirado sem código, providenciado descarte. Executado durante a mp4a 2023/4043, at 2023/02611.
202305151 | STE |  | G087A002 | SECCIONADORA 66 KV a2T06 | 0296.003-6 | 202313 | 28/03/2023 09:33:40 | Para mejor desempeño del funcionamiento de la Seccionadora 66 KV Alcance MK-40 Sustituir la articulación de la manivela de accionamiento (SSA 202218751 de confección) conforme sugerido en las SSAs 202112510A/202112510B. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202313 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído a articulação da manivela de acionamento. Material instalado confeccionado com a ssa 2022/18751. Material retirado sem código, providenciado descarte. Executado durante a mp4a 2023/4043, at 2023/02611.
202304267 | STE | 202304189 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.061-0 | 202311 | 15/03/2023 09:39:37 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/24, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202304266 | STE | 202304186 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.060-9 | 202311 | 15/03/2023 09:40:08 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/23, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202304265 | STE | 202304185 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.059-1 | 202311 | 15/03/2023 09:40:19 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/22, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202311 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | - Colecta de aceite aislante del Equipo DCP ubicada en el Galpón 3 MI. - Análisis cromatográfico de la muestra. - Análisis de agua.
202302758 | STE | 202302619 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.090-1 | 202307 | 14/02/2023 14:24:03 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/1, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 79/2023. Resultados Satisfactorios.
202302757 | STE | 202302620 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.091-3 | 202307 | 14/02/2023 14:24:17 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/2, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 80/2023. Resultados Satisfactorios.
202302756 | STE | 202302621 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202307 | 14/02/2023 14:24:23 | Realizar colecta de aceite para análisis DGA y tenor de agua en aceite del TC Arteche CA-245 N° de serie 20009055/3, disponible en el galpón G3 del almacén de MI. | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Servicio realizado conforme solicitado. Resultados registrados en el SSD 81/2023. Resultados Satisfactorios.
202302576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 13/02/2023 10:44:57 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los TCs Fases R/S/T asociados al interruptor 83LI2. Previsión: 15 a 17/02/2023 - 07:00 a 17:00 Hs. Servicio a ser realizado dentro de la SEMD. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202307 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMT.DT con camión munk (propio de la SMMA.DT) para movimiento de carga durante el servicio de sustitución de los TCs asociados al interruptor 83LI2.
202302457 | STE | 202302441 | G055A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE R | 0194.016-3 | 202306 | 09/02/2023 15:36:55 | Solicito P.T referente a pérdida de aceite en TC 220 KV asociado al interruptor 83LI2 fase R. Verificado nivel de aceite en estado normal. Ver anexo en SSA 202302441. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202306 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Conforme fotos anexas na SSA 202302441, o vazamento de óleo isolante deve-se a ruptura da membrana de expansão, sendo que o nível de óleo descerá, no máximo, até a base da citada membrana, ponto no qual o núcleo do TC permanece coberto pelo óleo, não oferecendo riscos imediatos à operação do equipamento. Tendo em vista já existir a previsão de troca deste TC (bem como das demais fases) conforme Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, serão emitidas SSA's de substituição para semana 202307.
202302027 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:46 | Durante atendimento a SSP 20233707, detectou-se que o microswitch 63.1a, responsável pelo bloqueio de Trip 1 em 28.0 bar, não atuou mesmo após a calibração, sendo necessário substituí-lo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do microswitch 63.1z do pressostato, sendo o qual apresentava o defeito. Utilizado um microswtich que se encontrava no galpão da SEMD, feita uma nova calibração e pressostato operou normalmente.
202302026 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:19 | Durante SSP 20233707, constatou-se que o tempo de curto circuito do disjuntor encontrava-se fora dos valores recomendados na PIC, sendo necessário ajustá-lo. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado ajuste do tempo de operação dos seis polos do disjuntor.
202302022 | STE |  | G008A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L11 | 0177.002-0 | 202305 | 03/02/2023 09:03:04 | Durante atendimento a SSP 20233707, constatou-se alarme presente da sinalização de que o disjuntor do circuito auxiliar estava desarmado, alarme manteve-se presente devido a falha no contato auxiliar do disjuntor, sendo necessário intervenção e substituição. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202305 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do disjuntor de contato auxiliar, feito novos testes junto a operação da subestação, ocorreu a sinalização adequada.
202301432 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 1502.046-2 | 202305 | 30/01/2023 10:56:23 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase T del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) anexada a la SSA 202301430.
202301431 | STE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 1502.045-0 | 202305 | 30/01/2023 10:56:32 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase S del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) anexada a la SSA 202301430.
202301430 | STE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 1502.044-9 | 202305 | 30/01/2023 10:56:11 | Realizar inspección termográfica del transformador de potencial capacitivo instalado en la fase R del BAY DE LA LI-220KV-ACY1-SEACY. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202306 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizada a inspección termográfica del DCP conforme solicitado, las imagénes y los datos relacionados a la condición operativa del sistema al momento de la inspeción se encuentran registrados en la Planilla de Comisionamento 67628319000P(1)R0(1) en anexo.
202301396 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202304 | 26/01/2023 08:28:37 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato microswitch b (19 bar) del presostato 63.2 inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido microswitch b (19 bar). Realizado regulación de todas las presiones de actuación del presostato 63.2. Utilizado materiales del Stock de la MET2. Ejecutado con AT: 202300407.
202301306 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202304 | 25/01/2023 11:32:01 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato válvula solenoide "S1" con operación intermitente. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza de la válvula solenoide de drenaje. Encontrado válvula unidireccional con funcionamiento incorrecto. Sustituido válvula unidireccional. Realizado pruebas de partida/parada del compresor encontrándose con funcionamiento normal. Utilizado materiales del Stock de la MET2. Ejecutado con AT: 202300407.
202301290 | STE | 202301030 | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202304 | 25/01/2023 15:43:18 | Solicito parecer técnico referente a visor de nivel de aceite del TC de la fase R opacado, imposibilitando la visualización del nivel de aceite. Obs.: Visor del nivel de aceite de la fase S también está iniciando el proceso de deterioro. Ver fotos. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202305 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Para sanar o problema relatado, substituir o invólucro completo de alumínio contendo o visor por outro idêntico a ser retirado do TC reserva n° série 17027323/2, localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME, o qual pertence ao mesmo Contrato 4500045163 (ANDE). O invólucro com visor danificado deve ser colocado no TC reserva mencionado acima. A SMIE.DT estará questionando a empresa Arteche, fabricante do equipamento, no tocante a uma solução para esse problema, caso venha a ocorrer em outros TC's.
202301282 | STE | 202300998 | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202304 | 24/01/2023 16:39:32 | Solicito parecer técnico referente a pérdida de aceite del equipo DCP 500 KV en la fase T, ver fotos en la SSA 202300998. | MET2 | IEQ3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202305 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Face a dificuldade no reparo da perda de óleo, a detecção de descargas parciais no DCP fase R (SSP 20221621) e o final de vida útil destes equipamentos, dá-se o parecer para a substituição deste equipamento, bem como nas demais fases da Barra A2. Para tanto foram emitidas as SSA's 202301725 (fase R), 202301729 (fase S) e 202301730 (fase T).
202301271 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202304 | 24/01/2023 16:18:50 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se constato relé de tiempo "d6" inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del relé de tiempo d6. Ejecutado con AT: 202300407.
202301249 | STE |  | G011A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 44L22 | 0177.005-5 | 202304 | 24/01/2023 10:30:41 | Durante la ejecución del MP-4A SSP 20233711 se encontró contador de operaciones del interruptor "oc" inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202304 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del contador de operaciones del interruptor OC. Ejecutado con AT: 202300407.
202300989 | STE | 202300559 | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 07:32:11 | Solicitamos apoyo de operador de grúa para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los DCPs Fases R/S/T de la Barra N1 de la SE-ACY. Autorización de servicio STA 001845/23. Previsión: 22/01/2023 - 07:00 a 17:00 Hs. Punto de encuentro SEMD - edificio de mantenimiento. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202303 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado servicio a la SMMT.DT para operación de la grúa de camión munck en el predio de la SE-ACY a fin de realizar el servicio de sustitución de los DCPs de la Barra N1. El servicio fué ejecutado con el camión munck de la SGST.AD
202300587 | STE | 202300559 | Y003A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.019-3 | 202302 | 12/01/2023 08:36:55 | Solicitamos parecer técnico quanto ao fato de o DCP apresentar tensão zero volts em todos os seus terminais. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202302 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Tendo em vista a ausência de tensão secundária em ambos os enrolamentos X e Y, entende-se que o equipamento apresenta falha permanente, devendo ser substituído, bem como os TPC's das demais fases, em cumprimento à ação prevista no Planejamento Plurianual da SM.DT. Para tanto foram emitidas as SSA's 202300660, 202300673 e 202300675 (fases R/S/T) para substituição, bem como as SSA's 202300680, 202300681 e 202300682 para comissionamento TC Arteche DFK245 porcelana (Contrato 4500011930).
202300496 | STE | 202300285 | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202302 | 10/01/2023 15:56:57 | Solicitamos apoio para realização de análise completa (online e offline) do motor do compressor 2, mediante utilização do PDMA. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202302 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline y online en el motor compresor 2 del Interruptor 500kV 44T12. Resultados en anexo enviados para análisis.
202300185 | STE |  | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202301 | 04/01/2023 15:29:34 | Realizar a movimentação no Sistema de Gestão de Equipamentos da localização S098D001 para a localização S098Z001, conforme orientado na SSA 202224205. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202301 | DOUGLAS MASKE | Realizada retirada do equipamento via Sistema de Acompanhamento à Manutenção, da localização S098D001 para a localização S098Z001.
202224792 | STE | 202224742 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.058-0 | 202251 | 22/12/2022 16:18:53 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/21, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizada a coleta do óleo isolante, após análise cromatográfica e teor de água. Resultado em anexo.
202224791 | STE | 202224739 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.057-8 | 202251 | 22/12/2022 16:19:04 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/20, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730). | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feita coleta de óleo isolante e após realizado análise cromatográfica e medido teor de água, resultados em anexo.
202224790 | STE | 202224737 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.056-6 | 202251 | 22/12/2022 16:19:13 | Realizar colecta de aceite, análisis DGA y tenor de agua en aceite de la unidad electromagnética. Equipo DCP Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° serie 20011326/19, disponible en galpón G3 del almacén MI, conforme planilla de comisionamiento 66128319009P(1)R0 em anexo (ver SDS-14730) | MET2 | ILA4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202252 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feita as coletas do DCPs e realizado análise cromatógrafica e medido teor de água, resultados estão em anexos.
202224256 | STE | 202224205 | S098D002 | TP 69 kV | 0300.026-5 | 202250 | 13/12/2022 16:53:58 | Conforme SSA matriz, solicitamos coleta de óleo para análise de PCB do óleo da unidade eletromagnética do TP. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202250 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | ANALISIS REALIZADO EN ACEITE AISLANTE CON EL KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES MAYOR QUE 50 PPM . RESULTADO FUE AUSENCIA DE PCB PARA ESTA CONCENTRACIÓN.
202223869 | STE | 202209214 | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 202249 | 06/12/2022 16:29:03 | Solicito parecer técnico respecto a la ausencia de señal de corriente de las bobinas de abertura y cierre del interruptor. Fue sustituido transductor de corriente (SECON) correspondiente al circuito TRIP I y realizado maniobras, persistiendo la falla. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202251 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Dado que as ações cabíveis em campo já foram tomadas, que a Hitachi Energy (antiga ABB) não presta suporte técnico para este sistema de monitoramento e que foi contemplado no escopo do Objeto 3 da Atualização Tecnológica a completa substituição deste sistema, esta SMIE.DT manifesta parecer de não fazer-se outras intervenções para correção da anomalia, não devendo ser emitidas novas SSA's para este caso.
202223866 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202249 | 06/12/2022 16:29:21 | Solicito ensayar el correcto funcionamiento de 02 encoders Positek P206, N° de serie: 47302 y 46326. Fueron retirados de los armarios del mecanismo de mando monopolar del interruptor 84LI3 fase R (SSA: 202209213). | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202252 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. El ensayo de ambos encoders fue insatisfactorio ya que, uno no tiene salida corriente (está abierto) y el otro no regula la salida de corriente (mantiene 16mA). Como la carcaza de este tipo de encoder está sellada, no es posible realizar reparos. Dar de baja. No liberado para uso.
202223852 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202249 | 06/12/2022 16:29:32 | Reparar Transductor de tensión ABB ETI-50 N0039401321C (N/S 12110812). Retirado del panel de monitoreo debido a no estar señalizando valor de corriente continua (SSA 202203411). Funcionamiento del equipamiento conforme diseño 6491-20-G3301-P, página 13 y 6491-DF-G3301-P, página 24. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. placa con pistas y componentes quemados, sin posibilidad de reparo, no liberado para uso.
202223660 | STE |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 30/11/2022 16:25:10 | Efectuar la instalación y posterior retiro del aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 53TL4T1.Para realización del trabajo de sustitución de los DCPs de Protección de las Fases R,S,T de la LI 220KV MD-PIH. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202248 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado aterramiento temporal y posterior retiro del mismo una vez concluido el servicio de sustitución de los DCP's, debido a la imposibilidad de maniobra de la llave de tierra 53TL4T1
202223578 | STE | 202223550 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.053-0 | 202248 | 30/11/2022 09:14:26 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite de referido DCP. | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feita coleta e análise cromatográfica e medido concentração de água. Resultados estão registrado SSD 585/2022.
202223573 | STE | 202223553 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.054-2 | 202248 | 30/11/2022 09:14:33 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo no DCP e após isso análise cromatográfica e medido concentração de água, resultados estão registrados 587/2022.
202223568 | STE | 202223554 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.055-4 | 202248 | 30/11/2022 09:14:39 | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202248 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Foi realizada coleta de óleo no DCP no almoxarifado e feita análise cromatográfica e medido teor de água. Resultados estão no SSD amostra 586/2022
202223508 | STE | 202221771 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202248 | 29/11/2022 15:26:58 | Solicitamos apoyo para el suministro de partes del seccionador de puesta a tierra de 220 kV 53TL4T1. Manual de referencia 667880A8439I Pag 61, ítem 96 (contacto móvil, código de stock 070.845-4 ) y ítem 120 (contacto fijo, código de stock 070.845-2). Cantidades: 3 unidades de contacto fijo y 3 unidades de contacto móvil. | MET2 | IMA0 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202250 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Conforme parecer de IEQ3 en la SSA 202223684 no hay necesidad de compra de los contactos fijos y móviles. El equipo de MET2 deberá proceder con la limpieza y recuperación de los contactos, midiendo la resistencia de contacto al final del trabajo.
202223422 | STE | 202223161 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.044-9 | 202248 | 29/11/2022 15:28:19 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água, resultados em anexo.
202223421 | STE | 202223162 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.045-0 | 202248 | 29/11/2022 15:28:28 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-146664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água.
202223420 | STE | 202223163 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.046-2 | 202248 | 29/11/2022 15:28:37 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202251 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de amostra, análise cromatográfica e análise teor de água , resultado em anexo.
202222770 | STE | 202222743 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202246 | 16/11/2022 08:11:20 | Solicitamos apoyo para sustitución de gas SF6 del interruptor de 220 KV 52-95 de la subestación de Acaray. | MET2 | MET3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202247 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizada la retirada del gas SF6 hasta alcanzar 150kPa a 32°C, posteriormente se realizo sustitución del mismo por 20 kg de gas nuevo hasta alcanzar 737,59 a 34,26°C de temperatura ambiente. Realizado ensayo arrojando el siguiente resultado: 42,11 ppmw. Servicio realizado con STA: 1824
202222743 | STE |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202246 | 16/11/2022 07:46:00 | Fue encontrado durante la ejecución de la SSP= 20222552 el valor de la humedad del gas SF6 en 143,1 ppmw que es superior al límite establecido en la PIC (100 ppmw). | MET2 | MET2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202246 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue brindado apoyo al personal de MET3 para la sustitución del gas SF6 al interruptor con SSA:202222770 y posterior análisis del gas arrojando el siguiente resultado: 42,11 ppmw.
202222709 | STE |  | Y005A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.035-0 | 202246 | 14/11/2022 11:17:20 | Realizar ensaio de verificação dos circuitos de proteção do TC das três fases, após substituição. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202246 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Realizada medición de resistencia en los circuitos de secundario provenientes del TC sustituido. Núcleo 6: 4.0 Ω, 4.0 Ω y 4.0 Ω; Núcleo 3: 4.7 Ω, 4.7 Ω y 5.0 Ω para las fases R, S y T respectivamente. Inyectada corriente en el secundario con apoyo de la MET para verificación de conexión.
202222632 | STE | 202220838 | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202246 | 14/11/2022 11:17:43 | Solicitamos parecer técnico quanto a perda de óleo pela chave de aterramento TGS do DCP, conforme SSA 202220838. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202247 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Substituir o equipamento conforme SSA 202223170 (usando DCP novo a ser comissionado c/ SSA 202223163), tendo em vista encontrar-se em final de vida útil. Foram emitidas também SSA's para substituição dos DCP's das demais fases do vão (202223167 e 202223168).
202222460 | STE |  | E033A019 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.048-5 | 202245 | 10/11/2022 08:12:15 | Durante la ejecución de la SSP:20222340 se constato filtración de agua en el cubículo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado junta de vedación de la tapa del cubículo resecado. Realizado sustitución del mismo, limpieza de la caja común y vedado con silicona. Materiales utilizados provenientes del stock de la met-2.
202222368 | STE |  | E033A004 | PARA-RAIOS 66 KV - FASE T | 0297.066-2 | 202245 | 10/11/2022 08:12:43 | Durante la ejecución de la SSP:20222340 se constato contador de descargas correspondiente a la Fase T inoperante. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202245 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución del contador de descargas del pararrayos (cod. 712695).
202222115 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202244 | 03/11/2022 13:43:48 | Durante mp4a 2022/2515 encontrado relé 62 inoperante. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202244 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído relé 62. Executado durante mp4a 2022/2515, at 2022/08912.
202221627 | STE | 202221365 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.052-9 | 202243 | 26/10/2022 14:41:21 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatografica de óleo isolante. Resultado encontra-se no sistema SSD folha n° 538/2022. Resultado do teor de água 9ppm
202221625 | STE | 202221362 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.050-5 | 202243 | 26/10/2022 14:41:32 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise cromatografica de óleo isolante. Resultado encontra-se no sistema SSD folha n° 536/2022. Resultado do teor de água 8ppm
202221607 | STE | 202221363 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.051-7 | 202243 | 26/10/2022 14:41:37 | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202243 | DANIEL ROTELOK | realizado análise cromatografica. Resultado encontra-se na folha de registro SSD 537/2022. Teor de água 12ppm
202221543 | STE | 202221381 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202244 | 31/10/2022 09:56:53 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21381. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221542 | STE | 202221368 | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 202244 | 31/10/2022 09:57:00 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21368. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221541 | STE | 202221367 | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202244 | 31/10/2022 09:57:07 | Solicito apoio para acompanhamento e suporte na substituição do dcp, que será executado com a ssa 2022/21367. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202244 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | SERVIÇO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202221403.
202221533 | STE |  | G006A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.030-2 | 202243 | 28/10/2022 11:38:30 | Durante la ejecución de la SSP:20221661 se constato resistencia de calentamiento inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202244 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado sustitución de termostato (cod. 106992) y resistencia de calentamiento (cod. 428248) de la caja común de los DCPs. Obs: Ejecutado con AT: 202209150.
202221292 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202242 | 20/10/2022 14:25:49 | Associar ramal 2826 ao TMR 9744. | MET2 | MEL3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202242 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue realizada la configuración de la facilidad gemelos entre los ramales 2826 y 9744. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202221124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 19/10/2022 10:25:02 | Filtro de ar comprimido do compressor da oficina da met-2 com vazamento, solucionar. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202242 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído mangueira e filtro de ar comprimido.
202220911 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202242 | 17/10/2022 07:44:33 | Durante la ejecución de la SSP: 20222887 se constató filtración de agua en la caja reductora auxiliar de la seccionadora. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202242 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, lubricación y vedación de la caja reductora auxiliar. Obs: Ejecutado con AT: 202208779. Utilizado materiales del stock de la MET-2.
202220869 | STE |  | G002A006 | SECCIONADORA 500 KV b4LI2 | 0191.018-3 | 202241 | 14/10/2022 08:09:55 | Durante la ejecución de la SSP: 20222887 se constató filtración de agua en la caja reductora auxiliar de la seccionadora. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202241 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza, lubricación y vedación de la caja reductora auxiliar. Obs: Ejecutado con AT: 202208779. Utilizado materiales del stock de la MET-2.
202220859 | STE |  | E013D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI5T | 0188.015-0 | 202241 | 13/10/2022 15:01:31 | Durante ejecución de mantenimiento cuadrienal (SSP: 20221647) en la seccionadora fue encontrado resistencia de contacto fase R: 1250 micro ohms, S: 845 micro ohms, T: 1110micro ohms valores por encima de lo establecidos en la PIC. | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202241 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado desmontaje y limpieza de los contactos fijos de las 3 fases de la seccionadora y posterior ensayo de resistencia de contacto, lo cual arrojo los sgtes valores fase R: 219 micro ohms, fase S: 230 micro ohms y fase T: 176 micro ohms, valores los cuales están dentro de los parámetros establecidos en la PIC. AT: 202205613
202220397 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 1421.007-5 | 202240 | 04/10/2022 16:14:28 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202886), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220395 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 1421.006-3 | 202240 | 04/10/2022 16:14:40 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202884), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220349 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 0174.012-1 | 202240 | 03/10/2022 14:41:58 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202680, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001098 (código SAM-GE 01421.007-5 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202680.
202220348 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202240 | 03/10/2022 14:42:10 | Realizar o registro da substituição do DCP, a qual foi feita através da SSA 202202678, para que possa ser efetivada no SAM a troca de equipamento / localização. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202240 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001097 (código SAM-GE 01421.006-3 e código de estoque 679062), conforme informado na SSA 202202678.
202220330 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 1421.008-7 | 202240 | 04/10/2022 16:14:13 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202883), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202243 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo.
202220319 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 03/10/2022 13:45:39 | Solicitamos tratar junto à SMIT.DT da alteração de política de estoque mínimo e máximo das vedações do disjuntor de 500 kV, modelo DLF, de forma a permitir a devolução de tal material ao almoxarifado. Lista de vedações em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202240 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/15: a SSA 202220569 foi executada pela equipe IMA0, sendo criados códigos de estoque para as vedações que não o possuíam (ver anexos naquela SSA). Os materiais foram todos acomodados em estoque, de sorte que não há mais necessidade de que nenhum item permaneça em posso da equipe MET2.
202220011 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202239 | 27/09/2022 08:55:54 | Reparar transdutor de tensão DC, modelo ABB ETI-50, saidas +61 e -62 não estão funcionando. Funcionamento do equipamento conforme desenho Itaipu 6491-20-g3301-p, pagina 13 e 6491-df-g3301-p, pagina 24. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202242 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en C.I smd, pieza con la no contamos. Reparo inviable. Dar baja.
202219792 | STE |  | E012C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.143-1 | 202239 | 26/09/2022 11:18:15 | Durante atendimento da SSP 20223029, no ensaio de isolação da base do para-raios, apresentou curto circuito entre base e terra. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202239 | DOUGLAS MASKE | Realizado remoção dos quatro parafusos de fixação, individualmente, feito secagem do ponto de junção e vedação. Após limpeza, realizado novo ensaio de isolação CC e apresentou o valor de 72,2 MΩ.
202219724 | STE |  | G042A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.049-1 | 202238 | 20/09/2022 16:22:06 | Durante testes realizado junto a MEL4 (SSA 202219322), constatou que o contador de Para-raios não está operando no instante que é realizado o ensaio com dispositivo de teste. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202238 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição do contador de descargas, realizado teste de atuação em campo, não apresentando atuação no sistema de supervisão, porém em campo sim. (Utilizada a AT 202208351)
202218984 | STE | 202217574 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202236 | 06/09/2022 11:06:01 | Solicitamos apoio para retirada e posterior enchimento de gás SF6 em atendimento à atividade a ser realizada no disjuntor 84T05 (SSA 202217574), a qual está programada para iniciar em 12/09/2022. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202237 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a retirada do gás SF6 do disjuntor, até a pressão de 100kPA. Após os trabalhos no pólo do disjuntor, foi realizado o enchimento de gás no disjuntor. Em seguida foi realizado a medição da qualidade do gás, obtendo-se os seguintes valores: Umidade: 10,07ppm; Pressão: 847kPA; Pureza: 98,8%. Foi recarregado 31,6kg de gás SF6. Serviço executado con AT: 202207769
202218922 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202236 | 06/09/2022 08:55:32 | Realizar colocación de un densímetro en el dilo del interruptor para un monitoreo de la presión por una posible perdida de GAS SF6 que no fue constatado por la SSA: 202217359. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202245 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO INSPECCIÓN VISUAL DURANTE UN MES DE LA PRESIÓN DEL GAS SF6. NO SE CONSTATO NINGUNA PERDIDA.
202218920 | STE |  | G031A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 0179.011-9 | 202236 | 05/09/2022 16:14:48 | Durante SSP 20225742, detectou-se resistência elevada (51,67 μΩ) no Link de conexão entre polos, na fase T, sendo necessário realizar limpeza. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202236 | DOUGLAS MASKE | Realizado revisão da conexão entre os disjuntores, desmontando, limpando e montando novamente de acordo com procedimento mencionado em manual. Realizado novo ensaio de resistência e obteve-se o valor de 31 μΩ, sendo que somente o condutor de interconexão apresenta 25 μΩ.
202218860 | STE |  | E006B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.059-0 | 202236 | 05/09/2022 16:35:07 | DURANTE EL MP4A SSP N°20225614, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 403 | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202236 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN LA TORRE 403.
202218551 | STE |  | E005C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.029-5 | 202235 | 30/08/2022 14:30:59 | Durante la ejecución de la SSP:20223024 se constato filtración de agua dentro del cubículo. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202235 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Encontrado filtración en las uniones de la tubería fija y la conexión flexible. Realizado limpieza y vedación de las conexiones (ver imágenes en anexo).
202218405 | STE |  | G024A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T03 | 0171.010-9 | 202234 | 25/08/2022 16:08:10 | Durante la SSP 20221673, se constato un tiempo elevado de funcionamiento del compresor 2 en relación a su histórico. Tiempo C2: 695 segundos. (11.35 min) | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202235 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de anillos de vedacion de la segunda etapa en el compresor N°2. Tiempo anterior: 695 seg. Tiempo dejado: 155 seg.
202218203 | STE |  | E006A016 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE T | 0185.027-0 | 202234 | 23/08/2022 17:05:30 | Durante mp4a 2022/3049 encontrado base do para-raios com baixa isolação, 3,33 megaohm. providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202234 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza e secagem da base isolante do para raios, deixado com 5,18 megahoms de resistência de isolamento, atendendo a IM.EQ.040 e os valores do anexo 1. AT 2022/07355.
202218175 | STE | 202217763 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.088-2 | 202234 | 26/08/2022 09:52:28 | Solicito apoio para realização do comissionamento do TC (N/S 17027323/1), conforme planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565), estando o TC localizado no almoxarifado. Realizar análise DGA e teor de H20, o TC está programado para ser instalado no dia 08/07/2022. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, relatorio adjunto.
202218174 | STE | 202217764 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.089-4 | 202234 | 26/08/2022 09:52:50 | Solicito apoio para realização do comissionamento do TC (N/S 17027323/2), conforme planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565), estando o TC localizado no almoxarifado. Realizar análise DGA e teor de H20. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, relatorio adjunto.
202217687 | STE |  | E019A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.083-3 | 202233 | 16/08/2022 11:20:58 | Verificar e solucionar motivo de apresentar perda de óleo isolante na parte inferior do TC. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202233 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do TC e constatado que a perda de óleo isolante era oriunda do conector de engate rápido do ponto de coleta de óleo isolante do TC, realizado limpeza do conector, capa protetora, o-ring, e posterior montagem. Feito acompanhamento e não apresentou mais vazamento.
202217561 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 14:24:21 | Solicitamos inclusão de material em estoque (entregue ao almoxarifado através da DM 70028649) conforme formulário em anexo. | MET2 | IMA0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material codificado conforme solicitado: - Cod. 718355: CABLE ATER CU/EL TRANSP 400A 95MM2 Política ZM=10/50. Saldo actual 50 m.
202217426 | STE |  | G005A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.028-3 | 202232 | 10/08/2022 10:37:05 | Durante mp4a 2022/1660 foi encontrado resistência de aquecimento inoperante, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202232 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído resistência de aquecimento. at 2022/06836.
202217359 | STE | 202217234 | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202232 | 09/08/2022 11:23:29 | Solicitamos apoio para detecção de possível vazamento de gás SF6 no disjuntor 44T34. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202232 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado inspección utilizando la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER, superior (utilizando el camión hidro elevador aislado) e inferior en todos los puntos del interruptor que se encuentra en el patio de 500kV de la SEMD. No fue constatado perdida de gas. Realizado con AT: 202207057.
202216828 | STE |  | S032A009 | TRANSDUTORES DE DESLOCAMENTO | 0929.009-5 | 202231 | 02/08/2022 14:20:52 | solicito testar o correto funcionamento de 06 encoders positek p206, n° de serie: 46278,46284,46286,46287,46324 e 46325. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Ensayo de 6 encoders positek, los mismos están con funcionamiento normal. Liberado para uso.
202216791 | STE | 202216751 | F003B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.015-5 | 202231 | 01/08/2022 10:54:56 | Solicitamos apoio para atendimento da SSA 202216751. Instalação de reparo splice shunt na LI IPU-FI3 500kV, através da utilização de cesto suspenso. Altura: 45m. Carga: 750 kg. Localização: Próximo a estrutura 702. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202231 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje de personas en cesto suspenso mediante grúa móvil telescópica Liebherr, a fin de realizar servicios de mantenimiento en la línea de transmisión LI IPU-FI3 500kV.
202216753 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 16:37:40 | Realizar inventario de juntas del Interruptor 500kV DLF, cantidad de cada código que se encuentra en Almacenes y en la SEMD, luego anexar planilla con todos los detalles. OBS: Iniciar la Actividad el día 01/08/2022 y culminar para el día 19/08/2022 | MET2 | MET2 | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202231 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado inventario y re-ordenamiento de todas las juntas del interruptor 500kv DLF existentes en el deposito de la SEMD. Anexo planilla del total a devolver. OBS: Sera realizada la devolucion de los materiales posterior a, que la IEQ3 altere la política de stock máximo y mínimo junto a SMIT.DT. SSA:202220319.
202216455 | STE | 202216328 | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202230 | 26/07/2022 14:19:12 | Solicitamos parecer técnico referente à perda de óleo apresentada pelo TC de retaguarda na fase T. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202232 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após análise da SSA 202216328, de fato há necessidade de substituição do TC por outra unidade reserva idêntica. Assim, solicito substituir pelo TC NS 17027323/1 localizado no Almox ME. Foi emitida SSA 202217763 para comissionamento. Atenção: equipamento de propriedade ANDE (alocar todos os custos dos serviços para fins de registro).
202216049 | STE |  | E017D018 | TC 220 KV TCA5 FASE S | 0194.042-2 | 202229 | 22/07/2022 08:36:47 | Durante la ejecucion de la SSP 20223298 MP1A, fue verificado nivel mínimo aceite del visor del TC , y pequeña mancha de aceite en la parte lateral de la cabeza del TC. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202229 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado una inspección mas detallada del nivel del aceite del TC, donde se constato que el aceite se encuentra por encima del nivel medio, y con respecto a la pequeña perdida del aceite que es a través del conector primario no implica riesgo a la funcionalidad del equipo.
202215955 | STE | 202215954 | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202230 | 26/07/2022 14:19:50 | Solicitamos apoio para mitigação de formigueiro, localizado na estrutura 608 da LI IPU-FI2 500 kV, conforme SSA Principal 202215954. Responsável: Antônio Serrão - R. 9443 | MET2 | MCI3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202232 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202215632 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 14/07/2022 10:01:55 | TRATAR Y PROVIDENCIAR 200 LITROS DE ACEITE AISLANTE PARA REPONER EL TANQUE RESERVA DE ACEITE AISLANTE DE LA MET2/SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202228 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado tratamiento de aceite aislante y posterior recarga del tanque de reserva de aceite aislante (200 LITROS), de la MET-2 SEMD.
202215591 | STE | 202211477 | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202228 | 13/07/2022 15:50:10 | APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DEL GÁS SF6, DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C PREVISOTO PARA EL DIA 18/07/2022. | MET2 | MET3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202229 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Realizado a retirada do gás SF6 do disjuntor 84T05. Em seguida foi recarregado 12kg de gás SF6 retirado do estoque da GIS. Na sequência foi realizado a medição da qualidade do gás SF6, obtendo-se os seguintes valores: Pureza: 99,2%; Umidade: 26,25ppmw. O trabalho foi executado com a AT 202206244.
202215428 | STE |  | F002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.094-6 | 202228 | 12/07/2022 08:23:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20223050 encontrado contador de descarga del pararrayo inoperante | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayo de actuación del contador de descarga el cual no opero, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, numero de actuación del contador de descarga dejado (000017) AT: 202205907 N° serie: 1600126-077
202215227 | STE | 202206126 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202227 | 08/07/2022 09:14:30 | Solicitamos apoio de Guindaste com Cesto Suspenso para atendimento da SSA 202206126. A atividade será realizada conforme programação do PD 20220129. Posicionamento Guindaste: Cota 225, entre U14 e U15. Ponto de Trabalho: Cota 195 - Fase B - LI IPU-FI2 500 kV. Peso: 1.000 kg. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202228 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica Grove para izaje de personas en cesto suspenso para acceso a la cota 195 Fase B de la LI-IPU-FI2 500KV. El patolamiento de la grúa fue realizada en la pista de la Elev. 225 entre las UG14 y UG15.
202215178 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202227 | 07/07/2022 16:05:24 | Durante la ejecución de la SSP:20222347. Se constato por medio del Micro Scada, Falla en la comunicación del PLC Y RTU EN EL TABLERO DE MONITOREO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado verificación de la señalización a través del sistema de monitoreo; con ssa 202210662, fue retirada la alimentación del RTU y posterior alimentación de la misma, lo que resulta en el restablecimiento de la falla y el retorno a una operación satisfactoria.
202215176 | AIM |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216653. Obs: Bajada en parcial 2 por imposibilidad del sistema para variar el texto.
202215108 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 11:07:03 | Conforme necessidade da SOCM.DT (Obra: Nova linha de nebulização dos Transformadores), solicitamos apoio para deslocamento lateral da posição dos contêineres de emergência da MET-2, localizados na SEMD. Responsável pelo Serviço: Guilherme Sangalli - R. 2615 | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202227 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove para izaje y traslado hasta una posición solicitada por el emitente en campo, a fin de permitir a SOCM.DT continuar con la instalación de la nueva linea de nebulización de transformadores en la SEMD.
202214793 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202226 | 30/06/2022 14:34:19 | Em atendimento a SSP 20222911, verificado eletroduto desconectado da caixa de terminais. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202227 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição dos dois eletrodutos do TC.
202214740 | STE |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202226 | 29/06/2022 15:50:33 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão registrados no SSD, folha 295/2022
202214739 | STE |  | E019A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.083-3 | 202226 | 29/06/2022 15:50:55 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão satisfatórios e foram registrados no SSD, folha 294/2022
202214737 | STE |  | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202226 | 29/06/2022 15:51:04 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão registrados no SSD, folha 293/2022
202214518 | STE | 202214306 | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202226 | 29/06/2022 10:55:15 | Solicitamos apoio de Guindaste PH, para atendimento da SSA Principal: Desconexão / Conexão das interligações aéreas do Transformador T04 (SEMD), conforme programação principal MET-1 SSP 20222031. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202226 | REGINALDO CALAPACHE | Fue prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica P&H para izaje de personas en el cesto fijo. El servicio de izaje fue necesario para la desconexión/reconexión de barras aéreas del transformador T04 de la SEMD.
202214446 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202226 | 27/06/2022 10:25:47 | tmr ramal 4935 não está reconhecendo rede e conectando, favor solucionar. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho perdeu configurações, foi necessário realizar nova programação com o mesmo número de ramal. Após testes, o aparelho foi aprovado para uso e foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202214226 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202225 | 21/06/2022 16:06:36 | solucionar vazamento na mangueira de drenagem do compressor, esta danificada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202225 | ACOSTA GILL EDUARDO | Manguera del compresor encontrado con perdidas por lo que se procedió a sustituir el mismo
202214144 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202225 | 21/06/2022 16:06:49 | Substituir chave de seleção local/remoto, a qual encontra-se em condição de falha. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituída a chave local remoto, a qual encontrava-se em condição de falha. Atividade executada com a AT 202205107.
202213538 | STE |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202224 | 13/06/2022 09:38:35 | Durante ejecución de SSP:20223126 se constato relé de discordancia de fases (K5) inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido relé de discordancia de fases K5, el cual se encontraba inoperante. Realizado pruebas y encontrado operación del interruptor por discordancia de fases normalizado.
202212988 | STE |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 202223 | 06/06/2022 14:35:21 | durante mp4a 2022/2886 encontrado chave local - remoto avariada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Substituído chave seletora local - remoto. at 2022/03636.
202212953 | STE | 202212889 | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202223 | 06/06/2022 08:54:28 | Solicitamos apoio para mitigação de formigueiro, conforme encontrado na SSA Principal (202212889). Localização: Torre 210 (Área ITAIPU MD - Próximo Piscicultura). Contato: 2825 - Oscar Gabilan | MET2 | MCI3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202224 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a descupinização no pé da torre 210 pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202212808 | STE | 202212603 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202222 | 02/06/2022 14:08:48 | Prestar apoio a MEL2 para o verificar o motivo pelo qual durante fechamento do disjuntor 03T02 foi constatado ruído elevado no oscilógrafo e acionamento do alarme "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA" | MET2 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspecao foi constatado que o jumper entre X3.33 e X3.45 estava desconectado. Conectado o cabo no ponto X3.33. AT2022/04773
202212668 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 30/05/2022 15:12:13 | solucionar ponto quente identificado com a ssa 2022/07378. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202222 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza, lubrificação (com graxa de contato) e reaperto da conexão que apresentava anomalia térmica. Emitida SSA 202212677 para ILA1 para nova inspeção termográfica a fim de confirmar a normalização da conexão. Serviço executado com a AT 202202076.
202212564 | STE | 202212210 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202222 | 31/05/2022 11:04:59 | Solicitamos apoio com guindaste, para atendimento da SSA Principal 202212210: Suspensão do Barramento Rígido do TA-02, (Localização: Elevação 144 - Peso: 100 kg - Altura: 18m), conforme programação do PD: 20220098 (AT 20220453). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202223 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje/suspensión de barras rígidas del TA-02 mediante grúa móvil telescópica Grove.
202212279 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:41:33 | Verificar e solucionar motivo do contato auxiliar B35 - B36 não mudar de posição quando o disjuntor manobra. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202221 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Verificamos o suporte dos contatos auxiliares curvado, procedeu-se o alinhamento e verificado a correta atuação. Executado com AT 2022/03545, PD 20220057
202212068 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202221 | 24/05/2022 07:56:35 | solucionar baixo nível de óleo do tc na fase ´´s``. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrada membrana de expansión del TC deteriorada el cual fue sustituido y realizada la reposición de 30 litros de aceite aislante, aceite aislante fue tratada por MET1 con SSA:202100236 y analizada por ILA4 con SSA: 202100239
202207379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 11:32:17 | Suministrar 40Kg de gas SF6 para el cilindro del Equipo de relleno de Gas Sf6 de la Met2/Semd. | MET2 | MET3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202221 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 40 kg de gas SF6 nuevo en el cilindro de equipo de relleno de gas SF6 de la MET2/SEMD, con pureza de 98,8%.
202206749 | STE |  | E002C001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.013-0 | 202218 | 03/05/2022 15:22:26 | Efetuar os ajustes necessários nas interligações aéreas, após a instalação dos novos DCP´s do circuito IPU-MD2 500 kV. SSA´s de origem do serviço: 202202676, 202202678 e 202202680. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202219 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado os ajustes necessários nas interligações aéreas para os novos DCP´s instalados na SE MD, LT IPU-MD2 500 kV.
202206633 | STE | 202206615 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202218 | 03/05/2022 15:42:21 | Solicitamos parecer técnico quanto à reincidência da perda de gás SF6 e consequente alarme de baixa pressão. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202221 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Conforme reunião com fabricante, proceder com nova intervenção para verificar a possível presença de reentrâncias ou saliências na cavidade de acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) e/ou trincas na superfície do isolador (para este último, solicitar apoio à MMU3 para teste de líquido penetrante). O fabricante está fornecendo gratuitamente duas novas vedações (1HSB432152-1) e graxa para execução do trabalho (entrega em 22/06/2022).
202206430 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:51:58 | confeccionar 03 parafusos do dreno dos tc´s aok 550, conforme peça deixada aos cuidados do sr. tiago pujol. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202218 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados tres parafusos em latao do dreno tcs, conforme anexo.
202206356 | STE |  | E017D022 | SECCIONADORA DE BYPASS 220 KV 89-67 | 0190.031-5 | 202217 | 26/04/2022 16:25:46 | Durante manobra para by-pass do disjuntor 52-80, para execução da MP2A do disjuntor, verificado que o contato da Fase S da chave by-pass não fechou corretamente. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202218 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado ajuste, reapriete y limpieza de los contactos fijo y móvil de la seccionadora. Verificado correcto funcionamiento del equipo. Realizado ensayo de resistencia de contacto de la fase S de la seccionadora (Valor máximo esperado 140 micro Ohms). Encontrado (350 micro Ohms), dejado (89.16 micro Ohms).
202206351 | STE | 202205623 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202217 | 26/04/2022 15:08:04 | Solicito apoio a SMME.DT/MEL4 para verificar o motivo que a posição da chave seccionadora sinaliza como aberta no SCADA, estando fechada fisicamente. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DO PONTO 2460 "TB-01 SEC 32TB1" COM COMUTAÇÃO DO SINAL DESDE O CONTATO AUXILIAR DE POSIÇÃO DA SECCIONADORA (MET-2) ATÉ INDICAÇÃO NA UTR (MÓDULO D20S-4 PONTO 52) E NO SISTEMA SCADA. NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA VARIAÇÃO DO SINAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206328 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 26/04/2022 15:08:36 | Realizar reparo em relé de subtensão, marca Ward Eletro Eletrônica Ltda., tipo UMX-320, N/S 66.152. Retirado do painel CE-01, em atendimento a SSA 202206061. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 220uF/63v, 100uF/100V. Limpieza de potenciómetros externos. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 15:23:24 | Para efeito de estudo e análise de anomalia térmica, efetuar cortes transversais (07), intervalados, ao longo dos grampos de ancoragem à compressão. Os grampos serão entregues ao Sr. Virgilio Gimenez. Grampo de Ancoragem 1: confeccionado a partir da SSA 202204879. Grampo de Ancoragem 2: substituído devido a anomalia térmica na SSA 201906843A. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | realizado o corte do material em serra fita presente na oficina de usinagem.
202206177 | STE |  | G069A009 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE S | 1011.023-3 | 202217 | 25/04/2022 11:23:34 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase s. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase s. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206176 | STE |  | G069A008 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE R | 1011.022-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:50 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase r. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase r. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202205922 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202216 | 20/04/2022 15:30:44 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20221648 SE CONSTATO QUE EL DISPOSITIVO DE DESACOPLAMIENTO MOTOR-MANUAL NO FUNCIONA. ENCONTRADO BOBINA ¨EC¨ INOPERANTE. DISEÑO DE REFERENCIA 6678-DF-A8413I. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202217 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | ENCONTRADO BOBINA EC DE PERMISION DE ACCIONAMIENTO MOTOR-MANUAL INOPERANTE. REALIZADO SUSTITUCION DE LA BOBINA EC (COFECCIONADO POR MMU3 CON SSA:201109903B). LA BOBINA RETIRADA FUE ENTREGADA A MMU3 PARA SU REPARACION; SSA:202206532.
202205691 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202215 | 11/04/2022 10:48:18 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205689 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 10:48:33 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205688 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202215 | 11/04/2022 10:48:44 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205684 | STE |  | E018A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.042-3 | 202215 | 11/04/2022 10:48:56 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205555 | STE |  | E020A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.087-0 | 202214 | 08/04/2022 10:02:07 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 146/2022.
202205554 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202214 | 08/04/2022 10:02:29 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 144/2022.
202205553 | STE |  | E020A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE S | 0194.086-9 | 202214 | 08/04/2022 10:02:41 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 145/2022.
202205410 | STE |  | E020A024 | CAJA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0028.019-4 | 202214 | 06/04/2022 16:45:17 | Solicitamos romper lacres de la Caja Comun y de las Cajas Individuales Fases R,S, T para ejecucion del Mantenimiento Preventivo Cuadrienal MP4A (SSP N° 20221648) | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202205217 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202214 | 08/04/2022 09:26:03 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.2 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,2 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,3 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205216 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202214 | 08/04/2022 09:26:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.3 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,3 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,4 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205215 | STE |  | E031D011 | BUCHA H1 ÓLEO/AR CABO A ÓLEO 66 KV - FASE R | 0364.005-1 | 202214 | 08/04/2022 09:26:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.25 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,25 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,35 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205193 | STE | 202204689 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202214 | 05/04/2022 15:04:34 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205192 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202214 | 05/04/2022 15:04:23 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205191 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:07 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205174 | STE | 202203844 | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:25 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202204885 | STE |  | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA | 0455.026-9 | 202213 | 30/03/2022 10:02:45 | SOLICITAMOS ROMPER LACRES DE LA CAJA COMUN Y DE LAS CAJAS INDIVIDUAL FASES R/S/T PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A (SSP:20221648) OBS: FECHA PREVISTA 09/04/2022 HASTA 10/04/2022. | MET2 | ILA3 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202204858 | STE | 202202676 | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202213 | 30/03/2022 10:03:29 | pintar 03 bases para dcp 500 kv, conforme especificações no anexo ´´soporte para fabricacion``. material deixado no pátio de pintura aos cuidados do sr. juan acosta. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza munsel 5bg7/1.
202204778 | STE | 202204606 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.097-0 | 202213 | 29/03/2022 16:42:19 | Solicitamos apoio de guindaste para atendimento da SSA 202204606 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202214 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje de personas en cesto de mantenimiento para posibilitar limpieza y reapriete de conexión de conductor pararrayos N°4 (lado izquierdo Fase T/SEMD). Servicio realizado mediante grúa móvil telescópica Grove RT530-E2, Elev. 225. de la presa principal.
202203855 | STE |  | Y003A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-33 | 2196.001-2 | 202211 | 16/03/2022 11:01:23 | Durante la ejecucion de la SSP 20225723 - MP 1M, fue verificado presencia de humedad en el panel de comando de la seccionadora. (ver foto en anexo) | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202212 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO REPARACION DE LA PUERTA DEL PANEL DEL SECCIONADOR 89-33. REALIZADO LIMPIEZA DE TODO EL PANEL.
202203833 | STE | 202203202 | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202211 | 16/03/2022 10:48:03 | Romper lacre para permitir ensaios no DCP da fase T e após manutenção instalar novo lacre. Previsão para o dia 26 a 27/03/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada, acompañamiento y posterior colocación del lacre en el DCP de facturación SEACY conforme lo solicitado.
202203739 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202211 | 15/03/2022 10:43:14 | Solicitamos apoio para retirada de gás e posterior reposição do polo R em apoio à SSA 202105590A. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202212 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirada de Gas Sf6 para desmontaje; Posteriormente Realización de proceso de vacío en el compartimiento; Verificación de Estanqueidad y Recarga de Gas Sf6. Inspección y búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Gas Finder posterior a las maniobras, no encontrando perdidas aparentes. Valores dejados : 13,65 ppm/99,3% pureza/853 kPa a 30ºC. OBS: Ejecutado con la AT 202201544.
202203711 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202211 | 17/03/2022 08:02:36 | Solicitamos apoio de grua para atendimento à SSA 202105590A. Atividade estimada para ser realizada durante o período entre os dias 28/03/22 a 01/04/22. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202212 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET2) para izaje de interruptor de 500KV mediante grúa móvil telescópica Liebherr.
202203487 | STE | 202203228 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.047-4 | 202210 | 09/03/2022 14:53:33 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098A004 - 0299.047-4 - TC 66 KV n° série 324404 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203486 | STE | 202203234 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.048-2 | 202210 | 09/03/2022 14:53:43 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.048-2 - TC 66 KV n° série 324407 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203485 | STE | 202203241 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.014-8 | 202210 | 09/03/2022 14:53:53 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.014-8 - TC 66 KV n° série 324408 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203481 | STE | 202203335 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:35 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.019-9 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122871 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el kit dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203480 | STE | 202203336 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202211 | 14/03/2022 10:21:49 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.040-7 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122845. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Muestra enviada a laboratorio externo. Resultado NEGATIVO.
202203479 | STE | 202203338 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:19 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.021-0 - DCP 500 KV n° série HL8122869 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm, siendo el resultado negativo
202203476 | STE | 202203348 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 09/03/2022 14:53:15 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 SEQ 0174.026-1 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL8320827 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo
202203230 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202210 | 07/03/2022 13:46:01 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202886. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 107/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203229 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202210 | 07/03/2022 13:46:24 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202884. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 106/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203225 | STE | 202202883 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202210 | 07/03/2022 13:46:34 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202883. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, na folha 105/2022. Foram identificadas baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203153 | STE |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202209 | 03/03/2022 15:41:51 | DURANTE LA INSPECCION MP4A CON SSP N°20225617 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202209 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CAMBIO DEL AISLADOR ROTO UBICADO EN LA TORRE 1001 EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15 LADO FURNAS. EL SERVICIO SE REALIZO DURANTE LA INSPECCION MP4A AT N° 202201543.
202202682 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:03 | Durante el MP3M SSP N°20222524 se encontró arboles de tamaño elevado próximos a la linea en los vanos 227/228 y 236/237. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202212 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES EN LOS VANOS 227/228 y 236/237 DE LA LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-FI - SEMD.
202202487 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202208 | 21/02/2022 14:37:42 | Favor realizar un nuevo ensayo de detección de corona, luego de la inspección y limpieza efectuado en la SSA 202114067C. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202208 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Durante inspección con COROCAM se constató que SIGUEN OCURRIENDO descargas por efecto corona en el punto señalado en la SSA 202114067B
202202001 | STE | 202200526 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202206 | 11/02/2022 10:42:13 | Solicitamos calibrar os manômetros dos 4 estágios do compressor conforme valores de referência indicados no anexo B da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Manómetros de compresor calibrados conforme referencia. Observación Manómetro de 400 bar fuera de clase. Los otros se encuentran dentro de clase. Liberados para uso.
202201801 | STE |  | G062A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202206 | 09/02/2022 07:45:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221688 se encontraron las resistencias de calentamiento J1 Y J2 inoperantes. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202208 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | VERIFICADO EL CIRCUITO Y LAS RESISTENCIA J1 Y J2. REGULADO EL TERMOSTATO Y EL HUMEDOSTATO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS. SE DEJO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202201426 | STE | 202201401 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.054-7 | 202206 | 10/02/2022 14:58:33 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324410, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201425 | STE | 202201400 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202206 | 10/02/2022 14:58:53 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324412, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201424 | STE | 202201399 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202206 | 10/02/2022 14:59:09 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324411, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201423 | STE | 202201396 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202206 | 10/02/2022 14:59:20 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16357, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201422 | STE | 202201394 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202206 | 10/02/2022 14:59:39 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16350, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201421 | STE | 202201393 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202206 | 10/02/2022 14:51:18 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP15950, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el análisis de aceite aislante con el KIT DEXSIL para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201113 | STE | 202201099 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202206 | 10/02/2022 14:29:52 | Solicitamos apoio com LIEBHERR para atendimento da SSA Principal: 202201099, na LI MD-FI1 500 kV - Estruturas: 907, 908, 909 e 910. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202206 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMT.DT (MET2) para realizar sustitución de esferas de señalización de la línea de transmisión LI 500 KV MD-FI1. La ejecución del servicio consistió en el izaje de colaboradores dentro de cesto de mantenimiento.
202201099 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202204 | 27/01/2022 13:57:04 | Atividade: Instalação de Esferas de Sinalização Aérea na LI MD-FI1 500 kV. (SSA de transição para o novo sistema - SSA: 202114045A) | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202206 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de 41 esferas de señalización, utilizando una grúa marca Liebherr y un carrito de desplazamiento sobre los conductores. En la zona boscosa se utilizo el método del descenso de cabo pararrayos. Se utilizaron 15 esferas de señalización pertenecientes a stock antiguo (SEMD) y 26 fueron retiradas de almoxarifado.
202201032 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 26/01/2022 14:18:55 | Durante manutenção MP4A com SSP 20222518, encontrado contador de operações inoperante. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202204 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO CONTADOR DE OPERACIONES (OC) DEL INTERRUPTOR (COD.: 512001). NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR SUSTITUIDO: 999927 NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR COLOCADO: 000003 SM N°: 415009 DM N°: 70026635
202200445 | STE |  | E010C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.006-8 | 202203 | 17/01/2022 15:20:10 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/06), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112441A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase T. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200444 | STE |  | E010C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.005-6 | 202203 | 17/01/2022 15:21:11 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/05), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112440A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase S. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200443 | STE |  | E010C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.004-4 | 202203 | 17/01/2022 15:21:34 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/04), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112439A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP fase R. Detalhes no Arquivo Anexo.
202200031 | STE | 202100463 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202201 | 03/01/2022 14:13:46 | Apoyo de Mel 4 para verificacion de señalizacion del Pararrayo con el DAUC- 02. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202201 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO ENSAIO EM CONJUNTO COM A MET2, VERIFICADO A CORRETA SINALIZAÇÃO NO CARTÃO DA DAUC-2. ABERTTA SSA 202201985 PARA VERIFICAR O NÃO ACIONAMENTO DO PONTO NO SCC.
202100313 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202151 | 22/12/2021 07:43:34 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20215125A SE CONSTATO QUE EL CONTADOR DE PARTIDAS DEL COMPRESOR (g2) SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202152 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído contador de operações g2 da estação de ar comprimido. . n° op. retirado: 56329. n° op. instalado: 0. sm 413522. dm 70026451. o sistema não está aceitando n° de dm.
202100236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 20/12/2021 13:56:50 | SOLICITAMOS TRATAR / PROVEER 200 LITROS DE ACEITE MINERAL AISLANTE PARA TANQUE RESERVORIO DE ACEITE DE LA SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202151 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado Tratamiento de 200 litros de Aceite Mineral Aislante para atender la SSA 202100209. Realizada Colecta de Aceite Aislante con Apoyo de ILA4 a través de la SSA 202100239. Entregado conforme solicitado a MET2.
202602210 | SCD |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202608 | 19/02/2026 11:18:02 | Romper lacre de la Caja Común y de la caja individual de las fases R,S,T, para facilitar la ejecución de la SSP 20262572 (MP-4A) del VANO DE LA LI-MD-FI2-MD , previsto para 23 y 24/02/2026. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202518759 | SCC | 202516075 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.198-9 | 202548 | 25/11/2025 09:38:51 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202518758 | SCC | 202516074 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.197-7 | 202548 | 25/11/2025 09:38:58 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202518756 | SCC | 202516073 | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.196-5 | 202548 | 25/11/2025 09:39:03 | Realizar medición de corriente resistiva de fuga, termografía e inspección corona luego de la energización, conforme solicitado en la planilla de comisionamiento en anexo. | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202417853 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 |  | Fabricación de : -un (1) estante de madera (para almacenamiento de casco) : de las siguientes medidas L:300cm x H:60cm x A:50cm x e:1cm (ver diseño en anexo) - dos (2) tablones de madera para estante porta caja de herramientas ,medidas: L:300cm x A: 30cm x e:2,5cm (ver diseño en anexo) Contacto : Mario González -SMMT-Met2-Semd. , tel.2856/9429 | MET2 | MCI2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável |  | Não
202402127 | SCC |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.006-6 | 202406 |  | Favor realizar atualização do as built, referente a modificação realizada no desenho 33212019000P, devido a substituição dos TC´S e TP´S. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.4 | Programável |  | Não
202401624 | SCC |  | F007E015 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE C | 2253.011-4 | 202405 |  | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 33218319004P(1)R0 em anexo (ver SDS-14989). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável |  | Não
202309141 | SCC |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202322 |  | Visor de nível do óleo opaco, providenciar correção. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável |  | Não
202308839 | SCC | 202301730 | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase T de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301730) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202308835 | SCC | 202301729 | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.038-5 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase S de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301729) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202308833 | SCC | 202301725 | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.037-7 | 202322 |  | Solicito realizar inspección termográfica del DCP fase R de la barra A2 500 KV de la SEMD, buscando cualquier evidencia de anomalía en las columnas capacitivas de la unidad electromagnética. Ensayo a ser realizado con equipo energizado luego de la sustitución de dicho DCP prevista para el 03 al 04/06/2023 (202301725) dependiendo de condiciones climáticas y del sistema | MET2 | ILA1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável |  | Não
202308374 | SCC |  | E011C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.140-6 | 202320 |  | Durante mp4a foi encontrado contador de operações inoperante e com umidade na parte interna. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202307444 | SCC |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202318 |  | (FAVOR CANCELAR DECORRENTE EMISSÃO EM DUPLICIDADE COM 202307442) Realizar apoio na furação do eixo (confeccionado através da SSA 201502230A) e montagem do eixo de tração da chave seccionadora, para atender a SSA 202303960. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S2 | Programável |  | Não
202223570 | SCC | 202223554 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.055-4 | 202248 |  | De modo a atender la Planilla de Comisionamiento 66128319008P(1)R0, Solicito Analisis Cromatografico y de tenor de agua del aceite del referido DCP | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202221608 | SCC | 202221381 | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 202243 |  | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Não
202221606 | SCC | 202221367 | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 202243 |  | De modo a atender a planilha de comissionamento 66128319007P, solicito analise cromatográfica, e de teor de agua do óleo do referido dcp. | MET2 | ILA4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Não
202211477 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 23/12/2021 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada e reenchimento de 12 kg de gás SF6, ficando após o procedimento com o valor de pureza de 99,2%, 26,25 ppm de umidade, temperatura de orvalho em -35,4 °C.
202210974 | STE |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202139 | 27/09/2021 10:57:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20213618A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202236 | SILVIO REZENDE | Efetuado troca de isolador quebrado: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 15, LADO VANTE.
202210949 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202139 | 27/09/2021 10:53:00 | DURANTE SSP 20213819A, VERIFICADO PERDA DE AR ATRAVÉS DA VÁLVULA "N" DE DRENO DO TANQUE DO COMPRESSOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído válvula de dreno ´´N``.
202210907 | STE | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202138 | 22/09/2021 08:42:00 | AVALIAR ESTRUTURA AVARIADA E APOIAR QUANTO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES: 02 X 294 E 02 X 295, ESTRUTURA 212, PÉS B E C (3M). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202304 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Comprado as peças conforme solicitação da MET2
202210906 | STE |  | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202137 | 14/09/2021 16:20:00 | EN LA INSPECCION MP3M SSP 20213614A SE ENCONTRO BULONES Y PERFILES FALTANTES EN LA ESTRUCTURA 212. 02 X PIEZA 294 Y 02 X PIEZA 295, PATAS B Y C. | MET2 | MET2 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | S1 | Programável |  | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202225 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Encerramento de SSA, após conclusão de suas SSAs derivadas (202207945 e 202210907).
202210864 | STE |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202135 | 03/09/2021 14:40:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20213367A SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC A LA RMA UNA FALSA LECTURA DE LA PRESION DEL GAS SF6(0.01 BAR). EN EL MODULO A DE LA FASE A. VER EN ANEXO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído condicionador de sinal TRFG-CND-01, seu sinal de saída no borne 9 não estava coerente com o sinal de tensão que estava recebendo. O transdutor retirado foi enviado para reparo no ila-2 com a ssa 2022/20320 . Após intervenção, o sinal de alarme desapareceu do sistema de monitoramento.
202210857 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210856 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210855 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210663 | STE |  | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202131 | 04/08/2021 11:09:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL PLC DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado limpeza e ajuste no adaptador do cartão de memória, conforme parecer técnico da ssa 2022/16831, desaparecendo o alarme no sistema de monitoramento.
202210662 | STE |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL RTU DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202246 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação da sinalização através do sistema de monitoramento, feita a retirada da alimentação da RTU e posterior alimentação da mesma, acarretando no reset da falha e tornando a operar de maneira satisfatória.
202210661 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A FUE IDENTIFICADO VÍA MONIT. EMC (ABB) OSCILACIÓN INDEBIDA EN LA SEÑAL DEL ENCODER. VERIFICAR POSIBLE MAL CONTACTO Y/O INTERFERENCIA EN LA SEÑAL. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210660 | STE |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202320 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELÉCTRICO, CONSTATANDO MAL CONTACTO DE UN CONDUCTOR DEL SENSOR PT100. COLOCADO TERMINAL AL CONDUCTOR Y CONECTADO AL BORNE 39 DE LA REGLA T2 DE LA FASE R.
202210659 | STE |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TENSIÓN VCC BAJA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído transdutor de tensão ETI-50, seu sinal de saída não estava coerente com o sinal de tensão que estava recebendo. O transdutor retirado foi enviado para reparo no ila-2 com a ssa 2022/20011. Após intervenção, o sinal de alarme desapareceu do sistema de monitoramento.
202210658 | STE |  | G019A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 0179.018-1 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL DE LA FASE A ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202247 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no sistema de monitoramento e verificado temperatura elevada no interior do cubículo Q11, feito reaperto nos bornes do circuito do sensor PT100, normalizando a temperatura.
202210657 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202131 | 04/08/2021 11:04:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202236 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado reset y reaprieto de los terminales y puntos de conexión dentro del panel del seccionador 34L33 y normalizado la alarma. Dejado en condiciones normales de operación.
202210547 | STE |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202126 | 28/06/2021 16:29:00 | REALIZAR MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CONTATO COM A VARETA DE MEDIÇÃO CONFECCIONADA PELA MMU3 (202107755A)PARA ATENDIMENTO AOS ITENS 035A, 036A E 037A DA SSP 20212496A, PENDENTES DEVIDO À FALTA DA FERRAMENTA. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202402 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO MEDICIÓN DE PENETRACIÓN DEL CONTACTO EN LAS TRES FASES: Fase R: 84 mm; Fase S: 86 mm; Fase T: 84.5 mm. Medida esperada 83+-1 mm. Ejecutado el dia 01/07/2021 con AT N°: 202105494. Con relación a dichas medidas fue emitida la SSA N°: 202107919B solicitando parecer técnico.
202210391 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202122 | 01/06/2021 09:25:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210390 | ACS |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE OS IEDS REFERENTE ÀS FASE S E T ENCONTRAM-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210389 | ACS |  | G067A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 2335.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210388 | STE |  | G002A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4T05 | 2334.002-7 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202445 | ACOSTA GILL EDUARDO | No fue posible corregir el defecto “ Auto Diagnostico” Parecer de IEQ3 al respecto SSA: 202223869 defecto de fábrica, Hitachi Energy no presta soporte técnico para este sistema 1)- No realizar intervención para corrección de defectos, no emitir SSAs 2)- Ya esta contemplado en el objeto 3 de la actualización tecnológica para la sustitución completa de ese sistema.
202210277 | AAT |  | G040A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.069-5 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210276 | ADM |  | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 | DOUGLAS MASKE | Executado ensaios em conjunto com a me-l4 e o ila-1, sendo os valores de sinal medidos pelo ila-1estavam acima do programado na DAUC, que é de 2 milissegundos, conforme relatório no anexo. O setor mel-4 irá solicitar parecer técnico da engenharia quanto a solução a ser implementada.
202210268 | STE |  | E005A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.014-8 | 202120 | 18/05/2021 09:06:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202235 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido acrílico y juntas del visor del DCP, además del llenado de aceite. Aceite tratado por MET-1 (SSA N°: 202215632) Juntas y acrilicos pertenecientes al stock de la MET-2.
202210267 | STE |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202120 | 18/05/2021 09:05:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202235 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado limpieza y reapriete en el visor del DCP.
202210168 | STE |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202115 | 15/04/2021 16:27:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202236 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ajuste en el encoder y reaprieto en las conexiónes del RTU del panel de monitorio de la seccionadora con los que fue solucionado las alarmas en la microescada del monitoreo
202210167 | STE |  | G030A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE T | 1011.027-0 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q31-Q32. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q31 e q32, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210166 | STE |  | G030A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE S | 1011.026-9 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q21-Q22. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q21 e q22, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210165 | STE |  | G030A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE R | 1011.025-7 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q11-Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202230 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído encoders nos módulos q11 e q12, desaparecendo discrepância no sistema de monitoramento. Enviado encoders retirados para ila2 realizar ensaios através da ssa 2022/16828.
202210164 | STE |  | G020A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-84LI4 - FASE R | 1011.053-4 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DEL MODULO Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202252 | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer técnico solicitado a IEQ3 (SSA:202218772) no será realizado intervención en el sistema de monitoreo
202210163 | STE |  | G019A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 2333.012-6 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO QUE EL TRANSDUCTOR DE TENSIÓN VCC ENTREGA VALORES INCONSISTENTES EN LA SALIDA DE 4-20 MA. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202247 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel e análise do circuito de referência de tensão continua, constatado defeito no transdutor de tensão ETI-50 e foi substituído. Emitida SSA 202223230 para reparo do transdutor.
202210141 | AAT |  | G069A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV 83T05 | 2335.003-3 | 202114 | 08/04/2021 15:02:00 | DURANTE MP4A 2021/1106A FOI ENCONTRADO OS IED?S DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EM AUTODIAGNOSTICO. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Aguardando SMDTC: 2295.
202210123 | ACS |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LAS FASES R (CBA), S (CBB) Y T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210122 | ACS |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LA FASE T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210112 | STE |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202114 | 05/04/2021 09:16:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP6M SSP N° 20211103A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 21. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202236 | SILVIO REZENDE | Efetuado troca de isolador quebrado: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 21, LADO VANTE.
202210064 | STE |  | F002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE C | 0174.030-0 | 202111 | 15/03/2021 08:45:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20210873A SE CONSTATO FILTRACIÓN DE ACEITE POR EL VISOR. OBS: EL ACEITE SE ENCUENTRA ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO DE OPERACIÓN. IMAGEN EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del visor del nivel de aceite del DCP, material utilizado fue confeccionado por el equipo de la met2 con SSA: 202104566A
202210015 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202109 | 05/03/2021 10:57:00 | PEQUENA PERDA DE AR INTERNA, NA POSIÇÃO FECHADA, ATRAVÉS DA VÁLVULA L5.2, NÃO APRESENTANDO PERDA PARA ATMOSFERA, DEVIDO VÁLVULA OPERAR SEMPRE ABERTA, NÃO APRESENTA RISCO PARA O FUNCIONAMENTO DO DISJUNTOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202404 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação da válvula na posição aberta/fechada, não detectado perda de ar no instante da inspeção.
202209687 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202045 | 04/11/2020 07:33:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP N° 20204490A FUE VERIFICADO PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LA BASE DEL CONTACTO FIJO DE LA FASE S. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | RETIRADO NIDO DE PÁJARO DEL SECCIONADOR.
202209660 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331172), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER,POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato que circuito de preoscilación se encuentra con defecto por transformador de alta frecuencia dañado , sin condiciones de reparo. Dar baja. Obs: Instrumento se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas.
202209655 | STE |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331101), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER, POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de ci TOP 224PN, CNY17-2, dos diodos 4007, un fusible de 1A rápido. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202209600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202034 | 19/08/2020 15:59:00 | VERIFICAR Y REPARAR UN MEGOMETRO MARCA MEGGER MOD. MIT 520 (IB-3072 / BP-658009), LA MISMA NO ESTA CARGANDO LA BATERIA. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de una batería de 12VCC 7Ah, un capacitor de aceite PW171C, conectores de batería. OBS: Los cables que requerían ser sustituidos fueron proveídos por el sector emisor de la SSA. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso.
202209417 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202019 | 05/05/2020 16:14:00 | VERIFICAR E REPARAR MICROHMIMETRO MEGGER DLRO-600 (IB-3695 / BP-700584), NÃO ESTÁ APLICANDO CORRENTE, INICIA-SE O ENSAIO, PORÉM NÃO APLICA CORRENTE, SEM MENSAGEM DE ERRO. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202302 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo por falta de piezas de reposición. Enviado para reparo externo. Equipo descartado por obsolescencia. Ver anexo.
202209375 | STE |  | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202012 | 16/03/2020 14:17:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20200720A, SE ENCONTRÓ 01 PIEZA CON PRINCIPIOS DE CORROSIÓN, EN LA TORRE 1001, LOCALIZADA EN LA VIGA SUPERIOR NUMERO 288. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202444 | SILVIO REZENDE | Realizado limpeza e aplicado mistura líquida anticorrosiva (em duas demão), preparada pela equipe da SMMC.DT, em peça da torre 1001 que se encontrava com início de corrosão aparente.
202209357 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202011 | 09/03/2020 15:54:00 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20200865A (6M), CONSTATOU-SE NA TORRE 911 (PÉ "C") CABO CONTRA PESO EXPOSTO/ROMPIDO APROXIMADAMENTE A 10 METROS DA ESTRUTURA. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202440 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado, com apoio da MCI1 (excavação), o reparo do cabo contrapeso rompido, localizado no Pé "C" - Torre 911, conforme Esquema de Aterramento - Tipo I (4500-DC-0343-P).
202209292 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202007 | 13/02/2020 15:24:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A LI MD-FI4 500 KV, NO VÃO 1214/1215. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202239 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado desocupação e demolição da casa conforme parecer Judicial. Tramites do processo realizados pela JDP.JD
202209251 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202003 | 17/01/2020 15:57:00 | SE CONSTATO DIFICULTAD DE LECTURA DEL CONTADOR DE OPERACIÓN P1, ULTIMO REGISTRO FUE 897890 DURANTE SSP N°20194407A. SUSTITUIR POR OTRO CONTADOR CON CÓDIGO DE MATERIAL N°: 512001. VER ADJUNTO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202341 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contador de operaciones, número de aperaciones dejado 00002.
202209192 | STE | 202209191 | G035B001 | QUADRO DE MONITORAMENTO CENTRAL - EMC | 2340.002-8 | 201948 | 27/11/2019 08:34:00 | PRESTAR APOIO A EQUIPE MET2 P/ INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) P/ MONITORAR EQUIPO. OBS.DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. UTILIZAR HOSTNAME "EMC_PC". COORDENAR COM IEE4. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial.
202209118 | STE |  | G005A004 | DCP 500 kV FASE T | 0174.054-6 | 201941 | 09/10/2019 11:17:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 1A SSP:20194008A SE CONSTATO LA DIFICULTAD DE LA VISUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL TPI.VERIFICAR NIVEL DE ACEITE. FOTOS EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202232 | DOUGLAS MASKE | Realizado a verificação do nível de óleo do DCP com a utilização de um caminhão hidrabasket, devido o óleo isolante ser um material translúcido e ausência de vazamento de óleo isolante, constatou-se que o DCP está com o nível de óleo acima da marcação do visor.
202209103 | STE |  | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 201940 | 03/10/2019 07:47:00 | DURANTE EL MP1A SSP N°20193492A, SE ENCONTRÓ UN PRINCIPIO DE OXIDACIÓN EN LA BASE DEL PIE (B) DE LA TORRE 1207. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202313 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | ESTA ANORMALIDAD FUE SOLUCIONADA POR MCI4, CON SSA DERIVADA (202207495), CONSTATADO DURANTE INSPECCIÓN QUE FUERON APLICADOS PRODUCTOS ANTICORROSIVOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA BASE DEL PIE DE LA TORRE (STUB).
202209003 | ACS |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 201936 | 02/09/2019 17:20:00 | CONFORME SSA 201212985A, SUBSTITUIR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO DESVANECIDAS NOS VÃOS: 919/920, 920/921, 921/922, 922/923 E 924/925, PARA OS PARA- RAIOS PRI E PRII. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202208952 | STE |  | Y004A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-34 | 0190.038-2 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202545 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de los pinos elásticos encontrados oxidados.
202208951 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SSP 20192232A SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | SUSTITUIDOS PREVENTIVAMENTE 6 PINOS ELÁSTICOS DE ACERO AL CARBONO OXIDADOS POR PINOS ELÁSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, EVITANDO ASÍ POSIBLE ROTURA DURANTE MANIOBRAS EN LA SECCIONADORA.
202208894 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 201921 | 23/05/2019 14:11:00 | REPARAR CONEXÃO DE CORRENTE 1,2 (TERMINAL DO CABO E DO INSTRUMENTO) DA UNIDADE INDIVIDUAL (NS 0026) DO DCM. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Conector quebrado, sin posibilidad de reparo. Realizada la solicitud de presupuesto para la compra de dicho conector a la fábrica en dos ocasiones no se obtuvo respuesta. Conversado con el cliente el equipo se encuentra funcional para ensayos en disyuntores simples, para disyuntores complejos se realiza más de un ensayo para obtener el resultado esperado. Equipo liberado para uso en las condiciones mencionadas.
202208867 | STE |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.013-5 | 201917 | 22/04/2019 16:44:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20190956A, SE ENCONTRÓ DOS HEBRAS ROTAS EN AMBOS LADOS, EN EL PARARRAYOS N° 2, TORRE 509, ENTRE LA GRAMPA DE SUSPENSIÓN Y EL AMORTIGUADOR. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | SILVIO REZENDE | 202519 | SILVIO REZENDE | Efetuado aplicação de reparo preformado na área avariada, com tento rompido (região do grampo de suspensão), do cabo para-raios 2 da estrutura 509, da LI IPU-FI1 500 kV.
202208854 | STE |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 201914 | 03/04/2019 08:39:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOR SE ENCUENTRA TRABADO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202342 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel da chave seccionadora e do motor, painel não apresenta alimentação 125 Vcc e com a alimentação 460 Vca desligada, conforme mencionado na ata AR SMI.DT 112/2013. Sendo assim comando elétrico da chave seccionadora encontra-se inoperante, o mecanismo de manobra manual acoplado no motor trabalhou livremente. Será emetido um novo documento, pois tem-se a necessidade de uma nova intervenção para verificação detalhada da parte superior do mecanismo de acionamento.
202208740 | STE |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN DOS TAPAS DE PROTECCIÓN INSTALADAS CON SSA N°: 201814196A. VER ANEXOS. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208739 | STE |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814201A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208737 | STE |  | E006C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.031-4 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814214A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208736 | STE |  | E005C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.029-5 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814213A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208735 | STE |  | G006A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.030-2 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814216A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208734 | STE |  | G005A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.028-3 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814215A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208732 | STE |  | G015A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.061-0 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814212A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208730 | STE |  | G016A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.062-1 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814211A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208729 | STE |  | G018A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.064-5 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814210A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208728 | STE |  | G013A015 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.058-9 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814208A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208727 | STE |  | G013A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.057-7 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814207A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208726 | STE |  | G014A015 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.060-8 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814206A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202232 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208725 | STE |  | G014A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.059-0 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814204A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208724 | STE |  | G019A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.065-7 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814203A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208723 | STE |  | G020A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.066-9 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814202A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208722 | STE |  | G030A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.055-3 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814199A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208721 | STE |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814198A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208720 | STE |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814197A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE ACRÍLICO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINILICAS AMARELA E SOBRE AS LETRAS APLICADA PINTURA BI COMPONENTE DE COR PRETA. OBS: A FIXAÇÃO DA PLACA FOI REALIZADA COM COLA SELANTE BASE PU.
202208719 | STE |  | G017A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.063-3 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814684A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202230 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS, LETRAS AMARELAS MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300, E FUNDO PRETO MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. OBS: FOI REALIZADO PREVIAMENTE POR MCI-4, A PINTURA COR PRETA DE FUNDO, DANDO O NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE.
202208655 | STE |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 201837 | 11/09/2018 09:06:00 | DURANTE MP4A SSP20183018A NO FUE REALIZADO TESTE DE ACTUACIÓN DEL MANODENSIMETRO POR FALTA DE HERRAMIENTAS Y JUNTAS, CONFORME ESTABLECE EN EL MANUAL DEL FABRICANTE 6476-80-G3300.SOLICITAMOS PARECER AL RESPECTO | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202236 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após tentativas infrutíferas de adquirir-se o bloco de válvula do disjuntor GL318 junto à GE Grid, a própria equipe MET2 desenvolveu em parceria com a equipe MMU3 (ver SSA 202217798) um flange de acoplamento do densímetro ao manômetro-padrão Wika (adquirido pela MET2), conforme fotos anexas. O dispositivo foi testado durante uma MP4A no disjuntor, sendo aprovado para uso.
202208652 | STE |  | G073T010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L12 (84LI4) | 2471.006-5 | 201836 | 05/09/2018 09:50:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA INDICACIÓN REMOTA EN SALA DE CONTROL, DURANTE LA ACTUACIÓN DE LOS CONTADORES DE OPERACIONES DEL VANO DE LI-MD-FI4-SEMD.PARARRAYOS 500KV-FASE R,S,T. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202235 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION DE LOGICA CONFORME ANEXO DE EJECUCION.-
202208545 | STE |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 201814 | 05/04/2018 11:56:00 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CON SSP N°20181285A SE CONSTATÓ QUE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA DESCONECTADO EN EL CONECTOR SUPERIOR DE LAS 3 FASES. | MET2 | MET2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido pedaço do condutor que estava sobrando e revisado conexão de aterramento. A estrutura já estava conectada a terra.
202208525 | STE |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 201810 | 07/03/2018 07:40:00 | REFAZER PINTURA DA CARCAÇA DO DISJUNTOR. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202510 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor cinza munsell 5bg7/1.
202208486 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 201738 | 18/09/2017 17:25:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB LI MD-FI 66 KV, NO VÃO 232/233. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O assunto permanece em tratativas pela JDP.JD.
202208450 | STE |  | F003A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.011-0 | 201713 | 29/03/2017 16:31:00 | VERIFICAR ALIMENTAÇÃO 220 VCA E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS CONFORME DESENHO 6279-DC-07400, REV 07 | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202311 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Existe a previsão de substituição deste DCP. Dessa forma, durante a substituição, será vista a questão da alimentação de 220 VCA, conforme consta inclusive na revisão R8 do desenho citado no cadastramento. Ver anexo.
202208445 | STE |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 201713 | 27/03/2017 08:18:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA PROJETO DE DRENAGEM DEFINITIVA PRÓXIMO À ESTRUTURA 612A.OBS.:FOI ABERTA EM CARÁTER EMERGENCIAL EM NOV./2013 UMA VALETA PARA CONTER INUNDAÇÃO NA ÁREA DESTA TORRE (RESP.:SOCC.DT). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202234 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido parecer para solução definitiva ao alagamento dos pés das torres.
202208443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201711 | 14/03/2017 10:53:00 | MONTAR TESTADOR DE CONTADOR DE OPERACIONES DE LOS PARARRAYOS CONFORME MODELO IB 780. (CONFORME CONVERSADO CON SR. TACIO) | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.9 | Programável |  | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Montagem do testador de contador de descargas de para-raios de acordo com o projeto elétrico e utilizando as melhores práticas de instalação elétrica para garantir desempenho com total segurança. Todas as conexões são plugadas com identificação da tensão de operação, dos bornes, das chaves, fusíveis, botoeira e cabos. Para transporte deve ser utilizada uma mochila para acomodar o equipamento e os acessórios. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202208400 | AAT |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 201637 | 16/09/2016 09:25:00 | SOLICITAMOS TRATATIVAS JUNTO AO DEPTO.JURÍDICO DE ITAIPU PARA RETIRADA DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES VÃO:924/925, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ANEXO,REALIZADO PELA ODRE.CD(DIVISÃO DE ESTUDOS). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202242 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da JDP.JD
202208196 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 22/10/2019 16:46:00 | CONFECCIONAR DOS UNIDADES DE HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL CONTACTO MÓVIL DE LA LLAVE SECCIONADORA DE FABRICACIÓN LORENZETTI 550KV EV550 3000/4000 CONFORME DISEÑO EN ANEXO SSA 201814884C. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Confeccionado ferramentas conforme solicitado.
202208165 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 22/12/2021 15:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AL AUMENTO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN CO(TMAX=100MS) Y DE DISCORDANCIA DE POLOS(TMAX=5MS)CONFORME PIC.046EQ03. R03,DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A.VER RESULTADOS EN ANEXO. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202213 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Com base nos ensaios realizados no disjuntor 83LI4 (MP4A, semana 2024/45), de mesma marca e modelo, onde usou-se o instrumento CIBANO500, ficou evidente que a necessidade de revisão completa do mecanismo hidráulico de ambos os disjuntores para solucionar-se as elevações nos tempos de CO e discrepâncias verificadas. Além disso, ambos os disjuntores apresentam vazamentos crônicos de óleo hidráulico. Assim, foi emitida a SMDTC-2296 para contratação de serviço de overhaul para ambas unidades.
202208050 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202145 | 11/11/2021 14:02:00 | FABRICAR DOS HASTE DE ACCIONAMIENTO DE LA SECCIONADORA 66KV COELME SHD- 800 DE LA SEMD., LA MISMA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISCAS A LA MUESTRA DEJADA EN LA TORNERIA.CONSULTA EDUARDO/DAVILDO -MET2 INT.2863/9422 | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | ACOSTA MAURO | Fabricacion de dos piezas de caño con soldadura en un extremo y perforaciones de acuerdo a solicitado por el emitente. También se enderezo la muestra para tener las medidas originales.
202207999 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202516 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. preservada identificação original.
202207998 | STE |  | E009C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.005-6 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202516 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. preservada identificação original.
202207994 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202516 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação por adesivos pela SSA 202506660
202207993 | STE |  | E010C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.035-1 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9748 ; DAVILDO AMARAL INT.9422 -SEMD/MET2 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202516 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação por adesivos pela SSA 202506658.
202207945 | STE | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202144 | 02/11/2021 14:08:00 | ACRESCENTAR NA LISTA DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES PARA PRODUÇÃO (202111303A), 04 PÇS "297". APÓS INSTALAÇÃO DAS PEÇAS PROVISÓRIAS (202111303C),CONSTATAMOS ESSA NECESSIDADE DE TROCA - TORRE 212. | MET2 | IEQ3 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável |  | Não |  | 202240 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado a compra de: 08 Peças avulsas posições 294 para torre SL-2 de 220kV 08 Peças avulsas posições 295 para torre SL-2 de 220kV 10 Peças avulsas posição 297 para torre SL-2 de 220kV As peças se encontram com a equipe da MET2 para utilização nas torres da linha MD-ACY 2 / 220kV
202207808 | STE |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:29:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON CANALETAS DE HORMIGON CON FISURAS. | MET2 | MCI1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202303 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo das paredes da canaleta da linha de 69KV localizado abaixo da ponte da ilha do canal de desvio, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa com dosagem 1:2.
202207807 | STE |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:28:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON TAPAS DE CANALETAS DE HORMIGÓN Y CHAPAS METÁLICAS, CON PINTURAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DESVANECIDAS/CORROÍDAS. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202503 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | FOI REALIZADO NOVA IDENTIFICAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PINTURA POR FIXAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTENCIA DE ALTA TENSÃO PADRONIZADAS. FOI EMITIDO SSA 202507789 PARA LIMPEZA E POSTERIOR COLAGEM DE OUTRAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA.
202207707 | STE | 202210276 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202120 | 17/05/2021 10:27:00 | VERIFICAR, DE FORMA CONJUNTA, A NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO DE ATUAÇÃO DO CONTADOR DE PARA RAIOS NO SCC, QUANDO O MESMO É ATUADO.PARA RAIOS DAS FASE S E T DO T03,CONECTADOS A DAUC-01 PELOS CABOS F71073 E F71044. | MET2 | MEL4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202240 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219341, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 7,5ms, 5,4ms e 7,1ms. De acordo com as análises realizadas pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos fornecidos pelo contador de atuação de para raios sejam maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC.
202207604 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202047 | 19/11/2020 10:48:00 | PINTAR PAINEL DA FASE S QUE APRESENTA CORROSÃO. CONFORME ANEXO. | MET2 | MCI4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202508 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032.
202207572 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202033 | 13/08/2020 14:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA EN CCR ACTUACIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA DEL PARARRAYO CORRESPONDIENTE AL BAY DE LA LI-220KV-MD-PIH (E20A115) OBS: VERIFICADO QUE EN EL LOCAL NO PRESENTA ANOMALIDAD | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219342, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 10,7ms, 5,8ms e 11,3ms. De acordo com a análise realizada pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos seja maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC.
202207528 | STE | 202209375 | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA PEÇA 288, LOCALIZADA NA VIGA SUPERIOR DA DA ESTRUTURA 1001. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202440 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se prestó apoyo a la MET2, con la preparación de pintura para una mano de fondo de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Aluminio.
202207520 | STE | 202209357 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202038 | 14/09/2020 09:55:00 | É NECESSÁRIO A ABERTURA DE UMA VALETA (20M X 80CM), NA ESTRUTURA 911 PÉ C, PARA RECONECTAR CABO CONTRA PESO ROMPIDO. DUVIDAS CONTATO RAMAL 2855. | MET2 | MCI1 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202239 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la excavación de acuerdo a lo solicitado, concluida la instalación del cabo por parte del solicitante fue realiza el cierre de la excavación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207495 | STE | 202209103 | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA BASE (PÉ "B") DA ESTRUTURA 1207. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202320 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761. Relatorio disponible anexada a la SSA 202218057.
202207494 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 201939 | 24/09/2019 16:19:00 | DURANTE LA SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA SSA:20120338A,FUE REALIZADO ACTUACIÓN DEL MISMO CON EL SIMULADOR DE DESCARGA LO CUAL NO SEÑALIZO EN CCR, DE OTRA FORMA PUENTEANDO LOS CABOS SI SEÑALIZO ACTUACIÓN | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificación realizada conforme a la SSA 202320317, detalles en el relatorio en Anexo.
202207489 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 201933 | 12/08/2019 16:54:00 | EM REALIZAÇÃO DO ENSAIO DO CONTADOR DE DESCARGAS, NÃO APRESENTOU ALARME NA CCR, MESMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO CONTADOR (SSA 201909526A/27A), PORÉM COM CONEXÃO EXTERNA (JUMPER NO CABEAMENTO) APRESENTA O ALARME NA CCR. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202230 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizados ensayos referente al contador de descargas en la SSA 202320317.
202203484 | SCA | 202203332 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 09/03/2022 14:56:56 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.044-0 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL 8320820A | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203483 | SCA | 202203333 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:09 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da S098N001 - 0174.004-0 - DCP 500 KV EL 225 FASE R n° série HL 8122875 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203482 | SCA | 202203334 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:26 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098N001 - 0174.005-9 - DCP 500 KV EL 225 FASE S n° série HL 8122873 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não